## ПКЭ
05 октября 2020 года
Номер прибора |  | 2920
Время максимальных нагрузок |  | 1: | 7:00 | 10:00 | 10:00
|  | 2: | 17:00 | 21:00 | 21:00
|  |  | 0:00 | 24:00
24:00
Дата | 2020-10-05
Напряжение | Характеристика, %
| dUy.нм(II) | dUy.н(II) | dUy.в(II) | dUy.нб(II) | T1(II) | T2(II) | dUy.нм(I) | dUy.н(I) | dUy.в(I) | dUy.нб(I) | T1(I) | T2(I)
UА | 3.57 | 3.57 | 10.9 | 12.03 | 59.25 | 8.19 | 3.28 | 3.28 | 8.8 | 9.9 | 35.43 | 0
Uв | 1.81 | 1.81 | 9.9 | 10.69 | 49.17 | 1.96 | 1.44 | 1.44 | 8.7 | 9.57 | 29.21 | 0
UС | 6.81 | 6.81 | 10.9 | 12.07 | 61.95 | 12.79 | 5.13 | 5.13 | 11.5 | 11.87 | 38.05 | 14.83
Нормативное значение Uф | -10 | -5 | 5 | 10 | 5 | 0 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5 | 0
UАВ | 5.18 | 5.18 | 8.8 | 9.45 | 62.22 | 0 | 3.09 | 3.09 | 8.4 | 9.13 | 34.22 | 0
UВС | 4.82 | 4.82 | 9.4 | 10.12 | 62.04 | 0.2 | 5.39 | 5.39 | 9.6 | 10.17 | 37.78 | 0.61
UСА | 5.99 | 5.99 | 9.9 | 10.73 | 62.14 | 2.07 | 5.02 | 5.02 | 9.3 | 9.54 | 37.86 | 0
U1 | -99.92 | -97.43 | -97.43 | -97.43 | 62.23 | 62.23 | -99.87 | -97.17 | -97.17 | -97.17 | 37.77 | 37.77
Нормативное значение Uмф | -10 | -5 | 5 | 10 | 5 | 0 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5 | 0
Параметр | Характеристика, %
| K0 В | K0 НБ | T1 | T2
K0 | 19.99 | 99.99 | 100 | 99.86
Нормативное значение | 2 | 4 | 5 | 0
Параметр | Характеристика, %
| K2 В | K2 НБ | T1 | T2
K2 | 99.99 | 99.99 | 100 | 100
Нормативное значение | 2 | 4 | 5 | 0
Параметр | Характеристика
| Df нм, Гц | Df н, Гц | Df в, Гц | Df нб, Гц | T1, % | T2, %
Df | -0.04 | -0.03 | 0.03 | 0.05 | 0 | 0
Нормативное значение | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | 5 | 0
Параметр | Характеристика, %
| Ku в | Ku нб | T1 | T2
KuA | 6.96 | 9.28 | 1.08 | 0
KuB | 6.95 | 8.16 | 0.12 | 0
KuC | 5.17 | 6.11 | 0 | 0
KuAB | 4.8 | 6.07 | 0 | 0
KuBC | 5.79 | 6.92 | 0 | 0
KuCA | 5.61 | 7.47 | 0 | 0
Нормативное значение | 8 | 12 | 5 | 0
Коэфффициент n-ой гармонической составляющей KuА(n) | [5 empty] | Протокол работы прибора
n | KuА(n)в | KuА(n)нб | T1 | T2 |  | Дата, время | Номер записи | Сообщение
2 | 0.07 | 0.28 | 0 | 0 |  | 2020-10-05 18:34 | 7 | Пуск
3 | 6.15 | 8.81 | 16.87 | 0.99
4 | 0.07 | 0.38 | 0 | 0
5 | 3.49 | 4 | 0 | 0
6 | 0.04 | 0.34 | 0 | 0
7 | 1.09 | 1.63 | 0 | 0
8 | 0.05 | 0.53 | 0 | 0
9 | 1.21 | 1.65 | 0.24 | 0
10 | 0.03 | 0.13 | 0 | 0
11 | 0.8 | 1.38 | 0 | 0
12 | 0.03 | 0.11 | 0 | 0
13 | 0.62 | 0.94 | 0 | 0
14 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0
15 | 0.34 | 0.48 | 10.37 | 0.13
16 | 0 | 0.03 | 0 | 0
17 | 0.16 | 0.26 | 0 | 0
18 | 0 | 0.04 | 0 | 0
19 | 0.11 | 0.17 | 0 | 0
20 | 0 | 0.02 | 0 | 0
21 | 0.13 | 0.21 | 0.01 | 0
22 | 0 | 0.03 | 0 | 0
23 | 0.14 | 0.24 | 0 | 0
24 | 0 | 0.02 | 0 | 0
25 | 0.11 | 0.18 | 0 | 0
26 | 0 | 0.01 | 0 | 0
27 | 0.08 | 0.12 | 0 | 0
28 | 0 | 0.02 | 0 | 0
29 | 0.07 | 0.1 | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 0.06 | 0.08 | 0 | 0
32 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 0.05 | 0.07 | 0 | 0
34 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 0.05 | 0.07 | 0 | 0
36 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 0.04 | 0.07 | 0 | 0
38 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 0.04 | 0.05 | 0 | 0
40 | 0 | 0 | 0 | 0
Коэфффициент n-ой гармонической составляющей KuВ(n)
n | KuВ(n)в | KuВ(n)нб | T1 | T2
2 | 0.07 | 0.24 | 0 | 0
3 | 5.97 | 7.14 | 16.82 | 0
4 | 0.06 | 0.54 | 0 | 0
5 | 4.02 | 4.78 | 0 | 0
6 | 0.04 | 0.47 | 0 | 0
7 | 1.68 | 2.11 | 0 | 0
8 | 0.07 | 0.51 | 0 | 0
9 | 1.31 | 2.28 | 1.28 | 0.01
10 | 0.05 | 0.17 | 0 | 0
11 | 0.91 | 1.42 | 0 | 0
12 | 0.03 | 0.09 | 0 | 0
13 | 0.56 | 1.13 | 0 | 0
14 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0
15 | 0.37 | 0.58 | 8.59 | 1.26
16 | 0 | 0.02 | 0 | 0
17 | 0.14 | 0.25 | 0 | 0
18 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0
19 | 0.12 | 0.2 | 0 | 0
20 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0
21 | 0.1 | 0.18 | 0 | 0
22 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0
23 | 0.08 | 0.15 | 0 | 0
24 | 0 | 0.02 | 0 | 0
25 | 0.07 | 0.11 | 0 | 0
26 | 0 | 0.01 | 0 | 0
27 | 0.05 | 0.08 | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 0.05 | 0.07 | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 0.04 | 0.07 | 0 | 0
32 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 0.03 | 0.05 | 0 | 0
34 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 0.04 | 0.05 | 0 | 0
36 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 0.04 | 0.05 | 0 | 0
38 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 0.03 | 0.05 | 0 | 0
40 | 0 | 0 | 0 | 0
Коэфффициент n-ой гармонической составляющей KuС(n)
n | KuС(n)в | KuС(n)нб | T1 | T2
2 | 0.05 | 0.22 | 0 | 0
3 | 3.44 | 4.98 | 0 | 0
4 | 0.07 | 0.4 | 0 | 0
5 | 4.13 | 4.51 | 0 | 0
6 | 0.06 | 0.21 | 0 | 0
7 | 1.44 | 1.94 | 0 | 0
8 | 0.06 | 0.18 | 0 | 0
9 | 1.06 | 1.75 | 0.25 | 0
10 | 0.04 | 0.12 | 0 | 0
11 | 0.91 | 1.29 | 0 | 0
12 | 0.03 | 0.07 | 0 | 0
13 | 0.49 | 0.75 | 0 | 0
14 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0
15 | 0.31 | 0.52 | 5.66 | 0.12
16 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0
17 | 0.16 | 0.24 | 0 | 0
18 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0
19 | 0.11 | 0.18 | 0 | 0
20 | 0 | 0.02 | 0 | 0
21 | 0.1 | 0.19 | 0 | 0
22 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0
23 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0
24 | 0 | 0.02 | 0 | 0
25 | 0.08 | 0.13 | 0 | 0
26 | 0 | 0.02 | 0 | 0
27 | 0.06 | 0.08 | 0 | 0
28 | 0 | 0.02 | 0 | 0
29 | 0.05 | 0.07 | 0 | 0
30 | 0 | 0.01 | 0 | 0
31 | 0.04 | 0.07 | 0 | 0
32 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 0.04 | 0.06 | 0 | 0
34 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 0.03 | 0.05 | 0 | 0
36 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 0.03 | 0.05 | 0 | 0
38 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 0.03 | 0.04 | 0 | 0
40 | 0 | 0 | 0 | 0
Коэфффициент n-ой гармонической составляющей KuАВ(n)
n | KuАВ(n)в | KuАВ(n)нб | T1 | T2
2 | 0.05 | 0.27 | 0 | 0
3 | 2.94 | 4.44 | 0 | 0
4 | 0.05 | 0.47 | 0 | 0
5 | 3.92 | 4.62 | 0 | 0
6 | 0.03 | 0.44 | 0 | 0
7 | 1.32 | 1.69 | 0 | 0
8 | 0.05 | 0.6 | 0.01 | 0
9 | 1.05 | 1.46 | 0 | 0
10 | 0.04 | 0.11 | 0 | 0
11 | 0.91 | 1.44 | 0 | 0
12 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0
13 | 0.58 | 1.06 | 0 | 0
14 | 0 | 0.03 | 0 | 0
15 | 0.17 | 0.26 | 0 | 0
16 | 0 | 0.02 | 0 | 0
17 | 0.11 | 0.19 | 0 | 0
18 | 0 | 0.03 | 0 | 0
19 | 0.09 | 0.14 | 0 | 0
20 | 0 | 0.01 | 0 | 0
21 | 0.1 | 0.17 | 0 | 0
22 | 0 | 0.02 | 0 | 0
23 | 0.12 | 0.18 | 0 | 0
24 | 0 | 0.01 | 0 | 0
25 | 0.07 | 0.12 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 0.05 | 0.07 | 0 | 0
28 | 0 | 0.01 | 0 | 0
29 | 0.05 | 0.06 | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 0.04 | 0.07 | 0 | 0
32 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 0.03 | 0.05 | 0 | 0
34 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 0.03 | 0.05 | 0 | 0
36 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 0.03 | 0.04 | 0 | 0
38 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0
40 | 0 | 0 | 0 | 0
Коэфффициент n-ой гармонической составляющей KuВC(n)
n | KuВС(n)в | KuВС(n)нб | T1 | T2
2 | 0.04 | 0.21 | 0 | 0
3 | 4.79 | 6.14 | 3.77 | 0
4 | 0.06 | 0.4 | 0 | 0
5 | 3.67 | 4.15 | 0 | 0
6 | 0.05 | 0.34 | 0 | 0
7 | 1.56 | 1.99 | 0 | 0
8 | 0.06 | 0.35 | 0 | 0
9 | 1.03 | 1.5 | 0 | 0
10 | 0.04 | 0.13 | 0 | 0
11 | 0.82 | 1.19 | 0 | 0
12 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0
13 | 0.48 | 0.89 | 0 | 0
14 | 0 | 0.03 | 0 | 0
15 | 0.17 | 0.4 | 0.46 | 0
16 | 0 | 0.02 | 0 | 0
17 | 0.11 | 0.23 | 0 | 0
18 | 0 | 0.03 | 0 | 0
19 | 0.1 | 0.16 | 0 | 0
20 | 0 | 0.01 | 0 | 0
21 | 0.09 | 0.17 | 0 | 0
22 | 0 | 0.02 | 0 | 0
23 | 0.1 | 0.16 | 0 | 0
24 | 0 | 0.02 | 0 | 0
25 | 0.06 | 0.13 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 0.05 | 0.07 | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 0.04 | 0.06 | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 0.03 | 0.05 | 0 | 0
32 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 0.03 | 0.04 | 0 | 0
34 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 0.03 | 0.04 | 0 | 0
36 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0
38 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0
40 | 0 | 0 | 0 | 0
Коэфффициент n-ой гармонической составляющей KuСА(n)
n | KuСА(n)в | KuСА(n)нб | T1 | T2
2 | 0.04 | 0.23 | 0 | 0
3 | 4.21 | 6.4 | 1.5 | 0
4 | 0.06 | 0.23 | 0 | 0
5 | 3.85 | 4.25 | 0 | 0
6 | 0.05 | 0.22 | 0 | 0
7 | 0.97 | 1.48 | 0 | 0
8 | 0.05 | 0.18 | 0 | 0
9 | 0.83 | 1.34 | 0 | 0
10 | 0.03 | 0.06 | 0 | 0
11 | 0.7 | 1 | 0 | 0
12 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0
13 | 0.48 | 0.79 | 0 | 0
14 | 0 | 0.03 | 0 | 0
15 | 0.2 | 0.33 | 0.17 | 0
16 | 0 | 0.02 | 0 | 0
17 | 0.14 | 0.21 | 0 | 0
18 | 0 | 0.04 | 0 | 0
19 | 0.1 | 0.15 | 0 | 0
20 | 0 | 0.01 | 0 | 0
21 | 0.11 | 0.17 | 0 | 0
22 | 0 | 0.03 | 0 | 0
23 | 0.13 | 0.21 | 0 | 0
24 | 0 | 0.02 | 0 | 0
25 | 0.1 | 0.16 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 0.06 | 0.1 | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 0.05 | 0.08 | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 0.04 | 0.06 | 0 | 0
32 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 0.03 | 0.05 | 0 | 0
34 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 0.03 | 0.05 | 0 | 0
36 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 0.03 | 0.05 | 0 | 0
38 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 0.03 | 0.04 | 0 | 0
40 | 0 | 0 | 0 | 0
Нормативное значение коэффициента n-ой гармонической составляющей напряжения
n | Ku(n)нд | Ku(n)пд | T1 | T2
2 | 2 | 3 | 5 | 0
3 | 5 | 7.5 | 5 | 0
4 | 1 | 1.5 | 5 | 0
5 | 6 | 9 | 5 | 0
6 | 0.5 | 0.75 | 5 | 0
7 | 5 | 7.5 | 5 | 0
8 | 0.5 | 0.75 | 5 | 0
9 | 1.5 | 2.25 | 5 | 0
10 | 0.5 | 0.75 | 5 | 0
11 | 3.5 | 5.25 | 5 | 0
12 | 0.2 | 0.3 | 5 | 0
13 | 3 | 4.5 | 5 | 0
14 | 0.2 | 0.3 | 5 | 0
15 | 0.3 | 0.45 | 5 | 0
16 | 0.2 | 0.3 | 5 | 0
17 | 2 | 3 | 5 | 0
18 | 0.2 | 0.3 | 5 | 0
19 | 1.5 | 2.25 | 5 | 0
20 | 0.2 | 0.3 | 5 | 0
21 | 0.2 | 0.3 | 5 | 0
22 | 0.2 | 0.3 | 5 | 0
23 | 1.5 | 2.25 | 5 | 0
24 | 0.2 | 0.3 | 5 | 0
25 | 1.5 | 2.25 | 5 | 0
26 | 0.2 | 0.3 | 5 | 0
27 | 0.2 | 0.3 | 5 | 0
28 | 0.2 | 0.3 | 5 | 0
29 | 1.32 | 1.98 | 5 | 0
30 | 0.2 | 0.3 | 5 | 0
31 | 1.25 | 1.88 | 5 | 0
32 | 0.2 | 0.3 | 5 | 0
33 | 0.2 | 0.3 | 5 | 0
34 | 0.2 | 0.3 | 5 | 0
35 | 1.13 | 1.7 | 5 | 0
36 | 0.2 | 0.3 | 5 | 0
37 | 1.08 | 1.62 | 5 | 0
38 | 0.2 | 0.3 | 5 | 0
39 | 0.2 | 0.3 | 5 | 0
40 | 0.2 | 0.3 | 5 | 0
Напряжение | Характеристика, % | [11 empty] | 0:10
| dUy.нм(II) | dUy.н(II) | dUy.в(II) | dUy.нб(II) | T1(II) | T2(II) | dUy.нм(I) | dUy.н(I) | dUy.в(I) | dUy.нб(I) | T1(I) | T2(I) | 0:11
UН | -100 | -100 | -100 | -100 | 62.22 | 62.22 | -100 | -100 | -100 | -100 | 37.78 | 37.78 | 0:12
Нормативное значение | -10 | -5 | 5 | 10 | 5 | 0 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0:13
0:14
0:15
Параметр | Характеристика, % | [11 empty] | 0:16
| Ku в | Ku нб | T1 | T2 | [8 empty] | 0:17
KuН | 0 | 200 | 100 | 100 | [8 empty] | 0:18
Нормативное значение | 8 | 12 | 5 | 0 | [8 empty] | 0:19
0:20
Коэфффициент n-ой гармонической составляющей KuН(n) | [12 empty] | 0:21
n | KuН(n)в | KuН(n)нб | T1 | T2 | [8 empty] | 0:22
2 | 0 | 50 | 95.79 | 95.79 | [8 empty] | 0:23
3 | 0 | 50 | 95.79 | 95.79 | [8 empty] | 0:24
4 | 0 | 50 | 95.79 | 95.79 | [8 empty] | 0:25
5 | 0 | 50 | 99.89 | 99.89 | [8 empty] | 0:26
6 | 0 | 51.37 | 100 | 100 | [8 empty] | 0:27
7 | 0 | 50 | 99.79 | 99.79 | [8 empty] | 0:28
8 | 0 | 51.37 | 100 | 100 | [8 empty] | 0:29
9 | 0 | 50 | 99.88 | 99.88 | [8 empty] | 0:30
10 | 0 | 51.37 | 100 | 100 | [8 empty] | 0:31
11 | 0 | 50 | 99.79 | 99.79 | [8 empty] | 0:32
12 | 0 | 51.37 | 100 | 100 | [8 empty] | 0:33
13 | 0 | 50.2 | 99.83 | 99.83 | [8 empty] | 0:34
14 | 0 | 51.37 | 99.99 | 99.99 | [8 empty] | 0:35
15 | 0 | 51.37 | 99.84 | 99.84 | [8 empty] | 0:36
16 | 0 | 51.37 | 100 | 100 | [8 empty] | 0:37
17 | 0 | 51.37 | 99.79 | 99.79 | [8 empty] | 0:38
18 | 0 | 51.37 | 100 | 100 | [8 empty] | 0:39
19 | 0 | 51.37 | 99.66 | 99.66 | [8 empty] | 0:40
20 | 0 | 51.37 | 100 | 100 | [8 empty] | 0:41
21 | 0 | 51.37 | 99.65 | 99.65 | [8 empty] | 0:42
22 | 0 | 51.37 | 99.98 | 99.98 | [8 empty] | 0:43
23 | 0 | 51.37 | 99.63 | 99.63 | [8 empty] | 0:44
24 | 0 | 51.37 | 100 | 100 | [8 empty] | 0:45
25 | 0 | 51.37 | 99.68 | 99.68 | [8 empty] | 0:46
26 | 0 | 51.37 | 100 | 100 | [8 empty] | 0:47
27 | 0 | 51.37 | 99.6 | 99.6 | [8 empty] | 0:48
28 | 0 | 51.37 | 100 | 100 | [8 empty] | 0:49
29 | 0 | 51.37 | 99.68 | 99.68 | [8 empty] | 0:50
30 | 0 | 51.37 | 100 | 100 | [8 empty] | 0:51
31 | 0 | 51.37 | 99.65 | 99.65 | [8 empty] | 0:52
32 | 0 | 51.37 | 100 | 100 | [8 empty] | 0:53
33 | 0 | 51.37 | 99.66 | 99.66 | [8 empty] | 0:54
34 | 0 | 51.37 | 99.99 | 99.99 | [8 empty] | 0:55
35 | 0 | 51.37 | 99.61 | 99.61 | [8 empty] | 0:56
36 | 0 | 51.37 | 100 | 100 | [8 empty] | 0:57
37 | 0 | 51.37 | 99.62 | 99.62 | [8 empty] | 0:58
38 | 0 | 51.37 | 100 | 100 | [8 empty] | 0:59
39 | 0 | 51.37 | 99.69 | 99.69 | [8 empty] | 1:00
40 | 0 | 51.37 | 100 | 100 | [8 empty] | 1:01
1:02
1:03

## Основные
| Номинальное напряжение фазное |  |  |  | 220.1 | В
| Номинальное напряжение междуфазное |  |  |  | 381.2244 | В
| Номинальный ток |  |  |  | 1000 | А
Углы между симметричными составляющими тока и напряжения
Дата | Время | Напряжение, B | [8 empty] | Коэф. несимметрии, % |  | Частота, Гц | Коэффициенты несинусоидальности напряжения KU, % | [5 empty] | Ток, А | [5 empty] | Коэф. несинусоидальности тока, % |  |  | Углы между фазными напряжениями |  |  | Углы между фазными токами и напряжениями |  |  | Активная мощность, Вт |  |  |  | Реактивная мощность, вар | [6 empty] | Активная мощность, кВт |  |  |  | Реактивная мощность, квар |  |  |  | Коэффициент мощности
|  | Ua | Uв | Uс | Uав | Uвс | Uса | U0 | U1 | U2 | K0 | K2 | F | KUa | KUв | KUc | KUaв | KUвс | KUca | Ia | Iв | Ic | I0 | I1 | I2 | KIa | KIв | KIc | φUаUв, ˚ | φUвUс, ˚ | φUсUа, ˚ | φIаUa, ˚ | φIвUв, ˚ | φIсUc, ˚ | Pa | Pв | Pс | P | Qa | Qв | Qс | Q | φI0U0, ˚ | φI1U1, ˚ | φI2U2, ˚ | Pa | Pв | Pс | P | Qa | Qв | Qс | Q | cos φa | cos φв | cos φc | cos φ
2020-10-05 | 18:34 | 232.6602 | 233.1519 | 235.2864 | 402.0572 | 405.1714 | 407.082 | 1.4825 | 2.9484 | 404.7545 | 91.09 | 99.99 | 49.99 | 5.34 | 6.04 | 4.07 | 3.49 | 4.74 | 4.42 | 115.0775 | 109.1979 | 115.2356 | 4.2409 | 4.3349 | 113.0042 | 10.12 | 13.85 | 11.35 |  |  |  | -166.12 | -168.48 | -167.97 | -7121.3999 | 2821.1387 | 5472.0942 | 1171.8269 | -2589.3079 | -2441.4258 | -509.275 | -5540.0093 | 61.53 | -105.02 | -167.53 | -7.1214 | 2.8211 | 5.4721 | 1.1718 | -2.5893 | -2.4414 | -0.50928 | -5.54 | -0.93981 | 0.75616 | 0.9957 | 0.20694
2020-10-05 | 18:35 | 233.8892 | 231.3766 | 233.9713 | 401.1625 | 403.1961 | 406.7323 | 1.3218 | 3.2938 | 403.6801 | 70.41 | 99.99 | 49.99 | 5.38 | 6.92 | 4.08 | 3.59 | 5.05 | 4.38 | 113.645 | 118.9352 | 114.016 | 3.6143 | 4.5063 | 115.372 | 10.77 | 15.56 | 11.19 |  |  |  | -166.89 | -169.43 | -168.54 | -25857.0137 | -26996.9004 | -26134.8125 | -78988.7266 | -6015.5044 | -5026.8911 | -5293.7061 | -16336.1045 | 69.51 | 14.65 | -168.35 | -25.857 | -26.9969 | -26.1348 | -78.9887 | -6.0155 | -5.0269 | -5.2937 | -16.3361 | -0.97399 | -0.9831 | -0.9801 | -0.97928
2020-10-05 | 18:36 | 230.161 | 232.2387 | 233.5232 | 400.2316 | 402.0918 | 402.9963 | 2.5144 | 1.7399 | 401.761 | 99.99 | 99.99 | 49.98 | 5.37 | 6.54 | 3.78 | 3.38 | 4.39 | 3.69 | 119.7972 | 105.0529 | 121.1791 | 7.0036 | 8.2251 | 115.0204 | 10.83 | 18.35 | 10.24 |  |  |  | -169.03 | -168.1 | -168.86 | -27038.6582 | -23697.4688 | -27705.8574 | -78441.9844 | -5242.3921 | -4980.7354 | -5444.0776 | -15667.2051 | 64.66 | -134.85 | -168.7 | -27.0387 | -23.6975 | -27.7059 | -78.442 | -5.2424 | -4.9807 | -5.4441 | -15.6672 | -0.98172 | -0.97862 | -0.98124 | -0.98063
2020-10-05 | 18:37 | 231.5415 | 234.2349 | 231.7045 | 401.0294 | 402.832 | 404.1289 | 2.8773 | 1.8391 | 402.6514 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 5.67 | 6.49 | 3.82 | 3.56 | 4.48 | 3.97 | 102.7074 | 103.1585 | 126.5681 | 7.7521 | 9.3456 | 110.6635 | 11.9 | 18.69 | 9.83 |  |  |  | -167.93 | -167.66 | -168.96 | -23225.3242 | -23527.9121 | -28772.0137 | -75525.2422 | -4971.2495 | -5138.2407 | -5612.6992 | -15722.1885 | 60.04 | 165.64 | -168.23 | -23.2253 | -23.5279 | -28.772 | -75.5252 | -4.9712 | -5.1382 | -5.6127 | -15.7222 | -0.97785 | -0.97697 | -0.9815 | -0.97901
2020-10-05 | 18:38 | 232.2973 | 233.3553 | 232.3954 | 401.6367 | 402.514 | 404.8486 | 2.116 | 1.9267 | 402.9876 | 99.99 | 99.99 | 50 | 5.44 | 6.53 | 3.54 | 3.81 | 4.43 | 4 | 105.696 | 103.1175 | 120.9533 | 5.7302 | 7.508 | 109.769 | 12.5 | 15.8 | 10.51 |  |  |  | -168.28 | -167.71 | -168.28 | -24006.2637 | -23440.0137 | -27501.8945 | -74948.1797 | -4978.9111 | -5093.5068 | -5698.0542 | -15770.4727 | 59.03 | 157.45 | -168.11 | -24.0063 | -23.44 | -27.5019 | -74.9482 | -4.9789 | -5.0935 | -5.6981 | -15.7705 | -0.97916 | -0.97719 | -0.9792 | -0.97857
2020-10-05 | 18:39 | 231.3624 | 233.2625 | 234.2223 | 401.5348 | 402.5088 | 406.319 | 2.626 | 2.9818 | 403.4382 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 5.57 | 6.32 | 3.74 | 3.93 | 4.67 | 4.47 | 123.015 | 102.4646 | 133.9377 | 7.6553 | 11.7667 | 119.6465 | 10.39 | 13.04 | 10.84 |  |  |  | -170.22 | -167.74 | -168.9 | -27993.8828 | -23341.1465 | -30751.4688 | -82086.5078 | -4813.7808 | -5067.3652 | -6033.8252 | -15914.9707 | 63 | -179.68 | -169.02 | -27.9939 | -23.3411 | -30.7515 | -82.0865 | -4.8138 | -5.0674 | -6.0338 | -15.915 | -0.98554 | -0.97724 | -0.98129 | -0.98172
2020-10-05 | 18:40 | 230.1549 | 230.7484 | 236.8515 | 400.7061 | 402.2807 | 405.5076 | 3.5348 | 2.8635 | 402.8163 | 99.99 | 99.99 | 49.98 | 5.6 | 5.71 | 3.84 | 3.22 | 4.33 | 4.52 | 144.8479 | 102.321 | 122.7803 | 9.9414 | 15.5855 | 123.1116 | 8.14 | 13.01 | 13.19 |  |  |  | -171.78 | -168.93 | -167.35 | -32943.2227 | -23142.3105 | -28339.1406 | -84424.6641 | -4710.8472 | -4522.8936 | -6355.8413 | -15589.583 | 63.47 | -125.74 | -169.55 | -32.9432 | -23.1423 | -28.3391 | -84.4247 | -4.7108 | -4.5229 | -6.3558 | -15.5896 | -0.98993 | -0.98143 | -0.97576 | -0.98337
2020-10-05 | 18:41 | 233.3098 | 231.2157 | 234.0649 | 401.2172 | 402.5496 | 406.2092 | 1.2752 | 3.0254 | 403.3093 | 72.03 | 99.99 | 49.99 | 5.24 | 6.38 | 3.82 | 3.61 | 4.62 | 4.32 | 119.087 | 111.9416 | 116.6818 | 3.7964 | 5.5349 | 115.6941 | 9.95 | 12.58 | 12.99 |  |  |  | -169.57 | -169.54 | -167.44 | -27273.0645 | -25369.5371 | -26598.7871 | -79241.3984 | -5015.9551 | -4675.1025 | -5910.249 | -15601.3057 | -24.38 | -134.85 | -168.88 | -27.2731 | -25.3695 | -26.5988 | -79.2414 | -5.016 | -4.6751 | -5.9102 | -15.6013 | -0.9835 | -0.98344 | -0.97619 | -0.98116
2020-10-05 | 18:42 | 231.518 | 230.773 | 235.224 | 401.4887 | 403.362 | 403.2499 | 2.5167 | 1.7859 | 402.6876 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 5.74 | 6.48 | 3.3 | 3.72 | 4.34 | 3.97 | 130.1859 | 107.8722 | 108.9231 | 7.1531 | 9.9565 | 115.4396 | 11.24 | 15.77 | 12.72 |  |  |  | -172.08 | -170.17 | -167.65 | -29773.2773 | -24483.3691 | -24959.3281 | -79215.9688 | -4154.3823 | -4235.5703 | -5458.4976 | -13848.4502 | 67.28 | -60.52 | -170.1 | -29.7733 | -24.4834 | -24.9593 | -79.216 | -4.1544 | -4.2356 | -5.4585 | -13.8485 | -0.99041 | -0.98536 | -0.97691 | -0.98506
2020-10-05 | 18:43 | 232.2005 | 233.622 | 235.4612 | 403.5756 | 406.9835 | 404.0871 | 1.4831 | 2.2763 | 404.8686 | 99.99 | 99.99 | 50 | 5.85 | 5.75 | 3.59 | 3.49 | 3.98 | 4.08 | 134.7533 | 120.1071 | 125.4171 | 4.2117 | 7.1532 | 126.6069 | 9.88 | 14.68 | 10.43 |  |  |  | -172.21 | -170.55 | -168.31 | -30987.7656 | -27625.4766 | -28878.625 | -87491.8594 | -4244.0674 | -4588.5493 | -5969.8481 | -14802.4648 | 69.7 | -31.75 | -170.43 | -30.9878 | -27.6255 | -28.8786 | -87.4919 | -4.2441 | -4.5885 | -5.9698 | -14.8025 | -0.99075 | -0.98648 | -0.97929 | -0.98599
2020-10-05 | 18:44 | 232.4461 | 234.8384 | 236.9367 | 405.5671 | 408.5356 | 405.6318 | 1.9632 | 2.0031 | 406.5654 | 99.99 | 99.99 | 50 | 5.68 | 5.68 | 3.74 | 3.25 | 4.03 | 3.94 | 131.362 | 108.1591 | 119.2244 | 5.5429 | 9.8616 | 119.3885 | 9.27 | 16.37 | 11.42 |  |  |  | -172.24 | -169.56 | -167.63 | -30220.4492 | -24908.5645 | -27569.5469 | -82698.5703 | -4129.749 | -4554.0068 | -6045.2739 | -14729.0303 | 65.8 | -29 | -169.92 | -30.2204 | -24.9086 | -27.5695 | -82.6986 | -4.1297 | -4.554 | -6.0453 | -14.729 | -0.99079 | -0.98369 | -0.97679 | -0.98451
2020-10-05 | 18:45 | 233.1275 | 234.6471 | 235.6456 | 405.6164 | 407.4591 | 405.2711 | 1.3442 | 1.4715 | 406.1046 | 99.99 | 99.99 | 50 | 5.22 | 5.72 | 3.81 | 3.02 | 4.02 | 3.58 | 128.8253 | 112.2532 | 120.6583 | 3.811 | 7.7249 | 120.4257 | 9.78 | 15.98 | 10.77 |  |  |  | -171.99 | -170.35 | -167.71 | -29714.8184 | -25928.293 | -27768.6484 | -83411.7656 | -4183.2305 | -4400.897 | -6044.5439 | -14628.6709 | 69.97 | -19.32 | -170.08 | -29.7148 | -25.9283 | -27.7686 | -83.4118 | -4.1832 | -4.4009 | -6.0445 | -14.6287 | -0.99024 | -0.9859 | -0.97712 | -0.98497
2020-10-05 | 18:46 | 232.4308 | 233.6257 | 236.2504 | 404.778 | 406.273 | 405.3535 | 2.2265 | 1.0604 | 405.4565 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 4.82 | 5.81 | 3.84 | 3.03 | 4.22 | 3.56 | 138.3435 | 114.0233 | 124.5804 | 6.3611 | 10.3193 | 125.4248 | 9.28 | 14.1 | 11.37 |  |  |  | -172.82 | -170.18 | -168.61 | -31855.7676 | -26146.377 | -28842.418 | -86844.5547 | -4023.8406 | -4355.5586 | -5805.2773 | -14184.6748 | 67.34 | -47.51 | -170.74 | -31.8558 | -26.1464 | -28.8424 | -86.8446 | -4.0238 | -4.3556 | -5.8053 | -14.1847 | -0.99212 | -0.98641 | -0.98034 | -0.98692
2020-10-05 | 18:47 | 234.8 | 233.2639 | 235.35 | 405.9664 | 405.6002 | 406.754 | 1.8087 | 0.77974 | 406.0962 | 99.99 | 99.99 | 49.98 | 4.42 | 6.07 | 3.92 | 3.2 | 4.26 | 3.28 | 129.5868 | 120.0059 | 119.3222 | 4.9463 | 7.1504 | 122.7272 | 9.54 | 13.95 | 11.39 |  |  |  | -171.39 | -170.47 | -168.71 | -30026.8789 | -27500.3379 | -27526.623 | -85053.8438 | -4547.772 | -4593.7617 | -5493.3784 | -14634.9121 | 71.49 | -141.03 | -170.27 | -30.0269 | -27.5003 | -27.5266 | -85.0538 | -4.5478 | -4.5938 | -5.4934 | -14.6349 | -0.98872 | -0.98633 | -0.98066 | -0.98552
2020-10-05 | 18:48 | 236.3114 | 231.3836 | 235.6744 | 404.758 | 404.9831 | 408.5276 | 2.0882 | 2.5602 | 406.0762 | 99.99 | 99.99 | 49.98 | 5 | 6.47 | 3.79 | 3.34 | 4.27 | 3.74 | 130.0499 | 130.6607 | 116.2382 | 5.5768 | 6.5783 | 125.4936 | 9.52 | 13.33 | 12.07 |  |  |  | -170.14 | -170.83 | -168.75 | -30247.5098 | -29786.8047 | -26850.8496 | -86885.1562 | -5267.5269 | -4797.6958 | -5332.7446 | -15397.9668 | 68.89 | -57.2 | -169.99 | -30.2475 | -29.7868 | -26.8508 | -86.8852 | -5.2675 | -4.7977 | -5.3327 | -15.398 | -0.98517 | -0.98728 | -0.98084 | -0.98466
2020-10-05 | 18:49 | 235.1446 | 230.6775 | 235.9403 | 405.5052 | 402.3266 | 407.6161 | 2.7451 | 3.2429 | 405.1323 | 99.99 | 99.99 | 49.97 | 4.32 | 6.66 | 3.99 | 3.36 | 3.97 | 3.43 | 139.4524 | 118.5552 | 113.099 | 7.7402 | 10.535 | 123.493 | 9.06 | 14.32 | 13.56 |  |  |  | -171.06 | -169.99 | -168.03 | -32360.9805 | -26873.8457 | -26085.1035 | -85319.9453 | -5083.833 | -4727.9697 | -5529.4072 | -15341.2129 | 67.78 | -143.91 | -169.83 | -32.361 | -26.8738 | -26.0851 | -85.3199 | -5.0838 | -4.728 | -5.5294 | -15.3412 | -0.98788 | -0.98487 | -0.97826 | -0.98422
2020-10-05 | 18:50 | 235.6335 | 231.0268 | 236.8669 | 406.5464 | 402.6389 | 409.3046 | 2.9683 | 3.918 | 406.1437 | 99.99 | 99.99 | 49.98 | 4.28 | 6.85 | 3.92 | 3.55 | 4.32 | 3.59 | 144.8896 | 121.5094 | 114.4973 | 8.3738 | 11.5965 | 126.7765 | 8.61 | 13.25 | 13.37 |  |  |  | -170.16 | -170.68 | -169.08 | -33607.8203 | -27640.2559 | -26603.9941 | -87852.0703 | -5831.6074 | -4524.7666 | -5120.9395 | -15477.3135 | 66.62 | -133.84 | -170.02 | -33.6078 | -27.6403 | -26.604 | -87.8521 | -5.8316 | -4.5248 | -5.1209 | -15.4773 | -0.98528 | -0.98686 | -0.98197 | -0.98483
2020-10-05 | 18:51 | 235.4901 | 231.1561 | 236.3663 | 406.5563 | 401.9872 | 409.0636 | 2.5516 | 4.1779 | 405.8465 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 3.69 | 7.2 | 3.91 | 3.77 | 4.74 | 3.27 | 142.946 | 120.1027 | 119.9001 | 7.3307 | 8.9895 | 127.5535 | 8.79 | 12.93 | 11.49 |  |  |  | -171.5 | -169.81 | -170.14 | -33253.8789 | -27283.4219 | -27906.4668 | -88443.7734 | -4969.6953 | -4898.3823 | -4848.9766 | -14717.0537 | 65.98 | -155.14 | -170.58 | -33.2539 | -27.2834 | -27.9065 | -88.4438 | -4.9697 | -4.8984 | -4.849 | -14.7171 | -0.98902 | -0.98426 | -0.98524 | -0.98644
2020-10-05 | 18:52 | 238.2112 | 230.3483 | 238.5552 | 407.9578 | 404.8227 | 411.9596 | 3.6372 | 4.2263 | 408.2247 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 3.84 | 7.2 | 4.3 | 4.09 | 5.23 | 3.83 | 146.6958 | 129.2556 | 111.7867 | 10.2938 | 11.4853 | 129.0784 | 8.31 | 11.32 | 13.88 |  |  |  | -172.08 | -170.58 | -169.17 | -34593.4727 | -29357.2422 | -26131.1836 | -90081.8984 | -4818.4014 | -4865.584 | -4981.2104 | -14665.1963 | 68.9 | -114.79 | -170.77 | -34.5935 | -29.3572 | -26.1312 | -90.0819 | -4.8184 | -4.8656 | -4.9812 | -14.6652 | -0.99044 | -0.98654 | -0.98231 | -0.98701
2020-10-05 | 18:53 | 238.393 | 231.2799 | 238.6185 | 408.6323 | 406.045 | 412.0836 | 3.5852 | 3.5117 | 408.9029 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 4.1 | 7.01 | 4.55 | 3.97 | 5.25 | 4.04 | 144.6977 | 128.5862 | 111.4687 | 10.0484 | 12.0188 | 127.975 | 8.25 | 12.11 | 15.07 |  |  |  | -171.75 | -171.01 | -168.48 | -34102.6758 | -29322.2539 | -25961.0449 | -89385.9766 | -4951.5786 | -4649.918 | -5267.3374 | -14868.834 | 68.88 | -113.55 | -170.57 | -34.1027 | -29.3223 | -25.961 | -89.386 | -4.9516 | -4.6499 | -5.2673 | -14.8688 | -0.98962 | -0.98766 | -0.98003 | -0.98645
2020-10-05 | 18:54 | 238.3039 | 231.9543 | 238.1954 | 408.2406 | 405.7395 | 413.1061 | 2.2345 | 4.3552 | 409.0075 | 92.66 | 99.99 | 50.01 | 4.03 | 7.04 | 4.32 | 4 | 5.27 | 3.94 | 144.3488 | 127.9104 | 119.8248 | 6.4587 | 9.6037 | 130.543 | 8.31 | 11.86 | 12.94 |  |  |  | -171.47 | -171.28 | -168.44 | -33984.0312 | -29310.5469 | -27940.4141 | -91234.9844 | -5100.5898 | -4484.7158 | -5723.9692 | -15309.2734 | 69.98 | -122.44 | -170.51 | -33.984 | -29.3105 | -27.9404 | -91.235 | -5.1006 | -4.4847 | -5.724 | -15.3093 | -0.98892 | -0.9885 | -0.97965 | -0.98621
2020-10-05 | 18:55 | 238.7097 | 231.8338 | 237.1083 | 408.3087 | 404.3785 | 413.0216 | 1.8163 | 5.0373 | 408.5433 | 69.11 | 99.99 | 50.01 | 3.68 | 7.13 | 4.13 | 4.11 | 5.11 | 3.66 | 139.1887 | 125.3062 | 120.198 | 5.2246 | 8.5213 | 128.0594 | 9.15 | 12.29 | 11.9 |  |  |  | -172 | -171.41 | -168.52 | -32853.8398 | -28700.2383 | -27918.1992 | -89472.2734 | -4622.686 | -4326.4595 | -5674.6299 | -14623.7773 | 70.72 | -138.24 | -170.77 | -32.8538 | -28.7002 | -27.9182 | -89.4723 | -4.6227 | -4.3265 | -5.6746 | -14.6238 | -0.99025 | -0.98883 | -0.97996 | -0.9869
2020-10-05 | 18:56 | 236.2717 | 233.9902 | 237.4781 | 408.5841 | 404.2719 | 412.8987 | 2.3373 | 4.9938 | 408.5596 | 81.98 | 99.99 | 50.01 | 3.97 | 7.16 | 4.18 | 3.96 | 5.26 | 3.85 | 133.3107 | 101.9734 | 123.4344 | 6.699 | 12.4075 | 119.4168 | 9.61 | 14.57 | 12.02 |  |  |  | -171.8 | -170.48 | -168.78 | -31151.9199 | -23516.0898 | -28734.7031 | -83402.7031 | -4477.0303 | -3943.2344 | -5698.2729 | -14118.54 | 65.81 | 178.07 | -170.39 | -31.1519 | -23.5161 | -28.7347 | -83.4027 | -4.477 | -3.9432 | -5.6983 | -14.1185 | -0.98983 | -0.98623 | -0.9809 | -0.98597
2020-10-05 | 18:57 | 237.6121 | 233.2733 | 237.5157 | 408.3653 | 404.874 | 413.7244 | 1.3401 | 5.1625 | 408.9619 | 45.33 | 99.99 | 50 | 3.81 | 7.35 | 4.46 | 3.89 | 5.52 | 3.93 | 130.9071 | 110.0954 | 120.839 | 4.0087 | 8.9617 | 120.4764 | 8.87 | 14.4 | 12.86 |  |  |  | -172.24 | -171.34 | -169.34 | -30795.5488 | -25376.6895 | -28190.2266 | -84362.4766 | -4198.5176 | -3863.6733 | -5298.5923 | -13360.7832 | 66.85 | -167.42 | -171.02 | -30.7955 | -25.3767 | -28.1902 | -84.3625 | -4.1985 | -3.8637 | -5.2986 | -13.3608 | -0.99083 | -0.98861 | -0.98279 | -0.98769
2020-10-05 | 18:58 | 238.7279 | 233.0407 | 238.1845 | 409.2555 | 407.3985 | 413.0292 | 1.9744 | 3.4657 | 409.8769 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 4.24 | 6.54 | 4.38 | 3.58 | 4.86 | 4.08 | 118.1684 | 104.477 | 97.7495 | 5.4868 | 8.5196 | 106.6217 | 9.73 | 14.41 | 16.17 |  |  |  | -171.75 | -170.89 | -166.3 | -27883.0039 | -23993.7773 | -22595.1621 | -74471.9531 | -4043.3772 | -3842.0278 | -5498.6836 | -13384.0898 | 70.6 | -128.3 | -169.86 | -27.883 | -23.9938 | -22.5952 | -74.472 | -4.0434 | -3.842 | -5.4987 | -13.3841 | -0.98965 | -0.98742 | -0.97164 | -0.98423
2020-10-05 | 18:59 | 237.49 | 234.8395 | 238.6725 | 411.3109 | 409.0188 | 411.1174 | 2.5335 | 1.5574 | 410.4706 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.23 | 6 | 4.41 | 3.52 | 4.28 | 3.85 | 120.9738 | 96.8599 | 92.739 | 7.2543 | 11.769 | 103.3131 | 9.14 | 16.32 | 16.4 |  |  |  | -170.82 | -170.22 | -165.19 | -28322.8711 | -22373.8828 | -21393.9648 | -72090.7188 | -4579.4575 | -3856.1965 | -5650.6128 | -14086.2676 | 69.38 | -175.07 | -168.96 | -28.3229 | -22.3739 | -21.394 | -72.0907 | -4.5795 | -3.8562 | -5.6506 | -14.0863 | -0.98718 | -0.98547 | -0.96684 | -0.98144
2020-10-05 | 19:00 | 239.3671 | 235.8848 | 237.4774 | 412.6373 | 410.2022 | 411.6213 | 1.9648 | 1.5462 | 411.4755 | 99.99 | 99.99 | 50 | 3.95 | 5.71 | 4.55 | 3.58 | 4.05 | 3.72 | 108.797 | 101.1411 | 90.9541 | 5.3022 | 8.2387 | 100.0528 | 9.27 | 15.38 | 15.68 |  |  |  | -170.33 | -170.95 | -164.39 | -25596.8027 | -23550.9199 | -20814.6445 | -69962.3672 | -4372.6875 | -3747.2593 | -5700.0654 | -13820.0137 | 68.83 | -178.74 | -168.86 | -25.5968 | -23.5509 | -20.8146 | -69.9624 | -4.3727 | -3.7473 | -5.7001 | -13.82 | -0.98572 | -0.98758 | -0.96449 | -0.98104
2020-10-05 | 19:01 | 238.9993 | 236.2366 | 238.1535 | 413.0855 | 411.0529 | 411.4531 | 2.0827 | 1.3187 | 411.8525 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.2 | 5.34 | 4.4 | 3.35 | 3.77 | 3.67 | 109.8177 | 98.1977 | 87.0896 | 5.6303 | 9.753 | 98.1247 | 9.41 | 14.28 | 17.78 |  |  |  | -169.52 | -170.64 | -163.98 | -25733.9551 | -22859.1777 | -19917.0625 | -68510.1953 | -4763.0264 | -3759.6443 | -5719.144 | -14241.8164 | 69.63 | 157.94 | -168.27 | -25.734 | -22.8592 | -19.9171 | -68.5102 | -4.763 | -3.7596 | -5.7191 | -14.2418 | -0.9833 | -0.98674 | -0.96116 | -0.97907
2020-10-05 | 19:02 | 240.2811 | 235.6979 | 236.1013 | 412.9716 | 409.824 | 410.525 | 2.6493 | 1.9741 | 411.0959 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.12 | 5.41 | 4.7 | 3.4 | 3.69 | 3.57 | 114.0659 | 118.9427 | 95.4423 | 6.9611 | 10.1233 | 109.2271 | 8.37 | 14.54 | 15.37 |  |  |  | -169.38 | -172.95 | -165.52 | -26940.9219 | -27734.7754 | -21790.9863 | -76466.6875 | -5044.71 | -3432.1021 | -5621.8301 | -14098.6426 | 64.13 | -166.72 | -169.57 | -26.9409 | -27.7348 | -21.791 | -76.4667 | -5.0447 | -3.4321 | -5.6218 | -14.0986 | -0.98292 | -0.99243 | -0.9683 | -0.98342
2020-10-05 | 19:03 | 237.6245 | 234.8065 | 239.3269 | 413.2789 | 409.5621 | 409.8079 | 4.0649 | 2.4445 | 410.8695 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 3.84 | 5.55 | 4.48 | 3.4 | 3.83 | 3.44 | 140.529 | 108.0571 | 93.031 | 11.5612 | 17.9743 | 113.5551 | 7.01 | 14.54 | 15.55 |  |  |  | -171.75 | -172.32 | -165.55 | -33013.875 | -25013.4531 | -21548.416 | -79575.75 | -4805.9614 | -3359.4136 | -5545.354 | -13710.7324 | 67.92 | 145.53 | -170.16 | -33.0139 | -25.0135 | -21.5484 | -79.5757 | -4.806 | -3.3594 | -5.5454 | -13.7107 | -0.98957 | -0.9911 | -0.96845 | -0.98548
2020-10-05 | 19:04 | 235.8338 | 234.6879 | 240.2541 | 412.0659 | 409.0111 | 409.843 | 4.6636 | 1.9163 | 410.294 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 4.08 | 5.98 | 4.44 | 3.55 | 4.14 | 3.55 | 138.0169 | 97.2205 | 89.2186 | 13.2672 | 18.3689 | 107.8497 | 7.88 | 16.2 | 16.64 |  |  |  | -171.2 | -170.96 | -166.85 | -32118.8379 | -22389.0137 | -20857.0762 | -75364.9219 | -4978.6094 | -3370.3567 | -4863.7876 | -13212.752 | 64.47 | 151.79 | -169.97 | -32.1188 | -22.389 | -20.8571 | -75.3649 | -4.9786 | -3.3704 | -4.8638 | -13.2128 | -0.9882 | -0.98886 | -0.97387 | -0.98498
2020-10-05 | 19:05 | 236.5397 | 235.2961 | 239.2029 | 412.2784 | 409.3114 | 409.8523 | 3.5244 | 1.8761 | 410.4688 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 4.23 | 5.83 | 4.56 | 3.68 | 4.13 | 3.72 | 127.0898 | 97.4508 | 87.5323 | 10.0875 | 14.8599 | 103.789 | 8.41 | 16.5 | 16.99 |  |  |  | -169.86 | -171.34 | -167.01 | -29565.1621 | -22583.5938 | -20363.5859 | -72512.3281 | -5282.5396 | -3429.5051 | -4695.6138 | -13407.6582 | 66.25 | 153.78 | -169.48 | -29.5652 | -22.5836 | -20.3636 | -72.5123 | -5.2825 | -3.4295 | -4.6956 | -13.4077 | -0.98441 | -0.98867 | -0.97443 | -0.98333
2020-10-05 | 19:06 | 235.2009 | 236.096 | 238.4161 | 411.5526 | 408.4053 | 409.2099 | 3.1276 | 2.0785 | 409.7094 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.3 | 5.45 | 4.45 | 3.61 | 4.01 | 3.66 | 120.3888 | 85.8011 | 93.8253 | 8.8555 | 12.6881 | 99.8588 | 8.92 | 16.02 | 15.95 |  |  |  | -170.52 | -169.41 | -166.78 | -27892.3008 | -19887.0664 | -21753.293 | -69532.6719 | -4656.8228 | -3717.7998 | -5108.5977 | -13483.2197 | 64.75 | 130.4 | -169 | -27.8923 | -19.8871 | -21.7533 | -69.5327 | -4.6568 | -3.7178 | -5.1086 | -13.4832 | -0.98635 | -0.98297 | -0.97352 | -0.98171
2020-10-05 | 19:07 | 235.1407 | 235.413 | 237.8051 | 409.5648 | 408.5623 | 408.752 | 2.1459 | 0.79214 | 408.9503 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 4.68 | 5.41 | 4.3 | 3.52 | 4.05 | 3.91 | 117.987 | 94.5181 | 97.4038 | 6.1934 | 9.115 | 103.2077 | 9.24 | 13.28 | 16.47 |  |  |  | -169.81 | -169.4 | -167.15 | -27284.8945 | -21851.543 | -22570.0137 | -71706.4531 | -4913.6133 | -4084.8916 | -5151.3804 | -14149.8848 | 67.05 | 132.21 | -168.84 | -27.2849 | -21.8515 | -22.57 | -71.7065 | -4.9136 | -4.0849 | -5.1514 | -14.1499 | -0.98417 | -0.98297 | -0.97493 | -0.98108
2020-10-05 | 19:08 | 237.606 | 236.1006 | 236.0236 | 410.838 | 408.3289 | 410.1144 | 0.89144 | 1.5059 | 409.7493 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 3.58 | 5.77 | 4.5 | 3.46 | 4.14 | 3.5 | 109.4026 | 105.2653 | 104.85 | 2.426 | 3.697 | 106.3956 | 9.34 | 13.42 | 13.45 |  |  |  | -169.22 | -169.51 | -167.65 | -25487.8672 | -24420.6934 | -24157.6328 | -74066.1953 | -4857.0469 | -4525.8438 | -5288.5645 | -14671.4551 | 92.65 | 170.39 | -168.86 | -25.4879 | -24.4207 | -24.1576 | -74.0662 | -4.857 | -4.5258 | -5.2886 | -14.6715 | -0.98232 | -0.98326 | -0.97687 | -0.98094
2020-10-05 | 19:09 | 237.2601 | 237.5009 | 236.1949 | 411.4326 | 409.2033 | 410.7642 | 1.0287 | 1.3485 | 410.4559 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 3.9 | 5.4 | 4.47 | 3.26 | 4.17 | 3.58 | 106.8762 | 102.0106 | 111.0045 | 3.0372 | 3.6987 | 106.5488 | 9.45 | 13.92 | 12.53 |  |  |  | -168.95 | -168.68 | -168.43 | -24862.584 | -23748.418 | -25676.9668 | -74287.9531 | -4860.6953 | -4744.8579 | -5253.6626 | -14859.2168 | 58.42 | 94.49 | -168.73 | -24.8626 | -23.7484 | -25.677 | -74.288 | -4.8607 | -4.7449 | -5.2537 | -14.8592 | -0.98142 | -0.98062 | -0.9797 | -0.98058
2020-10-05 | 19:10 | 237.8228 | 238.3673 | 238.2258 | 413.5487 | 410.699 | 413.1288 | 1.4473 | 1.8766 | 412.4464 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.26 | 5.69 | 4.38 | 3.57 | 4.36 | 3.8 | 112.5789 | 99.3163 | 111.031 | 4.3712 | 4.6969 | 107.576 | 10.27 | 14.33 | 13.94 |  |  |  | -169.14 | -168.72 | -169.45 | -26275.2773 | -23196.4629 | -25990.8613 | -75462.6016 | -5039.9287 | -4632.334 | -4840.8379 | -14513.1016 | 68.56 | 130.24 | -169.13 | -26.2753 | -23.1965 | -25.9909 | -75.4626 | -5.0399 | -4.6323 | -4.8408 | -14.5131 | -0.9821 | -0.98064 | -0.98309 | -0.982
2020-10-05 | 19:11 | 235.9441 | 238.781 | 241.0752 | 412.432 | 413.2549 | 414.0579 | 3.1027 | 1.1472 | 413.2373 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.36 | 5.71 | 4.25 | 3.56 | 4.36 | 3.89 | 123.5402 | 94.7594 | 111.5362 | 8.8058 | 9.9612 | 109.7377 | 9.45 | 14.83 | 14.13 |  |  |  | -168.52 | -168.75 | -168.5 | -28507.7461 | -22130.2012 | -26290.3906 | -76928.3359 | -5793.0562 | -4396.7339 | -5332.979 | -15522.7676 | 66.88 | -110.48 | -168.6 | -28.5077 | -22.1302 | -26.2904 | -76.9283 | -5.7931 | -4.3967 | -5.333 | -15.5228 | -0.97997 | -0.98083 | -0.98004 | -0.98024
2020-10-05 | 19:12 | 235.1157 | 236.7674 | 241.7938 | 411.7483 | 411.4764 | 412.8021 | 4.1113 | 0.88718 | 411.9986 | 99.99 | 99.99 | 49.98 | 4 | 5.66 | 4.31 | 3.31 | 4.19 | 3.64 | 126.2372 | 82.7689 | 93.3582 | 11.4976 | 15.2259 | 100.6426 | 9.17 | 16.7 | 15.93 |  |  |  | -168.22 | -167.43 | -164.97 | -29018.7383 | -19118.8145 | -21762.9141 | -69900.4688 | -6060.5239 | -4263.7832 | -5837.1431 | -16161.4512 | 63.7 | -132.7 | -166.96 | -29.0187 | -19.1188 | -21.7629 | -69.9005 | -6.0605 | -4.2638 | -5.8371 | -16.1615 | -0.97888 | -0.97602 | -0.96586 | -0.9743
2020-10-05 | 19:13 | 236.7006 | 234.6539 | 240.3861 | 410.803 | 410.3156 | 411.5945 | 3.2997 | 0.95682 | 410.8926 | 99.99 | 99.99 | 49.97 | 3.8 | 5.66 | 4.41 | 3.41 | 4.2 | 3.62 | 125.3677 | 95.5461 | 87.2015 | 9.5594 | 14.2622 | 102.5411 | 9.24 | 13.99 | 16.46 |  |  |  | -168.6 | -169.13 | -163.94 | -29045.7012 | -22004.752 | -20134.3613 | -71184.8125 | -5857.3403 | -4228.8452 | -5795.8774 | -15882.0615 | 67.46 | -121.9 | -167.41 | -29.0457 | -22.0048 | -20.1344 | -71.1848 | -5.8573 | -4.2288 | -5.7959 | -15.8821 | -0.98027 | -0.98203 | -0.96098 | -0.976
2020-10-05 | 19:14 | 234.0124 | 233.3393 | 243.1261 | 407.7271 | 411.0385 | 411.7507 | 5.0121 | 2.6311 | 410.1578 | 99.99 | 99.99 | 49.98 | 4.56 | 5.75 | 3.82 | 3.26 | 4.21 | 3.75 | 139.9381 | 92.9455 | 88.1427 | 14.4332 | 19.357 | 106.7951 | 8.17 | 14.83 | 15.98 |  |  |  | -169.49 | -169.2 | -164.27 | -32181.3535 | -21209.1484 | -20605.1992 | -73995.7109 | -5971.1187 | -4038.908 | -5804.8799 | -15814.9033 | 63.75 | -56.71 | -167.9 | -32.1814 | -21.2091 | -20.6052 | -73.9957 | -5.9711 | -4.0389 | -5.8049 | -15.8149 | -0.98322 | -0.98235 | -0.96253 | -0.97791
2020-10-05 | 19:15 | 233.5103 | 233.2312 | 240.1958 | 405.6965 | 409.6808 | 409.0485 | 3.4273 | 2.5813 | 408.1274 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.82 | 5.46 | 4.04 | 3.09 | 4.25 | 3.99 | 127.5436 | 97.5598 | 90.6583 | 9.8584 | 13.9921 | 105.0402 | 7.11 | 16.38 | 14.36 |  |  |  | -168.71 | -170.03 | -165.53 | -29168.8965 | -22324.0664 | -21076.6367 | -72569.5938 | -5816.1479 | -3912.8357 | -5437.0386 | -15166.0234 | 65.57 | -32.25 | -168.2 | -29.1689 | -22.3241 | -21.0766 | -72.5696 | -5.8161 | -3.9128 | -5.437 | -15.166 | -0.98069 | -0.98498 | -0.9683 | -0.97885
2020-10-05 | 19:16 | 236.1749 | 234.5485 | 239.6055 | 409.5215 | 410.4915 | 410.2632 | 2.9891 | 0.9404 | 410.0821 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.2 | 5.37 | 4.21 | 2.91 | 4.01 | 3.71 | 124.1395 | 102.2354 | 88.3537 | 8.5272 | 13.8747 | 104.6417 | 6.82 | 15.85 | 15.57 |  |  |  | -167.79 | -170.23 | -164.58 | -28631.8066 | -23539.7461 | -20383.8086 | -72555.3594 | -6191.2534 | -4031.3567 | -5619.9482 | -15842.5576 | 68.11 | -15.17 | -167.67 | -28.6318 | -23.5397 | -20.3838 | -72.5554 | -6.1913 | -4.0314 | -5.6199 | -15.8426 | -0.97741 | -0.98565 | -0.96403 | -0.97698
2020-10-05 | 19:17 | 233.5885 | 235.192 | 239.6254 | 407.1888 | 411.7589 | 408.0185 | 2.7639 | 3.0304 | 408.975 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 5.25 | 4.7 | 4.17 | 3.02 | 3.77 | 4.13 | 122.6087 | 101.076 | 92.8037 | 7.9132 | 11.2222 | 105.3094 | 7.51 | 15.97 | 15.96 |  |  |  | -167.13 | -169.05 | -165.52 | -27895.5723 | -23246.75 | -21525.0879 | -72667.4141 | -6380.4326 | -4486.7515 | -5556.8076 | -16423.9902 | 66.81 | 18.54 | -167.26 | -27.8956 | -23.2467 | -21.5251 | -72.6674 | -6.3804 | -4.4868 | -5.5568 | -16.424 | -0.97483 | -0.98188 | -0.96826 | -0.9754
2020-10-05 | 19:18 | 234.9194 | 235.4202 | 239.9942 | 407.6553 | 414.0619 | 408.5623 | 2.7439 | 4.0797 | 410.0737 | 99.99 | 99.99 | 50 | 5.93 | 4.4 | 4.42 | 3.48 | 3.75 | 4.73 | 116.5167 | 106.5695 | 88.292 | 7.6414 | 10.8035 | 103.5624 | 9.42 | 14.72 | 16.93 |  |  |  | -166.6 | -168.84 | -164.36 | -26595.1523 | -24491.041 | -20387.8652 | -71474.0547 | -6338.2075 | -4816.6348 | -5708.1089 | -16862.9531 | 70.28 | 40.87 | -166.71 | -26.5952 | -24.491 | -20.3879 | -71.4741 | -6.3382 | -4.8166 | -5.7081 | -16.863 | -0.97276 | -0.9812 | -0.96297 | -0.97328
2020-10-05 | 19:19 | 237.2125 | 234.7106 | 239.6 | 408.4495 | 415.3285 | 408.4448 | 4.0244 | 4.6187 | 410.7174 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 5.94 | 4.16 | 4.53 | 3.6 | 3.58 | 4.74 | 118.6764 | 126.8313 | 86.1357 | 10.5403 | 15.2678 | 110.3521 | 9.7 | 11.53 | 17.28 |  |  |  | -166.17 | -170.47 | -163.86 | -27306.2305 | -29282.3125 | -19815.1387 | -76403.6875 | -6716.1611 | -4786.4248 | -5739.3276 | -17241.9121 | 65.69 | 76.41 | -167.19 | -27.3062 | -29.2823 | -19.8151 | -76.4037 | -6.7162 | -4.7864 | -5.7393 | -17.2419 | -0.97106 | -0.9869 | -0.96052 | -0.97547
2020-10-05 | 19:20 | 235.0598 | 235.5024 | 239.9808 | 408.9015 | 414.6075 | 407.084 | 3.3336 | 4.5674 | 410.1744 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 5.69 | 3.95 | 4.37 | 3.48 | 3.51 | 4.58 | 127.3879 | 114.8512 | 84.5686 | 9.4822 | 16.2686 | 108.7412 | 8.83 | 10.57 | 18.21 |  |  |  | -166.73 | -171.29 | -164.52 | -29084.2676 | -26717.7637 | -19551.9961 | -75354.0234 | -6869.1206 | -4097.7222 | -5415.4741 | -16382.3164 | 69.45 | 67.38 | -167.65 | -29.0843 | -26.7178 | -19.552 | -75.354 | -6.8691 | -4.0977 | -5.4155 | -16.3823 | -0.97322 | -0.98844 | -0.96372 | -0.97717
2020-10-05 | 19:21 | 235.8682 | 236.1766 | 239.2314 | 409.9815 | 414.411 | 407.4775 | 2.8963 | 4.1091 | 410.6028 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 5.26 | 4.26 | 4.48 | 3.44 | 3.67 | 4.34 | 125.3569 | 116.2104 | 88.1467 | 8.0562 | 15.0449 | 109.6734 | 8.5 | 11.87 | 16.93 |  |  |  | -167.29 | -172.25 | -165.2 | -28805.8652 | -27185.1836 | -20361.4199 | -76352.4688 | -6499.4229 | -3698.5806 | -5372.5059 | -15570.5088 | 69.95 | 75.71 | -168.39 | -28.8059 | -27.1852 | -20.3614 | -76.3525 | -6.4994 | -3.6986 | -5.3725 | -15.5705 | -0.97548 | -0.99087 | -0.96691 | -0.97983
2020-10-05 | 19:22 | 235.3146 | 237.1636 | 239.6433 | 409.1682 | 415.0032 | 409.2301 | 1.827 | 3.8973 | 411.1149 | 80.53 | 99.99 | 50 | 5.4 | 4.24 | 4.25 | 3.27 | 3.64 | 4.46 | 118.503 | 108.2413 | 92.3656 | 5.0974 | 11.7339 | 106.1017 | 8.21 | 12.3 | 16.05 |  |  |  | -166.49 | -172.3 | -165.54 | -27095.7988 | -25358.7598 | -21424.7441 | -73879.3047 | -6508.7861 | -3417.7478 | -5528.7632 | -15455.2988 | 71.58 | 46.61 | -168.17 | -27.0958 | -25.3588 | -21.4247 | -73.8793 | -6.5088 | -3.4177 | -5.5288 | -15.4553 | -0.97234 | -0.99104 | -0.96828 | -0.97881
2020-10-05 | 19:23 | 236.1686 | 237.1765 | 239.0612 | 409.0042 | 415.1069 | 409.7791 | 1.4467 | 3.8472 | 411.2781 | 64.87 | 99.99 | 50.01 | 5.68 | 4.22 | 4.37 | 3.29 | 3.66 | 4.54 | 117.3855 | 115.1648 | 95.904 | 3.7746 | 11.0949 | 109.2438 | 8.71 | 11.63 | 15.5 |  |  |  | -165.73 | -172.7 | -165.11 | -26855.9023 | -27042.377 | -22143.6836 | -76041.9688 | -6832.4976 | -3454.561 | -5890.8081 | -16177.8662 | 70.19 | 51.91 | -167.98 | -26.8559 | -27.0424 | -22.1437 | -76.042 | -6.8325 | -3.4546 | -5.8908 | -16.1779 | -0.96913 | -0.99194 | -0.96639 | -0.97811
2020-10-05 | 19:24 | 236.2151 | 236.0855 | 237.9261 | 408.0218 | 412.9366 | 409.1399 | 2.1228 | 3.0501 | 410.0169 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 5.84 | 4.62 | 4.34 | 3.38 | 3.83 | 4.68 | 123.9682 | 124.7491 | 104.978 | 5.7554 | 11.3184 | 117.5261 | 9.09 | 11.07 | 14.74 |  |  |  | -166.51 | -172.68 | -166.03 | -28384.498 | -29147.127 | -24203.1777 | -81734.8047 | -6801.5669 | -3738.79 | -6010.9624 | -16551.3203 | 67.68 | 50.52 | -168.56 | -28.3845 | -29.1471 | -24.2032 | -81.7348 | -6.8016 | -3.7388 | -6.011 | -16.5513 | -0.97247 | -0.99187 | -0.97052 | -0.98011
2020-10-05 | 19:25 | 235.2496 | 234.7432 | 238.1892 | 407.426 | 410.6717 | 408.4846 | 2.0598 | 1.9514 | 408.8489 | 99.99 | 99.99 | 49.98 | 5.51 | 5.49 | 4.34 | 3.41 | 4.26 | 4.46 | 136.3738 | 124.0036 | 109.4457 | 5.7536 | 11.6957 | 123.0499 | 9.96 | 11.43 | 14.83 |  |  |  | -168.17 | -171.98 | -166.43 | -31382.9805 | -28724.3711 | -25328.5156 | -85435.8672 | -6589.4141 | -4039.3872 | -6111.207 | -16740.0098 | 71.7 | 21.34 | -168.92 | -31.383 | -28.7244 | -25.3285 | -85.4359 | -6.5894 | -4.0394 | -6.1112 | -16.74 | -0.97866 | -0.99026 | -0.9721 | -0.98134
2020-10-05 | 19:26 | 236.9618 | 233.6635 | 237.212 | 407.247 | 410.0496 | 408.6629 | 2.5996 | 1.6397 | 408.6415 | 99.99 | 99.99 | 49.98 | 5.1 | 5.32 | 4.29 | 3.45 | 4.08 | 4.22 | 131.9445 | 133.9589 | 107.8382 | 6.6996 | 11.4533 | 124.397 | 9.75 | 9.88 | 13.62 |  |  |  | -168.3 | -172.49 | -166.66 | -30607.0527 | -30997.9766 | -24875.8691 | -86480.9219 | -6338.4268 | -4083.8838 | -5895.688 | -16317.9971 | 67.29 | 34.08 | -169.31 | -30.6071 | -30.998 | -24.8759 | -86.4809 | -6.3384 | -4.0839 | -5.8957 | -16.318 | -0.97922 | -0.99143 | -0.97304 | -0.98266
2020-10-05 | 19:27 | 236.1448 | 232.2991 | 238.1631 | 405.6306 | 410.2878 | 407.8774 | 3.4812 | 2.7685 | 407.917 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 5.31 | 5.06 | 4.12 | 3.31 | 3.79 | 4.18 | 135.5513 | 132.5511 | 101.4018 | 9.1988 | 14.0785 | 122.9489 | 9.26 | 10.1 | 14.34 |  |  |  | -168.92 | -172.52 | -165.81 | -31390.5 | -30465.7617 | -23393.6348 | -85249.9062 | -6141.3237 | -3997.0212 | -5919.4419 | -16057.7871 | 68.8 | 28.49 | -169.31 | -31.3905 | -30.4658 | -23.3936 | -85.2499 | -6.1413 | -3.997 | -5.9194 | -16.0578 | -0.98139 | -0.9915 | -0.96945 | -0.98272
2020-10-05 | 19:28 | 236.9737 | 224.8829 | 244.0673 | 404.0467 | 410.082 | 408.0076 | 10.5507 | 3.5844 | 407.3605 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 5.51 | 4.78 | 3.93 | 3.32 | 3.55 | 4.26 | 131.0986 | 162.3073 | 97.9223 | 29.4471 | 17.9084 | 128.4951 | 10.06 | 8.23 | 15.04 |  |  |  | -168.2 | -149.06 | -165.26 | -30379.9512 | -30856.125 | -23103.5039 | -84339.5625 | -6348.4717 | -18500.2012 | -6074.4844 | -30923.1602 | 66.08 | 119.74 | -159.41 | -30.38 | -30.8561 | -23.1035 | -84.3396 | -6.3485 | -18.5002 | -6.0745 | -30.9232 | -0.97886 | -0.85766 | -0.96713 | -0.93888
2020-10-05 | 19:29 | 238.3882 | 223.8067 | 244.2871 | 404.7207 | 410.2531 | 408.0289 | 11.4945 | 3.2323 | 407.6497 | 99.99 | 99.99 | 49.98 | 5.33 | 4.37 | 4.01 | 3.12 | 3.25 | 4.21 | 131.8348 | 167.1933 | 91.2247 | 31.8874 | 17.4834 | 128.6541 | 8.75 | 7.31 | 16.28 |  |  |  | -168.57 | -150.1 | -164.91 | -30792.4336 | -32409.7344 | -21511.791 | -84713.9688 | -6228.8662 | -18621.8613 | -5810 | -30660.7285 | 65.87 | 111.36 | -159.58 | -30.7924 | -32.4097 | -21.5118 | -84.714 | -6.2289 | -18.6219 | -5.81 | -30.6607 | -0.98015 | -0.86707 | -0.96541 | -0.94031
2020-10-05 | 19:30 | 238.0309 | 226.1654 | 242.6064 | 405.4924 | 408.8871 | 409.5198 | 8.7033 | 2.8725 | 407.9505 | 99.99 | 99.99 | 49.98 | 5.07 | 4.79 | 4.15 | 3.18 | 3.72 | 4.33 | 129.6453 | 153.6747 | 98.7185 | 24.2132 | 13.5145 | 126.2651 | 8.26 | 7.22 | 16.11 |  |  |  | -168.17 | -153.22 | -167.18 | -30200.2598 | -31010.9395 | -23276.4277 | -84487.6406 | -6327.9453 | -15655.4297 | -5271.6885 | -27255.0664 | 66.47 | 79.7 | -161.81 | -30.2003 | -31.0109 | -23.2764 | -84.4876 | -6.3279 | -15.6554 | -5.2717 | -27.2551 | -0.97875 | -0.89269 | -0.9753 | -0.95171
2020-10-05 | 19:31 | 238.3748 | 226.6648 | 241.0897 | 404.2658 | 407.9863 | 410.6722 | 6.9638 | 3.7206 | 407.6227 | 99.99 | 99.99 | 49.98 | 5.16 | 5.54 | 4.15 | 3.29 | 4.23 | 4.56 | 137.1719 | 162.4827 | 113.0726 | 18.9668 | 14.0236 | 136.9911 | 8.96 | 7.66 | 14.32 |  |  |  | -168.66 | -159.47 | -169.65 | -32042.8633 | -34475.0742 | -26815.6074 | -93333.5547 | -6441.1543 | -12903.3926 | -4898.7036 | -24243.2539 | 67.25 | 55.76 | -165.24 | -32.0429 | -34.4751 | -26.8156 | -93.3336 | -6.4412 | -12.9034 | -4.8987 | -24.2433 | -0.98039 | -0.93655 | -0.98372 | -0.96788
2020-10-05 | 19:32 | 239.8956 | 226.93 | 239.6553 | 404.7888 | 407.5508 | 411.1927 | 6.7824 | 3.7903 | 407.8248 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 4.65 | 5.5 | 4.07 | 3.2 | 4.22 | 4.29 | 135.0086 | 169.8599 | 116.3835 | 17.982 | 16.8525 | 139.963 | 9.51 | 7.3 | 13.43 |  |  |  | -168.55 | -162.27 | -169.81 | -31689.1992 | -36698.9648 | -27439.8359 | -95828 | -6425.9468 | -11727.1885 | -4924.7451 | -23077.8828 | 66.05 | 43.15 | -166.29 | -31.6892 | -36.699 | -27.4398 | -95.828 | -6.4259 | -11.7272 | -4.9247 | -23.0779 | -0.98005 | -0.95255 | -0.98427 | -0.9722
2020-10-05 | 19:33 | 241.7375 | 226.243 | 237.4313 | 404.8303 | 406.4463 | 410.3236 | 7.7257 | 3.2652 | 407.1837 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.37 | 5.22 | 3.78 | 3.32 | 3.66 | 3.7 | 116.1932 | 172.9224 | 108.8416 | 20.0315 | 22.5225 | 132.271 | 11.91 | 7.54 | 13.16 |  |  |  | -167.77 | -162.5 | -169.4 | -27423.6992 | -37283.4688 | -25359.502 | -90066.6641 | -5951.4429 | -11756.7334 | -4739.9409 | -22448.1191 | 62.9 | 40.9 | -165.81 | -27.4237 | -37.2835 | -25.3595 | -90.0667 | -5.9514 | -11.7567 | -4.7399 | -22.4481 | -0.97725 | -0.95371 | -0.98298 | -0.97032
2020-10-05 | 19:34 | 240.4794 | 226.3588 | 237.312 | 403.7562 | 406.0383 | 409.6509 | 7.1108 | 3.4697 | 406.4638 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 4.36 | 5.53 | 3.68 | 3.46 | 3.71 | 3.64 | 110.5344 | 164.1571 | 104.1097 | 18.4612 | 22.4178 | 125.7463 | 12.42 | 8.57 | 13.97 |  |  |  | -166.55 | -161.81 | -169.92 | -25812.252 | -35299.3281 | -24252.3457 | -85363.9219 | -6177.6001 | -11588.2168 | -4303.3071 | -22069.123 | 63.49 | 47.79 | -165.29 | -25.8123 | -35.2993 | -24.2523 | -85.3639 | -6.1776 | -11.5882 | -4.3033 | -22.0691 | -0.97254 | -0.95011 | -0.98462 | -0.96817
2020-10-05 | 19:35 | 239.7524 | 226.5867 | 236.4967 | 402.539 | 404.9611 | 409.7492 | 6.0945 | 4.2558 | 405.729 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.28 | 5.77 | 3.69 | 3.35 | 4.07 | 3.69 | 104.8283 | 156.711 | 108.7606 | 15.7574 | 20.3134 | 122.9607 | 11.37 | 8.55 | 13.75 |  |  |  | -167.26 | -161.34 | -169.7 | -24495.2109 | -33613.1328 | -25281.4863 | -83389.8438 | -5545.125 | -11343.1377 | -4592.8066 | -21481.0703 | 62.67 | 56.23 | -165.38 | -24.4952 | -33.6131 | -25.2815 | -83.3898 | -5.5451 | -11.3431 | -4.5928 | -21.4811 | -0.97532 | -0.9475 | -0.9839 | -0.96839
2020-10-05 | 19:36 | 238.0552 | 225.6776 | 237.31 | 400.1768 | 405.0128 | 408.9691 | 5.9461 | 5.122 | 404.6928 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.66 | 6.02 | 3.86 | 3.41 | 4.32 | 4.02 | 120.9428 | 163.4816 | 117.5171 | 15.3358 | 17.2218 | 133.5846 | 9.8 | 8.56 | 15.54 |  |  |  | -168.06 | -162.29 | -169.41 | -28131.6719 | -35130.5547 | -27379.6445 | -90641.8828 | -5939.9214 | -11216.3457 | -5124.6958 | -22280.9629 | 64.43 | 66.08 | -166.03 | -28.1317 | -35.1306 | -27.3796 | -90.6419 | -5.9399 | -11.2163 | -5.1247 | -22.281 | -0.97843 | -0.95262 | -0.98293 | -0.97109
2020-10-05 | 19:37 | 235.7673 | 224.9703 | 236.8968 | 397.5952 | 405.0969 | 405.4688 | 6.3425 | 5.2394 | 402.691 | 99.99 | 99.99 | 49.98 | 5.38 | 5.42 | 3.47 | 3.45 | 3.83 | 4.04 | 127.572 | 166.8559 | 116.3643 | 16.405 | 17.1176 | 136.543 | 9.72 | 8.53 | 14.16 |  |  |  | -168.49 | -163.77 | -169.46 | -29414.2168 | -36030.5117 | -27076.418 | -92521.1562 | -6003.98 | -10483.6709 | -5032.7192 | -21520.3691 | 65.01 | 79.89 | -166.72 | -29.4142 | -36.0305 | -27.0764 | -92.5212 | -6.004 | -10.4837 | -5.0327 | -21.5204 | -0.9798 | -0.96018 | -0.98316 | -0.974
2020-10-05 | 19:38 | 234.9024 | 225.8954 | 237.5208 | 398.5952 | 406.0023 | 404.7574 | 6.0315 | 4.6137 | 403.0956 | 99.99 | 99.99 | 49.98 | 5.17 | 5.38 | 3.7 | 3.23 | 3.76 | 3.87 | 126.0294 | 152.7472 | 106.7538 | 15.6792 | 12.8961 | 128.2463 | 9.49 | 9.47 | 15.39 |  |  |  | -168.01 | -162.69 | -167.49 | -28910.8828 | -32923.3164 | -24722.4062 | -86556.6094 | -6151.7793 | -10250.5703 | -5479.27 | -21881.6191 | 66.74 | 81.05 | -165.64 | -28.9109 | -32.9233 | -24.7224 | -86.5566 | -6.1518 | -10.2506 | -5.4793 | -21.8816 | -0.9781 | -0.95479 | -0.97631 | -0.9695
2020-10-05 | 19:39 | 234.6763 | 226.5861 | 238.115 | 398.8387 | 408.2012 | 404.0593 | 6.4413 | 5.5124 | 403.6711 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 5.81 | 4.62 | 3.83 | 3.62 | 3.37 | 4.19 | 120.1028 | 148.4662 | 99.5315 | 16.7815 | 12.8539 | 122.4689 | 9.32 | 8.71 | 17.12 |  |  |  | -167.26 | -161.51 | -165.11 | -27486.6074 | -31901.8438 | -22898.7031 | -82287.1484 | -6226.4126 | -10653.335 | -6093.2256 | -22972.9746 | 66.27 | 97.08 | -164.18 | -27.4866 | -31.9018 | -22.8987 | -82.2871 | -6.2264 | -10.6533 | -6.0932 | -22.973 | -0.97529 | -0.94851 | -0.96637 | -0.96317
2020-10-05 | 19:40 | 236.3136 | 227.5306 | 238.8376 | 399.9232 | 411.2782 | 405.4848 | 7.1878 | 6.6053 | 405.524 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 6.55 | 4.14 | 4.43 | 4.04 | 3.46 | 5.19 | 111.7749 | 154.0325 | 95.2925 | 18.5443 | 17.3288 | 120.1873 | 10.12 | 7.44 | 17.74 |  |  |  | -165.67 | -162.15 | -164.04 | -25582.543 | -33348.8672 | -21872.918 | -80804.3281 | -6536.3179 | -10737.708 | -6252.2085 | -23526.2324 | 63.88 | 104.2 | -163.45 | -25.5825 | -33.3489 | -21.8729 | -80.8043 | -6.5363 | -10.7377 | -6.2522 | -23.5262 | -0.96888 | -0.95188 | -0.96149 | -0.96013
2020-10-05 | 19:41 | 236.6957 | 228.0026 | 239.9319 | 399.6682 | 412.609 | 407.8414 | 6.7883 | 7.5719 | 406.6613 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 7.04 | 4.4 | 4.28 | 4.1 | 3.59 | 5.6 | 108.1147 | 152.4904 | 98.7232 | 17.3837 | 17.1668 | 119.5383 | 11.68 | 7.53 | 17.54 |  |  |  | -165.68 | -161.9 | -164.88 | -24784.1035 | -33032.5781 | -22848.2402 | -80664.9219 | -6328.0889 | -10798.9492 | -6170.4951 | -23297.5352 | 63.15 | 103.99 | -163.61 | -24.7841 | -33.0326 | -22.8482 | -80.6649 | -6.3281 | -10.7989 | -6.1705 | -23.2975 | -0.96892 | -0.9505 | -0.96541 | -0.96073
2020-10-05 | 19:42 | 236.6874 | 228.7301 | 236.0741 | 399.7128 | 408.7787 | 406.2707 | 5.5921 | 5.4261 | 404.8919 | 99.99 | 99.99 | 49.98 | 6.05 | 4.78 | 4.15 | 3.91 | 3.62 | 4.62 | 99.127 | 158.8317 | 111.9441 | 14.4954 | 23.1314 | 122.9024 | 13.1 | 8.13 | 13.84 |  |  |  | -163.55 | -162.1 | -168.33 | -22472.6953 | -34560.707 | -25860.8242 | -82894.2344 | -6645.2056 | -11164.4902 | -5336.0645 | -23145.7598 | 60.49 | 113.81 | -164.16 | -22.4727 | -34.5607 | -25.8608 | -82.8942 | -6.6452 | -11.1645 | -5.3361 | -23.1458 | -0.95895 | -0.95158 | -0.97937 | -0.96316
2020-10-05 | 19:43 | 236.7023 | 228.8825 | 236.7091 | 400.9482 | 408.0089 | 407.306 | 4.8382 | 4.5182 | 405.3981 | 99.99 | 99.99 | 49.98 | 5.41 | 5.08 | 4.27 | 3.63 | 3.85 | 4.38 | 101.229 | 151.8823 | 111.755 | 12.3946 | 20.693 | 121.1415 | 13.13 | 9.02 | 13.69 |  |  |  | -164.5 | -160.62 | -169.18 | -23072.668 | -32778.1953 | -25959.9395 | -81810.7969 | -6408.1509 | -11518.7021 | -4948.521 | -22875.373 | 62.1 | 107.55 | -164.2 | -23.0727 | -32.7782 | -25.9599 | -81.8108 | -6.4082 | -11.5187 | -4.9485 | -22.8754 | -0.96353 | -0.94344 | -0.98231 | -0.96306
2020-10-05 | 19:44 | 235.6169 | 229.1449 | 237.8091 | 400.6068 | 409.096 | 407.0602 | 4.5339 | 5.1388 | 405.5613 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 6.26 | 5 | 4.37 | 4.31 | 3.78 | 4.89 | 105.0417 | 147.3618 | 111.4893 | 11.4891 | 18.0698 | 120.7884 | 12.57 | 9.18 | 14.8 |  |  |  | -165.33 | -159.79 | -169.03 | -23943.1172 | -31684.7754 | -26008.0742 | -81635.9609 | -6260.5908 | -11662.3252 | -5039.5679 | -22962.4863 | 64.21 | 118.12 | -164.13 | -23.9431 | -31.6848 | -26.0081 | -81.636 | -6.2606 | -11.6623 | -5.0396 | -22.9625 | -0.96747 | -0.93845 | -0.98174 | -0.96264
2020-10-05 | 19:45 | 232.8424 | 227.7061 | 237.7699 | 395.8083 | 408.9374 | 404.6232 | 4.5524 | 7.8293 | 403.0741 | 99.99 | 99.99 | 50 | 7.24 | 4.83 | 4.36 | 5.1 | 3.58 | 5.35 | 106.549 | 149.2837 | 116.2829 | 11.5135 | 18.4768 | 123.432 | 12.44 | 9 | 14.7 |  |  |  | -166.47 | -159.61 | -169.13 | -24102.3555 | -31862.5078 | -27150.0859 | -83114.9531 | -5799.3267 | -11835.4854 | -5215.2666 | -22850.082 | 64.43 | 130.83 | -164.43 | -24.1024 | -31.8625 | -27.1501 | -83.115 | -5.7993 | -11.8355 | -5.2153 | -22.8501 | -0.97225 | -0.93742 | -0.98205 | -0.96422
2020-10-05 | 19:46 | 230.7432 | 228.42 | 237.2363 | 393.9771 | 411.0001 | 400.9334 | 4.8447 | 9.9221 | 401.8988 | 85.2 | 99.99 | 50 | 7.87 | 4.05 | 4.49 | 5.11 | 3.44 | 5.63 | 102.6213 | 151.8704 | 118.445 | 12.1695 | 20.9994 | 123.5891 | 11.39 | 8.53 | 14.4 |  |  |  | -167.47 | -159.59 | -169.12 | -23106.7637 | -32508.8203 | -27594.8262 | -83210.4141 | -5134.8472 | -12098.2031 | -5305.3965 | -22538.4492 | 63.12 | 152.14 | -164.63 | -23.1068 | -32.5088 | -27.5948 | -83.2104 | -5.1348 | -12.0982 | -5.3054 | -22.5384 | -0.97619 | -0.9372 | -0.98202 | -0.96522
2020-10-05 | 19:47 | 230.552 | 228.8298 | 236.8297 | 393.7558 | 410.9826 | 400.8533 | 4.5105 | 10.0281 | 401.793 | 78.25 | 99.99 | 50.02 | 7.36 | 4.01 | 4.58 | 4.8 | 3.53 | 5.35 | 101.5731 | 153.7553 | 124.4748 | 11.3549 | 22.7695 | 125.795 | 11.79 | 8.56 | 12.75 |  |  |  | -168.17 | -159.77 | -169.85 | -22913.9727 | -32995.5547 | -29012.8184 | -84922.3438 | -4810.9717 | -12174.9854 | -5197.5376 | -22183.498 | 62.06 | 156.5 | -165.15 | -22.914 | -32.9956 | -29.0128 | -84.9223 | -4.811 | -12.175 | -5.1975 | -22.1835 | -0.97866 | -0.93817 | -0.98433 | -0.96753
2020-10-05 | 19:48 | 232.3454 | 230.461 | 238.0748 | 397.1026 | 412.6871 | 403.9506 | 4.1035 | 9.0398 | 404.5202 | 78.89 | 99.99 | 49.98 | 7.31 | 4.12 | 4.28 | 4.57 | 3.5 | 5.39 | 106.0223 | 154.9607 | 129.0216 | 10.2599 | 21.9953 | 129.2253 | 12.87 | 8.11 | 12.79 |  |  |  | -167.84 | -159.46 | -169.68 | -24078.166 | -33440.793 | -30217.2051 | -87736.1562 | -5184.8311 | -12517.1455 | -5509.3608 | -23211.3438 | 62.69 | 156.82 | -165.03 | -24.0782 | -33.4408 | -30.2172 | -87.7362 | -5.1848 | -12.5171 | -5.5094 | -23.2113 | -0.97759 | -0.93654 | -0.98378 | -0.96674
2020-10-05 | 19:49 | 237.8909 | 234.2162 | 240.7307 | 406.5081 | 416.1348 | 411.9064 | 3.6265 | 5.8459 | 411.4842 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 6.06 | 4.34 | 4.3 | 3.92 | 3.69 | 4.7 | 112.7245 | 156.9282 | 137.1934 | 9.1692 | 21.3153 | 134.7909 | 12.19 | 7.45 | 12.45 |  |  |  | -168.36 | -158.54 | -169.75 | -26250.1816 | -34200.5977 | -32452.2031 | -92903 | -5416.5015 | -13446.1963 | -5981.752 | -24844.4473 | 63.67 | 155.16 | -164.94 | -26.2502 | -34.2006 | -32.4522 | -92.903 | -5.4165 | -13.4462 | -5.9818 | -24.8444 | -0.97937 | -0.93066 | -0.98343 | -0.96605
2020-10-05 | 19:50 | 240.4612 | 233.6219 | 239.671 | 407.4279 | 413.8684 | 414.8635 | 3.8477 | 4.6725 | 412.0309 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 5.72 | 4.88 | 4.39 | 4 | 4.02 | 4.6 | 105.6148 | 160.0816 | 137.1369 | 10.2282 | 23.9813 | 133.5533 | 13.67 | 8.26 | 12.64 |  |  |  | -166.39 | -158.94 | -169.37 | -24650.3691 | -34895.5664 | -32289.4375 | -91835.3828 | -5981.7065 | -13427.9717 | -6047.2002 | -25456.877 | 61.28 | 117.92 | -164.37 | -24.6504 | -34.8956 | -32.2894 | -91.8354 | -5.9817 | -13.428 | -6.0472 | -25.4569 | -0.9718 | -0.93329 | -0.98291 | -0.96366
2020-10-05 | 19:51 | 238.9689 | 234.0113 | 238.8132 | 405.4354 | 413.5 | 413.8117 | 3.287 | 5.5125 | 410.8866 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 6.35 | 4.79 | 4.33 | 4.04 | 3.98 | 4.98 | 101.5438 | 158.3087 | 142.69 | 9.0051 | 26.0963 | 133.4203 | 14.02 | 7.66 | 13.17 |  |  |  | -165.94 | -158.79 | -169.88 | -23532.9121 | -34487.3594 | -33534.3281 | -91554.6172 | -5891.248 | -13378.5283 | -5989.9404 | -25259.7188 | 61.97 | 128.31 | -164.4 | -23.5329 | -34.4874 | -33.5343 | -91.5546 | -5.8912 | -13.3785 | -5.9899 | -25.2597 | -0.97006 | -0.93231 | -0.98442 | -0.96398
2020-10-05 | 19:52 | 240.6812 | 232.8563 | 240.528 | 407.9976 | 412.4736 | 416.2888 | 3.5919 | 4.8668 | 412.2284 | 99.99 | 99.99 | 50 | 5.43 | 5.71 | 4.11 | 3.7 | 4.38 | 4.59 | 114.1491 | 153.1294 | 133.8672 | 9.3593 | 18.7954 | 132.9685 | 13.2 | 9.74 | 11.57 |  |  |  | -166.92 | -158.73 | -168.63 | -26658.7617 | -33163.8242 | -31535.6582 | -91358.25 | -6194.1846 | -12911.7559 | -6329.7021 | -25435.6465 | 64.01 | 99.96 | -164.34 | -26.6588 | -33.1638 | -31.5357 | -91.3582 | -6.1942 | -12.9118 | -6.3297 | -25.4356 | -0.97405 | -0.93186 | -0.98045 | -0.96336
2020-10-05 | 19:53 | 237.9505 | 232.8172 | 243.4832 | 406.327 | 414.3063 | 416.5179 | 3.0646 | 6.373 | 412.3459 | 83.57 | 99.99 | 50 | 6.32 | 5.92 | 4.49 | 4.18 | 4.9 | 5.49 | 123.1516 | 138.5901 | 128.353 | 8.387 | 11.6099 | 129.3547 | 13.29 | 9.71 | 13.33 |  |  |  | -167 | -156.81 | -167.52 | -28544.2695 | -29616.7539 | -30496.9688 | -88657.9922 | -6586.6553 | -12687.8174 | -6744.9316 | -26019.4043 | 70.5 | 130.47 | -163.57 | -28.5443 | -29.6168 | -30.497 | -88.658 | -6.5867 | -12.6878 | -6.7449 | -26.0194 | -0.97439 | -0.9192 | -0.9764 | -0.95953
2020-10-05 | 19:54 | 232.9509 | 229.2537 | 242.8165 | 397.0857 | 413.4214 | 410.6352 | 3.8606 | 10.1323 | 406.9743 | 67.14 | 99.99 | 50.02 | 8.48 | 5.57 | 4.78 | 4.8 | 4.59 | 6.88 | 125.9709 | 143.8792 | 124.0411 | 10.2936 | 10.4099 | 130.7571 | 12.38 | 11.1 | 14.41 |  |  |  | -166.73 | -159.02 | -167.44 | -28541.9551 | -30748.1758 | -29393.0801 | -88683.2109 | -6743.1523 | -11770.9824 | -6550.7148 | -25064.8516 | 70.58 | 132.19 | -164.09 | -28.542 | -30.7482 | -29.3931 | -88.6832 | -6.7432 | -11.771 | -6.5507 | -25.0649 | -0.97321 | -0.93391 | -0.97605 | -0.9623
2020-10-05 | 19:55 | 231.4533 | 229.1319 | 243.7913 | 396.9225 | 412.3757 | 410.8297 | 3.9024 | 9.8493 | 406.6408 | 70.63 | 99.99 | 50.02 | 8.24 | 5.64 | 5.09 | 4.71 | 4.82 | 7.03 | 125.9887 | 127.556 | 119.1926 | 11.2923 | 7.4801 | 123.506 | 11.53 | 9.88 | 16.21 |  |  |  | -167.26 | -155.94 | -167.39 | -28441.7832 | -26667.291 | -28348.4551 | -83457.5312 | -6429.6226 | -11912.7852 | -6345.9194 | -24688.3301 | 69.88 | 160.27 | -163.45 | -28.4418 | -26.6673 | -28.3485 | -83.4575 | -6.4296 | -11.9128 | -6.3459 | -24.6883 | -0.97539 | -0.91304 | -0.97585 | -0.95892
2020-10-05 | 19:56 | 234.9378 | 230.5609 | 244.1272 | 402.2992 | 413.3365 | 413.5298 | 4.2 | 7.4671 | 409.6777 | 97.45 | 99.99 | 50.02 | 6.77 | 5.69 | 4.36 | 3.88 | 4.68 | 5.7 | 120.9641 | 126.0909 | 114.5494 | 11.9247 | 8.2088 | 119.7209 | 12.35 | 9.81 | 15.44 |  |  |  | -168.2 | -154.99 | -167.09 | -27797.2891 | -26338.8633 | -27238.7266 | -81374.8906 | -5815.3311 | -12289.6924 | -6239.7729 | -24344.7949 | 69.45 | 151.29 | -163.25 | -27.7973 | -26.3389 | -27.2387 | -81.3749 | -5.8153 | -12.2897 | -6.2398 | -24.3448 | -0.97881 | -0.90621 | -0.97475 | -0.95805
2020-10-05 | 19:57 | 234.5453 | 230.8378 | 244.9593 | 401.793 | 416.7558 | 411.7596 | 5.1618 | 8.7714 | 410.0454 | 99.99 | 99.99 | 50 | 7.37 | 4.69 | 4.26 | 4.15 | 3.88 | 5.9 | 121.9931 | 133.9018 | 110.8722 | 14.2892 | 8.3826 | 121.4495 | 12.19 | 8.99 | 15.83 |  |  |  | -168.76 | -156.09 | -166.42 | -28043.5801 | -28249.6445 | -26391.9727 | -82685.2031 | -5586.793 | -12512.0039 | -6378.2485 | -24477.043 | 69.44 | 148.58 | -163.36 | -28.0436 | -28.2496 | -26.392 | -82.6852 | -5.5868 | -12.512 | -6.3782 | -24.477 | -0.98073 | -0.91433 | -0.97202 | -0.95887
2020-10-05 | 19:58 | 235.0471 | 231.26 | 244.0709 | 402.2122 | 416.8354 | 411.2799 | 4.9321 | 8.5064 | 410.0543 | 99.99 | 99.99 | 49.98 | 7.11 | 4.59 | 3.95 | 4.05 | 3.72 | 5.52 | 121.1076 | 139.3801 | 114.2629 | 13.3617 | 10.0965 | 124.2048 | 12.11 | 8.94 | 14.71 |  |  |  | -168.66 | -157.36 | -166.72 | -27897.127 | -29743.3418 | -27127.0137 | -84767.4922 | -5600.8164 | -12392.249 | -6398.666 | -24391.7305 | 69.5 | 145.53 | -163.79 | -27.8971 | -29.7433 | -27.127 | -84.7675 | -5.6008 | -12.3922 | -6.3987 | -24.3917 | -0.98044 | -0.92309 | -0.97329 | -0.96101
2020-10-05 | 19:59 | 235.2495 | 231.1178 | 243.8906 | 402.1853 | 416.0741 | 411.8876 | 4.715 | 8.2348 | 409.998 | 98.97 | 99.99 | 49.98 | 7.26 | 4.85 | 3.88 | 4.2 | 3.81 | 5.65 | 119.4739 | 137.0397 | 114.6556 | 12.7761 | 10.4133 | 122.9558 | 12.29 | 9.3 | 14.88 |  |  |  | -168.92 | -157.36 | -167.18 | -27574.375 | -29185.9238 | -27256.9375 | -84017.25 | -5391.5186 | -12162.1318 | -6200.1099 | -23753.7637 | 69.71 | 145.61 | -164.08 | -27.5744 | -29.1859 | -27.2569 | -84.0173 | -5.3915 | -12.1621 | -6.2001 | -23.7538 | -0.98142 | -0.92306 | -0.97509 | -0.96228
2020-10-05 | 20:00 | 236.3464 | 229.1961 | 242.9809 | 401.3878 | 413.6181 | 412.1237 | 5.303 | 7.6766 | 408.9972 | 99.99 | 99.99 | 50 | 6.76 | 5.4 | 4.21 | 4.2 | 4.13 | 5.7 | 121.7334 | 146.2607 | 115.7727 | 14.0788 | 11.7811 | 127.2384 | 12.53 | 8.48 | 14.71 |  |  |  | -169.14 | -158.82 | -168.05 | -28252.4258 | -31222.1602 | -27508.1074 | -86982.6953 | -5420.5713 | -12076.9785 | -5820.7109 | -23318.2598 | 68.43 | 120.67 | -164.81 | -28.2524 | -31.2222 | -27.5081 | -86.9827 | -5.4206 | -12.077 | -5.8207 | -23.3183 | -0.98209 | -0.93266 | -0.97834 | -0.96589
2020-10-05 | 20:01 | 236.8957 | 230.1361 | 243.302 | 403.19 | 413.1938 | 413.9514 | 4.5563 | 6.9298 | 410.0725 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 6.31 | 6 | 4.55 | 4.21 | 4.76 | 5.69 | 125.6468 | 146.5541 | 121.7765 | 12.401 | 11.9603 | 130.6157 | 12.75 | 8.22 | 14.69 |  |  |  | -168.2 | -158.32 | -169.17 | -29123.043 | -31297.2539 | -29089.2676 | -89509.5703 | -6077.9526 | -12440.0576 | -5564.2505 | -24082.2598 | 69.38 | 115.12 | -164.83 | -29.123 | -31.2973 | -29.0893 | -89.5096 | -6.078 | -12.4401 | -5.5643 | -24.0823 | -0.97891 | -0.92928 | -0.98219 | -0.96566
2020-10-05 | 20:02 | 233.7088 | 232.5176 | 244.5359 | 403.2272 | 416.4296 | 411.4362 | 4.2444 | 7.8526 | 410.3153 | 95.99 | 99.99 | 50.02 | 6.92 | 5.17 | 4.33 | 4.49 | 4.02 | 5.72 | 125.9336 | 132.8687 | 117.4319 | 12.2287 | 8.5234 | 124.6447 | 13.29 | 8.36 | 15.12 |  |  |  | -168.17 | -157.01 | -169.27 | -28789.0039 | -28436.9941 | -28206.1387 | -85432.1328 | -6039.8989 | -12064.9014 | -5340.749 | -23445.5488 | 69.51 | 152.92 | -164.55 | -28.789 | -28.437 | -28.2061 | -85.4321 | -6.0399 | -12.0649 | -5.3407 | -23.4455 | -0.97869 | -0.92057 | -0.98254 | -0.96434
2020-10-05 | 20:03 | 232.1821 | 234.7261 | 244.7042 | 403.677 | 419.4814 | 409.3903 | 3.8849 | 9.2697 | 410.7878 | 72.57 | 99.99 | 50.02 | 7.52 | 4.27 | 4.28 | 4.94 | 3.42 | 5.69 | 126.6469 | 133.3163 | 122.0929 | 11.2566 | 9.3467 | 126.5512 | 12.92 | 9.36 | 14.69 |  |  |  | -168.22 | -157.03 | -169.17 | -28775.3906 | -28816.166 | -29339.7559 | -86931.3203 | -5996.8774 | -12197.6104 | -5613.5835 | -23808.0703 | 69.99 | 177.21 | -164.61 | -28.7754 | -28.8162 | -29.3398 | -86.9313 | -5.9969 | -12.1976 | -5.6136 | -23.8081 | -0.97897 | -0.9209 | -0.98218 | -0.96448
2020-10-05 | 20:04 | 231.8264 | 233.3586 | 245.5422 | 403.0653 | 419.5248 | 408.3595 | 5.3104 | 9.763 | 410.2471 | 94.2 | 99.99 | 50 | 7.83 | 3.95 | 4.29 | 5.01 | 3.23 | 5.75 | 132.6447 | 134.522 | 112.4764 | 15.2933 | 6.0042 | 125.8354 | 11.55 | 9.56 | 16.25 |  |  |  | -168.6 | -157.79 | -168.74 | -30140.2266 | -29046.1836 | -27062.9453 | -86249.3516 | -6069.0205 | -11850.4014 | -5387.624 | -23307.0469 | 68.46 | 149.6 | -164.74 | -30.1402 | -29.0462 | -27.0629 | -86.2494 | -6.069 | -11.8504 | -5.3876 | -23.307 | -0.98032 | -0.92591 | -0.98075 | -0.96537
2020-10-05 | 20:05 | 231.8113 | 232.7894 | 245.218 | 401.2788 | 419.4164 | 408.6918 | 4.8793 | 10.6058 | 409.7141 | 79.49 | 99.99 | 49.98 | 8.38 | 3.97 | 4.31 | 5.28 | 3.21 | 6.05 | 129.3646 | 139.7729 | 115.7573 | 13.7141 | 9.319 | 127.5728 | 11.95 | 10.13 | 15.84 |  |  |  | -168.36 | -159.06 | -169.85 | -29348.3105 | -30334.5547 | -27934.8145 | -87617.6797 | -6051.9824 | -11599.8115 | -4992.875 | -22644.668 | 69.45 | 144.45 | -165.35 | -29.3483 | -30.3346 | -27.9348 | -87.6177 | -6.052 | -11.5998 | -4.9929 | -22.6447 | -0.97939 | -0.93404 | -0.9844 | -0.96819
2020-10-05 | 20:06 | 231.4962 | 232.2858 | 245.9202 | 400.7731 | 418.4886 | 410.002 | 4.9441 | 10.2312 | 409.68 | 83.93 | 99.99 | 50 | 8.72 | 4.22 | 4.35 | 5.24 | 3.47 | 6.48 | 136.4711 | 138.6593 | 121.7337 | 14.1671 | 7.4683 | 131.4816 | 12.35 | 9.47 | 16.49 |  |  |  | -169.08 | -158.77 | -170.05 | -31016.1074 | -29957.2773 | -29451.9102 | -90425.3125 | -5991.1938 | -11626.835 | -5171.0195 | -22789.0488 | 68.65 | 153.13 | -165.72 | -31.0161 | -29.9573 | -29.4519 | -90.4253 | -5.9912 | -11.6268 | -5.171 | -22.789 | -0.98185 | -0.93225 | -0.98493 | -0.96968
2020-10-05 | 20:07 | 232.9343 | 232.4887 | 245.6266 | 403.4653 | 417.9075 | 410.1553 | 5.4515 | 8.4589 | 410.4543 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 7.85 | 4.61 | 4.29 | 4.67 | 3.68 | 5.83 | 134.7198 | 132.7143 | 113.0812 | 15.5501 | 4.9727 | 126.1246 | 12.01 | 10.14 | 16.45 |  |  |  | -169.62 | -158.16 | -168.68 | -30861.6543 | -28587.4727 | -27218.7246 | -86667.8594 | -5654.6553 | -11446.417 | -5458.2305 | -22559.3047 | 68.23 | 149.67 | -165.3 | -30.8617 | -28.5875 | -27.2187 | -86.6679 | -5.6547 | -11.4464 | -5.4582 | -22.5593 | -0.98363 | -0.92835 | -0.98048 | -0.96775
2020-10-05 | 20:08 | 233.3817 | 234.0433 | 244.3578 | 406.3363 | 416.5282 | 409.9208 | 4.9791 | 6.0048 | 410.8968 | 99.99 | 99.99 | 50 | 6.65 | 4.72 | 3.52 | 3.97 | 3.34 | 4.35 | 130.3547 | 126.8788 | 117.686 | 14.2452 | 7.5697 | 124.0034 | 11.63 | 10.55 | 14.21 |  |  |  | -169.52 | -155.31 | -168.67 | -29906.7344 | -26864.2461 | -28191.5215 | -84962.5078 | -5523.1328 | -12343.5508 | -5650.6079 | -23517.293 | 67.39 | -160.85 | -164.45 | -29.9067 | -26.8642 | -28.1915 | -84.9625 | -5.5231 | -12.3436 | -5.6506 | -23.5173 | -0.98337 | -0.90867 | -0.9805 | -0.96376
2020-10-05 | 20:09 | 235.6604 | 235.1662 | 244.9686 | 409.1522 | 416.4402 | 414.1964 | 4.2178 | 4.3831 | 413.2413 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 5.81 | 5.04 | 3.74 | 3.64 | 3.72 | 4.27 | 124.9654 | 122.2421 | 121.2887 | 12.2302 | 10.0547 | 121.7711 | 12.96 | 8.89 | 14.82 |  |  |  | -169.08 | -153.68 | -169.14 | -28898.2227 | -25762.4961 | -29150.168 | -83810.8906 | -5569.9761 | -12731.4072 | -5583.5444 | -23884.9297 | 66.82 | -175 | -164.02 | -28.8982 | -25.7625 | -29.1502 | -83.8109 | -5.57 | -12.7314 | -5.5835 | -23.8849 | -0.98193 | -0.8965 | -0.98215 | -0.96171
2020-10-05 | 20:10 | 236.7485 | 235.3714 | 242.9519 | 409.1285 | 413.9594 | 415.4752 | 2.5504 | 3.868 | 412.8346 | 99.99 | 99.99 | 50 | 5.18 | 5.68 | 3.84 | 3.56 | 4.09 | 4.01 | 115.9917 | 124.4529 | 131.6578 | 7.4344 | 15.8957 | 122.9111 | 13.95 | 10.11 | 13.1 |  |  |  | -168.01 | -153.16 | -170.02 | -26826.457 | -26135.4512 | -31495.1113 | -84457.0156 | -5701.0298 | -13220.4707 | -5544.5874 | -24466.0879 | 68.16 | 148.04 | -163.8 | -26.8265 | -26.1355 | -31.4951 | -84.457 | -5.701 | -13.2205 | -5.5446 | -24.4661 | -0.97816 | -0.89233 | -0.98486 | -0.96051
2020-10-05 | 20:11 | 237.0488 | 235.6825 | 242.8205 | 408.144 | 415.2672 | 415.9865 | 1.7762 | 5.0111 | 413.1075 | 61.5 | 99.99 | 49.99 | 5.94 | 5.22 | 3.99 | 3.89 | 4 | 4.55 | 110.1665 | 127.7608 | 135.1276 | 5.0916 | 18.987 | 123.1867 | 14.42 | 10.12 | 12.97 |  |  |  | -168.22 | -153.87 | -169.96 | -25537.4277 | -27020.5898 | -32292.2285 | -84850.2578 | -5328.9883 | -13249.6719 | -5707.8325 | -24286.4922 | 72.51 | 152.72 | -163.96 | -25.5374 | -27.0206 | -32.2922 | -84.8503 | -5.329 | -13.2497 | -5.7078 | -24.2865 | -0.97891 | -0.89786 | -0.98474 | -0.96139
2020-10-05 | 20:12 | 239.3452 | 236.9879 | 241.2377 | 410.7708 | 416.4708 | 415.6003 | 1.8423 | 3.5787 | 414.2621 | 89.56 | 99.99 | 49.99 | 5.49 | 4.62 | 4.16 | 3.42 | 3.59 | 4.09 | 104.7567 | 139.0999 | 136.6818 | 4.6044 | 21.2308 | 125.8985 | 13.65 | 9.12 | 12.54 |  |  |  | -168.23 | -156.47 | -170.04 | -24542.2344 | -30217.0078 | -32409.8691 | -87169.125 | -5120.7705 | -13149.3057 | -5682.3994 | -23952.4766 | 67.62 | 151.95 | -164.6 | -24.5422 | -30.217 | -32.4099 | -87.1691 | -5.1208 | -13.1493 | -5.6824 | -23.9525 | -0.97892 | -0.91694 | -0.98498 | -0.96426
2020-10-05 | 20:13 | 238.63 | 238.4011 | 241.209 | 411.4576 | 417.3247 | 415.231 | 1.1056 | 3.4714 | 414.6545 | 56.92 | 99.99 | 50.01 | 5.14 | 4.7 | 4.19 | 3.07 | 3.61 | 3.85 | 105.9633 | 140.006 | 146.3946 | 2.7019 | 24.5067 | 129.6178 | 13 | 9.43 | 11.14 |  |  |  | -168.95 | -155.56 | -171 | -24803.6582 | -30376.8672 | -34869.9414 | -90050.4609 | -4850.0479 | -13795.9824 | -5513.041 | -24159.0684 | 70.49 | 170.31 | -164.98 | -24.8037 | -30.3769 | -34.8699 | -90.0505 | -4.85 | -13.796 | -5.513 | -24.1591 | -0.98141 | -0.9105 | -0.98773 | -0.96585
2020-10-05 | 20:14 | 237.8787 | 238.0498 | 240.6791 | 410.5792 | 416.8823 | 413.721 | 1.2178 | 3.7213 | 413.7091 | 64.15 | 99.99 | 50.01 | 5.38 | 4.55 | 4.46 | 3.28 | 3.65 | 4.04 | 111.6722 | 146.3774 | 152.5594 | 2.9013 | 25.1014 | 135.6636 | 11.66 | 9.45 | 11.5 |  |  |  | -169.44 | -156.06 | -171.06 | -26109.4609 | -31831.2422 | -36256.5547 | -94197.2578 | -4864.501 | -14130.3926 | -5703.709 | -24698.5996 | 70.7 | 179.75 | -165.31 | -26.1095 | -31.8312 | -36.2566 | -94.1973 | -4.8645 | -14.1304 | -5.7037 | -24.6986 | -0.98308 | -0.91399 | -0.98785 | -0.9673
2020-10-05 | 20:15 | 238.801 | 236.6363 | 241.1466 | 411.2339 | 415.2085 | 414.7127 | 1.7263 | 2.5727 | 413.7041 | 99.99 | 99.99 | 50 | 5.07 | 4.76 | 4.32 | 3.23 | 3.69 | 3.87 | 124.4592 | 150.6381 | 151.679 | 4.4285 | 19.8898 | 141.3112 | 10.34 | 8.9 | 11.56 |  |  |  | -169.49 | -157.18 | -170.62 | -29215.4023 | -32843.3789 | -36074.582 | -98133.3594 | -5420.6489 | -13830.3398 | -5966.2769 | -25217.2676 | 73.63 | 155.18 | -165.58 | -29.2154 | -32.8434 | -36.0746 | -98.1334 | -5.4206 | -13.8303 | -5.9663 | -25.2173 | -0.98322 | -0.92162 | -0.9866 | -0.96853
2020-10-05 | 20:16 | 240.154 | 236.266 | 242.1806 | 412.1271 | 415.3791 | 417.1502 | 2.0688 | 2.9716 | 414.8697 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.98 | 5.22 | 3.97 | 3.32 | 3.77 | 3.81 | 123.3505 | 151.4024 | 150.4606 | 5.4143 | 20.9213 | 140.6327 | 11.49 | 9.13 | 11.26 |  |  |  | -170.14 | -157.03 | -171.73 | -29143.6738 | -32930.3008 | -36043.2734 | -98117.2578 | -5073.8418 | -13953.3125 | -5247.8828 | -24275.041 | 72.36 | 125.69 | -166.05 | -29.1437 | -32.9303 | -36.0433 | -98.1173 | -5.0738 | -13.9533 | -5.2479 | -24.275 | -0.98518 | -0.92075 | -0.98957 | -0.97073
2020-10-05 | 20:17 | 238.2379 | 236.9258 | 242.9583 | 411.413 | 415.2512 | 417.1696 | 2.0011 | 3.3947 | 414.5952 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 5.28 | 5.1 | 3.76 | 3.39 | 3.72 | 4.11 | 141.2397 | 154.3879 | 166.3549 | 5.8999 | 19.2853 | 152.9726 | 9.88 | 8.14 | 10.51 |  |  |  | -170.24 | -157.98 | -172.29 | -33133.8867 | -33903.1211 | -40029.293 | -107066.2969 | -5693.23 | -13702.875 | -5407.2393 | -24803.3438 | 70.97 | 138.69 | -166.91 | -33.1339 | -33.9031 | -40.0293 | -107.0663 | -5.6932 | -13.7029 | -5.4072 | -24.8033 | -0.98556 | -0.92714 | -0.991 | -0.9742
2020-10-05 | 20:18 | 238.4644 | 236.9644 | 242.3605 | 410.688 | 415.6724 | 416.8965 | 1.4265 | 3.8173 | 414.4005 | 64.75 | 99.99 | 50.02 | 5.47 | 5.34 | 4.01 | 3.36 | 3.91 | 4.3 | 130.6008 | 153.0585 | 160.9179 | 4.0592 | 20.9025 | 147.1732 | 10.56 | 9.02 | 10.98 |  |  |  | -169.65 | -158.14 | -172.29 | -30601.7461 | -33610.75 | -38647.7812 | -102860.2891 | -5595.2471 | -13472.0078 | -5224.2402 | -24291.4941 | 77.82 | 140.19 | -166.68 | -30.6017 | -33.6108 | -38.6478 | -102.8603 | -5.5952 | -13.472 | -5.2242 | -24.2915 | -0.98369 | -0.92821 | -0.99099 | -0.97323
2020-10-05 | 20:19 | 236.5816 | 237.3755 | 242.4979 | 410.4828 | 415.5689 | 414.8626 | 2.7231 | 3.192 | 413.6221 | 99.99 | 99.99 | 49.98 | 5.29 | 5.28 | 4.11 | 3.43 | 3.98 | 4.17 | 136.1787 | 149.1134 | 152.1379 | 7.633 | 18.2417 | 144.5797 | 11.2 | 8.61 | 11.99 |  |  |  | -165.36 | -157.8 | -171.49 | -30860.1934 | -32760.9375 | -36383.5234 | -100004.6562 | -8047.9287 | -13371.7607 | -5445.167 | -26864.8594 | 70.5 | 147.77 | -164.93 | -30.8602 | -32.7609 | -36.3835 | -100.0047 | -8.0479 | -13.3718 | -5.4452 | -26.8649 | -0.96764 | -0.92585 | -0.98899 | -0.96576
2020-10-05 | 20:20 | 232.9493 | 237.5255 | 244.2866 | 410.0599 | 414.9758 | 412.9167 | 5.0051 | 2.8901 | 412.6344 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 4.9 | 5.3 | 4.03 | 3.34 | 3.96 | 3.95 | 160.7376 | 149.9077 | 136.535 | 14.0017 | 11.2511 | 148.2538 | 8.37 | 7.91 | 12.47 |  |  |  | -157.33 | -158.24 | -170.35 | -34525.9961 | -33059.8359 | -32872.5625 | -100458.4062 | -14424.2676 | -13195.7021 | -5592.0063 | -33211.9766 | 64.96 | 82.56 | -161.63 | -34.526 | -33.0598 | -32.8726 | -100.4584 | -14.4243 | -13.1957 | -5.592 | -33.212 | -0.92271 | -0.92875 | -0.98584 | -0.94946
2020-10-05 | 20:21 | 234.2857 | 237.1556 | 244.2807 | 411.0219 | 416.1683 | 412.4199 | 4.6151 | 3.1692 | 413.1859 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.93 | 5.03 | 4.1 | 3.26 | 3.61 | 3.73 | 165.4926 | 159.7078 | 144.8179 | 13.0832 | 8.9217 | 156.0781 | 7.93 | 7.48 | 11.66 |  |  |  | -162.32 | -159.23 | -170.3 | -36924.0586 | -35353.0156 | -34862.9883 | -107140.0703 | -11788.2266 | -13394.0713 | -5966.8633 | -31149.1582 | 64.99 | 115.5 | -163.73 | -36.9241 | -35.353 | -34.863 | -107.1401 | -11.7882 | -13.3941 | -5.9669 | -31.1492 | -0.95263 | -0.93514 | -0.98567 | -0.96024
2020-10-05 | 20:22 | 233.7761 | 236.3217 | 244.7982 | 410.5973 | 415.4779 | 412.0697 | 5.4181 | 3.0541 | 412.6989 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 5.08 | 4.91 | 4.13 | 3.23 | 3.46 | 3.81 | 163.4515 | 150.63 | 140.9627 | 15.3771 | 5.402 | 151.0425 | 7.79 | 7.87 | 12.6 |  |  |  | -164.52 | -157.71 | -170.29 | -36816.5938 | -32883.0078 | -34002.6875 | -103702.2891 | -10183.7461 | -13469.2764 | -5811.7378 | -29464.7637 | 63.82 | 125.92 | -164.07 | -36.8166 | -32.883 | -34.0027 | -103.7023 | -10.1837 | -13.4693 | -5.8117 | -29.4648 | -0.96381 | -0.92538 | -0.98571 | -0.96193
2020-10-05 | 20:23 | 236.3212 | 234.3735 | 244.1203 | 411.3249 | 413.636 | 413.0131 | 5.3595 | 1.4531 | 412.6468 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 4.65 | 5.22 | 4.18 | 3.24 | 3.37 | 3.85 | 168.9775 | 162.1264 | 138.5327 | 15.4872 | 8.2979 | 156.0816 | 6.93 | 7.97 | 13.08 |  |  |  | -165.67 | -160.04 | -170.58 | -38685.9023 | -35678.7695 | -33356.0312 | -107720.7109 | -9882.0986 | -12956.8359 | -5534.0371 | -28372.9688 | 66.36 | 68.83 | -165.16 | -38.6859 | -35.6788 | -33.356 | -107.7207 | -9.8821 | -12.9568 | -5.534 | -28.373 | -0.96889 | -0.93994 | -0.98652 | -0.96702
2020-10-05 | 20:24 | 235.7181 | 234.8015 | 245.6204 | 410.808 | 414.6008 | 414.9004 | 5.5109 | 2.8291 | 413.421 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 5.12 | 4.92 | 4.17 | 3.08 | 3.37 | 4.24 | 168.1933 | 155.8534 | 136.7083 | 15.9332 | 7.7596 | 153.0732 | 7.03 | 7.92 | 14.39 |  |  |  | -164.68 | -159.79 | -171.1 | -38218.4102 | -34308.8477 | -33168.2773 | -105695.5469 | -10468.5605 | -12618.8574 | -5193.3433 | -28280.7578 | 64.63 | 42.33 | -164.92 | -38.2184 | -34.3088 | -33.1683 | -105.6955 | -10.4686 | -12.6189 | -5.1933 | -28.2808 | -0.96447 | -0.93853 | -0.98796 | -0.96602
2020-10-05 | 20:25 | 235.0365 | 234.8682 | 245.0396 | 408.2755 | 414.4338 | 415.6214 | 4.2705 | 4.5569 | 412.7548 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 5.71 | 5.08 | 4.06 | 3.1 | 3.73 | 4.48 | 155.5413 | 150.7654 | 139.0106 | 12.3081 | 7.9336 | 147.8186 | 8.11 | 9.52 | 14.74 |  |  |  | -163.03 | -159.52 | -171.42 | -34949.4297 | -33104.8594 | -33669.9258 | -101724.2188 | -10672.584 | -12352.127 | -5083.9326 | -28108.6484 | 65.33 | 74.06 | -164.49 | -34.9494 | -33.1049 | -33.6699 | -101.7242 | -10.6726 | -12.3521 | -5.0839 | -28.1086 | -0.9564 | -0.93691 | -0.98879 | -0.96388
2020-10-05 | 20:26 | 234.6491 | 236.1839 | 245.6609 | 409.9329 | 414.7587 | 416.2733 | 5.0031 | 3.8284 | 413.636 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.94 | 5.8 | 4.28 | 3.42 | 3.96 | 3.99 | 160.9825 | 146.2055 | 145.6564 | 14.1652 | 5.1084 | 150.3224 | 8.05 | 10.75 | 13.58 |  |  |  | -163.47 | -158.19 | -171.07 | -36195.207 | -32009.3262 | -35332.7461 | -103537.2969 | -10746.9922 | -12801.1992 | -5558.9927 | -29107.1855 | 64.11 | 95.34 | -164.24 | -36.1952 | -32.0093 | -35.3327 | -103.5373 | -10.747 | -12.8012 | -5.559 | -29.1072 | -0.95864 | -0.9285 | -0.98785 | -0.96268
2020-10-05 | 20:27 | 233.7742 | 236.3628 | 245.1186 | 408.8532 | 416.0768 | 413.9279 | 4.5453 | 4.3964 | 412.9327 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 5.23 | 5.22 | 4.31 | 3.03 | 3.99 | 4.07 | 160.771 | 151.2961 | 149.0027 | 13.0046 | 6.3442 | 153.0554 | 7.79 | 10.47 | 12.81 |  |  |  | -164.16 | -158.22 | -170.33 | -36152.418 | -33149.2969 | -35943.9805 | -105245.7031 | -10254.6611 | -13232.9658 | -6114.9141 | -29602.5391 | 64.88 | 138.14 | -164.22 | -36.1524 | -33.1493 | -35.944 | -105.2457 | -10.2547 | -13.233 | -6.1149 | -29.6025 | -0.96205 | -0.92873 | -0.98584 | -0.96265
2020-10-05 | 20:28 | 235.0122 | 237.8218 | 243.7361 | 410.642 | 415.8491 | 414.6356 | 3.5142 | 3.433 | 413.6921 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 5.15 | 4.79 | 4.37 | 3.23 | 3.88 | 3.99 | 172.694 | 168.9643 | 173.4872 | 10.2185 | 8.6208 | 171.1659 | 7.03 | 9.52 | 10.09 |  |  |  | -165.13 | -160.41 | -171.16 | -39222.9648 | -37791.0898 | -41761.9883 | -118776.0391 | -10419.1357 | -13441.3633 | -6485.4229 | -30345.9238 | 66.25 | 149.51 | -165.62 | -39.223 | -37.7911 | -41.762 | -118.776 | -10.4191 | -13.4414 | -6.4854 | -30.3459 | -0.96648 | -0.94218 | -0.98816 | -0.96888
2020-10-05 | 20:29 | 235.4022 | 237.3137 | 242.8293 | 408.459 | 415.8212 | 415.0893 | 2.3292 | 4.6878 | 413.1009 | 92.26 | 99.99 | 50 | 5.77 | 4.62 | 4.07 | 3.32 | 3.7 | 4.41 | 163.3312 | 172.7935 | 177.6535 | 7.0188 | 13.8912 | 170.6129 | 6.64 | 9.02 | 10.91 |  |  |  | -164.76 | -160.8 | -171.17 | -37028.6211 | -38690.4531 | -42613.8359 | -118332.9219 | -10098.6221 | -13460.7979 | -6605.3438 | -30164.7676 | 68.94 | 141.84 | -165.67 | -37.0286 | -38.6905 | -42.6138 | -118.3329 | -10.0986 | -13.4608 | -6.6053 | -30.1648 | -0.96476 | -0.94447 | -0.9882 | -0.96901
2020-10-05 | 20:30 | 235.5736 | 239.0187 | 240.9281 | 408.6945 | 415.7534 | 414.8509 | 1.8458 | 4.4261 | 413.078 | 73.55 | 99.99 | 50.01 | 5.76 | 4.33 | 4.08 | 3.37 | 3.61 | 4.35 | 149.0336 | 171.8568 | 188.2096 | 5.9729 | 21.6312 | 168.927 | 7.01 | 8.64 | 10.35 |  |  |  | -163.92 | -159.62 | -171.82 | -33701.5664 | -38497.1719 | -44866.3477 | -117065.1016 | -9716.3115 | -14303.6035 | -6449.0889 | -30469.002 | 59.55 | 151.64 | -165.38 | -33.7016 | -38.4972 | -44.8663 | -117.0651 | -9.7163 | -14.3036 | -6.4491 | -30.469 | -0.96086 | -0.93739 | -0.98983 | -0.96776
2020-10-05 | 20:31 | 236.2275 | 238.038 | 241.0049 | 407.7998 | 416.2474 | 414.8146 | 1.1682 | 5.21 | 412.9274 | 39.52 | 99.99 | 50 | 6.01 | 4.59 | 4.11 | 3.49 | 3.73 | 4.55 | 143.473 | 177.9446 | 179.5619 | 3.557 | 22.9889 | 166.1525 | 7.78 | 8.48 | 10.9 |  |  |  | -162.57 | -160.02 | -171.9 | -32327.6621 | -39797.2969 | -42808.1875 | -114933.1406 | -10152.0156 | -14454.291 | -6083.6255 | -30689.9316 | 43.84 | 139.74 | -164.99 | -32.3277 | -39.7973 | -42.8082 | -114.9331 | -10.152 | -14.4543 | -6.0836 | -30.6899 | -0.95406 | -0.93993 | -0.99005 | -0.96615
2020-10-05 | 20:32 | 236.7828 | 237.6459 | 242.0436 | 409.6792 | 415.8033 | 415.4946 | 1.3221 | 3.987 | 413.6397 | 59.46 | 99.99 | 50 | 5.73 | 4.97 | 4.16 | 3.67 | 3.89 | 4.45 | 150.7096 | 172.0828 | 169.5006 | 4.203 | 16.5733 | 163.4377 | 8.8 | 9.07 | 10.91 |  |  |  | -162.77 | -160.09 | -171.18 | -34075.9023 | -38414.7266 | -40536.8867 | -113027.5078 | -10568.5625 | -13894.0967 | -6295.7729 | -30758.4258 | 73.32 | 127.34 | -164.73 | -34.0759 | -38.4147 | -40.5369 | -113.0275 | -10.5686 | -13.8941 | -6.2958 | -30.7584 | -0.95512 | -0.94038 | -0.98815 | -0.96491
2020-10-05 | 20:33 | 235.7206 | 239.4383 | 243.9342 | 412.1122 | 416.5548 | 416.7919 | 3.7649 | 3.1072 | 415.1369 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 5.6 | 4.92 | 4.03 | 3.56 | 3.88 | 4.43 | 160.2339 | 158.954 | 175.6496 | 10.8673 | 14.4661 | 164.0819 | 8.42 | 8.46 | 11.03 |  |  |  | -164.01 | -157.83 | -171 | -36242.6094 | -35154.7656 | -42306.4336 | -113703.8047 | -10395.1582 | -14303.1963 | -6695.9717 | -31394.3301 | 66.84 | 152.59 | -164.53 | -36.2426 | -35.1548 | -42.3064 | -113.7038 | -10.3952 | -14.3032 | -6.696 | -31.3943 | -0.96124 | -0.92627 | -0.98771 | -0.96393
2020-10-05 | 20:34 | 234.9439 | 240.5863 | 244.2108 | 414.2672 | 415.33 | 416.8898 | 5.2192 | 1.5607 | 415.4845 | 99.99 | 99.99 | 50 | 5.05 | 5.27 | 3.93 | 3.48 | 4.01 | 3.98 | 169.6425 | 152.2687 | 186.1589 | 14.8854 | 15.5173 | 168.5076 | 7.97 | 9.22 | 10.24 |  |  |  | -165.07 | -155.44 | -171.07 | -38487.9922 | -33294.5703 | -44903.4297 | -116686 | -10262.8496 | -15203.7549 | -7069.6621 | -32536.2676 | 66.27 | 144.76 | -164.33 | -38.488 | -33.2946 | -44.9034 | -116.686 | -10.2628 | -15.2038 | -7.0697 | -32.5363 | -0.96624 | -0.90965 | -0.98783 | -0.96325
2020-10-05 | 20:35 | 236.3854 | 238.6556 | 244.6296 | 414.1153 | 415.4402 | 416.8592 | 4.5011 | 1.5891 | 415.4608 | 99.99 | 99.99 | 50 | 5.04 | 5.23 | 4 | 3.57 | 3.95 | 4.02 | 167.3644 | 157.0138 | 168.4663 | 12.804 | 10.1774 | 163.5085 | 8.45 | 8.56 | 11.37 |  |  |  | -165.26 | -157.05 | -170.93 | -38251.043 | -34442.3711 | -40679.4609 | -113372.875 | -10078.0898 | -14567.6504 | -6485.2119 | -31130.9551 | 64.94 | 129.06 | -164.6 | -38.251 | -34.4424 | -40.6795 | -113.3729 | -10.0781 | -14.5677 | -6.4852 | -31.131 | -0.967 | -0.92101 | -0.98753 | -0.96431
2020-10-05 | 20:36 | 236.9195 | 236.4122 | 242.8531 | 410.2739 | 412.9332 | 417.2417 | 2.7742 | 4.157 | 413.4594 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 5.31 | 5.82 | 4.02 | 3.66 | 4.37 | 4.48 | 155.1185 | 160.9851 | 167.6491 | 8.2295 | 13.3783 | 160.5229 | 9.08 | 7.64 | 12.48 |  |  |  | -164.53 | -158.82 | -171.95 | -35329.6172 | -35463.2344 | -40312.9961 | -111105.8516 | -9773.8584 | -13744.5078 | -5684.6777 | -29203.043 | 66.8 | 102.36 | -165.23 | -35.3296 | -35.4632 | -40.313 | -111.1059 | -9.7739 | -13.7445 | -5.6847 | -29.203 | -0.9638 | -0.93242 | -0.9902 | -0.96715
2020-10-05 | 20:37 | 237.2372 | 236.036 | 241.5808 | 408.1281 | 413.6137 | 416.4308 | 0.95037 | 4.9477 | 412.6984 | 36.02 | 99.99 | 50.01 | 5.95 | 5.59 | 4.4 | 4.01 | 4.38 | 5.09 | 139.9201 | 165.4327 | 158.3066 | 3.1471 | 17.6572 | 153.8452 | 10.39 | 7.27 | 13.52 |  |  |  | -161.71 | -160.53 | -172.29 | -31508.6797 | -36811.6875 | -37881.6562 | -106202.0234 | -10415.9814 | -13015.1748 | -5120.1826 | -28551.3398 | 72.24 | 97.44 | -164.9 | -31.5087 | -36.8117 | -37.8817 | -106.202 | -10.416 | -13.0152 | -5.1202 | -28.5513 | -0.94947 | -0.94281 | -0.99099 | -0.96571
2020-10-05 | 20:38 | 235.9681 | 235.908 | 241.9617 | 407.5856 | 414.5359 | 414.3029 | 1.6705 | 4.5862 | 412.1176 | 62.55 | 99.99 | 50 | 5.87 | 5.06 | 4.31 | 3.89 | 3.95 | 4.85 | 143.3148 | 165.2812 | 153.4721 | 4.9912 | 16.34 | 153.2934 | 10.46 | 7.27 | 13.57 |  |  |  | -162.35 | -160.86 | -172.4 | -32216.4258 | -36784.3984 | -36803.4102 | -105804.2344 | -10258.7236 | -12769.8828 | -4923.9204 | -27952.5254 | 73.74 | 111.78 | -165.15 | -32.2164 | -36.7844 | -36.8034 | -105.8042 | -10.2587 | -12.7699 | -4.9239 | -27.9525 | -0.95286 | -0.94469 | -0.99117 | -0.96683
2020-10-05 | 20:39 | 232.447 | 236.0841 | 243.6483 | 405.7385 | 415.4929 | 412.3557 | 3.3449 | 5.7353 | 411.1662 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 6.8 | 4.93 | 4.3 | 4.23 | 3.86 | 5.37 | 154.8072 | 154.118 | 154.785 | 9.7289 | 9.1529 | 153.9525 | 10.94 | 7.85 | 14.26 |  |  |  | -164.21 | -160.18 | -171.87 | -34603.5508 | -34220.4492 | -37329.5664 | -106153.5625 | -9786.7979 | -12338.0352 | -5342.3521 | -27467.1836 | 65.82 | 143.11 | -165.45 | -34.6036 | -34.2204 | -37.3296 | -106.1536 | -9.7868 | -12.338 | -5.3424 | -27.4672 | -0.96225 | -0.94072 | -0.98991 | -0.96812
2020-10-05 | 20:40 | 232.527 | 236.4761 | 244.605 | 407.6452 | 414.2649 | 414.0814 | 4.8505 | 4.7137 | 411.972 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 6.25 | 5.41 | 4.16 | 4.21 | 4.14 | 4.88 | 160.0294 | 145.8 | 157.2935 | 13.6509 | 7.5279 | 153.6684 | 10.67 | 8.4 | 13.24 |  |  |  | -164.86 | -158.33 | -172.22 | -35906.9844 | -32035.8613 | -38107.4727 | -106050.3281 | -9724.5459 | -12709.0664 | -5195.0112 | -27628.623 | 64.29 | 157.1 | -165.33 | -35.907 | -32.0359 | -38.1075 | -106.0503 | -9.7245 | -12.7091 | -5.195 | -27.6286 | -0.96523 | -0.92953 | -0.99084 | -0.9677
2020-10-05 | 20:41 | 232.6847 | 236.0098 | 246.1925 | 409.6255 | 414.2538 | 414.2316 | 6.4519 | 3.1102 | 412.6875 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 5.6 | 4.99 | 4.24 | 3.49 | 3.81 | 4.6 | 174.16 | 144.4281 | 149.582 | 18.1781 | 2.7603 | 155.4732 | 9.19 | 7.59 | 14.3 |  |  |  | -165.67 | -157.97 | -171.36 | -39258.9062 | -31592.2383 | -36395.2695 | -107246.4297 | -10010.1787 | -12784.9746 | -5522.8833 | -28318.0371 | 62.52 | -111.46 | -165.12 | -39.2589 | -31.5922 | -36.3953 | -107.2464 | -10.0102 | -12.785 | -5.5229 | -28.318 | -0.969 | -0.92697 | -0.98868 | -0.96686
2020-10-05 | 20:42 | 232.8252 | 235.1031 | 245.7435 | 408.2714 | 414.9208 | 412.878 | 5.7736 | 3.9287 | 412.0053 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 5.69 | 4.63 | 4.21 | 3.53 | 3.55 | 4.58 | 171.0287 | 151.3132 | 145.7262 | 16.6237 | 3.2099 | 155.4441 | 9.35 | 7.08 | 14.14 |  |  |  | -165.91 | -159.04 | -171.44 | -38622.3242 | -33217.6719 | -35389.6211 | -107229.625 | -9680.4404 | -12718.0791 | -5314.9307 | -27713.4531 | 63.27 | 87.17 | -165.42 | -38.6223 | -33.2177 | -35.3896 | -107.2296 | -9.6804 | -12.7181 | -5.3149 | -27.7135 | -0.97 | -0.93389 | -0.98891 | -0.96819
2020-10-05 | 20:43 | 230.1752 | 235.7583 | 244.7641 | 405.9557 | 414.9037 | 410.0939 | 5.7162 | 5.3488 | 410.2866 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 6.48 | 4.72 | 4.06 | 4.08 | 3.7 | 4.86 | 172.7125 | 152.7381 | 159.1319 | 16.1901 | 6.2881 | 160.7689 | 9.59 | 7.06 | 12.84 |  |  |  | -166.36 | -158.6 | -171.75 | -38621.8672 | -33505.3711 | -38485.7305 | -110612.9688 | -9391.9395 | -13144.4453 | -5579.5874 | -28115.9707 | 63.36 | -165.8 | -165.66 | -38.6219 | -33.5054 | -38.4857 | -110.613 | -9.3919 | -13.1444 | -5.5796 | -28.116 | -0.97168 | -0.93093 | -0.98965 | -0.96918
2020-10-05 | 20:44 | 227.3927 | 237.2108 | 242.5646 | 403.478 | 415.1576 | 406.2914 | 4.9382 | 7.0695 | 408.2682 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 7.27 | 4.27 | 4.11 | 4.65 | 3.43 | 5.18 | 157.9575 | 145.2749 | 164.5375 | 13.8718 | 11.5512 | 155.0422 | 9.62 | 8.35 | 12.4 |  |  |  | -165.63 | -157.56 | -171.98 | -34779.2461 | -31844.377 | -39485.0859 | -106108.7266 | -8929.7256 | -13153.7852 | -5542.356 | -27625.8672 | 64.87 | -148.84 | -165.37 | -34.7792 | -31.8444 | -39.4851 | -106.1087 | -8.9297 | -13.1538 | -5.5424 | -27.6259 | -0.96858 | -0.92425 | -0.99029 | -0.96774
2020-10-05 | 20:45 | 229.5662 | 237.0768 | 243.2868 | 405.1977 | 417.0895 | 407.4082 | 4.1265 | 7.3321 | 409.8544 | 97.52 | 99.99 | 50.02 | 6.83 | 4.12 | 4.36 | 4.24 | 3.71 | 5.1 | 156.9876 | 151.8997 | 153.5006 | 11.8172 | 8.5206 | 153.41 | 9.11 | 7.35 | 12.52 |  |  |  | -165.07 | -158.88 | -171.25 | -34805.7891 | -33580.0391 | -36904.293 | -105290.125 | -9294.2852 | -12985.8184 | -5687.3477 | -27967.4531 | 64.51 | -177.64 | -165.09 | -34.8058 | -33.58 | -36.9043 | -105.2901 | -9.2943 | -12.9858 | -5.6873 | -27.9675 | -0.96615 | -0.93269 | -0.98833 | -0.96649
2020-10-05 | 20:46 | 230.1499 | 237.7268 | 243.8044 | 406.2819 | 417.3272 | 409.1189 | 4.309 | 6.6517 | 410.8726 | 99.99 | 99.99 | 50.03 | 6.79 | 4.16 | 4.5 | 4.25 | 3.83 | 5.21 | 166.6612 | 158.1501 | 164.3338 | 12.3264 | 8.0815 | 162.3818 | 9.21 | 6.86 | 12.45 |  |  |  | -164.79 | -159.28 | -171.06 | -36998.2266 | -35160.2656 | -39539.4297 | -111697.9219 | -10059.498 | -13304.1777 | -6209.417 | -29573.0957 | 64.88 | -174.53 | -165.11 | -36.9982 | -35.1603 | -39.5394 | -111.6979 | -10.0595 | -13.3042 | -6.2094 | -29.5731 | -0.96497 | -0.93528 | -0.98789 | -0.96669
2020-10-05 | 20:47 | 231.4046 | 238.905 | 244.8927 | 408.125 | 419.215 | 411.4925 | 4.1614 | 6.5822 | 412.9074 | 99.99 | 99.99 | 50.03 | 7.01 | 4.24 | 4.58 | 4.54 | 3.82 | 5.43 | 163.7033 | 157.3335 | 164.1543 | 11.9354 | 9.0588 | 161.0232 | 9.84 | 7.1 | 12.69 |  |  |  | -164.03 | -158.69 | -171.03 | -36402.332 | -35001.2031 | -39667.7266 | -111071.2734 | -10414.1904 | -13650.6963 | -6276.1079 | -30340.9941 | 65.43 | -178.37 | -164.67 | -36.4023 | -35.0012 | -39.6677 | -111.0713 | -10.4142 | -13.6507 | -6.2761 | -30.341 | -0.96143 | -0.93165 | -0.98771 | -0.96466
2020-10-05 | 20:48 | 232.3303 | 239.812 | 244.2853 | 409.7781 | 418.9352 | 412.2219 | 3.9142 | 5.4985 | 413.6171 | 99.99 | 99.99 | 50.04 | 6.6 | 4.31 | 4.49 | 4.33 | 3.78 | 5.04 | 151.0708 | 147.5423 | 156.3453 | 11.1608 | 10.3738 | 150.892 | 9.78 | 7.74 | 13.05 |  |  |  | -162.04 | -156.89 | -170.26 | -33383.2695 | -32530.6465 | -37606.0859 | -103520.0078 | -10830.9404 | -13880.5078 | -6453.792 | -31165.2422 | 66.54 | -174.98 | -163.2 | -33.3833 | -32.5306 | -37.6061 | -103.52 | -10.8309 | -13.8805 | -6.4538 | -31.1652 | -0.95119 | -0.91977 | -0.98559 | -0.95755
2020-10-05 | 20:49 | 232.2211 | 239.3757 | 244.0055 | 409.8546 | 417.3183 | 412.2976 | 4.3929 | 4.4107 | 413.135 | 99.99 | 99.99 | 50.04 | 5.97 | 4.63 | 4.23 | 3.93 | 3.89 | 4.59 | 152.2857 | 147.3208 | 157.4383 | 12.3766 | 10.7537 | 151.4753 | 9.18 | 7.41 | 12.41 |  |  |  | -162.07 | -156.64 | -171.37 | -33638.5547 | -32369.1133 | -37956.8867 | -103964.5547 | -10889.4688 | -13971.9736 | -5772.3042 | -30633.748 | 66 | -179.69 | -163.53 | -33.6386 | -32.3691 | -37.9569 | -103.9646 | -10.8895 | -13.972 | -5.7723 | -30.6337 | -0.95139 | -0.91812 | -0.98863 | -0.95923
2020-10-05 | 20:50 | 230.734 | 238.3991 | 243.2944 | 407.8482 | 415.746 | 410.3834 | 4.6571 | 4.7599 | 411.3018 | 99.99 | 99.99 | 50.04 | 5.86 | 4.66 | 4.22 | 3.8 | 3.96 | 4.49 | 160.757 | 150.9249 | 162.4559 | 13.0329 | 8.687 | 157.3041 | 8.52 | 6.6 | 12.01 |  |  |  | -162.73 | -157.62 | -171.17 | -35406.4727 | -33272.2383 | -39041.9922 | -107720.7188 | -11023.6338 | -13690.4639 | -6062.6265 | -30776.7266 | 65.55 | -175.81 | -164.01 | -35.4065 | -33.2722 | -39.042 | -107.7207 | -11.0236 | -13.6905 | -6.0626 | -30.7767 | -0.95479 | -0.92477 | -0.98816 | -0.96153
2020-10-05 | 20:51 | 232.2244 | 237.5491 | 243.6152 | 407.2755 | 416.791 | 411.6047 | 3.5508 | 5.5731 | 411.8613 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 6.22 | 4.62 | 4.32 | 4.04 | 3.89 | 4.86 | 155.9117 | 154.6618 | 155.7634 | 10.1361 | 9.3135 | 154.7928 | 9.12 | 6.49 | 12.6 |  |  |  | -162.32 | -158.44 | -170.08 | -34466.6445 | -34162.2539 | -37358.1211 | -105987.0234 | -10992.0293 | -13497.459 | -6532.1851 | -31021.6738 | 65.64 | 157.88 | -163.64 | -34.4666 | -34.1623 | -37.3581 | -105.987 | -10.992 | -13.4975 | -6.5322 | -31.0217 | -0.95272 | -0.93004 | -0.98506 | -0.95973
2020-10-05 | 20:52 | 233.6714 | 236.8266 | 242.8611 | 407.7422 | 415.8766 | 411.9841 | 2.8848 | 4.7086 | 411.8442 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 5.92 | 4.52 | 4.35 | 3.88 | 3.87 | 4.68 | 150.083 | 156.9584 | 152.4668 | 8.3442 | 11.3722 | 152.5061 | 9.22 | 6.39 | 12.42 |  |  |  | -162.74 | -158.69 | -170.42 | -33487.9805 | -34594.8008 | -36504.293 | -104587.0859 | -10406.2002 | -13491.8643 | -6160.5474 | -30058.6133 | 67.25 | 148.46 | -163.91 | -33.488 | -34.5948 | -36.5043 | -104.5871 | -10.4062 | -13.4919 | -6.1605 | -30.0586 | -0.95496 | -0.93166 | -0.98606 | -0.96109
2020-10-05 | 20:53 | 235.8929 | 236.8094 | 241.6225 | 408.5503 | 415.9234 | 412.7831 | 1.5392 | 4.274 | 412.3988 | 61.69 | 99.99 | 50 | 5.54 | 4.81 | 4.33 | 3.81 | 3.99 | 4.37 | 148.6073 | 173.7418 | 159.7951 | 4.4233 | 17.0423 | 160.0372 | 9.3 | 7.12 | 10.84 |  |  |  | -161.75 | -159.82 | -170.57 | -33283.2969 | -38611.3633 | -38057.9844 | -109952.6484 | -10972.3037 | -14193.5449 | -6321.8945 | -31487.7422 | 77.5 | 136.93 | -163.98 | -33.2833 | -38.6114 | -38.058 | -109.9526 | -10.9723 | -14.1935 | -6.3219 | -31.4877 | -0.94972 | -0.93859 | -0.98648 | -0.96136
2020-10-05 | 20:54 | 234.8248 | 237.6769 | 241.9765 | 409.0351 | 415.062 | 413.4313 | 2.2588 | 3.6781 | 412.4919 | 99.99 | 99.99 | 49.98 | 5.71 | 5.08 | 4.14 | 3.89 | 4.15 | 4.53 | 150.3236 | 163.5172 | 165.5292 | 6.8148 | 15.009 | 159.0252 | 9.44 | 7.9 | 11.12 |  |  |  | -162.2 | -158.61 | -171.22 | -33602.4727 | -36147.1289 | -39583.7969 | -109333.3906 | -10781.502 | -14152.3281 | -6115.519 | -31049.3516 | 69.49 | 143.97 | -164.11 | -33.6025 | -36.1471 | -39.5838 | -109.3334 | -10.7815 | -14.1523 | -6.1155 | -31.0494 | -0.95219 | -0.93117 | -0.98828 | -0.96196
2020-10-05 | 20:55 | 235.0599 | 238.9374 | 242.3902 | 411.9231 | 414.2625 | 414.5898 | 3.5563 | 1.8523 | 413.579 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.91 | 5.26 | 4.14 | 3.55 | 4.23 | 3.96 | 149.4195 | 147.363 | 161.9495 | 10.2708 | 11.911 | 152.1886 | 8.38 | 8.31 | 10.93 |  |  |  | -162.37 | -156.64 | -170.67 | -33452.8906 | -32323.668 | -38710.2773 | -104486.8281 | -10635.2676 | -13958.5361 | -6348.6714 | -30942.4766 | 67.78 | 143.22 | -163.49 | -33.4529 | -32.3237 | -38.7103 | -104.4868 | -10.6353 | -13.9585 | -6.3487 | -30.9425 | -0.953 | -0.91806 | -0.98682 | -0.95884
2020-10-05 | 20:56 | 235.7869 | 239.3826 | 240.9596 | 413.7104 | 413.2494 | 413.3482 | 3.2468 | 0.61396 | 413.4259 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 4.17 | 4.84 | 4.24 | 3.21 | 3.83 | 3.51 | 158.0152 | 154.8469 | 167.7438 | 9.4425 | 9.8294 | 159.6692 | 7.22 | 7.16 | 9.79 |  |  |  | -163.38 | -158.55 | -170.41 | -35701.9648 | -34492.75 | -39840.5781 | -110035.2969 | -10652.7666 | -13544.8818 | -6727.0605 | -30924.709 | 68.59 | -21.62 | -164.3 | -35.702 | -34.4928 | -39.8406 | -110.0353 | -10.6528 | -13.5449 | -6.7271 | -30.9247 | -0.95825 | -0.93081 | -0.98604 | -0.9627
2020-10-05 | 20:57 | 237.2117 | 239.7461 | 241.4555 | 415.1663 | 414.0111 | 415.0866 | 2.986 | 0.79733 | 414.744 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 3.84 | 5.11 | 4.09 | 3.4 | 3.8 | 3.27 | 156.2568 | 154.1952 | 167.8146 | 8.7485 | 10.7863 | 158.8831 | 7.57 | 7.59 | 9.37 |  |  |  | -163.98 | -158.18 | -170.01 | -35613.9766 | -34303.1992 | -39903.2891 | -109820.4688 | -10221.1855 | -13728.9414 | -7037.1611 | -30987.2871 | 68.78 | 29.7 | -164.24 | -35.614 | -34.3032 | -39.9033 | -109.8205 | -10.2212 | -13.7289 | -7.0372 | -30.9873 | -0.9612 | -0.92841 | -0.9848 | -0.96242
2020-10-05 | 20:58 | 236.9777 | 241.0622 | 242.8309 | 416.0083 | 415.6235 | 416.8652 | 3.7496 | 0.84408 | 416.1561 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 4.2 | 5.15 | 3.85 | 3.35 | 3.8 | 3.45 | 151.6603 | 142.8896 | 167.8966 | 11.0279 | 12.899 | 153.516 | 7.57 | 8.39 | 9.67 |  |  |  | -163.88 | -156.18 | -169.74 | -34512.7578 | -31469.7188 | -40108.1602 | -106090.6406 | -9975.1328 | -13887.3926 | -7265.7397 | -31128.2676 | 68.17 | 95.97 | -163.61 | -34.5128 | -31.4697 | -40.1082 | -106.0906 | -9.9751 | -13.8874 | -7.2657 | -31.1283 | -0.96068 | -0.91488 | -0.98398 | -0.95955
2020-10-05 | 20:59 | 234.2504 | 240.1158 | 243.6304 | 415.0012 | 414.2669 | 414.1399 | 5.7662 | 0.67675 | 414.4595 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 4.36 | 4.93 | 4.15 | 3.3 | 3.75 | 3.74 | 170.3444 | 139.058 | 167.7862 | 16.1054 | 10.9089 | 158.4563 | 5.57 | 7.62 | 10.46 |  |  |  | -166.15 | -156.33 | -169.76 | -38667.9414 | -30560.791 | -40223.5156 | -109452.25 | -9543.6465 | -13405.6074 | -7266.1094 | -30215.3633 | 65.42 | 22.47 | -164.5 | -38.6679 | -30.5608 | -40.2235 | -109.4523 | -9.5436 | -13.4056 | -7.2661 | -30.2154 | -0.97087 | -0.91577 | -0.98407 | -0.96394
2020-10-05 | 21:00 | 235.0102 | 238.9682 | 243.7152 | 414.2827 | 414.2988 | 414.3578 | 5.0922 | 0.34691 | 414.3018 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 4.46 | 5.1 | 4.02 | 3.33 | 3.85 | 3.77 | 169.5915 | 146.0956 | 162.9543 | 14.1857 | 7.1054 | 159.0222 | 6.01 | 6.93 | 10.82 |  |  |  | -165.99 | -157.59 | -170 | -38643.9453 | -32275.6309 | -39092.3828 | -110011.9609 | -9635.2158 | -13291.6045 | -6891.04 | -29817.8633 | 64.67 | 154.98 | -164.8 | -38.6439 | -32.2756 | -39.0924 | -110.012 | -9.6352 | -13.2916 | -6.891 | -29.8179 | -0.97029 | -0.92466 | -0.98482 | -0.96518
2020-10-05 | 21:01 | 235.7928 | 238.9438 | 242.2517 | 413.6803 | 414.2578 | 413.839 | 3.8303 | 0.49298 | 413.9153 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 4.5 | 4.97 | 3.98 | 3.33 | 3.81 | 3.75 | 171.1649 | 161.4825 | 176.165 | 10.8571 | 10.4277 | 168.9998 | 5.74 | 6.51 | 10.49 |  |  |  | -166.38 | -159.01 | -170.18 | -39218.2773 | -35896.7891 | -42042.2383 | -117157.3125 | -9503.3066 | -13750.5352 | -7286.7769 | -30540.6191 | 66.65 | -144.12 | -165.36 | -39.2183 | -35.8968 | -42.0422 | -117.1573 | -9.5033 | -13.7505 | -7.2868 | -30.5406 | -0.97187 | -0.93383 | -0.98531 | -0.96766
2020-10-05 | 21:02 | 238.1661 | 237.332 | 240.0162 | 411.3824 | 414.6359 | 413.2643 | 1.6537 | 1.9767 | 413.0813 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.26 | 4.95 | 3.95 | 3.38 | 3.7 | 3.57 | 167.5544 | 194.8925 | 182.6108 | 4.4195 | 16.9901 | 181.1395 | 6.37 | 5.57 | 9.81 |  |  |  | -165.42 | -162.67 | -171.04 | -38509.9219 | -44126.4727 | -43285.2109 | -125921.5859 | -10040.2832 | -13786.9561 | -6813.1572 | -30640.3965 | 80.25 | 140.73 | -166.34 | -38.5099 | -44.1265 | -43.2852 | -125.9216 | -10.0403 | -13.787 | -6.8132 | -30.6404 | -0.96765 | -0.9545 | -0.98784 | -0.97165
2020-10-05 | 21:03 | 238.65 | 237.6775 | 238.7195 | 410.7126 | 413.5865 | 414.1747 | 1.2596 | 2.23 | 412.8116 | 94.06 | 99.99 | 50 | 4.11 | 5.05 | 4.12 | 3.4 | 3.72 | 3.56 | 148.0355 | 186.3843 | 181.1478 | 3.3048 | 21.4835 | 171.2684 | 7.23 | 6.22 | 9.55 |  |  |  | -164.29 | -161.69 | -171.43 | -34008.1328 | -41996.2344 | -42747.4883 | -118751.8516 | -9553.3467 | -13906.834 | -6438.1338 | -29898.3145 | 55.49 | 116.95 | -165.85 | -34.0081 | -41.9962 | -42.7475 | -118.7519 | -9.5533 | -13.9068 | -6.4381 | -29.8983 | -0.96274 | -0.9493 | -0.98885 | -0.96974
2020-10-05 | 21:04 | 235.1275 | 237.9648 | 239.8239 | 410.321 | 413.4457 | 411.041 | 1.7698 | 1.9873 | 411.5901 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.59 | 4.79 | 4.05 | 3.54 | 3.7 | 3.73 | 155.2073 | 166.2914 | 173.3456 | 5.4208 | 14.1231 | 164.3769 | 7.58 | 6.16 | 9.76 |  |  |  | -165.23 | -159.66 | -170.7 | -35280.9688 | -37095.4688 | -41019.1992 | -113395.625 | -9301.4268 | -13755.0674 | -6712.3457 | -29768.8418 | 69.98 | -170.95 | -165.3 | -35.281 | -37.0955 | -41.0192 | -113.3956 | -9.3014 | -13.7551 | -6.7123 | -29.7688 | -0.96696 | -0.93762 | -0.98687 | -0.96723
2020-10-05 | 21:05 | 234.78 | 237.2134 | 240.6088 | 409.2431 | 414.4373 | 410.5875 | 1.9314 | 3.1708 | 411.4065 | 99.99 | 99.99 | 50 | 5.09 | 4.73 | 4 | 3.55 | 3.82 | 4.1 | 157.2164 | 169.2952 | 167.8227 | 5.7728 | 12.7334 | 164.2314 | 7.95 | 5.86 | 10.5 |  |  |  | -165.31 | -160.31 | -170.69 | -35690.4961 | -37803.2695 | -39842.0977 | -113335.8672 | -9361.7402 | -13529.041 | -6537.5205 | -29428.3008 | 70.87 | 175.3 | -165.45 | -35.6905 | -37.8033 | -39.8421 | -113.3359 | -9.3617 | -13.529 | -6.5375 | -29.4283 | -0.96728 | -0.94152 | -0.9868 | -0.9679
2020-10-05 | 21:06 | 235.0009 | 238.1313 | 239.5089 | 410.1264 | 413.4121 | 410.7954 | 1.617 | 2.2566 | 411.4312 | 99.99 | 99.99 | 49.98 | 4.88 | 4.71 | 4.18 | 3.62 | 3.82 | 3.88 | 151.0131 | 165.3764 | 171.9991 | 5.0395 | 15.4105 | 162.1763 | 7.71 | 6.51 | 10.09 |  |  |  | -164.63 | -159.53 | -171.04 | -34215.9023 | -36877.9414 | -40683.2031 | -111777.0547 | -9408.5674 | -13758.2705 | -6426.6323 | -29593.4688 | 69.93 | -172.58 | -165.19 | -34.2159 | -36.8779 | -40.6832 | -111.7771 | -9.4086 | -13.7583 | -6.4266 | -29.5935 | -0.96421 | -0.93692 | -0.98775 | -0.96669
2020-10-05 | 21:07 | 236.432 | 237.8434 | 238.4403 | 412.0906 | 411.6112 | 410.7422 | 1.4609 | 0.96258 | 411.4698 | 99.99 | 99.99 | 49.98 | 3.95 | 4.76 | 4.49 | 3.61 | 3.6 | 3.48 | 151.3921 | 167.2423 | 167.9899 | 4.534 | 14.4303 | 161.6453 | 7.04 | 7.02 | 9.55 |  |  |  | -164.11 | -159.61 | -170.85 | -34416.9609 | -37274.0352 | -39521.2188 | -111212.2188 | -9796.2686 | -13848.6123 | -6376.228 | -30021.1094 | 72.25 | -90.05 | -164.94 | -34.417 | -37.274 | -39.5212 | -111.2122 | -9.7963 | -13.8486 | -6.3762 | -30.0211 | -0.9618 | -0.93739 | -0.98723 | -0.96544
2020-10-05 | 21:08 | 232.1576 | 239.5744 | 237.1823 | 409.6248 | 411.7623 | 406.4848 | 2.906 | 3.1469 | 409.2742 | 99.99 | 99.99 | 49.98 | 4.64 | 4.39 | 4.34 | 3.33 | 3.73 | 3.38 | 141.7849 | 153.7193 | 175.3451 | 8.9679 | 19.6006 | 156.0279 | 6.92 | 7.73 | 9.82 |  |  |  | -163.54 | -156.87 | -171.39 | -31553.1406 | -33827.3281 | -41101.1719 | -106481.6484 | -9336.2266 | -14446.7344 | -6220.1899 | -30003.1504 | 68.28 | -112.78 | -164.27 | -31.5531 | -33.8273 | -41.1012 | -106.4816 | -9.3362 | -14.4467 | -6.2202 | -30.0032 | -0.9589 | -0.91964 | -0.98874 | -0.96252
2020-10-05 | 21:09 | 233.007 | 239.3696 | 236.1707 | 409.394 | 411.8238 | 406.0373 | 1.9269 | 3.3706 | 409.0688 | 97.36 | 99.99 | 49.99 | 4.63 | 4.13 | 4.61 | 3.26 | 3.66 | 3.45 | 137.8138 | 164.3855 | 178.423 | 6.2713 | 23.3074 | 159.2227 | 6.78 | 7.49 | 10.1 |  |  |  | -163.51 | -157.98 | -172.26 | -30793.2012 | -36438.1953 | -41744.0352 | -108975.4297 | -9104.2021 | -14735.5137 | -5677.9028 | -29517.6191 | 65.22 | -124.08 | -164.91 | -30.7932 | -36.4382 | -41.744 | -108.9754 | -9.1042 | -14.7355 | -5.6779 | -29.5176 | -0.95897 | -0.92706 | -0.99088 | -0.96522
2020-10-05 | 21:10 | 233.8566 | 238.5451 | 237.4276 | 409.4145 | 412.6938 | 407.3593 | 1.3421 | 3.1153 | 409.8052 | 75.66 | 99.99 | 50.02 | 4.93 | 4.11 | 4.71 | 3.29 | 3.71 | 3.78 | 138.7965 | 164.4461 | 169.5158 | 4.5013 | 20.5201 | 156.7139 | 6.75 | 7.66 | 11.03 |  |  |  | -163.26 | -158.43 | -171.72 | -31082.3906 | -36466.5859 | -39800.375 | -107349.3516 | -9342.9404 | -14419.7627 | -5792.0591 | -29554.7656 | 70.86 | -143.8 | -164.63 | -31.0824 | -36.4666 | -39.8004 | -107.3494 | -9.3429 | -14.4198 | -5.7921 | -29.5548 | -0.95767 | -0.92994 | -0.98958 | -0.96413
2020-10-05 | 21:11 | 232.7253 | 236.8991 | 238.0868 | 407.1999 | 412.2669 | 406.3319 | 1.5317 | 3.734 | 408.5819 | 73.04 | 99.99 | 50.02 | 5.12 | 4.41 | 4.53 | 3.4 | 3.62 | 3.66 | 147.2342 | 168.0486 | 167.1937 | 4.7278 | 17.3844 | 160.057 | 6.04 | 7.78 | 11.52 |  |  |  | -163.77 | -159 | -171.34 | -32904.0508 | -37161.7695 | -39329.5391 | -109395.3516 | -9566.0459 | -14265.877 | -5982.4551 | -29814.377 | 72.85 | -163.91 | -164.77 | -32.9041 | -37.1618 | -39.3295 | -109.3954 | -9.566 | -14.2659 | -5.9825 | -29.8144 | -0.96024 | -0.93357 | -0.98863 | -0.96481
2020-10-05 | 21:12 | 230.9227 | 235.4716 | 238.2929 | 404.0719 | 411.3981 | 405.1056 | 1.9785 | 4.608 | 406.8338 | 77.15 | 99.99 | 50.02 | 5.75 | 4.33 | 4.29 | 3.64 | 3.51 | 3.99 | 150.8963 | 169.3569 | 169.3914 | 5.9364 | 17.2403 | 162.3836 | 6.31 | 7.03 | 11.79 |  |  |  | -164.66 | -159.4 | -172.16 | -33599.3477 | -37325.4258 | -39970.6758 | -110895.4531 | -9215.8184 | -14023.6953 | -5504.8789 | -28744.3945 | 70.1 | -177.95 | -165.47 | -33.5993 | -37.3254 | -39.9707 | -110.8955 | -9.2158 | -14.0237 | -5.5049 | -28.7444 | -0.96438 | -0.93611 | -0.99065 | -0.96801
2020-10-05 | 21:13 | 230.3427 | 234.214 | 237.6671 | 401.6135 | 410.3105 | 404.3838 | 1.6095 | 5.1651 | 405.4091 | 57.51 | 99.99 | 50.01 | 6.11 | 4.41 | 4.12 | 3.78 | 3.35 | 4.28 | 145.9999 | 170.5089 | 166.0067 | 4.9279 | 18.9745 | 159.9491 | 7.06 | 6.69 | 12.49 |  |  |  | -163.98 | -160.1 | -172.84 | -32309.6934 | -37536.1367 | -39130.4219 | -108976.2422 | -9283.5566 | -13597.3271 | -4909.625 | -27790.5059 | 72.58 | 164.9 | -165.68 | -32.3097 | -37.5361 | -39.1304 | -108.9762 | -9.2836 | -13.5973 | -4.9096 | -27.7905 | -0.96111 | -0.94021 | -0.99222 | -0.96899
2020-10-05 | 21:14 | 229.2014 | 235.1363 | 239.7002 | 403.1 | 411.7043 | 404.6482 | 3.4301 | 5.3488 | 406.4566 | 99.99 | 99.99 | 50 | 6.2 | 4.41 | 4.37 | 4.01 | 3.7 | 4.49 | 156.4488 | 162.2421 | 164.7634 | 9.8209 | 13.7091 | 160.2527 | 6.81 | 7.28 | 12.04 |  |  |  | -165.09 | -158.97 | -172.38 | -34630.7461 | -35585.5 | -39119.6992 | -109335.9609 | -9225.3887 | -13665.165 | -5232.812 | -28123.3613 | 65.78 | -177.6 | -165.54 | -34.6307 | -35.5855 | -39.1197 | -109.336 | -9.2254 | -13.6652 | -5.2328 | -28.1234 | -0.9663 | -0.93354 | -0.99117 | -0.96847
2020-10-05 | 21:15 | 230.1842 | 234.9247 | 240.951 | 404.8247 | 412.2844 | 405.8106 | 4.095 | 4.6983 | 407.6161 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 6.25 | 4.42 | 4.65 | 4.32 | 3.93 | 4.65 | 157.5656 | 156.5178 | 152.6842 | 11.7678 | 9.4569 | 154.8228 | 7.24 | 7.09 | 12.62 |  |  |  | -164.97 | -158.2 | -171.35 | -35012.2383 | -34133.9805 | -36353 | -105499.2266 | -9403.8076 | -13640.4092 | -5533.3701 | -28577.5898 | 64.14 | 176.4 | -164.78 | -35.0122 | -34.134 | -36.353 | -105.4992 | -9.4038 | -13.6404 | -5.5334 | -28.5776 | -0.96577 | -0.9286 | -0.98861 | -0.96522
2020-10-05 | 21:16 | 232.0773 | 233.8968 | 240.1805 | 405.8604 | 412.4962 | 404.6216 | 4.3261 | 4.9153 | 407.6348 | 99.99 | 99.99 | 50 | 5.57 | 4.47 | 4.74 | 4.11 | 3.97 | 4.24 | 161.8653 | 172.3237 | 146.8625 | 12.4623 | 12.8271 | 159.6664 | 6.76 | 6.88 | 11.27 |  |  |  | -164.94 | -160.04 | -170.7 | -36274.1953 | -37792.1797 | -34805.0469 | -108871.4219 | -9755.9424 | -13721.5098 | -5691.5503 | -29169.0039 | 67.94 | 155.94 | -164.93 | -36.2742 | -37.7922 | -34.805 | -108.8714 | -9.7559 | -13.7215 | -5.6916 | -29.169 | -0.96568 | -0.93996 | -0.98689 | -0.96593
2020-10-05 | 21:17 | 235.1445 | 232.9072 | 240.9152 | 405.7866 | 415.1129 | 406.8763 | 4.7892 | 5.926 | 409.225 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 5.87 | 4.23 | 4.72 | 4.23 | 3.73 | 4.5 | 154.4854 | 185.6944 | 137.5795 | 12.9621 | 19.6728 | 158.7152 | 6.89 | 6.47 | 12.38 |  |  |  | -163.8 | -162.01 | -170.12 | -34865.4805 | -41131.5742 | -32650.0703 | -108647.125 | -10137.4082 | -13368.4473 | -5688.8159 | -29194.6738 | 70.1 | 130.76 | -164.81 | -34.8655 | -41.1316 | -32.6501 | -108.6471 | -10.1374 | -13.3684 | -5.6888 | -29.1947 | -0.96023 | -0.95103 | -0.98516 | -0.96574
2020-10-05 | 21:18 | 235.1834 | 235.2471 | 240.3638 | 406.8439 | 416.424 | 407.7392 | 3.3061 | 6.1421 | 410.3067 | 92.82 | 99.99 | 50.01 | 6.01 | 4.05 | 4.85 | 4.21 | 3.74 | 4.69 | 146.335 | 184.7663 | 150.585 | 8.5988 | 21.0899 | 159.8239 | 6.73 | 6.33 | 11.96 |  |  |  | -163.39 | -161.03 | -170.83 | -32970.5508 | -41107.9609 | -35685.8438 | -109764.3516 | -9842.4092 | -14113.9395 | -5756.0249 | -29712.373 | 71.2 | 153.39 | -164.77 | -32.9706 | -41.108 | -35.6858 | -109.7644 | -9.8424 | -14.1139 | -5.756 | -29.7124 | -0.95822 | -0.94581 | -0.98724 | -0.96526
2020-10-05 | 21:19 | 233.1184 | 236.9987 | 239.4055 | 405.7533 | 416.8419 | 406.2834 | 1.5998 | 7.2511 | 409.5835 | 37.97 | 99.99 | 50.01 | 6.62 | 3.95 | 5 | 4.67 | 3.78 | 4.99 | 143.0646 | 177.5808 | 162.2754 | 4.0036 | 19.9158 | 160.2669 | 7.04 | 7.43 | 11.68 |  |  |  | -163.38 | -159.87 | -169.9 | -31950.5195 | -39491.168 | -38239.6484 | -109681.3438 | -9520.584 | -14475.04 | -6808.915 | -30804.5371 | 77.33 | 176.03 | -164.29 | -31.9505 | -39.4912 | -38.2396 | -109.6813 | -9.5206 | -14.475 | -6.8089 | -30.8045 | -0.95836 | -0.93892 | -0.98451 | -0.96275
2020-10-05 | 21:20 | 234.3448 | 238.3808 | 239.977 | 409.5869 | 416.6809 | 408.1552 | 1.5147 | 5.3589 | 411.4462 | 51.46 | 99.99 | 50.01 | 6.03 | 3.96 | 4.76 | 4.15 | 3.77 | 4.56 | 143.8926 | 166.9568 | 159.9656 | 4.3608 | 16.5356 | 156.2607 | 6.68 | 7.21 | 11.51 |  |  |  | -163.49 | -158.15 | -169.19 | -32329.168 | -36920.207 | -37704.5508 | -106953.9219 | -9582.1934 | -14802.6396 | -7191.1675 | -31576.0039 | 76.81 | -164.23 | -163.58 | -32.3292 | -36.9202 | -37.7046 | -106.9539 | -9.5822 | -14.8026 | -7.1912 | -31.576 | -0.95877 | -0.92818 | -0.98229 | -0.95908
2020-10-05 | 21:21 | 236.7569 | 238.7025 | 241.0233 | 410.6616 | 418.5941 | 411.6928 | 1.4201 | 5.0073 | 413.6251 | 48.9 | 99.99 | 50.01 | 6.16 | 3.95 | 4.47 | 4.07 | 3.49 | 4.76 | 144.0784 | 176.0609 | 162.6136 | 3.4945 | 18.2178 | 160.3377 | 6.81 | 5.91 | 11.42 |  |  |  | -163.16 | -159.72 | -169.14 | -32644.4062 | -39407.418 | -38479.668 | -110531.5 | -9878.9121 | -14542.0479 | -7392.8301 | -31813.791 | 75.6 | 172.94 | -163.92 | -32.6444 | -39.4074 | -38.4797 | -110.5315 | -9.8789 | -14.542 | -7.3928 | -31.8138 | -0.95713 | -0.93816 | -0.98204 | -0.96099
2020-10-05 | 21:22 | 237.0403 | 239.5569 | 237.288 | 411.3889 | 415.5342 | 409.5306 | 1.4488 | 3.6261 | 412.1331 | 80.72 | 99.99 | 50 | 5.52 | 3.77 | 4.83 | 3.83 | 3.61 | 4.25 | 141.9632 | 185.6204 | 177.8315 | 3.6375 | 23.4389 | 167.8249 | 7.06 | 6.06 | 10.28 |  |  |  | -163.23 | -160.66 | -170.34 | -32213.0781 | -41942.9883 | -41589.4492 | -115745.5078 | -9696.7578 | -14711.3945 | -7069.6719 | -31477.8262 | 58.21 | -157.91 | -164.82 | -32.2131 | -41.943 | -41.5894 | -115.7455 | -9.6968 | -14.7114 | -7.0697 | -31.4778 | -0.95756 | -0.94364 | -0.98586 | -0.96495
2020-10-05 | 21:23 | 236.4843 | 240.1067 | 236.9709 | 411.7621 | 413.751 | 410.401 | 1.7348 | 1.9866 | 411.9588 | 99.99 | 99.99 | 50 | 5.18 | 4.02 | 4.44 | 3.63 | 3.49 | 3.86 | 141.3974 | 175.4305 | 183.8622 | 5.0504 | 23.3636 | 166.1481 | 7.85 | 6.16 | 10.02 |  |  |  | -163.44 | -159.51 | -171.07 | -32027.9082 | -39428.9727 | -43030.5703 | -114487.4531 | -9526.3457 | -14720.7373 | -6775.228 | -31022.3105 | 54.05 | -138.78 | -164.87 | -32.0279 | -39.429 | -43.0306 | -114.4875 | -9.5263 | -14.7207 | -6.7752 | -31.0223 | -0.9585 | -0.93684 | -0.98783 | -0.96519
2020-10-05 | 21:24 | 234.2833 | 238.254 | 238.0867 | 410.7253 | 412.1311 | 407.9651 | 1.9121 | 2.5115 | 410.2599 | 99.99 | 99.99 | 49.98 | 4.8 | 4.22 | 4.53 | 3.54 | 3.52 | 3.65 | 154.0017 | 168.271 | 172.4121 | 5.8826 | 15.3637 | 164.2178 | 7.32 | 6.84 | 10.1 |  |  |  | -164.06 | -158.92 | -170.79 | -34684.0586 | -37397.6406 | -40490.793 | -112572.4922 | -9903.8604 | -14415.5498 | -6568.6714 | -30888.0801 | 70.21 | -124.97 | -164.69 | -34.6841 | -37.3976 | -40.4908 | -112.5725 | -9.9039 | -14.4155 | -6.5687 | -30.8881 | -0.96157 | -0.93308 | -0.9871 | -0.96436
2020-10-05 | 21:25 | 232.6894 | 237.0418 | 238.7115 | 409.22 | 411.6292 | 406.1705 | 2.9121 | 3.172 | 408.9903 | 99.99 | 99.99 | 49.98 | 5.05 | 4.24 | 4.66 | 3.59 | 3.55 | 3.9 | 158.0528 | 164.7491 | 164.7368 | 8.4517 | 12.2974 | 161.8118 | 6.63 | 7.43 | 10.17 |  |  |  | -164.86 | -159 | -171.18 | -35489.1172 | -36438.4727 | -38828.3203 | -110755.9141 | -9610.2822 | -14003.4336 | -6010.0015 | -29623.7168 | 67.94 | -137.62 | -165.03 | -35.4891 | -36.4385 | -38.8283 | -110.7559 | -9.6103 | -14.0034 | -6.01 | -29.6237 | -0.96524 | -0.93344 | -0.98823 | -0.96604
2020-10-05 | 21:26 | 231.7275 | 237.2957 | 239.6653 | 409.6467 | 412.3033 | 405.4586 | 3.9069 | 3.9939 | 409.1162 | 99.99 | 99.99 | 49.98 | 5.1 | 4.47 | 4.53 | 3.77 | 3.7 | 3.93 | 160.4685 | 158.7357 | 158.8757 | 11.1817 | 9.5436 | 158.6375 | 7.03 | 7.29 | 9.58 |  |  |  | -165.26 | -158.22 | -171.3 | -35942.0078 | -34961.9375 | -37624.1562 | -108528.1094 | -9469.71 | -13961.5586 | -5752.6943 | -29183.9609 | 65.35 | -134.09 | -164.94 | -35.942 | -34.9619 | -37.6242 | -108.5281 | -9.4697 | -13.9616 | -5.7527 | -29.184 | -0.967 | -0.92869 | -0.98851 | -0.96569
2020-10-05 | 21:27 | 234.2136 | 238.1531 | 238.7285 | 412.376 | 413.1282 | 406.0623 | 2.9416 | 4.5104 | 410.5 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.32 | 4.66 | 4.87 | 3.44 | 3.91 | 3.54 | 156.6541 | 171.8723 | 160.7161 | 8.356 | 15.0047 | 162.2602 | 7.26 | 8.32 | 9.24 |  |  |  | -164.28 | -158.91 | -171.75 | -35315.9609 | -38141.8359 | -37957.1992 | -111415.0078 | -9929.0283 | -14702.8467 | -5493.7051 | -30125.5859 | 68.08 | -132.8 | -164.89 | -35.316 | -38.1418 | -37.9572 | -111.415 | -9.929 | -14.7028 | -5.4937 | -30.1256 | -0.96268 | -0.93308 | -0.98969 | -0.96533
2020-10-05 | 21:28 | 236.1369 | 238.5473 | 237.1515 | 413.7847 | 412.3658 | 406.7236 | 1.9016 | 4.3732 | 410.9364 | 74 | 99.99 | 50.02 | 3.69 | 4.82 | 5.26 | 3.24 | 4.02 | 3.53 | 147.1545 | 174.1435 | 163.1585 | 5.2963 | 19.1282 | 160.5983 | 8.23 | 9 | 9.02 |  |  |  | -163.95 | -158.62 | -171.54 | -33380.2227 | -38631.5586 | -38253.8477 | -110265.6406 | -9592.2158 | -15110.6582 | -5686.7402 | -30389.6172 | 76.22 | -110.46 | -164.66 | -33.3802 | -38.6316 | -38.2538 | -110.2656 | -9.5922 | -15.1107 | -5.6867 | -30.3896 | -0.9611 | -0.93129 | -0.98913 | -0.96406
2020-10-05 | 21:29 | 234.537 | 239.1983 | 239.9981 | 414.2071 | 413.0337 | 408.8643 | 3.8501 | 3.308 | 412.0185 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 4.04 | 4.79 | 4.86 | 3.41 | 3.92 | 3.49 | 146.5614 | 148.0273 | 154.8565 | 10.7377 | 13.1507 | 148.8471 | 7.97 | 8.8 | 10.47 |  |  |  | -164.91 | -155.43 | -171.02 | -33180.8906 | -32123.9219 | -36685.3633 | -101990.1719 | -8939.208 | -14642.4229 | -5791.5942 | -29373.2266 | 66 | -82.46 | -163.94 | -33.1809 | -32.1239 | -36.6854 | -101.9902 | -8.9392 | -14.6424 | -5.7916 | -29.3732 | -0.96557 | -0.90993 | -0.98777 | -0.96094
2020-10-05 | 21:30 | 234.9932 | 239.478 | 242.0762 | 415.9842 | 414.2912 | 410.6385 | 4.8696 | 3.2169 | 413.6208 | 99.99 | 99.99 | 50.03 | 4.09 | 4.98 | 5.15 | 3.58 | 4.08 | 3.58 | 150.4708 | 142.5791 | 147.3876 | 13.4725 | 9.4166 | 145.8836 | 7.33 | 10.22 | 11.46 |  |  |  | -164.43 | -153.5 | -170.08 | -34030.7109 | -30559.623 | -35127.1406 | -99717.4766 | -9500.4629 | -15217.6475 | -6140.5239 | -30858.6367 | 64.07 | -72.41 | -162.79 | -34.0307 | -30.5596 | -35.1271 | -99.7175 | -9.5005 | -15.2176 | -6.1405 | -30.8586 | -0.96317 | -0.89515 | -0.98506 | -0.9553
2020-10-05 | 21:31 | 233.6565 | 238.2834 | 242.2626 | 413.9392 | 413.7426 | 409.1543 | 5.3727 | 3.1849 | 412.2631 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 3.9 | 4.98 | 5.12 | 3.46 | 4.14 | 3.56 | 154.1761 | 142.2268 | 142.2653 | 14.932 | 6.4984 | 145.3864 | 7.44 | 9.5 | 11.73 |  |  |  | -164.57 | -154.44 | -170.2 | -34719.5625 | -30551.9082 | -33959.8828 | -99231.3516 | -9584.8105 | -14614.4316 | -5862.1084 | -30061.3516 | 63.4 | -99.2 | -163.1 | -34.7196 | -30.5519 | -33.9599 | -99.2314 | -9.5848 | -14.6144 | -5.8621 | -30.0614 | -0.96394 | -0.9021 | -0.98543 | -0.95705
2020-10-05 | 21:32 | 236.0685 | 236.5723 | 241.9108 | 412.4878 | 413.1732 | 411.8966 | 3.7996 | 1.0506 | 412.5082 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.09 | 5.47 | 4.61 | 3.76 | 4.2 | 3.65 | 145.9195 | 152.7138 | 140.4697 | 10.764 | 11.5304 | 145.5589 | 7.77 | 8.15 | 12.62 |  |  |  | -162.95 | -156.27 | -170.78 | -32913.4336 | -33061.6367 | -33537.582 | -99512.6562 | -10085.2402 | -14530.2969 | -5447.6162 | -30063.1504 | 65.7 | -161.19 | -163.18 | -32.9134 | -33.0616 | -33.5376 | -99.5127 | -10.0852 | -14.5303 | -5.4476 | -30.0632 | -0.95612 | -0.91549 | -0.98706 | -0.95727
2020-10-05 | 21:33 | 237.7945 | 238.0798 | 242.2437 | 415.0157 | 416.0941 | 412.6187 | 3.3972 | 2.0756 | 414.5636 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.39 | 4.69 | 4.57 | 3.53 | 3.87 | 3.82 | 148.6986 | 165.6574 | 141.8173 | 9.634 | 15.0993 | 151.2865 | 6.87 | 5.62 | 12.47 |  |  |  | -162.06 | -158.03 | -170.84 | -33637.7148 | -36537.4102 | -33900.7539 | -104075.8828 | -10884.4883 | -14712.5879 | -5471.6323 | -31068.707 | 67.47 | -162.55 | -163.36 | -33.6377 | -36.5374 | -33.9008 | -104.0759 | -10.8845 | -14.7126 | -5.4716 | -31.0687 | -0.95143 | -0.92762 | -0.98722 | -0.95822
2020-10-05 | 21:34 | 238.486 | 238.2657 | 241.5486 | 415.2751 | 416.0878 | 412.7034 | 2.7912 | 2.0899 | 414.6762 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.6 | 4.58 | 4.47 | 3.73 | 3.68 | 3.81 | 149.5739 | 172.1924 | 147.2267 | 7.869 | 16.5579 | 155.6288 | 6.81 | 5.16 | 12.11 |  |  |  | -162.09 | -158.87 | -170.78 | -33939.668 | -38261.7227 | -35094.9453 | -107296.3516 | -10972.2012 | -14791.1855 | -5704.8643 | -31468.2539 | 69.63 | -156.47 | -163.66 | -33.9397 | -38.2617 | -35.0949 | -107.2964 | -10.9722 | -14.7912 | -5.7049 | -31.4683 | -0.95151 | -0.93273 | -0.98704 | -0.95958
2020-10-05 | 21:35 | 237.3739 | 239.6997 | 243.6217 | 416.0236 | 417.7169 | 414.4759 | 3.4958 | 1.8893 | 416.0603 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 5.14 | 4.6 | 4.11 | 3.87 | 3.64 | 4.01 | 152.4615 | 162.4883 | 149.1251 | 9.8911 | 13.4111 | 153.8495 | 7.25 | 5.07 | 12.59 |  |  |  | -161.65 | -157.27 | -171.05 | -34334.3594 | -35903.3555 | -35885.6992 | -106123.4297 | -11390.1553 | -15032.666 | -5651.792 | -32074.6113 | 65.54 | -166.91 | -163.15 | -34.3344 | -35.9034 | -35.8857 | -106.1234 | -11.3902 | -15.0327 | -5.6518 | -32.0746 | -0.94914 | -0.92241 | -0.98782 | -0.95723
2020-10-05 | 21:36 | 235.4821 | 239.2037 | 246.1665 | 414.9328 | 417.9044 | 415.6068 | 5.4126 | 1.9228 | 416.1339 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 5.53 | 4.57 | 4.15 | 3.86 | 3.69 | 4.36 | 164.9394 | 152.2233 | 149.6366 | 15.1995 | 5.944 | 154.8439 | 7.17 | 5.68 | 13.09 |  |  |  | -163.28 | -156.27 | -170.77 | -37192.1719 | -33327.2812 | -36347.9141 | -106867.3594 | -11174.6729 | -14643.1992 | -5912.6758 | -31730.5488 | 63.46 | 160.43 | -163.39 | -37.1922 | -33.3273 | -36.3479 | -106.8674 | -11.1747 | -14.6432 | -5.9127 | -31.7305 | -0.95771 | -0.91553 | -0.98703 | -0.95864
2020-10-05 | 21:37 | 235.2231 | 237.7473 | 246.074 | 412.5587 | 417.71 | 415.0942 | 5.0516 | 3.0017 | 415.1054 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 5.52 | 4.64 | 4.31 | 3.63 | 3.78 | 4.46 | 162.2046 | 155.8695 | 146.8939 | 14.3724 | 8.1874 | 154.1891 | 6.27 | 6.93 | 13.41 |  |  |  | -163.05 | -156.52 | -170.52 | -36470.2383 | -33977.3828 | -35635.2773 | -106082.8906 | -11114.7285 | -14762.208 | -5953.5684 | -31830.5059 | 63.88 | 135.07 | -163.21 | -36.4702 | -33.9774 | -35.6353 | -106.0829 | -11.1147 | -14.7622 | -5.9536 | -31.8305 | -0.95656 | -0.91717 | -0.98633 | -0.95781
2020-10-05 | 21:38 | 233.8569 | 237.6017 | 245.678 | 409.704 | 417.0558 | 415.3695 | 4.4676 | 4.4914 | 414.0211 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 5.54 | 4.97 | 4.31 | 3.46 | 4.11 | 4.57 | 155.6747 | 153.9907 | 158.6035 | 12.6524 | 12.0407 | 155.0811 | 6.28 | 8.46 | 12.65 |  |  |  | -162.9 | -155.23 | -171.43 | -34782.2109 | -33215.8398 | -38529.0508 | -106527.1094 | -10704.9561 | -15320.0186 | -5802.001 | -31826.9746 | 64.75 | 151.67 | -163.3 | -34.7822 | -33.2158 | -38.5291 | -106.5271 | -10.705 | -15.32 | -5.802 | -31.827 | -0.95576 | -0.90807 | -0.98885 | -0.95815
2020-10-05 | 21:39 | 234.0936 | 238.5526 | 242.893 | 409.6969 | 416.9872 | 412.6929 | 2.7607 | 4.293 | 413.1037 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 5.64 | 4.38 | 4.41 | 3.55 | 3.71 | 4.34 | 140.4645 | 157.0937 | 161.1679 | 8.0396 | 18.9108 | 151.7314 | 6.68 | 8.67 | 12.36 |  |  |  | -162.31 | -155.27 | -171.68 | -31308.2266 | -34029.1914 | -38726.0703 | -104063.5 | -9982.3096 | -15686.6035 | -5673.1919 | -31342.1074 | 67.99 | 172.2 | -163.2 | -31.3082 | -34.0292 | -38.7261 | -104.0635 | -9.9823 | -15.6866 | -5.6732 | -31.3421 | -0.95274 | -0.90815 | -0.98944 | -0.95751
2020-10-05 | 21:40 | 234.88 | 238.6661 | 241.4547 | 411.2159 | 414.7124 | 412.4826 | 2.7055 | 2.1086 | 412.7912 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 5.43 | 4.71 | 4.42 | 3.74 | 3.91 | 4.26 | 141.6645 | 158.9218 | 163.4598 | 7.9052 | 19.1661 | 153.5312 | 6.68 | 7.77 | 11.44 |  |  |  | -161.81 | -155.68 | -172.27 | -31591.084 | -34554.0938 | -39102.7383 | -105247.9141 | -10376.1553 | -15616.9922 | -5314.854 | -31308 | 68.44 | 172.26 | -163.41 | -31.5911 | -34.5541 | -39.1027 | -105.2479 | -10.3762 | -15.617 | -5.3149 | -31.308 | -0.95007 | -0.91125 | -0.99089 | -0.95849
2020-10-05 | 21:41 | 234.5734 | 235.7668 | 243.198 | 410.3972 | 412.9194 | 412.4866 | 4.6665 | 1.6889 | 411.9212 | 99.99 | 99.99 | 49.98 | 5.35 | 5.12 | 4.32 | 3.8 | 4.12 | 4.32 | 164.4137 | 163.3402 | 155.1034 | 13.3033 | 10.6681 | 160.0641 | 6.83 | 6.42 | 11.92 |  |  |  | -164.14 | -157.63 | -172.12 | -36991.8398 | -35597.5547 | -37350.543 | -109939.9375 | -10520.8223 | -14656.3271 | -5168.5332 | -30345.6816 | 63.94 | 120.57 | -164.52 | -36.9918 | -35.5976 | -37.3505 | -109.9399 | -10.5208 | -14.6563 | -5.1685 | -30.3457 | -0.96185 | -0.92469 | -0.99056 | -0.96395
2020-10-05 | 21:42 | 236.609 | 237.1568 | 243.4763 | 414.4122 | 413.9747 | 413.7783 | 4.7133 | 0.71376 | 414.0449 | 99.99 | 99.99 | 49.98 | 4.73 | 4.95 | 4.43 | 3.78 | 3.88 | 3.88 | 166.3162 | 164.2311 | 154.4875 | 13.3826 | 9.0824 | 160.9109 | 7.04 | 6.16 | 11.04 |  |  |  | -164.87 | -157.61 | -171.75 | -37922.0977 | -36002.3633 | -37204.2617 | -111128.7266 | -10276.3174 | -14847.8604 | -5393.9199 | -30518.0957 | 63.85 | -89.32 | -164.62 | -37.9221 | -36.0024 | -37.2043 | -111.1287 | -10.2763 | -14.8479 | -5.3939 | -30.5181 | -0.96519 | -0.92447 | -0.98965 | -0.9643
2020-10-05 | 21:43 | 238.0637 | 238.0043 | 243.9942 | 417.0141 | 414.7465 | 415.2527 | 4.8485 | 1.4125 | 415.6621 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.51 | 5.05 | 4.6 | 3.75 | 3.97 | 3.84 | 166.4842 | 166.4664 | 157.6055 | 13.7803 | 10.6792 | 162.5965 | 6.62 | 6.09 | 11.01 |  |  |  | -165.36 | -156.47 | -171.92 | -38330.7617 | -36310.7266 | -38044.2656 | -112685.7578 | -10018.6748 | -15790.3984 | -5402.4683 | -31211.5469 | 63.92 | -48.97 | -164.49 | -38.3308 | -36.3107 | -38.0443 | -112.6858 | -10.0187 | -15.7904 | -5.4025 | -31.2115 | -0.9675 | -0.91704 | -0.99007 | -0.96372
2020-10-05 | 21:44 | 238.4655 | 239.0389 | 241.8159 | 416.0269 | 414.5594 | 415.2504 | 2.8175 | 0.93165 | 415.2695 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.39 | 4.86 | 4.54 | 3.7 | 3.84 | 3.74 | 154.6029 | 173.48 | 172.8033 | 8.1385 | 19.253 | 165.8333 | 6.37 | 6.49 | 10.14 |  |  |  | -164.03 | -156.6 | -172.4 | -35434.25 | -38050.9727 | -41348.1602 | -114833.3828 | -10137.2832 | -16454.2949 | -5500.8789 | -32092.459 | 68.75 | -20.88 | -164.38 | -35.4342 | -38.051 | -41.3482 | -114.8334 | -10.1373 | -16.4543 | -5.5009 | -32.0925 | -0.96143 | -0.91786 | -0.99127 | -0.9631
2020-10-05 | 21:45 | 236.3608 | 238.3961 | 242.6164 | 413.3215 | 414.2848 | 414.868 | 3.4253 | 1.063 | 414.1442 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.82 | 5.14 | 4.36 | 3.71 | 4.16 | 3.92 | 158.6585 | 167.2489 | 174.2864 | 9.8328 | 16.5375 | 165.6943 | 6.46 | 7.47 | 10.18 |  |  |  | -164.45 | -156.5 | -172.36 | -36109.6094 | -36553.7148 | -41880.1172 | -114543.4453 | -10063.9785 | -15901.793 | -5595.8486 | -31561.6191 | 66.57 | 118.17 | -164.57 | -36.1096 | -36.5537 | -41.8801 | -114.5434 | -10.064 | -15.9018 | -5.5958 | -31.5616 | -0.96329 | -0.91699 | -0.99119 | -0.96407
2020-10-05 | 21:46 | 234.2899 | 237.4287 | 245.1729 | 411.7947 | 415.2143 | 414.5977 | 5.3058 | 2.288 | 413.8558 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 5.23 | 5.04 | 4.29 | 3.65 | 4.15 | 4.24 | 176.6681 | 162.7918 | 170.057 | 14.9543 | 8.0532 | 169.047 | 6.69 | 6.61 | 11.34 |  |  |  | -166.28 | -157.64 | -172.09 | -40196.4375 | -35739.8711 | -41277.9453 | -117214.25 | -9805.4131 | -14707.6934 | -5738.9678 | -30252.0723 | 63.46 | 163.23 | -165.46 | -40.1964 | -35.7399 | -41.2779 | -117.2143 | -9.8054 | -14.7077 | -5.739 | -30.2521 | -0.97151 | -0.92476 | -0.99047 | -0.96827
2020-10-05 | 21:47 | 234.5319 | 235.8101 | 245.376 | 409.861 | 414.9094 | 414.8552 | 4.9875 | 3.377 | 413.1921 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 5.56 | 5.16 | 4.29 | 3.84 | 4.31 | 4.65 | 179.4337 | 166.2636 | 168.231 | 14.353 | 6.1478 | 170.6574 | 7.48 | 6.1 | 11.84 |  |  |  | -166.73 | -158.45 | -171.03 | -40949.625 | -36456.9336 | -40755.1367 | -118161.6953 | -9663.7031 | -14400.4209 | -6429.335 | -30493.4609 | 63.62 | 153.28 | -165.46 | -40.9496 | -36.4569 | -40.7551 | -118.1617 | -9.6637 | -14.4004 | -6.4293 | -30.4935 | -0.97327 | -0.93007 | -0.98778 | -0.96828
2020-10-05 | 21:48 | 235.3369 | 233.7435 | 242.6583 | 408.6869 | 411.4476 | 412.591 | 4.2498 | 2.3612 | 410.8957 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.58 | 5.72 | 4.26 | 3.75 | 4.42 | 4.07 | 175.5626 | 171.6786 | 160.747 | 12.3645 | 6.583 | 168.827 | 6.64 | 6.4 | 11.6 |  |  |  | -166.31 | -160.14 | -170.69 | -40125.3164 | -37730.1797 | -38456.2266 | -116311.7188 | -9781.7246 | -13638.5703 | -6310.7017 | -29730.998 | 65.87 | 86.55 | -165.61 | -40.1253 | -37.7302 | -38.4562 | -116.3117 | -9.7817 | -13.6386 | -6.3107 | -29.731 | -0.97155 | -0.94044 | -0.9868 | -0.96885
2020-10-05 | 21:49 | 237.2077 | 234.4907 | 239.3569 | 407.4643 | 410.2044 | 413.915 | 1.1577 | 3.8405 | 410.509 | 87.71 | 99.99 | 50.01 | 4.43 | 6.18 | 4.5 | 3.97 | 4.82 | 4.03 | 155.4975 | 181.7845 | 178.0664 | 3.3234 | 18.0905 | 171.1453 | 7.13 | 7.14 | 10.77 |  |  |  | -164.95 | -160.64 | -171.57 | -35577.0781 | -40219.4375 | -42149.6719 | -117946.1953 | -9577.3232 | -14114.7822 | -6239.9546 | -29932.0605 | 85.84 | 93.49 | -165.75 | -35.5771 | -40.2194 | -42.1497 | -117.9462 | -9.5773 | -14.1148 | -6.24 | -29.9321 | -0.96562 | -0.94358 | -0.98922 | -0.96927
2020-10-05 | 21:50 | 238.5264 | 233.8855 | 242.722 | 407.8839 | 412.4136 | 418.3889 | 1.8601 | 6.314 | 412.861 | 49.82 | 99.99 | 50 | 4.87 | 6.89 | 4.83 | 4.27 | 5.67 | 4.76 | 161.4073 | 182.7464 | 172.8526 | 5.4746 | 15.5304 | 171.7268 | 7.81 | 6.85 | 12.13 |  |  |  | -164.5 | -160.86 | -171.7 | -37066.5469 | -40377.0977 | -41497.75 | -118941.3984 | -10292.4824 | -14014.0195 | -6045.5239 | -30352.0234 | 74.15 | 85 | -165.62 | -37.0665 | -40.3771 | -41.4978 | -118.9414 | -10.2925 | -14.014 | -6.0455 | -30.352 | -0.96354 | -0.94472 | -0.98955 | -0.96895
2020-10-05 | 21:51 | 238.8854 | 232.6924 | 243.3404 | 406.8542 | 414.1047 | 417.3545 | 3.0439 | 6.3332 | 412.7357 | 91.46 | 99.99 | 49.98 | 4.87 | 6.12 | 4.6 | 3.67 | 5.13 | 4.66 | 159.2074 | 187.8697 | 160.106 | 8.2099 | 16.4301 | 168.5373 | 7.22 | 6.8 | 12.54 |  |  |  | -163.98 | -161.32 | -170.52 | -36544.6289 | -41410.7617 | -38399.1875 | -116354.5781 | -10504.168 | -13984.3418 | -6416.1108 | -30904.625 | 71.39 | 82.58 | -165.04 | -36.5446 | -41.4108 | -38.3992 | -116.3546 | -10.5042 | -13.9843 | -6.4161 | -30.9046 | -0.96109 | -0.94744 | -0.98633 | -0.96649
2020-10-05 | 21:52 | 239.2066 | 232.7423 | 243.5354 | 409.1378 | 415.0418 | 415.0226 | 4.704 | 3.9659 | 413.0492 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 4.79 | 5.28 | 4.27 | 3.51 | 4.31 | 4.29 | 169.0735 | 193.679 | 151.5509 | 13.0018 | 16.2984 | 170.9944 | 6.54 | 5.75 | 12.25 |  |  |  | -164.91 | -162.07 | -169.92 | -39035.1758 | -42876.3789 | -36332.9609 | -118244.5234 | -10513.9824 | -13878.4736 | -6449.1089 | -30841.5684 | 69.49 | 77.66 | -165.28 | -39.0352 | -42.8764 | -36.333 | -118.2445 | -10.514 | -13.8785 | -6.4491 | -30.8416 | -0.96559 | -0.9514 | -0.98461 | -0.96763
2020-10-05 | 21:53 | 239.9337 | 234.9336 | 243.0015 | 412.4955 | 415.0948 | 415.7542 | 3.7732 | 2.1271 | 414.4355 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 4.42 | 5.08 | 4.45 | 3.37 | 4.1 | 4.12 | 166.8534 | 184.6275 | 157.4583 | 10.5404 | 12.0124 | 169.2306 | 6.44 | 5.57 | 11.5 |  |  |  | -165.46 | -160.54 | -169.01 | -38747.7461 | -40866.0312 | -37546.8555 | -117160.6406 | -10034.8516 | -14440.4463 | -7292.1401 | -31767.4395 | 70.13 | 83.82 | -164.79 | -38.7477 | -40.866 | -37.5469 | -117.1606 | -10.0349 | -14.4404 | -7.2921 | -31.7674 | -0.96806 | -0.94287 | -0.98166 | -0.96515
2020-10-05 | 21:54 | 240.3453 | 237.6728 | 242.724 | 414.6494 | 415.8023 | 417.9001 | 2.1578 | 1.9551 | 416.1054 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.49 | 5.13 | 4.24 | 3.81 | 3.89 | 4.05 | 156.1823 | 176.4528 | 164.3928 | 6.1717 | 14.6119 | 165.0784 | 6.87 | 5.16 | 11.02 |  |  |  | -163.51 | -158.99 | -169.69 | -35962.3164 | -39120.1875 | -39246.9414 | -114329.4453 | -10650.0039 | -15021.8516 | -7133.5498 | -32805.4023 | 72.56 | 78.25 | -163.99 | -35.9623 | -39.1202 | -39.2469 | -114.3294 | -10.65 | -15.0219 | -7.1335 | -32.8054 | -0.95884 | -0.93354 | -0.98388 | -0.96121
2020-10-05 | 21:55 | 237.9844 | 240.7309 | 242.6133 | 415.3007 | 414.4861 | 419.472 | 3.6301 | 3.1249 | 416.4036 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 4.49 | 5.81 | 4.17 | 4.22 | 4.38 | 3.97 | 157.7262 | 157.3083 | 186.7542 | 11.2314 | 17.2794 | 166.5107 | 6.64 | 6.35 | 10.01 |  |  |  | -162.54 | -156.09 | -170.55 | -35786.8828 | -34613.4102 | -44688.0586 | -115088.3672 | -11252.249 | -15345.1836 | -7431.147 | -34028.5781 | 66.77 | 95.25 | -163.46 | -35.7869 | -34.6134 | -44.6881 | -115.0884 | -11.2522 | -15.3452 | -7.4311 | -34.0286 | -0.95396 | -0.91419 | -0.98645 | -0.95896
2020-10-05 | 21:56 | 237.0858 | 241.48 | 242.4907 | 413.4162 | 416.5067 | 418.8995 | 3.4197 | 3.2662 | 416.2586 | 99.99 | 99.99 | 50 | 5.62 | 5.55 | 4.37 | 4.55 | 4.5 | 4.67 | 150.0967 | 157.949 | 189.3261 | 10.8224 | 20.4474 | 164.9913 | 8.17 | 6.44 | 10.47 |  |  |  | -161.88 | -156.45 | -170.7 | -33824.7227 | -34959.4727 | -45299.7461 | -114083.9375 | -11055.2393 | -15236.0068 | -7415.3149 | -33706.5625 | 63.93 | 133.71 | -163.48 | -33.8247 | -34.9595 | -45.2997 | -114.0839 | -11.0552 | -15.236 | -7.4153 | -33.7066 | -0.95052 | -0.91672 | -0.98687 | -0.95902
2020-10-05 | 21:57 | 235.3136 | 240.8536 | 243.606 | 410.6836 | 417.8198 | 418.1371 | 3.4738 | 4.9351 | 415.5223 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 6.56 | 5.16 | 4.34 | 4.42 | 4.36 | 5.41 | 147.9493 | 153.7416 | 185.1033 | 10.8534 | 20.1884 | 161.4062 | 9.13 | 6.59 | 11.31 |  |  |  | -162.14 | -156.16 | -170.65 | -33133.9258 | -33854.9531 | -44474.4922 | -111463.3672 | -10683.1758 | -14958.291 | -7329.0181 | -32970.4844 | 65.04 | 159.28 | -163.44 | -33.1339 | -33.855 | -44.4745 | -111.4634 | -10.6832 | -14.9583 | -7.329 | -32.9705 | -0.95175 | -0.9147 | -0.98669 | -0.95893
2020-10-05 | 21:58 | 234.5684 | 239.7825 | 244.2645 | 409.4962 | 417.6117 | 417.5586 | 3.4688 | 5.3813 | 414.8623 | 99.99 | 99.99 | 50 | 6.77 | 5.13 | 4.54 | 4.48 | 4.49 | 5.64 | 151.7897 | 150.9812 | 180.3242 | 10.6282 | 17.3935 | 160.2716 | 9.81 | 7.17 | 12 |  |  |  | -163.08 | -156.45 | -170.17 | -34055.8672 | -33178.7695 | -43371.8516 | -110606.5156 | -10357.7305 | -14469.2021 | -7513.2173 | -32340.1504 | 66.93 | 167.06 | -163.64 | -34.0559 | -33.1788 | -43.3719 | -110.6065 | -10.3577 | -14.4692 | -7.5132 | -32.3402 | -0.95673 | -0.91663 | -0.98533 | -0.95981
2020-10-05 | 21:59 | 235.9711 | 238.7829 | 244.5469 | 410.3226 | 418.3059 | 417.27 | 2.3676 | 5.0644 | 415.2741 | 81.75 | 99.99 | 50.01 | 6.35 | 5.18 | 4.57 | 4.24 | 4.52 | 5.41 | 157.5968 | 158.1015 | 167.7137 | 7.1495 | 9.9126 | 160.6983 | 9.56 | 6.98 | 12.55 |  |  |  | -163.41 | -159.33 | -169.03 | -35626.7227 | -35313.3125 | -40250.0078 | -111190.0312 | -10623.9482 | -13327.4072 | -7799.9893 | -31751.3496 | 68.63 | 156.82 | -164.03 | -35.6267 | -35.3133 | -40.25 | -111.19 | -10.6239 | -13.3274 | -7.8 | -31.7513 | -0.9583 | -0.93559 | -0.98174 | -0.96156
2020-10-05 | 22:00 | 236.3087 | 239.9222 | 244.7601 | 411.6674 | 419.6197 | 417.5375 | 2.3447 | 4.7874 | 416.2508 | 90.02 | 99.99 | 50.02 | 6.34 | 4.91 | 4.3 | 4.22 | 4.21 | 5.24 | 153.8778 | 156.4619 | 167.4084 | 7.1155 | 11.4051 | 158.7414 | 9.63 | 6.64 | 11.86 |  |  |  | -163.23 | -158.71 | -169.09 | -34810.5781 | -34966.5273 | -40220.7148 | -109997.8203 | -10497.3262 | -13618.5342 | -7743.9028 | -31859.7617 | 68.67 | 165.08 | -163.83 | -34.8106 | -34.9665 | -40.2207 | -109.9978 | -10.4973 | -13.6185 | -7.7439 | -31.8598 | -0.95742 | -0.93182 | -0.98196 | -0.96052
2020-10-05 | 22:01 | 238.1256 | 240.0389 | 244.1439 | 414.4078 | 416.9266 | 419.6903 | 3.0263 | 3.1883 | 416.9915 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 5.1 | 5.97 | 4.33 | 4.14 | 4.71 | 4.51 | 152.62 | 150.1294 | 168.4367 | 9.0604 | 12.618 | 156.459 | 9.35 | 8.54 | 11.44 |  |  |  | -163.59 | -157.71 | -169.37 | -34852.9805 | -33197.5703 | -40404.0625 | -108454.6094 | -10262.8848 | -13606.0693 | -7580.5752 | -31449.5293 | 68.01 | 133.08 | -163.78 | -34.853 | -33.1976 | -40.4041 | -108.4546 | -10.2629 | -13.6061 | -7.5806 | -31.4495 | -0.95928 | -0.9253 | -0.98285 | -0.96043
2020-10-05 | 22:02 | 236.3691 | 240.6114 | 243.5141 | 415.4489 | 415.2737 | 417.0932 | 4.3779 | 1.3383 | 415.9285 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.66 | 5.65 | 4.53 | 4.13 | 4.36 | 4.11 | 148.5561 | 132.0093 | 161.9654 | 12.6444 | 13.6585 | 146.7956 | 8.99 | 9.21 | 10.9 |  |  |  | -164.18 | -154.08 | -168.87 | -33784.8945 | -28556.2051 | -38679.1797 | -101020.2812 | -9567.1738 | -13872.8359 | -7603.7397 | -31043.752 | 67.44 | 123.5 | -162.85 | -33.7849 | -28.5562 | -38.6792 | -101.0203 | -9.5672 | -13.8728 | -7.6037 | -31.0438 | -0.96217 | -0.89947 | -0.98122 | -0.95588
2020-10-05 | 22:03 | 236.9314 | 240.5931 | 242.4524 | 416.1883 | 415.1673 | 415.5959 | 3.6206 | 0.87221 | 415.6416 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 4.23 | 5.26 | 4.6 | 3.94 | 3.99 | 3.88 | 149.9109 | 139.5972 | 160.34 | 10.4663 | 11.0558 | 149.3676 | 9 | 8.59 | 9.29 |  |  |  | -164.55 | -156.13 | -169.25 | -34225.7578 | -30710.8164 | -38185.1562 | -103121.7266 | -9459.8652 | -13577.9658 | -7244.606 | -30282.4414 | 67.57 | 20.68 | -163.61 | -34.2258 | -30.7108 | -38.1852 | -103.1217 | -9.4599 | -13.578 | -7.2446 | -30.2824 | -0.96386 | -0.9146 | -0.98247 | -0.95948
2020-10-05 | 22:04 | 236.9075 | 240.2014 | 241.5396 | 415.4524 | 412.9314 | 416.2244 | 3.8649 | 2.1665 | 414.8566 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 4.17 | 5.45 | 4.58 | 3.91 | 4.13 | 3.89 | 144.2263 | 134.9398 | 165.1023 | 11.3664 | 15.3489 | 147.3377 | 8.75 | 9.05 | 9.22 |  |  |  | -164.29 | -154.56 | -169.74 | -32872.9453 | -29250.1211 | -39229.9922 | -101353.0625 | -9242.5898 | -13896.709 | -7115.7866 | -30255.0859 | 67.9 | 71.29 | -163.32 | -32.8729 | -29.2501 | -39.23 | -101.3531 | -9.2426 | -13.8967 | -7.1158 | -30.2551 | -0.96267 | -0.90324 | -0.98394 | -0.95822
2020-10-05 | 22:05 | 237.3978 | 239.4355 | 241.8575 | 414.3595 | 413.3756 | 416.9955 | 3.1558 | 2.3012 | 414.8958 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.16 | 5.68 | 4.4 | 3.82 | 4.26 | 3.91 | 148.8933 | 144.7228 | 170.003 | 9.4033 | 14.7948 | 153.8923 | 7.71 | 8.02 | 9.33 |  |  |  | -164.79 | -156.37 | -169.93 | -34089.9492 | -31735.1523 | -40449.8086 | -106274.9062 | -9275.4971 | -13878.7598 | -7179.7261 | -30333.9805 | 68.15 | 96.85 | -164.03 | -34.0899 | -31.7352 | -40.4498 | -106.2749 | -9.2755 | -13.8788 | -7.1797 | -30.334 | -0.96492 | -0.91621 | -0.98461 | -0.9616
2020-10-05 | 22:06 | 236.7931 | 240.2515 | 242.2912 | 414.5305 | 414.997 | 416.3373 | 3.2928 | 1.1294 | 415.2778 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.28 | 5.16 | 4.49 | 3.42 | 4.12 | 3.95 | 158.0714 | 152.4847 | 179.9944 | 9.7689 | 15.6813 | 162.8548 | 6.44 | 7.35 | 9.4 |  |  |  | -165.99 | -157.4 | -170.28 | -36287.3906 | -33809.7305 | -42971.5 | -113068.6094 | -9051.1191 | -14071.8984 | -7350.0044 | -30473.0254 | 68.24 | 128.09 | -164.87 | -36.2874 | -33.8097 | -42.9715 | -113.0686 | -9.0511 | -14.0719 | -7.35 | -30.473 | -0.97027 | -0.92323 | -0.98569 | -0.96555
2020-10-05 | 22:07 | 234.4683 | 240.3293 | 243.9102 | 413.5924 | 414.2831 | 416.7791 | 5.6168 | 1.9974 | 414.8727 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.63 | 5.24 | 4.21 | 3.53 | 4.19 | 4.1 | 167.835 | 140.2147 | 187.2169 | 16.2413 | 19.9119 | 164.1686 | 6.7 | 8.03 | 9.75 |  |  |  | -166.94 | -154.59 | -170.17 | -38320.3164 | -30356.207 | -44971.7109 | -113648.2344 | -8888.3652 | -14430.5059 | -7791.7959 | -31110.6699 | 66.68 | 151.21 | -164.58 | -38.3203 | -30.3562 | -44.9717 | -113.6482 | -8.8884 | -14.4305 | -7.7918 | -31.1107 | -0.97414 | -0.90315 | -0.98532 | -0.96451
2020-10-05 | 22:08 | 235.2223 | 240.6459 | 243.3641 | 412.5773 | 413.9839 | 418.9802 | 5.2761 | 4.014 | 415.1602 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 5.12 | 5.56 | 4.12 | 3.61 | 4.47 | 4.41 | 157.5518 | 137.744 | 193.4461 | 15.8119 | 23.632 | 162.0105 | 7.08 | 8.54 | 10.15 |  |  |  | -165.99 | -154.33 | -170.54 | -35947.2891 | -29865.0039 | -46413.3633 | -112225.6484 | -8970.5391 | -14351.8213 | -7746.3813 | -31068.7422 | 66.42 | 143.83 | -164.4 | -35.9473 | -29.865 | -46.4134 | -112.2256 | -8.9705 | -14.3518 | -7.7464 | -31.0687 | -0.97025 | -0.90133 | -0.98636 | -0.96375
2020-10-05 | 22:09 | 235.7457 | 239.2524 | 244.3452 | 412.2761 | 412.4829 | 420.9024 | 5.7273 | 5.757 | 415.1897 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 4.97 | 6.52 | 4.34 | 3.79 | 5.16 | 4.6 | 161.22 | 135.158 | 189.8156 | 16.843 | 22.5614 | 161.1021 | 6.88 | 8.54 | 10.94 |  |  |  | -165.91 | -153.85 | -170.46 | -36856.4219 | -28990.2734 | -45702.2539 | -111548.9609 | -9251.0117 | -14225.9316 | -7670.2588 | -31147.207 | 66.65 | 138.89 | -164.22 | -36.8564 | -28.9903 | -45.7023 | -111.549 | -9.251 | -14.2259 | -7.6703 | -31.1472 | -0.96991 | -0.89774 | -0.98621 | -0.96316
2020-10-05 | 22:10 | 236.2664 | 238.1893 | 245.4974 | 411.1169 | 413.7578 | 421.9597 | 4.8738 | 6.5777 | 415.5754 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 4.99 | 6.61 | 4.37 | 3.67 | 5.33 | 4.62 | 161.9348 | 142.8416 | 187.4067 | 14.2497 | 20.1643 | 163.1737 | 7.15 | 8.81 | 11.23 |  |  |  | -165.81 | -154.6 | -170.52 | -37082.2148 | -30721.457 | -45361.75 | -113165.4297 | -9378.5908 | -14576.3887 | -7565.0049 | -31519.9844 | 67.04 | 144.24 | -164.28 | -37.0822 | -30.7215 | -45.3618 | -113.1654 | -9.3786 | -14.5764 | -7.565 | -31.52 | -0.96947 | -0.90346 | -0.98638 | -0.96333
2020-10-05 | 22:11 | 236.4513 | 238.4142 | 243.317 | 412.6198 | 411.7249 | 419.3996 | 4.6431 | 4.8775 | 414.5571 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.6 | 6.18 | 4.13 | 3.94 | 4.6 | 4.2 | 157.5876 | 142.3594 | 182.6198 | 13.6466 | 18.8777 | 159.9722 | 7.57 | 8.37 | 10.58 |  |  |  | -165.26 | -154.31 | -170.65 | -36015.2617 | -30576.1758 | -43821.2109 | -110412.6484 | -9486.3486 | -14712.9297 | -7205.9019 | -31405.1816 | 67.2 | 119.44 | -164 | -36.0153 | -30.5762 | -43.8212 | -110.4126 | -9.4863 | -14.7129 | -7.2059 | -31.4052 | -0.96702 | -0.9011 | -0.98675 | -0.96185
2020-10-05 | 22:12 | 234.505 | 237.2105 | 239.5218 | 410.2323 | 407.2502 | 414.2063 | 4.5485 | 4.0484 | 410.5439 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.52 | 6.05 | 4.23 | 3.94 | 4.49 | 4.13 | 150.8904 | 138.9488 | 179.6335 | 13.5183 | 19.1331 | 155.6211 | 7.43 | 8.67 | 10.79 |  |  |  | -164.58 | -154.13 | -170.61 | -34103.9727 | -29620.8184 | -42437.2266 | -106162.0156 | -9410.2275 | -14368.8945 | -7011.2295 | -30790.3496 | 67.18 | 97.21 | -163.72 | -34.104 | -29.6208 | -42.4372 | -106.162 | -9.4102 | -14.3689 | -7.0112 | -30.7903 | -0.96398 | -0.89973 | -0.98663 | -0.96042
2020-10-05 | 22:13 | 233.587 | 238.1995 | 240.3669 | 411.4185 | 407.9274 | 413.8608 | 5.6082 | 3.4477 | 411.0503 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.42 | 5.93 | 4.3 | 3.89 | 4.48 | 4.04 | 151.5148 | 130.9299 | 178.2774 | 16.2735 | 20.5919 | 152.4994 | 7.33 | 9.44 | 10.79 |  |  |  | -164.91 | -151.74 | -170.71 | -34167.4883 | -27466.8418 | -42260.3438 | -103894.6953 | -9203.8018 | -14756.1035 | -6916.5908 | -30876.4961 | 66.99 | 94 | -163.31 | -34.1675 | -27.4668 | -42.2603 | -103.8947 | -9.2038 | -14.7561 | -6.9166 | -30.8765 | -0.96558 | -0.88092 | -0.98687 | -0.95856
2020-10-05 | 22:14 | 234.154 | 237.7247 | 240.0376 | 411.2164 | 407.092 | 414.4837 | 5.3603 | 4.2924 | 410.9089 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 4.28 | 6.28 | 4.31 | 4.05 | 4.71 | 3.99 | 152.9511 | 134.341 | 181.6647 | 15.6856 | 20.9165 | 155.2821 | 7.35 | 10.17 | 10.68 |  |  |  | -165.04 | -152.3 | -170.78 | -34589.8555 | -28264.0879 | -43027.5703 | -105881.5 | -9248.8711 | -14828.8174 | -6983.3755 | -31061.0625 | 66.91 | 94.7 | -163.49 | -34.5899 | -28.2641 | -43.0276 | -105.8815 | -9.2489 | -14.8288 | -6.9834 | -31.0611 | -0.96606 | -0.88552 | -0.98708 | -0.95956
2020-10-05 | 22:15 | 233.8675 | 239.897 | 240.1206 | 411.5988 | 410.3064 | 414.3665 | 5.2031 | 2.4536 | 412.0757 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 4.78 | 5.57 | 4.18 | 3.78 | 4.35 | 4.15 | 141.8157 | 131.1355 | 181.166 | 15.6516 | 23.3972 | 150.2212 | 7.85 | 9.57 | 10.73 |  |  |  | -163.39 | -151.37 | -170.47 | -31756.5352 | -27603.9297 | -42884.3477 | -102244.8125 | -9486.1562 | -15061.5244 | -7180.665 | -31728.3438 | 66.45 | 103.6 | -162.64 | -31.7565 | -27.6039 | -42.8843 | -102.2448 | -9.4862 | -15.0615 | -7.1807 | -31.7283 | -0.95816 | -0.87783 | -0.98627 | -0.95507
2020-10-05 | 22:16 | 232.0938 | 240.7526 | 240.4324 | 410.8672 | 410.819 | 413.4835 | 6.3128 | 1.7781 | 411.7119 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.89 | 5.38 | 4.09 | 3.68 | 4.22 | 4.06 | 146.4003 | 123.3437 | 186.4062 | 18.7682 | 25.7174 | 150.8891 | 7.39 | 9.87 | 10.32 |  |  |  | -164.47 | -150.97 | -170.12 | -32725.2109 | -25940.1133 | -44128.1406 | -102793.4688 | -9097.0938 | -14394.3018 | -7684.1738 | -31175.5703 | 66.3 | 132.57 | -162.96 | -32.7252 | -25.9401 | -44.1281 | -102.7935 | -9.0971 | -14.3943 | -7.6842 | -31.1756 | -0.96347 | -0.8744 | -0.98518 | -0.95696
2020-10-05 | 22:17 | 230.7819 | 240.6698 | 240.1662 | 409.2357 | 410.118 | 412.8923 | 6.952 | 2.2686 | 410.7355 | 99.99 | 99.99 | 50 | 5.1 | 5.6 | 4.16 | 3.8 | 4.41 | 4.23 | 147.704 | 119.474 | 190.5083 | 20.5675 | 27.3881 | 151.4539 | 7.75 | 10.98 | 10.53 |  |  |  | -164.76 | -151.07 | -170.3 | -32879.5586 | -25153.998 | -45091.0312 | -103124.5859 | -8971.7686 | -13905.3311 | -7702.9678 | -30580.0645 | 65.79 | 150.18 | -163.3 | -32.8796 | -25.154 | -45.091 | -103.1246 | -8.9718 | -13.9053 | -7.703 | -30.5801 | -0.96473 | -0.87518 | -0.98572 | -0.95874
2020-10-05 | 22:18 | 230.5173 | 239.955 | 239.7825 | 408.1608 | 410.5006 | 411.3347 | 6.1028 | 2.0802 | 409.9859 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 5.32 | 5.2 | 4.12 | 3.71 | 4.14 | 4.34 | 142.0346 | 120.9538 | 181.0704 | 18.1439 | 24.4224 | 146.9334 | 7.39 | 9.72 | 10.62 |  |  |  | -163.7 | -151.16 | -169.71 | -31418.9355 | -25407.7266 | -42684.707 | -99511.3828 | -9186.3477 | -13988.376 | -7738.7456 | -30913.4648 | 66.09 | 177.4 | -162.61 | -31.4189 | -25.4077 | -42.6847 | -99.5114 | -9.1863 | -13.9884 | -7.7387 | -30.9135 | -0.95982 | -0.87601 | -0.98396 | -0.95498
2020-10-05 | 22:19 | 229.5482 | 240.5202 | 238.7834 | 406.7434 | 410.4459 | 410.3627 | 6.468 | 2.5077 | 409.1707 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 5.78 | 5 | 4.2 | 3.67 | 4.27 | 4.58 | 131.3811 | 119.0751 | 181.4754 | 19.359 | 26.768 | 142.6505 | 7.33 | 9.85 | 10.69 |  |  |  | -161.53 | -150 | -170.5 | -28585.084 | -24788.709 | -42721.0547 | -96094.8516 | -9545.1826 | -14300.7627 | -7151.1997 | -30997.1406 | 64.89 | -175.57 | -161.96 | -28.5851 | -24.7887 | -42.7211 | -96.0949 | -9.5452 | -14.3008 | -7.1512 | -30.9971 | -0.94852 | -0.86619 | -0.98628 | -0.95171
2020-10-05 | 22:20 | 229.7732 | 240.02 | 238.844 | 406.2257 | 410.5048 | 410.4823 | 6.0232 | 2.8619 | 409.0567 | 99.99 | 99.99 | 50.03 | 6.1 | 5.06 | 4.24 | 3.9 | 4.36 | 4.83 | 133.1353 | 125.1352 | 182.4784 | 18.1371 | 25.6067 | 145.6954 | 7.57 | 9.76 | 10.75 |  |  |  | -161.48 | -151.44 | -171 | -29006.0312 | -26370.9355 | -43041.9805 | -98418.9375 | -9715.0312 | -14337.4941 | -6814.4961 | -30867.0234 | 65.04 | 178.81 | -162.45 | -29.006 | -26.3709 | -43.042 | -98.4189 | -9.715 | -14.3375 | -6.8145 | -30.867 | -0.94823 | -0.87855 | -0.9877 | -0.95417
2020-10-05 | 22:21 | 228.9389 | 240.543 | 238.5235 | 406.502 | 409.9633 | 409.6128 | 6.7214 | 2.2306 | 408.6802 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 6.09 | 4.73 | 4.16 | 3.56 | 4.28 | 4.7 | 136.5811 | 122.6903 | 189.1704 | 20.0785 | 28.2718 | 148.1342 | 6.73 | 10.15 | 10.55 |  |  |  | -162.57 | -150.23 | -170.96 | -29831.5 | -25607.0527 | -44548.4609 | -99987.0078 | -9367.3945 | -14655.6875 | -7089.4609 | -31112.541 | 65.08 | -170.34 | -162.57 | -29.8315 | -25.6071 | -44.5485 | -99.987 | -9.3674 | -14.6557 | -7.0895 | -31.1125 | -0.95407 | -0.86791 | -0.98757 | -0.95484
2020-10-05 | 22:22 | 228.1953 | 241.5789 | 239.1246 | 407.761 | 411.1303 | 408.7428 | 7.2598 | 2.0732 | 409.1985 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 6.09 | 4.5 | 4.08 | 3.6 | 4.11 | 4.61 | 149.4065 | 126.13 | 196.9476 | 21.4712 | 28.1408 | 156.2195 | 6.28 | 9.29 | 9.9 |  |  |  | -164.34 | -151.42 | -171.13 | -32797.2383 | -26747.4727 | -46525.6094 | -106070.3359 | -9190.4863 | -14552.6533 | -7277.8198 | -31020.959 | 65.69 | -126.27 | -163.56 | -32.7972 | -26.7475 | -46.5256 | -106.0703 | -9.1905 | -14.5527 | -7.2778 | -31.021 | -0.96291 | -0.8784 | -0.98799 | -0.9598
2020-10-05 | 22:23 | 230.3599 | 241.2247 | 239.7342 | 408.8982 | 413.0645 | 409.9807 | 5.5901 | 2.5147 | 410.6328 | 99.99 | 99.99 | 50.04 | 6.07 | 4.41 | 4.28 | 3.83 | 4.1 | 4.86 | 147.8187 | 139.085 | 191.6369 | 16.8829 | 24.6017 | 158.3219 | 7.06 | 8.13 | 10.17 |  |  |  | -163.9 | -153.7 | -171.34 | -32710.1191 | -30010.4766 | -45405.7305 | -108126.3359 | -9446.4072 | -14825.7598 | -6917.2451 | -31189.4121 | 66.16 | -136.95 | -163.84 | -32.7101 | -30.0105 | -45.4057 | -108.1263 | -9.4464 | -14.8258 | -6.9172 | -31.1894 | -0.96074 | -0.89656 | -0.98859 | -0.96083
2020-10-05 | 22:24 | 231.9349 | 241.437 | 238.0357 | 410.8278 | 411.7726 | 409.501 | 4.864 | 1.484 | 410.6891 | 99.99 | 99.99 | 50.04 | 5.28 | 4.43 | 4.26 | 3.69 | 3.9 | 4.14 | 141.4515 | 139.4972 | 185.9799 | 14.9688 | 23.1466 | 154.6257 | 7.21 | 8.48 | 9.32 |  |  |  | -163.28 | -154.46 | -171.45 | -31385.2441 | -30379.291 | -43765.9844 | -105530.5156 | -9423.5205 | -14511.416 | -6585.8022 | -30520.7383 | 65.53 | -93.09 | -163.83 | -31.3852 | -30.3793 | -43.766 | -105.5305 | -9.4235 | -14.5114 | -6.5858 | -30.5207 | -0.95776 | -0.90234 | -0.98887 | -0.96063
2020-10-05 | 22:25 | 231.553 | 241.5407 | 236.7766 | 409.6046 | 410.2587 | 409.4944 | 5.6996 | 0.92201 | 409.7755 | 99.99 | 99.99 | 50.04 | 5.37 | 4.66 | 4.13 | 3.72 | 3.92 | 4.17 | 130.8501 | 134.8287 | 189.3913 | 17.2584 | 28.3728 | 150.3441 | 7.73 | 8.8 | 9.24 |  |  |  | -162.18 | -152.96 | -172.11 | -28839.7324 | -28996.2344 | -44324.7539 | -102160.7188 | -9264.2461 | -14808.8574 | -6113.4731 | -30186.5801 | 63.01 | -121.17 | -163.46 | -28.8397 | -28.9962 | -44.3248 | -102.1607 | -9.2642 | -14.8089 | -6.1135 | -30.1866 | -0.95208 | -0.89058 | -0.99062 | -0.95901
2020-10-05 | 22:26 | 230.4463 | 241.7249 | 235.8906 | 407.9514 | 409.1201 | 409.0845 | 6.5713 | 1.0937 | 408.7081 | 99.99 | 99.99 | 50.03 | 5.51 | 4.84 | 4.24 | 3.71 | 4.15 | 4.27 | 132.0817 | 137.4396 | 203.8678 | 19.7209 | 33.1552 | 156.3978 | 6.57 | 8.67 | 8.89 |  |  |  | -163.44 | -153.37 | -173.49 | -29163.7266 | -29692.8242 | -47775.7812 | -106632.3125 | -8671.8604 | -14884.6094 | -5439.9824 | -28996.4531 | 62.04 | 172.05 | -164.67 | -29.1637 | -29.6928 | -47.7758 | -106.6323 | -8.6719 | -14.8846 | -5.44 | -28.9965 | -0.95852 | -0.89397 | -0.99358 | -0.96496
2020-10-05 | 22:27 | 231.5414 | 242.7872 | 238.1402 | 409.9308 | 412.8118 | 411.1244 | 5.9935 | 1.8696 | 411.276 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 5.8 | 4.35 | 4.25 | 3.84 | 3.83 | 4.39 | 129.2109 | 137.6403 | 196.3045 | 18.1521 | 31.6798 | 152.8863 | 7.5 | 8.37 | 9.6 |  |  |  | -163.23 | -153.56 | -173.96 | -28641.9668 | -29899.7715 | -46470.6836 | -105012.4219 | -8627.6699 | -14878.0469 | -4921.7622 | -28427.4805 | 62.85 | -157.89 | -164.76 | -28.642 | -29.8998 | -46.4707 | -105.0124 | -8.6277 | -14.878 | -4.9218 | -28.4275 | -0.9575 | -0.89529 | -0.99444 | -0.96526
2020-10-05 | 22:28 | 232.617 | 242.1301 | 238.3962 | 411.1414 | 412.5547 | 411.3788 | 5.1682 | 1.0088 | 411.6812 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 5.26 | 4.5 | 4.38 | 3.77 | 3.96 | 4.08 | 131.6234 | 140.1883 | 189.5553 | 15.8716 | 28.3591 | 152.405 | 8.29 | 8.43 | 9.71 |  |  |  | -163.56 | -154.49 | -173.94 | -29364.8262 | -30597.4062 | -44923.332 | -104885.5703 | -8656.1484 | -14601.3584 | -4762.1812 | -28019.6895 | 63.97 | -145.48 | -164.98 | -29.3648 | -30.5974 | -44.9233 | -104.8856 | -8.6561 | -14.6014 | -4.7622 | -28.0197 | -0.95919 | -0.9025 | -0.99443 | -0.96612
2020-10-05 | 22:29 | 233.3979 | 243.1389 | 238.5572 | 413.3609 | 411.9225 | 413.0656 | 6.0354 | 1.0355 | 412.7733 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.67 | 4.95 | 4.24 | 3.73 | 4 | 3.72 | 125.7229 | 126.9218 | 188.085 | 18.3216 | 30.8506 | 145.3482 | 9.32 | 10.13 | 9.36 |  |  |  | -163.72 | -151.14 | -173.41 | -28152.125 | -27020.7344 | -44560.4414 | -99733.2969 | -8218.752 | -14896.6953 | -5145.502 | -28260.9512 | 64.19 | 40.33 | -164.07 | -28.1521 | -27.0207 | -44.5604 | -99.7333 | -8.2188 | -14.8967 | -5.1455 | -28.261 | -0.95993 | -0.87573 | -0.9934 | -0.96212
2020-10-05 | 22:30 | 234.4933 | 242.2272 | 239.1253 | 414.2742 | 411.5117 | 413.8842 | 5.4097 | 1.7353 | 413.2111 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 4.41 | 5.22 | 4.22 | 3.78 | 4.02 | 3.59 | 125.4386 | 124.6006 | 176.8181 | 16.4179 | 26.8308 | 140.842 | 9.83 | 10.42 | 9.62 |  |  |  | -163.62 | -151.45 | -173.08 | -28195.6953 | -26502.4375 | -41952.3047 | -96650.4531 | -8295.3105 | -14420.207 | -5087.1494 | -27802.666 | 65.56 | 43.91 | -163.84 | -28.1957 | -26.5024 | -41.9523 | -96.6505 | -8.2953 | -14.4202 | -5.0871 | -27.8027 | -0.95934 | -0.87839 | -0.99273 | -0.96103
2020-10-05 | 22:31 | 235.3514 | 243.6098 | 237.5122 | 414.4598 | 411.7225 | 414.5472 | 5.7996 | 1.8729 | 413.5641 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 4.33 | 5.27 | 4.45 | 3.79 | 4.12 | 3.65 | 116.7651 | 127.9673 | 188.0985 | 17.6411 | 32.915 | 142.7713 | 9.83 | 10.41 | 9.03 |  |  |  | -163.11 | -151.7 | -173.36 | -26283.1797 | -27435.8203 | -44364.4023 | -98083.3984 | -7995.771 | -14775.8867 | -5162.3545 | -27934.0137 | 61.68 | 49.8 | -163.97 | -26.2832 | -27.4358 | -44.3644 | -98.0834 | -7.9958 | -14.7759 | -5.1624 | -27.934 | -0.95671 | -0.88043 | -0.9933 | -0.96176
2020-10-05 | 22:32 | 233.9838 | 242.2872 | 237.1837 | 411.8197 | 411.2113 | 412.5315 | 5.3109 | 0.87103 | 411.8427 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.75 | 5.04 | 4.25 | 3.58 | 3.98 | 3.69 | 118.04 | 126.9599 | 183.4814 | 16.2175 | 30.4672 | 141.5265 | 9.22 | 9.39 | 9.55 |  |  |  | -163.83 | -152.89 | -172.87 | -26524 | -27376.9785 | -43174.2695 | -97075.25 | -7696.9419 | -14003.5479 | -5402.9902 | -27103.4844 | 61.68 | 82.71 | -164.31 | -26.524 | -27.377 | -43.1743 | -97.0752 | -7.6969 | -14.0035 | -5.403 | -27.1035 | -0.96038 | -0.89029 | -0.99226 | -0.96316
2020-10-05 | 22:33 | 234.4671 | 241.6649 | 236.9398 | 410.7922 | 410.1841 | 413.8482 | 5.5788 | 2.3335 | 411.5963 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.59 | 5.43 | 4.13 | 3.53 | 4.15 | 3.71 | 121.198 | 129.7844 | 189.0332 | 16.8652 | 30.6045 | 145.548 | 8.5 | 9.28 | 9.57 |  |  |  | -163.55 | -153.9 | -172.48 | -27238.9492 | -28164.043 | -44391.3477 | -99794.3438 | -8049.3794 | -13782.5762 | -5852.2275 | -27684.1836 | 60.45 | 102.49 | -164.34 | -27.2389 | -28.164 | -44.3913 | -99.7943 | -8.0494 | -13.7826 | -5.8522 | -27.6842 | -0.959 | -0.89821 | -0.99142 | -0.96361
2020-10-05 | 22:34 | 233.9949 | 241.9586 | 236.9055 | 409.9214 | 412.1306 | 412.4898 | 5.0623 | 1.6695 | 411.5045 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 5.24 | 4.82 | 4.08 | 3.37 | 3.9 | 3.96 | 114.0404 | 129.8048 | 181.0505 | 15.2335 | 29.6924 | 140.5299 | 9.07 | 9.36 | 10.35 |  |  |  | -162.32 | -154.18 | -171.9 | -25420.7754 | -28266.4414 | -42445.5742 | -96132.7891 | -8112.2524 | -13668.7764 | -6033.2666 | -27814.2949 | 59.52 | 158.57 | -163.77 | -25.4208 | -28.2664 | -42.4456 | -96.1328 | -8.1123 | -13.6688 | -6.0333 | -27.8143 | -0.95267 | -0.90027 | -0.99005 | -0.9606
2020-10-05 | 22:35 | 233.6156 | 241.8697 | 238.7287 | 410.6621 | 412.4994 | 413.7126 | 5.2457 | 1.8735 | 412.279 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.98 | 5.06 | 3.99 | 3.41 | 4.07 | 3.88 | 117.7131 | 122.4316 | 176.3037 | 16.0336 | 27.846 | 137.5753 | 9.03 | 10.15 | 10.16 |  |  |  | -162.49 | -152.44 | -172.04 | -26212.3027 | -26235.25 | -41681.0469 | -94128.5938 | -8273.3223 | -13688.7676 | -5827.4287 | -27789.5195 | 62.25 | 147.83 | -163.44 | -26.2123 | -26.2353 | -41.681 | -94.1286 | -8.2733 | -13.6888 | -5.8274 | -27.7895 | -0.95363 | -0.88657 | -0.99037 | -0.95908
2020-10-05 | 22:36 | 231.59 | 242.1453 | 239.3412 | 409.3226 | 412.2628 | 413.2487 | 6.4816 | 2.3878 | 411.5971 | 99.99 | 99.99 | 50 | 5.41 | 5.1 | 3.81 | 3.44 | 4.21 | 4.14 | 124.4447 | 117.3765 | 186.3533 | 19.4899 | 31.012 | 141.3233 | 8.8 | 10.52 | 10.22 |  |  |  | -164.11 | -150.95 | -172.18 | -27714.3613 | -24829.1562 | -44149.5586 | -96693.0781 | -7887.1694 | -13793.9307 | -6043.686 | -27724.7871 | 63.44 | 166.98 | -163.82 | -27.7144 | -24.8292 | -44.1496 | -96.6931 | -7.8872 | -13.7939 | -6.0437 | -27.7248 | -0.96181 | -0.87416 | -0.99076 | -0.96127
2020-10-05 | 22:37 | 232.8323 | 242.944 | 238.4265 | 409.4397 | 413.7251 | 413.6427 | 6.0531 | 2.9074 | 412.254 | 99.99 | 99.99 | 50 | 6.03 | 4.67 | 3.91 | 3.58 | 4.03 | 4.6 | 121.2794 | 130.1766 | 193.6958 | 18.1134 | 32.8838 | 147.0696 | 8.92 | 8.81 | 10.1 |  |  |  | -163.39 | -153.33 | -172.44 | -27018.2109 | -28257.5742 | -45778.3555 | -101054.1562 | -8068.7666 | -14180.0986 | -6072.3745 | -28321.2402 | 60.81 | 172.71 | -164.21 | -27.0182 | -28.2576 | -45.7784 | -101.0542 | -8.0688 | -14.1801 | -6.0724 | -28.3212 | -0.95818 | -0.89378 | -0.99132 | -0.9629
2020-10-05 | 22:38 | 234.6191 | 241.8457 | 238.5143 | 408.9675 | 414.1486 | 415.0627 | 4.976 | 3.8222 | 412.7071 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 6.11 | 4.89 | 3.9 | 3.84 | 4.07 | 4.71 | 111.275 | 132.4929 | 179.2055 | 14.7352 | 29.8417 | 139.8471 | 11.42 | 8.27 | 10.62 |  |  |  | -160.8 | -154.59 | -172.06 | -24626.1348 | -28944.3203 | -42306.5469 | -95877 | -8580.8965 | -13739.4014 | -5901.3623 | -28221.6621 | 58.8 | 153.17 | -163.47 | -24.6261 | -28.9443 | -42.3065 | -95.877 | -8.5809 | -13.7394 | -5.9014 | -28.2217 | -0.94431 | -0.90339 | -0.99041 | -0.9593
2020-10-05 | 22:39 | 235.9591 | 240.1976 | 237.2368 | 408.4603 | 412.1103 | 414.8743 | 4.2507 | 3.7423 | 411.7963 | 99.99 | 99.99 | 50 | 5.47 | 5.03 | 3.94 | 3.6 | 4.14 | 4.34 | 109.4099 | 141.2522 | 175.2244 | 12.2571 | 29.0934 | 140.9273 | 10.59 | 8.2 | 10.12 |  |  |  | -159.86 | -156.03 | -172.06 | -24222.5879 | -30971.5586 | -41159.3477 | -96353.5 | -8880.3711 | -13775.1484 | -5735.8403 | -28391.3613 | 57.35 | 126.43 | -163.45 | -24.2226 | -30.9716 | -41.1593 | -96.3535 | -8.8804 | -13.7751 | -5.7358 | -28.3914 | -0.93889 | -0.9137 | -0.99043 | -0.95922
2020-10-05 | 22:40 | 236.0038 | 238.3469 | 237.771 | 406.9401 | 411.4034 | 414.9181 | 3.5966 | 4.6411 | 411.0645 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 5.7 | 5.03 | 3.94 | 3.6 | 4.19 | 4.62 | 117.9059 | 152.2522 | 176.0857 | 10.2834 | 27.7698 | 147.6463 | 9.88 | 7.44 | 10.11 |  |  |  | -160.63 | -157.73 | -172.62 | -26222.7441 | -33569.2656 | -41395.6055 | -101187.6328 | -9224.3281 | -13741.6904 | -5335.0967 | -28301.1172 | 56.5 | 118.69 | -164.24 | -26.2227 | -33.5693 | -41.3956 | -101.1876 | -9.2243 | -13.7417 | -5.3351 | -28.3011 | -0.94334 | -0.92546 | -0.9918 | -0.96304
2020-10-05 | 22:41 | 235.4483 | 237.3409 | 240.0614 | 406.4621 | 414.0066 | 414.1795 | 1.8549 | 5.1108 | 411.5231 | 61.43 | 99.99 | 50.01 | 6.39 | 4.48 | 4.15 | 3.95 | 3.86 | 5.21 | 115.6129 | 145.4363 | 150.073 | 5.4904 | 21.3019 | 136.0793 | 10.59 | 7.83 | 12.12 |  |  |  | -158.74 | -157.15 | -170.81 | -25310.5781 | -31778.4707 | -35537.2305 | -92626.2734 | -9842.875 | -13389.3057 | -5736.2612 | -28968.4434 | 56.27 | 131.35 | -162.54 | -25.3106 | -31.7785 | -35.5372 | -92.6263 | -9.8429 | -13.3893 | -5.7363 | -28.9684 | -0.93201 | -0.92154 | -0.98722 | -0.95441
2020-10-05 | 22:42 | 233.9008 | 238.9637 | 239.2864 | 405.6697 | 414.3698 | 413.3539 | 3.029 | 5.489 | 411.1031 | 96.7 | 99.99 | 50.01 | 7.09 | 4.37 | 4.28 | 4.2 | 3.98 | 5.64 | 111.4303 | 139.4292 | 157.5957 | 8.9717 | 23.4147 | 135.1025 | 11.05 | 7.65 | 11.98 |  |  |  | -157.06 | -156.15 | -170.94 | -23951.959 | -30470.2754 | -37236.207 | -91658.4531 | -10142.4785 | -13462.8027 | -5939.7471 | -29545.0273 | 58.26 | 147.61 | -162.01 | -23.952 | -30.4703 | -37.2362 | -91.6585 | -10.1425 | -13.4628 | -5.9397 | -29.545 | -0.92084 | -0.9147 | -0.98752 | -0.95178
2020-10-05 | 22:43 | 233.9326 | 239.3122 | 241.0147 | 408.3901 | 415.0222 | 413.7056 | 2.8025 | 4.1042 | 412.3517 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 6.67 | 4.56 | 4.37 | 4.1 | 4.23 | 5.46 | 121.0472 | 134.6168 | 150.1621 | 8.7911 | 17.387 | 134.3424 | 10.56 | 8.23 | 12.3 |  |  |  | -157.68 | -155.61 | -170.68 | -26194.7246 | -29339.3418 | -35701.2031 | -91235.2734 | -10749.9395 | -13301.541 | -5848.4971 | -29899.9805 | 66.11 | 151.11 | -161.79 | -26.1947 | -29.3393 | -35.7012 | -91.2353 | -10.7499 | -13.3015 | -5.8485 | -29.9 | -0.92513 | -0.91077 | -0.98685 | -0.95027
2020-10-05 | 22:44 | 233.4813 | 240.3988 | 238.3344 | 408.6589 | 412.7025 | 412.1381 | 3.9767 | 2.7338 | 411.1509 | 99.99 | 99.99 | 50 | 6.09 | 4.43 | 3.88 | 3.82 | 3.71 | 4.61 | 117.4976 | 136.7881 | 164.4557 | 12.2133 | 23.2909 | 138.3692 | 9.87 | 7.57 | 11.05 |  |  |  | -157.67 | -155.44 | -172.39 | -25351.6973 | -29895.4961 | -38837.8906 | -94085.0859 | -10412.0879 | -13646.7432 | -5199.1147 | -29257.9453 | 61.62 | 153.6 | -162.65 | -25.3517 | -29.8955 | -38.8379 | -94.0851 | -10.4121 | -13.6467 | -5.1991 | -29.2579 | -0.92502 | -0.9097 | -0.99116 | -0.95489
2020-10-05 | 22:45 | 232.4106 | 238.6401 | 238.4411 | 408.02 | 411.9647 | 408.8775 | 2.9405 | 2.4584 | 409.6073 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 5.52 | 4.01 | 4.04 | 3.5 | 3.39 | 4.24 | 125.0763 | 137.1883 | 152.4637 | 8.9899 | 17.2603 | 137.2709 | 7.89 | 7.74 | 11.54 |  |  |  | -159.71 | -156.25 | -171.4 | -27261.2344 | -29958.8301 | -35889.6367 | -93109.7031 | -10075.4512 | -13193.6006 | -5414.5176 | -28683.5703 | 67.41 | -171.88 | -162.84 | -27.2612 | -29.9588 | -35.8896 | -93.1097 | -10.0755 | -13.1936 | -5.4145 | -28.6836 | -0.93799 | -0.91518 | -0.98881 | -0.95568
2020-10-05 | 22:46 | 232.9498 | 238.1876 | 239.3246 | 409.0955 | 412.8273 | 408.6353 | 2.545 | 2.6859 | 410.1715 | 99.99 | 99.99 | 49.98 | 5.47 | 4.07 | 4.11 | 3.72 | 3.52 | 4.27 | 126.5179 | 135.8446 | 140.6476 | 7.4359 | 13.6293 | 133.5192 | 8.12 | 7.52 | 11.49 |  |  |  | -159.91 | -155.86 | -170.28 | -27650.6445 | -29531.8652 | -33169.707 | -90352.2109 | -10124.6768 | -13218.3311 | -5682.5356 | -29025.5469 | 69.18 | -163.59 | -162.19 | -27.6506 | -29.5319 | -33.1697 | -90.3522 | -10.1247 | -13.2183 | -5.6825 | -29.0255 | -0.93903 | -0.91274 | -0.98564 | -0.95208
2020-10-05 | 22:47 | 232.4311 | 237.0744 | 240.7593 | 407.989 | 412.5323 | 409.6861 | 3.338 | 2.724 | 410.0544 | 99.99 | 99.99 | 50 | 5.73 | 4.49 | 4.02 | 3.94 | 3.81 | 4.52 | 136.4328 | 136.7144 | 143.9458 | 9.4944 | 10.7437 | 138.287 | 7.57 | 7.54 | 11.49 |  |  |  | -162.03 | -156.18 | -170.53 | -30162.873 | -29629.584 | -34178.9961 | -93971.4531 | -9779.4844 | -13083.4775 | -5697.5059 | -28560.4688 | 66.63 | 177.78 | -163.08 | -30.1629 | -29.6296 | -34.179 | -93.9715 | -9.7795 | -13.0835 | -5.6975 | -28.5605 | -0.95125 | -0.91479 | -0.98639 | -0.95679
2020-10-05 | 22:48 | 236.3606 | 236.8589 | 241.0499 | 409.1628 | 412.7014 | 415.2698 | 1.9877 | 3.6896 | 412.3589 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 5.36 | 5.4 | 4.01 | 3.99 | 4.45 | 4.54 | 127.9137 | 145.2336 | 147.1392 | 6.0026 | 16.1983 | 139.2478 | 9.87 | 8.43 | 11.18 |  |  |  | -159.86 | -156.98 | -170.93 | -28324.8711 | -31652.2383 | -35011.4531 | -94988.5781 | -10398.8945 | -13432.1152 | -5582.3989 | -29413.4121 | 68.51 | 103.44 | -162.76 | -28.3249 | -31.6522 | -35.0115 | -94.9886 | -10.3989 | -13.4321 | -5.5824 | -29.4134 | -0.93874 | -0.92054 | -0.98753 | -0.95525
2020-10-05 | 22:49 | 237.1921 | 237.104 | 240.2737 | 409.0547 | 413.177 | 415.4286 | 0.97848 | 3.7543 | 412.5346 | 48.55 | 99.99 | 49.99 | 5.36 | 5.14 | 4.06 | 4 | 4.31 | 4.45 | 117.8461 | 144.1536 | 141.8152 | 3.3116 | 17.8604 | 133.8547 | 9.82 | 8.13 | 11.3 |  |  |  | -157.75 | -157.04 | -169.84 | -25859.541 | -31468.875 | -33510.2148 | -90838.6484 | -10590.2617 | -13318.5391 | -6003.4766 | -29912.2773 | 62.56 | 103.39 | -161.73 | -25.8595 | -31.4689 | -33.5102 | -90.8386 | -10.5903 | -13.3185 | -6.0035 | -29.9123 | -0.9254 | -0.92092 | -0.98433 | -0.94983
2020-10-05 | 22:50 | 236.4046 | 237.2128 | 240.0737 | 408.1198 | 412.9193 | 415.0836 | 1.3623 | 4.1225 | 412.0216 | 58.22 | 99.99 | 49.99 | 5.26 | 4.87 | 4.09 | 3.39 | 4.19 | 4.34 | 119.9011 | 143.6322 | 149.3082 | 4.4806 | 18.1298 | 136.8817 | 8.48 | 8.58 | 10.99 |  |  |  | -159.52 | -157.55 | -170.52 | -26543.3652 | -31484.168 | -35348.1836 | -93375.7188 | -9917.9629 | -12997.793 | -5904.7432 | -28820.4961 | 61.82 | 115.56 | -162.78 | -26.5434 | -31.4842 | -35.3482 | -93.3757 | -9.918 | -12.9978 | -5.9047 | -28.8205 | -0.93674 | -0.92433 | -0.98633 | -0.95552
2020-10-05 | 22:51 | 235.3003 | 238.2026 | 239.1645 | 407.3862 | 413.1987 | 413.746 | 2.0551 | 4.136 | 411.4224 | 88.55 | 99.99 | 49.98 | 5.54 | 4.7 | 4.22 | 3.44 | 4.2 | 4.55 | 119.2736 | 144.2417 | 161.3376 | 6.5277 | 21.5619 | 140.8195 | 8.75 | 8.47 | 10.65 |  |  |  | -160.72 | -156.98 | -170.65 | -26487.5625 | -31609.5586 | -38070.7539 | -96167.875 | -9267.2363 | -13430.6055 | -6258.0537 | -28955.8965 | 58.52 | 141.1 | -163.18 | -26.4876 | -31.6096 | -38.0708 | -96.1679 | -9.2672 | -13.4306 | -6.2581 | -28.9559 | -0.9439 | -0.92037 | -0.98676 | -0.95754
2020-10-05 | 22:52 | 235.3945 | 239.6995 | 239.3558 | 408.4225 | 414.0399 | 414.9101 | 3.0665 | 4.0569 | 412.4379 | 99.99 | 99.99 | 49.98 | 5.54 | 5 | 4.22 | 3.38 | 4.39 | 4.63 | 115.5644 | 140.4445 | 168.427 | 9.4717 | 25.367 | 140.4748 | 9.63 | 8.8 | 10.54 |  |  |  | -160.15 | -155.06 | -170.84 | -25580.0762 | -30506.9336 | -39793.1953 | -95880.2031 | -9226.2012 | -14186.6387 | -6403.4268 | -29816.2637 | 58.96 | 145.64 | -162.65 | -25.5801 | -30.5069 | -39.7932 | -95.8802 | -9.2262 | -14.1866 | -6.4034 | -29.8163 | -0.94068 | -0.90675 | -0.9873 | -0.95489
2020-10-05 | 22:53 | 235.6505 | 240.833 | 236.5649 | 410.3262 | 411.4085 | 413.1679 | 4.1226 | 1.9569 | 411.6217 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 4.95 | 4.74 | 4.24 | 3.42 | 4.07 | 4.03 | 110.9106 | 136.6024 | 175.3351 | 12.298 | 29.1922 | 139.8147 | 8.87 | 8.88 | 9.22 |  |  |  | -160.46 | -153.58 | -171 | -24594.0527 | -29450.3086 | -40961.2188 | -95005.5781 | -8739.0977 | -14629.7432 | -6486.8062 | -29855.6484 | 58.08 | 120.56 | -162.46 | -24.5941 | -29.4503 | -40.9612 | -95.0056 | -8.7391 | -14.6297 | -6.4868 | -29.8556 | -0.94228 | -0.89558 | -0.98769 | -0.954
2020-10-05 | 22:54 | 237.0807 | 240.1323 | 237.4843 | 411.9702 | 411.4201 | 414.4014 | 3.2317 | 1.9478 | 412.5859 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 4.61 | 4.74 | 4.15 | 3.39 | 3.72 | 3.9 | 115.3637 | 141.4321 | 167.3011 | 9.7277 | 25.3606 | 140.2881 | 8.1 | 8.3 | 9.52 |  |  |  | -159.94 | -154.78 | -171.24 | -25679.8926 | -30710.6367 | -39188.2109 | -95578.7422 | -9389.9336 | -14466.7666 | -6022.4375 | -29879.1367 | 58.31 | 80.2 | -162.59 | -25.6799 | -30.7106 | -39.1882 | -95.5787 | -9.3899 | -14.4668 | -6.0224 | -29.8791 | -0.93918 | -0.90465 | -0.9884 | -0.95445
2020-10-05 | 22:55 | 236.1162 | 238.9492 | 241.9872 | 412.186 | 412.7224 | 416.9576 | 3.7537 | 3.0459 | 413.9399 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 5.1 | 5.3 | 4.14 | 3.82 | 4.17 | 4.56 | 127.582 | 127.7511 | 155.6285 | 11.274 | 18.0472 | 135.9063 | 7.9 | 8.7 | 10.98 |  |  |  | -161.96 | -152.35 | -170.63 | -28634.8105 | -26988.4824 | -37141.5664 | -92764.8594 | -9328.748 | -14124.1807 | -6129.2334 | -29582.1641 | 67.5 | 111.33 | -162.23 | -28.6348 | -26.9885 | -37.1416 | -92.7649 | -9.3287 | -14.1242 | -6.1292 | -29.5822 | -0.95081 | -0.886 | -0.98666 | -0.95273
2020-10-05 | 22:56 | 235.4329 | 237.9035 | 241.8138 | 409.9853 | 413.1514 | 415.5041 | 2.9402 | 3.2154 | 412.8641 | 99.99 | 99.99 | 50 | 5.71 | 5.12 | 4.26 | 4.09 | 4.35 | 4.89 | 120.7857 | 127.9871 | 145.7609 | 8.9162 | 17.1132 | 130.4597 | 9.21 | 8.69 | 11.59 |  |  |  | -160.87 | -152.94 | -170.53 | -26843.1582 | -27085.5293 | -34750.2422 | -88678.9297 | -9310.0352 | -13831.6924 | -5791.1719 | -28932.9023 | 68.46 | 128.38 | -161.89 | -26.8432 | -27.0855 | -34.7502 | -88.6789 | -9.31 | -13.8317 | -5.7912 | -28.9329 | -0.94479 | -0.89059 | -0.9864 | -0.95068
2020-10-05 | 22:57 | 235.2691 | 237.294 | 241.0822 | 409.5011 | 412.6973 | 413.8599 | 2.3946 | 2.6937 | 412.0058 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 5.75 | 5.02 | 4.36 | 4.09 | 4.35 | 4.86 | 123.922 | 135.0733 | 144.5707 | 7.28 | 15.8221 | 133.6081 | 9.16 | 9.13 | 11.52 |  |  |  | -161.31 | -154.99 | -171.19 | -27607.8633 | -29035.4688 | -34426.2383 | -91069.5781 | -9335.5898 | -13538.2842 | -5327.3218 | -28201.1953 | 69.05 | 126.97 | -162.75 | -27.6079 | -29.0355 | -34.4262 | -91.0696 | -9.3356 | -13.5383 | -5.3273 | -28.2012 | -0.94731 | -0.90632 | -0.98824 | -0.95525
2020-10-05 | 22:58 | 235.1297 | 238.4437 | 240.096 | 410.5494 | 412.9174 | 412.627 | 2.3611 | 1.509 | 412.0196 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 5.34 | 4.91 | 4.43 | 3.98 | 4.35 | 4.53 | 123.7615 | 139.4382 | 149.9188 | 7.3454 | 18.115 | 136.682 | 8.82 | 8.81 | 10.59 |  |  |  | -161.1 | -155.75 | -172.2 | -27527.7695 | -30290.2363 | -35641.7305 | -93459.7344 | -9428.1025 | -13639.7441 | -4875.4517 | -27943.2969 | 69.43 | 145.43 | -163.33 | -27.5278 | -30.2902 | -35.6417 | -93.4597 | -9.4281 | -13.6397 | -4.8755 | -27.9433 | -0.94605 | -0.91182 | -0.99077 | -0.95809
2020-10-05 | 22:59 | 234.8819 | 238.2171 | 240.2888 | 410.8801 | 412.9012 | 411.8249 | 2.5378 | 1.273 | 411.8582 | 99.99 | 99.99 | 49.98 | 5.35 | 4.49 | 4.34 | 3.75 | 4.1 | 4.41 | 124.9884 | 138.0499 | 142.476 | 7.5103 | 15.8296 | 134.1876 | 8.22 | 7.28 | 11.11 |  |  |  | -160.77 | -156.22 | -172.42 | -27723.8379 | -30092.959 | -33914.0586 | -91730.8672 | -9659.6689 | -13245.0684 | -4503.729 | -27408.4668 | 69.49 | 161.77 | -163.36 | -27.7238 | -30.093 | -33.9141 | -91.7309 | -9.6597 | -13.2451 | -4.5037 | -27.4085 | -0.94432 | -0.91527 | -0.9913 | -0.95814
2020-10-05 | 23:00 | 233.8422 | 238.4564 | 240.5801 | 411.5277 | 411.4336 | 411.6808 | 4.1201 | 0.78867 | 411.5367 | 99.99 | 99.99 | 49.97 | 5.39 | 4.48 | 4.16 | 3.75 | 4.07 | 4.26 | 130.8485 | 128.2162 | 143.9491 | 11.8898 | 12.8913 | 133.3105 | 7.9 | 7.9 | 11.09 |  |  |  | -161.26 | -154.25 | -171.86 | -28960.418 | -27517.1426 | -34234.4688 | -90712.0312 | -9837.2393 | -13269.2354 | -4879.0278 | -27985.502 | 67.87 | 62.72 | -162.79 | -28.9604 | -27.5171 | -34.2345 | -90.712 | -9.8372 | -13.2692 | -4.879 | -27.9855 | -0.94687 | -0.90074 | -0.99 | -0.95556
2020-10-05 | 23:01 | 234.5773 | 240.6419 | 239.2403 | 413.2672 | 411.6666 | 412.4406 | 4.0817 | 1.0008 | 412.4471 | 99.99 | 99.99 | 49.97 | 4.67 | 4.68 | 4.1 | 3.44 | 4.02 | 3.84 | 122.2643 | 128.5887 | 156.4117 | 12.6051 | 19.8761 | 134.4702 | 7.84 | 9 | 9.77 |  |  |  | -159.71 | -152.62 | -172.57 | -26895.8906 | -27470.3086 | -37087.3242 | -91453.5312 | -9941.4678 | -14218.1445 | -4832.916 | -28992.5312 | 67.74 | 1.3 | -162.37 | -26.8959 | -27.4703 | -37.0873 | -91.4535 | -9.9415 | -14.2181 | -4.8329 | -28.9925 | -0.93798 | -0.88809 | -0.99162 | -0.95325
2020-10-05 | 23:02 | 234.1756 | 241.7113 | 239.3385 | 413.3378 | 411.6139 | 413.6592 | 5.2634 | 1.3503 | 412.8592 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 4.15 | 4.95 | 4.16 | 3.3 | 4.11 | 3.61 | 119.8071 | 123.5693 | 164.1842 | 16.0939 | 23.5245 | 134.2782 | 7.6 | 9.7 | 9.41 |  |  |  | -159.1 | -151.01 | -173.09 | -26198.2422 | -26111.334 | -38952.2734 | -91261.8516 | -10005.2324 | -14464.0625 | -4699.46 | -29168.7559 | 65.62 | 48.33 | -162.17 | -26.1982 | -26.1113 | -38.9523 | -91.2619 | -10.0052 | -14.4641 | -4.6995 | -29.1688 | -0.93419 | -0.87476 | -0.9928 | -0.95253
2020-10-05 | 23:03 | 234.3952 | 241.5538 | 239.1669 | 412.5192 | 411.2148 | 414.6611 | 5.3456 | 2.0563 | 412.7855 | 99.99 | 99.99 | 50 | 3.83 | 5.34 | 4.02 | 3.3 | 4.19 | 3.29 | 117.4896 | 122.8176 | 167.8044 | 16.4102 | 25.1145 | 134.5361 | 7.99 | 10.58 | 9.1 |  |  |  | -159.39 | -151.36 | -173.35 | -25766.875 | -26022.8105 | -39848 | -91637.6797 | -9685.9395 | -14219.1533 | -4644.2129 | -28549.3047 | 64.06 | 80.45 | -162.54 | -25.7669 | -26.0228 | -39.848 | -91.6377 | -9.6859 | -14.2192 | -4.6442 | -28.5493 | -0.93605 | -0.87754 | -0.99328 | -0.95474
2020-10-05 | 23:04 | 234.5919 | 240.1029 | 239.6708 | 412.7535 | 410.4042 | 413.9767 | 4.7232 | 2.1067 | 412.3658 | 99.99 | 99.99 | 49.98 | 4.02 | 5.33 | 3.9 | 3.54 | 4.02 | 3.41 | 126.0822 | 123.3116 | 160.1846 | 14.4041 | 19.4969 | 135.3588 | 7.64 | 9.12 | 9.66 |  |  |  | -161.05 | -152.28 | -172.25 | -27970.2168 | -26200.1152 | -38030.9688 | -92201.3047 | -9600.0342 | -13769.1582 | -5174.6509 | -28543.8438 | 66.74 | 65.25 | -162.71 | -27.9702 | -26.2001 | -38.031 | -92.2013 | -9.6 | -13.7692 | -5.1747 | -28.5438 | -0.94584 | -0.8852 | -0.99087 | -0.95527
2020-10-05 | 23:05 | 234.8133 | 240.7612 | 239.9475 | 413.792 | 411.1145 | 414.2287 | 4.8707 | 1.9738 | 413.033 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 4.28 | 5.31 | 3.8 | 3.72 | 4.05 | 3.59 | 127.405 | 123.2616 | 161.1775 | 14.7844 | 19.6917 | 136.061 | 7.76 | 8.48 | 9.46 |  |  |  | -160.73 | -151.37 | -171.6 | -28208.7402 | -26042.5938 | -38238.6797 | -92490.0312 | -9871.8389 | -14213.332 | -5628.7676 | -29713.9355 | 66.88 | 54.96 | -162.12 | -28.2087 | -26.0426 | -38.2387 | -92.49 | -9.8718 | -14.2133 | -5.6288 | -29.7139 | -0.94387 | -0.87778 | -0.98934 | -0.95207
2020-10-05 | 23:06 | 235.2148 | 240.1124 | 240.8155 | 413.3173 | 412.1149 | 414.8254 | 4.2827 | 1.6555 | 413.4077 | 99.99 | 99.99 | 49.97 | 4.44 | 5.21 | 3.75 | 3.66 | 4.09 | 3.74 | 135.7552 | 129.9194 | 161.2689 | 13.018 | 16.1039 | 141.4065 | 7.6 | 8.66 | 9.22 |  |  |  | -161.36 | -153.47 | -170.62 | -30241.8398 | -27896.7285 | -38303.0195 | -96441.5938 | -10207.7217 | -13922.6387 | -6323.3418 | -30453.7051 | 67.47 | 81.72 | -162.42 | -30.2418 | -27.8967 | -38.303 | -96.4416 | -10.2077 | -13.9226 | -6.3233 | -30.4537 | -0.94748 | -0.89476 | -0.98665 | -0.95359
2020-10-05 | 23:07 | 234.856 | 239.7168 | 238.6386 | 412.8834 | 409.9857 | 412.3205 | 3.9506 | 1.8207 | 411.7194 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 3.93 | 4.51 | 3.66 | 3.13 | 3.48 | 3.13 | 132.1401 | 130.7884 | 161.7724 | 12.2184 | 17.3252 | 140.6488 | 7.52 | 7.79 | 8.68 |  |  |  | -161.05 | -153.22 | -170.42 | -29297.4453 | -27969.666 | -38029.8086 | -95296.9297 | -10052.8008 | -14113.5752 | -6419.0356 | -30585.4141 | 67.81 | 33.62 | -162.17 | -29.2974 | -27.9697 | -38.0298 | -95.2969 | -10.0528 | -14.1136 | -6.419 | -30.5854 | -0.94587 | -0.89278 | -0.98605 | -0.95216
2020-10-05 | 23:08 | 235.3649 | 237.8614 | 238.5011 | 411.5928 | 408.0777 | 412.9449 | 3.5315 | 2.9231 | 410.8573 | 99.99 | 99.99 | 49.98 | 4.32 | 4.68 | 3.67 | 3.4 | 3.55 | 3.44 | 122.0226 | 125.2328 | 149.8969 | 10.8297 | 17.3651 | 131.331 | 8.48 | 7.58 | 10.23 |  |  |  | -159.84 | -151.63 | -170.33 | -26950.3848 | -26188.0898 | -35222.5703 | -88361.0469 | -9889.8125 | -14135.1787 | -5990.3613 | -30015.3496 | 68.55 | 54.48 | -161.19 | -26.9504 | -26.1881 | -35.2226 | -88.361 | -9.8898 | -14.1352 | -5.9904 | -30.0153 | -0.93879 | -0.88 | -0.98584 | -0.94686
2020-10-05 | 23:09 | 236.0371 | 239.041 | 237.6712 | 411.4994 | 408.4977 | 414.357 | 3.8287 | 3.3971 | 411.4359 | 99.99 | 99.99 | 49.98 | 4.15 | 5.21 | 3.71 | 3.46 | 3.86 | 3.4 | 111.2737 | 126.4595 | 159.4278 | 11.9854 | 24.8211 | 130.9798 | 9.19 | 7.88 | 9.79 |  |  |  | -158.71 | -150.79 | -171.59 | -24401.6074 | -26363.9395 | -37474.0156 | -88239.5625 | -9514.7051 | -14759.3779 | -5531.8809 | -29805.9648 | 63.11 | 66.37 | -161.25 | -24.4016 | -26.3639 | -37.474 | -88.2396 | -9.5147 | -14.7594 | -5.5319 | -29.806 | -0.93168 | -0.87257 | -0.98928 | -0.94741
2020-10-05 | 23:10 | 237.4079 | 239.1159 | 235.4197 | 411.2302 | 407.6828 | 414.0626 | 3.664 | 3.6948 | 410.9742 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.3 | 5.36 | 4.09 | 3.81 | 4.16 | 3.61 | 95.3862 | 125.5785 | 154.0903 | 10.9341 | 27.7146 | 123.6927 | 11.03 | 8.86 | 9.71 |  |  |  | -155.76 | -150.71 | -170.61 | -20635.7637 | -26172.0234 | -35772.8008 | -82580.5703 | -9290.5547 | -14674.1621 | -5912.8237 | -29877.541 | 57.43 | 57.7 | -160.02 | -20.6358 | -26.172 | -35.7728 | -82.5806 | -9.2906 | -14.6742 | -5.9128 | -29.8775 | -0.91185 | -0.87225 | -0.98661 | -0.94035
2020-10-05 | 23:11 | 237.8881 | 237.7549 | 235.4771 | 410.9821 | 407.2035 | 413.4221 | 2.6778 | 3.6132 | 410.5179 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 3.84 | 5.55 | 4.08 | 3.79 | 4.12 | 3.44 | 99.7985 | 132.725 | 150.7632 | 8.0526 | 25.8958 | 126.563 | 10.23 | 9.01 | 9.38 |  |  |  | -157.29 | -152.04 | -170.14 | -21891.5625 | -27827.8594 | -34942.9883 | -84662.4141 | -9165.5488 | -14765.6162 | -6060.0034 | -29991.166 | 57.21 | 49.29 | -160.46 | -21.8916 | -27.8279 | -34.943 | -84.6624 | -9.1655 | -14.7656 | -6.06 | -29.9912 | -0.92242 | -0.88335 | -0.98529 | -0.9426
2020-10-05 | 23:12 | 238.0653 | 235.0348 | 236.861 | 410.411 | 406.3322 | 412.9267 | 0.90988 | 3.8462 | 409.8716 | 40.2 | 99.99 | 50 | 3.54 | 5.98 | 4.01 | 3.98 | 4.38 | 3.38 | 112.9608 | 137.1913 | 138.3351 | 2.9474 | 17.7939 | 128.7181 | 9.61 | 8.56 | 10.32 |  |  |  | -159.25 | -153.72 | -168.94 | -25139.7754 | -28906.3262 | -32153.873 | -86199.9844 | -9529.7217 | -14263.1826 | -6277.6299 | -30070.5332 | 77.25 | 37.97 | -160.77 | -25.1398 | -28.9063 | -32.1539 | -86.2 | -9.5297 | -14.2632 | -6.2776 | -30.0705 | -0.93507 | -0.89677 | -0.98147 | -0.9442
2020-10-05 | 23:13 | 238.0766 | 235.1284 | 235.5557 | 409.7425 | 404.704 | 413.1186 | 1.3376 | 4.9408 | 409.1631 | 48.44 | 99.99 | 49.99 | 3.12 | 6.29 | 3.71 | 4.08 | 4.57 | 3.04 | 119.1315 | 144.2849 | 152.1484 | 4.3392 | 18.9271 | 137.826 | 9.39 | 7.73 | 8.83 |  |  |  | -159.49 | -155.64 | -169.66 | -26528.0469 | -30893.2617 | -35230.2812 | -92651.6016 | -9924.3379 | -13988.1797 | -6417.9233 | -30330.4395 | 57.87 | 42.35 | -161.85 | -26.528 | -30.8933 | -35.2303 | -92.6516 | -9.9243 | -13.9882 | -6.4179 | -30.3304 | -0.9366 | -0.91097 | -0.98381 | -0.95037
2020-10-05 | 23:14 | 235.7489 | 233.547 | 236.3243 | 406.4918 | 403.6377 | 411.9798 | 1.7376 | 5.0056 | 407.3422 | 60.79 | 99.99 | 49.98 | 3.64 | 6.21 | 3.8 | 3.98 | 4.69 | 3.26 | 125.8943 | 139.6723 | 152.6594 | 5.6765 | 16.0836 | 138.7437 | 8.08 | 7.55 | 9.84 |  |  |  | -161.33 | -155.97 | -170.18 | -28112.3594 | -29779.7578 | -35513.4219 | -93405.5391 | -9504.9844 | -13279.4541 | -6146.7666 | -28931.207 | 67.05 | 67.59 | -162.73 | -28.1124 | -29.7798 | -35.5134 | -93.4055 | -9.505 | -13.2795 | -6.1468 | -28.9312 | -0.94732 | -0.91331 | -0.98535 | -0.95523
2020-10-05 | 23:15 | 236.7284 | 233.7462 | 237.035 | 406.6252 | 406.3827 | 412.4252 | 0.67544 | 4.02 | 408.457 | 28.11 | 99.99 | 49.98 | 4.18 | 5.88 | 3.95 | 4.04 | 4.56 | 3.68 | 112.8696 | 138.0782 | 137.1042 | 2.2894 | 16.9433 | 128.7014 | 9.1 | 7.9 | 11.05 |  |  |  | -158.93 | -155.57 | -168.91 | -24887.0879 | -29350.5 | -31815.2754 | -86052.875 | -9590.0781 | -13332.0449 | -6238.2891 | -29160.4121 | 69.68 | 69.05 | -161.27 | -24.8871 | -29.3505 | -31.8153 | -86.0529 | -9.5901 | -13.332 | -6.2383 | -29.1604 | -0.93312 | -0.91047 | -0.98131 | -0.9471
2020-10-05 | 23:16 | 236.0262 | 234.1123 | 238.461 | 405.207 | 409.0989 | 413.0178 | 0.71958 | 4.5175 | 409.0864 | 27.76 | 99.99 | 49.98 | 5.22 | 5.38 | 4.17 | 4.09 | 4.47 | 4.61 | 106.121 | 135.6565 | 132.6077 | 2.308 | 18.9618 | 123.9917 | 8.9 | 7.46 | 11.99 |  |  |  | -156.98 | -154.27 | -168.57 | -23040.25 | -28606.3203 | -30981.0898 | -82627.6719 | -9788.2637 | -13767.0195 | -6271.6909 | -29826.9766 | 59.51 | 99.47 | -160.08 | -23.0403 | -28.6063 | -30.9811 | -82.6277 | -9.7883 | -13.767 | -6.2717 | -29.827 | -0.92039 | -0.90108 | -0.98012 | -0.94059
2020-10-05 | 23:17 | 236.6443 | 234.4168 | 237.5789 | 404.5684 | 408.8217 | 413.9576 | 1.3696 | 5.4538 | 409.0878 | 43.57 | 99.99 | 50 | 5.2 | 5.51 | 4.21 | 3.96 | 4.67 | 4.59 | 106.0249 | 147.1754 | 142.5944 | 3.7728 | 23.4508 | 131.0206 | 9.12 | 6.89 | 11.87 |  |  |  | -155.25 | -156.32 | -170.13 | -22783.6484 | -31597.375 | -33369.4766 | -87750.4922 | -10500.0957 | -13838.9854 | -5800.105 | -30139.1855 | 56.28 | 91.13 | -160.95 | -22.7836 | -31.5974 | -33.3695 | -87.7505 | -10.5001 | -13.839 | -5.8001 | -30.1392 | -0.90819 | -0.916 | -0.98523 | -0.94577
2020-10-05 | 23:18 | 235.7778 | 232.5464 | 237.7121 | 403.181 | 406.2832 | 413.4009 | 0.91206 | 6.1092 | 407.5888 | 26.42 | 99.99 | 49.99 | 5 | 5.88 | 4.04 | 3.71 | 4.95 | 4.47 | 111.01 | 139.9227 | 139.0007 | 2.8558 | 19.1741 | 129.1698 | 8.86 | 5.62 | 12.88 |  |  |  | -158.11 | -156.34 | -170.26 | -24267.5469 | -29791.9277 | -32547.1875 | -86606.6641 | -9744.2354 | -13043.2158 | -5582.2642 | -28369.7168 | 52.25 | 85.75 | -161.78 | -24.2675 | -29.7919 | -32.5472 | -86.6067 | -9.7442 | -13.0432 | -5.5823 | -28.3697 | -0.92799 | -0.91605 | -0.98561 | -0.95031
2020-10-05 | 23:19 | 236.5108 | 230.6322 | 239.5703 | 404.0067 | 406.0965 | 414.0069 | 1.862 | 6.1411 | 408.0031 | 53.9 | 99.99 | 49.98 | 4.48 | 6.05 | 3.93 | 3.79 | 4.94 | 4.13 | 122.9254 | 137.3501 | 122.8644 | 5.3788 | 10.6917 | 127.2918 | 8.41 | 5.49 | 14 |  |  |  | -160.01 | -157.47 | -168.33 | -27311.9922 | -29257.0371 | -28813.9043 | -85382.9453 | -9944.876 | -12142.5645 | -5950.1357 | -28037.5762 | 70.14 | 56.75 | -161.78 | -27.312 | -29.257 | -28.8139 | -85.3829 | -9.9449 | -12.1426 | -5.9501 | -28.0376 | -0.93965 | -0.92361 | -0.97934 | -0.95009
2020-10-05 | 23:20 | 238.1891 | 232.7962 | 239.4971 | 407.8993 | 406.5711 | 416.122 | 1.5686 | 5.999 | 410.1657 | 45.59 | 99.99 | 49.97 | 3.8 | 6.39 | 3.73 | 4.17 | 4.88 | 3.53 | 120.1781 | 135.8954 | 130.3972 | 4.6301 | 13.0044 | 128.2013 | 8.91 | 7.39 | 12.3 |  |  |  | -159.89 | -156.16 | -169.4 | -26833.9277 | -28926.2832 | -30679.4004 | -86439.6094 | -9822.8965 | -12795.3096 | -5735.7554 | -28353.9648 | 71.67 | 56.01 | -161.81 | -26.8339 | -28.9263 | -30.6794 | -86.4396 | -9.8229 | -12.7953 | -5.7358 | -28.354 | -0.93906 | -0.91452 | -0.98297 | -0.95019
2020-10-05 | 23:21 | 238.9137 | 233.8969 | 239.3734 | 408.6389 | 408.3213 | 416.5851 | 0.86009 | 5.4324 | 411.1533 | 27.75 | 99.99 | 49.98 | 4.02 | 6.33 | 3.97 | 4.27 | 4.96 | 3.84 | 108.8519 | 137.6362 | 127.9558 | 2.5427 | 18.0172 | 124.0093 | 9.88 | 8.78 | 11.84 |  |  |  | -157.87 | -155.83 | -170.49 | -24083.3652 | -29360.4902 | -30200.2852 | -83644.1406 | -9800.375 | -13164.1533 | -5051.5093 | -28016.0352 | 85.21 | 57.51 | -161.44 | -24.0834 | -29.3605 | -30.2003 | -83.6441 | -9.8004 | -13.1642 | -5.0515 | -28.016 | -0.92625 | -0.91248 | -0.9863 | -0.94822
2020-10-05 | 23:22 | 239.6582 | 232.9826 | 241.0003 | 409.4478 | 409.953 | 416.6861 | 2.5469 | 4.7313 | 412.0048 | 99.99 | 99.99 | 49.97 | 3.55 | 6.31 | 4.1 | 4.08 | 4.91 | 3.73 | 114.4792 | 139.7186 | 114.7197 | 7.1116 | 15.9235 | 122.2614 | 9.06 | 8.94 | 12.64 |  |  |  | -158.86 | -156.85 | -169.53 | -25583.3438 | -29927.4043 | -27051.1055 | -82561.8594 | -9887.5361 | -12784.8408 | -4978.3105 | -27650.6875 | 69.49 | 41.42 | -161.46 | -25.5833 | -29.9274 | -27.0511 | -82.5619 | -9.8875 | -12.7848 | -4.9783 | -27.6507 | -0.93276 | -0.9196 | -0.98348 | -0.94823
2020-10-05 | 23:23 | 238.6174 | 233.3038 | 241.812 | 408.6986 | 410.677 | 416.8706 | 2.4783 | 4.9623 | 412.0575 | 91.39 | 99.99 | 49.98 | 4.03 | 6.04 | 4.34 | 3.81 | 4.93 | 4.18 | 115.5511 | 137.0601 | 116.9874 | 7.0306 | 15.334 | 122.3901 | 8.28 | 8.34 | 13.7 |  |  |  | -158.76 | -156.28 | -170.22 | -25683.3516 | -29256.4668 | -27744.6602 | -82684.4766 | -9978.085 | -12857.3887 | -4757.1782 | -27592.6562 | 69.81 | 55.65 | -161.5 | -25.6834 | -29.2565 | -27.7447 | -82.6845 | -9.9781 | -12.8574 | -4.7572 | -27.5927 | -0.93213 | -0.91549 | -0.98562 | -0.94858
2020-10-05 | 23:24 | 237.4869 | 233.9852 | 240.328 | 407.9213 | 407.843 | 417.0812 | 1.8051 | 6.2198 | 410.9147 | 52.18 | 99.99 | 49.97 | 4.14 | 6.43 | 4.26 | 4.25 | 5.24 | 4.07 | 124.574 | 141.8296 | 143.7466 | 5.6436 | 16.303 | 135.8516 | 7.9 | 8.53 | 11.34 |  |  |  | -160.05 | -156.6 | -172.21 | -27775.25 | -30447.4473 | -34212.8438 | -92435.5469 | -10074.7197 | -13175.2891 | -4669.7803 | -27919.791 | 70.59 | 68.14 | -163.12 | -27.7752 | -30.4474 | -34.2128 | -92.4355 | -10.0747 | -13.1753 | -4.6698 | -27.9198 | -0.94007 | -0.91776 | -0.99081 | -0.95729
2020-10-05 | 23:25 | 237.9034 | 233.3333 | 241.3747 | 408.6264 | 409.218 | 416.4452 | 2.4048 | 5.0606 | 411.4047 | 83.07 | 99.99 | 49.98 | 4.24 | 5.65 | 4.06 | 3.9 | 4.52 | 4.09 | 125.068 | 140.5718 | 127.8841 | 7.0051 | 13.6056 | 130.4063 | 8.52 | 8.35 | 12.46 |  |  |  | -159.96 | -156.31 | -170.68 | -27943.166 | -30010.5918 | -30410.9375 | -88364.6875 | -10190.4658 | -13163.251 | -4979.1753 | -28332.8926 | 68.47 | 54.28 | -162.15 | -27.9432 | -30.0106 | -30.4109 | -88.3647 | -10.1905 | -13.1633 | -4.9792 | -28.3329 | -0.93948 | -0.91578 | -0.98686 | -0.95225
2020-10-05 | 23:26 | 237.8416 | 231.4561 | 242.1102 | 406.8226 | 410.3428 | 415.0668 | 3.4913 | 4.8588 | 410.7187 | 99.99 | 99.99 | 49.98 | 4.21 | 5.67 | 4.22 | 3.78 | 4.7 | 4.22 | 132.5143 | 151.0677 | 118.6252 | 10.0354 | 14.3231 | 133.538 | 7.22 | 7.19 | 13.48 |  |  |  | -160.95 | -158.85 | -169.87 | -29782.291 | -32605.5391 | -28257.2109 | -90645.0547 | -10284.1523 | -12618.9131 | -5048.4341 | -27951.498 | 67.56 | 45.78 | -162.8 | -29.7823 | -32.6055 | -28.2572 | -90.6451 | -10.2842 | -12.6189 | -5.0484 | -27.9515 | -0.94523 | -0.93259 | -0.98441 | -0.9556
2020-10-05 | 23:27 | 238.2733 | 233.0752 | 240.5666 | 407.408 | 409.2509 | 416.4377 | 1.6204 | 5.5247 | 411.0038 | 49.6 | 99.99 | 49.98 | 4.05 | 6.26 | 4.39 | 4.07 | 5.23 | 4.19 | 120.7825 | 146.8648 | 131.0034 | 4.6273 | 16.9497 | 132.1129 | 7.72 | 7.89 | 12.39 |  |  |  | -159.16 | -157.51 | -170.95 | -26881.5488 | -31625.9551 | -31067.5898 | -89575.1016 | -10237.4131 | -13100.3027 | -4931.0854 | -28268.8027 | 72.97 | 60.6 | -162.44 | -26.8815 | -31.626 | -31.0676 | -89.5751 | -10.2374 | -13.1003 | -4.9311 | -28.2688 | -0.93452 | -0.92388 | -0.98764 | -0.95364
2020-10-05 | 23:28 | 236.3632 | 232.1708 | 240.6453 | 406.8259 | 407.3808 | 414.1239 | 2.9302 | 4.7038 | 409.4203 | 99.99 | 99.99 | 49.97 | 3.78 | 6.5 | 4.13 | 4.14 | 5.22 | 3.9 | 131.5754 | 142.268 | 127.8118 | 8.4577 | 12.2476 | 133.1529 | 6.98 | 7.29 | 12.04 |  |  |  | -160.41 | -157 | -170.83 | -29266.2578 | -30400.5742 | -30336.8047 | -90003.625 | -10415.9102 | -12898.501 | -4883.7246 | -28198.1367 | 66.55 | 45.85 | -162.56 | -29.2663 | -30.4006 | -30.3368 | -90.0036 | -10.4159 | -12.8985 | -4.8837 | -28.1981 | -0.94211 | -0.92057 | -0.98729 | -0.95426
2020-10-05 | 23:29 | 237.5294 | 229.855 | 242.5824 | 407.0459 | 407.2399 | 415.4146 | 4.7116 | 5.5641 | 409.8707 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 3.86 | 7.06 | 4.47 | 4.47 | 5.77 | 4.1 | 142.253 | 144.6048 | 112.9028 | 13.6613 | 12.0051 | 132.7475 | 6.59 | 7.16 | 13.96 |  |  |  | -161.34 | -157.92 | -169.02 | -31957.4824 | -30796.0918 | -26797.8457 | -89551.4141 | -10939.6807 | -12483.2451 | -5191.1133 | -28614.041 | 65.52 | -3.2 | -162.23 | -31.9575 | -30.7961 | -26.7978 | -89.5514 | -10.9397 | -12.4832 | -5.1911 | -28.614 | -0.9461 | -0.92676 | -0.98175 | -0.95256
2020-10-05 | 23:30 | 237.2955 | 230.6823 | 242.3748 | 406.7117 | 406.084 | 417.5754 | 3.6585 | 7.4967 | 410.0789 | 84.87 | 99.99 | 49.99 | 3.84 | 7.9 | 4.87 | 4.96 | 6.62 | 4.21 | 140.4061 | 139.9349 | 126.0269 | 10.4791 | 7.8994 | 134.9445 | 6.83 | 8.09 | 13.52 |  |  |  | -160.56 | -157 | -169.91 | -31403.1113 | -29714.1602 | -30051.6211 | -91168.8906 | -11093.9033 | -12604.4805 | -5344.2134 | -29042.5938 | 64.67 | 22.72 | -162.3 | -31.4031 | -29.7142 | -30.0516 | -91.1689 | -11.0939 | -12.6045 | -5.3442 | -29.0426 | -0.94289 | -0.9206 | -0.98455 | -0.95282
2020-10-05 | 23:31 | 237.3763 | 232.1146 | 241.2047 | 407.587 | 405.6134 | 417.7173 | 2.9335 | 7.5364 | 410.2609 | 67.76 | 99.99 | 50 | 3.71 | 7.68 | 4.63 | 4.9 | 6.37 | 3.94 | 139.1523 | 139.3446 | 136.4971 | 8.4407 | 7.9532 | 137.8093 | 6.53 | 7.75 | 12.37 |  |  |  | -160 | -157.19 | -170.2 | -31029.2402 | -29815.543 | -32438.793 | -93283.5859 | -11290.5264 | -12534.9492 | -5602.5566 | -29428.0293 | 67.18 | 43.23 | -162.46 | -31.0292 | -29.8155 | -32.4388 | -93.2836 | -11.2905 | -12.5349 | -5.6026 | -29.428 | -0.93972 | -0.92184 | -0.98541 | -0.95367
2020-10-05 | 23:32 | 237.3727 | 232.1097 | 238.8028 | 406 | 403.8805 | 416.8376 | 1.9295 | 8.0768 | 408.8554 | 42.8 | 99.99 | 49.98 | 4.08 | 7.33 | 4.68 | 4.73 | 6.21 | 4.16 | 129.1639 | 139.6943 | 142.7473 | 5.9084 | 12.1324 | 136.6175 | 6.63 | 6.17 | 12.55 |  |  |  | -159.32 | -158.04 | -170.63 | -28661.8535 | -30056.5449 | -33605.168 | -92323.5547 | -10815.6582 | -12109.1152 | -5546.6094 | -28471.3848 | 68.17 | 57.37 | -162.81 | -28.6619 | -30.0565 | -33.6052 | -92.3236 | -10.8157 | -12.1091 | -5.5466 | -28.4714 | -0.9356 | -0.92755 | -0.98665 | -0.95559
2020-10-05 | 23:33 | 239.0996 | 232.3261 | 238.6988 | 407.0871 | 405.5338 | 417.3541 | 0.62343 | 7.46 | 409.9467 | 14.96 | 99.99 | 49.97 | 3.91 | 6.93 | 4.47 | 4.53 | 5.76 | 4.02 | 126.2552 | 151.3953 | 141.9197 | 1.9746 | 15.744 | 139.2918 | 6.73 | 5.86 | 11.98 |  |  |  | -159.11 | -158.93 | -170.67 | -28198.2793 | -32819.9414 | -33420.582 | -94438.8047 | -10767.9531 | -12645.1406 | -5486.0742 | -28899.168 | 84.81 | 46.88 | -162.96 | -28.1983 | -32.8199 | -33.4206 | -94.4388 | -10.768 | -12.6451 | -5.4861 | -28.8992 | -0.9342 | -0.93314 | -0.98679 | -0.95623
2020-10-05 | 23:34 | 240.2946 | 234.6154 | 239.9185 | 410.5948 | 408.8494 | 418.6776 | 0.68065 | 6.0738 | 412.6717 | 19.21 | 99.99 | 49.98 | 3.67 | 6.35 | 4.25 | 4.23 | 5.14 | 3.9 | 124.0479 | 150.0218 | 141.0203 | 2.1539 | 16.4675 | 137.7335 | 6.59 | 7.04 | 11.14 |  |  |  | -158.88 | -157.75 | -170.29 | -27792.0586 | -32567.8574 | -33329.3594 | -93689.2812 | -10732.5176 | -13320.1309 | -5708.7236 | -29761.3711 | 85.58 | 47.34 | -162.33 | -27.7921 | -32.5679 | -33.3294 | -93.6893 | -10.7325 | -13.3201 | -5.7087 | -29.7614 | -0.93286 | -0.92558 | -0.98565 | -0.95307
2020-10-05 | 23:35 | 240.6692 | 234.3154 | 240.4701 | 411.1777 | 409.0512 | 418.9907 | 1.1765 | 6.0665 | 413.0414 | 34.88 | 99.99 | 49.96 | 3.76 | 6.5 | 4.7 | 4.42 | 5.43 | 4.1 | 123.25 | 146.6721 | 131.4867 | 3.4143 | 15.316 | 133.1905 | 6.85 | 8.47 | 11.87 |  |  |  | -157.74 | -157.44 | -169.54 | -27443.9609 | -31736.7051 | -31067.541 | -90248.2031 | -11222.1572 | -13184.5098 | -5730.8169 | -30137.4824 | 77.12 | 34.32 | -161.54 | -27.444 | -31.7367 | -31.0675 | -90.2482 | -11.2222 | -13.1845 | -5.7308 | -30.1375 | -0.92561 | -0.92348 | -0.98341 | -0.94851
2020-10-05 | 23:36 | 240.211 | 235.4692 | 240.9842 | 412.3233 | 410.0846 | 418.8839 | 1.3973 | 5.2991 | 413.7363 | 46.57 | 99.99 | 49.97 | 3.48 | 6.34 | 4.35 | 4.25 | 5.12 | 3.73 | 125.4135 | 143.0833 | 134.972 | 4.2253 | 13.6885 | 133.8792 | 6.48 | 9.15 | 10.5 |  |  |  | -158.59 | -156.5 | -169.48 | -28038.3555 | -30887.4648 | -31966.6367 | -90892.4609 | -10992.3018 | -13432.8369 | -5930.9702 | -30356.1074 | 73.17 | 41.54 | -161.51 | -28.0384 | -30.8875 | -31.9666 | -90.8925 | -10.9923 | -13.4328 | -5.931 | -30.3561 | -0.93101 | -0.91703 | -0.98322 | -0.9485
2020-10-05 | 23:37 | 240.144 | 235.4211 | 240.1335 | 411.377 | 409.4324 | 418.8043 | 0.94556 | 5.7424 | 413.1746 | 29.6 | 99.99 | 50 | 3.27 | 6.2 | 3.85 | 3.82 | 5 | 3.35 | 122.3431 | 145.5613 | 139.2431 | 3.0024 | 15.9842 | 135.0475 | 6.54 | 7.83 | 10.22 |  |  |  | -157.75 | -156.84 | -169.73 | -27168.5508 | -31493.5293 | -32885.2266 | -91547.2969 | -11121.3105 | -13478.6572 | -5964.5469 | -30564.5195 | 74.41 | 47.21 | -161.53 | -27.1686 | -31.4935 | -32.8852 | -91.5473 | -11.1213 | -13.4787 | -5.9645 | -30.5645 | -0.92546 | -0.91934 | -0.98395 | -0.94853
2020-10-05 | 23:38 | 240.4921 | 235.227 | 241.0741 | 411.6869 | 410.5407 | 419.3043 | 1.0183 | 5.5177 | 413.8155 | 32.49 | 99.99 | 50.02 | 3.32 | 6.38 | 4.11 | 4.01 | 5.31 | 3.47 | 131.5009 | 154.3645 | 144.4545 | 3.0309 | 15.2997 | 142.8566 | 6.2 | 8.51 | 10 |  |  |  | -159.79 | -157.81 | -170.01 | -29671.5684 | -33616.9883 | -34268.4883 | -97557.0469 | -10928.3623 | -13691.4102 | -6027.0347 | -30646.8086 | 75.01 | 48.99 | -162.55 | -29.6716 | -33.617 | -34.2685 | -97.557 | -10.9284 | -13.6914 | -6.027 | -30.6468 | -0.93838 | -0.92613 | -0.98488 | -0.95403
2020-10-05 | 23:39 | 240.8966 | 236.8245 | 240.8839 | 413.1219 | 412.4644 | 419.0759 | 0.80253 | 4.3549 | 414.8637 | 41.3 | 99.99 | 50.01 | 3.43 | 6.02 | 4.13 | 3.99 | 5.06 | 3.59 | 133.6496 | 163.979 | 154.0985 | 2.4071 | 18.7144 | 149.8757 | 5.78 | 8.48 | 9.15 |  |  |  | -160.06 | -158.44 | -170.77 | -30260.584 | -36109.9219 | -36611.1875 | -102981.6875 | -10972.0713 | -14266.8135 | -5935.8647 | -31174.75 | 98.26 | 52.44 | -163.13 | -30.2606 | -36.1099 | -36.6112 | -102.9817 | -10.9721 | -14.2668 | -5.9359 | -31.1747 | -0.94011 | -0.93004 | -0.98711 | -0.95711
2020-10-05 | 23:40 | 242.1312 | 233.8277 | 241.9863 | 411.3964 | 413.9927 | 418.1257 | 3.6176 | 4.0432 | 414.4836 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 3.75 | 5.51 | 4.25 | 3.87 | 4.68 | 3.97 | 142.3674 | 181.891 | 138.7756 | 9.7631 | 20.4676 | 153.8715 | 5.58 | 7.42 | 10.05 |  |  |  | -161.46 | -161.73 | -169.7 | -32659.0547 | -40378.7188 | -33016.2734 | -106054.0469 | -10949.6172 | -13320.7217 | -6012.0962 | -30282.4375 | 66.85 | 47.03 | -164.03 | -32.6591 | -40.3787 | -33.0163 | -106.054 | -10.9496 | -13.3207 | -6.0121 | -30.2824 | -0.94813 | -0.94966 | -0.98382 | -0.96157
2020-10-05 | 23:41 | 242.0831 | 230.3918 | 241.101 | 407.8593 | 409.8111 | 418.3332 | 4.0353 | 6.4856 | 411.9645 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 3.76 | 6.45 | 4.85 | 4.19 | 5.6 | 4.24 | 135.4599 | 174.2489 | 125.5636 | 10.8094 | 20.3732 | 144.733 | 6.32 | 8.34 | 12.08 |  |  |  | -160.14 | -162.05 | -168.78 | -30829.9629 | -38185.2852 | -29677 | -98692.2422 | -11140.291 | -12360.9893 | -5880.667 | -29381.9473 | 66.11 | 25.59 | -163.38 | -30.83 | -38.1853 | -29.677 | -98.6922 | -11.1403 | -12.361 | -5.8807 | -29.3819 | -0.94048 | -0.95139 | -0.98093 | -0.95843
2020-10-05 | 23:42 | 241.2324 | 230.1828 | 238.1533 | 405.7356 | 404.4723 | 418.8176 | 2.4756 | 9.2345 | 409.6129 | 49.67 | 99.99 | 50.01 | 3.71 | 7.35 | 5.47 | 4.71 | 6.64 | 4.33 | 132.6969 | 172.2298 | 150.6048 | 6.6368 | 19.8238 | 151.2184 | 6.25 | 8.73 | 11.6 |  |  |  | -160.51 | -161.41 | -170.49 | -30143.5703 | -37559.4141 | -35221.4062 | -102924.3984 | -10681.3232 | -12631.4834 | -5845.123 | -29157.9297 | 63.45 | 40.98 | -164.12 | -30.1436 | -37.5594 | -35.2214 | -102.9244 | -10.6813 | -12.6315 | -5.8451 | -29.1579 | -0.94257 | -0.94783 | -0.98651 | -0.96214
2020-10-05 | 23:43 | 238.8542 | 230.8357 | 238.9645 | 405.3152 | 405.2101 | 416.9366 | 1.0832 | 7.8647 | 409.1058 | 24.98 | 99.99 | 50 | 3.91 | 6.83 | 5.1 | 4.18 | 6.15 | 4.44 | 137.3055 | 160.507 | 147.3537 | 3.0857 | 13.8711 | 147.9722 | 6.31 | 8.46 | 11.55 |  |  |  | -161.23 | -160.18 | -169.92 | -31020.5352 | -34848.6055 | -34646.9062 | -100516.0547 | -10537.1963 | -12554.8955 | -6150.4009 | -29242.4922 | 76.83 | 49.98 | -163.76 | -31.0205 | -34.8486 | -34.6469 | -100.5161 | -10.5372 | -12.5549 | -6.1504 | -29.2425 | -0.94686 | -0.94081 | -0.98461 | -0.96019
2020-10-05 | 23:44 | 240.1213 | 230.6109 | 239.7063 | 407.4226 | 407.0429 | 416.1076 | 2.8677 | 5.9951 | 410.1577 | 89.65 | 99.99 | 49.99 | 3.59 | 6.49 | 4.54 | 4.1 | 5.55 | 3.89 | 134.851 | 161.7623 | 126.963 | 7.9756 | 16.002 | 140.7955 | 6.69 | 7.72 | 11.99 |  |  |  | -159.94 | -160.19 | -168.48 | -30405.1914 | -35094.8047 | -29783.2656 | -95283.2734 | -11109.0771 | -12636.6572 | -6059.624 | -29805.3574 | 68.94 | 18.71 | -162.61 | -30.4052 | -35.0948 | -29.7833 | -95.2833 | -11.1091 | -12.6367 | -6.0596 | -29.8054 | -0.93927 | -0.94087 | -0.97992 | -0.9544
2020-10-05 | 23:45 | 239.6824 | 231.2211 | 240.112 | 408.7133 | 408.365 | 414.4513 | 3.5704 | 3.9714 | 410.49 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 3.44 | 6.17 | 4.17 | 3.93 | 5.14 | 3.57 | 138.3643 | 162.6222 | 123.8677 | 10.0752 | 15.943 | 141.2208 | 6.8 | 7.55 | 11.69 |  |  |  | -160.58 | -159.43 | -168.17 | -31245.6777 | -35193.4375 | -29093.8203 | -95532.9375 | -11012.2178 | -13204.7139 | -6087.8672 | -30304.7988 | 68.57 | 13.51 | -162.4 | -31.2457 | -35.1934 | -29.0938 | -95.5329 | -11.0122 | -13.2047 | -6.0879 | -30.3048 | -0.94314 | -0.93627 | -0.9788 | -0.95319
2020-10-05 | 23:46 | 239.7365 | 233.6272 | 238.932 | 409.3622 | 407.7195 | 416.6693 | 0.85489 | 5.5906 | 411.2211 | 31.79 | 99.99 | 50 | 3.41 | 6.13 | 4.17 | 4.1 | 5.14 | 3.49 | 127.4389 | 156.4592 | 142.7022 | 2.3678 | 16.999 | 141.6108 | 7.24 | 7.85 | 10.08 |  |  |  | -159.08 | -157.68 | -169.52 | -28512.0586 | -33803.418 | -33525.9961 | -95841.4844 | -10915.4355 | -13884.8623 | -6196.7793 | -30997.0781 | 80.56 | 44.18 | -162.06 | -28.5121 | -33.8034 | -33.526 | -95.8415 | -10.9154 | -13.8849 | -6.1968 | -30.9971 | -0.9339 | -0.92501 | -0.98334 | -0.95147
2020-10-05 | 23:47 | 240.9332 | 233.1183 | 238.3278 | 409.9914 | 407.0887 | 416.8255 | 1.6254 | 5.7936 | 411.2712 | 52.44 | 99.99 | 50 | 3.33 | 6.26 | 4.22 | 4.29 | 5.19 | 3.39 | 117.5698 | 152.9924 | 132.3081 | 4.3274 | 18.6109 | 133.6708 | 7.42 | 8.07 | 10.93 |  |  |  | -157.51 | -156.96 | -168.54 | -26171.3281 | -32811.9609 | -30836.873 | -89820.1719 | -10834.9951 | -13961.3896 | -6244.5444 | -31040.9336 | 67.35 | 32.19 | -160.94 | -26.1713 | -32.812 | -30.8369 | -89.8202 | -10.835 | -13.9614 | -6.2445 | -31.0409 | -0.92395 | -0.92017 | -0.98011 | -0.94515
2020-10-05 | 23:48 | 241.484 | 232.5312 | 237.8654 | 409.467 | 408.2574 | 415.3105 | 2.9072 | 4.3896 | 410.9907 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 3.23 | 6.09 | 4.13 | 3.83 | 5.09 | 3.42 | 119.8154 | 165.3587 | 130.7614 | 7.71 | 20.7002 | 138.1993 | 7.25 | 7.37 | 11.26 |  |  |  | -158.47 | -159.2 | -167.94 | -26909.082 | -35901.9297 | -30400.0273 | -93211.0391 | -10617.7559 | -13630.1455 | -6492.624 | -30740.5254 | 63.71 | 29.33 | -161.73 | -26.9091 | -35.9019 | -30.4 | -93.211 | -10.6178 | -13.6301 | -6.4926 | -30.7405 | -0.93021 | -0.93489 | -0.97794 | -0.94969
2020-10-05 | 23:49 | 243.8308 | 231.6119 | 237.6568 | 408.5123 | 409.5274 | 417.0265 | 5.0368 | 5.5016 | 411.6592 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 3.51 | 6.23 | 4.55 | 4.17 | 5.38 | 3.79 | 120.0121 | 190.028 | 138.9586 | 13.6711 | 28.9043 | 149.1234 | 6.62 | 7.26 | 10.23 |  |  |  | -157.6 | -161.59 | -168.41 | -27032.2852 | -41737.9531 | -32323.6484 | -101093.8828 | -11153.707 | -13875.2236 | -6635.3887 | -31664.3145 | 61.1 | 40.95 | -162.5 | -27.0323 | -41.738 | -32.3236 | -101.0939 | -11.1537 | -13.8752 | -6.6354 | -31.6643 | -0.9244 | -0.94894 | -0.97957 | -0.95429
2020-10-05 | 23:50 | 244.4973 | 230.1674 | 237.4667 | 407.1632 | 408.1218 | 418.1266 | 5.4281 | 7.0451 | 411.0961 | 99.99 | 99.99 | 50 | 3.69 | 6.97 | 5.42 | 4.78 | 6.25 | 4.22 | 119.0845 | 193.6475 | 138.9805 | 14.7766 | 30.2509 | 150.0507 | 6.57 | 8.39 | 10.89 |  |  |  | -156.95 | -161.92 | -168.41 | -26781.2832 | -42367.3555 | -32316.1641 | -101464.8203 | -11398.292 | -13826.375 | -6632.2983 | -31856.9648 | 60.89 | 38.16 | -162.43 | -26.7813 | -42.3674 | -32.3162 | -101.4648 | -11.3983 | -13.8264 | -6.6323 | -31.857 | -0.92013 | -0.95066 | -0.97958 | -0.95408
2020-10-05 | 23:51 | 244.0802 | 229.9531 | 239.4643 | 409.0571 | 409.8072 | 416.9116 | 5.8305 | 5.2139 | 411.8981 | 99.99 | 99.99 | 49.98 | 3.2 | 6.22 | 4.65 | 4.21 | 5.33 | 3.75 | 129.5147 | 186.5366 | 123.0347 | 15.554 | 25.6438 | 146.0208 | 5.78 | 6.96 | 11.15 |  |  |  | -158.62 | -161.29 | -166.18 | -29425.8711 | -40615.3672 | -28569.1426 | -98610.3828 | -11527.7529 | -13734.3623 | -7012.7681 | -32274.8887 | 63.67 | 22.98 | -161.78 | -29.4259 | -40.6154 | -28.5691 | -98.6104 | -11.5278 | -13.7344 | -7.0128 | -32.2749 | -0.9311 | -0.9473 | -0.97117 | -0.95039
2020-10-05 | 23:52 | 244.3409 | 231.1581 | 237.5361 | 409.2012 | 411.0754 | 414.5292 | 6.8059 | 3.1856 | 411.5851 | 99.99 | 99.99 | 49.97 | 3.08 | 5.23 | 3.64 | 3.4 | 4.28 | 3.18 | 120.4304 | 196.5246 | 125.305 | 18.2307 | 32.5715 | 146.7419 | 7.35 | 5.57 | 10 |  |  |  | -156.53 | -162.24 | -166.63 | -26927.3105 | -43259.5547 | -28834.6309 | -99021.4922 | -11699.3389 | -13832.2988 | -6834.6265 | -32366.2715 | 61.98 | 43.02 | -161.74 | -26.9273 | -43.2596 | -28.8346 | -99.0215 | -11.6993 | -13.8323 | -6.8346 | -32.3663 | -0.91717 | -0.95249 | -0.97304 | -0.95051
2020-10-05 | 23:53 | 242.6307 | 231.5193 | 236.1157 | 406.689 | 410.5096 | 412.791 | 6.2771 | 3.5991 | 409.9782 | 99.99 | 99.99 | 49.98 | 3.82 | 5.1 | 3.86 | 3.44 | 4.42 | 3.74 | 121.645 | 207.088 | 142.9866 | 16.8481 | 35.2508 | 156.5301 | 7.35 | 5.73 | 9.4 |  |  |  | -157.15 | -163.08 | -169.29 | -27161.7578 | -45869.2109 | -33161.2695 | -106192.2344 | -11452.2051 | -13951.2832 | -6264.3423 | -31667.8301 | 60.94 | 69.97 | -163.23 | -27.1618 | -45.8692 | -33.1613 | -106.1922 | -11.4522 | -13.9513 | -6.2643 | -31.6678 | -0.92145 | -0.95673 | -0.98262 | -0.9583
2020-10-05 | 23:54 | 244.6687 | 230.5088 | 237.1564 | 408.5005 | 410.0628 | 415.0631 | 6.8174 | 4.0201 | 411.1869 | 99.99 | 99.99 | 49.98 | 3.32 | 5.76 | 4.28 | 3.91 | 4.88 | 3.58 | 123.9181 | 203.4565 | 131.3585 | 18.1584 | 33.2139 | 152.3792 | 6.72 | 6.43 | 10.26 |  |  |  | -157.31 | -163.21 | -167.88 | -27911.2441 | -44873.5938 | -30386.6289 | -103171.4609 | -11671.8389 | -13542.834 | -6521.1792 | -31735.8555 | 61.87 | 36.48 | -162.77 | -27.9112 | -44.8736 | -30.3866 | -103.1715 | -11.6718 | -13.5428 | -6.5212 | -31.7359 | -0.92258 | -0.95735 | -0.97774 | -0.9558
2020-10-05 | 23:55 | 245.291 | 229.0826 | 236.8273 | 408.3208 | 407.5021 | 415.9385 | 6.7653 | 5.4261 | 410.5587 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 2.9 | 6.36 | 4.38 | 4.21 | 5.24 | 3.25 | 117.0678 | 190.3837 | 119.4645 | 18.0418 | 30.5153 | 141.9008 | 7.82 | 7.11 | 11.25 |  |  |  | -156.54 | -162.41 | -166.27 | -26324.459 | -41570.3477 | -27472.6211 | -95367.4453 | -11428.8848 | -13165.5449 | -6709.2178 | -31303.6445 | 61.8 | 15.82 | -161.72 | -26.3245 | -41.5703 | -27.4726 | -95.3674 | -11.4289 | -13.1655 | -6.7092 | -31.3036 | -0.91728 | -0.95333 | -0.97145 | -0.95012
2020-10-05 | 23:56 | 245.0379 | 228.0675 | 237.5364 | 406.8763 | 406.7555 | 417.2172 | 6.4729 | 7.0825 | 410.2403 | 99.99 | 99.99 | 50 | 3.25 | 6.29 | 4.54 | 4.26 | 5.35 | 3.7 | 125.3228 | 196.2843 | 127.5853 | 17.2858 | 29.8009 | 149.3369 | 6.31 | 6.21 | 10.97 |  |  |  | -158.28 | -163.05 | -167.77 | -28522.9863 | -42815.6719 | -29603.0996 | -100941.7578 | -11358.8252 | -13040.3779 | -6423.6719 | -30822.8789 | 62.39 | 20.57 | -162.92 | -28.523 | -42.8157 | -29.6031 | -100.9418 | -11.3588 | -13.0404 | -6.4237 | -30.8229 | -0.92904 | -0.95661 | -0.97726 | -0.95641
2020-10-05 | 23:57 | 246.4457 | 225.2842 | 238.647 | 405.2136 | 405.4586 | 419.7852 | 7.514 | 9.6893 | 410.084 | 99.99 | 99.99 | 50 | 3.29 | 7.12 | 5.42 | 4.57 | 6.45 | 4.23 | 128.0065 | 200.7292 | 120.7616 | 20.1343 | 31.2914 | 149.5124 | 6.32 | 6.46 | 12.89 |  |  |  | -158.42 | -163.85 | -167.38 | -29337.252 | -43429.9531 | -28112.8496 | -100880.0547 | -11596.1797 | -12575.2012 | -6285.2681 | -30456.6504 | 62.96 | 15.04 | -163.04 | -29.3373 | -43.43 | -28.1128 | -100.8801 | -11.5962 | -12.5752 | -6.2853 | -30.4567 | -0.92999 | -0.96054 | -0.97591 | -0.95732
2020-10-05 | 23:58 | 244.7851 | 225.9981 | 239.4534 | 404.98 | 406.2145 | 419.0239 | 6.6566 | 9.0422 | 410.0121 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 3.55 | 6.91 | 5.47 | 4.39 | 6.36 | 4.51 | 130.9896 | 191.7661 | 120.1151 | 17.8321 | 27.5988 | 147.2884 | 5.53 | 6.23 | 13.16 |  |  |  | -159.23 | -163.27 | -167.3 | -29970.5059 | -41474.0898 | -28032.7383 | -99477.3281 | -11376.8721 | -12453.3311 | -6316.5259 | -30146.7285 | 63.64 | 17.07 | -163.03 | -29.9705 | -41.4741 | -28.0327 | -99.4773 | -11.3769 | -12.4533 | -6.3165 | -30.1467 | -0.93491 | -0.95776 | -0.97554 | -0.95702
2020-10-05 | 23:59 | 242.8389 | 228.2885 | 239.9724 | 405.265 | 407.7896 | 418.658 | 4.8696 | 8.2772 | 410.5186 | 99.99 | 99.99 | 50 | 3.57 | 6.68 | 5.36 | 4.21 | 6.11 | 4.58 | 133.3489 | 186.0549 | 133.5502 | 13.0525 | 23.5773 | 150.5697 | 5.18 | 6.77 | 11.9 |  |  |  | -160.06 | -162.04 | -168.43 | -30432.332 | -40398.9844 | -31280.3438 | -102111.6719 | -11047.9639 | -13086.333 | -6375.0156 | -30509.3145 | 64.17 | 34.32 | -163.25 | -30.4323 | -40.399 | -31.2803 | -102.1117 | -11.048 | -13.0863 | -6.375 | -30.5093 | -0.93998 | -0.95133 | -0.97986 | -0.95815
2020-10-06 | 0:00 | 242.5563 | 227.5715 | 238.5997 | 403.5363 | 405.3214 | 418.7689 | 4.2434 | 9.6781 | 409.1422 | 76.14 | 99.99 | 50.01 | 4.17 | 7.03 | 5.93 | 4.67 | 6.62 | 5.07 | 136.3342 | 193.5782 | 144.8974 | 11.4498 | 24.8098 | 157.8692 | 5.68 | 7.27 | 11.88 |  |  |  | -159.65 | -162.97 | -169.63 | -30994.084 | -42117.3945 | -33986.8555 | -107098.3359 | -11502.5215 | -12902.9453 | -6219.7573 | -30625.2227 | 62.76 | 34.72 | -163.96 | -30.9941 | -42.1174 | -33.9869 | -107.0983 | -11.5025 | -12.9029 | -6.2198 | -30.6252 | -0.93752 | -0.95614 | -0.98366 | -0.96146
2020-10-06 | 0:01 | 243.9465 | 226.7264 | 240.2247 | 404.2364 | 408.9352 | 418.0904 | 6.9412 | 8.1643 | 410.3696 | 99.99 | 99.99 | 50.03 | 4.28 | 6.22 | 5.62 | 4.31 | 5.81 | 5.08 | 126.5548 | 192.454 | 109.7139 | 18.4834 | 32.7504 | 142.3666 | 6.28 | 6.4 | 13.85 |  |  |  | -155.21 | -163.47 | -166.6 | -28000.8164 | -41835.5977 | -25575.0781 | -95411.5 | -12935.332 | -12394.2041 | -6083.2666 | -31412.8047 | 63.24 | 27.25 | -161.61 | -28.0008 | -41.8356 | -25.5751 | -95.4115 | -12.9353 | -12.3942 | -6.0833 | -31.4128 | -0.90781 | -0.95881 | -0.97286 | -0.94984
2020-10-06 | 0:02 | 244.0525 | 227.8396 | 238.541 | 405.8327 | 407.6337 | 417.0034 | 6.3739 | 6.9653 | 410.117 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 3.61 | 5.91 | 4.66 | 4.1 | 4.97 | 4.27 | 125.0121 | 190.8231 | 112.6749 | 16.9857 | 32.5292 | 142.1893 | 6 | 6.21 | 12.31 |  |  |  | -154.45 | -163.57 | -166.85 | -27521.9766 | -41694.4102 | -26081.9824 | -95298.375 | -13163.6963 | -12301.5498 | -6086.8267 | -31552.0762 | 62.87 | 17.82 | -161.56 | -27.522 | -41.6944 | -26.082 | -95.2984 | -13.1637 | -12.3015 | -6.0868 | -31.5521 | -0.90212 | -0.95913 | -0.97383 | -0.94932
2020-10-06 | 0:03 | 242.4255 | 230.8115 | 235.302 | 407.0581 | 405.7393 | 414.4174 | 4.3663 | 5.4556 | 409.0426 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 2.84 | 6.11 | 4.2 | 4.24 | 4.86 | 3.4 | 120.2821 | 186.9884 | 134.0158 | 12.012 | 29.5373 | 146.398 | 6.33 | 6.94 | 8.86 |  |  |  | -155.05 | -162.78 | -169.13 | -26410.9102 | -41215.8711 | -30952.7012 | -98579.4766 | -12296.2529 | -12781.1465 | -5944.5171 | -31021.916 | 60.83 | 19.01 | -162.49 | -26.4109 | -41.2159 | -30.9527 | -98.5795 | -12.2963 | -12.7811 | -5.9445 | -31.0219 | -0.90656 | -0.95513 | -0.98205 | -0.95388
2020-10-06 | 0:04 | 243.347 | 230.2825 | 235.4971 | 408.3103 | 405.2542 | 414.6897 | 4.7611 | 5.5982 | 409.3891 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 2.55 | 6.6 | 3.85 | 4.49 | 5.01 | 2.93 | 119.6427 | 185.1866 | 126.4649 | 12.8358 | 29.8312 | 143.053 | 6.56 | 6.68 | 10.11 |  |  |  | -155.6 | -162.78 | -169.4 | -26505.8867 | -40730.0469 | -29227.2012 | -96463.1406 | -12025.1152 | -12614.833 | -5460.3511 | -30100.2988 | 61.74 | 4.23 | -162.68 | -26.5059 | -40.73 | -29.2272 | -96.4631 | -12.0251 | -12.6148 | -5.4604 | -30.1003 | -0.91066 | -0.95523 | -0.98299 | -0.95461
2020-10-06 | 0:05 | 244.4426 | 230.3831 | 236.2909 | 409.1272 | 407.2316 | 415.2998 | 5.6798 | 4.9875 | 410.5264 | 99.99 | 99.99 | 49.98 | 3.02 | 6.25 | 3.93 | 4.43 | 4.78 | 3.33 | 112.685 | 183.1336 | 114.8679 | 15.2519 | 31.7522 | 136.2147 | 6.73 | 5.5 | 10.72 |  |  |  | -155 | -163.24 | -168.98 | -24927.9863 | -40391.5977 | -26632.2285 | -91951.8203 | -11623.8975 | -12165.8477 | -5189.8052 | -28979.5508 | 62.01 | 6.23 | -162.47 | -24.928 | -40.3916 | -26.6322 | -91.9518 | -11.6239 | -12.1658 | -5.1898 | -28.9796 | -0.90631 | -0.95751 | -0.98154 | -0.95375
2020-10-06 | 0:06 | 244.5869 | 232.8527 | 236.4608 | 411.9509 | 409.9691 | 414.501 | 5.5891 | 2.6491 | 412.1261 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 3.44 | 5.08 | 4.06 | 4.02 | 4.12 | 3.64 | 108.2922 | 179.7503 | 110.9756 | 15.0901 | 32.5617 | 132.2186 | 6.74 | 5 | 9.51 |  |  |  | -153.28 | -162.45 | -168.31 | -23652.9941 | -39867.4922 | -25687.7344 | -89208.2266 | -11912.2227 | -12616.1191 | -5319.1055 | -29847.4473 | 62.07 | -6.11 | -161.47 | -23.653 | -39.8675 | -25.6877 | -89.2082 | -11.9122 | -12.6161 | -5.3191 | -29.8474 | -0.89313 | -0.9534 | -0.97923 | -0.94833
2020-10-06 | 0:07 | 242.9567 | 233.1837 | 236.7271 | 410.8504 | 409.3178 | 414.5276 | 4.1498 | 3.1556 | 411.5494 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 3.41 | 5.21 | 4.07 | 3.89 | 4.31 | 3.73 | 109.6043 | 172.1 | 117.7127 | 11.3082 | 28.6226 | 132.415 | 6.45 | 4.65 | 9.59 |  |  |  | -154.29 | -161.38 | -168.93 | -23979.6309 | -38012.6758 | -27330.7363 | -89323.0469 | -11550.6895 | -12807.0059 | -5347.9648 | -29705.6641 | 62.23 | 9.14 | -161.61 | -23.9796 | -38.0127 | -27.3307 | -89.323 | -11.5507 | -12.807 | -5.348 | -29.7057 | -0.90093 | -0.94766 | -0.98139 | -0.9489
2020-10-06 | 0:08 | 242.9655 | 232.2528 | 237.0289 | 410.2145 | 407.6847 | 415.765 | 3.7238 | 4.8845 | 411.1956 | 99.99 | 99.99 | 49.98 | 3.31 | 5.72 | 4.25 | 4.18 | 4.8 | 3.68 | 114.2295 | 172.261 | 123.1257 | 10.1792 | 26.8454 | 135.853 | 6.38 | 5.85 | 9.75 |  |  |  | -155.81 | -160.99 | -169.56 | -25299.9844 | -37809.5078 | -28695.3438 | -91804.8438 | -11379.5371 | -13008.0723 | -5274.6587 | -29662.2676 | 63.02 | 10.5 | -162.08 | -25.3 | -37.8095 | -28.6953 | -91.8048 | -11.3795 | -13.0081 | -5.2747 | -29.6623 | -0.912 | -0.9456 | -0.98352 | -0.95156
2020-10-06 | 0:09 | 242.5875 | 231.7115 | 238.0098 | 409.5441 | 404.5853 | 419.6678 | 1.7157 | 8.934 | 411.207 | 36.98 | 99.99 | 49.98 | 3.56 | 7.07 | 5.11 | 5.17 | 6.25 | 3.9 | 121.957 | 163.0971 | 137.3424 | 4.7899 | 21.1904 | 140.0957 | 5.63 | 8.3 | 10.36 |  |  |  | -157.06 | -159.45 | -170.7 | -27217.3105 | -35366.3164 | -32235.2227 | -94818.8438 | -11522.8135 | -13244.5342 | -5265.0977 | -30032.4434 | 64.72 | 22.21 | -162.42 | -27.2173 | -35.3663 | -32.2352 | -94.8188 | -11.5228 | -13.2445 | -5.2651 | -30.0324 | -0.92087 | -0.93648 | -0.98692 | -0.95332
2020-10-06 | 0:10 | 242.4717 | 231.0968 | 239.1035 | 409.4661 | 405.1774 | 419.8116 | 1.9277 | 8.7158 | 411.4271 | 38.51 | 99.99 | 49.98 | 3.42 | 7.08 | 4.91 | 5.01 | 6.2 | 3.83 | 132.1293 | 169.0099 | 137.3974 | 5.3602 | 20.1141 | 145.5588 | 5.07 | 6.93 | 10.67 |  |  |  | -158.45 | -160.27 | -171.05 | -29790.2559 | -36742.8555 | -32428.4102 | -98961.5234 | -11764.3926 | -13177.5889 | -5099.1587 | -30041.1465 | 68.29 | 15.75 | -163.12 | -29.7903 | -36.7429 | -32.4284 | -98.9615 | -11.7644 | -13.1776 | -5.0992 | -30.0411 | -0.9301 | -0.94129 | -0.98786 | -0.95688
2020-10-06 | 0:11 | 244.2316 | 229.397 | 240.3671 | 409.2597 | 407.8944 | 419.6061 | 4.7663 | 7.4419 | 412.2097 | 99.99 | 99.99 | 49.98 | 3.41 | 6.65 | 4.74 | 4.72 | 5.76 | 3.84 | 129.9825 | 181.1687 | 118.3322 | 13.1272 | 27.0551 | 142.5504 | 4.92 | 6.07 | 11.51 |  |  |  | -157.84 | -161.84 | -170.26 | -29396.4492 | -39471.8008 | -28012.6289 | -96880.8906 | -11964.4941 | -12943.0732 | -4800.8325 | -29708.3984 | 65.67 | 8.28 | -162.91 | -29.3964 | -39.4718 | -28.0126 | -96.8809 | -11.9645 | -12.9431 | -4.8008 | -29.7084 | -0.92622 | -0.95022 | -0.98563 | -0.95606
2020-10-06 | 0:12 | 243.5509 | 230.0222 | 239.573 | 407.714 | 408.5153 | 419.0226 | 4.3668 | 7.3308 | 411.7071 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 3.4 | 6.39 | 4.94 | 4.31 | 5.77 | 4.12 | 122.4899 | 183.2755 | 126.6609 | 11.877 | 28.5096 | 143.449 | 4.75 | 6.41 | 10.83 |  |  |  | -157.73 | -162.11 | -171.3 | -27599.6445 | -40107.9531 | -29970.3281 | -97677.9219 | -11309.5938 | -12952.5791 | -4586.6299 | -28848.7988 | 64.37 | 28.63 | -163.46 | -27.5996 | -40.108 | -29.9703 | -97.6779 | -11.3096 | -12.9526 | -4.5866 | -28.8488 | -0.92533 | -0.95161 | -0.98849 | -0.95905
2020-10-06 | 0:13 | 243.3353 | 231.3698 | 237.7895 | 409.5265 | 408.0596 | 416.5038 | 4.2514 | 5.3858 | 411.332 | 99.99 | 99.99 | 50 | 3.18 | 6.38 | 4.33 | 4.51 | 5.27 | 3.63 | 120.2237 | 183.4941 | 130.1438 | 11.4984 | 29.0465 | 143.8633 | 5.5 | 6.48 | 9.63 |  |  |  | -158.52 | -162.06 | -171.86 | -27214.6328 | -40371.5078 | -30603.209 | -98189.3516 | -10725.8652 | -13076.7969 | -4375.0513 | -28177.7148 | 63.88 | 19.81 | -163.92 | -27.2146 | -40.3715 | -30.6032 | -98.1894 | -10.7259 | -13.0768 | -4.3751 | -28.1777 | -0.93035 | -0.95134 | -0.98994 | -0.9612
2020-10-06 | 0:14 | 241.5589 | 231.0596 | 237.4013 | 409.4899 | 405.6177 | 414.7259 | 3.1513 | 5.3684 | 409.9174 | 99.99 | 99.99 | 50 | 3.41 | 6.63 | 4.29 | 5.07 | 5.31 | 3.48 | 124.384 | 170.9384 | 125.6779 | 8.7358 | 24.2053 | 139.5936 | 6.08 | 7.56 | 9.23 |  |  |  | -158.8 | -160.54 | -171.68 | -27987.0527 | -37230.9258 | -29502.8145 | -94720.7969 | -10873.2979 | -13150.9941 | -4311.894 | -28336.1875 | 66.29 | 2.03 | -163.37 | -27.9871 | -37.2309 | -29.5028 | -94.7208 | -10.8733 | -13.151 | -4.3119 | -28.3362 | -0.93212 | -0.94291 | -0.98949 | -0.95805
2020-10-06 | 0:15 | 244.5893 | 228.975 | 238.364 | 409.7681 | 405.3195 | 418.1042 | 4.8391 | 7.5302 | 411.022 | 99.99 | 99.99 | 50 | 3.51 | 7.53 | 4.89 | 5.7 | 6.28 | 3.52 | 132.2671 | 185.0888 | 119.6233 | 13.3054 | 28.0273 | 145.0648 | 5.79 | 7.87 | 10.77 |  |  |  | -157.94 | -162.78 | -170.37 | -29948.8926 | -40440.5 | -28100.0332 | -98489.4219 | -12143.8975 | -12526.2852 | -4772.8618 | -29443.0449 | 65.29 | -8.37 | -163.39 | -29.9489 | -40.4405 | -28.1 | -98.4894 | -12.1439 | -12.5263 | -4.7729 | -29.443 | -0.92671 | -0.95523 | -0.98588 | -0.9581
2020-10-06 | 0:16 | 244.2027 | 229.5707 | 236.9894 | 408.8787 | 405.6241 | 416.6266 | 4.8841 | 6.608 | 410.3391 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 3.37 | 6.89 | 4.57 | 5.13 | 5.72 | 3.55 | 131.907 | 194.5932 | 130.6047 | 13.2404 | 29.9032 | 151.7363 | 5.44 | 6.25 | 9.9 |  |  |  | -158.01 | -163.68 | -170.77 | -29835.1836 | -42869.9766 | -30546.1973 | -103251.3672 | -12046.8896 | -12563.624 | -4965.3354 | -29575.8516 | 63.88 | 1.43 | -164.02 | -29.8352 | -42.87 | -30.5462 | -103.2514 | -12.0469 | -12.5636 | -4.9653 | -29.5759 | -0.92726 | -0.95964 | -0.98704 | -0.96134
2020-10-06 | 0:17 | 242.7963 | 229.6709 | 237.871 | 407.2928 | 407.2364 | 415.8226 | 4.799 | 5.7433 | 410.0867 | 99.99 | 99.99 | 50 | 3.44 | 6.37 | 5.06 | 4.58 | 5.63 | 4.22 | 128.0288 | 188.1114 | 125.9438 | 12.9476 | 28.7832 | 146.7526 | 5.2 | 6.09 | 10.24 |  |  |  | -157.79 | -163.23 | -170.23 | -28771.3008 | -41356.9414 | -29499.5625 | -99627.7891 | -11753.0742 | -12446.7295 | -5070.7617 | -29270.5684 | 63.95 | 18.01 | -163.58 | -28.7713 | -41.3569 | -29.4996 | -99.6278 | -11.7531 | -12.4467 | -5.0708 | -29.2706 | -0.92574 | -0.95757 | -0.98555 | -0.95945
2020-10-06 | 0:18 | 240.2228 | 231.7771 | 239.5398 | 408.1237 | 408.4359 | 415.8988 | 2.6721 | 5.1243 | 410.7931 | 90.37 | 99.99 | 50.01 | 3.8 | 5.93 | 4.97 | 4.32 | 5.39 | 4.51 | 144.9685 | 181.6744 | 142.0069 | 7.4856 | 21.0568 | 155.6152 | 4.75 | 5.85 | 9.44 |  |  |  | -160.32 | -162.28 | -171.32 | -32749.6543 | -40103.0117 | -33589.7148 | -106442.3828 | -11723.6533 | -12824.124 | -5122.9966 | -29670.7734 | 68.66 | 24.55 | -164.43 | -32.7497 | -40.103 | -33.5897 | -106.4424 | -11.7237 | -12.8241 | -5.123 | -29.6708 | -0.94149 | -0.95249 | -0.98857 | -0.96328
2020-10-06 | 0:19 | 240.6177 | 232.3201 | 239.636 | 408.8304 | 409.2638 | 416.1481 | 2.7317 | 4.7853 | 411.3889 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 3.74 | 5.31 | 4.53 | 3.87 | 4.9 | 4.23 | 144.7656 | 184.3656 | 141.3969 | 7.6451 | 22.7302 | 156.1797 | 4.61 | 5.06 | 9.06 |  |  |  | -159.89 | -162.84 | -171.64 | -32683 | -40913.7852 | -33481.0312 | -107077.8203 | -11964.6299 | -12636.2656 | -4913.002 | -29513.8945 | 68.32 | 23.32 | -164.58 | -32.683 | -40.9138 | -33.481 | -107.0778 | -11.9646 | -12.6363 | -4.913 | -29.5139 | -0.93905 | -0.95547 | -0.9894 | -0.96405
2020-10-06 | 0:20 | 241.3663 | 232.7544 | 240.1144 | 410.7712 | 410.3645 | 415.9634 | 3.3843 | 3.653 | 412.3479 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 3.52 | 4.97 | 4.08 | 3.65 | 4.41 | 3.93 | 138.4284 | 175.9352 | 127.1639 | 9.6676 | 22.2994 | 146.6004 | 4.15 | 3.99 | 9.24 |  |  |  | -159.52 | -161.97 | -170.44 | -31295.7578 | -38924.3945 | -30055.4375 | -100275.5859 | -11689.8711 | -12669.3105 | -5057.9917 | -29417.1738 | 67.55 | 10.69 | -163.65 | -31.2958 | -38.9244 | -30.0554 | -100.2756 | -11.6899 | -12.6693 | -5.058 | -29.4172 | -0.93678 | -0.9509 | -0.98613 | -0.95956
2020-10-06 | 0:21 | 242.4436 | 232.5051 | 239.7298 | 410.1916 | 410.2379 | 417.4551 | 3.3891 | 4.855 | 412.604 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 3.61 | 5.24 | 4.25 | 3.79 | 4.77 | 4.02 | 131.4178 | 178.4379 | 130.8142 | 9.424 | 23.5303 | 146.3527 | 4.5 | 3.8 | 9.35 |  |  |  | -158.89 | -161.79 | -170.01 | -29703.8105 | -39401.918 | -30872.3613 | -99978.0859 | -11464.7715 | -12948.1719 | -5432.7314 | -29845.6758 | 66.07 | 23.52 | -163.36 | -29.7038 | -39.4019 | -30.8724 | -99.9781 | -11.4648 | -12.9482 | -5.4327 | -29.8457 | -0.93292 | -0.95002 | -0.98487 | -0.95822
2020-10-06 | 0:22 | 242.3305 | 235.7942 | 239.3251 | 412.5943 | 412.0404 | 418.0311 | 1.9845 | 3.9774 | 414.2005 | 94.62 | 99.99 | 50.03 | 3.64 | 5.14 | 4.17 | 3.88 | 4.7 | 3.83 | 123.596 | 172.9763 | 141.9384 | 5.4768 | 23.9825 | 145.4755 | 4.87 | 4.19 | 8.49 |  |  |  | -157.96 | -160.46 | -170.73 | -27756.9277 | -38431.6875 | -33515.6602 | -99704.2734 | -11235.9912 | -13633.2266 | -5458.376 | -30327.5938 | 64.08 | 35.64 | -163.09 | -27.7569 | -38.4317 | -33.5157 | -99.7043 | -11.236 | -13.6332 | -5.4584 | -30.3276 | -0.92693 | -0.94246 | -0.987 | -0.95672
2020-10-06 | 0:23 | 239.0302 | 234.7318 | 237.4645 | 411.0168 | 409.701 | 411.1375 | 2.3283 | 1.1461 | 410.6066 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 3.67 | 4.55 | 3.57 | 3.79 | 3.86 | 3.54 | 134.6642 | 171.6546 | 137.5771 | 6.7586 | 20.5418 | 147.2959 | 5.05 | 4.01 | 7.29 |  |  |  | -160.46 | -160.68 | -170.53 | -30257.7227 | -38015.0703 | -32208.0723 | -100480.8672 | -10753.6025 | -13324.1367 | -5361.4438 | -29439.1836 | 68.76 | -24.68 | -163.69 | -30.2577 | -38.0151 | -32.2081 | -100.4809 | -10.7536 | -13.3241 | -5.3614 | -29.4392 | -0.94226 | -0.94371 | -0.98643 | -0.95966
2020-10-06 | 0:24 | 238.2841 | 232.3527 | 238.3335 | 408.8985 | 410.0459 | 408.9162 | 4.2428 | 0.85722 | 409.2756 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 3.91 | 4.83 | 4.54 | 4.08 | 4.48 | 4.16 | 143.6859 | 179.158 | 126.8913 | 12.1265 | 21.3975 | 149.4278 | 4.62 | 5.6 | 8.44 |  |  |  | -161.53 | -161.7 | -169.53 | -32464.3281 | -39519.8477 | -29697.1152 | -101681.2969 | -10845.1982 | -13069.1826 | -5490.1284 | -29404.5098 | 67.23 | 130.95 | -163.82 | -32.4643 | -39.5198 | -29.6971 | -101.6813 | -10.8452 | -13.0692 | -5.4901 | -29.4045 | -0.94847 | -0.94943 | -0.98334 | -0.96064
2020-10-06 | 0:25 | 239.4026 | 231.9144 | 239.9595 | 409.1884 | 411.1178 | 411.5672 | 4.6524 | 1.5496 | 410.6134 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 3.77 | 4.88 | 4.31 | 3.95 | 4.39 | 4.11 | 142.7014 | 178.6241 | 123.3957 | 13.3248 | 21.5165 | 147.8008 | 4.4 | 5.13 | 8.48 |  |  |  | -160.98 | -160.82 | -168.7 | -32295.8828 | -39119.9453 | -29028.418 | -100444.25 | -11128.3574 | -13599.1143 | -5807.4795 | -30534.9531 | 66.83 | 61.51 | -163.02 | -32.2959 | -39.1199 | -29.0284 | -100.4442 | -11.1284 | -13.5991 | -5.8075 | -30.535 | -0.94545 | -0.94456 | -0.98057 | -0.95677
2020-10-06 | 0:26 | 239.7065 | 231.8852 | 240.3237 | 408.5444 | 411.7331 | 412.7243 | 4.4935 | 2.565 | 410.9868 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 3.92 | 4.83 | 3.87 | 3.97 | 4.1 | 4 | 135.4079 | 173.4489 | 117.2322 | 12.7811 | 22.1381 | 141.6096 | 4.58 | 3.94 | 8.98 |  |  |  | -159.1 | -160.54 | -167.53 | -30308.709 | -37920.7773 | -27487.1543 | -95716.6406 | -11583.6084 | -13387.5166 | -6076.1895 | -31047.3164 | 67.02 | 58.03 | -161.93 | -30.3087 | -37.9208 | -27.4872 | -95.7166 | -11.5836 | -13.3875 | -6.0762 | -31.0473 | -0.9341 | -0.94296 | -0.97643 | -0.95121
2020-10-06 | 0:27 | 238.5584 | 231.788 | 240.8767 | 407.2197 | 412.4035 | 412.1764 | 4.4652 | 3.4382 | 410.5826 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 4.24 | 4.84 | 4.02 | 4.14 | 4.06 | 4.33 | 134.3221 | 168.383 | 115.6008 | 12.7203 | 20.4134 | 139.0262 | 4.99 | 4.15 | 9.77 |  |  |  | -159.44 | -160.18 | -167.12 | -29968.2832 | -36707.9375 | -27131.1934 | -93807.4297 | -11251.5762 | -13232.3584 | -6215.0205 | -30698.9551 | 66.97 | 73.72 | -161.77 | -29.9683 | -36.7079 | -27.1312 | -93.8074 | -11.2516 | -13.2324 | -6.215 | -30.699 | -0.93619 | -0.94074 | -0.97475 | -0.9504
2020-10-06 | 0:28 | 239.4468 | 231.2992 | 240.742 | 409.1551 | 410.7787 | 412.3137 | 4.9733 | 1.9812 | 410.7361 | 99.99 | 99.99 | 49.98 | 3.85 | 4.81 | 3.79 | 3.97 | 3.94 | 3.97 | 145.8864 | 171.2643 | 117.0002 | 14.3133 | 18.8445 | 144.4375 | 4.76 | 4.07 | 9.5 |  |  |  | -161.15 | -160.66 | -166.64 | -33053.4375 | -37374.2031 | -27387.7812 | -97815.4297 | -11280.832 | -13122.6289 | -6510.293 | -30913.752 | 66.68 | 30.44 | -162.38 | -33.0534 | -37.3742 | -27.3878 | -97.8154 | -11.2808 | -13.1226 | -6.5103 | -30.9138 | -0.9464 | -0.94353 | -0.97289 | -0.95351
2020-10-06 | 0:29 | 240.0692 | 231.7136 | 239.6633 | 409.301 | 410.6522 | 412.2294 | 4.638 | 1.8193 | 410.7155 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.01 | 4.42 | 3.89 | 3.87 | 3.75 | 4.09 | 143.4276 | 177.6954 | 121.973 | 13.136 | 20.9081 | 147.3721 | 4.81 | 4.04 | 9.5 |  |  |  | -160.75 | -161.7 | -167.45 | -32505.1172 | -39080.2734 | -28520.6406 | -100106.0469 | -11346.7041 | -12923.3848 | -6346.9048 | -30616.9922 | 67.07 | 33.19 | -162.95 | -32.5051 | -39.0803 | -28.5206 | -100.106 | -11.3467 | -12.9234 | -6.3469 | -30.617 | -0.94413 | -0.94943 | -0.97612 | -0.95627
2020-10-06 | 0:30 | 237.9211 | 229.0616 | 240.3019 | 403.8777 | 409.1923 | 411.9556 | 4.69 | 4.8058 | 408.3182 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.68 | 4.51 | 4.42 | 3.88 | 4.24 | 4.88 | 146.2249 | 175.5175 | 121.3153 | 13.4205 | 19.5208 | 147.4012 | 4.46 | 3.45 | 10.71 |  |  |  | -161.12 | -162.36 | -167.37 | -32905.2422 | -38302.9258 | -28446.2051 | -99654.3828 | -11242.9521 | -12188.8164 | -6370.9937 | -29802.7598 | 67.2 | 41.68 | -163.26 | -32.9052 | -38.3029 | -28.4462 | -99.6544 | -11.243 | -12.1888 | -6.371 | -29.8028 | -0.94629 | -0.95291 | -0.97583 | -0.95807
2020-10-06 | 0:31 | 237.1411 | 230.542 | 238.0595 | 403.9185 | 406.2184 | 412.2735 | 2.1394 | 5.0427 | 407.4439 | 72.27 | 99.99 | 50 | 4.35 | 4.96 | 4.54 | 3.92 | 4.7 | 4.62 | 132.9543 | 165.0868 | 132.6139 | 6.1324 | 18.6898 | 142.9572 | 4.2 | 3.52 | 10.33 |  |  |  | -158.18 | -159.91 | -169.13 | -29207.4219 | -35728.6328 | -30986.4121 | -95922.4688 | -11709.2197 | -13078.7354 | -5940.5449 | -30728.4961 | 69.54 | 43.74 | -162.19 | -29.2074 | -35.7286 | -30.9864 | -95.9225 | -11.7092 | -13.0787 | -5.9405 | -30.7285 | -0.92819 | -0.93906 | -0.98211 | -0.95233
2020-10-06 | 0:32 | 238.9876 | 229.7722 | 236.8427 | 405.1136 | 404.608 | 412.4562 | 2.7999 | 5.0867 | 407.366 | 96.21 | 99.99 | 49.99 | 3.58 | 5.48 | 4.69 | 3.98 | 5.19 | 4.14 | 132.1043 | 175.1408 | 129.2778 | 7.8329 | 23.4389 | 144.8729 | 3.74 | 3.83 | 9.74 |  |  |  | -156.87 | -160.89 | -169.67 | -29026.8164 | -38000.6016 | -30108.0117 | -97135.4375 | -12403.5234 | -13162.3076 | -5494.6079 | -31060.4414 | 67.22 | 18.2 | -162.26 | -29.0268 | -38.0006 | -30.108 | -97.1354 | -12.4035 | -13.1623 | -5.4946 | -31.0604 | -0.91956 | -0.94492 | -0.98375 | -0.95249
2020-10-06 | 0:33 | 238.7384 | 225.3504 | 236.664 | 401.5127 | 401.0438 | 411.2547 | 4.565 | 6.7135 | 404.5655 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 2.91 | 6.25 | 4.68 | 4.19 | 5.59 | 3.62 | 139.9306 | 179.0458 | 118.1941 | 12.6779 | 24.3915 | 145.259 | 4.61 | 5.99 | 10.04 |  |  |  | -158.32 | -162.29 | -168.74 | -31030.3965 | -38424.8555 | -27411.5781 | -96866.8359 | -12335.6104 | -12273.2383 | -5464.4893 | -30073.3379 | 66.77 | 2.36 | -162.74 | -31.0304 | -38.4249 | -27.4116 | -96.8668 | -12.3356 | -12.2732 | -5.4645 | -30.0733 | -0.92927 | -0.95259 | -0.9807 | -0.95503
2020-10-06 | 0:34 | 238.9529 | 224.9917 | 237.6618 | 403.2366 | 400.8838 | 411.1465 | 5.3817 | 6.2547 | 405.0549 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 2.66 | 6.71 | 4.42 | 4.65 | 5.64 | 3.21 | 143.7513 | 170.5344 | 105.4644 | 15.3054 | 23.552 | 139.5987 | 4.96 | 6.27 | 10.35 |  |  |  | -158.71 | -161.38 | -166.9 | -32003.4922 | -36353.6641 | -24377.3301 | -92734.5156 | -12476.3936 | -12239.7627 | -5674.5415 | -30390.6973 | 66.63 | -21.67 | -161.88 | -32.0035 | -36.3537 | -24.3773 | -92.7345 | -12.4764 | -12.2398 | -5.6745 | -30.3907 | -0.9317 | -0.94773 | -0.97396 | -0.95027
2020-10-06 | 0:35 | 241.1864 | 227.398 | 239.3188 | 407.1181 | 404.7279 | 414.3104 | 5.372 | 5.8261 | 408.6874 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 2.86 | 6.17 | 4.34 | 4.34 | 5.22 | 3.54 | 140.3658 | 171.8898 | 104.051 | 15.285 | 24.9906 | 138.403 | 3.98 | 5.21 | 10.18 |  |  |  | -157.77 | -161.2 | -166.85 | -31339.252 | -36982.8828 | -24238.1113 | -92560.2422 | -12793.8984 | -12581.7432 | -5654.9951 | -31030.6348 | 66.47 | -19.77 | -161.49 | -31.3393 | -36.9829 | -24.2381 | -92.5602 | -12.7939 | -12.5817 | -5.655 | -31.0306 | -0.92582 | -0.94671 | -0.97385 | -0.94814
2020-10-06 | 0:36 | 241.8678 | 227.8355 | 238.603 | 406.607 | 405.9417 | 414.2864 | 5.4707 | 5.376 | 408.9176 | 99.99 | 99.99 | 50 | 3.01 | 5.94 | 4.57 | 4.29 | 5.2 | 3.57 | 137.3225 | 183.615 | 110.8048 | 15.047 | 28.4336 | 143.4167 | 4 | 5.67 | 9.6 |  |  |  | -157.14 | -162.62 | -167.91 | -30594.502 | -39911.4219 | -25841.8262 | -96347.7578 | -12900.3838 | -12492.6172 | -5530.5288 | -30923.5332 | 65.87 | -2.19 | -162.17 | -30.5945 | -39.9114 | -25.8418 | -96.3478 | -12.9004 | -12.4926 | -5.5305 | -30.9235 | -0.92144 | -0.95434 | -0.97786 | -0.95216
2020-10-06 | 0:37 | 242.1753 | 229.0615 | 239.7559 | 409.0631 | 405.5244 | 416.9628 | 4.2397 | 6.79 | 410.4782 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 3.2 | 6.69 | 4.83 | 4.98 | 5.75 | 3.54 | 142.7946 | 174.0812 | 118.6478 | 12.1016 | 21.7573 | 144.7646 | 4.52 | 7.21 | 9.54 |  |  |  | -159.11 | -161.37 | -168.84 | -32299.5996 | -37774.1602 | -27903.6445 | -97977.4141 | -12335.6152 | -12749.1738 | -5495.4854 | -30580.2754 | 66.98 | -14.57 | -162.7 | -32.2996 | -37.7742 | -27.9036 | -97.9774 | -12.3356 | -12.7492 | -5.4955 | -30.5803 | -0.93419 | -0.94749 | -0.98115 | -0.95458
2020-10-06 | 0:38 | 240.9969 | 230.8011 | 241.5898 | 409.3007 | 408.4187 | 417.9646 | 3.596 | 6.165 | 411.8612 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 3.53 | 6.51 | 5.19 | 4.83 | 5.84 | 4.13 | 137.795 | 160.2813 | 117.118 | 10.4801 | 17.2228 | 138.0052 | 4.29 | 8.08 | 10.18 |  |  |  | -158.4 | -159.15 | -167.64 | -30863.9941 | -34537.4258 | -27616.2734 | -93017.7031 | -12211.0098 | -13157.4932 | -6045.9941 | -31414.5 | 67.31 | 2.42 | -161.34 | -30.864 | -34.5374 | -27.6163 | -93.0177 | -12.211 | -13.1575 | -6.046 | -31.4145 | -0.92987 | -0.93448 | -0.97686 | -0.94743
2020-10-06 | 0:39 | 239.6672 | 231.5486 | 242.373 | 409.4542 | 410.5627 | 415.9634 | 4.2115 | 4.0589 | 411.9734 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 3.63 | 5.82 | 4.86 | 4.33 | 5.23 | 4.33 | 135.7324 | 152.6347 | 110.9782 | 12.2915 | 14.6267 | 132.8 | 4.13 | 7.15 | 10.1 |  |  |  | -159.32 | -157.56 | -166.02 | -30422.5918 | -32655.8672 | -26086.3828 | -89164.8672 | -11479.749 | -13478.8965 | -6489.7578 | -31448.4004 | 66.15 | 13.76 | -160.53 | -30.4226 | -32.6559 | -26.0864 | -89.1649 | -11.4797 | -13.4789 | -6.4898 | -31.4484 | -0.93561 | -0.92436 | -0.97042 | -0.94306
2020-10-06 | 0:40 | 239.7927 | 230.9702 | 242.7924 | 409.2097 | 411.6662 | 414.9958 | 5.2094 | 3.4505 | 411.9395 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 3.48 | 5.18 | 4.7 | 3.74 | 4.82 | 4.29 | 134.5874 | 153.4709 | 102.9322 | 15.0374 | 16.124 | 130.0886 | 3.27 | 5.98 | 10.38 |  |  |  | -160.02 | -157.96 | -164.69 | -30327.2988 | -32851.8047 | -24093.9316 | -87273.0469 | -11029.4648 | -13309.3887 | -6596.7856 | -30935.6367 | 65.69 | 22.25 | -160.4 | -30.3273 | -32.8518 | -24.0939 | -87.273 | -11.0295 | -13.3094 | -6.5968 | -30.9356 | -0.93978 | -0.92683 | -0.9645 | -0.94254
2020-10-06 | 0:41 | 238.8101 | 231.3547 | 241.3593 | 407.4989 | 411.0681 | 413.8162 | 4.1135 | 3.6587 | 410.7764 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 3.61 | 5.24 | 4.68 | 3.78 | 4.87 | 4.38 | 134.6749 | 157.2217 | 115.8861 | 11.8997 | 14.2253 | 135.6658 | 3.41 | 5.92 | 9.14 |  |  |  | -160.58 | -158.59 | -165.32 | -30316.4414 | -33857.8359 | -27049.8965 | -91224.1797 | -10688.5898 | -13265.6943 | -7085.1055 | -31039.3906 | 66.82 | 45.78 | -161.15 | -30.3164 | -33.8578 | -27.0499 | -91.2242 | -10.6886 | -13.2657 | -7.0851 | -31.0394 | -0.9431 | -0.93108 | -0.96737 | -0.9467
2020-10-06 | 0:42 | 237.8745 | 231.1016 | 240.5359 | 407.3385 | 409.7007 | 411.8386 | 4.2107 | 2.6419 | 409.6124 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 3.69 | 5.5 | 4.29 | 4.13 | 4.72 | 4.1 | 131.2768 | 148.7052 | 107.181 | 12.2286 | 13.7588 | 128.8198 | 4.77 | 7.24 | 9.18 |  |  |  | -159.74 | -157.84 | -164.44 | -29296.5684 | -31817.5898 | -24818.2754 | -85932.4297 | -10809.8857 | -12949.0273 | -6903.6709 | -30662.584 | 66.69 | 34.42 | -160.32 | -29.2966 | -31.8176 | -24.8183 | -85.9324 | -10.8099 | -12.949 | -6.9037 | -30.6626 | -0.93817 | -0.92623 | -0.96342 | -0.94184
2020-10-06 | 0:43 | 239.2444 | 232.068 | 240.8522 | 410.155 | 409.7353 | 413.5762 | 4.1483 | 2.7393 | 411.14 | 99.99 | 99.99 | 50 | 3.34 | 5.73 | 4.16 | 4.23 | 4.84 | 3.75 | 131.3784 | 148.1313 | 108.4362 | 12.0716 | 13.9114 | 128.984 | 4.89 | 7.45 | 9.03 |  |  |  | -159.74 | -157.32 | -165.55 | -29477.3379 | -31710.9824 | -25239.457 | -86427.7812 | -10891.4395 | -13248.2217 | -6496.6021 | -30636.2617 | 66.02 | 0.37 | -160.45 | -29.4773 | -31.711 | -25.2395 | -86.4278 | -10.8914 | -13.2482 | -6.4966 | -30.6363 | -0.93802 | -0.92271 | -0.96843 | -0.94254
2020-10-06 | 0:44 | 241.6514 | 230.9553 | 241.576 | 410.6227 | 410.2683 | 416.09 | 4.9858 | 3.8478 | 412.3075 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 3.49 | 5.85 | 4.68 | 4.31 | 5.26 | 4.11 | 138.9757 | 164.2038 | 110.091 | 14.276 | 18.5008 | 137.4987 | 4.59 | 6.59 | 9.37 |  |  |  | -160.1 | -159.91 | -165.69 | -31559.3711 | -35599.8281 | -25752.5391 | -92911.7266 | -11411.6387 | -13009.7354 | -6571.1084 | -30992.4863 | 66.25 | -4.54 | -161.51 | -31.5594 | -35.5998 | -25.7525 | -92.9117 | -11.4116 | -13.0097 | -6.5711 | -30.9925 | -0.94041 | -0.93925 | -0.96895 | -0.94862
2020-10-06 | 0:45 | 241.4106 | 228.4928 | 242.5627 | 407.4474 | 410.2288 | 416.3351 | 6.1348 | 5.34 | 411.3111 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 3.55 | 5.88 | 4.69 | 4.13 | 5.32 | 4.24 | 133.9326 | 160.1763 | 96.8116 | 17.4043 | 20.0746 | 130.144 | 4.42 | 6.08 | 11.2 |  |  |  | -159.99 | -160.18 | -163.08 | -30371.8867 | -34412.6406 | -22483.0469 | -87267.5781 | -11066.459 | -12393.9766 | -6682.2666 | -30142.6953 | 65.88 | 8.23 | -160.85 | -30.3719 | -34.4126 | -22.483 | -87.2676 | -11.0665 | -12.394 | -6.6823 | -30.1427 | -0.93957 | -0.94084 | -0.95856 | -0.9452
2020-10-06 | 0:46 | 239.9754 | 229.392 | 242.6051 | 405.6873 | 412.8716 | 414.5179 | 6.0477 | 5.4447 | 410.9983 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 4.43 | 4.45 | 4.04 | 3.56 | 4.14 | 4.56 | 129.2945 | 160.3629 | 98.6817 | 16.9854 | 19.6258 | 129.2488 | 4.82 | 5.02 | 10.9 |  |  |  | -160.27 | -160.64 | -163.24 | -29168.1309 | -34703.1914 | -22908.291 | -86779.6094 | -10452.1611 | -12195.5029 | -6897.9639 | -29545.625 | 66.26 | 46.89 | -161.06 | -29.1681 | -34.7032 | -22.9083 | -86.7796 | -10.4522 | -12.1955 | -6.898 | -29.5456 | -0.94138 | -0.94344 | -0.95753 | -0.94664
2020-10-06 | 0:47 | 239.8868 | 231.213 | 243.086 | 405.7973 | 417.2765 | 413.6759 | 6.4094 | 7.0117 | 412.2069 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 4.93 | 3.89 | 4.48 | 3.46 | 3.93 | 5.2 | 120.8475 | 164.8448 | 97.6981 | 17.6408 | 22.2559 | 127.6321 | 4.63 | 4.86 | 10.23 |  |  |  | -158.74 | -160.69 | -162.24 | -27007.2949 | -35961.7227 | -22608.5059 | -85577.5234 | -10511.8281 | -12610.1885 | -7233.4097 | -30355.4277 | 65.81 | 83.94 | -160.19 | -27.0073 | -35.9617 | -22.6085 | -85.5775 | -10.5118 | -12.6102 | -7.2334 | -30.3554 | -0.9319 | -0.94367 | -0.95244 | -0.94247
2020-10-06 | 0:48 | 239.4966 | 229.9215 | 242.5307 | 404.3582 | 415.1745 | 413.3934 | 6.3333 | 6.973 | 410.9345 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.67 | 4.21 | 4.72 | 3.48 | 4.29 | 5.14 | 123.5939 | 163.8807 | 97.3844 | 17.5315 | 21.4569 | 128.162 | 3.88 | 5.62 | 10.27 |  |  |  | -158.64 | -160.87 | -161.35 | -27558.7656 | -35592.75 | -22374.1602 | -85525.6719 | -10778.7373 | -12346.665 | -7542.6714 | -30668.0781 | 65.8 | 70.23 | -160.03 | -27.5588 | -35.5928 | -22.3742 | -85.5257 | -10.7787 | -12.3467 | -7.5427 | -30.6681 | -0.9313 | -0.94477 | -0.9476 | -0.94131
2020-10-06 | 0:49 | 240.2885 | 227.0185 | 241.0058 | 403.7366 | 408.0107 | 415.1088 | 5.6584 | 6.6602 | 408.9147 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 3.37 | 5.95 | 5.44 | 3.73 | 5.84 | 4.59 | 122.6895 | 151.7039 | 95.2618 | 15.865 | 17.2119 | 123.102 | 3.48 | 7.62 | 11.38 |  |  |  | -159.71 | -159.83 | -161.85 | -27643.2617 | -32295.457 | -21802.8711 | -81741.5938 | -10222.6465 | -11851.918 | -7151.3364 | -29225.9043 | 65.97 | 18.27 | -160.25 | -27.6433 | -32.2955 | -21.8029 | -81.7416 | -10.2226 | -11.8519 | -7.1513 | -29.2259 | -0.93792 | -0.93878 | -0.95019 | -0.94162
2020-10-06 | 0:50 | 238.7721 | 228.0367 | 241.4728 | 403.3209 | 409.7839 | 413.659 | 5.3927 | 6.226 | 408.8855 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 3.94 | 5.27 | 5.03 | 3.48 | 5.23 | 4.73 | 123.0225 | 151.0988 | 97.8998 | 15.2382 | 16.5998 | 123.8168 | 3.01 | 6.62 | 10.77 |  |  |  | -160.18 | -159.24 | -163.26 | -27613.4863 | -32210.3574 | -22618.0801 | -82441.9297 | -9948.7891 | -12207.6641 | -6803.4404 | -28959.8945 | 66.35 | 40.47 | -160.51 | -27.6135 | -32.2104 | -22.6181 | -82.4419 | -9.9488 | -12.2077 | -6.8034 | -28.9599 | -0.9408 | -0.93509 | -0.95762 | -0.94348
2020-10-06 | 0:51 | 237.6433 | 230.2063 | 241.5284 | 403.9235 | 412.0912 | 412.6248 | 4.521 | 5.6241 | 409.5169 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.68 | 4.62 | 4.58 | 3.6 | 4.59 | 4.93 | 116.3418 | 145.8039 | 99.4381 | 12.9178 | 15.6133 | 120.3026 | 3.77 | 5.79 | 10.31 |  |  |  | -159.25 | -157.95 | -163.72 | -25844.2402 | -31103.002 | -23053.1465 | -80000.3906 | -9802.8389 | -12595.0469 | -6733.8892 | -29131.7754 | 66.74 | 71.22 | -159.86 | -25.8442 | -31.103 | -23.0531 | -80.0004 | -9.8028 | -12.595 | -6.7339 | -29.1318 | -0.935 | -0.92689 | -0.95989 | -0.93964
2020-10-06 | 0:52 | 237.0452 | 230.6742 | 243.1921 | 402.9337 | 414.0145 | 414.3876 | 4.0711 | 7.5792 | 410.4009 | 96.12 | 99.99 | 49.98 | 6.1 | 4.56 | 5.24 | 4.35 | 4.65 | 6.26 | 119.41 | 143.8019 | 105.7308 | 11.7653 | 13.048 | 122.69 | 6.42 | 5.91 | 10.6 |  |  |  | -162.32 | -159.65 | -166.38 | -26948.9609 | -31087.5742 | -24948.4941 | -82985.0312 | -8592.9229 | -11526.5312 | -6037.5845 | -26157.043 | 67.15 | 78.11 | -162.36 | -26.949 | -31.0876 | -24.9485 | -82.985 | -8.5929 | -11.5265 | -6.0376 | -26.157 | -0.95274 | -0.93762 | -0.97194 | -0.95374
2020-10-06 | 0:53 | 239.7062 | 231.5394 | 243.4987 | 405.1709 | 414.4447 | 418.3763 | 3.6161 | 7.8653 | 412.6156 | 79.28 | 99.99 | 50.01 | 5.55 | 5.17 | 5.69 | 4.43 | 5.42 | 6.01 | 112.8075 | 148.109 | 111.1289 | 10.2997 | 16.8572 | 123.5747 | 6.85 | 6.43 | 10.82 |  |  |  | -162.65 | -160.83 | -169.72 | -25799.8301 | -32383.4355 | -26589 | -84772.2734 | -8064.02 | -11269.1553 | -4808.6108 | -24141.7852 | 66.84 | 75.01 | -163.94 | -25.7998 | -32.3834 | -26.589 | -84.7723 | -8.064 | -11.2692 | -4.8086 | -24.1418 | -0.95446 | -0.94445 | -0.98404 | -0.96176
2020-10-06 | 0:54 | 240.0638 | 231.8175 | 241.695 | 404.9334 | 413.2338 | 417.7607 | 3.3703 | 7.5014 | 411.9317 | 79.66 | 99.99 | 49.99 | 5.43 | 4.78 | 5.41 | 4.12 | 5.05 | 5.83 | 105.9076 | 153.3324 | 118.1443 | 9.2999 | 21.273 | 125.2128 | 6.27 | 5.91 | 9.94 |  |  |  | -161.53 | -161.17 | -171.13 | -24122.5879 | -33637.9688 | -28205.1914 | -85965.7578 | -7878.7563 | -11460.6572 | -4396.9146 | -23736.3262 | 65.23 | 80.68 | -164.38 | -24.1226 | -33.638 | -28.2052 | -85.9658 | -7.8788 | -11.4607 | -4.3969 | -23.7363 | -0.95058 | -0.94657 | -0.98807 | -0.96393
2020-10-06 | 0:55 | 242.1696 | 229.7196 | 241.6573 | 405.4186 | 412.8771 | 417.5182 | 5.7025 | 7.0564 | 411.8969 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.82 | 5.13 | 5.2 | 4.05 | 5.16 | 5.25 | 102.3807 | 159.3343 | 98.8729 | 15.6327 | 25.0482 | 119.7118 | 5.99 | 5.63 | 10.85 |  |  |  | -161.08 | -162.56 | -170.55 | -23433.4727 | -34914.0273 | -23529.0762 | -81876.5781 | -8042.4692 | -10957.8604 | -3919.813 | -22920.1445 | 64.83 | 59.56 | -164.11 | -23.4335 | -34.914 | -23.5291 | -81.8766 | -8.0425 | -10.9579 | -3.9198 | -22.9201 | -0.94585 | -0.95411 | -0.98641 | -0.96298
2020-10-06 | 0:56 | 241.0646 | 228.5518 | 242.6664 | 404.0542 | 412.5722 | 417.0275 | 5.9418 | 7.6095 | 411.1722 | 99.99 | 99.99 | 50 | 5.19 | 5.34 | 5.65 | 4.22 | 5.47 | 5.85 | 115.1679 | 160.5699 | 98.0092 | 16.561 | 22.3954 | 124.2171 | 5.95 | 5.17 | 12.07 |  |  |  | -163 | -163.7 | -170.2 | -26540.0469 | -35190.0977 | -23426.9707 | -85157.125 | -8103.8579 | -10283.2295 | -4042.4849 | -22429.5742 | 65.57 | 50.78 | -165.01 | -26.54 | -35.1901 | -23.427 | -85.1571 | -8.1039 | -10.2832 | -4.0425 | -22.4296 | -0.95641 | -0.95986 | -0.98544 | -0.96702
2020-10-06 | 0:57 | 238.1577 | 231.2218 | 244.0963 | 405.2119 | 414.0475 | 416.5605 | 3.9982 | 6.8684 | 411.9034 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 5.21 | 5.38 | 5.29 | 4.36 | 5.15 | 5.67 | 114.8156 | 137.2555 | 99.6611 | 11.6471 | 13.9049 | 116.8127 | 6.23 | 7.01 | 11.28 |  |  |  | -163.47 | -160.47 | -170.55 | -26206.4766 | -29902.2207 | -23988.8027 | -80097.4922 | -7782.3833 | -10610.4453 | -3989.8582 | -22382.6895 | 66.48 | 66.14 | -164.26 | -26.2065 | -29.9022 | -23.9888 | -80.0975 | -7.7824 | -10.6104 | -3.9899 | -22.3827 | -0.95862 | -0.94243 | -0.98645 | -0.9631
2020-10-06 | 0:58 | 238.1363 | 230.5877 | 242.9177 | 403.1704 | 414.31 | 415.0737 | 4.4842 | 7.7106 | 410.8053 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 5.86 | 5.09 | 5.4 | 4.48 | 5.02 | 6.17 | 105.4434 | 143.6002 | 95.0349 | 12.5557 | 19.9166 | 114.124 | 6.79 | 6.42 | 11.65 |  |  |  | -161.73 | -162.08 | -171.27 | -23829.916 | -31467.7617 | -22780.0605 | -78077.75 | -7867.7896 | -10158.3789 | -3484.2852 | -21510.4512 | 66.54 | 75.31 | -164.39 | -23.8299 | -31.4678 | -22.7801 | -78.0777 | -7.8678 | -10.1584 | -3.4843 | -21.5105 | -0.94958 | -0.95164 | -0.9885 | -0.96408
2020-10-06 | 0:59 | 240.8655 | 228.7754 | 242.0071 | 403.9367 | 413.5917 | 414.9039 | 6.6412 | 6.9089 | 410.7728 | 99.99 | 99.99 | 49.98 | 5.12 | 5.19 | 5.3 | 4.37 | 5.03 | 5.58 | 101.9925 | 157.4052 | 83.9808 | 18.1831 | 27.1415 | 114.0097 | 7.03 | 6.59 | 11.93 |  |  |  | -160.39 | -163.62 | -170.8 | -23125.7715 | -34547.6328 | -20052.0879 | -77725.4922 | -8242.626 | -10163.668 | -3247.8127 | -21654.1094 | 64.99 | 63.72 | -164.09 | -23.1258 | -34.5476 | -20.0521 | -77.7255 | -8.2426 | -10.1637 | -3.2478 | -21.6541 | -0.94196 | -0.95935 | -0.98714 | -0.96331
2020-10-06 | 1:00 | 240.3731 | 232.1068 | 243.0984 | 407.7635 | 415.8349 | 415.7254 | 5.0856 | 5.3502 | 413.0807 | 99.99 | 99.99 | 49.98 | 4.6 | 4.72 | 4.56 | 3.97 | 4.52 | 4.84 | 106.2498 | 147.6916 | 91.6241 | 14.4087 | 21.273 | 114.7194 | 5.29 | 5.24 | 9.97 |  |  |  | -161.58 | -161.38 | -170.47 | -24230.8359 | -32463.8965 | -21961.3184 | -78656.0625 | -8071.4941 | -10923.4932 | -3688.3613 | -22683.3516 | 66.22 | 76.29 | -163.71 | -24.2308 | -32.4639 | -21.9613 | -78.6561 | -8.0715 | -10.9235 | -3.6884 | -22.6834 | -0.94875 | -0.94778 | -0.98619 | -0.96084
2020-10-06 | 1:01 | 240.8271 | 233.0285 | 243.4171 | 409.2894 | 416.4602 | 416.5187 | 4.8331 | 4.7955 | 414.065 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.5 | 4.65 | 4.65 | 4.02 | 4.54 | 4.74 | 113.243 | 150.3456 | 98.9945 | 13.7276 | 19.3076 | 120.4333 | 5.21 | 5.72 | 9.45 |  |  |  | -162.77 | -161.64 | -170 | -26017.1426 | -33225.7266 | -23721.4609 | -82964.3359 | -8072.5049 | -11022.1484 | -4177.7993 | -23272.4531 | 66.34 | 75.68 | -164.19 | -26.0171 | -33.2257 | -23.7215 | -82.9643 | -8.0725 | -11.0221 | -4.1778 | -23.2725 | -0.95508 | -0.94914 | -0.98484 | -0.96284
2020-10-06 | 1:02 | 242.3837 | 229.8389 | 244.6893 | 407.4718 | 416.7088 | 417.3431 | 7.3896 | 6.3701 | 413.8074 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 5.16 | 5.31 | 5.52 | 4.4 | 5.35 | 5.75 | 120.9272 | 164.4722 | 87.9343 | 20.565 | 24.8992 | 124.1559 | 6.09 | 5.53 | 11.68 |  |  |  | -163.18 | -164.11 | -168.45 | -28045.8945 | -36338.1328 | -21050.8008 | -85434.8203 | -8484.9033 | -10335.5107 | -4292.1069 | -23112.5215 | 65.37 | 54.85 | -164.55 | -28.0459 | -36.3381 | -21.0508 | -85.4348 | -8.4849 | -10.3355 | -4.2921 | -23.1125 | -0.95716 | -0.96185 | -0.97984 | -0.9653
2020-10-06 | 1:03 | 242.9342 | 233.1025 | 244.0332 | 411.5197 | 417.9019 | 417.6106 | 6.0483 | 4.3563 | 415.6542 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 4.73 | 4.6 | 4.91 | 4 | 4.64 | 5.15 | 122.0647 | 165.9035 | 101.174 | 16.9541 | 22.9454 | 129.336 | 5.07 | 4.38 | 9.84 |  |  |  | -163.05 | -162.93 | -169.67 | -28350.6094 | -36947.7383 | -24273.2559 | -89571.625 | -8639.3965 | -11353.2227 | -4419.8711 | -24412.4941 | 65.89 | 71.35 | -164.56 | -28.3506 | -36.9477 | -24.2733 | -89.5716 | -8.6394 | -11.3532 | -4.4199 | -24.4125 | -0.95657 | -0.95589 | -0.98382 | -0.96481
2020-10-06 | 1:04 | 241.8367 | 234.5535 | 244.4696 | 413.2681 | 418.0002 | 417.1842 | 5.1697 | 2.949 | 416.1351 | 99.99 | 99.99 | 50.03 | 4.4 | 4.7 | 4.99 | 4.07 | 4.74 | 4.92 | 125.7062 | 154.5096 | 101.0365 | 14.7617 | 18.3866 | 126.7294 | 5.56 | 5.48 | 10.11 |  |  |  | -162.8 | -161.29 | -168.78 | -29029.5625 | -34302.0039 | -24189.4023 | -87520.9766 | -8997.5156 | -11610.5811 | -4797.0093 | -25405.1055 | 66.04 | 74.5 | -163.67 | -29.0296 | -34.302 | -24.1894 | -87.521 | -8.9975 | -11.6106 | -4.797 | -25.4051 | -0.95517 | -0.94721 | -0.9809 | -0.96036
2020-10-06 | 1:05 | 241.9042 | 233.1801 | 245.4772 | 412.5066 | 419.2257 | 416.0579 | 6.9435 | 3.955 | 415.9105 | 99.99 | 99.99 | 50.03 | 4.43 | 4.63 | 4.97 | 4.14 | 4.56 | 4.96 | 126.9547 | 155.7335 | 83.9977 | 19.5568 | 23.2208 | 121.9667 | 5.97 | 5.86 | 11.3 |  |  |  | -161.71 | -162.12 | -166.14 | -29156.7305 | -34552.1445 | -19955.8164 | -83664.6953 | -9628.8604 | -11154.791 | -4916.0635 | -25699.7168 | 65.5 | 77.09 | -162.66 | -29.1567 | -34.5521 | -19.9558 | -83.6647 | -9.6289 | -11.1548 | -4.9161 | -25.6997 | -0.94956 | -0.95164 | -0.97097 | -0.95592
2020-10-06 | 1:06 | 239.541 | 234.2174 | 244.1916 | 410.8729 | 418.8563 | 413.5904 | 5.6484 | 4.6986 | 414.4161 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 4.89 | 4.48 | 4.93 | 4.31 | 4.33 | 5.25 | 122.0426 | 152.1076 | 91.9989 | 16.0372 | 20.9563 | 121.6186 | 5.98 | 6.03 | 10.27 |  |  |  | -161.25 | -161.17 | -168.2 | -27681.543 | -33713.7617 | -21930.5957 | -83325.8906 | -9397.9785 | -11482.8008 | -4570.2725 | -25451.0527 | 65.9 | 100.91 | -162.81 | -27.6815 | -33.7138 | -21.9306 | -83.3259 | -9.398 | -11.4828 | -4.5703 | -25.4511 | -0.94692 | -0.9466 | -0.97897 | -0.95638
2020-10-06 | 1:07 | 239.1646 | 233.9543 | 244.1432 | 410.5807 | 417.717 | 413.8912 | 5.2807 | 4.1775 | 414.0434 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 4.51 | 4.47 | 4.84 | 4.05 | 4.31 | 5.01 | 128.5439 | 152.2753 | 96.4635 | 15.1745 | 19.3209 | 125.3937 | 5.53 | 5.95 | 9.82 |  |  |  | -161.94 | -161.68 | -168.57 | -29206.832 | -33815.5742 | -23068.7539 | -86091.1641 | -9529.9893 | -11196.71 | -4663.7524 | -25390.4531 | 65.97 | 89.07 | -163.41 | -29.2068 | -33.8156 | -23.0688 | -86.0912 | -9.53 | -11.1967 | -4.6638 | -25.3905 | -0.95067 | -0.94931 | -0.98017 | -0.95916
2020-10-06 | 1:08 | 240.8444 | 233.5026 | 243.5965 | 413.0137 | 416.9472 | 413.2917 | 6.4437 | 2.6026 | 414.4017 | 99.99 | 99.99 | 50 | 3.63 | 4.46 | 4.29 | 3.75 | 4.13 | 4.02 | 134.3451 | 160.7924 | 92.2308 | 18.2957 | 23.0863 | 128.8061 | 4.11 | 5.74 | 8.27 |  |  |  | -162.54 | -162.64 | -168.55 | -30861.4863 | -35825.2227 | -21998.5996 | -88685.3203 | -9719.8242 | -11203.5654 | -4456.6572 | -25380.0469 | 65.59 | 105.7 | -163.83 | -30.8615 | -35.8252 | -21.9986 | -88.6853 | -9.7198 | -11.2036 | -4.4567 | -25.38 | -0.95381 | -0.95442 | -0.98009 | -0.96141
2020-10-06 | 1:09 | 239.0699 | 232.8393 | 244.0503 | 411.5803 | 414.2657 | 414.0896 | 5.7926 | 2.3467 | 413.2971 | 99.99 | 99.99 | 50 | 3.87 | 5.32 | 4.78 | 4.29 | 4.95 | 4.37 | 135.088 | 143.9322 | 92.356 | 16.5414 | 17.5952 | 123.4381 | 4.76 | 6.8 | 9.86 |  |  |  | -162.46 | -160.8 | -168.48 | -30781.7285 | -31555.3496 | -22057.252 | -84394.3359 | -9733.2275 | -10982.5605 | -4502.1831 | -25217.9746 | 65.07 | 45.08 | -163.24 | -30.7817 | -31.5553 | -22.0573 | -84.3943 | -9.7332 | -10.9826 | -4.5022 | -25.218 | -0.95347 | -0.94443 | -0.9798 | -0.95814
2020-10-06 | 1:10 | 239.4282 | 233.911 | 245.0909 | 412.2973 | 414.3039 | 417.7331 | 4.706 | 3.1995 | 414.7629 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 3.83 | 5.84 | 5.32 | 4.54 | 5.5 | 4.59 | 126.7723 | 129.2518 | 97.2727 | 13.6099 | 10.6638 | 117.3513 | 4.94 | 9.1 | 10.56 |  |  |  | -162.04 | -157.63 | -168.55 | -28859.041 | -27951.3145 | -23339.8027 | -80150.1719 | -9363.1094 | -11494.2705 | -4720.3755 | -25577.7559 | 65.2 | 15.12 | -162.25 | -28.859 | -27.9513 | -23.3398 | -80.1502 | -9.3631 | -11.4943 | -4.7204 | -25.5778 | -0.95119 | -0.92485 | -0.98016 | -0.95267
2020-10-06 | 1:11 | 240.9887 | 231.7386 | 244.1806 | 410.8601 | 412.8208 | 418.0339 | 5.0362 | 4.3587 | 413.8837 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 3.32 | 6.13 | 5.45 | 4.52 | 5.73 | 4.32 | 125.2644 | 137.9073 | 90.7762 | 14.5165 | 15.2118 | 117.7517 | 4.03 | 8.59 | 10.57 |  |  |  | -161.66 | -160.16 | -167.11 | -28640.3555 | -30051.6211 | -21598.5605 | -80290.5391 | -9492.8096 | -10838.1943 | -4937.8135 | -25268.8145 | 65.23 | 2.78 | -162.47 | -28.6404 | -30.0516 | -21.5986 | -80.2905 | -9.4928 | -10.8382 | -4.9378 | -25.2688 | -0.94922 | -0.94069 | -0.97485 | -0.95388
2020-10-06 | 1:12 | 240.0296 | 230.4458 | 242.7766 | 408.4275 | 409.7706 | 417.2325 | 4.3799 | 5.4955 | 411.782 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 3.33 | 6.19 | 5.4 | 4.51 | 5.78 | 4.35 | 128.8292 | 140.1444 | 100.8397 | 12.7594 | 12.5986 | 123.0273 | 3.42 | 7.6 | 9.7 |  |  |  | -162.49 | -160.33 | -167.56 | -29484.793 | -30390.1992 | -23904.0801 | -83779.0625 | -9293.1787 | -10861.4463 | -5272.3633 | -25426.9863 | 65.41 | 0.45 | -163.11 | -29.4848 | -30.3902 | -23.9041 | -83.7791 | -9.2932 | -10.8614 | -5.2724 | -25.427 | -0.95375 | -0.94167 | -0.97653 | -0.9569
2020-10-06 | 1:13 | 239.5893 | 229.4523 | 244.5184 | 408.2988 | 409.1982 | 418.4644 | 5.3605 | 6.5521 | 411.9509 | 99.99 | 99.99 | 50 | 3.36 | 6.56 | 5.45 | 4.7 | 6.01 | 4.35 | 128.5457 | 127.2571 | 89.7669 | 15.4347 | 11.8428 | 114.9102 | 4.11 | 7.99 | 10.98 |  |  |  | -162.21 | -158.33 | -166.7 | -29324.0723 | -27116.5664 | -21250.0859 | -77690.7266 | -9395.8184 | -10757.0166 | -5012.3584 | -25165.1953 | 64.77 | -21.63 | -161.99 | -29.3241 | -27.1166 | -21.2501 | -77.6907 | -9.3958 | -10.757 | -5.0124 | -25.1652 | -0.95231 | -0.92953 | -0.97329 | -0.95134
2020-10-06 | 1:14 | 238.9478 | 229.5388 | 244.606 | 407.4309 | 410.5966 | 417.1166 | 5.5259 | 5.7143 | 411.6838 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.05 | 6.28 | 5.73 | 4.58 | 6 | 5.08 | 124.4451 | 127.9598 | 84.9519 | 15.8563 | 13.2874 | 112.1995 | 5.01 | 7.24 | 11.95 |  |  |  | -161.89 | -158.49 | -166.74 | -28254.5078 | -27318.6133 | -20213.6055 | -75786.7344 | -9243.3896 | -10762.5596 | -4759.1646 | -24765.1172 | 64.81 | -2.04 | -161.85 | -28.2545 | -27.3186 | -20.2136 | -75.7867 | -9.2434 | -10.7626 | -4.7592 | -24.7651 | -0.95043 | -0.9304 | -0.97338 | -0.95054
2020-10-06 | 1:15 | 240.2263 | 230.1495 | 242.6655 | 408.2063 | 410.0698 | 416.7736 | 4.7513 | 5.225 | 411.6567 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 3.98 | 6.37 | 5.62 | 4.71 | 5.96 | 4.88 | 121.0823 | 139.3461 | 91.7078 | 13.644 | 16.2768 | 117.0558 | 5.54 | 8.11 | 10.85 |  |  |  | -160.53 | -159.8 | -167.68 | -27407.3457 | -30070.4746 | -21730.2188 | -79208.0312 | -9688.6572 | -11041.1289 | -4750.6113 | -25480.3984 | 65.73 | 7.85 | -162.1 | -27.4073 | -30.0705 | -21.7302 | -79.208 | -9.6887 | -11.0411 | -4.7506 | -25.4804 | -0.94282 | -0.93872 | -0.97693 | -0.95196
2020-10-06 | 1:16 | 239.6826 | 229.112 | 242.1309 | 407.1323 | 408.2378 | 416.0288 | 4.8184 | 5.6611 | 410.4371 | 99.99 | 99.99 | 50 | 3.9 | 6.55 | 5.58 | 4.73 | 6.21 | 4.74 | 118.3911 | 131.9267 | 87.1495 | 13.9354 | 14.2749 | 112.237 | 5.19 | 7.46 | 11.36 |  |  |  | -161.23 | -159.26 | -166.74 | -26860.0449 | -28216.1816 | -20529.1797 | -75605.4062 | -9135.6055 | -10687.0254 | -4830.9624 | -24653.5918 | 65.49 | -2.48 | -161.9 | -26.86 | -28.2162 | -20.5292 | -75.6054 | -9.1356 | -10.687 | -4.831 | -24.6536 | -0.94674 | -0.93517 | -0.97341 | -0.95073
2020-10-06 | 1:17 | 237.7095 | 228.6723 | 243.5042 | 405.1566 | 410.2705 | 414.1316 | 5.7341 | 5.2315 | 409.8225 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 4.17 | 6.17 | 5.94 | 4.4 | 6.07 | 5.36 | 117.0526 | 125.1112 | 78.0483 | 16.4748 | 13.627 | 106.5329 | 4.71 | 7.56 | 12.75 |  |  |  | -161.97 | -158.2 | -165.23 | -26454.8418 | -26554.125 | -18352.8965 | -71361.8594 | -8619.2822 | -10608.9668 | -4836.5737 | -24064.8223 | 65.03 | 16.36 | -161.26 | -26.4548 | -26.5541 | -18.3529 | -71.3619 | -8.6193 | -10.609 | -4.8366 | -24.0648 | -0.95081 | -0.92863 | -0.96699 | -0.94757
2020-10-06 | 1:18 | 236.8275 | 230.1366 | 241.1941 | 404.5219 | 410.8334 | 411.1599 | 4.7214 | 4.3636 | 408.8163 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.3 | 5.85 | 5.48 | 4.46 | 5.54 | 5.14 | 113.8414 | 137.6246 | 90.26 | 13.4952 | 17.1524 | 113.4147 | 5.46 | 8.49 | 11.27 |  |  |  | -161.28 | -160.21 | -168.84 | -25520.3457 | -29778.0508 | -21234.1699 | -76532.5781 | -8647.3506 | -10705.4805 | -4182.1768 | -23535.0117 | 66.12 | 62.34 | -162.76 | -25.5203 | -29.7781 | -21.2342 | -76.5326 | -8.6474 | -10.7055 | -4.1822 | -23.535 | -0.94711 | -0.94103 | -0.98115 | -0.95583
2020-10-06 | 1:19 | 238.5945 | 231.5402 | 241.9029 | 407.3726 | 412.5594 | 413.302 | 4.5927 | 3.743 | 411.0592 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 3.8 | 5.52 | 5.06 | 4.16 | 5.21 | 4.57 | 110.6493 | 138.9728 | 91.3644 | 13.1932 | 17.6451 | 113.1544 | 4.59 | 7.79 | 10.66 |  |  |  | -161.55 | -159.86 | -170.01 | -25040.7832 | -30182.3105 | -21696.4844 | -76919.5781 | -8348.2324 | -11065.3838 | -3814.9202 | -23228.5391 | 66.22 | 65.26 | -163.08 | -25.0408 | -30.1823 | -21.6965 | -76.9196 | -8.3482 | -11.0654 | -3.8149 | -23.2285 | -0.94867 | -0.93889 | -0.98489 | -0.9573
2020-10-06 | 1:20 | 237.5696 | 232.5589 | 242.5899 | 409.0978 | 413.4689 | 411.7941 | 5.024 | 2.6338 | 411.4385 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 3.44 | 5.14 | 4.56 | 3.84 | 4.73 | 4.16 | 115.6162 | 130.7753 | 87.2759 | 14.5128 | 13.9737 | 110.8177 | 4.25 | 7.44 | 9.7 |  |  |  | -163 | -158.7 | -169.2 | -26262.168 | -28330.0195 | -20792.084 | -75384.2734 | -8038.2056 | -11039.2461 | -3962.9182 | -23040.3711 | 65.35 | 84.17 | -162.89 | -26.2622 | -28.33 | -20.7921 | -75.3843 | -8.0382 | -11.0392 | -3.9629 | -23.0404 | -0.95621 | -0.93176 | -0.98232 | -0.95633
2020-10-06 | 1:21 | 235.9929 | 232.6948 | 242.8051 | 408.0244 | 413.8851 | 410.3187 | 5.1136 | 3.4296 | 410.7254 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 3.58 | 5.06 | 4.25 | 3.77 | 4.57 | 4.12 | 112.7751 | 122.9379 | 84.9149 | 14.7677 | 11.447 | 106.4096 | 4.83 | 7.39 | 9.56 |  |  |  | -163.98 | -157.56 | -169.25 | -25576.709 | -26420.9336 | -20251.2559 | -72248.9062 | -7343.7944 | -10913.4912 | -3842.9324 | -22100.2207 | 64.94 | 100.73 | -162.85 | -25.5767 | -26.4209 | -20.2513 | -72.2489 | -7.3438 | -10.9135 | -3.8429 | -22.1002 | -0.96116 | -0.92426 | -0.98247 | -0.95626
2020-10-06 | 1:22 | 237.6131 | 232.3121 | 240.3171 | 408.4195 | 412.114 | 409.506 | 4.7589 | 2.3172 | 409.9994 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 3.56 | 5.55 | 4.33 | 4.05 | 4.95 | 4.03 | 104.2166 | 131.797 | 85.8664 | 13.694 | 16.4457 | 106.7717 | 5.29 | 7.07 | 9.1 |  |  |  | -162.82 | -158.59 | -170.05 | -23649.1855 | -28498.9199 | -20291.5508 | -72439.6562 | -7303.7104 | -11172.4326 | -3558.2639 | -22034.4043 | 65.9 | 119.23 | -162.98 | -23.6492 | -28.4989 | -20.2916 | -72.4397 | -7.3037 | -11.1724 | -3.5583 | -22.0344 | -0.95547 | -0.93101 | -0.98497 | -0.95672
2020-10-06 | 1:23 | 237.9424 | 232.7268 | 240.1478 | 409.8822 | 411.0264 | 410.1479 | 4.4723 | 1.4534 | 410.3402 | 99.99 | 99.99 | 50 | 3.59 | 5.77 | 4.26 | 4.28 | 5.08 | 3.87 | 103.5378 | 126.4522 | 87.7699 | 12.9892 | 14.2695 | 105.3041 | 5.78 | 6.79 | 8.69 |  |  |  | -163.26 | -156.68 | -170 | -23591.4316 | -26990.291 | -20742.4238 | -71324.1406 | -7097.895 | -11636.6299 | -3649.5601 | -22384.0859 | 65.78 | 129.91 | -162.51 | -23.5914 | -26.9903 | -20.7424 | -71.3241 | -7.0979 | -11.6366 | -3.6496 | -22.3841 | -0.9576 | -0.91829 | -0.98487 | -0.95412
2020-10-06 | 1:24 | 238.5271 | 233.6512 | 239.8993 | 412.6204 | 410.608 | 409.9692 | 4.6117 | 1.778 | 411.0536 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 3.45 | 5.92 | 4.21 | 4.35 | 5.09 | 3.83 | 115.3888 | 134.3275 | 97.3916 | 13.3586 | 13.6644 | 115.0668 | 5.21 | 6.54 | 8.26 |  |  |  | -164.6 | -157.31 | -171.2 | -26520.5996 | -28906.1484 | -23049.9824 | -78476.7188 | -7310.896 | -12084.2412 | -3565.3823 | -22960.5176 | 65.38 | -111.76 | -163.64 | -26.5206 | -28.9061 | -23.05 | -78.4767 | -7.3109 | -12.0842 | -3.5654 | -22.9605 | -0.96404 | -0.92262 | -0.98825 | -0.95976
2020-10-06 | 1:25 | 240.8276 | 233.1599 | 241.1985 | 413.0309 | 411.8131 | 413.7922 | 4.7802 | 1.3243 | 412.8697 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 3.5 | 5.75 | 4.67 | 4.39 | 5.15 | 4.04 | 115.0226 | 140.2302 | 94.2478 | 13.8573 | 16.5097 | 115.9786 | 4.41 | 6.53 | 9.45 |  |  |  | -163.13 | -158.9 | -170.35 | -26498.4727 | -30486.7949 | -22325.3105 | -79310.5859 | -8037.6216 | -11752.585 | -3787.7351 | -23577.9414 | 65.37 | -24.92 | -163.39 | -26.4985 | -30.4868 | -22.3253 | -79.3106 | -8.0376 | -11.7526 | -3.7877 | -23.5779 | -0.95695 | -0.93307 | -0.98591 | -0.95854
2020-10-06 | 1:26 | 240.7836 | 233.5048 | 240.6908 | 414.2238 | 410.961 | 413.0694 | 4.7645 | 2.075 | 412.7379 | 99.99 | 99.99 | 50 | 3.53 | 5.83 | 4.8 | 4.64 | 5.15 | 3.9 | 109.3769 | 130.3641 | 87.7892 | 13.812 | 14.5107 | 108.6775 | 5.06 | 8.79 | 9.31 |  |  |  | -162.95 | -157.06 | -169.7 | -25173.541 | -28023.2441 | -20777.0664 | -73973.8594 | -7715.4346 | -11864.2686 | -3778.8542 | -23358.5605 | 65.25 | -66.98 | -162.44 | -25.1735 | -28.0232 | -20.7771 | -73.9739 | -7.7154 | -11.8643 | -3.7789 | -23.3586 | -0.9561 | -0.92087 | -0.98386 | -0.95359
2020-10-06 | 1:27 | 239.6515 | 235.1647 | 240.9391 | 415.3791 | 411.3722 | 412.8344 | 4.2477 | 2.3626 | 413.1817 | 99.99 | 99.99 | 50 | 3.29 | 5.87 | 4.92 | 4.56 | 5.23 | 3.8 | 105.0981 | 118.0171 | 89.023 | 12.3205 | 11.4214 | 103.317 | 5.41 | 10.89 | 9.44 |  |  |  | -162.77 | -154.25 | -170.66 | -24052.7617 | -24975.2969 | -21153.832 | -70181.8984 | -7460.7212 | -12046.8506 | -3479.8586 | -22987.4277 | 65.49 | -70.77 | -161.83 | -24.0528 | -24.9753 | -21.1538 | -70.1819 | -7.4607 | -12.0469 | -3.4799 | -22.9874 | -0.95511 | -0.9007 | -0.98674 | -0.95032
2020-10-06 | 1:28 | 240.5206 | 235.8632 | 241.0242 | 415.9415 | 411.7148 | 414.8482 | 3.4706 | 2.6393 | 414.1539 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 3.47 | 5.89 | 4.96 | 4.64 | 5.31 | 3.96 | 104.24 | 120.8738 | 96.4223 | 10.1704 | 12.8031 | 106.3666 | 5.32 | 9.97 | 9.82 |  |  |  | -162.42 | -154.93 | -171.51 | -23890.0859 | -25820.4082 | -22933.2461 | -72643.7344 | -7575.25 | -12074.0107 | -3421.8997 | -23071.1602 | 66 | -36.45 | -162.4 | -23.8901 | -25.8204 | -22.9332 | -72.6437 | -7.5752 | -12.074 | -3.4219 | -23.0712 | -0.95323 | -0.90585 | -0.98905 | -0.95309
2020-10-06 | 1:29 | 241.1508 | 232.8356 | 243.0154 | 414.2784 | 413.0919 | 414.3194 | 6.1065 | 1.0755 | 413.8866 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 3.96 | 5.61 | 5.17 | 4.62 | 5.15 | 4.52 | 113.921 | 130.3281 | 77.0399 | 17.4372 | 16.377 | 106.6976 | 5.54 | 8.41 | 12.92 |  |  |  | -163.11 | -158.1 | -169.18 | -26286.0488 | -28139.2422 | -18376.1113 | -72801.4062 | -7986.5405 | -11310.7969 | -3514.7439 | -22812.082 | 64.87 | -64.93 | -162.46 | -26.286 | -28.1392 | -18.3761 | -72.8014 | -7.9865 | -11.3108 | -3.5147 | -22.8121 | -0.95681 | -0.92785 | -0.9822 | -0.95425
2020-10-06 | 1:30 | 240.7951 | 233.8416 | 240.2401 | 415.1543 | 410.5945 | 412.2949 | 4.8442 | 2.8169 | 412.6663 | 99.99 | 99.99 | 50 | 3.7 | 5.62 | 4.69 | 4.58 | 4.98 | 4.14 | 110.1433 | 132.806 | 87.7545 | 14.0668 | 16.4217 | 109.6029 | 5.33 | 7.51 | 10 |  |  |  | -162.77 | -157.45 | -171.74 | -25323.7266 | -28680.0684 | -20846.4961 | -74850.2969 | -7846.5171 | -11905.2178 | -3023.4104 | -22775.1406 | 65.15 | -85.55 | -163.07 | -25.3237 | -28.6801 | -20.8465 | -74.8503 | -7.8465 | -11.9052 | -3.0234 | -22.7751 | -0.9552 | -0.92359 | -0.98965 | -0.95669
2020-10-06 | 1:31 | 239.292 | 233.626 | 241.1449 | 412.1091 | 411.4937 | 413.1162 | 4.1151 | 1.6459 | 412.2256 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.12 | 5.73 | 4.98 | 4.69 | 5.19 | 4.57 | 106.0148 | 128.8956 | 91.305 | 12.041 | 15.6803 | 107.9942 | 5.93 | 7.38 | 10.5 |  |  |  | -162.01 | -156.78 | -172.19 | -24118.0039 | -27662.4551 | -21789.8965 | -73570.375 | -7831.9849 | -11862.9043 | -2982.3677 | -22677.2578 | 65.6 | 1.64 | -162.82 | -24.118 | -27.6625 | -21.7899 | -73.5704 | -7.832 | -11.8629 | -2.9824 | -22.6773 | -0.95111 | -0.91905 | -0.99076 | -0.95563
2020-10-06 | 1:32 | 237.6978 | 234.5285 | 241.1655 | 410.1675 | 412.2934 | 413.153 | 2.9346 | 2.0194 | 411.857 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.51 | 5.66 | 5.07 | 4.58 | 5.15 | 5 | 100.6754 | 124.9591 | 99.2516 | 8.6554 | 16.2913 | 107.3166 | 7.36 | 8.1 | 11 |  |  |  | -160.38 | -155.23 | -172.41 | -22507.1328 | -26598.0156 | -23701.7109 | -72806.8594 | -8019.5977 | -12256.1875 | -3153.2175 | -23429.002 | 67.15 | 85.31 | -162.13 | -22.5071 | -26.598 | -23.7017 | -72.8069 | -8.0196 | -12.2562 | -3.1532 | -23.429 | -0.94199 | -0.90822 | -0.99127 | -0.95193
2020-10-06 | 1:33 | 237.0568 | 235.5602 | 238.9218 | 411.069 | 411.8051 | 409.4887 | 2.6371 | 1.6279 | 410.7753 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 4.39 | 5.13 | 4.33 | 4.33 | 4.44 | 4.58 | 97.4131 | 128.9622 | 101.3649 | 7.7947 | 19.3115 | 108.1064 | 6.9 | 7.05 | 9.25 |  |  |  | -159.59 | -154.99 | -172.79 | -21597.5547 | -27522.7129 | -24016.541 | -73136.8047 | -8035.7529 | -12833.4268 | -3042.5376 | -23911.7148 | 67.51 | -154.43 | -161.89 | -21.5976 | -27.5227 | -24.0165 | -73.1368 | -8.0358 | -12.8334 | -3.0425 | -23.9117 | -0.93723 | -0.90632 | -0.99207 | -0.95049
2020-10-06 | 1:34 | 236.1998 | 234.9432 | 240.9468 | 411.2631 | 411.7736 | 410.2381 | 3.9851 | 1.1848 | 411.0807 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 4.82 | 5 | 4.31 | 4.4 | 4.35 | 4.78 | 107.7419 | 120.6784 | 97.3581 | 11.6372 | 12.6451 | 107.6123 | 7.37 | 7.37 | 11.46 |  |  |  | -161.78 | -153.54 | -171.7 | -24163.7246 | -25357.3008 | -23195.2793 | -72716.3125 | -7954.1582 | -12612.6904 | -3387.0894 | -23953.9414 | 64.92 | -159.2 | -161.72 | -24.1637 | -25.3573 | -23.1953 | -72.7163 | -7.9542 | -12.6127 | -3.3871 | -23.9539 | -0.94986 | -0.89536 | -0.98951 | -0.94979
2020-10-06 | 1:35 | 236.8889 | 233.0779 | 241.0941 | 409.5013 | 411.1442 | 410.8593 | 4.3184 | 1.1413 | 410.4911 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 4.81 | 4.93 | 4.61 | 4.39 | 4.39 | 4.94 | 106.3288 | 125.1162 | 91.8106 | 12.5352 | 14.5464 | 106.8646 | 7.13 | 7.17 | 12.58 |  |  |  | -161.5 | -154.88 | -171.36 | -23847.3633 | -26371.8301 | -21878.6562 | -72097.8438 | -7976.7827 | -12367.3906 | -3313.6631 | -23657.8379 | 65.4 | 98.64 | -161.76 | -23.8474 | -26.3718 | -21.8787 | -72.0978 | -7.9768 | -12.3674 | -3.3137 | -23.6578 | -0.94835 | -0.90539 | -0.98872 | -0.95015
2020-10-06 | 1:36 | 240.1962 | 233.1414 | 240.2451 | 410.8745 | 412.6114 | 412.3599 | 4.6449 | 1.2625 | 411.9383 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.42 | 4.58 | 4.51 | 4.07 | 4.15 | 4.71 | 102.7909 | 144.5681 | 94.0908 | 13.1357 | 21.7401 | 113.0753 | 6.69 | 6.43 | 12.11 |  |  |  | -160.48 | -158.16 | -170.91 | -23257.0664 | -31221.168 | -22315.0059 | -76793.2422 | -8251.1055 | -12503.3906 | -3563.9497 | -24318.4453 | 66.2 | 93.04 | -162.33 | -23.2571 | -31.2212 | -22.315 | -76.7932 | -8.2511 | -12.5034 | -3.5639 | -24.3184 | -0.94245 | -0.92832 | -0.98749 | -0.95334
2020-10-06 | 1:37 | 238.3178 | 233.7495 | 238.6747 | 410.9438 | 409.6407 | 410.3988 | 3.204 | 0.86147 | 410.3178 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 4.23 | 4.76 | 4.42 | 4.21 | 4.19 | 4.42 | 103.2493 | 130.3258 | 97.6133 | 9.4409 | 15.9494 | 109.7044 | 6.21 | 7.41 | 10.42 |  |  |  | -160.65 | -155.96 | -170.29 | -23203.5996 | -27804.5879 | -22937.4961 | -73945.6797 | -8139.1196 | -12402.0635 | -3919.6335 | -24460.8184 | 67.03 | -51.27 | -161.7 | -23.2036 | -27.8046 | -22.9375 | -73.9457 | -8.1391 | -12.4021 | -3.9196 | -24.4608 | -0.94363 | -0.91327 | -0.98571 | -0.9494
2020-10-06 | 1:38 | 237.0539 | 234.0556 | 239.0896 | 410.7495 | 409.5576 | 409.7095 | 3.4565 | 1.1484 | 409.9961 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.14 | 4.75 | 4.49 | 4.13 | 4.2 | 4.42 | 103.2991 | 121.0917 | 95.5373 | 10.186 | 13.2954 | 105.8162 | 5.38 | 7.56 | 10.71 |  |  |  | -160.98 | -154.13 | -169.72 | -23140.5156 | -25434.9551 | -22438.2383 | -71013.7109 | -7987.1978 | -12333.7998 | -4071.3374 | -24392.3359 | 65.86 | -75.68 | -161.02 | -23.1405 | -25.435 | -22.4382 | -71.0137 | -7.9872 | -12.3338 | -4.0713 | -24.3923 | -0.94528 | -0.89979 | -0.98393 | -0.94576
2020-10-06 | 1:39 | 237.8142 | 236.4612 | 240.4487 | 412.365 | 413.7068 | 411.8192 | 2.6267 | 1.4174 | 412.62 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 4.55 | 3.71 | 4.57 | 3.65 | 3.62 | 4.89 | 101.3589 | 121.7605 | 99.1542 | 7.8276 | 13.4785 | 106.7287 | 5.12 | 6.66 | 11.21 |  |  |  | -160.13 | -154.94 | -169 | -22668.2715 | -26022.5684 | -23395.2891 | -72086.1328 | -8191.541 | -12168.9434 | -4552.6123 | -24913.0957 | 66.9 | 178.85 | -160.92 | -22.6683 | -26.0226 | -23.3953 | -72.0861 | -8.1915 | -12.1689 | -4.5526 | -24.9131 | -0.94048 | -0.90585 | -0.98159 | -0.94515
2020-10-06 | 1:40 | 235.8508 | 240.4422 | 238.0817 | 415.5373 | 412.7428 | 409.0034 | 2.403 | 3.8198 | 412.4084 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 4.3 | 4.02 | 4.13 | 3.82 | 3.63 | 4.34 | 96.9496 | 105.8159 | 113.2868 | 7.6617 | 14.1473 | 104.2773 | 5.68 | 8.02 | 8.17 |  |  |  | -159.32 | -150.79 | -170.07 | -21363.0723 | -22213.957 | -26514.4883 | -70091.5234 | -8065.6973 | -12365.1846 | -4638.1528 | -25069.0332 | 69.3 | -73.19 | -160.4 | -21.3631 | -22.214 | -26.5145 | -70.0915 | -8.0657 | -12.3652 | -4.6382 | -25.069 | -0.93554 | -0.87375 | -0.98504 | -0.94159
2020-10-06 | 1:41 | 236.5429 | 238.9607 | 239.3833 | 414.7379 | 414.7533 | 408.6537 | 2.4129 | 4.0673 | 412.6942 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.31 | 4.26 | 4.63 | 3.69 | 4.16 | 4.61 | 93.5789 | 106.2288 | 92.0581 | 7.212 | 10.6585 | 96.5961 | 7.4 | 9.12 | 10.37 |  |  |  | -159.13 | -152.16 | -167.41 | -20682.1172 | -22445.9531 | -21469.7598 | -64597.8281 | -7888.6577 | -11858.6396 | -4783.6743 | -24530.9727 | 67.05 | -128.4 | -159.23 | -20.6821 | -22.446 | -21.4698 | -64.5978 | -7.8887 | -11.8586 | -4.7837 | -24.531 | -0.93434 | -0.88419 | -0.97607 | -0.93486
2020-10-06 | 1:42 | 237.7873 | 237.0455 | 240.6189 | 414.2002 | 414.2075 | 410.6901 | 3.284 | 2.6303 | 413.0176 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.34 | 4.79 | 4.78 | 3.97 | 4.45 | 4.7 | 91.413 | 102.2198 | 78.678 | 9.6755 | 9.0831 | 90.2643 | 7.6 | 9.4 | 12.63 |  |  |  | -159 | -151.68 | -165.09 | -20281.3262 | -21317.5254 | -18276.7305 | -59875.582 | -7788.9019 | -11481.9551 | -4863.7051 | -24134.5625 | 65.78 | -149.03 | -158.01 | -20.2813 | -21.3175 | -18.2767 | -59.8756 | -7.7889 | -11.482 | -4.8637 | -24.1346 | -0.93352 | -0.88041 | -0.96637 | -0.92749
2020-10-06 | 1:43 | 240.7028 | 236.4082 | 240.4968 | 417.3144 | 412.3352 | 413.1515 | 3.8391 | 3.1388 | 414.2506 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 3.83 | 5.38 | 4.94 | 4.36 | 4.94 | 4.36 | 102.2028 | 115.0083 | 84.789 | 11.1952 | 10.8725 | 100.1725 | 5.94 | 8.15 | 12.32 |  |  |  | -161.2 | -154.56 | -167.61 | -23225.9258 | -24520.7305 | -19859.5195 | -67606.1797 | -7901.0732 | -11668.2578 | -4364.6055 | -23933.9355 | 65.23 | -92.07 | -160.51 | -23.2259 | -24.5207 | -19.8595 | -67.6062 | -7.9011 | -11.6683 | -4.3646 | -23.9339 | -0.94672 | -0.90298 | -0.97669 | -0.94267
2020-10-06 | 1:44 | 239.7032 | 238.3487 | 240.7814 | 417.8453 | 414.3534 | 412.7433 | 3.17 | 3.1301 | 414.9652 | 99.99 | 99.99 | 50.03 | 3.64 | 4.37 | 4.54 | 3.63 | 4.17 | 4.18 | 104.3794 | 117.7107 | 96.9472 | 9.3422 | 10.9213 | 105.6733 | 5.04 | 6.82 | 10.17 |  |  |  | -162.75 | -154.87 | -170.13 | -23893.2402 | -25390.2656 | -22987.2695 | -72270.7734 | -7420.7529 | -11900.6787 | -3999.9519 | -23321.3828 | 65.01 | -96.83 | -162.13 | -23.8932 | -25.3903 | -22.9873 | -72.2708 | -7.4208 | -11.9007 | -4 | -23.3214 | -0.955 | -0.90547 | -0.9852 | -0.95168
2020-10-06 | 1:45 | 239.5015 | 240.2191 | 241.5747 | 416.8726 | 417.0522 | 415.3762 | 1.5614 | 1.2297 | 416.4222 | 99.99 | 99.99 | 50.03 | 4.33 | 4.26 | 5.03 | 3.84 | 4.47 | 4.81 | 90.6218 | 114.5419 | 106.6058 | 4.73 | 17.0679 | 102.8369 | 6.31 | 6.69 | 10.62 |  |  |  | -160.34 | -153.45 | -172.14 | -20414.6934 | -24567.5254 | -25467.4375 | -70449.6641 | -7297.1421 | -12274.8027 | -3507.4946 | -23079.4375 | 70.41 | -121.69 | -161.9 | -20.4147 | -24.5675 | -25.4674 | -70.4497 | -7.2971 | -12.2748 | -3.5075 | -23.0794 | -0.94165 | -0.89456 | -0.99065 | -0.9503
2020-10-06 | 1:46 | 238.8369 | 239.1984 | 243.2602 | 416.1154 | 418.3447 | 414.8086 | 2.8631 | 2.1642 | 416.4107 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 4.65 | 4.21 | 5.1 | 3.91 | 4.36 | 5.11 | 87.8631 | 104.0343 | 85.4914 | 8.3816 | 12.3716 | 91.5695 | 7.3 | 6.86 | 12.66 |  |  |  | -159.89 | -152.04 | -170.33 | -19703.4277 | -21957.1934 | -20487.7871 | -62148.4062 | -7212.5439 | -11645.5381 | -3494.0984 | -22352.1836 | 65.45 | -169.1 | -160.2 | -19.7034 | -21.9572 | -20.4878 | -62.1484 | -7.2125 | -11.6455 | -3.4941 | -22.3522 | -0.93906 | -0.88344 | -0.98577 | -0.94099
2020-10-06 | 1:47 | 239.7674 | 237.3531 | 243.5907 | 413.9751 | 418.1754 | 416.1218 | 3.0228 | 2.5913 | 416.0763 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 4.7 | 4.83 | 5.3 | 4.13 | 4.83 | 5.35 | 88.5147 | 112.8999 | 81.5431 | 8.8961 | 14.9006 | 93.628 | 7.67 | 6.71 | 12.65 |  |  |  | -158.54 | -155.08 | -169.96 | -19749.0098 | -24277.4238 | -19559.998 | -63586.4297 | -7769.9224 | -11273.4883 | -3461.2065 | -22504.6152 | 65.97 | 120.87 | -160.44 | -19.749 | -24.2774 | -19.56 | -63.5864 | -7.7699 | -11.2735 | -3.4612 | -22.5046 | -0.93057 | -0.90698 | -0.9847 | -0.9427
2020-10-06 | 1:48 | 237.6291 | 237.2088 | 245.7919 | 413.4398 | 417.9775 | 416.705 | 4.3171 | 2.7896 | 416.0257 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 4.84 | 5.24 | 5.62 | 4.31 | 5.24 | 5.61 | 102.4326 | 105.2632 | 87.0964 | 12.4558 | 9.3405 | 97.312 | 7.63 | 7.7 | 12.59 |  |  |  | -161.61 | -153.46 | -171.8 | -23018.209 | -22324.0273 | -21179.3027 | -66521.5391 | -7661.2964 | -11154.9189 | -3052.459 | -21868.6758 | 64.69 | 110.88 | -161.71 | -23.0182 | -22.324 | -21.1793 | -66.5215 | -7.6613 | -11.1549 | -3.0525 | -21.8687 | -0.94882 | -0.89454 | -0.98977 | -0.94998
2020-10-06 | 1:49 | 238.7363 | 236.8417 | 247.3613 | 417.135 | 417.5863 | 417.2249 | 6.4609 | 0.78402 | 417.3048 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 3.94 | 4.89 | 5.11 | 3.92 | 4.83 | 4.79 | 120.8656 | 107.8182 | 80.0204 | 18.2147 | 9.1302 | 102.2536 | 5.14 | 5.78 | 13.11 |  |  |  | -163 | -154.51 | -170.96 | -27581.0371 | -23039.1641 | -19537.334 | -70157.5312 | -8422.8486 | -10983.2441 | -3101.0256 | -22507.1191 | 63.88 | 82.69 | -162.06 | -27.581 | -23.0392 | -19.5373 | -70.1575 | -8.4228 | -10.9832 | -3.101 | -22.5071 | -0.9564 | -0.90267 | -0.98764 | -0.9522
2020-10-06 | 1:50 | 239.1136 | 238.104 | 243.5277 | 418.2223 | 415.4728 | 414.4798 | 4.766 | 2.4523 | 416.045 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 3.8 | 4.44 | 4.52 | 3.86 | 4.05 | 4.3 | 108.4918 | 109.4041 | 83.5535 | 13.5601 | 10.9131 | 99.642 | 4.8 | 6.22 | 12.06 |  |  |  | -160.51 | -154.16 | -171.29 | -24400.0977 | -23429.1523 | -20068.3965 | -67897.6484 | -8641.6875 | -11344.2207 | -3071.2087 | -23057.1211 | 63.91 | -127.08 | -161.17 | -24.4001 | -23.4292 | -20.0684 | -67.8976 | -8.6417 | -11.3442 | -3.0712 | -23.0571 | -0.94263 | -0.90005 | -0.98849 | -0.94689
2020-10-06 | 1:51 | 239.0767 | 236.8889 | 241.1074 | 415.7517 | 413.6892 | 412.4495 | 3.6283 | 1.9848 | 413.9511 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 4.08 | 4.67 | 4.43 | 4.2 | 4.17 | 4.27 | 103.4662 | 119.6677 | 87.4724 | 10.6189 | 14.549 | 102.7511 | 5.65 | 6.42 | 11.09 |  |  |  | -160.38 | -156.71 | -172.26 | -23294.5469 | -25979.6074 | -20868.1426 | -70142.2969 | -8302.584 | -11175.3867 | -2840.012 | -22317.9824 | 64.71 | -123.46 | -162.36 | -23.2945 | -25.9796 | -20.8681 | -70.1423 | -8.3026 | -11.1754 | -2.84 | -22.318 | -0.94196 | -0.91862 | -0.99087 | -0.95293
2020-10-06 | 1:52 | 239.2911 | 236.1915 | 240.2159 | 413.1155 | 412.1821 | 414.3065 | 2.172 | 1.435 | 413.1902 | 99.99 | 99.99 | 49.98 | 4.17 | 5.77 | 4.9 | 4.8 | 5.19 | 4.48 | 97.8255 | 122.8011 | 97.8459 | 6.5198 | 16.7294 | 105.2409 | 6.78 | 7.83 | 10.62 |  |  |  | -158.42 | -157.11 | -172.55 | -21749.5 | -26678.0918 | -23286.5215 | -71714.1094 | -8606.4082 | -11267.7803 | -3038.9905 | -22913.1855 | 68.19 | 9.43 | -162.29 | -21.7495 | -26.6781 | -23.2865 | -71.7141 | -8.6064 | -11.2678 | -3.039 | -22.9132 | -0.92985 | -0.9212 | -0.99159 | -0.95256
2020-10-06 | 1:53 | 239.4635 | 236.8087 | 242.3455 | 414.748 | 412.5632 | 417.3214 | 2.9226 | 2.8405 | 414.863 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 3.83 | 6.04 | 5.02 | 4.75 | 5.41 | 4.44 | 107.4211 | 113.3658 | 101.9961 | 8.7255 | 10.2534 | 106.8125 | 5.94 | 8.6 | 10.99 |  |  |  | -159.97 | -155.29 | -171.11 | -24146.1855 | -24375.3457 | -24337.0742 | -72858.6094 | -8811.6875 | -11215.9365 | -3798.1252 | -23825.75 | 66.79 | 14.96 | -161.86 | -24.1462 | -24.3753 | -24.3371 | -72.8586 | -8.8117 | -11.2159 | -3.7981 | -23.8257 | -0.9394 | -0.90844 | -0.98804 | -0.95047
2020-10-06 | 1:54 | 239.8931 | 235.638 | 245.0385 | 416.0997 | 414.0572 | 417.7741 | 5.1416 | 2.1676 | 415.9639 | 99.99 | 99.99 | 50 | 3.84 | 5.61 | 5.1 | 4.47 | 5.17 | 4.62 | 117.8918 | 110.0293 | 84.215 | 14.7751 | 8.462 | 103.6088 | 5.85 | 6.78 | 12.86 |  |  |  | -161.13 | -154.65 | -167.63 | -26752.2637 | -23429.7461 | -20107.5996 | -70289.6016 | -9132.374 | -11099.5635 | -4401.1304 | -24633.0684 | 64.43 | -54.01 | -160.6 | -26.7523 | -23.4297 | -20.1076 | -70.2896 | -9.1324 | -11.0996 | -4.4011 | -24.6331 | -0.94638 | -0.90372 | -0.97687 | -0.94373
2020-10-06 | 1:55 | 241.2536 | 234.1702 | 243.4606 | 415.4662 | 413.3713 | 416.1725 | 5.2746 | 1.7472 | 414.9917 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4 | 5.75 | 5.2 | 4.78 | 5.29 | 4.62 | 109.644 | 117.8724 | 72.8415 | 15.147 | 14.4958 | 99.7928 | 6.25 | 6.82 | 13.94 |  |  |  | -159.6 | -156.09 | -165.42 | -24763.7266 | -25198.3555 | -17161.9941 | -67124.0781 | -9221.3428 | -11164.333 | -4461.104 | -24846.7793 | 64.35 | -59.15 | -159.63 | -24.7637 | -25.1984 | -17.162 | -67.1241 | -9.2213 | -11.1643 | -4.4611 | -24.8468 | -0.93714 | -0.91428 | -0.96784 | -0.93781
2020-10-06 | 1:56 | 242.6614 | 233.7436 | 241.0787 | 416.1073 | 412.5148 | 413.9136 | 5.5788 | 2.1113 | 414.1658 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.05 | 5.42 | 5.15 | 4.79 | 5.03 | 4.51 | 112.8272 | 137.2298 | 77.5898 | 15.9872 | 19.774 | 108.9595 | 5.56 | 6.96 | 12.68 |  |  |  | -160.26 | -159.41 | -166.5 | -25768.5898 | -29999.0156 | -18176.2637 | -73943.8516 | -9247.3018 | -11259.7881 | -4365.1729 | -24872.2637 | 65.11 | -104.19 | -161.35 | -25.7686 | -29.999 | -18.1763 | -73.9439 | -9.2473 | -11.2598 | -4.3652 | -24.8723 | -0.94123 | -0.93622 | -0.97235 | -0.94782
2020-10-06 | 1:57 | 242.6689 | 234.4849 | 241.1771 | 416.5816 | 412.9536 | 414.497 | 5.1121 | 2.1498 | 414.6656 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 3.75 | 5.63 | 5.18 | 4.8 | 5.21 | 4.22 | 109.6295 | 133.9052 | 79.455 | 14.7072 | 18.5257 | 107.3224 | 5.08 | 7.32 | 11.76 |  |  |  | -160.31 | -159.02 | -167.43 | -25039.1074 | -29291.1191 | -18687.541 | -73017.7656 | -8962.8955 | -11239.9736 | -4163.3452 | -24366.2148 | 65.3 | -97.13 | -161.5 | -25.0391 | -29.2911 | -18.6875 | -73.0178 | -8.9629 | -11.24 | -4.1633 | -24.3662 | -0.9415 | -0.93362 | -0.97607 | -0.94858
2020-10-06 | 1:58 | 243.1167 | 235.4655 | 242.2451 | 416.6877 | 414.7542 | 416.9893 | 4.3456 | 1.455 | 416.1319 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 3.97 | 5.78 | 5.35 | 5.03 | 5.25 | 4.46 | 99.8721 | 126.6439 | 79.1895 | 12.4619 | 17.0203 | 101.5209 | 6.22 | 8.77 | 12.66 |  |  |  | -158.95 | -157.59 | -167.46 | -22655.0742 | -27555.5176 | -18710.127 | -68920.7266 | -8722.0859 | -11367.3867 | -4162.4482 | -24251.9199 | 65.69 | -44.02 | -160.58 | -22.6551 | -27.5555 | -18.7101 | -68.9207 | -8.7221 | -11.3674 | -4.1624 | -24.2519 | -0.93323 | -0.92443 | -0.97614 | -0.9433
2020-10-06 | 1:59 | 241.8038 | 236.5148 | 242.7027 | 415.7632 | 415.5234 | 417.5162 | 3.3364 | 1.4861 | 416.2559 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 3.92 | 5.66 | 5.17 | 4.76 | 5.19 | 4.54 | 108.8784 | 130.1262 | 97.6945 | 9.789 | 14.041 | 111.6898 | 5.57 | 7.69 | 10.85 |  |  |  | -160.9 | -157.87 | -168.75 | -24835.1836 | -28506.1973 | -23121.2676 | -76462.6406 | -8604.2061 | -11586.5479 | -4590.5298 | -24781.2812 | 66.53 | 15.71 | -162.02 | -24.8352 | -28.5062 | -23.1213 | -76.4626 | -8.6042 | -11.5865 | -4.5905 | -24.7813 | -0.9449 | -0.9264 | -0.98085 | -0.95129
2020-10-06 | 2:00 | 238.8955 | 237.1025 | 243.4277 | 415.7788 | 416.2488 | 413.9239 | 4.3404 | 1.5322 | 415.3058 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.07 | 4.72 | 4.77 | 4.21 | 4.35 | 4.7 | 124.3151 | 127.9541 | 99.6383 | 12.6846 | 9.5942 | 116.8543 | 4.85 | 5.53 | 10.37 |  |  |  | -163.5 | -157.83 | -169.08 | -28476.5332 | -28073.9102 | -23779.8398 | -80330.2812 | -8435.9902 | -11424.8984 | -4580.8086 | -24441.6953 | 64.76 | 172.21 | -163.03 | -28.4765 | -28.0739 | -23.7798 | -80.3303 | -8.436 | -11.4249 | -4.5808 | -24.4417 | -0.95881 | -0.92624 | -0.98195 | -0.9567
2020-10-06 | 2:01 | 238.5087 | 237.4861 | 244.0526 | 415.8616 | 416.257 | 414.9289 | 4.3202 | 0.99841 | 415.6717 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.46 | 4.6 | 5.27 | 4.17 | 4.54 | 5.25 | 112.1811 | 110.6909 | 89.3061 | 12.4826 | 7.0374 | 103.5566 | 4.75 | 5.87 | 12.1 |  |  |  | -161.86 | -154.61 | -168.23 | -25398.5137 | -23705.3926 | -21320.8242 | -70424.7266 | -8321.2656 | -11249.1797 | -4444.646 | -24015.0938 | 64.27 | 171.51 | -161.13 | -25.3985 | -23.7054 | -21.3208 | -70.4247 | -8.3213 | -11.2492 | -4.4446 | -24.0151 | -0.9503 | -0.90344 | -0.97895 | -0.94648
2020-10-06 | 2:02 | 238.8954 | 235.0593 | 244.0072 | 413.5519 | 414.6037 | 415.2988 | 4.6663 | 1.1727 | 414.4743 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 3.94 | 4.82 | 5.34 | 4.02 | 4.92 | 4.84 | 112.6207 | 113.086 | 82.0225 | 13.4381 | 9.7935 | 102.2198 | 4.55 | 5.46 | 11.82 |  |  |  | -161.49 | -156.3 | -166.87 | -25489.3066 | -24314.9609 | -19480.0059 | -69284.2734 | -8536.1807 | -10672.9863 | -4535.3789 | -23744.5488 | 64.05 | 24.47 | -161.02 | -25.4893 | -24.315 | -19.48 | -69.2843 | -8.5362 | -10.673 | -4.5354 | -23.7445 | -0.94824 | -0.91567 | -0.97395 | -0.94599
2020-10-06 | 2:03 | 237.9072 | 236.8236 | 244.8668 | 414.0514 | 416.1952 | 416.0694 | 4.2915 | 1.6228 | 415.4273 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 3.97 | 4.73 | 5.32 | 3.89 | 4.92 | 4.85 | 114.1351 | 109.7957 | 92.933 | 12.428 | 5.7626 | 105.087 | 4.44 | 6.53 | 10.79 |  |  |  | -162.09 | -154.55 | -168.59 | -25833.1289 | -23469.1562 | -22296.7207 | -71599.0156 | -8359.4004 | -11169.626 | -4500.3677 | -24029.3945 | 64.79 | 77 | -161.4 | -25.8331 | -23.4692 | -22.2967 | -71.599 | -8.3594 | -11.1696 | -4.5004 | -24.0294 | -0.95143 | -0.90295 | -0.98023 | -0.94803
2020-10-06 | 2:04 | 237.0657 | 237.6493 | 243.6517 | 414.391 | 416.7993 | 412.9573 | 4.1659 | 2.3944 | 414.7022 | 99.99 | 99.99 | 50 | 3.92 | 4.05 | 4.71 | 3.49 | 4.15 | 4.6 | 111.1409 | 110.9943 | 90.3146 | 12.0182 | 7.4903 | 103.5987 | 4.02 | 5.66 | 10.28 |  |  |  | -161.33 | -154.42 | -168.06 | -24934.6797 | -23779.4629 | -21507.3789 | -70221.5234 | -8429.0352 | -11390.4092 | -4545.6675 | -24365.1094 | 64.58 | 156.05 | -160.81 | -24.9347 | -23.7795 | -21.5074 | -70.2215 | -8.429 | -11.3904 | -4.5457 | -24.3651 | -0.94734 | -0.90187 | -0.97839 | -0.94475
2020-10-06 | 2:05 | 237.4829 | 237.7343 | 242.4455 | 416.4108 | 415.5923 | 410.816 | 4.7279 | 3.5513 | 414.2542 | 99.99 | 99.99 | 49.98 | 3.63 | 4.19 | 4.3 | 3.61 | 4.01 | 4.04 | 115.9951 | 115.0363 | 84.2484 | 13.5455 | 10.7597 | 104.6539 | 3.81 | 5.66 | 10.25 |  |  |  | -160.06 | -155.23 | -167.15 | -25888.3184 | -24807.6016 | -19906.3633 | -70602.2812 | -9396.5088 | -11449.6416 | -4547.9482 | -25394.1016 | 64.15 | 177.06 | -160.15 | -25.8883 | -24.8076 | -19.9064 | -70.6023 | -9.3965 | -11.4496 | -4.5479 | -25.3941 | -0.94 | -0.90796 | -0.97488 | -0.94098
2020-10-06 | 2:06 | 238.2983 | 239.7749 | 241.8327 | 418.1316 | 415.4767 | 413.1691 | 3.6666 | 2.9393 | 415.5772 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.04 | 4.58 | 4.52 | 4.03 | 4.33 | 4.32 | 106.8128 | 110.8014 | 97.3153 | 10.7951 | 11.1651 | 103.9257 | 4.72 | 6.93 | 9.8 |  |  |  | -157.82 | -152 | -168.79 | -23552.6855 | -23421.2031 | -22919.375 | -69893.2656 | -9599.4316 | -12464.5205 | -4507.4224 | -26571.373 | 66.96 | -110.31 | -159.18 | -23.5527 | -23.4212 | -22.9194 | -69.8933 | -9.5994 | -12.4645 | -4.5074 | -26.5714 | -0.92604 | -0.88277 | -0.98121 | -0.93473
2020-10-06 | 2:07 | 238.5607 | 239.6519 | 240.9996 | 416.6285 | 414.9748 | 414.0596 | 2.305 | 1.5996 | 415.2104 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 4.22 | 4.55 | 4.49 | 4.12 | 4.32 | 4.37 | 100.2135 | 114.8208 | 104.2713 | 7.0953 | 13.7429 | 105.4333 | 5.13 | 6.16 | 9.6 |  |  |  | -156.36 | -152.07 | -169.6 | -21899.9141 | -24255.9707 | -24707.1875 | -70863.0703 | -9585.0918 | -12850.625 | -4534.4048 | -26970.123 | 68.85 | -87.44 | -159.22 | -21.8999 | -24.256 | -24.7072 | -70.8631 | -9.5851 | -12.8506 | -4.5344 | -26.9701 | -0.9161 | -0.88365 | -0.98357 | -0.9346
2020-10-06 | 2:08 | 238.4054 | 236.9879 | 241.9119 | 414.1922 | 414.9447 | 413.2025 | 3.2547 | 1.0887 | 414.1026 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 4.09 | 4.24 | 4.67 | 3.85 | 4.25 | 4.46 | 105.6997 | 119.0995 | 90.5115 | 9.5704 | 12.5819 | 104.509 | 4.55 | 5.52 | 10.88 |  |  |  | -157.67 | -154.72 | -167.5 | -23305.8262 | -25504.1309 | -21295.9648 | -70105.9219 | -9580.0605 | -12042.7305 | -4714.1768 | -26336.9707 | 65.28 | 173.93 | -159.38 | -23.3058 | -25.5041 | -21.296 | -70.1059 | -9.5801 | -12.0427 | -4.7142 | -26.337 | -0.92491 | -0.90426 | -0.97636 | -0.93612
2020-10-06 | 2:09 | 239.0483 | 235.326 | 244.4361 | 414.7606 | 414.795 | 415.3234 | 5.164 | 0.97914 | 414.9479 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.15 | 4.64 | 5.15 | 4.01 | 4.68 | 4.86 | 106.1051 | 106.4023 | 71.1204 | 14.7132 | 11.1195 | 94.1465 | 5.27 | 5.91 | 14.02 |  |  |  | -157.84 | -152.32 | -164.61 | -23491.6504 | -22152.2871 | -16736.4297 | -62380.3711 | -9559.9502 | -11611.4053 | -4602.4297 | -25773.7852 | 64.03 | -8.69 | -157.46 | -23.4917 | -22.1523 | -16.7364 | -62.3804 | -9.56 | -11.6114 | -4.6024 | -25.7738 | -0.92624 | -0.8857 | -0.96421 | -0.92422
2020-10-06 | 2:10 | 240.9502 | 235.435 | 242.8309 | 415.8137 | 412.844 | 416.9874 | 3.9588 | 2.6032 | 415.2006 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 3.97 | 5.33 | 5.17 | 4.49 | 5.1 | 4.53 | 96.8469 | 107.9626 | 73.9849 | 11.4556 | 12.6705 | 92.388 | 5.74 | 7.55 | 13.19 |  |  |  | -155.65 | -152.11 | -166.23 | -21233.5938 | -22451.8242 | -17428.9395 | -61114.3633 | -9605.7422 | -11882.335 | -4270.5654 | -25758.6426 | 64.77 | -34.44 | -157.13 | -21.2336 | -22.4518 | -17.4289 | -61.1144 | -9.6057 | -11.8823 | -4.2706 | -25.7586 | -0.91111 | -0.88385 | -0.97127 | -0.92149
2020-10-06 | 2:11 | 239.895 | 235.0339 | 242.8971 | 414.4336 | 412.9938 | 415.8092 | 4.1355 | 1.8284 | 414.3997 | 99.99 | 99.99 | 50 | 3.92 | 5.56 | 5.53 | 4.55 | 5.47 | 4.71 | 102.4858 | 112.0839 | 78.2378 | 11.9605 | 12.2582 | 97.0941 | 5.47 | 7.43 | 12.78 |  |  |  | -157.82 | -153.95 | -167.63 | -22763.4023 | -23635.8398 | -18558.0137 | -64957.2578 | -9278.0254 | -11552.6768 | -4068.0269 | -24898.7344 | 64.69 | -23.96 | -159 | -22.7634 | -23.6358 | -18.558 | -64.9573 | -9.278 | -11.5527 | -4.068 | -24.8987 | -0.92603 | -0.89842 | -0.97681 | -0.93375
2020-10-06 | 2:12 | 236.3534 | 235.8701 | 243.5812 | 412.6267 | 414.9427 | 412.117 | 4.8243 | 1.9177 | 413.2163 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 3.98 | 4.77 | 4.9 | 4.02 | 4.62 | 4.62 | 105.8445 | 100.7 | 74.7196 | 13.8266 | 8.2097 | 93.3234 | 5.15 | 7.59 | 12.13 |  |  |  | -159.71 | -153.25 | -166.31 | -23458.377 | -21209.6055 | -17667.25 | -62335.2305 | -8665.6299 | -10689.2363 | -4298.2148 | -23653.082 | 64.43 | 115.19 | -159.13 | -23.4584 | -21.2096 | -17.6672 | -62.3352 | -8.6656 | -10.6892 | -4.2982 | -23.6531 | -0.93804 | -0.893 | -0.97166 | -0.93495
2020-10-06 | 2:13 | 234.7029 | 235.8263 | 242.2092 | 409.3271 | 414.9469 | 410.1787 | 3.6224 | 3.5727 | 411.4663 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 4.58 | 4.51 | 4.86 | 4.13 | 4.4 | 4.99 | 99.4944 | 105.2053 | 82.6836 | 10.5904 | 10.0315 | 95.118 | 5.41 | 7.44 | 11.02 |  |  |  | -158.32 | -153.72 | -167.85 | -21692.0957 | -22237.4922 | -19505.0801 | -63434.6719 | -8615.2939 | -10979.3193 | -4189.8921 | -23784.5098 | 65.39 | 131.2 | -159.38 | -21.6921 | -22.2375 | -19.5051 | -63.4347 | -8.6153 | -10.9793 | -4.1899 | -23.7845 | -0.92938 | -0.89666 | -0.9777 | -0.93635
2020-10-06 | 2:14 | 233.4568 | 236.4001 | 243.3857 | 407.4788 | 415.6456 | 412.28 | 3.2645 | 4.7919 | 411.7776 | 99.99 | 99.99 | 50 | 5.55 | 4.67 | 5.5 | 4.52 | 4.77 | 6 | 102.4364 | 106.7014 | 99.6441 | 9.8272 | 10.4686 | 101.9205 | 6.93 | 7.43 | 10.85 |  |  |  | -158.61 | -152.71 | -170.96 | -22263.0078 | -22401.1367 | -23924.2324 | -68588.375 | -8715.1982 | -11554.6006 | -3788.8472 | -24058.6465 | 66.32 | 139.84 | -160.6 | -22.263 | -22.4011 | -23.9242 | -68.5884 | -8.7152 | -11.5546 | -3.7888 | -24.0586 | -0.93119 | -0.88874 | -0.98769 | -0.94363
2020-10-06 | 2:15 | 233.6226 | 237.8935 | 242.2564 | 408.9872 | 415.9446 | 411.3748 | 2.8973 | 4.1999 | 412.0818 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 5.48 | 4.9 | 5.3 | 4.67 | 4.84 | 5.77 | 101.617 | 111.1334 | 109.055 | 8.9713 | 13.7202 | 106.0417 | 7.56 | 7.13 | 9.93 |  |  |  | -158.64 | -152.88 | -171.91 | -22107.0625 | -23517.2852 | -26072.2402 | -71696.5859 | -8648.1055 | -12037.252 | -3681.689 | -24367.043 | 68.35 | 164.39 | -161.19 | -22.1071 | -23.5173 | -26.0722 | -71.6966 | -8.6481 | -12.0373 | -3.6817 | -24.367 | -0.93128 | -0.89017 | -0.99018 | -0.94681
2020-10-06 | 2:16 | 235.0398 | 235.1573 | 241.0819 | 409.7226 | 413.9341 | 408.2065 | 3.9926 | 3.5016 | 410.6043 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.23 | 5.15 | 4.7 | 4.35 | 4.75 | 4.64 | 104.7487 | 118.5143 | 85.4484 | 11.6555 | 13.726 | 102.1703 | 6.34 | 7.26 | 9.96 |  |  |  | -159.27 | -155.43 | -169.89 | -23018.4844 | -25337.7188 | -20246.8809 | -68603.0859 | -8704.5674 | -11583.4961 | -3609.7458 | -23897.8125 | 65.58 | 151.02 | -160.69 | -23.0185 | -25.3377 | -20.2469 | -68.6031 | -8.7046 | -11.5835 | -3.6097 | -23.8978 | -0.93536 | -0.90947 | -0.98448 | -0.94434
2020-10-06 | 2:17 | 233.888 | 233.9452 | 240.8806 | 409.4447 | 410.7813 | 407.1346 | 5.0335 | 2.2945 | 409.1072 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.35 | 5.5 | 4.76 | 4.65 | 4.95 | 4.63 | 112.2064 | 112.4163 | 84.9135 | 14.5772 | 10.3054 | 102.3968 | 6.29 | 8.09 | 10.57 |  |  |  | -160.88 | -154.01 | -170.91 | -24785.0547 | -23630.3066 | -20185.2402 | -68600.5938 | -8590.3828 | -11518.1299 | -3228.7209 | -23337.2324 | 65.11 | 165.55 | -161.1 | -24.7851 | -23.6303 | -20.1852 | -68.6006 | -8.5904 | -11.5181 | -3.2287 | -23.3372 | -0.94486 | -0.8989 | -0.98745 | -0.94672
2020-10-06 | 2:18 | 234.9355 | 233.7322 | 240.8152 | 411.5357 | 409.8789 | 407.1666 | 5.8244 | 2.7553 | 409.5123 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 4.48 | 5.46 | 5.02 | 4.62 | 5.07 | 4.83 | 112.6871 | 110.077 | 77.5618 | 16.686 | 11.8925 | 99.2389 | 6.23 | 8.38 | 12.34 |  |  |  | -161.02 | -153.77 | -171.16 | -25014.918 | -23077.2871 | -18293.0859 | -66385.2891 | -8602.5967 | -11372.8184 | -2832.8457 | -22808.2617 | 64.81 | -165.13 | -160.91 | -25.0149 | -23.0773 | -18.2931 | -66.3853 | -8.6026 | -11.3728 | -2.8328 | -22.8083 | -0.94564 | -0.89699 | -0.98822 | -0.94574
2020-10-06 | 2:19 | 236.9538 | 233.4172 | 241.1976 | 413.7108 | 410.0109 | 408.4029 | 6.3462 | 3.2348 | 410.6922 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.56 | 5.77 | 5.45 | 4.86 | 5.37 | 5.01 | 111.2216 | 110.0952 | 68.3182 | 18.0658 | 13.5584 | 95.9192 | 6.57 | 10.09 | 13.86 |  |  |  | -161.36 | -154.02 | -170.24 | -24958.2559 | -23094.2969 | -16221.6543 | -64274.1953 | -8415.8164 | -11255.335 | -2788.605 | -22459.7578 | 64.75 | -152.66 | -160.59 | -24.9583 | -23.0943 | -16.2217 | -64.2742 | -8.4158 | -11.2553 | -2.7886 | -22.4598 | -0.94758 | -0.89892 | -0.98554 | -0.94402
2020-10-06 | 2:20 | 235.7453 | 233.4364 | 242.6575 | 411.4174 | 411.3597 | 409.9358 | 6.0231 | 1.4494 | 410.8922 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.48 | 5.59 | 5.31 | 4.64 | 5.31 | 4.95 | 114.4249 | 110.9123 | 78.9745 | 17.2677 | 10.3886 | 100.6473 | 6.28 | 10.03 | 13.14 |  |  |  | -162.67 | -153.97 | -171.63 | -25725.8281 | -23259.498 | -18922.0137 | -67907.3438 | -8026.3779 | -11348.9355 | -2789.45 | -22164.7676 | 64.8 | 176.02 | -161.77 | -25.7258 | -23.2595 | -18.922 | -67.9073 | -8.0264 | -11.3489 | -2.7894 | -22.1648 | -0.95462 | -0.89873 | -0.98931 | -0.95064
2020-10-06 | 2:21 | 235.711 | 233.625 | 245.3008 | 411.672 | 413.4922 | 412.386 | 6.8843 | 1.2874 | 412.5054 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.22 | 5.22 | 5.15 | 4.32 | 5 | 4.86 | 117.8923 | 105.0912 | 75.5587 | 19.5552 | 8.7479 | 98.746 | 5.7 | 8.9 | 14.1 |  |  |  | -163.01 | -152.38 | -170.08 | -26562.8516 | -21714.6465 | -18233.1191 | -66510.6172 | -8118.9844 | -11344.2949 | -3185.5879 | -22648.8672 | 64.33 | 72 | -160.99 | -26.5629 | -21.7146 | -18.2331 | -66.5106 | -8.119 | -11.3443 | -3.1856 | -22.6489 | -0.95633 | -0.88634 | -0.98508 | -0.94662
2020-10-06 | 2:22 | 235.174 | 233.5609 | 244.6366 | 410.9439 | 411.6024 | 412.8501 | 6.4749 | 1.2921 | 411.7873 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.13 | 5.59 | 5.3 | 4.59 | 5.24 | 4.77 | 114.1598 | 97.8349 | 78.3729 | 18.4377 | 5.968 | 95.9111 | 5.95 | 10.69 | 13.83 |  |  |  | -162.7 | -151.18 | -171.05 | -25601.5176 | -20009.873 | -18923.4883 | -64534.8945 | -7981.3384 | -11001.7793 | -2978.7722 | -21961.8906 | 64.22 | -0.46 | -161.06 | -25.6015 | -20.0099 | -18.9235 | -64.5349 | -7.9813 | -11.0018 | -2.9788 | -21.9619 | -0.95468 | -0.87628 | -0.98784 | -0.94668
2020-10-06 | 2:23 | 236.0816 | 233.7282 | 243.8124 | 410.1196 | 412.8137 | 413.0146 | 5.0618 | 1.8937 | 411.97 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.36 | 5.27 | 5.5 | 4.44 | 5.2 | 5.03 | 107.7092 | 106.9968 | 80.206 | 14.5795 | 9.315 | 97.5642 | 6.2 | 9.15 | 13.27 |  |  |  | -161.54 | -154.29 | -171.59 | -24114.5879 | -22534.4941 | -19318.2793 | -65967.3594 | -8049.2559 | -10844.4365 | -2856.2473 | -21749.9395 | 64.54 | 61.74 | -161.64 | -24.1146 | -22.5345 | -19.3183 | -65.9674 | -8.0493 | -10.8444 | -2.8562 | -21.7499 | -0.94855 | -0.90109 | -0.98925 | -0.94971
2020-10-06 | 2:24 | 237.9765 | 232.2042 | 242.954 | 409.4712 | 411.2141 | 414.4656 | 4.5871 | 2.9564 | 411.7014 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.18 | 5.87 | 5.93 | 4.74 | 5.87 | 4.98 | 111.6177 | 119.322 | 85.0158 | 13.3374 | 11.8617 | 104.7857 | 6.11 | 9.28 | 12.84 |  |  |  | -162.29 | -157.68 | -171.06 | -25303.4727 | -25607.0078 | -20366.5293 | -71277.0156 | -8079.2661 | -10502.418 | -3205.6765 | -21787.3594 | 65 | 21.96 | -162.94 | -25.3035 | -25.607 | -20.3665 | -71.277 | -8.0793 | -10.5024 | -3.2057 | -21.7874 | -0.95262 | -0.92521 | -0.98784 | -0.95632
2020-10-06 | 2:25 | 236.6814 | 230.6741 | 244.8103 | 407.6733 | 411.5784 | 414.1967 | 6.0532 | 3.854 | 411.1302 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.48 | 5.95 | 6.19 | 4.83 | 6 | 5.46 | 112.8517 | 107.4833 | 69.8957 | 17.2155 | 11.6887 | 96.3574 | 6.43 | 8.5 | 15.67 |  |  |  | -162.4 | -156.43 | -168.11 | -25448.7324 | -22718.9277 | -16695.3008 | -64862.9531 | -8080.8379 | -9908.3145 | -3506.8882 | -21496.041 | 64.31 | 7.98 | -161.52 | -25.4487 | -22.7189 | -16.6953 | -64.863 | -8.0808 | -9.9083 | -3.5069 | -21.496 | -0.9531 | -0.91662 | -0.97864 | -0.94923
2020-10-06 | 2:26 | 237.3856 | 231.3521 | 247.3935 | 410.5679 | 414.1597 | 415.4576 | 7.7363 | 3.0662 | 413.3791 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.12 | 5.78 | 5.96 | 4.65 | 5.81 | 5.15 | 126.829 | 109.3833 | 66.4008 | 21.7705 | 14.9975 | 100.5571 | 5.77 | 7.2 | 15.55 |  |  |  | -164.16 | -157.2 | -167.35 | -28951.3555 | -23313.3652 | -16005.9775 | -68270.6875 | -8205.8926 | -9802.5039 | -3593.8352 | -21602.2305 | 63.98 | -3.73 | -162.22 | -28.9514 | -23.3134 | -16.006 | -68.2707 | -8.2059 | -9.8025 | -3.5938 | -21.6022 | -0.9621 | -0.92183 | -0.97571 | -0.95341
2020-10-06 | 2:27 | 236.9506 | 233.159 | 246.035 | 411.493 | 414.8322 | 413.8854 | 6.7753 | 2.0946 | 413.3905 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 3.65 | 5.49 | 5.31 | 4.29 | 5.22 | 4.66 | 121.1154 | 109.7153 | 72.8018 | 19.1599 | 11.8233 | 100.7647 | 5.38 | 8 | 12.93 |  |  |  | -164.06 | -156.6 | -169.02 | -27553.2383 | -23472.3926 | -17578.1562 | -68603.7891 | -7870.7612 | -10142.7471 | -3411.4187 | -21424.9277 | 64.18 | 39.76 | -162.47 | -27.5532 | -23.4724 | -17.5782 | -68.6038 | -7.8708 | -10.1427 | -3.4114 | -21.4249 | -0.96154 | -0.91796 | -0.98168 | -0.95453
2020-10-06 | 2:28 | 236.5676 | 233.0992 | 245.0043 | 410.1983 | 413.8845 | 413.6559 | 5.8482 | 2.5169 | 412.5659 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.02 | 5.77 | 5.46 | 4.56 | 5.46 | 4.89 | 109.2966 | 101.0068 | 68.4369 | 16.6024 | 10.1714 | 92.5079 | 6.38 | 8.55 | 13.81 |  |  |  | -162.24 | -155.28 | -167.4 | -24622.0742 | -21312.9941 | -16337.8418 | -62272.9102 | -7890.5776 | -9815.5645 | -3655.9609 | -21362.1035 | 64.36 | 31.83 | -160.92 | -24.6221 | -21.313 | -16.3378 | -62.2729 | -7.8906 | -9.8156 | -3.656 | -21.3621 | -0.95229 | -0.9083 | -0.97587 | -0.94589
2020-10-06 | 2:29 | 236.8946 | 233.0431 | 246.1476 | 409.3603 | 415.3818 | 415.5145 | 5.5925 | 4.0866 | 413.3986 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 4.56 | 5.96 | 6.12 | 4.75 | 6.04 | 5.51 | 112.0791 | 105.0228 | 71.4203 | 15.9229 | 10.6795 | 95.8592 | 6.9 | 7.13 | 14.41 |  |  |  | -161.83 | -156.57 | -166.72 | -25202.6973 | -22448.0176 | -17082.1934 | -64732.9023 | -8276.5566 | -9735.8359 | -4024.0901 | -22036.4824 | 64.18 | 27.56 | -161.06 | -25.2027 | -22.448 | -17.0822 | -64.7329 | -8.2766 | -9.7358 | -4.0241 | -22.0365 | -0.95008 | -0.91743 | -0.97336 | -0.94665
2020-10-06 | 2:30 | 237.364 | 233.9143 | 245.5654 | 410.0962 | 415.7209 | 415.765 | 4.9207 | 3.8434 | 413.8416 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.51 | 5.72 | 5.95 | 4.58 | 5.89 | 5.35 | 115.2535 | 114.0262 | 82.2985 | 14.1615 | 10.1757 | 103.4752 | 6.09 | 5.78 | 12.92 |  |  |  | -162.82 | -158.4 | -169.37 | -26128.3125 | -24768.4336 | -19858.9473 | -70755.7031 | -8085.5024 | -9806.5527 | -3720.9087 | -21612.9648 | 64.06 | 43.28 | -162.92 | -26.1283 | -24.7684 | -19.8589 | -70.7557 | -8.0855 | -9.8066 | -3.7209 | -21.613 | -0.9553 | -0.92978 | -0.9829 | -0.95638
2020-10-06 | 2:31 | 238.4486 | 233.1802 | 243.2306 | 412.523 | 412.8932 | 412.57 | 5.8286 | 1.534 | 412.6494 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 3.89 | 5.52 | 4.97 | 4.38 | 5.13 | 4.5 | 119.1965 | 117.146 | 75.2113 | 16.6807 | 13.4489 | 103.5809 | 5.17 | 6.29 | 11.78 |  |  |  | -164.09 | -159.46 | -167.77 | -27321.4082 | -25559.2031 | -17821.9531 | -70702.5625 | -7788.7959 | -9584.7012 | -3861.3777 | -21234.877 | 64.07 | 81.04 | -163.15 | -27.3214 | -25.5592 | -17.822 | -70.7026 | -7.7888 | -9.5847 | -3.8614 | -21.2349 | -0.96168 | -0.93633 | -0.97732 | -0.95774
2020-10-06 | 2:32 | 238.5385 | 235.7731 | 243.0309 | 416.1128 | 412.2396 | 413.8996 | 5.3453 | 2.3152 | 414.0701 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 3.91 | 5.54 | 4.68 | 4.51 | 4.87 | 4.28 | 112.8469 | 101.1003 | 79.4602 | 15.2565 | 7.4091 | 97.2758 | 5.49 | 8.42 | 11.32 |  |  |  | -162.82 | -154.21 | -167.94 | -25707.7754 | -21420.2637 | -18827.3594 | -65955.3906 | -7942.9058 | -10357.5645 | -4006.1631 | -22306.6309 | 64.16 | -125.62 | -161.23 | -25.7078 | -21.4203 | -18.8274 | -65.9554 | -7.9429 | -10.3576 | -4.0062 | -22.3066 | -0.95544 | -0.90028 | -0.9781 | -0.94729
2020-10-06 | 2:33 | 239.5679 | 237.2194 | 241.0936 | 417.55 | 411.598 | 414.1096 | 3.7929 | 3.4752 | 414.4025 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 3.62 | 5.57 | 4.47 | 4.52 | 4.76 | 3.96 | 107.6661 | 107.023 | 89.2895 | 10.9938 | 7.7881 | 100.7467 | 4.98 | 8.28 | 8.88 |  |  |  | -160.83 | -154.43 | -169.16 | -24339.0586 | -22879.4277 | -21129.9238 | -68348.3984 | -8462.4727 | -10931.2354 | -4042.2881 | -23435.998 | 65.41 | -80.34 | -161.07 | -24.3391 | -22.8794 | -21.1299 | -68.3484 | -8.4625 | -10.9312 | -4.0423 | -23.436 | -0.94454 | -0.9023 | -0.98219 | -0.94594
2020-10-06 | 2:34 | 242.0706 | 238.0792 | 241.9772 | 418.8402 | 415.2761 | 416.5733 | 3.0695 | 2.1363 | 416.8838 | 99.99 | 99.99 | 50.03 | 3.24 | 5.21 | 4.54 | 4.11 | 4.62 | 3.94 | 95.9524 | 114.0023 | 82.02 | 8.9912 | 13.5036 | 96.8056 | 4.69 | 7.34 | 9.83 |  |  |  | -158.32 | -155.72 | -168.83 | -21558.1152 | -24741.3438 | -19464.5195 | -65763.9688 | -8573.4297 | -11156.5576 | -3838.7568 | -23568.7422 | 64.84 | -80.41 | -160.3 | -21.5581 | -24.7413 | -19.4645 | -65.764 | -8.5734 | -11.1566 | -3.8388 | -23.5687 | -0.92922 | -0.9116 | -0.9811 | -0.94137
2020-10-06 | 2:35 | 241.3549 | 238.784 | 243.2257 | 419.0655 | 416.0206 | 417.7474 | 3.1547 | 1.8317 | 417.5994 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 3.58 | 5.1 | 4.8 | 4.17 | 4.73 | 4.18 | 94.0237 | 102.1484 | 80.1546 | 9.1298 | 9.7779 | 91.5402 | 5.03 | 7.68 | 11.29 |  |  |  | -157.91 | -153.08 | -168.09 | -21016.4512 | -21722.877 | -19073.7715 | -61813.1016 | -8525.6367 | -11025.8096 | -4030.3862 | -23581.834 | 65.32 | -62.4 | -159.13 | -21.0165 | -21.7229 | -19.0738 | -61.8131 | -8.5256 | -11.0258 | -4.0304 | -23.5818 | -0.92666 | -0.89171 | -0.9784 | -0.93432
2020-10-06 | 2:36 | 239.9469 | 238.7156 | 243.5527 | 419.0995 | 415.4611 | 416.2011 | 4.2085 | 2.2423 | 416.9069 | 99.99 | 99.99 | 50 | 3.62 | 4.73 | 4.65 | 3.89 | 4.46 | 4.17 | 101.0067 | 98.6943 | 81.2769 | 12.0554 | 7.2301 | 92.9758 | 4.6 | 7.31 | 11.46 |  |  |  | -160.25 | -152.16 | -169.07 | -22765.2148 | -20817.4766 | -19423.6543 | -63006.3516 | -8167.6665 | -10996.1768 | -3748.9922 | -22912.8359 | 64.49 | -90.46 | -160 | -22.7652 | -20.8175 | -19.4237 | -63.0064 | -8.1677 | -10.9962 | -3.749 | -22.9128 | -0.94125 | -0.88422 | -0.98188 | -0.93979
2020-10-06 | 2:37 | 239.2707 | 239.0298 | 244.9623 | 419.0211 | 417.2599 | 416.272 | 4.848 | 2.0126 | 417.5039 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 3.66 | 4.17 | 4.69 | 3.63 | 4.15 | 4.28 | 112.0546 | 105.2934 | 86.0278 | 13.7932 | 6.9377 | 100.5049 | 4.06 | 5.88 | 10.92 |  |  |  | -161.18 | -153.56 | -169.4 | -25366.8691 | -22521.1992 | -20706.0703 | -68594.1328 | -8644.7412 | -11196.126 | -3868.7288 | -23709.5957 | 64.02 | -140.75 | -160.88 | -25.3669 | -22.5212 | -20.7061 | -68.5941 | -8.6447 | -11.1961 | -3.8687 | -23.7096 | -0.94654 | -0.89545 | -0.98299 | -0.94513
2020-10-06 | 2:38 | 237.4377 | 237.7522 | 246.0282 | 417.3999 | 418.6389 | 412.8235 | 6.592 | 3.5559 | 416.27 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 3.95 | 3.86 | 4.71 | 3.54 | 3.88 | 4.67 | 128.1891 | 113.3361 | 80.5712 | 18.5837 | 11.7009 | 106.922 | 4.64 | 5.83 | 11.38 |  |  |  | -162.73 | -155.67 | -167.19 | -29048.8672 | -24527.5527 | -19285.6055 | -72862.0234 | -9032.5508 | -11088.3213 | -4377.1367 | -24498.0098 | 64.15 | 129.49 | -161.21 | -29.0489 | -24.5276 | -19.2856 | -72.862 | -9.0326 | -11.0883 | -4.3771 | -24.498 | -0.9549 | -0.91121 | -0.9752 | -0.94786
2020-10-06 | 2:39 | 235.4791 | 236.9957 | 246.4012 | 415.4852 | 418.4208 | 410.861 | 7.3286 | 4.4658 | 414.8993 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.57 | 4.31 | 4.76 | 4.07 | 4.13 | 5.02 | 134.2519 | 111.4106 | 79.5231 | 20.637 | 12.0866 | 108.0378 | 5.8 | 6.51 | 12.33 |  |  |  | -163.13 | -155.06 | -166.25 | -30244.2773 | -23931.166 | -19024.377 | -73199.8281 | -9163.3154 | -11132.3662 | -4649.8867 | -24945.5723 | 64.28 | 105.48 | -160.92 | -30.2443 | -23.9312 | -19.0244 | -73.1998 | -9.1633 | -11.1324 | -4.6499 | -24.9456 | -0.95704 | -0.9067 | -0.97141 | -0.94655
2020-10-06 | 2:40 | 235.2217 | 235.1419 | 245.7823 | 412.3833 | 418.0244 | 409.6641 | 7.1625 | 5.0156 | 413.3318 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 4.94 | 4.02 | 4.76 | 4.11 | 4.01 | 5.22 | 130.7323 | 118.9367 | 76.7055 | 20.1907 | 14.0797 | 108.4402 | 5.42 | 5.62 | 12.7 |  |  |  | -163 | -156.59 | -165.63 | -29399.3145 | -25609.8262 | -18244.0234 | -73253.1562 | -8991.6982 | -11080.6797 | -4668.415 | -24740.793 | 64.12 | 99.29 | -161.05 | -29.3993 | -25.6098 | -18.244 | -73.2532 | -8.9917 | -11.0807 | -4.6684 | -24.7408 | -0.95627 | -0.91778 | -0.96879 | -0.94742
2020-10-06 | 2:41 | 237.9208 | 235.2056 | 245.5932 | 412.3351 | 419.2697 | 413.0639 | 5.8112 | 4.5041 | 414.8661 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 4.6 | 4.11 | 5.16 | 4.02 | 4.3 | 5.23 | 117.4857 | 124.6467 | 76.3579 | 16.5289 | 14.9072 | 105.917 | 5.73 | 5.43 | 12.7 |  |  |  | -160.73 | -157.33 | -164.31 | -26368.3184 | -27025.623 | -18045.7324 | -71439.6719 | -9219.4961 | -11295.7891 | -5070.4316 | -25585.7129 | 64.3 | 96.96 | -160.1 | -26.3683 | -27.0256 | -18.0457 | -71.4397 | -9.2195 | -11.2958 | -5.0704 | -25.5857 | -0.94396 | -0.92265 | -0.96272 | -0.94144
2020-10-06 | 2:42 | 238.2292 | 236.2966 | 245.1769 | 412.0522 | 421.6599 | 412.6313 | 5.3251 | 6.3509 | 415.4132 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 5.21 | 3.92 | 5.14 | 4.44 | 3.93 | 5.61 | 105.2678 | 124.3128 | 72.6139 | 15.2283 | 16.2665 | 100.482 | 7.14 | 5.56 | 11.69 |  |  |  | -158.78 | -157.28 | -162.56 | -23334.2227 | -27082.8965 | -16953.0547 | -67370.1797 | -9050.5625 | -11336.6299 | -5325.7578 | -25712.9492 | 64.55 | 111.49 | -158.9 | -23.3342 | -27.0829 | -16.9531 | -67.3702 | -9.0506 | -11.3366 | -5.3258 | -25.7129 | -0.93233 | -0.92245 | -0.95403 | -0.93427
2020-10-06 | 2:43 | 237.8751 | 236.4177 | 245.0335 | 410.8516 | 421.4397 | 413.4831 | 4.4788 | 6.4105 | 415.2231 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 5.28 | 4.17 | 5.24 | 4.47 | 4.16 | 5.76 | 98.3581 | 119.7874 | 73.4413 | 12.9573 | 15.5356 | 96.8887 | 7.36 | 6.07 | 11.93 |  |  |  | -157.32 | -156.61 | -163.37 | -21574.2148 | -25955.373 | -17238.625 | -64768.2148 | -9014.459 | -11232.7686 | -5143.2163 | -25390.4434 | 65.04 | 109.94 | -158.4 | -21.5742 | -25.9554 | -17.2386 | -64.7682 | -9.0145 | -11.2328 | -5.1432 | -25.3904 | -0.92269 | -0.91774 | -0.95826 | -0.93102
2020-10-06 | 2:44 | 235.944 | 235.7693 | 245.4486 | 408.1149 | 421.0855 | 412.8924 | 4.1401 | 7.6019 | 413.9862 | 94.25 | 99.99 | 50 | 5.95 | 3.94 | 5.46 | 4.72 | 4.02 | 6.3 | 92.9401 | 110.0627 | 68.2443 | 12.0494 | 14.3402 | 90.0566 | 7.87 | 6.06 | 13.32 |  |  |  | -156.04 | -155.36 | -163.93 | -20035.1777 | -23573.0938 | -16066.2178 | -59674.4844 | -8901.5771 | -10809.0186 | -4626.8472 | -24337.4434 | 64.7 | 102.86 | -157.6 | -20.0352 | -23.5731 | -16.0662 | -59.6745 | -8.9016 | -10.809 | -4.6268 | -24.3374 | -0.91386 | -0.909 | -0.96095 | -0.92595
2020-10-06 | 2:45 | 236.0004 | 234.3887 | 245.7645 | 407.7717 | 419.6295 | 412.9279 | 5.053 | 6.905 | 413.4035 | 99.99 | 99.99 | 50 | 5.48 | 4.51 | 5.71 | 4.55 | 4.56 | 6.21 | 99.8865 | 110.5374 | 68.2494 | 14.4881 | 13.3024 | 92.4985 | 7.53 | 7.55 | 14.49 |  |  |  | -158.56 | -155.41 | -163.3 | -21887.8242 | -23528.2344 | -16032.3008 | -61448.3516 | -8593.4043 | -10761.9648 | -4807.6367 | -24163.0039 | 64.59 | 88.33 | -158.31 | -21.8878 | -23.5282 | -16.0323 | -61.4484 | -8.5934 | -10.762 | -4.8076 | -24.163 | -0.93083 | -0.90938 | -0.95786 | -0.93064
2020-10-06 | 2:46 | 234.5662 | 233.9635 | 245.5231 | 407.5511 | 416.1381 | 413.0783 | 4.9981 | 5.0914 | 412.23 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 5.16 | 4.85 | 5.72 | 4.38 | 4.9 | 5.99 | 109.2917 | 105.0575 | 80.577 | 14.366 | 6.8873 | 97.7902 | 6.96 | 8.4 | 13.17 |  |  |  | -161.26 | -153.72 | -167.45 | -24277.0352 | -22028.1992 | -19297.6934 | -65602.9219 | -8231.9062 | -10877.5928 | -4293.5972 | -23403.0977 | 64.6 | 76.62 | -160.25 | -24.277 | -22.0282 | -19.2977 | -65.6029 | -8.2319 | -10.8776 | -4.2936 | -23.4031 | -0.94704 | -0.89664 | -0.97613 | -0.94186
2020-10-06 | 2:47 | 237.1197 | 233.9647 | 245.2034 | 409.6361 | 416.5225 | 414.4312 | 4.9995 | 4.2022 | 413.5088 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.76 | 4.88 | 5.52 | 4.19 | 4.89 | 5.62 | 104.3784 | 111.5252 | 74.0631 | 14.3401 | 12.3844 | 96.1183 | 7.09 | 6.96 | 12.75 |  |  |  | -159.89 | -155.23 | -167.35 | -23159.8027 | -23686.8398 | -17681.1074 | -64527.75 | -8481.8633 | -10919.5244 | -3968.4036 | -23369.793 | 64.29 | 75.6 | -159.96 | -23.1598 | -23.6868 | -17.6811 | -64.5277 | -8.4819 | -10.9195 | -3.9684 | -23.3698 | -0.93901 | -0.90815 | -0.97573 | -0.94024
2020-10-06 | 2:48 | 239.7919 | 232.5488 | 246.0525 | 409.4999 | 417.5296 | 417.2054 | 5.6004 | 5.2735 | 414.7177 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.7 | 5.49 | 5.86 | 4.46 | 5.42 | 5.71 | 91.7374 | 115.24 | 58.8017 | 15.9721 | 18.6256 | 88.1668 | 8.24 | 6.63 | 15.73 |  |  |  | -156.75 | -156.03 | -166.6 | -20202.0898 | -24483.6699 | -14039.0684 | -58724.8281 | -8676.8271 | -10880.623 | -3339.9348 | -22897.3906 | 64.24 | 61.75 | -158.46 | -20.2021 | -24.4837 | -14.0391 | -58.7248 | -8.6768 | -10.8806 | -3.3399 | -22.8974 | -0.91884 | -0.91383 | -0.97285 | -0.93168
2020-10-06 | 2:49 | 237.2756 | 233.9954 | 246.2018 | 410.3811 | 416.5275 | 415.7382 | 5.3835 | 3.9754 | 414.1964 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 4.69 | 5.09 | 5.81 | 4.14 | 5.33 | 5.68 | 100.6184 | 103.5283 | 71.0276 | 15.3108 | 10.1907 | 91.0106 | 7.09 | 6.7 | 13.5 |  |  |  | -160.39 | -152.54 | -168.06 | -22445.127 | -21480.3633 | -16989.2949 | -60914.7852 | -8008.1396 | -11162.5234 | -3589.8752 | -22760.5391 | 64.07 | 68.87 | -159.35 | -22.4451 | -21.4804 | -16.9893 | -60.9148 | -8.0081 | -11.1625 | -3.5899 | -22.7605 | -0.94185 | -0.88734 | -0.9784 | -0.93675
2020-10-06 | 2:50 | 235.3992 | 237.113 | 245.7205 | 411.5052 | 418.5074 | 413.9666 | 4.5943 | 4.1239 | 414.6386 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.82 | 4.26 | 5.13 | 3.93 | 4.35 | 5.46 | 104.0642 | 103.6986 | 87.4465 | 13.1108 | 7.7746 | 97.4826 | 6.79 | 6.62 | 10.7 |  |  |  | -160.9 | -151.34 | -169.65 | -23114.3086 | -21566.5391 | -21127.418 | -65808.2734 | -8009.4463 | -11790.2031 | -3856.3198 | -23655.9707 | 64.92 | 139.55 | -160.12 | -23.1143 | -21.5665 | -21.1274 | -65.8083 | -8.0094 | -11.7902 | -3.8563 | -23.656 | -0.94488 | -0.87744 | -0.98375 | -0.94105
2020-10-06 | 2:51 | 236.0747 | 235.6962 | 242.9991 | 411.8324 | 415.7315 | 410.3081 | 4.797 | 3.2893 | 412.6066 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 3.86 | 4.16 | 4.54 | 3.31 | 4.16 | 4.57 | 99.9224 | 107.207 | 74.3709 | 13.7243 | 11.4064 | 93.1473 | 5.02 | 6.85 | 10.84 |  |  |  | -160.28 | -153.68 | -168.82 | -22199.1133 | -22628.4707 | -17668.6641 | -62496.2422 | -7960.3032 | -11198.1035 | -3486.2158 | -22644.623 | 64.1 | 144.12 | -159.98 | -22.1991 | -22.6285 | -17.6687 | -62.4962 | -7.9603 | -11.1981 | -3.4862 | -22.6446 | -0.94131 | -0.89626 | -0.98108 | -0.94019
2020-10-06 | 2:52 | 236.3044 | 234.0977 | 245.37 | 410.728 | 415.7268 | 413.1807 | 5.7751 | 3.0865 | 413.1944 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 3.74 | 4.27 | 4.99 | 3.25 | 4.51 | 4.75 | 104.3565 | 102.7425 | 69.0793 | 16.3353 | 9.7503 | 91.4875 | 4.33 | 6.9 | 12.41 |  |  |  | -161.16 | -152.97 | -168.19 | -23327.9941 | -21427.082 | -16569.0742 | -61324.1562 | -7958.542 | -10924.8066 | -3461.3542 | -22344.7012 | 63.76 | 80.76 | -159.83 | -23.328 | -21.4271 | -16.5691 | -61.3242 | -7.9585 | -10.9248 | -3.4614 | -22.3447 | -0.94644 | -0.89089 | -0.97887 | -0.93957
2020-10-06 | 2:53 | 236.9941 | 236.7386 | 246.5145 | 411.9824 | 418.7684 | 416.7474 | 4.3343 | 4.2236 | 415.8117 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.15 | 4.17 | 5.14 | 3.35 | 4.59 | 4.95 | 100.0686 | 104.1631 | 83.6129 | 12.3582 | 9.2234 | 95.0776 | 5.24 | 6.53 | 10.69 |  |  |  | -160.03 | -152.23 | -170.47 | -22253.6094 | -21798.623 | -20255.6133 | -64307.8555 | -8091.0269 | -11482.6797 | -3400.7708 | -22974.4785 | 64.42 | 108.51 | -160.23 | -22.2536 | -21.7986 | -20.2556 | -64.3079 | -8.091 | -11.4827 | -3.4008 | -22.9745 | -0.93981 | -0.88476 | -0.9862 | -0.94171
2020-10-06 | 2:54 | 237.3564 | 237.472 | 246.068 | 412.5716 | 420.5873 | 415.4346 | 4.0526 | 4.7135 | 416.175 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 4.5 | 3.84 | 5.21 | 3.5 | 4.43 | 5.16 | 102.1259 | 114.1195 | 84.5872 | 11.6347 | 12.0128 | 99.571 | 5.52 | 5.76 | 10.27 |  |  |  | -160.01 | -154.92 | -170.05 | -22772.5391 | -24537.5039 | -20491.8926 | -67801.9375 | -8285.7031 | -11480.3408 | -3600.2598 | -23366.3066 | 64.06 | 120.95 | -160.86 | -22.7725 | -24.5375 | -20.4919 | -67.8019 | -8.2857 | -11.4803 | -3.6003 | -23.3663 | -0.93973 | -0.90577 | -0.98491 | -0.94543
2020-10-06 | 2:55 | 234.8394 | 237.3573 | 246.0409 | 411.198 | 420.6882 | 412.0659 | 4.8679 | 6.1348 | 414.618 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 5.15 | 4.23 | 4.78 | 4.31 | 4.06 | 5.29 | 103.5658 | 104.6508 | 77.5727 | 13.8341 | 9.0871 | 94.599 | 7.51 | 7.5 | 10.28 |  |  |  | -160.16 | -153.18 | -167.96 | -22864.8945 | -22150.6895 | -18603.1387 | -63618.7266 | -8244.8984 | -11202.8682 | -3959.3989 | -23407.1641 | 64.24 | 122.27 | -159.63 | -22.8649 | -22.1507 | -18.6031 | -63.6187 | -8.2449 | -11.2029 | -3.9594 | -23.4072 | -0.94071 | -0.89236 | -0.97809 | -0.93849
2020-10-06 | 2:56 | 234.4373 | 238.0167 | 245.5095 | 411.1892 | 420.2137 | 412.1141 | 4.345 | 5.854 | 414.4751 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 4.96 | 4.39 | 4.78 | 4.21 | 4.15 | 5.21 | 100.8166 | 102.8213 | 83.4647 | 12.4223 | 8.6594 | 94.8509 | 7.45 | 7.51 | 9.87 |  |  |  | -159.83 | -152.23 | -169.66 | -22179.6816 | -21642.4121 | -20125.5742 | -63947.668 | -8143.2305 | -11407.5254 | -3665.5068 | -23216.2617 | 64.8 | 144.13 | -159.93 | -22.1797 | -21.6424 | -20.1256 | -63.9477 | -8.1432 | -11.4075 | -3.6655 | -23.2163 | -0.93873 | -0.88464 | -0.98382 | -0.93997
2020-10-06 | 2:57 | 239.0354 | 237.7937 | 245.2082 | 416.2849 | 418.8336 | 415.3543 | 4.7073 | 2.3409 | 416.8105 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 3.79 | 3.89 | 4.83 | 3.55 | 4.14 | 4.48 | 102.4017 | 107.5044 | 75.3812 | 13.3972 | 10.8776 | 94.5322 | 5.14 | 5.58 | 10.94 |  |  |  | -159.49 | -153.72 | -167.31 | -22893.0371 | -22896.4609 | -17992.3066 | -63781.8086 | -8567.7422 | -11308.1826 | -4048.7202 | -23924.6445 | 63.77 | 137.52 | -159.35 | -22.893 | -22.8965 | -17.9923 | -63.7818 | -8.5677 | -11.3082 | -4.0487 | -23.9246 | -0.93656 | -0.89661 | -0.9756 | -0.9363
2020-10-06 | 2:58 | 240.6516 | 236.5679 | 245.2663 | 415.934 | 419.2874 | 416.0074 | 5.1103 | 2.4327 | 417.0621 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.08 | 3.95 | 5.29 | 3.64 | 4.37 | 5.01 | 98.6737 | 110.786 | 64.987 | 14.649 | 14.0658 | 91.2322 | 5.94 | 5.66 | 12.92 |  |  |  | -159.54 | -156.14 | -164.54 | -22227.9414 | -23957.5586 | -15357.6211 | -61543.125 | -8294.9229 | -10595.9678 | -4248.8271 | -23139.7207 | 63.56 | 109.52 | -159.26 | -22.2279 | -23.9576 | -15.3576 | -61.5431 | -8.2949 | -10.596 | -4.2488 | -23.1397 | -0.93689 | -0.91454 | -0.9638 | -0.93602
2020-10-06 | 2:59 | 238.4534 | 237.1353 | 245.2079 | 414.8844 | 419.287 | 414.1392 | 4.9392 | 3.2841 | 416.0867 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.74 | 3.96 | 5.03 | 3.99 | 4.04 | 5.28 | 102.7762 | 108.9727 | 73.7191 | 14.1094 | 11.0612 | 94.6619 | 7.05 | 6.54 | 11.98 |  |  |  | -161.35 | -155.18 | -167.36 | -23209.7695 | -23450.2598 | -17584.4727 | -64244.5039 | -7829.1304 | -10845.7402 | -3934.283 | -22609.1523 | 63.64 | 125.88 | -160.47 | -23.2098 | -23.4503 | -17.5845 | -64.2445 | -7.8291 | -10.8457 | -3.9343 | -22.6092 | -0.94754 | -0.90763 | -0.97587 | -0.94329
2020-10-06 | 3:00 | 237.852 | 236.1575 | 244.9557 | 413.1129 | 418.1758 | 413.8797 | 4.8702 | 3.1923 | 415.0395 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 5 | 4.72 | 5.49 | 4.39 | 4.73 | 5.69 | 105.8842 | 115.4907 | 80.8592 | 13.9435 | 11.8197 | 100.1014 | 7.74 | 7.24 | 11.98 |  |  |  | -162.47 | -156.1 | -170.34 | -23997.1113 | -24912.2793 | -19497.918 | -68407.3203 | -7581.8105 | -11043.5273 | -3313.1145 | -21938.4531 | 63.95 | 121.13 | -162.09 | -23.9971 | -24.9123 | -19.4979 | -68.4073 | -7.5818 | -11.0435 | -3.3131 | -21.9385 | -0.95354 | -0.9142 | -0.98587 | -0.95223
2020-10-06 | 3:01 | 237.3431 | 235.4972 | 247.1555 | 411.5763 | 419.6053 | 415.8148 | 5.4207 | 4.6976 | 415.6413 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 5.12 | 4.8 | 5.62 | 4.33 | 4.89 | 5.9 | 109.7302 | 111.6913 | 80.1624 | 15.4323 | 9.4823 | 99.8866 | 8.22 | 7.08 | 12.18 |  |  |  | -163.55 | -155.75 | -169.28 | -24975.2656 | -23948.4004 | -19391.5254 | -68315.2031 | -7379.5977 | -10790.0234 | -3657.7537 | -21827.377 | 64.02 | 87.93 | -162.11 | -24.9753 | -23.9484 | -19.3915 | -68.3152 | -7.3796 | -10.79 | -3.6578 | -21.8274 | -0.95901 | -0.91173 | -0.98267 | -0.95256
2020-10-06 | 3:02 | 236.35 | 235.0247 | 247.8044 | 410.1752 | 420.5272 | 414.8699 | 5.887 | 5.995 | 415.1582 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 5.71 | 4.89 | 5.88 | 4.75 | 4.82 | 6.47 | 108.6325 | 110.3989 | 73.3838 | 16.666 | 11.4231 | 96.8212 | 8.89 | 7.86 | 13.1 |  |  |  | -162.6 | -155.73 | -169.15 | -24475.0352 | -23648.5234 | -17782.4727 | -65906.0391 | -7670.3394 | -10667.3926 | -3397.1646 | -21734.8984 | 63.92 | 84.52 | -161.51 | -24.475 | -23.6485 | -17.7825 | -65.906 | -7.6703 | -10.6674 | -3.3972 | -21.7349 | -0.95424 | -0.91155 | -0.98224 | -0.94969
2020-10-06 | 3:03 | 235.4106 | 234.6228 | 248.1126 | 408.9564 | 420.0559 | 414.8144 | 5.9223 | 6.4263 | 414.5741 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 6.38 | 5.2 | 6 | 5.39 | 4.76 | 6.91 | 107.296 | 105.606 | 72.8008 | 16.7417 | 9.4391 | 94.5747 | 9.8 | 9.11 | 13.54 |  |  |  | -162.42 | -154.24 | -169.32 | -24066.3711 | -22315.4082 | -17691.7969 | -64073.5859 | -7631.4868 | -10763.9775 | -3334.1357 | -21729.5996 | 64 | 80.89 | -161.05 | -24.0664 | -22.3154 | -17.6918 | -64.0736 | -7.6315 | -10.764 | -3.3341 | -21.7296 | -0.95322 | -0.90069 | -0.9827 | -0.94702
2020-10-06 | 3:04 | 235.3684 | 234.1428 | 249.4397 | 408.298 | 421.5549 | 415.3646 | 6.5167 | 7.6778 | 415.0262 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 6.57 | 5.17 | 6.03 | 5.6 | 4.51 | 7.08 | 103.2154 | 100.457 | 60.2058 | 18.3091 | 11.4458 | 87.4511 | 10.22 | 9.08 | 14.98 |  |  |  | -160.88 | -153.54 | -166.89 | -22939.791 | -21042.7891 | -14577.3115 | -58559.8867 | -7957.0405 | -10474.374 | -3393.1711 | -21824.5859 | 63.72 | 67.08 | -159.28 | -22.9398 | -21.0428 | -14.5773 | -58.5599 | -7.957 | -10.4744 | -3.3932 | -21.8246 | -0.94478 | -0.89523 | -0.97396 | -0.93704
2020-10-06 | 3:05 | 234.7598 | 233.5217 | 249.0082 | 405.8499 | 420.2686 | 416.3331 | 5.5481 | 8.5827 | 414.0963 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 6.67 | 5.08 | 6.37 | 5.44 | 4.77 | 7.29 | 102.9906 | 102.3533 | 68.2938 | 15.6448 | 10.6085 | 90.6521 | 9.93 | 9.01 | 14.41 |  |  |  | -160.55 | -155.28 | -169.46 | -22779.0781 | -21707.3125 | -16692.6523 | -61179.0469 | -8040.3262 | -10000.2588 | -3100.7812 | -21141.3672 | 63.67 | 65.22 | -160.74 | -22.7791 | -21.7073 | -16.6927 | -61.179 | -8.0403 | -10.0003 | -3.1008 | -21.1414 | -0.94298 | -0.90825 | -0.98318 | -0.94516
2020-10-06 | 3:06 | 234.0353 | 233.1122 | 248.8786 | 405.1259 | 419.6198 | 415.5215 | 5.7653 | 8.5966 | 413.3687 | 99.99 | 99.99 | 50 | 6.07 | 4.53 | 6.24 | 4.53 | 4.79 | 6.9 | 106.8335 | 103.6033 | 70.9978 | 16.2606 | 9.9282 | 93.2286 | 8.2 | 8.09 | 13.58 |  |  |  | -161.38 | -155.35 | -169.97 | -23685.4629 | -21938.5918 | -17388.3867 | -63012.4453 | -7983.9028 | -10073.7207 | -3070.7622 | -21128.3867 | 63.72 | 63.6 | -161.24 | -23.6855 | -21.9386 | -17.3884 | -63.0124 | -7.9839 | -10.0737 | -3.0708 | -21.1284 | -0.94761 | -0.90877 | -0.98476 | -0.94812
2020-10-06 | 3:07 | 235.9411 | 234.3118 | 248.2849 | 408.6256 | 419.2437 | 416.6953 | 5.5153 | 6.4382 | 414.8188 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 5.14 | 4.82 | 5.65 | 4.28 | 4.77 | 5.96 | 101.3842 | 98.6124 | 66.0715 | 15.5307 | 10.0665 | 88.1637 | 7.4 | 8.08 | 13.89 |  |  |  | -159.32 | -153.4 | -167.77 | -22365.7363 | -20646.1504 | -16019.1582 | -59031.0469 | -8444.1064 | -10342.3467 | -3473.6309 | -22260.0859 | 63.94 | 60.23 | -159.18 | -22.3657 | -20.6462 | -16.0192 | -59.031 | -8.4441 | -10.3423 | -3.4736 | -22.2601 | -0.93554 | -0.89409 | -0.97729 | -0.93568
2020-10-06 | 3:08 | 237.4897 | 233.2595 | 248.8863 | 409.3653 | 419.0811 | 417.9874 | 6.1971 | 6.1474 | 415.445 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 4.64 | 5.15 | 5.94 | 4.26 | 5.35 | 5.72 | 110.5029 | 109.554 | 63.7335 | 17.4917 | 15.3496 | 94.2036 | 6.8 | 7.29 | 14.72 |  |  |  | -159.28 | -156.57 | -167.75 | -24526.5117 | -23406.0801 | -15496.3584 | -63428.9492 | -9274.9141 | -10143.834 | -3365.7559 | -22784.5078 | 63.87 | 42.39 | -160.03 | -24.5265 | -23.4061 | -15.4964 | -63.4289 | -9.2749 | -10.1438 | -3.3658 | -22.7845 | -0.93535 | -0.91754 | -0.97722 | -0.94112
2020-10-06 | 3:09 | 237.2891 | 233.269 | 249.7748 | 410.4515 | 418.7343 | 418.4174 | 7.0089 | 5.4096 | 415.8409 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.47 | 5.23 | 5.89 | 4.1 | 5.46 | 5.62 | 121.1092 | 109.0388 | 70.0487 | 19.6936 | 12.6446 | 99.6496 | 6.15 | 7.03 | 13.58 |  |  |  | -162.01 | -155.7 | -167.94 | -27313.7559 | -23172.7285 | -17089.9199 | -67576.4062 | -8869.3311 | -10462.8057 | -3652.1648 | -22984.3047 | 63.91 | 25.94 | -161.01 | -27.3138 | -23.1727 | -17.0899 | -67.5764 | -8.8693 | -10.4628 | -3.6522 | -22.9843 | -0.95111 | -0.9114 | -0.97792 | -0.94674
2020-10-06 | 3:10 | 235.9058 | 233.261 | 251.2598 | 410.6259 | 419.0738 | 417.9964 | 8.3318 | 5.2956 | 415.8723 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.19 | 5.16 | 5.64 | 3.9 | 5.28 | 5.4 | 129.2892 | 102.2456 | 67.1892 | 23.4097 | 13.2732 | 99.1389 | 5.91 | 8.1 | 14.37 |  |  |  | -162.69 | -153.74 | -167.21 | -29114.5781 | -21383.9375 | -16445.834 | -66944.3516 | -9061.2783 | -10543.9551 | -3727.2458 | -23332.4824 | 64.07 | 10.26 | -160.51 | -29.1146 | -21.3839 | -16.4458 | -66.9444 | -9.0613 | -10.544 | -3.7272 | -23.3325 | -0.95483 | -0.8969 | -0.97527 | -0.94429
2020-10-06 | 3:11 | 236.339 | 233.7679 | 249.0853 | 411.0414 | 416.5415 | 417.9978 | 7.1359 | 4.2607 | 415.1727 | 99.99 | 99.99 | 50 | 3.33 | 5.35 | 4.96 | 3.67 | 5.26 | 4.27 | 122.2451 | 99.7064 | 76.3618 | 20.1297 | 8.5034 | 98.7593 | 4.79 | 8.3 | 12.38 |  |  |  | -162.7 | -152.49 | -168.2 | -27570.1133 | -20646.5762 | -18529.4355 | -66746.1172 | -8578.293 | -10745.2959 | -3864.7073 | -23188.2969 | 64.11 | -4.64 | -160.65 | -27.5701 | -20.6466 | -18.5294 | -66.7461 | -8.5783 | -10.7453 | -3.8647 | -23.1883 | -0.95485 | -0.88706 | -0.97893 | -0.94462
2020-10-06 | 3:12 | 238.5551 | 234.4082 | 247.7525 | 411.4814 | 418.3004 | 418.505 | 5.5071 | 4.6328 | 416.073 | 99.99 | 99.99 | 50 | 3.73 | 4.87 | 4.97 | 3.68 | 4.85 | 4.61 | 110.3228 | 110.7149 | 75.8042 | 15.6871 | 11.088 | 98.3895 | 5.34 | 6.83 | 11.62 |  |  |  | -161.33 | -155.37 | -168 | -24856.1562 | -23583.2109 | -18342.7012 | -66782.0625 | -8405.3975 | -10800.5703 | -3902.2893 | -23108.2578 | 64.05 | 48.05 | -160.78 | -24.8562 | -23.5832 | -18.3427 | -66.7821 | -8.4054 | -10.8006 | -3.9023 | -23.1083 | -0.9473 | -0.90919 | -0.97811 | -0.94502
2020-10-06 | 3:13 | 240.0517 | 236.9583 | 248.2014 | 415.769 | 420.0102 | 420.2646 | 5.1684 | 3.0073 | 418.6654 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 3.2 | 4.58 | 4.99 | 3.25 | 4.78 | 4.35 | 102.0379 | 102.5666 | 74.4074 | 14.6732 | 8.6968 | 92.3215 | 4.51 | 7.49 | 12.02 |  |  |  | -160.28 | -151.8 | -167.45 | -23050.9434 | -21386.6621 | -17936.2598 | -62373.8594 | -8268.0742 | -11458.0986 | -3977.4412 | -23703.6172 | 64.03 | 61.86 | -159.05 | -23.0509 | -21.3867 | -17.9363 | -62.3739 | -8.2681 | -11.4581 | -3.9774 | -23.7036 | -0.94128 | -0.88146 | -0.97628 | -0.93478
2020-10-06 | 3:14 | 239.171 | 237.6088 | 249.4057 | 416.4024 | 421.9087 | 419.3684 | 6.0183 | 3.217 | 419.2101 | 99.99 | 99.99 | 50 | 3.56 | 4.62 | 5.06 | 3.62 | 4.74 | 4.54 | 107.2731 | 98.7422 | 71.8542 | 16.9429 | 6.5845 | 92.027 | 5.18 | 6.77 | 12.17 |  |  |  | -162.14 | -151.32 | -166.35 | -24406.1289 | -20570.1309 | -17386.209 | -62362.4648 | -7855.2349 | -11248.8398 | -4218.8027 | -23322.877 | 63.94 | 67.79 | -159.33 | -24.4061 | -20.5701 | -17.3862 | -62.3625 | -7.8552 | -11.2488 | -4.2188 | -23.3229 | -0.95191 | -0.87738 | -0.9718 | -0.93664
2020-10-06 | 3:15 | 240.5128 | 235.0692 | 249.0867 | 413.7169 | 422.6895 | 418.5796 | 6.7427 | 5.2829 | 418.3013 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.21 | 4.56 | 5.43 | 3.82 | 4.84 | 5.21 | 107.986 | 120.3227 | 65.6942 | 19.0693 | 16.4465 | 97.5118 | 6 | 5.69 | 13.69 |  |  |  | -162.24 | -157.53 | -167.23 | -24721.1523 | -26086.2148 | -15871.4521 | -66678.8203 | -7925.5977 | -10791.085 | -3585.0393 | -22301.7246 | 63.98 | 74.65 | -161.24 | -24.7212 | -26.0862 | -15.8715 | -66.6788 | -7.9256 | -10.7911 | -3.585 | -22.3017 | -0.95226 | -0.92406 | -0.97543 | -0.94836
2020-10-06 | 3:16 | 241.8498 | 233.0534 | 248.2636 | 412.9821 | 421.0822 | 418.258 | 7.5863 | 4.7864 | 417.4154 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 3.84 | 4.41 | 5.01 | 3.37 | 4.67 | 4.8 | 106.8108 | 127.8734 | 59.1758 | 21.4891 | 20.3929 | 97.6425 | 5.07 | 4.97 | 14.25 |  |  |  | -162.47 | -159.1 | -167.03 | -24582.3789 | -27833.416 | -14265.6133 | -66681.4062 | -7774.7881 | -10644.832 | -3282.021 | -21701.6406 | 64.2 | 67.15 | -161.62 | -24.5824 | -27.8334 | -14.2656 | -66.6814 | -7.7748 | -10.6448 | -3.282 | -21.7016 | -0.95345 | -0.93402 | -0.97454 | -0.95091
2020-10-06 | 3:17 | 238.4514 | 231.398 | 247.5147 | 407.4883 | 419.4406 | 415.4194 | 7.1019 | 7.1803 | 414.0729 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 4.91 | 4.41 | 5.35 | 3.71 | 4.67 | 5.73 | 101.6689 | 119.3005 | 56.6595 | 20.1263 | 18.3193 | 92.26 | 6.56 | 6.45 | 14.88 |  |  |  | -161.53 | -158.14 | -165.74 | -22969.6797 | -25607.7695 | -13576.8203 | -62154.2734 | -7676.103 | -10274.2373 | -3449.0222 | -21399.3633 | 64.37 | 66.07 | -160.65 | -22.9697 | -25.6078 | -13.5768 | -62.1543 | -7.6761 | -10.2742 | -3.449 | -21.3994 | -0.94844 | -0.92809 | -0.96921 | -0.94553
2020-10-06 | 3:18 | 234.5448 | 232.6186 | 247.8781 | 404.0139 | 422.3308 | 411.9962 | 6.397 | 10.6462 | 412.7017 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 6.68 | 4.22 | 5.53 | 4.97 | 3.98 | 6.92 | 97.9963 | 113.5834 | 59.5242 | 18.1523 | 15.301 | 90.0625 | 7.96 | 8.44 | 14.06 |  |  |  | -160.76 | -156.49 | -164.72 | -21696.8418 | -24215.6348 | -14229.3955 | -60141.875 | -7574.5591 | -10529.4756 | -3890.3079 | -21994.3438 | 64.35 | 86.79 | -159.5 | -21.6968 | -24.2156 | -14.2294 | -60.1419 | -7.5746 | -10.5295 | -3.8903 | -21.9943 | -0.94412 | -0.91706 | -0.9646 | -0.93917
2020-10-06 | 3:19 | 233.415 | 232.3619 | 247.5387 | 402.0994 | 421.1383 | 412.2265 | 5.5681 | 11.0064 | 411.7383 | 87.81 | 99.99 | 50 | 7.38 | 4.37 | 6.14 | 5.47 | 4.26 | 7.65 | 95.9028 | 110.4906 | 66.4776 | 15.9385 | 13.1041 | 90.409 | 8.81 | 8.68 | 13.47 |  |  |  | -160.8 | -155.37 | -166.52 | -21106.1328 | -23327.7988 | -15956.8301 | -60390.7656 | -7353.6426 | -10696.3213 | -3815.9497 | -21865.9141 | 64.07 | 92.86 | -159.77 | -21.1061 | -23.3278 | -15.9568 | -60.3908 | -7.3536 | -10.6963 | -3.8159 | -21.8659 | -0.94432 | -0.909 | -0.97258 | -0.94026
2020-10-06 | 3:20 | 232.8632 | 231.1443 | 247.2805 | 401.0356 | 419.4561 | 411.4718 | 5.9565 | 10.6613 | 410.5754 | 96.9 | 99.99 | 50 | 7.17 | 4.8 | 6.3 | 5.46 | 4.63 | 7.68 | 109.0438 | 119.249 | 74.5887 | 16.9911 | 12.6025 | 100.5063 | 8.85 | 7.99 | 12.8 |  |  |  | -162.62 | -157.27 | -167.44 | -24226.7891 | -25389.6543 | -17983.3066 | -67599.7578 | -7582.2905 | -10630.125 | -4004.6113 | -22217.0293 | 64.25 | 81.9 | -161.51 | -24.2268 | -25.3897 | -17.9833 | -67.5998 | -7.5823 | -10.6301 | -4.0046 | -22.217 | -0.95435 | -0.92242 | -0.97609 | -0.95001
2020-10-06 | 3:21 | 233.6672 | 232.6189 | 246.4675 | 403.5801 | 419.2373 | 411.6768 | 5.3867 | 9.0577 | 411.4377 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 6.67 | 4.71 | 5.88 | 5.16 | 4.47 | 7.13 | 107.3712 | 118.3261 | 78.29 | 15.4784 | 12.0166 | 100.7935 | 8.46 | 7.87 | 11.98 |  |  |  | -161.88 | -156.16 | -167.62 | -23793.7715 | -25109.6934 | -18794.6445 | -67698.1094 | -7784.6475 | -11086.4229 | -4120.4507 | -22991.5215 | 64.44 | 93.82 | -160.99 | -23.7938 | -25.1097 | -18.7946 | -67.6981 | -7.7846 | -11.0864 | -4.1205 | -22.9915 | -0.95043 | -0.9148 | -0.9768 | -0.94688
2020-10-06 | 3:22 | 233.4764 | 233.234 | 246.1233 | 403.2252 | 419.2633 | 412.1916 | 4.5461 | 9.3087 | 411.4959 | 84.82 | 99.99 | 50.01 | 6.69 | 4.9 | 5.56 | 5.41 | 4.3 | 6.88 | 95.9086 | 111.0904 | 76.4091 | 13.1788 | 12.2935 | 93.765 | 9.45 | 8.79 | 11.82 |  |  |  | -159.74 | -154.13 | -168.21 | -21005.6133 | -23302.6328 | -18338.541 | -62646.7969 | -7753.8271 | -11296.8369 | -3810.0684 | -22860.7324 | 64.67 | 107.53 | -159.71 | -21.0056 | -23.3026 | -18.3385 | -62.6468 | -7.7538 | -11.2968 | -3.8101 | -22.8607 | -0.93813 | -0.89984 | -0.97909 | -0.93941
2020-10-06 | 3:23 | 232.8545 | 230.7812 | 245.6608 | 399.9234 | 416.7239 | 411.938 | 4.7238 | 9.957 | 409.4585 | 82.45 | 99.99 | 50.01 | 6.92 | 5.14 | 6.27 | 5.5 | 4.84 | 7.45 | 102.2994 | 115.9301 | 78.8195 | 13.6603 | 12.3869 | 98.4471 | 9.43 | 8.59 | 12.36 |  |  |  | -160.83 | -156.53 | -168.38 | -22487.6816 | -24530.6641 | -18926.0449 | -65944.3984 | -7815.6602 | -10655.4521 | -3882.2153 | -22353.3281 | 64.76 | 87.84 | -161.04 | -22.4877 | -24.5307 | -18.926 | -65.9444 | -7.8157 | -10.6555 | -3.8822 | -22.3533 | -0.94458 | -0.91721 | -0.9796 | -0.94707
2020-10-06 | 3:24 | 234.9972 | 231.5616 | 247.103 | 405.215 | 416.6057 | 414.2823 | 6.007 | 7.025 | 411.9933 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 5.33 | 4.96 | 6.02 | 4.4 | 5.2 | 6.27 | 109.8519 | 109.9348 | 70.1064 | 17.0946 | 11.8131 | 96.1526 | 6.68 | 6.46 | 13.28 |  |  |  | -160.64 | -155 | -166.65 | -24331.2461 | -23056.7227 | -16786.123 | -64174.1016 | -8556.9424 | -10756.5908 | -3977.3909 | -23290.9238 | 64.05 | 54.37 | -159.85 | -24.3312 | -23.0567 | -16.7861 | -64.1741 | -8.5569 | -10.7566 | -3.9774 | -23.2909 | -0.94336 | -0.90623 | -0.97306 | -0.94001
2020-10-06 | 3:25 | 235.8721 | 232.341 | 246.2935 | 406.3658 | 414.9833 | 416.2676 | 4.8702 | 6.2634 | 412.5047 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.64 | 5.21 | 6.16 | 4 | 5.78 | 5.8 | 109.7331 | 110.8409 | 82.4192 | 13.9646 | 9.0274 | 100.4374 | 5.2 | 6.16 | 12.11 |  |  |  | -160.61 | -154.68 | -168.85 | -24401.1699 | -23262.7285 | -19905.375 | -67569.2734 | -8597.8545 | -11017.5928 | -3922.3628 | -23537.8125 | 64.13 | 56.45 | -160.66 | -24.4012 | -23.2627 | -19.9054 | -67.5693 | -8.5979 | -11.0176 | -3.9224 | -23.5378 | -0.94316 | -0.90376 | -0.98113 | -0.94434
2020-10-06 | 3:26 | 235.7392 | 230.8804 | 245.0439 | 403.546 | 412.1878 | 417.0066 | 3.8318 | 7.8578 | 410.8669 | 85.01 | 99.99 | 50 | 4.98 | 6.15 | 7.09 | 4.45 | 6.8 | 6.47 | 101.6161 | 108.8395 | 84.6335 | 11.2097 | 10.0973 | 97.6773 | 6.42 | 8.62 | 12.87 |  |  |  | -158.47 | -153.91 | -169.52 | -22264.4805 | -22561.793 | -20380.3945 | -65206.6641 | -8785.4463 | -11047.0605 | -3771.2144 | -23603.7227 | 65.57 | 62.63 | -159.99 | -22.2645 | -22.5618 | -20.3804 | -65.2067 | -8.7854 | -11.0471 | -3.7712 | -23.6037 | -0.9302 | -0.89812 | -0.98331 | -0.94029
2020-10-06 | 3:27 | 236.5177 | 230.9274 | 248.2295 | 404.6848 | 416.4613 | 418.5402 | 5.5076 | 8.6032 | 413.1742 | 99.99 | 99.99 | 50 | 5.53 | 5.72 | 7.17 | 4.55 | 6.48 | 6.93 | 100.6628 | 104.569 | 64.7504 | 15.727 | 13.5475 | 89.3321 | 7.86 | 7.56 | 16.39 |  |  |  | -156.79 | -153.65 | -165.96 | -21875.8652 | -21625.5898 | -15281.748 | -58783.2031 | -9378.9541 | -10699.5771 | -3801.5234 | -23880.0566 | 64.64 | 40.99 | -157.71 | -21.8759 | -21.6256 | -15.2817 | -58.7832 | -9.379 | -10.6996 | -3.8015 | -23.8801 | -0.91909 | -0.8963 | -0.97042 | -0.92647
2020-10-06 | 3:28 | 236.6069 | 231.5798 | 249.3364 | 406.1532 | 417.4633 | 419.2704 | 5.9669 | 8.2307 | 414.2441 | 99.99 | 99.99 | 50 | 5.13 | 5.65 | 7.03 | 4.38 | 6.44 | 6.58 | 100.1318 | 96.2901 | 56.2081 | 16.918 | 12.6233 | 83.8605 | 7.05 | 7.25 | 17.4 |  |  |  | -155.69 | -151.31 | -162.69 | -21578.6309 | -19554.5996 | -13352.0928 | -54485.332 | -9751.8145 | -10703.4736 | -4159.501 | -24614.793 | 64.17 | 28.62 | -155.52 | -21.5786 | -19.5546 | -13.3521 | -54.4853 | -9.7518 | -10.7035 | -4.1595 | -24.6148 | -0.91127 | -0.87719 | -0.95474 | -0.91132
2020-10-06 | 3:29 | 239.1234 | 230.7378 | 249.4268 | 408.9331 | 416.4088 | 420.5237 | 6.993 | 6.7704 | 415.251 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 3.36 | 5.79 | 6.54 | 3.75 | 6.45 | 5.31 | 106.7857 | 101.9935 | 50.4039 | 19.7397 | 17.1633 | 86.1718 | 3.99 | 6.56 | 17.89 |  |  |  | -156.96 | -153.62 | -160.41 | -23460.0254 | -21068.7285 | -11798.4854 | -56327.2422 | -9971.957 | -10437.54 | -4193.7563 | -24603.2598 | 63.76 | 5.43 | -156.25 | -23.46 | -21.0687 | -11.7985 | -56.3272 | -9.972 | -10.4375 | -4.1938 | -24.6033 | -0.92031 | -0.89607 | -0.94225 | -0.9164
2020-10-06 | 3:30 | 239.0372 | 230.5065 | 249.2049 | 408.5203 | 416.0186 | 420.4081 | 6.8501 | 6.9243 | 414.9432 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 3.55 | 5.87 | 6.7 | 3.85 | 6.67 | 5.42 | 119.9386 | 117.1959 | 64.9617 | 19.436 | 17.4391 | 100.4478 | 3.87 | 5.55 | 15.21 |  |  |  | -159.84 | -157.51 | -166.49 | -26901.3242 | -24950.9805 | -15712.9082 | -67565.2188 | -9867.5859 | -10324.0312 | -3776.1609 | -23967.7812 | 63.62 | 7.84 | -160.32 | -26.9013 | -24.951 | -15.7129 | -67.5652 | -9.8676 | -10.324 | -3.7762 | -23.9678 | -0.93883 | -0.92402 | -0.97232 | -0.94246
2020-10-06 | 3:31 | 238.8643 | 230.3112 | 249.3318 | 407.947 | 417.1339 | 419.4133 | 7.2229 | 7.0902 | 414.789 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 3.92 | 5.64 | 6.65 | 3.82 | 6.4 | 5.73 | 123.0119 | 121.9232 | 65.1997 | 20.4646 | 18.5836 | 103.1646 | 4.07 | 5.44 | 14.74 |  |  |  | -160.66 | -158.35 | -164.67 | -27709.832 | -26101.252 | -15633.2744 | -69444.3516 | -9735.0615 | -10345.6875 | -4284.9956 | -24365.7441 | 63.83 | 16.53 | -160.47 | -27.7098 | -26.1013 | -15.6333 | -69.4444 | -9.7351 | -10.3457 | -4.285 | -24.3657 | -0.94347 | -0.92964 | -0.96443 | -0.9436
2020-10-06 | 3:32 | 238.271 | 231.6424 | 247.6107 | 405.2366 | 419.3583 | 418.1939 | 5.4205 | 9.0008 | 414.2045 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 5.25 | 4.74 | 6.63 | 3.77 | 5.75 | 6.61 | 103.1353 | 126.8943 | 70.1819 | 15.6089 | 19.3601 | 99.6348 | 6.41 | 5.63 | 13.84 |  |  |  | -157.17 | -158.4 | -166.41 | -22613.5586 | -27323.8457 | -16838.7051 | -66776.1094 | -9519.3828 | -10812.3086 | -4064.8 | -24396.4902 | 65.06 | 62.33 | -159.66 | -22.6136 | -27.3238 | -16.8387 | -66.7761 | -9.5194 | -10.8123 | -4.0648 | -24.3965 | -0.92167 | -0.92985 | -0.97208 | -0.93928
2020-10-06 | 3:33 | 240.2205 | 231.2427 | 247.5716 | 406.3608 | 419.8264 | 419.1412 | 6.2398 | 8.7247 | 415.055 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 5.26 | 4.72 | 6.72 | 3.83 | 5.77 | 6.67 | 97.0795 | 129.5991 | 60.0477 | 17.8685 | 23.9185 | 95.0838 | 6.34 | 5.24 | 16.14 |  |  |  | -155.05 | -159.22 | -164.69 | -21107.3691 | -28017.2227 | -14153.4209 | -63278.0117 | -9826.2705 | -10625.1035 | -3863.02 | -24314.3926 | 64.94 | 58.1 | -158.64 | -21.1074 | -28.0172 | -14.1534 | -63.278 | -9.8263 | -10.6251 | -3.863 | -24.3144 | -0.90658 | -0.93502 | -0.96471 | -0.93346
2020-10-06 | 3:34 | 242.5197 | 230.2229 | 246.7179 | 406.8326 | 417.8582 | 421.4155 | 6.2829 | 8.8735 | 415.3103 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.29 | 5.11 | 6.65 | 3.52 | 6.09 | 6.01 | 91.7864 | 136.1488 | 60.9101 | 17.9553 | 26.773 | 95.786 | 5.1 | 5.01 | 15.23 |  |  |  | -154.44 | -160.27 | -168.01 | -20074.8984 | -29505.6934 | -14660.1641 | -64240.7578 | -9598.3584 | -10572.5684 | -3108.5176 | -23279.4434 | 65.19 | 48.44 | -159.77 | -20.0749 | -29.5057 | -14.6602 | -64.2408 | -9.5984 | -10.5726 | -3.1085 | -23.2794 | -0.90218 | -0.94139 | -0.97825 | -0.94017
2020-10-06 | 3:35 | 243.7144 | 229.6611 | 246.1479 | 408.3161 | 415.9626 | 421.97 | 6.5361 | 8.0111 | 415.3653 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 2.97 | 5.82 | 6.02 | 3.75 | 6.05 | 4.76 | 88.5431 | 127.8043 | 53.4601 | 18.5737 | 25.1519 | 89.5725 | 4.77 | 7.66 | 15.41 |  |  |  | -154 | -159.25 | -163.89 | -19395.9238 | -27445.1895 | -12526.707 | -59367.8242 | -9454.0879 | -10395.5176 | -3601.105 | -23450.709 | 65.11 | 30.66 | -158.21 | -19.3959 | -27.4452 | -12.5267 | -59.3678 | -9.4541 | -10.3955 | -3.6011 | -23.4507 | -0.8989 | -0.93516 | -0.96108 | -0.93007
2020-10-06 | 3:36 | 240.4378 | 230.5147 | 246.9032 | 405.5943 | 420.1703 | 417.3848 | 7.1952 | 9.023 | 414.3234 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 4.94 | 4.18 | 6.17 | 3.61 | 4.98 | 6.22 | 90.609 | 129.1552 | 52.0054 | 20.3467 | 24.7327 | 90.3506 | 6.4 | 6.66 | 15.84 |  |  |  | -156.08 | -159.87 | -161.86 | -19895.2148 | -27956.3477 | -12141.8125 | -59993.3672 | -8825.8574 | -10235.1719 | -3972.6389 | -23033.668 | 64.92 | 65.22 | -158.52 | -19.8952 | -27.9563 | -12.1418 | -59.9934 | -8.8259 | -10.2352 | -3.9726 | -23.0337 | -0.91409 | -0.93904 | -0.95042 | -0.93356
2020-10-06 | 3:37 | 236.5553 | 231.6248 | 246.4845 | 401.5559 | 421.6949 | 414.3883 | 5.7561 | 11.7504 | 412.4528 | 85.13 | 99.99 | 50.02 | 6.68 | 4.26 | 6.56 | 4.8 | 4.82 | 7.53 | 84.3826 | 123.0365 | 60.6667 | 16.3448 | 21.0221 | 89.0372 | 9.59 | 7.04 | 14.52 |  |  |  | -155.85 | -158.59 | -164.14 | -18193.4668 | -26510.0098 | -14334.5459 | -59038.0312 | -8159.4058 | -10385.2383 | -4065.5479 | -22610.1953 | 65.36 | 88.96 | -158.54 | -18.1935 | -26.51 | -14.3345 | -59.038 | -8.1594 | -10.3852 | -4.0655 | -22.6102 | -0.91244 | -0.9311 | -0.96205 | -0.93386
2020-10-06 | 3:38 | 236.566 | 232.8171 | 246.5457 | 404.3144 | 421.662 | 413.8933 | 5.5813 | 10.0739 | 413.2185 | 96.91 | 99.99 | 50.01 | 6.42 | 4.48 | 5.99 | 5.07 | 4.44 | 6.98 | 80.2615 | 109.3719 | 52.6065 | 15.9365 | 17.9477 | 80.4521 | 10.21 | 7.65 | 15.52 |  |  |  | -155.51 | -155.74 | -161.73 | -17272.6855 | -23193.1992 | -12279.5186 | -52745.4102 | -7867.7153 | -10441.0098 | -4049.4229 | -22358.1484 | 64.87 | 90.64 | -156.62 | -17.2727 | -23.1932 | -12.2795 | -52.7454 | -7.8677 | -10.441 | -4.0494 | -22.3581 | -0.91004 | -0.91186 | -0.94969 | -0.9207
2020-10-06 | 3:39 | 238.4204 | 233.3933 | 245.7937 | 409.0549 | 417.6521 | 416.1912 | 4.9458 | 5.446 | 414.2711 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.99 | 4.75 | 5.52 | 4.3 | 4.78 | 5.74 | 85.2168 | 100.068 | 56.7512 | 14.2542 | 12.8439 | 80.3509 | 7.76 | 7.51 | 14.45 |  |  |  | -157.32 | -153.06 | -163.08 | -18734.0137 | -20815.4961 | -13307.4307 | -52856.9414 | -7839.687 | -10579.9199 | -4048.4231 | -22468.0293 | 64.07 | 70.1 | -156.76 | -18.734 | -20.8155 | -13.3074 | -52.8569 | -7.8397 | -10.5799 | -4.0484 | -22.468 | -0.92248 | -0.89146 | -0.95671 | -0.92031
2020-10-06 | 3:40 | 237.9727 | 230.1691 | 247.3935 | 405.8009 | 415.8605 | 417.7207 | 6.0921 | 7.3853 | 413.085 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.84 | 5.22 | 6.37 | 3.97 | 5.7 | 6.22 | 93.1129 | 99.3097 | 51.5456 | 17.3782 | 13.4874 | 81.0671 | 6.47 | 7.4 | 16.98 |  |  |  | -159.33 | -154.56 | -162.39 | -20721.1367 | -20624.6738 | -12086.4873 | -53432.3008 | -7814.8306 | -9805.0244 | -3829.0249 | -21448.8789 | 63.87 | 31.18 | -157.92 | -20.7211 | -20.6247 | -12.0865 | -53.4323 | -7.8148 | -9.805 | -3.829 | -21.4489 | -0.93567 | -0.90314 | -0.95331 | -0.92802
2020-10-06 | 3:41 | 237.2991 | 230.9172 | 246.3534 | 403.8969 | 415.437 | 418.4388 | 4.2123 | 8.8338 | 412.5331 | 82.62 | 99.99 | 50.01 | 4.64 | 5.93 | 6.97 | 3.91 | 6.51 | 6.46 | 89.6736 | 102.0335 | 67.088 | 12.286 | 11.0284 | 85.851 | 7.3 | 9.78 | 14.57 |  |  |  | -158.71 | -155.04 | -166.15 | -19821.1543 | -21352.8418 | -15994.2295 | -57168.2266 | -7726.0952 | -9934.1455 | -3933.3069 | -21593.5488 | 65.04 | 55.52 | -159.16 | -19.8212 | -21.3528 | -15.9942 | -57.1682 | -7.7261 | -9.9341 | -3.9333 | -21.5935 | -0.93172 | -0.90668 | -0.97107 | -0.93549
2020-10-06 | 3:42 | 239.0144 | 229.8538 | 244.7502 | 403.7261 | 414.6314 | 417.6901 | 4.8497 | 8.4443 | 411.9622 | 99.85 | 99.99 | 50 | 4.47 | 5.74 | 6.71 | 3.74 | 6.29 | 6.21 | 84.1562 | 112.3823 | 60.9164 | 13.8924 | 16.9843 | 85.5544 | 7.46 | 9.32 | 14.82 |  |  |  | -156.11 | -157.21 | -164.05 | -18372.9844 | -23744.877 | -14288.7939 | -56406.6523 | -8131.3018 | -9958.7471 | -4083.8489 | -22173.8965 | 65.62 | 52.7 | -158.32 | -18.373 | -23.7449 | -14.2888 | -56.4067 | -8.1313 | -9.9587 | -4.0838 | -22.1739 | -0.91445 | -0.92218 | -0.9615 | -0.93067
2020-10-06 | 3:43 | 238.0674 | 230.893 | 244.4807 | 404.3363 | 414.5092 | 416.89 | 4.3795 | 7.6824 | 411.866 | 99.13 | 99.99 | 50.01 | 4.75 | 5.45 | 6.46 | 3.79 | 5.93 | 6.23 | 90.9588 | 114.3594 | 72.208 | 12.5881 | 14.9936 | 91.9884 | 6.86 | 8.86 | 13.02 |  |  |  | -158.33 | -157.09 | -166.54 | -20104.4082 | -24174.0898 | -17149.0762 | -61427.5625 | -7996.334 | -10195.3975 | -4097.3345 | -22289.0664 | 65.98 | 61.23 | -159.88 | -20.1044 | -24.1741 | -17.1491 | -61.4276 | -7.9963 | -10.1954 | -4.0973 | -22.2891 | -0.9292 | -0.92141 | -0.97262 | -0.94003
2020-10-06 | 3:44 | 238.569 | 231.2953 | 246.2743 | 406.6053 | 416.0489 | 417.766 | 5.1532 | 6.9246 | 413.4339 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 5.4 | 5.34 | 6.64 | 4.14 | 5.89 | 6.76 | 87.4856 | 102.0916 | 58.6658 | 14.8515 | 12.3124 | 82.4188 | 7.8 | 8.19 | 15.41 |  |  |  | -158.47 | -153.51 | -163.32 | -19394.5879 | -21114.7578 | -13803.1006 | -54312.4453 | -7648.5361 | -10511.2061 | -4133.6865 | -22293.4316 | 64.56 | 52.1 | -157.49 | -19.3946 | -21.1148 | -13.8031 | -54.3124 | -7.6485 | -10.5112 | -4.1337 | -22.2934 | -0.93027 | -0.89521 | -0.95796 | -0.9251
2020-10-06 | 3:45 | 241.554 | 231.2343 | 244.6629 | 408.9105 | 414.5855 | 419.1809 | 5.1107 | 5.9756 | 414.194 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.49 | 6.38 | 6.59 | 4.8 | 6.52 | 5.76 | 86.554 | 115.7032 | 64.5067 | 14.604 | 16.8274 | 88.5542 | 8.16 | 9.28 | 14.48 |  |  |  | -158.49 | -156.58 | -166.43 | -19434.1738 | -24527.1875 | -15321.6357 | -59282.9961 | -7656.3521 | -10629.5537 | -3693.8408 | -21979.7441 | 65.11 | 42.91 | -159.49 | -19.4342 | -24.5272 | -15.3216 | -59.283 | -7.6564 | -10.6296 | -3.6938 | -21.9797 | -0.9304 | -0.91754 | -0.97215 | -0.93763
2020-10-06 | 3:46 | 242.4335 | 229.8036 | 244.5794 | 409.7244 | 413.2343 | 418.5743 | 6.3991 | 5.2825 | 413.8163 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.28 | 6.3 | 6.58 | 4.84 | 6.41 | 5.53 | 86.6169 | 112.027 | 49.9815 | 18.1845 | 18.3765 | 82.7097 | 7.09 | 9.08 | 18.34 |  |  |  | -158.57 | -156.89 | -162.46 | -19543.1016 | -23670.1113 | -11608.6602 | -54821.875 | -7677.5703 | -10102.4648 | -3665.6768 | -21445.7109 | 64.29 | 15.38 | -158.46 | -19.5431 | -23.6701 | -11.6087 | -54.8219 | -7.6776 | -10.1025 | -3.6657 | -21.4457 | -0.93075 | -0.91973 | -0.95359 | -0.93128
2020-10-06 | 3:47 | 243.2903 | 231.6893 | 243.8011 | 412.6226 | 412.9247 | 419.415 | 5.3649 | 4.4903 | 414.9652 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 3.72 | 5.91 | 6.04 | 4.54 | 6 | 4.88 | 79.3269 | 103.1743 | 51.5909 | 15.4603 | 15.2453 | 77.8124 | 5.6 | 7.53 | 16.59 |  |  |  | -157.82 | -154.47 | -162.46 | -17863.2148 | -21555.377 | -11961.9336 | -51380.5352 | -7282.9048 | -10299.6279 | -3782.6782 | -21365.2109 | 64.28 | 3.11 | -157.33 | -17.8632 | -21.5554 | -11.9619 | -51.3805 | -7.2829 | -10.2996 | -3.7827 | -21.3652 | -0.926 | -0.90229 | -0.95346 | -0.92335
2020-10-06 | 3:48 | 243.4958 | 233.7137 | 243.1091 | 414.6029 | 413.9883 | 419.0126 | 4.591 | 3.1909 | 415.8521 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 3.29 | 5.68 | 5.73 | 4.39 | 5.62 | 4.42 | 73.9162 | 100.8587 | 55.8526 | 13.3374 | 14.1975 | 76.5802 | 5.8 | 8.93 | 14.65 |  |  |  | -157.22 | -152.88 | -163.16 | -16584.1445 | -20968.4199 | -12966.4131 | -50518.9766 | -6971.4468 | -10733.5967 | -3919.9146 | -21624.957 | 64.35 | 8.86 | -156.76 | -16.5841 | -20.9684 | -12.9664 | -50.519 | -6.9714 | -10.7336 | -3.9199 | -21.625 | -0.92186 | -0.89015 | -0.95721 | -0.91932
2020-10-06 | 3:49 | 242.7282 | 232.802 | 243.6476 | 414.601 | 413.51 | 417.4397 | 5.7255 | 2.3551 | 415.1707 | 99.99 | 99.99 | 50 | 2.81 | 5.59 | 5.43 | 4.16 | 5.35 | 4.15 | 85.8912 | 103.0108 | 55.4521 | 16.459 | 12.5877 | 81.1405 | 4.61 | 7.95 | 13.79 |  |  |  | -160.61 | -152.96 | -161.47 | -19612.3691 | -21359.0703 | -12782.5225 | -53753.9531 | -6900.2168 | -10897.2383 | -4283.3589 | -22080.8145 | 63.71 | -16.92 | -157.56 | -19.6124 | -21.3591 | -12.7825 | -53.754 | -6.9002 | -10.8972 | -4.2834 | -22.0808 | -0.94332 | -0.89077 | -0.94818 | -0.925
2020-10-06 | 3:50 | 242.4804 | 232.3122 | 245.542 | 415.6006 | 413.5014 | 418.3815 | 6.8317 | 2.8448 | 415.8134 | 99.99 | 99.99 | 50 | 2.7 | 5.89 | 5.27 | 4.39 | 5.44 | 3.92 | 103.569 | 103.0948 | 59.3092 | 19.338 | 10.2986 | 88.3411 | 4.02 | 8.37 | 13.19 |  |  |  | -164.14 | -153.19 | -160.57 | -24146.4316 | -21344.2578 | -13699.459 | -59190.1523 | -6872.6113 | -10781.9014 | -4833.2246 | -22487.7383 | 63.37 | -58.86 | -159.04 | -24.1464 | -21.3443 | -13.6995 | -59.1902 | -6.8726 | -10.7819 | -4.8332 | -22.4877 | -0.9618 | -0.89258 | -0.94303 | -0.93481
2020-10-06 | 3:51 | 242.3008 | 231.6864 | 245.6577 | 415.4181 | 413.2236 | 417.5874 | 7.4769 | 2.633 | 415.3951 | 99.99 | 99.99 | 50 | 2.66 | 5.48 | 4.96 | 4.08 | 5.13 | 3.74 | 99.272 | 96.0792 | 49.6376 | 21.0953 | 11.0833 | 81.2941 | 4.32 | 7 | 15.1 |  |  |  | -164.65 | -151.88 | -157.35 | -23158.1328 | -19617.084 | -11243.7256 | -54018.9453 | -6363.2261 | -10474.9316 | -4691.0796 | -21529.2402 | 63.17 | -72.44 | -158.03 | -23.1581 | -19.6171 | -11.2437 | -54.0189 | -6.3632 | -10.4749 | -4.6911 | -21.5292 | -0.96426 | -0.88212 | -0.9229 | -0.92894
2020-10-06 | 3:52 | 242.4672 | 230.888 | 243.2589 | 411.4474 | 412.6944 | 416.9769 | 6.167 | 3.503 | 413.6885 | 99.99 | 99.99 | 50 | 3.17 | 5.47 | 5.11 | 3.97 | 5.35 | 4.18 | 90.3197 | 115.3839 | 62.1183 | 17.7211 | 15.0795 | 88.849 | 5.43 | 6.11 | 12.82 |  |  |  | -163.08 | -156.49 | -164.83 | -20890.0117 | -24419.8281 | -14477.4648 | -59787.3047 | -6359.0474 | -10623.0557 | -3911.7434 | -20893.8457 | 64.4 | 15.06 | -160.57 | -20.89 | -24.4198 | -14.4775 | -59.7873 | -6.359 | -10.6231 | -3.9117 | -20.8938 | -0.95666 | -0.91699 | -0.96538 | -0.94401
2020-10-06 | 3:53 | 243.0969 | 229.1593 | 242.1063 | 410.1556 | 409.0332 | 418.1414 | 5.7477 | 5.8636 | 412.4116 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 2.85 | 6.85 | 5.37 | 4.88 | 6.35 | 3.63 | 89.5211 | 117.738 | 65.1631 | 16.5021 | 16.021 | 90.3876 | 6.89 | 8.6 | 12.63 |  |  |  | -162.31 | -156.96 | -167.25 | -20637.1211 | -24818.5176 | -15352.5547 | -60808.1953 | -6582.3228 | -10558.0996 | -3470.2183 | -20610.6426 | 64.92 | 1.99 | -161.2 | -20.6371 | -24.8185 | -15.3526 | -60.8082 | -6.5823 | -10.5581 | -3.4702 | -20.6106 | -0.95271 | -0.92019 | -0.97539 | -0.94708
2020-10-06 | 3:54 | 238.0804 | 230.4252 | 244.0621 | 407.9444 | 412.2285 | 413.9455 | 6.0715 | 3.6688 | 411.3544 | 99.99 | 99.99 | 50 | 3.07 | 5.83 | 4.97 | 3.87 | 5.56 | 4.12 | 103.6047 | 110.0573 | 69.8362 | 17.3682 | 10.2928 | 93.9475 | 5.6 | 8.81 | 11.99 |  |  |  | -165.1 | -155.69 | -166.75 | -23835.9062 | -23054.5469 | -16515.207 | -63405.668 | -6337.8232 | -10414.5635 | -3882.5679 | -20634.957 | 64.29 | 34.76 | -161.8 | -23.8359 | -23.0545 | -16.5152 | -63.4057 | -6.3378 | -10.4146 | -3.8826 | -20.635 | -0.96642 | -0.91133 | -0.97346 | -0.95091
2020-10-06 | 3:55 | 237.0987 | 233.3127 | 244.9267 | 410.7073 | 414.6013 | 413.5677 | 5.8427 | 2.3693 | 412.9449 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 3.79 | 4.85 | 4.54 | 3.53 | 4.68 | 4.34 | 103.6626 | 99.8828 | 72.6073 | 16.6432 | 5.7439 | 91.353 | 5.51 | 9.51 | 11.62 |  |  |  | -165.31 | -152.35 | -166.56 | -23769.7559 | -20627.9414 | -17190.709 | -61588.4023 | -6240.8315 | -10806.5488 | -4108.0659 | -21155.4434 | 63.98 | 67.33 | -160.91 | -23.7698 | -20.6279 | -17.1907 | -61.5884 | -6.2408 | -10.8065 | -4.1081 | -21.1554 | -0.96722 | -0.88581 | -0.97261 | -0.94576
2020-10-06 | 3:56 | 238.6049 | 233.1871 | 244.5258 | 411.8329 | 415.4472 | 413.2331 | 6.1462 | 2.2404 | 413.4906 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 3.68 | 4.64 | 4.63 | 3.4 | 4.53 | 4.49 | 94.2299 | 100.9418 | 59.3762 | 17.5045 | 9.6485 | 84.4076 | 5.59 | 8.31 | 13.05 |  |  |  | -163.54 | -152.69 | -164.27 | -21553.9902 | -20908.1426 | -13937.7949 | -56399.9258 | -6365.7095 | -10803.6553 | -3917.4065 | -21086.7715 | 63.81 | 89.07 | -159.28 | -21.554 | -20.9081 | -13.9378 | -56.3999 | -6.3657 | -10.8037 | -3.9174 | -21.0868 | -0.95905 | -0.88841 | -0.9627 | -0.93667
2020-10-06 | 3:57 | 239.0469 | 233.7002 | 243.3404 | 410.9069 | 414.4796 | 414.8528 | 4.4785 | 2.5444 | 413.3993 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 4.36 | 5.23 | 5.37 | 4.27 | 5.13 | 5.2 | 87.5434 | 103.0381 | 69.8719 | 12.9768 | 10.383 | 86.2421 | 6.95 | 8.17 | 13.18 |  |  |  | -161.68 | -152.96 | -166.18 | -19853.291 | -21413.3242 | -16464.1973 | -57730.8125 | -6573.0679 | -10929.2988 | -4042.74 | -21545.1113 | 64.42 | 78.43 | -159.43 | -19.8533 | -21.4133 | -16.4642 | -57.7308 | -6.5731 | -10.9293 | -4.0427 | -21.5451 | -0.94932 | -0.89069 | -0.97115 | -0.93688
2020-10-06 | 3:58 | 237.2428 | 232.5409 | 244.3107 | 408.9558 | 414.3099 | 413.5056 | 5.3571 | 3.4221 | 412.2405 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.66 | 4.84 | 5.54 | 4.01 | 5.03 | 5.59 | 94.6161 | 100.2051 | 65.2387 | 15.3437 | 9.105 | 86.1571 | 6.12 | 7.37 | 14.6 |  |  |  | -162.24 | -152.71 | -165.09 | -21358.9316 | -20647.3496 | -15359.9346 | -57366.2148 | -6843.3691 | -10638.9033 | -4086.1606 | -21568.4336 | 64.05 | 67.13 | -159.23 | -21.3589 | -20.6473 | -15.3599 | -57.3662 | -6.8434 | -10.6389 | -4.0862 | -21.5684 | -0.95231 | -0.88893 | -0.96639 | -0.93603
2020-10-06 | 3:59 | 238.9061 | 231.7168 | 241.5696 | 408.3588 | 413.3849 | 411.6643 | 5.4141 | 3.0282 | 411.1211 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 4.23 | 5.02 | 5.26 | 3.97 | 4.98 | 5.19 | 86.3029 | 113.5474 | 61.3727 | 15.5984 | 16.0273 | 86.758 | 6.76 | 7.24 | 13.87 |  |  |  | -160.55 | -157.1 | -165.07 | -19401.6465 | -24225.875 | -14270.7012 | -57898.2227 | -6851.4648 | -10236.0195 | -3805.136 | -20892.6211 | 64.94 | 85.04 | -159.97 | -19.4016 | -24.2259 | -14.2707 | -57.8982 | -6.8515 | -10.236 | -3.8051 | -20.8926 | -0.94293 | -0.92115 | -0.96624 | -0.94063
2020-10-06 | 4:00 | 238.6948 | 232.3551 | 242.0945 | 408.4719 | 413.5538 | 413.1086 | 4.5626 | 3.3146 | 411.6946 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 4.44 | 5.53 | 5.43 | 4.5 | 5.25 | 5.3 | 85.0375 | 111.6502 | 66.5115 | 13.228 | 15.247 | 87.316 | 8.39 | 8.65 | 13.75 |  |  |  | -159.49 | -155.74 | -167.29 | -19009.5762 | -23651.2012 | -15690.4727 | -58351.25 | -7117.668 | -10658.6094 | -3533.0171 | -21309.2969 | 65 | 79.93 | -159.79 | -19.0096 | -23.6512 | -15.6905 | -58.3513 | -7.1177 | -10.6586 | -3.533 | -21.3093 | -0.93651 | -0.9117 | -0.97557 | -0.93932
2020-10-06 | 4:01 | 240.4706 | 232.6234 | 243.4426 | 412.2501 | 414.007 | 414.6805 | 5.7827 | 1.5944 | 413.6341 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 3.89 | 5.3 | 5.11 | 4.16 | 5.06 | 4.7 | 87.4913 | 103.2059 | 52.4962 | 16.5359 | 14.6465 | 80.7763 | 6.93 | 8.12 | 16.81 |  |  |  | -159.32 | -154.38 | -162.58 | -19658.1602 | -21622.9238 | -12171.2158 | -53452.3047 | -7420.4209 | -10363.2998 | -3818.0913 | -21601.8125 | 64.08 | 36.19 | -157.84 | -19.6582 | -21.6229 | -12.1712 | -53.4523 | -7.4204 | -10.3633 | -3.8181 | -21.6018 | -0.93557 | -0.90178 | -0.95415 | -0.92715
2020-10-06 | 4:02 | 240.504 | 230.6888 | 245.6653 | 409.651 | 413.5373 | 418.4437 | 5.8852 | 5.2534 | 413.8502 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 4.21 | 6.14 | 6.5 | 4.55 | 6.34 | 5.64 | 93.4111 | 101.9062 | 53.4048 | 16.7842 | 13.7565 | 82.7194 | 7.04 | 9.27 | 17.33 |  |  |  | -159.49 | -155 | -162.19 | -21034.8145 | -21298.8926 | -12463.1123 | -54796.8203 | -7866.3701 | -9929.4141 | -4001.7544 | -21797.5391 | 64.01 | 6.78 | -158.2 | -21.0348 | -21.2989 | -12.4631 | -54.7968 | -7.8664 | -9.9294 | -4.0018 | -21.7975 | -0.93665 | -0.90635 | -0.95212 | -0.92918
2020-10-06 | 4:03 | 240.2792 | 230.1515 | 245.4896 | 409.6185 | 411.9411 | 418.4483 | 6.0288 | 5.4034 | 413.3069 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.14 | 6.32 | 6.53 | 4.68 | 6.56 | 5.44 | 99.2341 | 102.4106 | 56.8199 | 17.1397 | 13.4341 | 85.8636 | 6.4 | 9.14 | 16.9 |  |  |  | -160.03 | -154.88 | -162.83 | -22384.6113 | -21325.6094 | -13235.2695 | -56945.4922 | -8135.8594 | -10005.8936 | -4080.7261 | -22222.4824 | 64.01 | -10.39 | -158.59 | -22.3846 | -21.3256 | -13.2353 | -56.9455 | -8.1359 | -10.0059 | -4.0807 | -22.2225 | -0.93985 | -0.9053 | -0.95561 | -0.93158
2020-10-06 | 4:04 | 240.3728 | 232.4363 | 241.9527 | 410.1718 | 411.6 | 416.2284 | 3.9487 | 3.7187 | 412.648 | 99.99 | 99.99 | 49.98 | 3.91 | 5.71 | 5.63 | 4.49 | 5.7 | 4.73 | 89.0861 | 114.8213 | 74.1577 | 11.4662 | 15.9951 | 92.0724 | 6.06 | 8.74 | 12.33 |  |  |  | -158.11 | -155.88 | -168.68 | -19843.2754 | -24299.7852 | -17543.127 | -61686.1875 | -7970.6216 | -10860.9307 | -3512.0657 | -22343.6191 | 65.47 | 31.11 | -160.01 | -19.8433 | -24.2998 | -17.5431 | -61.6862 | -7.9706 | -10.8609 | -3.5121 | -22.3436 | -0.92794 | -0.91296 | -0.98054 | -0.94022
2020-10-06 | 4:05 | 239.9867 | 234.7579 | 241.1667 | 412.1973 | 411.3789 | 416.4144 | 2.5782 | 3.1487 | 413.3141 | 99.99 | 99.99 | 49.98 | 3.84 | 5.48 | 5.24 | 4.43 | 5.38 | 4.38 | 83.11 | 105.3551 | 82.1099 | 7.6756 | 14.4421 | 89.2868 | 5.81 | 9.08 | 10.74 |  |  |  | -156.86 | -152.63 | -169.83 | -18334.7344 | -21910.7637 | -19425.0586 | -59670.5586 | -7827.7461 | -11340.5938 | -3471.0452 | -22639.3848 | 67.15 | 33.51 | -159.2 | -18.3347 | -21.9108 | -19.4251 | -59.6706 | -7.8277 | -11.3406 | -3.471 | -22.6394 | -0.91969 | -0.88809 | -0.98441 | -0.93497
2020-10-06 | 4:06 | 238.9279 | 234.1354 | 242.6292 | 411.3062 | 412.6979 | 415.5808 | 3.7257 | 2.5376 | 413.1834 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 4.07 | 5.15 | 5.26 | 4.21 | 5.12 | 4.78 | 91.5045 | 103.6023 | 75.8193 | 10.8988 | 11.3667 | 89.6047 | 5.49 | 7.9 | 12.21 |  |  |  | -158.61 | -153.54 | -167.5 | -20357.3984 | -21655.3926 | -17804.4141 | -59817.2109 | -7972.1851 | -10774.8389 | -3925.1902 | -22672.2168 | 65.28 | 38.45 | -159.2 | -20.3574 | -21.6554 | -17.8044 | -59.8172 | -7.9722 | -10.7748 | -3.9252 | -22.6722 | -0.93115 | -0.8953 | -0.97655 | -0.93509
2020-10-06 | 4:07 | 240.9368 | 234.3948 | 241.749 | 411.2357 | 414.9164 | 415.8118 | 3.8563 | 2.886 | 413.9727 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.35 | 4.81 | 5.31 | 4.18 | 4.96 | 5 | 81.2361 | 115.7355 | 70.348 | 11.2174 | 18.5419 | 88.5209 | 6.51 | 6.41 | 12.54 |  |  |  | -155.07 | -156.66 | -166.27 | -17604.5312 | -24890.2461 | -16492.0078 | -58986.793 | -8180.6143 | -10753.1787 | -4025.6855 | -22959.4785 | 65.25 | 68.64 | -158.65 | -17.6045 | -24.8902 | -16.492 | -58.9868 | -8.1806 | -10.7532 | -4.0257 | -22.9595 | -0.90687 | -0.91799 | -0.97148 | -0.9319
2020-10-06 | 4:08 | 239.9104 | 235.3551 | 241.1496 | 410.7262 | 415.2964 | 414.7998 | 2.9968 | 2.9817 | 413.5918 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.58 | 4.27 | 5.13 | 3.88 | 4.6 | 5.11 | 74.7731 | 110.8535 | 74.4314 | 8.7727 | 17.55 | 86.0951 | 6.57 | 5.78 | 11.94 |  |  |  | -154.57 | -155.01 | -166.65 | -16187.1318 | -23643.6621 | -17375.4023 | -57206.1953 | -7704.5161 | -11012.9678 | -4115.7461 | -22833.2344 | 66.29 | 98.27 | -158.15 | -16.1871 | -23.6437 | -17.3754 | -57.2062 | -7.7045 | -11.013 | -4.1157 | -22.8332 | -0.90294 | -0.90649 | -0.97307 | -0.92875
2020-10-06 | 4:09 | 240.1779 | 233.2831 | 243.0038 | 410.3669 | 417.0843 | 413.2957 | 5.769 | 3.9292 | 413.5633 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 5.04 | 4.34 | 5.43 | 4.08 | 4.63 | 5.72 | 79.5635 | 110.8341 | 52.381 | 16.5772 | 17.8588 | 80.7295 | 7.07 | 6.14 | 15.92 |  |  |  | -156.1 | -155.3 | -158.88 | -17451.6094 | -23482.6836 | -11830.7549 | -52765.0469 | -7733.7114 | -10797.6055 | -4568.6187 | -23099.9336 | 64.85 | 96.63 | -156.1 | -17.4516 | -23.4827 | -11.8308 | -52.765 | -7.7337 | -10.7976 | -4.5686 | -23.0999 | -0.91425 | -0.90856 | -0.93286 | -0.91606
2020-10-06 | 4:10 | 240.5687 | 233.1393 | 244.0364 | 411.0945 | 417.4242 | 414.4578 | 6.0242 | 3.7234 | 414.3072 | 99.99 | 99.99 | 50 | 5.27 | 4.72 | 5.94 | 4.3 | 5.02 | 6.21 | 81.9647 | 108.7255 | 50.0703 | 17.2501 | 16.9034 | 80.1489 | 7.43 | 7.38 | 17.37 |  |  |  | -156.46 | -154.39 | -157.32 | -18068.8027 | -22848.8926 | -11274.8574 | -52192.5547 | -7867.3149 | -10948.334 | -4707.6162 | -23523.2676 | 64.42 | 85.44 | -155.48 | -18.0688 | -22.8489 | -11.2749 | -52.1926 | -7.8673 | -10.9483 | -4.7076 | -23.5233 | -0.91686 | -0.90182 | -0.92279 | -0.91168
2020-10-06 | 4:11 | 240.7518 | 233.714 | 243.0365 | 410.6272 | 416.1453 | 415.9002 | 4.5618 | 3.6036 | 414.207 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 5.05 | 5.13 | 6.16 | 4.45 | 5.48 | 6.02 | 78.8274 | 111.3891 | 61.4198 | 13.1653 | 17.3206 | 83.5606 | 7.64 | 8.23 | 15.93 |  |  |  | -154.31 | -154.57 | -162.5 | -17095.7832 | -23509.4004 | -14177.5322 | -54782.7227 | -8222.1904 | -11172.8955 | -4465.3154 | -23860.4023 | 65.14 | 76.13 | -156.3 | -17.0958 | -23.5094 | -14.1775 | -54.7827 | -8.2222 | -11.1729 | -4.4653 | -23.8604 | -0.90119 | -0.90319 | -0.95381 | -0.91681
2020-10-06 | 4:12 | 239.7444 | 234.5806 | 243.8114 | 411.3989 | 416.673 | 415.7222 | 4.2064 | 3.2753 | 414.582 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.8 | 4.72 | 5.9 | 4.1 | 5.17 | 5.75 | 76.2669 | 102.1275 | 56.3053 | 12.2746 | 16.0484 | 77.8215 | 7.04 | 7.49 | 17.33 |  |  |  | -152.5 | -151.54 | -163.4 | -16206.6875 | -21037.7891 | -13134.4141 | -50378.8906 | -8438.251 | -11410.4873 | -3917.926 | -23766.666 | 64.44 | 84.66 | -154.6 | -16.2067 | -21.0378 | -13.1344 | -50.3789 | -8.4383 | -11.4105 | -3.9179 | -23.7667 | -0.88698 | -0.87903 | -0.95827 | -0.90441
2020-10-06 | 4:13 | 239.569 | 233.0438 | 243.9789 | 410.2703 | 416.1201 | 414.6759 | 5.2899 | 3.5384 | 413.6711 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.78 | 4.65 | 5.7 | 4.16 | 5.01 | 5.57 | 76.8782 | 101.0327 | 46.5265 | 15.2328 | 17.0667 | 74.5835 | 6.7 | 6.74 | 19.7 |  |  |  | -152.57 | -151.82 | -159.43 | -16313.1963 | -20750.3652 | -10623.3916 | -47686.9531 | -8462.166 | -11113.5723 | -3986.1228 | -23561.8613 | 64.16 | 75.91 | -153.5 | -16.3132 | -20.7504 | -10.6234 | -47.687 | -8.4622 | -11.1136 | -3.9861 | -23.5619 | -0.88768 | -0.88153 | -0.93626 | -0.89653
2020-10-06 | 4:14 | 238.9585 | 233.4248 | 244.5052 | 409.8605 | 417.1529 | 414.5709 | 5.1944 | 4.2804 | 413.8407 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.82 | 4.37 | 5.64 | 3.96 | 4.77 | 5.74 | 81.7057 | 107.7617 | 54.9086 | 14.9977 | 17.2332 | 81.0618 | 6.92 | 6.27 | 15.85 |  |  |  | -154.41 | -152.48 | -163.46 | -17607.9863 | -22295.623 | -12833.0918 | -52736.6992 | -8434.2852 | -11612.2041 | -3808.1179 | -23854.6094 | 64.14 | 88.88 | -155.42 | -17.608 | -22.2956 | -12.8331 | -52.7367 | -8.4343 | -11.6122 | -3.8081 | -23.8546 | -0.90187 | -0.88692 | -0.95868 | -0.91112
2020-10-06 | 4:15 | 239.4846 | 231.7646 | 245.3929 | 409.3994 | 416.1804 | 415.5675 | 6.2123 | 4.4583 | 413.6931 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 4.54 | 4.94 | 6.01 | 4.08 | 5.39 | 5.72 | 87.8269 | 110.6848 | 50.7372 | 17.7302 | 18.7814 | 82.6968 | 6.69 | 6.63 | 16.88 |  |  |  | -155.74 | -153.74 | -163.93 | -19148.502 | -22989.8105 | -11932.5146 | -54070.8281 | -8631.0078 | -11334.1045 | -3431.2158 | -23396.3301 | 63.88 | 62.55 | -156.33 | -19.1485 | -22.9898 | -11.9325 | -54.0708 | -8.631 | -11.3341 | -3.4312 | -23.3963 | -0.91167 | -0.89692 | -0.96106 | -0.91777
2020-10-06 | 4:16 | 238.39 | 232.9656 | 244.9506 | 409.4983 | 414.4552 | 416.7272 | 4.5742 | 4.296 | 413.5392 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 4.45 | 5.03 | 6.24 | 3.93 | 5.75 | 5.73 | 90.4938 | 105.695 | 68.9311 | 13.2013 | 13.4933 | 87.6008 | 6.31 | 6.36 | 13.94 |  |  |  | -157.27 | -152.06 | -168.88 | -19880.7461 | -21740.1582 | -16394.5137 | -58015.418 | -8318.2842 | -11522.5527 | -3205.5378 | -23046.373 | 63.81 | 58.33 | -158.22 | -19.8807 | -21.7402 | -16.3945 | -58.0154 | -8.3183 | -11.5226 | -3.2055 | -23.0464 | -0.92251 | -0.88357 | -0.98142 | -0.92936
2020-10-06 | 4:17 | 238.5993 | 234.1577 | 243.581 | 408.9561 | 415.0363 | 416.7624 | 3.0282 | 4.7368 | 413.5614 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.7 | 4.9 | 6.17 | 4.1 | 5.58 | 5.76 | 84.8308 | 112.9933 | 78.383 | 8.9998 | 17.4712 | 91.1447 | 6.74 | 6.28 | 12.39 |  |  |  | -155.18 | -153.94 | -170.87 | -18349.4395 | -23747.7988 | -18827.6562 | -60924.8984 | -8480.5908 | -11604.7539 | -3020.5774 | -23105.9258 | 65.01 | 78.9 | -159.12 | -18.3494 | -23.7478 | -18.8277 | -60.9249 | -8.4806 | -11.6048 | -3.0206 | -23.1059 | -0.90774 | -0.89846 | -0.98737 | -0.93502
2020-10-06 | 4:18 | 239.98 | 232.1695 | 244.2248 | 408.4722 | 415.8633 | 416.405 | 5.0707 | 5.1077 | 413.5546 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 4.96 | 4.87 | 6.41 | 4.22 | 5.6 | 6.15 | 87.1788 | 121.8916 | 63.2424 | 14.7101 | 21.7923 | 90.0934 | 6.84 | 5.68 | 15.09 |  |  |  | -154.81 | -156.78 | -168.55 | -18917.375 | -26003.1797 | -15031.7363 | -59952.2852 | -8903.5 | -11157.9434 | -3040.0034 | -23101.4492 | 64.8 | 65.55 | -158.7 | -18.9174 | -26.0032 | -15.0317 | -59.9523 | -8.9035 | -11.1579 | -3.04 | -23.1014 | -0.9048 | -0.91897 | -0.98016 | -0.93312
2020-10-06 | 4:19 | 240.4929 | 231.3173 | 246.6175 | 409.3778 | 417.5673 | 417.2762 | 6.835 | 5.3709 | 414.7136 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 4.62 | 5.05 | 6.18 | 4.23 | 5.54 | 5.82 | 93.822 | 118.4091 | 51.3012 | 19.4576 | 21.0688 | 87.4878 | 6.54 | 6.07 | 16.36 |  |  |  | -157.29 | -156.55 | -164.24 | -20789.416 | -25063.6055 | -12152.751 | -58005.7734 | -8701.7344 | -10864.6475 | -3429.8247 | -22996.207 | 63.91 | 53.76 | -158.07 | -20.7894 | -25.0636 | -12.1528 | -58.0058 | -8.7017 | -10.8646 | -3.4298 | -22.9962 | -0.92245 | -0.91751 | -0.96241 | -0.92961
2020-10-06 | 4:20 | 239.1043 | 233.1679 | 245.6704 | 410.6731 | 416.9394 | 415.8119 | 5.6481 | 3.895 | 414.4555 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.42 | 4.92 | 5.6 | 4.26 | 5.15 | 5.25 | 95.7972 | 113.1567 | 61.8195 | 16.153 | 16.3364 | 89.802 | 6.24 | 6.49 | 13.98 |  |  |  | -158.32 | -154.95 | -167.19 | -21275.9414 | -23892.5859 | -14762.6543 | -59931.1875 | -8457.2207 | -11153.8447 | -3349.1716 | -22960.2383 | 63.84 | 68.6 | -158.82 | -21.2759 | -23.8926 | -14.7627 | -59.9312 | -8.4572 | -11.1538 | -3.3492 | -22.9602 | -0.92928 | -0.90613 | -0.97522 | -0.93382
2020-10-06 | 4:21 | 240.3637 | 234.485 | 247.2658 | 412.174 | 421.9722 | 416.3679 | 6.5538 | 5.7254 | 416.8078 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 4.84 | 4.2 | 5.56 | 4.04 | 4.6 | 5.66 | 89.5015 | 117.5381 | 51.1657 | 18.727 | 21.3173 | 85.6458 | 6.98 | 5.98 | 16.23 |  |  |  | -156.4 | -155.76 | -165.27 | -19679.6289 | -25126.7734 | -12176.8877 | -56983.2852 | -8601.2363 | -11315.9219 | -3198.3845 | -23115.5469 | 64.06 | 92.6 | -157.56 | -19.6796 | -25.1268 | -12.1769 | -56.9833 | -8.6012 | -11.3159 | -3.1984 | -23.1155 | -0.9163 | -0.9118 | -0.96719 | -0.92666
2020-10-06 | 4:22 | 240.6281 | 234.36 | 247.3317 | 411.5309 | 422.7436 | 416.5753 | 6.6214 | 6.4994 | 416.914 | 99.99 | 99.99 | 50 | 5.3 | 3.96 | 5.84 | 4.03 | 4.6 | 6.14 | 88.1176 | 121.6499 | 49.4945 | 18.9932 | 23.7128 | 86.0533 | 7.36 | 5.74 | 16.98 |  |  |  | -155.64 | -157.36 | -166.07 | -19303.2852 | -26309.2734 | -11880.7109 | -57493.2734 | -8736.9561 | -10972.8174 | -2947.0437 | -22656.8203 | 64.31 | 91.29 | -158.07 | -19.3033 | -26.3093 | -11.8807 | -57.4933 | -8.737 | -10.9728 | -2.947 | -22.6568 | -0.91103 | -0.92294 | -0.97059 | -0.93036
2020-10-06 | 4:23 | 241.1635 | 234.0107 | 247.8117 | 413.1761 | 421.6835 | 417.1415 | 7.1436 | 4.938 | 417.3102 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 4.47 | 3.96 | 5.52 | 3.66 | 4.53 | 5.46 | 97.4704 | 121.5458 | 49.2923 | 20.3282 | 23.1984 | 89.116 | 5.76 | 5.26 | 16.43 |  |  |  | -157.38 | -157.6 | -165.36 | -21699.125 | -26291.4668 | -11772.7441 | -59763.3359 | -9040.8799 | -10838.791 | -3069.8501 | -22949.5195 | 63.94 | 80.7 | -158.61 | -21.6991 | -26.2915 | -11.7727 | -59.7633 | -9.0409 | -10.8388 | -3.0699 | -22.9495 | -0.92308 | -0.92452 | -0.96764 | -0.93354
2020-10-06 | 4:24 | 243.5168 | 235.5372 | 245.7361 | 415.5736 | 420.82 | 418.7972 | 5.9047 | 3.0607 | 418.3804 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.24 | 3.93 | 5.32 | 3.69 | 4.4 | 5.13 | 90.0696 | 130.8109 | 62.5459 | 17.0102 | 24.687 | 93.8232 | 5.79 | 4.51 | 13.62 |  |  |  | -156.22 | -158.18 | -169.53 | -20064.6621 | -28584.9395 | -15062.0488 | -63711.6562 | -8840.1201 | -11429.959 | -2778.895 | -23048.9785 | 64.64 | 89.39 | -159.86 | -20.0647 | -28.5849 | -15.062 | -63.7117 | -8.8401 | -11.43 | -2.7789 | -23.049 | -0.91512 | -0.92852 | -0.9834 | -0.94036
2020-10-06 | 4:25 | 243.5175 | 234.8297 | 245.1338 | 414.3954 | 419.4258 | 419.1577 | 5.5347 | 3.2779 | 417.6436 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.22 | 4.55 | 5.25 | 4.15 | 4.65 | 4.98 | 82.9478 | 126.7077 | 59.3242 | 15.999 | 25.1091 | 89.0066 | 6.51 | 5.17 | 13.97 |  |  |  | -154.16 | -157.56 | -169.89 | -18178.3945 | -27469.6836 | -14305.3418 | -59953.4219 | -8805.1162 | -11339.7334 | -2548.3254 | -22693.1797 | 64.84 | 72.73 | -159.05 | -18.1784 | -27.4697 | -14.3053 | -59.9534 | -8.8051 | -11.3397 | -2.5483 | -22.6932 | -0.89998 | -0.92434 | -0.9845 | -0.93524
2020-10-06 | 4:26 | 243.9866 | 235.1382 | 247.1222 | 416.7415 | 419.9853 | 421.0447 | 6.0326 | 2.7223 | 419.2427 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 3.79 | 4.82 | 5.31 | 4.02 | 4.88 | 4.76 | 90.8461 | 120.104 | 56.2545 | 17.3013 | 21.9689 | 88.4491 | 6.14 | 6.31 | 15.16 |  |  |  | -156.04 | -155.88 | -168.42 | -20194.9668 | -25749.791 | -13588.9668 | -59533.7266 | -8979.3848 | -11528.9443 | -2781.7312 | -23290.0605 | 63.91 | 47.77 | -158.46 | -20.195 | -25.7498 | -13.589 | -59.5337 | -8.9794 | -11.5289 | -2.7817 | -23.2901 | -0.91375 | -0.9127 | -0.97968 | -0.93127
2020-10-06 | 4:27 | 242.4002 | 235.8505 | 248.9222 | 418.2436 | 419.6505 | 421.4539 | 6.5066 | 1.9234 | 419.7697 | 99.99 | 99.99 | 50 | 3.52 | 4.58 | 5.2 | 3.85 | 4.66 | 4.52 | 100.9116 | 105.0289 | 55.0191 | 18.3007 | 15.9267 | 86.5099 | 5.53 | 6.96 | 15.57 |  |  |  | -157.59 | -152.69 | -167.17 | -22597.6191 | -22003.8262 | -13319.0938 | -57920.5391 | -9326.5449 | -11362.3506 | -3033.1487 | -23722.0469 | 63.48 | 10.16 | -157.55 | -22.5976 | -22.0038 | -13.3191 | -57.9205 | -9.3265 | -11.3624 | -3.0331 | -23.722 | -0.92437 | -0.88853 | -0.97504 | -0.92539
2020-10-06 | 4:28 | 241.7879 | 235.0201 | 247.348 | 416.3965 | 417.6421 | 420.1178 | 5.9954 | 2.2649 | 418.039 | 99.99 | 99.99 | 50 | 3.55 | 4.61 | 5.04 | 3.97 | 4.58 | 4.36 | 94.0712 | 103.734 | 55.8186 | 16.9559 | 16.2202 | 83.7647 | 5.47 | 7.1 | 15.05 |  |  |  | -156.98 | -152.54 | -168.46 | -20916.207 | -21617.3418 | -13349.8262 | -55883.3828 | -8890.7764 | -11237.4375 | -2712.7263 | -22840.9375 | 63.29 | 12.53 | -157.65 | -20.9162 | -21.6173 | -13.3498 | -55.8834 | -8.8908 | -11.2374 | -2.7127 | -22.8409 | -0.92031 | -0.88728 | -0.97997 | -0.92567
2020-10-06 | 4:29 | 240.0363 | 236.5921 | 244.906 | 414.5901 | 417.0156 | 418.1033 | 3.6584 | 2.0883 | 416.5572 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 3.68 | 4.46 | 4.74 | 3.93 | 4.4 | 4.22 | 91.4454 | 110.5144 | 76.6913 | 10.6108 | 15.6551 | 91.9379 | 5.11 | 6.54 | 10.39 |  |  |  | -156.53 | -153.72 | -172.25 | -20125.0527 | -23440.9199 | -18590.498 | -62156.4688 | -8741.3867 | -11579.2012 | -2528.8967 | -22849.4824 | 63.91 | 65.38 | -159.76 | -20.1251 | -23.4409 | -18.5905 | -62.1565 | -8.7414 | -11.5792 | -2.5289 | -22.8495 | -0.91721 | -0.89658 | -0.99087 | -0.93859
2020-10-06 | 4:30 | 241.4737 | 236.1557 | 245.5588 | 415.9413 | 418.2307 | 418.3322 | 4.8339 | 1.7211 | 417.4895 | 99.99 | 99.99 | 50 | 3.43 | 4.39 | 4.71 | 3.67 | 4.44 | 4.1 | 91.7744 | 113.2147 | 65.7315 | 13.9419 | 18.241 | 89.3539 | 4.7 | 5.98 | 11.97 |  |  |  | -156.49 | -154.97 | -170.64 | -20317.2812 | -24211.877 | -15756.9873 | -60286.1445 | -8843.4209 | -11309.4043 | -2579.9189 | -22732.7422 | 63.84 | 65.62 | -159.21 | -20.3173 | -24.2119 | -15.757 | -60.2861 | -8.8434 | -11.3094 | -2.5799 | -22.7327 | -0.91691 | -0.90603 | -0.98686 | -0.93569
2020-10-06 | 4:31 | 241.9612 | 236.8949 | 245.6357 | 417.7877 | 418.9154 | 418.015 | 5.0759 | 0.77678 | 418.2288 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 3.18 | 4.35 | 4.62 | 3.57 | 4.26 | 4.01 | 88.1839 | 106.7197 | 56.3455 | 14.5257 | 17.622 | 83.1678 | 4.51 | 6.73 | 13.44 |  |  |  | -154.91 | -153.46 | -167.67 | -19319.3711 | -22572.6426 | -13438.2451 | -55330.2578 | -9043.416 | -11277.9941 | -2934.0098 | -23255.4199 | 63.5 | 109.53 | -157.1 | -19.3194 | -22.5726 | -13.4382 | -55.3303 | -9.0434 | -11.278 | -2.934 | -23.2554 | -0.90568 | -0.89456 | -0.97699 | -0.92188
2020-10-06 | 4:32 | 240.9034 | 236.9655 | 245.6214 | 415.9662 | 419.5009 | 417.5573 | 4.5854 | 2.0903 | 417.6621 | 99.99 | 99.99 | 50 | 3.53 | 4.51 | 4.75 | 3.77 | 4.5 | 4.19 | 77.908 | 98.7499 | 51.6748 | 13.1286 | 16.9508 | 75.4753 | 5.36 | 7.14 | 13.87 |  |  |  | -151.41 | -150.42 | -165.52 | -16452.7656 | -20344.8438 | -12249.332 | -49046.9336 | -8969.8271 | -11538.9229 | -3162.2517 | -23671.0039 | 63.32 | 102.57 | -154.11 | -16.4528 | -20.3448 | -12.2493 | -49.0469 | -8.9698 | -11.5389 | -3.1623 | -23.671 | -0.87799 | -0.86984 | -0.96826 | -0.9006
2020-10-06 | 4:33 | 241.4595 | 235.7295 | 244.5666 | 414.4668 | 419.1086 | 416.4034 | 5.0202 | 2.79 | 416.6442 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 3.59 | 4.51 | 4.79 | 3.83 | 4.6 | 4.12 | 76.4013 | 108.0523 | 48.7974 | 14.5468 | 21.0679 | 77.2561 | 5.38 | 6.48 | 13.57 |  |  |  | -150.54 | -153.39 | -164.31 | -16062.5449 | -22763.1152 | -11452.8301 | -50278.4883 | -9073.4385 | -11411.7188 | -3213.502 | -23698.6602 | 64.26 | 101.99 | -154.56 | -16.0625 | -22.7631 | -11.4528 | -50.2785 | -9.0734 | -11.4117 | -3.2135 | -23.6987 | -0.87069 | -0.89395 | -0.96282 | -0.90455
2020-10-06 | 4:34 | 242.98 | 235.6634 | 244.2418 | 415.3465 | 417.6355 | 419.0362 | 4.3518 | 2.2208 | 417.3257 | 99.99 | 99.99 | 50 | 3.2 | 4.44 | 4.94 | 3.51 | 4.72 | 4.04 | 75.6457 | 108.5042 | 55.0236 | 12.7587 | 19.9449 | 79.1918 | 4.44 | 5.95 | 13.02 |  |  |  | -150.97 | -153.7 | -165.25 | -16069.7959 | -22914.3301 | -12951.7148 | -51935.8398 | -8918.3652 | -11331.3867 | -3403.3406 | -23653.0957 | 64.27 | 49.6 | -155.4 | -16.0698 | -22.9143 | -12.9517 | -51.9358 | -8.9184 | -11.3314 | -3.4033 | -23.6531 | -0.87437 | -0.89639 | -0.96717 | -0.91006
2020-10-06 | 4:35 | 242.5844 | 235.2029 | 243.644 | 416.149 | 415.5632 | 417.7602 | 4.6289 | 1.4039 | 416.4798 | 99.99 | 99.99 | 50 | 3.34 | 4.52 | 4.6 | 3.74 | 4.52 | 3.86 | 77.7841 | 102.2789 | 50.0342 | 13.4267 | 18.316 | 76.2527 | 4.91 | 6.43 | 13.36 |  |  |  | -151.61 | -152.45 | -164.33 | -16588.998 | -21326.2617 | -11705.8096 | -49621.0781 | -8970.5205 | -11125.4189 | -3280.3413 | -23376.2832 | 63.55 | -10.14 | -154.72 | -16.589 | -21.3263 | -11.7058 | -49.6211 | -8.9705 | -11.1254 | -3.2803 | -23.3763 | -0.87963 | -0.88661 | -0.96291 | -0.90464
2020-10-06 | 4:36 | 242.184 | 235.2045 | 244.3697 | 416.8533 | 414.7342 | 418.4413 | 4.8146 | 2.1815 | 416.6636 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 3.42 | 4.78 | 4.84 | 4.06 | 4.73 | 3.98 | 85.0955 | 100.0415 | 55.3114 | 13.7725 | 15.121 | 79.6504 | 5.41 | 7.16 | 13.01 |  |  |  | -154.25 | -151.09 | -165.75 | -18555.1426 | -20591.9102 | -13040.5244 | -52187.5742 | -8951.4932 | -11358.4717 | -3309.7905 | -23619.7539 | 63.1 | -32.09 | -155.6 | -18.5551 | -20.5919 | -13.0405 | -52.1876 | -8.9515 | -11.3585 | -3.3098 | -23.6198 | -0.90067 | -0.87562 | -0.96927 | -0.91104
2020-10-06 | 4:37 | 242.5033 | 235.7453 | 243.877 | 416.7819 | 414.7381 | 419.1965 | 3.942 | 2.5933 | 416.8914 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 3.3 | 5.08 | 5.13 | 4.2 | 5.08 | 4 | 85.0093 | 104.7203 | 65.4637 | 11.4202 | 14.7993 | 84.4734 | 5.12 | 7.66 | 11.89 |  |  |  | -155.14 | -152.1 | -167.9 | -18702.4316 | -21817.5039 | -15594.7246 | -56114.6562 | -8667.3613 | -11548.877 | -3343.0437 | -23559.2871 | 63.5 | -11.28 | -157.21 | -18.7024 | -21.8175 | -15.5947 | -56.1147 | -8.6674 | -11.5489 | -3.343 | -23.5593 | -0.9073 | -0.88381 | -0.97779 | -0.92203
2020-10-06 | 4:38 | 242.2318 | 237.0102 | 242.9762 | 415.8455 | 414.8485 | 420.2267 | 2.2908 | 3.3596 | 416.9569 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 3.56 | 5.55 | 5.2 | 4.58 | 5.5 | 3.96 | 75.0932 | 100.8965 | 76.0344 | 6.7105 | 16.1576 | 82.9798 | 5.44 | 8.36 | 10.93 |  |  |  | -152.66 | -151.03 | -169.29 | -16127.6885 | -20909.2969 | -18055.5215 | -55092.5078 | -8342.502 | -11578.8242 | -3396.6709 | -23317.9961 | 66.52 | 31.2 | -157.06 | -16.1277 | -20.9093 | -18.0555 | -55.0925 | -8.3425 | -11.5788 | -3.3967 | -23.318 | -0.8882 | -0.87482 | -0.98276 | -0.92091
2020-10-06 | 4:39 | 242.9303 | 235.5526 | 243.3188 | 416.5648 | 413.5894 | 420.0287 | 3.4589 | 3.7492 | 416.709 | 99.99 | 99.99 | 50 | 3.34 | 5.96 | 4.78 | 4.9 | 5.4 | 3.45 | 85.6171 | 103.0373 | 69.7709 | 10.0874 | 12.7827 | 85.6254 | 4.65 | 8.63 | 10.22 |  |  |  | -156.46 | -153.14 | -167.2 | -19065.7422 | -21620.6348 | -16524.2617 | -57210.6406 | -8310.2695 | -10948.8057 | -3753.2246 | -23012.2969 | 64.21 | -9.4 | -158.13 | -19.0657 | -21.6206 | -16.5243 | -57.2106 | -8.3103 | -10.9488 | -3.7532 | -23.0123 | -0.9167 | -0.89213 | -0.97516 | -0.92776
2020-10-06 | 4:40 | 243.8151 | 234.1901 | 242.5467 | 415.0078 | 412.2206 | 420.8349 | 3.3435 | 5.1374 | 415.9948 | 99.99 | 99.99 | 50 | 3.38 | 6.62 | 5.42 | 5.26 | 6.14 | 3.74 | 85.8093 | 110.8839 | 73.7958 | 9.7866 | 14.8136 | 89.6863 | 4.72 | 9.67 | 10.85 |  |  |  | -156.54 | -155.28 | -166.97 | -19172.6094 | -23557.2168 | -17366.2227 | -60096.0508 | -8322.4326 | -10830.5391 | -4013.0256 | -23165.9961 | 64.91 | 0.98 | -158.93 | -19.1726 | -23.5572 | -17.3662 | -60.0961 | -8.3224 | -10.8305 | -4.013 | -23.166 | -0.91731 | -0.90858 | -0.97432 | -0.93307
2020-10-06 | 4:41 | 242.782 | 236.6877 | 242.7127 | 412.9063 | 416.666 | 421.2866 | 2.0288 | 4.9222 | 416.9277 | 74.36 | 99.99 | 50.02 | 4.01 | 5.56 | 5.6 | 4.51 | 5.72 | 4.66 | 80.0605 | 122.1243 | 93.8044 | 5.8248 | 19.7403 | 98.0134 | 6.16 | 8.35 | 9.91 |  |  |  | -154.98 | -156.88 | -169.24 | -17606.1309 | -26580.832 | -22358.2578 | -66545.2188 | -8215.6406 | -11346.3184 | -4245.6538 | -23807.6133 | 65.2 | 69.85 | -160.23 | -17.6061 | -26.5808 | -22.3583 | -66.5452 | -8.2156 | -11.3463 | -4.2457 | -23.8076 | -0.90619 | -0.91971 | -0.98244 | -0.94156
2020-10-06 | 4:42 | 241.7327 | 235.3914 | 243.9987 | 411.4726 | 416.533 | 421.0333 | 2.5731 | 5.5197 | 416.318 | 80.79 | 99.99 | 50.02 | 3.98 | 5.8 | 6.03 | 4.34 | 6.12 | 5.1 | 79.0636 | 109.4753 | 78.6471 | 7.5718 | 16.0995 | 88.4026 | 6.37 | 8.28 | 11.6 |  |  |  | -153.93 | -155.02 | -166.42 | -17146.377 | -23331.6699 | -18455.6602 | -58933.707 | -8388.6846 | -10864.3701 | -4439.9897 | -23693.043 | 65.44 | 64.25 | -158 | -17.1464 | -23.3317 | -18.4557 | -58.9337 | -8.3887 | -10.8644 | -4.44 | -23.693 | -0.89826 | -0.90654 | -0.97226 | -0.92783
2020-10-06 | 4:43 | 240.8654 | 233.016 | 245.0124 | 410.313 | 415.0389 | 419.8534 | 3.9572 | 5.5059 | 415.0403 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 3.76 | 6.65 | 6.25 | 4.66 | 6.71 | 5.09 | 85.8051 | 98.5188 | 61.1961 | 11.572 | 11.1494 | 81.6795 | 5.25 | 8.55 | 13.22 |  |  |  | -156 | -154 | -160 | -18864.5371 | -20622.8555 | -14072.6855 | -53560.082 | -8409.3135 | -10063.1318 | -5122.6724 | -23595.1191 | 64.47 | 25.21 | -156.17 | -18.8645 | -20.6229 | -14.0727 | -53.5601 | -8.4093 | -10.0631 | -5.1227 | -23.5951 | -0.91336 | -0.89871 | -0.93968 | -0.91513
2020-10-06 | 4:44 | 240.4655 | 233.2809 | 243.0236 | 410.3882 | 413.7086 | 417.4 | 3.5998 | 4.083 | 413.8116 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 3.59 | 5.76 | 5.73 | 4.28 | 5.84 | 4.75 | 86.1492 | 102.9045 | 66.192 | 10.6415 | 11.3885 | 84.9328 | 4.9 | 8.49 | 12.49 |  |  |  | -157.12 | -155.5 | -161.96 | -19084.4297 | -21844.4434 | -15292.6035 | -56221.4805 | -8047.25 | -9953.4277 | -4982.9409 | -22983.6191 | 64.62 | 31.22 | -157.72 | -19.0844 | -21.8444 | -15.2926 | -56.2215 | -8.0473 | -9.9534 | -4.9829 | -22.9836 | -0.92143 | -0.90999 | -0.9508 | -0.92564
2020-10-06 | 4:45 | 238.9086 | 232.172 | 242.0551 | 407.345 | 412.8784 | 414.962 | 3.6983 | 4.5704 | 411.7068 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.48 | 5.51 | 5.59 | 4.36 | 5.51 | 5.29 | 79.0281 | 101.9071 | 63.2845 | 10.8766 | 12.7483 | 81.1795 | 7.08 | 7.78 | 12.48 |  |  |  | -156.6 | -154.97 | -162.81 | -17327.4141 | -21429.5723 | -14624.6963 | -53381.6875 | -7493.9229 | -10003.1328 | -4520.0244 | -22017.084 | 65.15 | 57.79 | -157.47 | -17.3274 | -21.4296 | -14.6247 | -53.3817 | -7.4939 | -10.0031 | -4.52 | -22.0171 | -0.91784 | -0.90614 | -0.95541 | -0.92446
2020-10-06 | 4:46 | 239.4328 | 231.3293 | 240.7086 | 406.8333 | 411.979 | 413.434 | 4.4397 | 4.1185 | 410.7283 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 4.45 | 5.32 | 5.67 | 4.39 | 5.46 | 5.25 | 79.4849 | 111.5245 | 62.9769 | 12.846 | 16.4553 | 84.4346 | 7.22 | 7.54 | 13.11 |  |  |  | -156.51 | -157.31 | -162.91 | -17453.8848 | -23764.4219 | -14463.792 | -55682.1016 | -7581.1782 | -9942.7559 | -4448.8867 | -21972.8203 | 65.26 | 58 | -158.33 | -17.4539 | -23.7644 | -14.4638 | -55.6821 | -7.5812 | -9.9428 | -4.4489 | -21.9728 | -0.91721 | -0.92251 | -0.95581 | -0.93019
2020-10-06 | 4:47 | 240.0075 | 232.4436 | 240.06 | 408.6596 | 413.9144 | 411.3382 | 5.369 | 3.059 | 411.2903 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.28 | 4.9 | 5.14 | 4.21 | 4.8 | 4.9 | 79.0719 | 121.6115 | 60.8015 | 15.2095 | 21.6065 | 86.8283 | 7.83 | 7.07 | 12.63 |  |  |  | -155.25 | -158.63 | -163.95 | -17223.2285 | -26311.75 | -13975.1025 | -57510.0859 | -7947.1572 | -10306.5283 | -4010.1106 | -22263.7949 | 65.16 | 98.65 | -158.63 | -17.2232 | -26.3117 | -13.9751 | -57.5101 | -7.9472 | -10.3065 | -4.0101 | -22.2638 | -0.908 | -0.93112 | -0.96121 | -0.93256
2020-10-06 | 4:48 | 239.0823 | 232.9212 | 243.0488 | 410.0308 | 415.9463 | 412.3291 | 5.819 | 3.4623 | 412.7518 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 4.59 | 5.01 | 5.51 | 4.3 | 5.13 | 5.33 | 89.2826 | 113.6084 | 55.0926 | 16.6345 | 18.5348 | 85.688 | 6.86 | 6.44 | 14.13 |  |  |  | -157.32 | -156.64 | -162.31 | -19661.4941 | -24206.9531 | -12753.0879 | -56621.543 | -8217.8691 | -10439.2168 | -4066.3535 | -22723.4395 | 64.29 | 91.91 | -157.9 | -19.6615 | -24.207 | -12.7531 | -56.6215 | -8.2179 | -10.4392 | -4.0664 | -22.7234 | -0.92265 | -0.91825 | -0.95274 | -0.92805
2020-10-06 | 4:49 | 237.1582 | 233.3079 | 244.8813 | 410.1435 | 415.4694 | 413.2904 | 5.6688 | 3.2112 | 412.9532 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 5.01 | 5.21 | 5.68 | 4.63 | 5.31 | 5.62 | 93.61 | 94.8267 | 55.6754 | 16.0751 | 10.6751 | 81.07 | 6.85 | 7.1 | 15.12 |  |  |  | -159.13 | -151.76 | -161.55 | -20698.2656 | -19489.9375 | -12906.541 | -53094.7461 | -7896.2056 | -10458.3496 | -4306.1265 | -22660.6836 | 63.53 | 64.58 | -156.71 | -20.6983 | -19.4899 | -12.9065 | -53.0947 | -7.8962 | -10.4583 | -4.3061 | -22.6607 | -0.93432 | -0.88115 | -0.9486 | -0.91973
2020-10-06 | 4:50 | 238.1442 | 233.8062 | 243.3852 | 411.6903 | 413.2398 | 413.9839 | 4.8067 | 1.5249 | 412.9599 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.34 | 4.87 | 5.28 | 4.15 | 5.08 | 4.93 | 92.3748 | 95.6285 | 63.5879 | 13.7359 | 8.7798 | 83.472 | 5.83 | 6.67 | 13.71 |  |  |  | -159.35 | -151.55 | -164.24 | -20563.5078 | -19650.3691 | -14884.667 | -55098.5469 | -7743.7646 | -10650.8984 | -4204.957 | -22599.6191 | 63.74 | 37.3 | -157.61 | -20.5635 | -19.6504 | -14.8847 | -55.0985 | -7.7438 | -10.6509 | -4.205 | -22.5996 | -0.93584 | -0.87916 | -0.96234 | -0.9252
2020-10-06 | 4:51 | 238.4709 | 232.2888 | 242.1553 | 410.362 | 410.9896 | 413.3818 | 4.781 | 1.8531 | 411.5667 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.19 | 5.48 | 5.49 | 4.46 | 5.51 | 4.82 | 90.7094 | 99.4388 | 61.5544 | 13.7463 | 11.4925 | 83.5085 | 5.84 | 7.53 | 14.54 |  |  |  | -159.3 | -153.67 | -165.53 | -20186.9238 | -20700.0918 | -14399.376 | -55286.3906 | -7637.2119 | -10247.6885 | -3712.8035 | -21597.707 | 63.53 | 7.42 | -158.59 | -20.1869 | -20.7001 | -14.3994 | -55.2864 | -7.6372 | -10.2477 | -3.7128 | -21.5977 | -0.9353 | -0.89619 | -0.96833 | -0.93145
2020-10-06 | 4:52 | 238.6713 | 232.2004 | 241.5955 | 409.9634 | 412.2934 | 411.6447 | 5.171 | 1.6056 | 411.2886 | 99.99 | 99.99 | 50 | 3.9 | 5.05 | 5.01 | 4.03 | 4.93 | 4.61 | 83.5803 | 102.8437 | 52.5899 | 14.9336 | 15.4611 | 79.411 | 5.84 | 7.03 | 14.44 |  |  |  | -157.38 | -154.52 | -163.84 | -18410.1035 | -21549.2246 | -12195.7197 | -52155.0508 | -7668.5679 | -10263.4629 | -3529.7263 | -21461.7559 | 63.88 | 73.46 | -157.49 | -18.4101 | -21.5492 | -12.1957 | -52.1551 | -7.6686 | -10.2635 | -3.5297 | -21.4618 | -0.92312 | -0.90283 | -0.96058 | -0.92476
2020-10-06 | 4:53 | 237.1213 | 233.1779 | 240.5475 | 407.6805 | 412.9005 | 410.5612 | 3.8599 | 3.1329 | 410.3634 | 99.99 | 99.99 | 49.98 | 4.6 | 4.91 | 4.99 | 4.18 | 4.87 | 5.02 | 73.6112 | 101.6512 | 60.6177 | 11.2708 | 16.6271 | 77.8698 | 7.54 | 7.51 | 13.2 |  |  |  | -154.29 | -153.32 | -166.27 | -15702.6416 | -21181.2734 | -13960.9521 | -50844.8711 | -7565.1167 | -10638.0615 | -3385.6128 | -21588.7949 | 64.92 | 106.88 | -156.83 | -15.7026 | -21.1813 | -13.961 | -50.8449 | -7.5651 | -10.6381 | -3.3856 | -21.5888 | -0.9009 | -0.89363 | -0.97183 | -0.92046
2020-10-06 | 4:54 | 235.0673 | 234.2462 | 240.6221 | 406.199 | 413.1043 | 410.3398 | 2.357 | 4.0347 | 409.8609 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.56 | 5.19 | 5.12 | 4.37 | 5.08 | 4.99 | 80.8915 | 105.8353 | 80.331 | 7.0061 | 15.5001 | 88.1483 | 7.36 | 8.6 | 10.74 |  |  |  | -156.98 | -154.16 | -171.33 | -17489.2949 | -22303.4785 | -19071.9766 | -58864.75 | -7426.8525 | -10791.8691 | -2901.979 | -21120.707 | 66.32 | 123.41 | -160.17 | -17.4893 | -22.3035 | -19.072 | -58.8648 | -7.4269 | -10.7919 | -2.902 | -21.1207 | -0.92045 | -0.90016 | -0.98862 | -0.94125
2020-10-06 | 4:55 | 237.4992 | 233.8913 | 241.3824 | 408.0911 | 414.4292 | 411.9685 | 3.6863 | 3.7132 | 411.4772 | 99.99 | 99.99 | 49.98 | 4.21 | 4.96 | 5.02 | 4.2 | 4.85 | 4.75 | 83.6651 | 115.2074 | 72.6402 | 10.7342 | 19.1075 | 89.5914 | 6.89 | 7.97 | 12.19 |  |  |  | -155.5 | -156.49 | -169.84 | -18056.2344 | -24685.7754 | -17062.0039 | -59804.0117 | -8232.1191 | -10738.6104 | -3031.8164 | -22002.5469 | 65.69 | 103.19 | -159.66 | -18.0562 | -24.6858 | -17.062 | -59.804 | -8.2321 | -10.7386 | -3.0318 | -22.0025 | -0.9099 | -0.91699 | -0.98458 | -0.9385
2020-10-06 | 4:56 | 240.3092 | 232.4748 | 240.4124 | 408.6452 | 414.3995 | 412.0551 | 5.4212 | 3.5897 | 411.6812 | 99.99 | 99.99 | 49.98 | 4.18 | 4.64 | 5.09 | 4.16 | 4.64 | 4.71 | 81.8024 | 132.985 | 65.1186 | 15.3115 | 26.7052 | 92.6407 | 6.7 | 6.87 | 12.87 |  |  |  | -153.46 | -159.49 | -168.94 | -17577.4727 | -28935.0566 | -15339.5371 | -61852.0664 | -8782.6699 | -10820.3389 | -2995.2446 | -22598.2539 | 65.14 | 96.51 | -159.67 | -17.5775 | -28.9351 | -15.3395 | -61.8521 | -8.7827 | -10.8203 | -2.9952 | -22.5983 | -0.89455 | -0.93665 | -0.98146 | -0.93927
2020-10-06 | 4:57 | 241.4039 | 234.2116 | 240.6095 | 413.1799 | 413.7294 | 413.5134 | 4.5751 | 0.5318 | 413.4641 | 99.99 | 99.99 | 49.98 | 3.35 | 4.66 | 4.79 | 3.85 | 4.65 | 3.87 | 81.7948 | 120.9023 | 63.0708 | 13.1989 | 22.5487 | 87.9586 | 4.74 | 7.25 | 13.08 |  |  |  | -153.34 | -156.57 | -167.93 | -17633.7578 | -25973 | -14805.915 | -58412.6719 | -8853.4316 | -11250.8428 | -3162.6594 | -23266.9375 | 65.02 | 96.2 | -158.19 | -17.6338 | -25.973 | -14.8059 | -58.4127 | -8.8534 | -11.2508 | -3.1627 | -23.2669 | -0.89368 | -0.91761 | -0.97794 | -0.92901
2020-10-06 | 4:58 | 240.5094 | 236.2618 | 243.0905 | 414.3243 | 417.3654 | 415.0495 | 4.0693 | 2.3276 | 415.5651 | 99.99 | 99.99 | 49.98 | 3.65 | 4.44 | 4.81 | 3.76 | 4.6 | 4.14 | 84.8886 | 115.6898 | 68.0437 | 11.8561 | 19.0803 | 88.8425 | 5.12 | 6.83 | 12.35 |  |  |  | -154.86 | -154.65 | -168.71 | -18453.4336 | -24684.7422 | -16215.582 | -59353.75 | -8655.7002 | -11690.1113 | -3236.0725 | -23581.8848 | 64.38 | 123.95 | -158.24 | -18.4534 | -24.6847 | -16.2156 | -59.3537 | -8.6557 | -11.6901 | -3.2361 | -23.5819 | -0.90535 | -0.90378 | -0.98066 | -0.92934
2020-10-06 | 4:59 | 241.1189 | 236.4406 | 245.5586 | 414.6332 | 418.9812 | 418.8265 | 3.9957 | 3.0971 | 417.4637 | 99.99 | 99.99 | 49.98 | 3.54 | 4.56 | 4.96 | 3.82 | 4.73 | 4.18 | 92.8682 | 117.0138 | 74.3495 | 11.6056 | 16.8719 | 94.0927 | 5 | 7.23 | 11.25 |  |  |  | -156.75 | -155.26 | -169.5 | -20549.0332 | -25126.6191 | -17942.332 | -63617.9805 | -8836.5918 | -11575.7598 | -3325.5095 | -23737.8633 | 64.1 | 78.05 | -159.43 | -20.549 | -25.1266 | -17.9423 | -63.618 | -8.8366 | -11.5758 | -3.3255 | -23.7379 | -0.91866 | -0.90825 | -0.98325 | -0.9369
2020-10-06 | 5:00 | 241.3765 | 236.1869 | 244.5553 | 414.8361 | 417.5913 | 418.2716 | 3.9542 | 2.1284 | 416.8867 | 99.99 | 99.99 | 49.97 | 3.53 | 4.6 | 5.27 | 3.87 | 4.8 | 4.4 | 80.598 | 106.0858 | 61.4282 | 11.4358 | 17.9148 | 81.9395 | 5.57 | 8.18 | 14.18 |  |  |  | -152.8 | -153.22 | -168.05 | -17244.0332 | -22330.5059 | -14661.75 | -54236.2891 | -8863.3018 | -11280.5596 | -3096.8027 | -23240.666 | 63.89 | 64.19 | -156.71 | -17.244 | -22.3305 | -14.6617 | -54.2363 | -8.8633 | -11.2806 | -3.0968 | -23.2407 | -0.88939 | -0.89258 | -0.97841 | -0.91917
2020-10-06 | 5:01 | 239.2025 | 237.2672 | 242.898 | 413.8331 | 415.928 | 416.2072 | 2.5229 | 1.6008 | 415.3111 | 99.99 | 99.99 | 49.97 | 3.58 | 4.43 | 5.02 | 3.7 | 4.72 | 4.22 | 76.9044 | 97.3162 | 72.7779 | 7.3371 | 14.2516 | 81.4137 | 4.65 | 7.78 | 11.64 |  |  |  | -153.21 | -150.23 | -169.08 | -16413.0527 | -20039.9082 | -17324.3418 | -53777.3047 | -8286.9814 | -11466.8018 | -3342.2678 | -23096.0527 | 65.37 | 92.47 | -156.72 | -16.4131 | -20.0399 | -17.3243 | -53.7773 | -8.287 | -11.4668 | -3.3423 | -23.0961 | -0.89267 | -0.86796 | -0.98189 | -0.91884
2020-10-06 | 5:02 | 238.8385 | 236.6982 | 242.6663 | 412.9374 | 415.8828 | 415.123 | 2.7661 | 1.9271 | 414.6358 | 99.99 | 99.99 | 49.98 | 4.04 | 4.5 | 5.26 | 3.95 | 4.89 | 4.57 | 79.3785 | 101.6495 | 70.842 | 8.0833 | 15.3423 | 83.1135 | 5.33 | 7.08 | 12.77 |  |  |  | -153.68 | -152.64 | -169.77 | -16990.957 | -21369.2715 | -16884.1836 | -55244.4102 | -8404.3887 | -11057.6738 | -3045.4771 | -22507.543 | 64.2 | 103.1 | -157.79 | -16.991 | -21.3693 | -16.8842 | -55.2444 | -8.4044 | -11.0577 | -3.0455 | -22.5075 | -0.89634 | -0.88814 | -0.98412 | -0.92609
2020-10-06 | 5:03 | 239.2966 | 237.2376 | 241.9223 | 414.2937 | 415.313 | 414.764 | 2.603 | 0.79643 | 414.7804 | 99.99 | 99.99 | 50 | 3.47 | 4.46 | 5.05 | 3.76 | 4.77 | 4.08 | 78.716 | 101.6672 | 69.9249 | 7.6253 | 16.2165 | 82.5306 | 4.48 | 7.33 | 11.98 |  |  |  | -152.08 | -152.41 | -169.74 | -16633.0996 | -21375.3789 | -16596.5332 | -54605.0117 | -8810.0635 | -11160.3174 | -3002.2993 | -22972.6797 | 64.41 | 119.16 | -157.17 | -16.6331 | -21.3754 | -16.5965 | -54.605 | -8.8101 | -11.1603 | -3.0023 | -22.9727 | -0.88369 | -0.88645 | -0.98403 | -0.92175
2020-10-06 | 5:04 | 239.2637 | 235.6207 | 242.793 | 413.0985 | 415.8253 | 414.0461 | 4.0034 | 1.7953 | 414.3106 | 99.99 | 99.99 | 50 | 3.57 | 4.17 | 4.91 | 3.58 | 4.45 | 4.29 | 78.1825 | 101.0426 | 57.1301 | 11.65 | 16.8649 | 78.1062 | 4.29 | 5.9 | 13.52 |  |  |  | -152.49 | -152.23 | -166.93 | -16581.5781 | -21055.7891 | -13454.0215 | -51091.3867 | -8627.9541 | -11077.793 | -3122.5317 | -22828.2793 | 63.63 | 112.29 | -155.82 | -16.5816 | -21.0558 | -13.454 | -51.0914 | -8.628 | -11.0778 | -3.1225 | -22.8283 | -0.8871 | -0.88499 | -0.97411 | -0.91301
2020-10-06 | 5:05 | 238.5891 | 235.3608 | 243.6504 | 412.0308 | 417.5645 | 413.2043 | 4.589 | 3.3805 | 414.2493 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 4.59 | 4.47 | 5.19 | 4.12 | 4.58 | 5.2 | 83.8542 | 108.7759 | 60.3985 | 13.2382 | 17.5542 | 83.7386 | 7.26 | 6.44 | 13.95 |  |  |  | -155.04 | -153.61 | -167.55 | -18123.9434 | -22921.3613 | -14348.8262 | -55394.1367 | -8440.3262 | -11373.4219 | -3163.5151 | -22977.2637 | 63.85 | 119.67 | -157.3 | -18.1239 | -22.9214 | -14.3488 | -55.3941 | -8.4403 | -11.3734 | -3.1635 | -22.9773 | -0.90652 | -0.89579 | -0.97655 | -0.92369
2020-10-06 | 5:06 | 239.4281 | 235.5885 | 243.2177 | 412.4061 | 417.1035 | 414.4275 | 4.0113 | 2.8446 | 414.6298 | 99.99 | 99.99 | 50.03 | 4.37 | 4.43 | 5.09 | 4.02 | 4.52 | 5.02 | 83.416 | 112.4964 | 66.4684 | 11.7356 | 18.1375 | 86.8017 | 7.09 | 6.22 | 13.12 |  |  |  | -154.43 | -153.92 | -167.9 | -18005.041 | -23788.6738 | -15743.7969 | -57537.5156 | -8610.1572 | -11647.416 | -3371.8972 | -23629.4766 | 64.29 | 112.38 | -157.52 | -18.005 | -23.7887 | -15.7438 | -57.5375 | -8.6102 | -11.6474 | -3.3719 | -23.6295 | -0.90215 | -0.89813 | -0.97782 | -0.92503
2020-10-06 | 5:07 | 239.7798 | 235.9616 | 243.8562 | 412.7684 | 417.0087 | 416.571 | 3.4878 | 2.7678 | 415.4349 | 99.99 | 99.99 | 50.04 | 4.21 | 4.69 | 5.47 | 4.02 | 4.95 | 5.1 | 82.9264 | 105.5923 | 68.2469 | 10.2401 | 15.1486 | 84.9617 | 6.41 | 6.4 | 13.12 |  |  |  | -154.47 | -153.05 | -166.8 | -17930.1758 | -22190.4531 | -16158.4502 | -56279.0859 | -8566.6865 | -11287.498 | -3783.1973 | -23637.3828 | 64.31 | 85.72 | -157.14 | -17.9302 | -22.1905 | -16.1585 | -56.2791 | -8.5667 | -11.2875 | -3.7832 | -23.6374 | -0.9023 | -0.89132 | -0.97367 | -0.92198
2020-10-06 | 5:08 | 238.5826 | 236.1866 | 244.2352 | 410.7108 | 418.4966 | 416.132 | 3.0356 | 4.6329 | 415.0893 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 4.88 | 4.34 | 5.8 | 4.03 | 4.95 | 5.75 | 83.3909 | 108.9438 | 73.1704 | 8.9945 | 15.7554 | 87.8701 | 6.88 | 5.65 | 12.1 |  |  |  | -154.29 | -153.92 | -167.37 | -17917.1152 | -23093.0098 | -17417.1074 | -58427.2305 | -8627.876 | -11290.3818 | -3899.9177 | -23818.1777 | 64.57 | 102.58 | -157.7 | -17.9171 | -23.093 | -17.4171 | -58.4272 | -8.6279 | -11.2904 | -3.8999 | -23.8182 | -0.90098 | -0.89838 | -0.97584 | -0.92601
2020-10-06 | 5:09 | 239.5528 | 235.5537 | 245.0769 | 411.0368 | 420.4037 | 415.8451 | 4.5306 | 5.4746 | 415.7337 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 5.14 | 4.11 | 5.9 | 4.12 | 4.85 | 5.94 | 81.1692 | 110.4939 | 60.3757 | 13.2097 | 17.6645 | 83.5548 | 6.91 | 4.99 | 14.03 |  |  |  | -154.28 | -154.66 | -163.61 | -17444.9688 | -23512.3887 | -14147.4648 | -55104.8203 | -8403.1035 | -11135.7568 | -4151.9976 | -23690.8555 | 64.46 | 100.57 | -156.52 | -17.445 | -23.5124 | -14.1475 | -55.1048 | -8.4031 | -11.1358 | -4.152 | -23.6909 | -0.90093 | -0.90376 | -0.95953 | -0.91869
2020-10-06 | 5:10 | 243.0508 | 234.3186 | 242.5376 | 410.8489 | 419.2589 | 416.5461 | 6.0162 | 5.1015 | 415.5249 | 99.99 | 99.99 | 50 | 5.18 | 4.25 | 5.6 | 4.23 | 4.78 | 5.72 | 52.3958 | 111.974 | 61.2205 | 16.9182 | 21.6711 | 74.6977 | 11.48 | 5.5 | 12.8 |  |  |  | -162.29 | -154.7 | -165.87 | -12131 | -23710.5762 | -14392.3916 | -50233.9688 | -3874.7236 | -11204.6387 | -3621.6116 | -18700.9727 | 64.05 | 121.77 | -159.19 | -12.131 | -23.7106 | -14.3924 | -50.234 | -3.8747 | -11.2046 | -3.6216 | -18.701 | -0.95259 | -0.90413 | -0.96977 | -0.93717
2020-10-06 | 5:11 | 241.3434 | 233.3587 | 243.2463 | 407.8577 | 419.7594 | 415.6181 | 6.0612 | 7.0033 | 414.3716 | 99.99 | 99.99 | 50 | 5.78 | 4.53 | 5.92 | 4.69 | 5.02 | 6.24 | 51.1686 | 108.9946 | 58.8233 | 17.0351 | 21.077 | 72.4168 | 13.12 | 6.65 | 13.46 |  |  |  | -163.82 | -154.29 | -166.29 | -11849.7822 | -22914.625 | -13899.9131 | -48664.3281 | -3436.9204 | -11032.6924 | -3389.666 | -17859.2773 | 64.14 | 124.87 | -159.38 | -11.8498 | -22.9146 | -13.8999 | -48.6643 | -3.4369 | -11.0327 | -3.3897 | -17.8593 | -0.96042 | -0.90101 | -0.97153 | -0.93878
2020-10-06 | 5:12 | 242.7535 | 234.8174 | 243.2336 | 411.0804 | 419.3407 | 417.8791 | 5.1299 | 5.083 | 416.0752 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.94 | 5.08 | 5.86 | 4.45 | 5.48 | 5.57 | 55.3518 | 110.0834 | 69.2012 | 14.4625 | 21.0517 | 77.4398 | 11.8 | 7.15 | 11.89 |  |  |  | -164.89 | -153.83 | -168.26 | -12968.7979 | -23197.9609 | -16436.5469 | -52603.3086 | -3503.0725 | -11400.0957 | -3413.6108 | -18316.7754 | 64.24 | 122.07 | -160.49 | -12.9688 | -23.198 | -16.4365 | -52.6033 | -3.5031 | -11.4001 | -3.4136 | -18.3168 | -0.9654 | -0.89748 | -0.97911 | -0.94439
2020-10-06 | 5:13 | 242.719 | 234.6533 | 244.1622 | 410.6372 | 420.2516 | 418.672 | 5.2651 | 5.9414 | 416.4892 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 5.12 | 4.8 | 6.11 | 4.24 | 5.42 | 5.98 | 62.4689 | 114.7926 | 73.5853 | 14.8686 | 20.3185 | 82.8019 | 10.05 | 6.26 | 12.23 |  |  |  | -165.99 | -154.66 | -167.87 | -14618.0732 | -24332.4629 | -17545.832 | -56496.3672 | -3649.1675 | -11525.0273 | -3773.1145 | -18947.3066 | 64.51 | 121.05 | -161.15 | -14.6181 | -24.3325 | -17.5458 | -56.4964 | -3.6492 | -11.525 | -3.7731 | -18.9473 | -0.97023 | -0.90375 | -0.97765 | -0.9481
2020-10-06 | 5:14 | 242.8741 | 231.7002 | 244.7121 | 408.0383 | 419.6393 | 417.8697 | 7.1736 | 7.2062 | 415.1409 | 99.99 | 99.99 | 50 | 5.35 | 4.69 | 6.27 | 4.39 | 5.29 | 6.28 | 65.1243 | 118.2934 | 57.9312 | 20.1868 | 19.3629 | 80.0436 | 9.75 | 5.81 | 14.69 |  |  |  | -164.89 | -156.98 | -164.03 | -15234.4355 | -25200.7402 | -13559.4785 | -53994.6523 | -4113.9854 | -10702.707 | -3878.0269 | -18694.7227 | 64.53 | 97.12 | -160.41 | -15.2344 | -25.2007 | -13.5595 | -53.9947 | -4.114 | -10.7027 | -3.878 | -18.6947 | -0.96542 | -0.92043 | -0.96145 | -0.94496
2020-10-06 | 5:15 | 242.3237 | 233.8628 | 244.9526 | 409.1678 | 421.4545 | 418.1747 | 6.0676 | 7.3473 | 416.2232 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 5.48 | 4.46 | 6.12 | 4.43 | 5.09 | 6.24 | 57.5638 | 111.1887 | 58.7469 | 17.1377 | 19.8998 | 75.3574 | 10.73 | 5.84 | 13.67 |  |  |  | -162.85 | -155.39 | -165.84 | -13318.1221 | -23645.0176 | -13935.0693 | -50898.2148 | -4112.4189 | -10821.3604 | -3514.8645 | -18448.6426 | 64.58 | 112.77 | -159.65 | -13.3181 | -23.645 | -13.9351 | -50.8982 | -4.1124 | -10.8214 | -3.5149 | -18.4486 | -0.95549 | -0.9093 | -0.96963 | -0.94015
2020-10-06 | 5:16 | 243.2749 | 234.7004 | 245.3077 | 411.3915 | 421.9092 | 419.2373 | 5.9539 | 6.3211 | 417.479 | 99.99 | 99.99 | 50 | 5.03 | 4.55 | 6.09 | 4.29 | 5.26 | 5.82 | 63.9294 | 113.5154 | 61.5127 | 16.949 | 18.8724 | 79.172 | 9.77 | 6.29 | 13.92 |  |  |  | -163.51 | -156.25 | -165.81 | -14836.5781 | -24380.6191 | -14620.2646 | -53837.4609 | -4384.1016 | -10721.7197 | -3698.384 | -18804.2031 | 64.63 | 108.78 | -160.37 | -14.8366 | -24.3806 | -14.6203 | -53.8375 | -4.3841 | -10.7217 | -3.6984 | -18.8042 | -0.95901 | -0.91539 | -0.96946 | -0.94407
2020-10-06 | 5:17 | 243.3129 | 234.3529 | 246.6422 | 411.7791 | 423.1028 | 419.3891 | 6.6658 | 6.6513 | 418.0536 | 99.99 | 99.99 | 50 | 5.34 | 4.34 | 6.53 | 4.3 | 5.41 | 6.33 | 73.3265 | 116.2523 | 59.9262 | 19.0961 | 16.6298 | 82.7305 | 8.66 | 6.11 | 14.75 |  |  |  | -165.65 | -157.11 | -164.09 | -17263.2598 | -25096.5781 | -14152.4932 | -56512.3281 | -4419.7915 | -10597.7871 | -4026.936 | -19044.5176 | 64.74 | 102.9 | -160.96 | -17.2633 | -25.0966 | -14.1525 | -56.5123 | -4.4198 | -10.5978 | -4.0269 | -19.0445 | -0.96875 | -0.92123 | -0.96182 | -0.94764
2020-10-06 | 5:18 | 240.8284 | 236.2094 | 246.3224 | 410.2509 | 423.659 | 418.8468 | 4.4633 | 7.8548 | 417.5381 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 6.25 | 4.06 | 6.55 | 4.68 | 5.14 | 6.91 | 69.866 | 111.0722 | 74.6879 | 12.9864 | 16.9235 | 84.4704 | 9.55 | 6.44 | 12.96 |  |  |  | -165.8 | -155.29 | -168.46 | -16307.8477 | -23828.4883 | -17998.5684 | -58134.918 | -4123.2456 | -10968.8994 | -3669.4485 | -18761.5938 | 65.62 | 131.18 | -161.83 | -16.3078 | -23.8285 | -17.9986 | -58.1349 | -4.1232 | -10.9689 | -3.6694 | -18.7616 | -0.96949 | -0.90838 | -0.97984 | -0.95167
2020-10-06 | 5:19 | 239.6943 | 233.9051 | 246.3022 | 407.2143 | 423.3789 | 416.0315 | 6.1032 | 9.3455 | 415.4786 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 6.86 | 4.01 | 6.29 | 5.25 | 4.58 | 7.22 | 66.3782 | 110.223 | 59.7459 | 17.4447 | 17.0743 | 78.1374 | 11.22 | 6.43 | 14.29 |  |  |  | -165.52 | -155.29 | -165.93 | -15351.3955 | -23414.8613 | -14217.9668 | -52984.2266 | -3966.0205 | -10780.9697 | -3557.8145 | -18304.8047 | 65.05 | 122.92 | -160.48 | -15.3514 | -23.4149 | -14.218 | -52.9842 | -3.966 | -10.781 | -3.5578 | -18.3048 | -0.96821 | -0.90834 | -0.97009 | -0.94518
2020-10-06 | 5:20 | 238.8071 | 235.1976 | 245.6893 | 407.5111 | 423.5002 | 415.3043 | 5.1163 | 9.2597 | 415.377 | 94.58 | 99.99 | 50.02 | 7.04 | 4.18 | 6.13 | 5.4 | 4.55 | 7.22 | 60.9649 | 107.0708 | 67.1277 | 14.6669 | 18.9576 | 77.3335 | 12.64 | 6.8 | 13.08 |  |  |  | -166.49 | -153.06 | -168.75 | -14152.4365 | -22431.2305 | -16091.2686 | -52674.9336 | -3404.0149 | -11400.5176 | -3190.9885 | -17995.5215 | 65.35 | 143.37 | -160.76 | -14.1524 | -22.4312 | -16.0913 | -52.6749 | -3.404 | -11.4005 | -3.191 | -17.9955 | -0.97227 | -0.89147 | -0.9809 | -0.9463
2020-10-06 | 5:21 | 239.7023 | 235.6583 | 244.754 | 408.4431 | 422.916 | 415.6824 | 4.8848 | 8.3776 | 415.6282 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 6.98 | 4.24 | 6.12 | 5.22 | 4.63 | 7.23 | 59.1965 | 110.6673 | 74.2794 | 13.8793 | 21.0151 | 80.2939 | 13.99 | 6.92 | 12.24 |  |  |  | -167.84 | -153.39 | -169.32 | -13869.7139 | -23309.8984 | -17790.7285 | -54970.3438 | -2985.9614 | -11666.2852 | -3355.3093 | -18007.5547 | 64.82 | 148.83 | -161.53 | -13.8697 | -23.3099 | -17.7907 | -54.9703 | -2.986 | -11.6663 | -3.3553 | -18.0076 | -0.9776 | -0.89425 | -0.98268 | -0.95031
2020-10-06 | 5:22 | 238.6045 | 234.5717 | 246.4792 | 408.9299 | 421.682 | 415.7383 | 5.2607 | 7.3706 | 415.4075 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 6.52 | 4.24 | 5.85 | 4.91 | 4.5 | 6.89 | 73.3702 | 98.3224 | 66.8223 | 15.2313 | 11.9309 | 78.2603 | 11.52 | 7.19 | 12.63 |  |  |  | -169.98 | -150.63 | -166.24 | -17124.7812 | -20089.1387 | -15974.9229 | -53188.8398 | -3029.1157 | -11307.5908 | -3908.6521 | -18245.3594 | 64.62 | 150.45 | -160.84 | -17.1248 | -20.0891 | -15.9749 | -53.1888 | -3.0291 | -11.3076 | -3.9087 | -18.2454 | -0.98471 | -0.87144 | -0.97135 | -0.9459
2020-10-06 | 5:23 | 240.9931 | 235.0496 | 246.5734 | 411.7073 | 421.7516 | 418.0093 | 5.4408 | 5.8611 | 417.1255 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 5.85 | 3.89 | 5.82 | 4.19 | 4.67 | 6.42 | 73.1983 | 101.4024 | 66.7753 | 15.808 | 12.1647 | 79.3441 | 9.24 | 6.13 | 12.41 |  |  |  | -170.27 | -151.79 | -166.44 | -17355.7344 | -20976.0352 | -15961.5898 | -54293.3594 | -2972.7175 | -11243.3994 | -3843.2451 | -18059.3633 | 64.89 | 139.14 | -161.36 | -17.3557 | -20.976 | -15.9616 | -54.2934 | -2.9727 | -11.2434 | -3.8432 | -18.0594 | -0.98565 | -0.88137 | -0.97221 | -0.94888
2020-10-06 | 5:24 | 243.0805 | 233.6469 | 245.0018 | 410.2951 | 421.3998 | 418.0871 | 6.6818 | 6.5904 | 416.558 | 99.99 | 99.99 | 49.98 | 6.12 | 4.36 | 6.07 | 4.71 | 4.94 | 6.65 | 64.3099 | 114.3061 | 64.3998 | 18.8408 | 17.4479 | 80.3081 | 11.13 | 6.15 | 13.63 |  |  |  | -169.73 | -155.72 | -165.07 | -15368.8477 | -24320.0234 | -15239.4238 | -54928.293 | -2784.9417 | -10969.6562 | -4061.5127 | -17816.1113 | 64.6 | 121.41 | -161.62 | -15.3688 | -24.32 | -15.2394 | -54.9283 | -2.7849 | -10.9697 | -4.0615 | -17.8161 | -0.98398 | -0.91156 | -0.96627 | -0.95122
2020-10-06 | 5:25 | 240.4745 | 233.7517 | 246.4796 | 408.2362 | 422.1777 | 417.6962 | 5.7702 | 8.2038 | 415.9873 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 7.02 | 4.26 | 6.79 | 4.88 | 5.33 | 7.69 | 69.5369 | 107.5356 | 68.4184 | 16.5656 | 14.8288 | 80.7774 | 10.89 | 5.99 | 13.93 |  |  |  | -170.76 | -153.44 | -166.38 | -16492.3926 | -22442.8574 | -16356.8701 | -55292.1172 | -2683.5725 | -11227.7705 | -3955.9592 | -17867.3027 | 65.27 | 134.26 | -161.77 | -16.4924 | -22.4429 | -16.3569 | -55.2921 | -2.6836 | -11.2278 | -3.956 | -17.8673 | -0.98702 | -0.89433 | -0.97198 | -0.95155
2020-10-06 | 5:26 | 241.9986 | 233.9153 | 245.9435 | 410.0999 | 421.7075 | 418.2767 | 6.0538 | 6.9039 | 416.6563 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 6.47 | 4.43 | 6.56 | 4.62 | 5.38 | 7.2 | 63.362 | 104.2787 | 61.0449 | 17.3038 | 14.7428 | 75.3761 | 11.47 | 6.47 | 14.33 |  |  |  | -169.76 | -152.79 | -164.29 | -15070.0811 | -21691.2676 | -14435.5615 | -51196.9062 | -2728.2532 | -11148.9062 | -4055.7861 | -17932.9453 | 65 | 127.62 | -160.33 | -15.0701 | -21.6913 | -14.4356 | -51.1969 | -2.7283 | -11.1489 | -4.0558 | -17.9329 | -0.984 | -0.8894 | -0.96272 | -0.94378
2020-10-06 | 5:27 | 243.515 | 234.227 | 245.8678 | 411.9975 | 422.6933 | 418.3116 | 7.0116 | 6.2122 | 417.6353 | 99.99 | 99.99 | 50 | 6.15 | 4.17 | 6.11 | 4.56 | 4.86 | 6.78 | 62.2527 | 110.4742 | 57.8068 | 19.9147 | 17.1221 | 76.0026 | 11.6 | 6.19 | 14.52 |  |  |  | -170.52 | -154.32 | -165.04 | -14914.1982 | -23323.623 | -13706.499 | -51944.3242 | -2489.0479 | -11201.4541 | -3661.3228 | -17351.8223 | 64.69 | 126.66 | -161.1 | -14.9142 | -23.3236 | -13.7065 | -51.9443 | -2.489 | -11.2015 | -3.6613 | -17.3518 | -0.98636 | -0.90143 | -0.96613 | -0.94848
2020-10-06 | 5:28 | 243.7663 | 234.3364 | 245.0063 | 411.9641 | 421.6747 | 418.5406 | 6.5934 | 5.7248 | 417.3633 | 99.99 | 99.99 | 50 | 5.98 | 3.93 | 5.7 | 4.46 | 4.55 | 6.35 | 59.486 | 114.7312 | 63.7449 | 18.6418 | 20.4198 | 78.4189 | 11.46 | 5.67 | 13.81 |  |  |  | -169.73 | -154.56 | -168.4 | -14249.0137 | -24260.2949 | -15277.959 | -53787.2695 | -2578.8308 | -11536.0947 | -3133.155 | -17248.0801 | 64.68 | 125.73 | -161.79 | -14.249 | -24.2603 | -15.278 | -53.7873 | -2.5788 | -11.5361 | -3.1332 | -17.2481 | -0.98401 | -0.9031 | -0.97961 | -0.95224
2020-10-06 | 5:29 | 243.8758 | 234.2853 | 245.368 | 412.1123 | 421.7592 | 419.0569 | 6.5559 | 5.745 | 417.6133 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 5.6 | 4.65 | 5.82 | 4.57 | 5.04 | 6.15 | 55.1345 | 108.9257 | 57.7227 | 18.5269 | 19.5983 | 73.1031 | 13.37 | 7.06 | 14.92 |  |  |  | -167.85 | -152.76 | -166.31 | -13118.5039 | -22689.8633 | -13756.541 | -49564.9141 | -2820.7637 | -11679.8076 | -3346.7012 | -17847.2734 | 64.46 | 122.69 | -159.79 | -13.1185 | -22.6899 | -13.7565 | -49.5649 | -2.8208 | -11.6798 | -3.3467 | -17.8473 | -0.97765 | -0.88912 | -0.97166 | -0.94086
2020-10-06 | 5:30 | 245.0516 | 234.3729 | 244.098 | 413.0775 | 420.3692 | 419.4813 | 6.5585 | 4.5855 | 417.6195 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.72 | 4.63 | 5.66 | 4.13 | 5.06 | 5.48 | 55.7482 | 115.6984 | 63.8618 | 18.4472 | 21.7961 | 77.6825 | 12.04 | 7.23 | 13.58 |  |  |  | -166.83 | -154.31 | -167.03 | -13288.4893 | -24388.6035 | -15169.5781 | -52846.6719 | -3112.9963 | -11717.6924 | -3493.2441 | -18323.9316 | 64.05 | 113.06 | -160.48 | -13.2885 | -24.3886 | -15.1696 | -52.8467 | -3.113 | -11.7177 | -3.4932 | -18.3239 | -0.97364 | -0.90136 | -0.9745 | -0.94482
2020-10-06 | 5:31 | 246.3716 | 235.6328 | 243.194 | 414.2405 | 421.6313 | 419.8748 | 6.9407 | 4.5463 | 418.5594 | 99.99 | 99.99 | 50.03 | 4.79 | 4.38 | 5.61 | 4.2 | 4.8 | 5.48 | 56.6848 | 129.8039 | 74.9407 | 19.3003 | 26.3439 | 86.503 | 12.17 | 6.18 | 11.49 |  |  |  | -165.91 | -157.49 | -168.66 | -13521.3916 | -28244.8145 | -17860.0918 | -59626.3008 | -3396.7744 | -11704.6768 | -3581.2725 | -18682.7207 | 63.33 | 119.09 | -162.18 | -13.5214 | -28.2448 | -17.8601 | -59.6263 | -3.3968 | -11.7047 | -3.5813 | -18.6827 | -0.96986 | -0.92382 | -0.98048 | -0.95425
2020-10-06 | 5:32 | 244.8166 | 236.4811 | 244.6917 | 415.6305 | 422.9156 | 418.5912 | 6.4468 | 4.2674 | 419.0251 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 4.8 | 4.21 | 5.55 | 4.08 | 4.64 | 5.54 | 68.5185 | 122.0425 | 72.3117 | 18.1488 | 20.0402 | 86.7976 | 9.98 | 5.67 | 11.81 |  |  |  | -168.2 | -155.71 | -167.05 | -16392.3066 | -26244.5117 | -17193.9551 | -59830.7812 | -3427.2925 | -11845.8379 | -3948.4497 | -19221.5781 | 64.41 | 141.13 | -161.88 | -16.3923 | -26.2445 | -17.194 | -59.8308 | -3.4273 | -11.8458 | -3.9484 | -19.2216 | -0.97883 | -0.91146 | -0.97463 | -0.95207
2020-10-06 | 5:33 | 242.9182 | 236.4812 | 245.6993 | 413.0122 | 424.0467 | 418.5927 | 5.665 | 6.4672 | 418.5135 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 5.62 | 3.94 | 5.66 | 4.18 | 4.58 | 6.12 | 65.4621 | 114.9909 | 73.058 | 16.0972 | 19.0248 | 83.5832 | 10.47 | 5.87 | 11.6 |  |  |  | -168.95 | -154.16 | -167.36 | -15578.4521 | -24466.0605 | -17488.0879 | -57532.6016 | -3041.2312 | -11844.5547 | -3922.7375 | -18808.5215 | 65.05 | 143.87 | -161.57 | -15.5785 | -24.4661 | -17.4881 | -57.5326 | -3.0412 | -11.8446 | -3.9227 | -18.8085 | -0.98147 | -0.90007 | -0.97575 | -0.9505
2020-10-06 | 5:34 | 241.3128 | 236.5739 | 245.1838 | 411.3395 | 422.8684 | 418.0114 | 4.6346 | 6.8072 | 417.3674 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 5.66 | 3.58 | 5.69 | 3.97 | 4.53 | 6.13 | 67.1565 | 114.4622 | 81.1101 | 13.2166 | 20.1063 | 86.4625 | 8.77 | 5.82 | 11.11 |  |  |  | -166.79 | -153.68 | -168.77 | -15762.5039 | -24253.9004 | -19377.0801 | -59393.4883 | -3700.9922 | -12004.626 | -3819.8313 | -19525.4473 | 65.3 | 144.05 | -161.55 | -15.7625 | -24.2539 | -19.3771 | -59.3935 | -3.701 | -12.0046 | -3.8198 | -19.5254 | -0.97352 | -0.89623 | -0.98112 | -0.94998
2020-10-06 | 5:35 | 241.4025 | 236.2594 | 243.8257 | 410.6037 | 419.4393 | 419.5483 | 3.1373 | 5.9168 | 416.4999 | 90.39 | 99.99 | 50.01 | 4.33 | 4.35 | 5.69 | 3.46 | 5.16 | 5.32 | 67.3083 | 115.7291 | 94.8045 | 9.0812 | 22.6139 | 91.4682 | 6.68 | 5.6 | 10.11 |  |  |  | -164.65 | -152.89 | -169.69 | -15647.0146 | -24256.3223 | -22655.252 | -62558.5898 | -4303.7646 | -12521.2119 | -4118.8062 | -20943.7812 | 64.75 | 128.46 | -161.28 | -15.647 | -24.2563 | -22.6553 | -62.5586 | -4.3038 | -12.5212 | -4.1188 | -20.9438 | -0.96419 | -0.88859 | -0.98387 | -0.94827
2020-10-06 | 5:36 | 242.6286 | 234.2623 | 243.8565 | 409.7875 | 417.629 | 420.9181 | 3.7855 | 6.6265 | 416.0742 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 4.18 | 4.92 | 5.63 | 3.7 | 5.37 | 5.18 | 69.094 | 118.7081 | 89.4598 | 10.7696 | 20.8264 | 91.631 | 6.03 | 5.44 | 10.79 |  |  |  | -160.85 | -151.86 | -165.97 | -15805.6221 | -24502.9414 | -21088.9902 | -61397.5547 | -5483.7983 | -13115.6484 | -5268.6074 | -23868.0586 | 64.69 | 105.57 | -158.52 | -15.8056 | -24.5029 | -21.089 | -61.3976 | -5.4838 | -13.1156 | -5.2686 | -23.8681 | -0.94475 | -0.88164 | -0.97018 | -0.93205
2020-10-06 | 5:37 | 243.269 | 232.3071 | 243.2047 | 408.3907 | 416.6439 | 419.8253 | 5.3455 | 6.8344 | 414.915 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.09 | 5.32 | 5.81 | 3.98 | 5.75 | 5.08 | 65.9938 | 119.4737 | 74.8902 | 15.0488 | 19.4008 | 86.4176 | 7.07 | 5.73 | 11.88 |  |  |  | -158.81 | -153.8 | -162.14 | -14965.043 | -24879.582 | -17295.0176 | -57139.6484 | -5805.959 | -12221.9756 | -5565.418 | -23593.3535 | 64.37 | 89.55 | -157.27 | -14.965 | -24.8796 | -17.295 | -57.1396 | -5.806 | -12.222 | -5.5654 | -23.5934 | -0.93229 | -0.89755 | -0.95193 | -0.92431
2020-10-06 | 5:38 | 242.3575 | 231.3895 | 242.9962 | 405.4275 | 415.9413 | 419.9601 | 5.0816 | 8.6425 | 413.7202 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.77 | 5.34 | 6.55 | 4.08 | 6.18 | 5.96 | 67.6224 | 124.5279 | 83.4661 | 14.2669 | 20.8304 | 91.4799 | 7.57 | 6.26 | 11.98 |  |  |  | -159.29 | -155.05 | -163.8 | -15319.4121 | -26124.3027 | -19468.9648 | -60912.6875 | -5796.3486 | -12156.1465 | -5655.582 | -23608.0801 | 63.92 | 94.34 | -158.48 | -15.3194 | -26.1243 | -19.469 | -60.9127 | -5.7963 | -12.1561 | -5.6556 | -23.6081 | -0.93529 | -0.90665 | -0.9603 | -0.93242
2020-10-06 | 5:39 | 242.3756 | 230.1126 | 244.3918 | 405.4929 | 416.5463 | 419.5173 | 6.1957 | 8.4903 | 413.799 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.95 | 5.3 | 6.33 | 4.14 | 5.89 | 6.09 | 73.7215 | 122.5004 | 71.3356 | 17.4042 | 17.2774 | 88.8789 | 8.36 | 7.24 | 12.97 |  |  |  | -160.56 | -154.69 | -160.15 | -16826.0059 | -25468.6523 | -16374.1807 | -58668.8438 | -5947.5645 | -12042.6572 | -5909.4204 | -23899.6426 | 64.48 | 83.97 | -157.49 | -16.826 | -25.4687 | -16.3742 | -58.6688 | -5.9476 | -12.0427 | -5.9094 | -23.8996 | -0.94283 | -0.90403 | -0.94062 | -0.92611
2020-10-06 | 5:40 | 241.9132 | 230.4326 | 243.8159 | 405.1465 | 416.8142 | 418.2976 | 6.2276 | 8.3028 | 413.3676 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 5.23 | 5.26 | 6.4 | 4.22 | 5.85 | 6.37 | 66.1133 | 119.0316 | 67.9044 | 17.4533 | 18.6709 | 83.9876 | 9.58 | 6.63 | 12.86 |  |  |  | -159.5 | -153.69 | -159.78 | -14951.5693 | -24588.5566 | -15501.0918 | -55041.2148 | -5590.7319 | -12151.3018 | -5704.876 | -23446.9121 | 64.17 | 93.67 | -156.51 | -14.9516 | -24.5886 | -15.5011 | -55.0412 | -5.5907 | -12.1513 | -5.7049 | -23.4469 | -0.93666 | -0.8965 | -0.93846 | -0.92
2020-10-06 | 5:41 | 240.6278 | 231.8064 | 243.2771 | 405.032 | 417.5446 | 416.8968 | 5.3994 | 8.1193 | 413.1076 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 5.56 | 4.96 | 6.07 | 4.38 | 5.4 | 6.36 | 57.748 | 111.4871 | 65.2424 | 15.1778 | 19.5865 | 77.7963 | 10.92 | 6.54 | 12.71 |  |  |  | -156.2 | -151.34 | -160.37 | -12708.4521 | -22782.7695 | -14921.9971 | -50413.2227 | -5601.2158 | -12116.6797 | -5318.1934 | -23036.0898 | 64.35 | 107.66 | -155.03 | -12.7085 | -22.7828 | -14.922 | -50.4132 | -5.6012 | -12.1167 | -5.3182 | -23.0361 | -0.91506 | -0.8829 | -0.94196 | -0.90954
2020-10-06 | 5:42 | 240.5929 | 233.3033 | 244.0961 | 407.2086 | 417.272 | 419.0902 | 3.7108 | 7.3714 | 414.4814 | 87.48 | 99.99 | 50.01 | 5.57 | 5.78 | 6.29 | 4.63 | 6.07 | 6.42 | 63.1842 | 105.5369 | 73.2897 | 10.7144 | 17.235 | 80.0808 | 11.29 | 7.31 | 12.81 |  |  |  | -156.86 | -149.76 | -162.76 | -13977.3643 | -21260.2695 | -17054.9062 | -52292.5391 | -5971.9224 | -12397.3994 | -5292.8652 | -23662.1895 | 64.95 | 107.69 | -155.39 | -13.9774 | -21.2603 | -17.0549 | -52.2925 | -5.9719 | -12.3974 | -5.2929 | -23.6622 | -0.91958 | -0.86386 | -0.95506 | -0.91107
2020-10-06 | 5:43 | 240.3008 | 233.2852 | 245.2459 | 407.5767 | 418.1785 | 419.2833 | 4.0086 | 7.4356 | 414.9695 | 94.68 | 99.99 | 50 | 5.57 | 5.96 | 6.23 | 4.78 | 6.12 | 6.34 | 69.4887 | 106.0717 | 73.6978 | 11.6578 | 15.4847 | 82.3814 | 10.78 | 7.66 | 12.69 |  |  |  | -159.71 | -149.65 | -163.39 | -15634.2441 | -21339.7246 | -17293.4922 | -54267.4648 | -5778.3853 | -12505.6406 | -5149.1021 | -23433.1289 | 65.51 | 111.21 | -156.41 | -15.6342 | -21.3397 | -17.2935 | -54.2675 | -5.7784 | -12.5056 | -5.1491 | -23.4331 | -0.93798 | -0.86277 | -0.95842 | -0.91807
2020-10-06 | 5:44 | 241.6677 | 232.597 | 245.3268 | 408.5394 | 417.8923 | 419.8999 | 4.8938 | 6.9737 | 415.4051 | 99.99 | 99.99 | 50 | 5.03 | 6.08 | 5.87 | 4.68 | 6.03 | 5.75 | 68.1136 | 107.3356 | 66.0546 | 14.0798 | 15.6945 | 79.93 | 10.45 | 8.09 | 13.29 |  |  |  | -159.27 | -150.5 | -162.03 | -15386.8252 | -21675.4844 | -15373.6289 | -52435.9297 | -5820.1484 | -12261.7295 | -4979.3911 | -23061.2637 | 65.23 | 94.86 | -156 | -15.3868 | -21.6755 | -15.3736 | -52.4359 | -5.8201 | -12.2617 | -4.9794 | -23.0613 | -0.93532 | -0.87038 | -0.95134 | -0.91538
2020-10-06 | 5:45 | 242.3211 | 231.6874 | 243.8647 | 406.7816 | 417.0027 | 419.5005 | 5.3989 | 7.8185 | 414.3813 | 99.99 | 99.99 | 50 | 5.23 | 5.7 | 6.35 | 4.6 | 6.12 | 6.1 | 63.0217 | 117.4433 | 69.5267 | 15.2275 | 20.8052 | 82.8195 | 11.11 | 7.21 | 12.69 |  |  |  | -158.64 | -154.1 | -164.72 | -14187.0537 | -24447.5723 | -16344.4043 | -54979.0234 | -5552.6997 | -11871.6514 | -4458.3188 | -21882.6699 | 64.26 | 91.55 | -157.93 | -14.1871 | -24.4476 | -16.3444 | -54.979 | -5.5527 | -11.8717 | -4.4583 | -21.8827 | -0.93122 | -0.89955 | -0.96475 | -0.92911
2020-10-06 | 5:46 | 240.8446 | 230.8056 | 243.8185 | 402.5886 | 418.2996 | 418.0897 | 5.9961 | 10.3346 | 412.9196 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 6.68 | 5.57 | 7.36 | 5.26 | 6.42 | 7.55 | 61.2088 | 125.2895 | 72.7277 | 16.6656 | 23.7343 | 85.9874 | 12.47 | 6.57 | 13.4 |  |  |  | -158.15 | -156.49 | -165.36 | -13681.1523 | -26502.1895 | -17141.8613 | -57325.2031 | -5489.8696 | -11524.3203 | -4477.6152 | -21491.8047 | 63.85 | 101.86 | -158.92 | -13.6812 | -26.5022 | -17.1419 | -57.3252 | -5.4899 | -11.5243 | -4.4776 | -21.4918 | -0.92807 | -0.91705 | -0.96754 | -0.93636
2020-10-06 | 5:47 | 241.3692 | 231.1529 | 244.3959 | 404.3023 | 418.5848 | 418.6412 | 6.0268 | 9.5013 | 413.7791 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 6.43 | 5.38 | 7.13 | 4.93 | 6.28 | 7.33 | 66.0931 | 122.8309 | 70.5453 | 16.8764 | 21.2125 | 86.0262 | 11.38 | 6.03 | 13.57 |  |  |  | -159.2 | -156.06 | -163.65 | -14872.0654 | -25933.9707 | -16492.3242 | -57298.3594 | -5648.1079 | -11500.6875 | -4830.2505 | -21979.0469 | 64.37 | 97.63 | -158.53 | -14.8721 | -25.934 | -16.4923 | -57.2984 | -5.6481 | -11.5007 | -4.8303 | -21.979 | -0.93485 | -0.91415 | -0.95969 | -0.93367
2020-10-06 | 5:48 | 240.7704 | 231.3919 | 244.9111 | 405.6091 | 416.7458 | 419.6321 | 4.6745 | 8.5369 | 413.9411 | 95.81 | 99.99 | 50 | 5.77 | 5.9 | 6.8 | 4.69 | 6.61 | 6.67 | 79.1892 | 117.9876 | 79.6574 | 13.504 | 15.653 | 91.7051 | 9.45 | 6.02 | 12.82 |  |  |  | -162.39 | -154.83 | -164.98 | -18153.6875 | -24701.4844 | -18703.7773 | -61558.9453 | -5764.8159 | -11609.8691 | -4994.9692 | -22369.6543 | 65.64 | 92.88 | -159.74 | -18.1537 | -24.7015 | -18.7038 | -61.5589 | -5.7648 | -11.6099 | -4.995 | -22.3697 | -0.9531 | -0.90502 | -0.96614 | -0.93987
2020-10-06 | 5:49 | 239.4899 | 230.8221 | 244.4146 | 403.9695 | 413.6058 | 420.4465 | 3.0375 | 9.5979 | 412.607 | 55.45 | 99.99 | 50 | 6.13 | 6.85 | 8.05 | 5.05 | 7.99 | 7.45 | 83.2503 | 112.7329 | 92.0103 | 9.125 | 14.3985 | 95.2327 | 9 | 6.6 | 13.43 |  |  |  | -164 | -153.32 | -167.38 | -19150.9258 | -23236.7734 | -21915.8828 | -64303.5938 | -5485.8145 | -11672.6787 | -4904.2827 | -22062.7773 | 66.16 | 102.23 | -160.85 | -19.1509 | -23.2368 | -21.9159 | -64.3036 | -5.4858 | -11.6727 | -4.9043 | -22.0628 | -0.96134 | -0.89359 | -0.97586 | -0.94587
2020-10-06 | 5:50 | 240.3646 | 229.4816 | 244.7206 | 404.8811 | 411.5953 | 421.3223 | 3.7279 | 9.5737 | 412.5335 | 68.4 | 99.99 | 50.01 | 5.68 | 7.12 | 8.11 | 5.12 | 8.26 | 7.07 | 85.1221 | 104.5574 | 80.9837 | 11.1964 | 9.3623 | 89.5758 | 8.1 | 6.99 | 14.38 |  |  |  | -164.01 | -152.12 | -164.36 | -19653.7266 | -21209.2539 | -19040.5879 | -59903.5664 | -5637.3042 | -11216.623 | -5327.77 | -22181.6992 | 64.86 | 85.41 | -159.51 | -19.6537 | -21.2093 | -19.0406 | -59.9036 | -5.6373 | -11.2166 | -5.3278 | -22.1817 | -0.96124 | -0.88399 | -0.96301 | -0.93777
2020-10-06 | 5:51 | 242.9553 | 228.6544 | 244.9161 | 406.6501 | 411.6291 | 422.9162 | 4.9612 | 9.6565 | 413.6648 | 89.09 | 99.99 | 50.01 | 4.99 | 8.03 | 7.8 | 5.62 | 8.62 | 6.28 | 84.3352 | 107.0987 | 70.5743 | 14.5301 | 8.3994 | 86.9759 | 8.55 | 8.21 | 15.14 |  |  |  | -163.23 | -153.85 | -159.87 | -19601.7188 | -21960.8555 | -16217.6748 | -57780.25 | -5910.1733 | -10780.917 | -5944.3804 | -22635.4746 | 64.58 | 45.11 | -158.47 | -19.6017 | -21.9609 | -16.2177 | -57.7803 | -5.9102 | -10.7809 | -5.9444 | -22.6355 | -0.95743 | -0.89767 | -0.93892 | -0.9311
2020-10-06 | 5:52 | 244.9387 | 229.0535 | 243.5963 | 407.8443 | 412.1323 | 423.0004 | 5.5734 | 9.07 | 414.2659 | 99.99 | 99.99 | 50.03 | 4.88 | 7.41 | 7.29 | 5.37 | 7.94 | 5.96 | 75.6093 | 114.5073 | 70.7911 | 15.9501 | 12.6992 | 86.7345 | 9.17 | 7.9 | 13.61 |  |  |  | -162.65 | -155.19 | -159.38 | -17677.1426 | -23807.375 | -16139.0938 | -57623.6094 | -5519.5874 | -11002.2402 | -6074.2251 | -22596.0527 | 64.37 | 49.8 | -158.4 | -17.6771 | -23.8074 | -16.1391 | -57.6236 | -5.5196 | -11.0022 | -6.0742 | -22.5961 | -0.95455 | -0.90775 | -0.93591 | -0.93098
2020-10-06 | 5:53 | 244.6173 | 228.6523 | 241.8574 | 407.4623 | 409.9758 | 421.27 | 5.4716 | 8.5276 | 412.8478 | 99.99 | 99.99 | 50.03 | 4.49 | 7.03 | 6.64 | 5.07 | 7.37 | 5.41 | 70.7641 | 112.4355 | 70.0405 | 15.6006 | 13.6136 | 84.1566 | 9.45 | 7.44 | 12.84 |  |  |  | -161.91 | -154.44 | -159.17 | -16434.7305 | -23180.4609 | -15818.2031 | -55433.3984 | -5371.0679 | -11085.8037 | -6017.9775 | -22474.8496 | 64.02 | 48.56 | -157.71 | -16.4347 | -23.1805 | -15.8182 | -55.4334 | -5.3711 | -11.0858 | -6.018 | -22.4748 | -0.95053 | -0.90214 | -0.93464 | -0.92673
2020-10-06 | 5:54 | 240.3481 | 227.03 | 240.9574 | 402.9353 | 407.2229 | 416.7939 | 4.7794 | 8.2981 | 408.9301 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 4.67 | 6.48 | 6.36 | 4.54 | 6.92 | 5.64 | 78.1311 | 106.6111 | 72.6878 | 13.902 | 10.3342 | 85.3066 | 7.87 | 5.81 | 12.77 |  |  |  | -164.32 | -153.53 | -161.01 | -18019.457 | -21657.707 | -16528.5078 | -56205.6758 | -5061.1553 | -10777.2148 | -5673.6772 | -21512.0488 | 64.88 | 63.12 | -158.87 | -18.0195 | -21.6577 | -16.5285 | -56.2057 | -5.0612 | -10.7772 | -5.6737 | -21.512 | -0.96275 | -0.89528 | -0.94583 | -0.93393
2020-10-06 | 5:55 | 237.5125 | 227.6654 | 241.8165 | 402.9025 | 409.8418 | 411.7483 | 5.9361 | 5.4269 | 408.1357 | 99.99 | 99.99 | 50 | 5.24 | 5.55 | 5.87 | 4.42 | 5.89 | 5.9 | 88.3394 | 106.3944 | 66.3794 | 17.226 | 7.1466 | 86.5347 | 6.92 | 5.45 | 13.23 |  |  |  | -166.36 | -153.06 | -159.44 | -20377.582 | -21577.873 | -15011.7578 | -56967.2148 | -4946.5908 | -10963.5469 | -5630.7983 | -21540.9355 | 64.56 | 67.93 | -159.08 | -20.3776 | -21.5779 | -15.0118 | -56.9672 | -4.9466 | -10.9635 | -5.6308 | -21.5409 | -0.97178 | -0.89152 | -0.9363 | -0.93536
2020-10-06 | 5:56 | 239.3176 | 226.8479 | 241.8449 | 404.4219 | 408.5222 | 413.3208 | 6.5408 | 5.3843 | 408.7257 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.77 | 6.78 | 5.94 | 4.99 | 6.71 | 5.41 | 90.565 | 107.9801 | 63.9426 | 18.8424 | 7.6402 | 86.9678 | 7.58 | 6.81 | 13.98 |  |  |  | -166.91 | -153.54 | -158.48 | -21089.3711 | -21911.8809 | -14354.126 | -57355.375 | -4902.1885 | -10907.6299 | -5665.2637 | -21475.082 | 64.5 | 32.94 | -159.25 | -21.0894 | -21.9119 | -14.3541 | -57.3554 | -4.9022 | -10.9076 | -5.6653 | -21.4751 | -0.97403 | -0.89522 | -0.93017 | -0.93651
2020-10-06 | 5:57 | 241.9397 | 226.2228 | 241.3668 | 405.6957 | 407.7036 | 415.5204 | 6.9937 | 6.0529 | 409.6079 | 99.99 | 99.99 | 50 | 3.98 | 7.23 | 6.23 | 5.04 | 7.2 | 4.94 | 83.3874 | 111.5321 | 57.652 | 19.9498 | 11.6964 | 83.8457 | 7.21 | 6.5 | 14.63 |  |  |  | -164.62 | -154.54 | -156.62 | -19426.2734 | -22764.9121 | -12770.1318 | -54961.3203 | -5341.2563 | -10817.6943 | -5522.3936 | -21681.3438 | 64.59 | 15.63 | -158.24 | -19.4263 | -22.7649 | -12.7701 | -54.9613 | -5.3413 | -10.8177 | -5.5224 | -21.6813 | -0.96422 | -0.90321 | -0.91785 | -0.93024
2020-10-06 | 5:58 | 242.3266 | 224.3794 | 240.8451 | 402.7485 | 408.2376 | 414.3769 | 8.5057 | 6.7285 | 408.416 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.74 | 6.41 | 6.46 | 4.59 | 6.79 | 5.77 | 81.8178 | 125.1133 | 54.3371 | 23.925 | 17.4248 | 86.8854 | 7.51 | 4.96 | 15.75 |  |  |  | -164.79 | -158.6 | -156.11 | -19126.1035 | -26130.5742 | -11951.0381 | -57207.7188 | -5204.9819 | -10229.7666 | -5292.064 | -20726.8105 | 64.41 | 29.81 | -159.7 | -19.1261 | -26.1306 | -11.951 | -57.2077 | -5.205 | -10.2298 | -5.2921 | -20.7268 | -0.96491 | -0.93119 | -0.91436 | -0.94019
2020-10-06 | 5:59 | 243.2188 | 224.0286 | 239.5378 | 403.4658 | 406.1811 | 414.4161 | 8.5605 | 6.6708 | 407.9833 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 4.25 | 6.69 | 6.4 | 4.65 | 6.95 | 5.39 | 91.7747 | 134.7254 | 65.0152 | 23.9968 | 17.4899 | 96.8207 | 6.92 | 5.02 | 14.1 |  |  |  | -166.04 | -160.73 | -157.96 | -21612.0566 | -28446.3926 | -14343.7246 | -64402.1719 | -5372.0337 | -9944.0303 | -5802.1011 | -21118.166 | 64.23 | 12.7 | -161.52 | -21.6121 | -28.4464 | -14.3437 | -64.4022 | -5.372 | -9.944 | -5.8021 | -21.1182 | -0.97047 | -0.94398 | -0.92703 | -0.95022
2020-10-06 | 6:00 | 243.1072 | 224.6026 | 240.5708 | 404.6406 | 407.0138 | 415.0355 | 8.2703 | 6.3284 | 408.8627 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 3.96 | 6.32 | 6.03 | 4.27 | 6.48 | 5.16 | 91.5028 | 125.6896 | 61.016 | 23.3003 | 14.4305 | 92.3998 | 6.53 | 5.01 | 14.2 |  |  |  | -166.62 | -159.06 | -155.55 | -21619.8047 | -26365.9434 | -13290.7471 | -61276.4922 | -5142.4287 | -10088.6074 | -6044.1138 | -21275.1504 | 64.41 | 5.51 | -160.57 | -21.6198 | -26.3659 | -13.2907 | -61.2765 | -5.1424 | -10.0886 | -6.0441 | -21.2752 | -0.97286 | -0.93396 | -0.91029 | -0.94468
2020-10-06 | 6:01 | 243.3253 | 224.6888 | 239.4675 | 404.2104 | 405.2472 | 415.9559 | 7.2936 | 7.5573 | 408.4262 | 99.99 | 99.99 | 50 | 3.34 | 7.31 | 6.15 | 4.69 | 7.11 | 4.78 | 83.6553 | 121.2015 | 65.1399 | 20.3542 | 12.8962 | 89.7513 | 7.06 | 7.12 | 13.16 |  |  |  | -165.67 | -158.08 | -157.12 | -19712.9043 | -25243.2402 | -14370.7998 | -59326.9531 | -5030.9751 | -10152.7344 | -6064.0908 | -21247.8008 | 64.13 | 13.53 | -160.08 | -19.7129 | -25.2432 | -14.3708 | -59.327 | -5.031 | -10.1527 | -6.0641 | -21.2478 | -0.96894 | -0.92777 | -0.92133 | -0.94144
2020-10-06 | 6:02 | 240.185 | 223.9797 | 240.0249 | 400.9094 | 404.2308 | 414.6267 | 6.3005 | 8.3131 | 406.5355 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 3.81 | 7.85 | 7.29 | 4.74 | 8.05 | 5.85 | 84.8826 | 110.2796 | 64.1674 | 17.741 | 10.023 | 86.0501 | 6.93 | 8.53 | 14.38 |  |  |  | -164.76 | -155.98 | -157.63 | -19617.1211 | -22546.7285 | -14194.7471 | -56358.5938 | -5341.9492 | -10039.8203 | -5832.7686 | -21214.5352 | 64.66 | 20.07 | -159.18 | -19.6171 | -22.5467 | -14.1947 | -56.3586 | -5.3419 | -10.0398 | -5.8328 | -21.2145 | -0.96487 | -0.91352 | -0.92496 | -0.93589
2020-10-06 | 6:03 | 237.039 | 224.5562 | 240.0747 | 398.519 | 404.3304 | 412.5717 | 5.0746 | 8.1755 | 405.0881 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 4.41 | 7.49 | 7.34 | 4.66 | 7.85 | 6.24 | 95.3538 | 111.4815 | 79.3045 | 14.5553 | 6.3347 | 94.9289 | 6.49 | 8.47 | 12.85 |  |  |  | -166.86 | -155.84 | -162.23 | -21955.1836 | -22839.6738 | -18107.9297 | -62902.793 | -5133.4409 | -10249.8516 | -5794.3662 | -21177.6582 | 65.71 | 55.45 | -161.23 | -21.9552 | -22.8397 | -18.1079 | -62.9028 | -5.1334 | -10.2499 | -5.7944 | -21.1777 | -0.97374 | -0.91234 | -0.95243 | -0.94773
2020-10-06 | 6:04 | 239.8089 | 224.179 | 240.1599 | 401.127 | 405.5098 | 412.968 | 6.9873 | 6.9802 | 406.4927 | 99.99 | 99.99 | 50 | 3.96 | 7.09 | 6.82 | 4.72 | 7.24 | 5.5 | 95.8075 | 122.0704 | 70.2296 | 19.595 | 11.2563 | 95.6697 | 6.35 | 9.16 | 13.01 |  |  |  | -166.6 | -158.04 | -159.33 | -22321.8984 | -25366.7441 | -15739.6455 | -63428.2852 | -5314.3999 | -10227.0586 | -5930.5874 | -21472.0449 | 64.68 | 21.89 | -161.08 | -22.3219 | -25.3667 | -15.7396 | -63.4283 | -5.3144 | -10.2271 | -5.9306 | -21.472 | -0.97281 | -0.92746 | -0.93578 | -0.9472
2020-10-06 | 6:05 | 239.4553 | 230.8991 | 239.2839 | 406.0048 | 409.0951 | 413.987 | 4.0438 | 4.7622 | 409.6724 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 3.87 | 6.73 | 5.98 | 4.55 | 6.57 | 4.99 | 86.7683 | 95.0355 | 67.3189 | 11.3585 | 8.9426 | 82.5529 | 6.38 | 11.55 | 12.33 |  |  |  | -167.05 | -166.42 | -159.18 | -20207.8281 | -20863.25 | -15053.6943 | -56124.7695 | -4643.062 | -5019.6133 | -5720.1821 | -15382.8574 | 64.01 | -30.5 | -164.67 | -20.2078 | -20.8633 | -15.0537 | -56.1248 | -4.6431 | -5.0196 | -5.7202 | -15.3829 | -0.97461 | -0.97226 | -0.93479 | -0.96443
2020-10-06 | 6:06 | 239.0728 | 232.9727 | 237.7596 | 407.0117 | 408.4214 | 413.987 | 1.8949 | 4.2884 | 409.7857 | 80.49 | 99.99 | 49.99 | 3.72 | 6.66 | 5.38 | 4.63 | 6.18 | 4.5 | 76.8225 | 80.8144 | 69.1249 | 5.5585 | 5.2603 | 75.3129 | 7.53 | 13.64 | 11.2 |  |  |  | -166.07 | -168.64 | -159.82 | -17779.7969 | -18439.0723 | -15402.125 | -51621 | -4412.4795 | -3710.0945 | -5657.1245 | -13779.6992 | 61.86 | -61.17 | -165.1 | -17.7798 | -18.4391 | -15.4021 | -51.621 | -4.4125 | -3.7101 | -5.6571 | -13.7797 | -0.97056 | -0.98035 | -0.93869 | -0.96617
2020-10-06 | 6:07 | 237.8763 | 233.3162 | 238.5748 | 406.2704 | 408.8792 | 414.2105 | 1.0347 | 4.7345 | 409.7625 | 36.6 | 99.99 | 50 | 4.22 | 7.15 | 5.78 | 4.87 | 6.75 | 5.08 | 77.0598 | 73.5742 | 68.8796 | 3.0105 | 4.9752 | 72.98 | 8.62 | 14.1 | 12.06 |  |  |  | -165.7 | -167.9 | -160.62 | -17738.9551 | -16765.2402 | -15485.6709 | -49989.875 | -4519.0938 | -3589.4514 | -5447.2124 | -13555.7588 | 64.35 | -81.43 | -164.92 | -17.739 | -16.7652 | -15.4857 | -49.9899 | -4.5191 | -3.5895 | -5.4472 | -13.5558 | -0.96905 | -0.97784 | -0.94334 | -0.96514
2020-10-06 | 6:08 | 238.5507 | 233.3555 | 238.7093 | 406.6491 | 409.1276 | 415.0531 | 1.1871 | 5.0215 | 410.2512 | 43.2 | 99.99 | 50.01 | 4.23 | 7.21 | 5.77 | 4.82 | 6.79 | 5.1 | 75.1397 | 76.8465 | 70.339 | 3.5169 | 3.2838 | 73.9654 | 9.01 | 13.52 | 12.01 |  |  |  | -166.1 | -167.69 | -162.33 | -17388.1113 | -17496.1875 | -15991.2676 | -50875.5664 | -4303.165 | -3811.458 | -5092.8018 | -13207.4248 | 63.1 | -65.59 | -165.54 | -17.3881 | -17.4962 | -15.9913 | -50.8756 | -4.3032 | -3.8115 | -5.0928 | -13.2074 | -0.97072 | -0.97708 | -0.95285 | -0.96792
2020-10-06 | 6:09 | 238.6867 | 231.9591 | 239.1134 | 406.5768 | 408.5474 | 414.2443 | 2.1374 | 4.6738 | 409.7641 | 79.36 | 99.99 | 50 | 4.14 | 7.18 | 5.88 | 4.74 | 6.83 | 5.16 | 84.8955 | 80.5136 | 66.0115 | 6.1755 | 7.3737 | 76.9292 | 8.13 | 13.08 | 12.58 |  |  |  | -167.71 | -168.26 | -160.09 | -19779.627 | -18260.2461 | -14839.3447 | -52879.2148 | -4311.0249 | -3799.9197 | -5375.5469 | -13486.4902 | 66.05 | -70.67 | -165.77 | -19.7796 | -18.2602 | -14.8393 | -52.8792 | -4.311 | -3.7999 | -5.3755 | -13.4865 | -0.97706 | -0.97903 | -0.94021 | -0.96898
2020-10-06 | 6:10 | 241.0908 | 232.1277 | 237.7532 | 409.1511 | 405.9909 | 416.3406 | 1.8739 | 6.1593 | 410.4616 | 53.91 | 99.99 | 49.99 | 3.45 | 7.8 | 5.52 | 5.5 | 6.97 | 4.15 | 81.5806 | 85.8384 | 70.3217 | 5.4371 | 6.0572 | 79.061 | 7.51 | 13.64 | 11.29 |  |  |  | -166.36 | -168.69 | -163.26 | -19103.6855 | -19538.4512 | -15939.7051 | -54581.8359 | -4643.9614 | -3902.2617 | -4782.4062 | -13328.6299 | 63.38 | -72.36 | -166.35 | -19.1037 | -19.5385 | -15.9397 | -54.5818 | -4.644 | -3.9023 | -4.7824 | -13.3286 | -0.9717 | -0.98063 | -0.95782 | -0.97145
2020-10-06 | 6:11 | 240.694 | 232.4649 | 239.2327 | 408.6134 | 409.0602 | 416.2504 | 2.5521 | 5.0429 | 411.2818 | 93.36 | 99.99 | 50.01 | 3.88 | 6.97 | 5.42 | 4.87 | 6.37 | 4.71 | 80.8659 | 86.2841 | 63.6732 | 7.4645 | 9.0374 | 76.6079 | 7.67 | 11.89 | 11.91 |  |  |  | -165.57 | -169.1 | -161.38 | -18815.2012 | -19657.1172 | -14296.3232 | -52768.6445 | -4837.145 | -3777.1653 | -4810.1104 | -13424.4219 | 63.98 | -49.29 | -165.8 | -18.8152 | -19.6571 | -14.2963 | -52.7686 | -4.8371 | -3.7772 | -4.8101 | -13.4244 | -0.96851 | -0.98203 | -0.94779 | -0.96913
2020-10-06 | 6:12 | 238.9147 | 232.1033 | 242.3529 | 408.5299 | 411.5083 | 415.5725 | 3.7523 | 4.1735 | 411.8487 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 4.27 | 6.5 | 5.66 | 4.39 | 6.25 | 5.26 | 90.1235 | 72.8837 | 48.6888 | 11.2664 | 14.4095 | 70.1958 | 7.07 | 12.32 | 15.71 |  |  |  | -166.28 | -166.82 | -154.12 | -20894.0664 | -16443.5977 | -10610.3809 | -47948.0469 | -5101.6958 | -3849.793 | -5146.48 | -14097.9688 | 66.29 | -57.42 | -163.7 | -20.8941 | -16.4436 | -10.6104 | -47.948 | -5.1017 | -3.8498 | -5.1465 | -14.098 | -0.97146 | -0.97367 | -0.89975 | -0.95939
2020-10-06 | 6:13 | 237.7046 | 230.5187 | 240.845 | 404.3328 | 410.2445 | 413.5859 | 3.4466 | 5.4238 | 409.3598 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 4.82 | 6.4 | 5.87 | 4.25 | 6.47 | 5.75 | 93.2421 | 89.1757 | 59.883 | 10.1855 | 11.975 | 80.5715 | 7.26 | 8.78 | 13.5 |  |  |  | -167.39 | -169.38 | -160.51 | -21607.875 | -20177.5352 | -13543.041 | -55328.4609 | -4835.7031 | -3782.5962 | -4790.0361 | -13408.3359 | 66.86 | -27.2 | -166.42 | -21.6079 | -20.1775 | -13.543 | -55.3285 | -4.8357 | -3.7826 | -4.79 | -13.4083 | -0.97586 | -0.98288 | -0.94277 | -0.97187
2020-10-06 | 6:14 | 237.2513 | 232.2979 | 238.9641 | 405.768 | 409.2784 | 412.1417 | 2.2715 | 3.8746 | 409.0432 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.44 | 6.31 | 5.48 | 4.28 | 6.28 | 5.19 | 91.6671 | 90.1148 | 68.9844 | 6.7706 | 8.9627 | 83.4355 | 6.58 | 7.46 | 11.47 |  |  |  | -166.52 | -169.45 | -163.76 | -21141.9355 | -20538.0234 | -15806.2266 | -57486.1836 | -5070.1841 | -3813.7502 | -4604.1226 | -13488.0557 | 66.84 | -28.13 | -166.83 | -21.1419 | -20.538 | -15.8062 | -57.4862 | -5.0702 | -3.8138 | -4.6041 | -13.4881 | -0.97243 | -0.98319 | -0.9601 | -0.97356
2020-10-06 | 6:15 | 237.2164 | 234.8483 | 237.2087 | 408.8171 | 408.8228 | 410.8602 | 0.8903 | 1.4649 | 409.4887 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 3.79 | 5.45 | 4.6 | 3.71 | 5.3 | 4.3 | 83.1393 | 80.3842 | 69.4744 | 2.6867 | 6.3032 | 77.5419 | 6.12 | 8.11 | 10.62 |  |  |  | -164.01 | -168.31 | -163.54 | -18934.5801 | -18471.7168 | -15800.5957 | -53206.8945 | -5435.397 | -3821.2253 | -4668.5498 | -13925.1729 | 67.75 | -62.93 | -165.4 | -18.9346 | -18.4717 | -15.8006 | -53.2069 | -5.4354 | -3.8212 | -4.6685 | -13.9252 | -0.96118 | -0.97927 | -0.95901 | -0.96742
2020-10-06 | 6:16 | 236.141 | 235.7417 | 238.2788 | 409.5065 | 409.4814 | 411.0276 | 1.7075 | 1.116 | 409.9946 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 3.32 | 5.18 | 3.91 | 3.5 | 4.7 | 3.68 | 90.5081 | 73.6983 | 73.0899 | 5.0748 | 8.1487 | 78.8833 | 4.97 | 10.07 | 8.93 |  |  |  | -164.81 | -167.73 | -163.45 | -20565.8086 | -16944.8242 | -16681.9082 | -54192.5352 | -5577.4946 | -3675.7825 | -4957.3789 | -14210.6553 | 65.71 | -102.09 | -165.35 | -20.5658 | -16.9448 | -16.6819 | -54.1925 | -5.5775 | -3.6758 | -4.9574 | -14.2107 | -0.96514 | -0.97727 | -0.95857 | -0.9673
2020-10-06 | 6:17 | 235.6774 | 234.9002 | 238.3633 | 409.6358 | 407.6121 | 410.6245 | 2.4831 | 1.856 | 409.2786 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 3.33 | 5.66 | 4.13 | 3.82 | 5.09 | 3.75 | 100.014 | 72.9962 | 72.0982 | 7.4906 | 12.1947 | 81.4352 | 4.57 | 10.33 | 9.09 |  |  |  | -164.5 | -168.04 | -162.8 | -22705.8066 | -16726.9395 | -16355.2148 | -55787.9688 | -6296.6445 | -3545.302 | -5061.5488 | -14903.4961 | 64.44 | -141.35 | -165.09 | -22.7058 | -16.7269 | -16.3552 | -55.788 | -6.2966 | -3.5453 | -5.0615 | -14.9035 | -0.96363 | -0.97827 | -0.9553 | -0.96612
2020-10-06 | 6:18 | 237.9224 | 234.138 | 236.2934 | 410.2826 | 406.1947 | 410.4145 | 1.5288 | 2.7987 | 408.9489 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 3.33 | 6.42 | 4.41 | 4.7 | 5.54 | 3.66 | 93.254 | 85.8632 | 68.9571 | 4.675 | 10.9877 | 82.4056 | 6.12 | 10.44 | 9.66 |  |  |  | -163.29 | -169.65 | -163.51 | -21190.9492 | -19750.2109 | -15605.2256 | -56546.3906 | -6364.0415 | -3609.8259 | -4621.4854 | -14595.3525 | 67.15 | -123.23 | -165.6 | -21.1909 | -19.7502 | -15.6052 | -56.5464 | -6.364 | -3.6098 | -4.6215 | -14.5954 | -0.95774 | -0.9837 | -0.95884 | -0.96827
2020-10-06 | 6:19 | 238.5031 | 235.3826 | 234.6409 | 410.8466 | 404.7501 | 411.5859 | 1.3136 | 4.352 | 409.0388 | 49.23 | 99.99 | 49.99 | 3.06 | 7.2 | 4.64 | 5.23 | 6.16 | 3.39 | 81.4892 | 81.042 | 79.6934 | 4.0175 | 5.3351 | 80.4226 | 6.83 | 13.44 | 8.65 |  |  |  | -161.32 | -168.31 | -165.59 | -18402.4766 | -18680.6699 | -17960.7871 | -55043.9297 | -6228.022 | -3863.9736 | -4586.3623 | -14678.3594 | 55.54 | -102.95 | -165.12 | -18.4025 | -18.6807 | -17.9608 | -55.0439 | -6.228 | -3.864 | -4.5864 | -14.6784 | -0.94722 | -0.97927 | -0.96891 | -0.96624
2020-10-06 | 6:20 | 239.0195 | 238.1819 | 235.4 | 412.8371 | 408.3058 | 413.0861 | 1.9188 | 3.1726 | 411.3944 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 3.39 | 5.94 | 4.47 | 4.24 | 5.32 | 3.86 | 88.9685 | 90.0183 | 97.596 | 5.7877 | 3.0123 | 91.9999 | 5.98 | 11.02 | 8.07 |  |  |  | -163.68 | -169.49 | -167.31 | -20268.7988 | -21030.4961 | -22356.3281 | -63655.6289 | -5936.938 | -3912.6599 | -5030.9385 | -14880.5352 | 59.48 | 32.62 | -166.86 | -20.2688 | -21.0305 | -22.3563 | -63.6556 | -5.9369 | -3.9127 | -5.0309 | -14.8805 | -0.95968 | -0.98313 | -0.9756 | -0.97375
2020-10-06 | 6:21 | 238.8253 | 238.1343 | 236.3762 | 413.3561 | 410.0587 | 412.115 | 0.87671 | 2.0288 | 411.8305 | 72.77 | 99.99 | 49.99 | 3.56 | 5.4 | 4.44 | 3.95 | 4.94 | 4.03 | 93.9055 | 92.5737 | 92.1823 | 2.845 | 3.7703 | 92.733 | 6.05 | 11.68 | 8.69 |  |  |  | -164.76 | -169.66 | -165.88 | -21634.7324 | -21675.5684 | -21105.8652 | -64416.1758 | -5892.6431 | -3955.6091 | -5299.5205 | -15147.7734 | 54.46 | -153.86 | -166.81 | -21.6347 | -21.6756 | -21.1059 | -64.4162 | -5.8926 | -3.9556 | -5.2995 | -15.1478 | -0.96485 | -0.98375 | -0.96989 | -0.97345
2020-10-06 | 6:22 | 239.2656 | 238.3599 | 237.106 | 413.6794 | 411.0443 | 413.2271 | 0.72324 | 1.7005 | 412.6377 | 69.2 | 99.99 | 49.99 | 3.5 | 5.58 | 4.65 | 4.05 | 5.16 | 4.06 | 92.7901 | 93.6776 | 90.6377 | 2.2662 | 3.8269 | 92.2331 | 5.84 | 11.79 | 8.88 |  |  |  | -163.86 | -169.48 | -166.24 | -21324.1641 | -21949.1641 | -20852.75 | -64126.0859 | -6169.8979 | -4078.1636 | -5105.71 | -15353.7695 | 55.02 | -118.79 | -166.58 | -21.3242 | -21.9492 | -20.8528 | -64.1261 | -6.1699 | -4.0782 | -5.1057 | -15.3538 | -0.9606 | -0.98317 | -0.97131 | -0.97251
2020-10-06 | 6:23 | 241.2871 | 234.7163 | 237.8836 | 412.6214 | 410.17 | 413.6659 | 3.0387 | 2.1567 | 412.1402 | 99.99 | 99.99 | 50 | 3.21 | 6.05 | 4.79 | 4.27 | 5.47 | 3.94 | 103.0788 | 112.5673 | 80.3988 | 8.491 | 13.2498 | 98.3109 | 5.8 | 9.76 | 10.34 |  |  |  | -165.52 | -171.13 | -164.98 | -24072.3027 | -26018.8672 | -18371.8184 | -68463 | -6229.0742 | -4055.2456 | -4913.9053 | -15198.2246 | 64.14 | -85.07 | -167.51 | -24.0723 | -26.0189 | -18.3718 | -68.463 | -6.2291 | -4.0552 | -4.9139 | -15.1982 | -0.96811 | -0.98807 | -0.96604 | -0.97623
2020-10-06 | 6:24 | 241.3685 | 234.9072 | 239.3168 | 412.291 | 412.4741 | 414.6429 | 3.182 | 1.5864 | 413.1237 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 3.62 | 5.48 | 4.69 | 3.89 | 5.17 | 4.23 | 104.0122 | 114.3919 | 79.7079 | 8.9956 | 12.9882 | 99.1293 | 5.65 | 8.95 | 10.31 |  |  |  | -166.31 | -171.14 | -164.98 | -24350.5664 | -26523.2988 | -18395.084 | -69268.9453 | -5943.2246 | -4129.1436 | -4930.9829 | -15003.3516 | 64.6 | -37.28 | -167.8 | -24.3506 | -26.5233 | -18.3951 | -69.2689 | -5.9432 | -4.1291 | -4.931 | -15.0034 | -0.97148 | -0.9881 | -0.9659 | -0.97734
2020-10-06 | 6:25 | 240.7794 | 234.1145 | 240.2783 | 411.0705 | 411.6653 | 415.9858 | 2.62 | 3.1225 | 412.8907 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 3.72 | 6.1 | 5.09 | 4.09 | 5.85 | 4.52 | 111.8572 | 113.6417 | 86.9551 | 7.559 | 10.2901 | 104.043 | 5.67 | 9.59 | 9.89 |  |  |  | -168.22 | -171.02 | -166.57 | -26357.2109 | -26253.0566 | -20313.1113 | -72923.375 | -5498.9121 | -4143.3623 | -4845.3569 | -14487.6318 | 66.42 | -48.01 | -168.8 | -26.3572 | -26.2531 | -20.3131 | -72.9234 | -5.4989 | -4.1434 | -4.8454 | -14.4876 | -0.97892 | -0.98777 | -0.97271 | -0.98083
2020-10-06 | 6:26 | 240.9924 | 233.1284 | 240.2685 | 411.3397 | 411.4032 | 414.586 | 3.8233 | 2.3228 | 412.4295 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 3.46 | 5.97 | 4.87 | 4.02 | 5.53 | 4.26 | 113.6547 | 113.7227 | 77.8068 | 10.9295 | 13.7487 | 101.5778 | 5.52 | 9.39 | 10.47 |  |  |  | -168.92 | -171.13 | -164.85 | -26878.3555 | -26198.9043 | -18015.6426 | -71092.9062 | -5268.7583 | -4089.2363 | -4872.7041 | -14230.6973 | 66.28 | -56.87 | -168.68 | -26.8784 | -26.1989 | -18.0156 | -71.0929 | -5.2688 | -4.0892 | -4.8727 | -14.2307 | -0.98132 | -0.98804 | -0.96531 | -0.98055
2020-10-06 | 6:27 | 242.8046 | 231.3854 | 239.9015 | 411.9366 | 410.1536 | 414.6831 | 5.3578 | 2.8225 | 412.242 | 99.99 | 99.99 | 50 | 2.89 | 6.1 | 4.34 | 4.07 | 5.19 | 3.6 | 112.6103 | 120.8368 | 66.3611 | 15.0474 | 19.4296 | 99.7546 | 5.06 | 9.28 | 10.57 |  |  |  | -167.98 | -171.69 | -163.61 | -26721.4199 | -27666.75 | -15249.832 | -69638.0078 | -5692.3735 | -4037.8188 | -4479.834 | -14210.0264 | 65.35 | -70.76 | -168.41 | -26.7214 | -27.6668 | -15.2498 | -69.638 | -5.6924 | -4.0378 | -4.4798 | -14.21 | -0.97805 | -0.98952 | -0.95946 | -0.97981
2020-10-06 | 6:28 | 241.4682 | 231.7175 | 239.8214 | 410.3271 | 408.6686 | 415.998 | 3.4947 | 4.4486 | 411.6424 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 2.88 | 7.02 | 4.7 | 4.47 | 6.15 | 3.72 | 108.0472 | 109.9495 | 71.7611 | 10.0387 | 15.2248 | 96.425 | 5.67 | 10.61 | 10.32 |  |  |  | -165.96 | -170.61 | -164.65 | -25296.959 | -25119.7559 | -16591.7871 | -67008.4922 | -6326.8101 | -4161.4517 | -4556.1851 | -15044.4482 | 66.78 | -63.56 | -167.42 | -25.297 | -25.1198 | -16.5918 | -67.0085 | -6.3268 | -4.1615 | -4.5562 | -15.0444 | -0.97012 | -0.98655 | -0.9643 | -0.97571
2020-10-06 | 6:29 | 243.2805 | 231.0339 | 239.0891 | 411.1844 | 408.3889 | 416.09 | 4.624 | 4.5153 | 411.8649 | 99.99 | 99.99 | 50 | 2.96 | 7.06 | 4.67 | 4.65 | 6.03 | 3.69 | 105.0948 | 118.468 | 69.9002 | 12.8395 | 16.9305 | 97.6165 | 6.11 | 10.47 | 10.19 |  |  |  | -166.39 | -170.91 | -163.93 | -24843.4766 | -27012.2324 | -15999.3584 | -67855.0703 | -6017.4946 | -4320.106 | -4602.4331 | -14940.0361 | 64.45 | -61.75 | -167.61 | -24.8435 | -27.0122 | -15.9994 | -67.8551 | -6.0175 | -4.3201 | -4.6024 | -14.94 | -0.9719 | -0.98745 | -0.96103 | -0.97661
2020-10-06 | 6:30 | 242.4714 | 232.5353 | 239.5307 | 411.2271 | 410.7071 | 415.6625 | 4.1871 | 3.5481 | 412.513 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 3.3 | 6.45 | 4.7 | 4.18 | 5.79 | 4.08 | 110.1615 | 125.3022 | 79.8869 | 11.6583 | 15.7128 | 104.9519 | 5.97 | 8.81 | 9.61 |  |  |  | -166.81 | -171.28 | -165.87 | -26001.7656 | -28785.5801 | -18538.3691 | -73325.7109 | -6089.6489 | -4424.5347 | -4660.7861 | -15174.9707 | 64.07 | -42.18 | -168.31 | -26.0018 | -28.7856 | -18.5384 | -73.3257 | -6.0896 | -4.4245 | -4.6608 | -15.175 | -0.97365 | -0.98839 | -0.96982 | -0.97925
2020-10-06 | 6:31 | 241.1254 | 231.6498 | 239.86 | 410.9203 | 411.0505 | 412.2097 | 5.5115 | 1.217 | 411.3821 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 3.19 | 5.62 | 4.32 | 3.82 | 4.93 | 3.84 | 119.9467 | 129.1223 | 70.6573 | 15.5246 | 21.1877 | 106.3908 | 4.77 | 8.13 | 9.47 |  |  |  | -167.63 | -171.79 | -166.04 | -28216.6367 | -29603.2109 | -16424.1445 | -74244 | -6191.5142 | -4280.8755 | -4078.6272 | -14551.0176 | 65.49 | -38.87 | -168.81 | -28.2166 | -29.6032 | -16.4241 | -74.244 | -6.1915 | -4.2809 | -4.0786 | -14.551 | -0.97676 | -0.98971 | -0.97052 | -0.98133
2020-10-06 | 6:32 | 240.8662 | 231.4564 | 237.9087 | 410.6773 | 406.4832 | 412.9919 | 3.6668 | 3.8664 | 410.0308 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 2.75 | 6.62 | 4.44 | 4.55 | 5.58 | 3.39 | 115.7635 | 118.9089 | 78.791 | 10.4991 | 15.5884 | 104.3402 | 4.8 | 9.56 | 8.01 |  |  |  | -167.63 | -171.38 | -167.6 | -27209.4336 | -27186.9453 | -18306.4023 | -72702.7891 | -5968.2329 | -4126.0972 | -4023.8804 | -14118.2119 | 66.36 | -87.79 | -169.06 | -27.2094 | -27.1869 | -18.3064 | -72.7028 | -5.9682 | -4.1261 | -4.0239 | -14.1182 | -0.97678 | -0.98868 | -0.97668 | -0.98166
2020-10-06 | 6:33 | 240.4562 | 234.6744 | 237.7678 | 413.0267 | 408.2439 | 413.5064 | 1.9357 | 3.3691 | 411.5753 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 3.07 | 5.87 | 4.16 | 4.33 | 4.9 | 3.48 | 104.6643 | 103.3154 | 79.7822 | 5.7287 | 10.8591 | 95.7701 | 5.41 | 9.4 | 8.22 |  |  |  | -166.17 | -170.43 | -167.07 | -24437.4746 | -23881.6211 | -18457.7812 | -66776.8828 | -6007.6655 | -4022.531 | -4233.5581 | -14263.7559 | 68.01 | -108.91 | -168.01 | -24.4375 | -23.8816 | -18.4578 | -66.7769 | -6.0077 | -4.0225 | -4.2336 | -14.2638 | -0.97109 | -0.98611 | -0.97469 | -0.97794
2020-10-06 | 6:34 | 240.567 | 233.9456 | 236.4206 | 411.7705 | 405.6263 | 413.9958 | 1.243 | 5.1431 | 410.4375 | 49.39 | 99.99 | 50.01 | 3.35 | 6.66 | 4.63 | 4.93 | 5.61 | 3.7 | 98.4355 | 99.6348 | 83.043 | 3.7081 | 8.0627 | 93.5483 | 6.37 | 11.08 | 8.8 |  |  |  | -165.97 | -170.55 | -167.24 | -22928.457 | -22989.918 | -19142.3008 | -65060.668 | -5731.3599 | -3827.6616 | -4333.0688 | -13892.0908 | 68.49 | -96.36 | -168.03 | -22.9285 | -22.9899 | -19.1423 | -65.0607 | -5.7314 | -3.8277 | -4.3331 | -13.8921 | -0.97015 | -0.98642 | -0.97532 | -0.97795
2020-10-06 | 6:35 | 240.8186 | 232.6743 | 235.6924 | 408.9667 | 405.5243 | 413.8764 | 2.2943 | 4.9967 | 409.4298 | 91.87 | 99.99 | 50 | 3.41 | 6.77 | 5 | 4.89 | 5.82 | 3.97 | 91.6939 | 111.6237 | 83.5641 | 6.6945 | 11.3481 | 95.4021 | 6.61 | 11.02 | 9.07 |  |  |  | -164.52 | -172.17 | -168.69 | -21279.7793 | -25703.9766 | -19290.9453 | -66274.7109 | -5894.6436 | -3534.1277 | -3850.2671 | -13279.0381 | 61.64 | -42.96 | -168.75 | -21.2798 | -25.704 | -19.2909 | -66.2747 | -5.8946 | -3.5341 | -3.8503 | -13.279 | -0.96371 | -0.99068 | -0.98066 | -0.98051
2020-10-06 | 6:36 | 241.4878 | 234.3477 | 236.5143 | 410.5631 | 408.6855 | 414.5696 | 2.7681 | 3.6276 | 411.2541 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 3.5 | 5.84 | 4.5 | 4.17 | 5.14 | 3.99 | 95.6102 | 119.4358 | 87.8573 | 8.1373 | 13.0082 | 100.6522 | 5.93 | 8.88 | 8.33 |  |  |  | -164.89 | -173.29 | -168.84 | -22271.5879 | -27788.7871 | -20319.6836 | -70380.0625 | -6018.5547 | -3266.595 | -3989.072 | -13274.2217 | 61.85 | -35.87 | -169.35 | -22.2716 | -27.7888 | -20.3197 | -70.3801 | -6.0186 | -3.2666 | -3.9891 | -13.2742 | -0.96537 | -0.99316 | -0.98127 | -0.98267
2020-10-06 | 6:37 | 240.9539 | 234.6555 | 236.5171 | 410.9182 | 409.055 | 413.4648 | 2.4331 | 2.5762 | 411.1321 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 3.65 | 5.6 | 4.41 | 4.07 | 5.01 | 4.03 | 101.3969 | 121.3702 | 89.7288 | 7.1447 | 12.4522 | 103.9598 | 5.57 | 7.71 | 8.61 |  |  |  | -165.97 | -173.67 | -168.89 | -23700.2266 | -28286.8242 | -20819.6387 | -72806.6875 | -5927.0332 | -3137.3875 | -4091.2856 | -13155.7061 | 61.85 | -49.82 | -169.8 | -23.7002 | -28.2868 | -20.8196 | -72.8067 | -5.927 | -3.1374 | -4.0913 | -13.1557 | -0.97012 | -0.99391 | -0.98123 | -0.98406
2020-10-06 | 6:38 | 240.4487 | 235.6276 | 235.7148 | 412.7701 | 407.7275 | 412.3672 | 1.6877 | 3.5442 | 410.936 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 3.49 | 5.48 | 4.01 | 4.17 | 4.64 | 3.68 | 97.2198 | 104.3004 | 89.8277 | 4.9781 | 6.3483 | 96.9211 | 5.8 | 7.33 | 8.27 |  |  |  | -169.68 | -172.49 | -168.57 | -22990.9355 | -24250.4336 | -20732.1367 | -67973.5078 | -4190.9092 | -3175.085 | -4193.772 | -11559.7666 | 64.1 | -109.47 | -170.38 | -22.9909 | -24.2504 | -20.7321 | -67.9735 | -4.1909 | -3.1751 | -4.1938 | -11.5598 | -0.98379 | -0.99154 | -0.98015 | -0.98585
2020-10-06 | 6:39 | 241.9797 | 234.1619 | 235.2108 | 412.4431 | 405.9721 | 413.7161 | 2.2665 | 4.824 | 410.686 | 83.96 | 99.99 | 50 | 2.82 | 5.86 | 3.49 | 4.08 | 4.59 | 3.17 | 93.9556 | 104.3434 | 85.4255 | 6.6839 | 6.7036 | 94.3716 | 5.74 | 7.32 | 7.63 |  |  |  | -169.71 | -173.15 | -166.46 | -22359.5527 | -24251.793 | -19493.1172 | -66104.4688 | -4059.8145 | -2910.6978 | -4691.082 | -11661.5957 | 62.44 | -98.84 | -170.08 | -22.3596 | -24.2518 | -19.4931 | -66.1045 | -4.0598 | -2.9107 | -4.6911 | -11.6616 | -0.98391 | -0.99287 | -0.97224 | -0.98479
2020-10-06 | 6:40 | 241.7106 | 233.7885 | 235.0704 | 411.1203 | 407.196 | 412.4316 | 3.1535 | 3.217 | 410.2337 | 99.99 | 99.99 | 50 | 2.97 | 5.4 | 3.47 | 3.78 | 4.28 | 3.2 | 94.474 | 112.4874 | 84.813 | 9.1822 | 8.8902 | 97.0547 | 5.7 | 7.24 | 8.34 |  |  |  | -169.3 | -173.64 | -165.55 | -22425.6016 | -26118.6055 | -19294.5898 | -67838.7969 | -4235.1494 | -2903.771 | -4966.2134 | -12105.1338 | 61.69 | -81.54 | -169.9 | -22.4256 | -26.1186 | -19.2946 | -67.8388 | -4.2351 | -2.9038 | -4.9662 | -12.1051 | -0.98263 | -0.99388 | -0.96844 | -0.98445
2020-10-06 | 6:41 | 240.6222 | 235.0299 | 235.7982 | 411.8944 | 408.3371 | 412.0315 | 2.365 | 2.4385 | 410.7413 | 99.99 | 99.99 | 50 | 3.3 | 5.5 | 3.62 | 4 | 4.43 | 3.45 | 96.4277 | 106.3106 | 85.5915 | 6.8579 | 7.7198 | 95.8886 | 6.16 | 7.73 | 7.91 |  |  |  | -169.33 | -173.12 | -166.57 | -22771.5977 | -24774.4961 | -19617.1895 | -67163.2812 | -4302.0654 | -2988.9639 | -4682.1597 | -11973.1895 | 62.58 | -104.29 | -169.94 | -22.7716 | -24.7745 | -19.6172 | -67.1633 | -4.3021 | -2.989 | -4.6822 | -11.9732 | -0.98262 | -0.9928 | -0.97268 | -0.98448
2020-10-06 | 6:42 | 241.026 | 232.3115 | 235.0049 | 408.6458 | 406.961 | 411.2391 | 3.9608 | 2.5467 | 408.9354 | 99.99 | 99.99 | 50 | 3.37 | 5.82 | 3.62 | 4.23 | 4.7 | 3.41 | 102.9358 | 126.9536 | 92.2922 | 11.1705 | 10.6493 | 107.2242 | 5.87 | 6.64 | 7.23 |  |  |  | -170.63 | -174.01 | -167.78 | -24466.3242 | -29285.9297 | -21184.1973 | -74936.4375 | -4032.7854 | -3061.9297 | -4589.2017 | -11683.918 | 61.8 | -47.45 | -171.14 | -24.4663 | -29.2859 | -21.1842 | -74.9364 | -4.0328 | -3.0619 | -4.5892 | -11.6839 | -0.98669 | -0.99458 | -0.97733 | -0.98806
2020-10-06 | 6:43 | 241.5143 | 229.6596 | 234.3927 | 406.0226 | 404.1479 | 411.8974 | 4.5771 | 4.6931 | 407.3328 | 99.99 | 99.99 | 50 | 3.24 | 6.69 | 4.27 | 4.51 | 5.64 | 3.63 | 102.162 | 130.0325 | 93.9063 | 12.8439 | 9.8956 | 108.5557 | 5.5 | 7.15 | 8.56 |  |  |  | -171.58 | -173.59 | -167.17 | -24407.0996 | -29677.9453 | -21433.4629 | -75518.5 | -3614.1548 | -3329.5576 | -4880.5278 | -11824.2412 | 61.38 | -32.51 | -171.05 | -24.4071 | -29.6779 | -21.4335 | -75.5185 | -3.6142 | -3.3296 | -4.8805 | -11.8242 | -0.98921 | -0.99377 | -0.97504 | -0.98796
2020-10-06 | 6:44 | 241.6956 | 230.9234 | 234.4467 | 408.0145 | 404.517 | 412.1555 | 3.9578 | 4.4328 | 408.2075 | 99.99 | 99.99 | 50 | 3.13 | 6.17 | 3.69 | 4.31 | 4.95 | 3.28 | 101.779 | 124.2952 | 92.7014 | 11.2392 | 8.6563 | 106.1039 | 5.86 | 6.61 | 8.1 |  |  |  | -171.55 | -173.68 | -166.97 | -24327.7891 | -28514.75 | -21161.8906 | -74004.4297 | -3607.6621 | -3165.4807 | -4893.9399 | -11667.082 | 61.61 | -54.63 | -171.06 | -24.3278 | -28.5147 | -21.1619 | -74.0044 | -3.6077 | -3.1655 | -4.8939 | -11.6671 | -0.98918 | -0.99389 | -0.97429 | -0.9878
2020-10-06 | 6:45 | 241.2312 | 231.0776 | 235.7312 | 407.7933 | 405.3616 | 413.2267 | 3.4353 | 4.7358 | 408.769 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 3.25 | 6.27 | 3.89 | 4.2 | 5.25 | 3.52 | 106.176 | 121.1072 | 94.0571 | 9.7783 | 7.8213 | 106.9218 | 5.15 | 5.84 | 8.59 |  |  |  | -172.16 | -173.8 | -167.29 | -25360.5391 | -27814.0566 | -21601.4414 | -74776.0391 | -3493.7134 | -3023.3457 | -4865.1196 | -11382.1797 | 62.72 | -59.79 | -171.37 | -25.3605 | -27.8141 | -21.6014 | -74.776 | -3.4937 | -3.0233 | -4.8651 | -11.3822 | -0.99064 | -0.99414 | -0.97556 | -0.98861
2020-10-06 | 6:46 | 241.0437 | 232.0232 | 236.1994 | 409.0563 | 405.0185 | 414.4489 | 2.2477 | 5.5581 | 409.4799 | 72.71 | 99.99 | 50.02 | 3.35 | 6.89 | 4.34 | 4.83 | 5.81 | 3.63 | 114.7788 | 120.1 | 102.6798 | 6.5425 | 6.5539 | 112.3381 | 5.37 | 7.46 | 8.34 |  |  |  | -171.78 | -173.5 | -168.03 | -27373.8555 | -27656.3125 | -23699.0488 | -78729.2031 | -3959.2419 | -3142.9316 | -5018.4272 | -12120.6016 | 64.55 | -91.83 | -171.29 | -27.3739 | -27.6563 | -23.699 | -78.7292 | -3.9592 | -3.1429 | -5.0184 | -12.1206 | -0.9897 | -0.9936 | -0.97831 | -0.98836
2020-10-06 | 6:47 | 241.8054 | 231.2355 | 234.5808 | 410.0627 | 402.3299 | 413.3063 | 2.6304 | 6.5796 | 408.529 | 70.72 | 99.99 | 50.02 | 3.12 | 7.27 | 4.4 | 5.25 | 5.94 | 3.33 | 109.1171 | 117.0485 | 93.3424 | 7.6118 | 8.9181 | 106.2719 | 6.44 | 9.62 | 7.8 |  |  |  | -170.49 | -173.31 | -167.25 | -26011.0586 | -26849.0469 | -21301.0996 | -74161.2031 | -4356.8296 | -3132.9978 | -4806.9033 | -12296.7295 | 63.31 | -98.66 | -170.63 | -26.0111 | -26.849 | -21.3011 | -74.1612 | -4.3568 | -3.133 | -4.8069 | -12.2967 | -0.98626 | -0.99326 | -0.97547 | -0.98653
2020-10-06 | 6:48 | 239.7275 | 231.1154 | 235.3066 | 408.722 | 402.7766 | 411.6248 | 2.1332 | 5.2346 | 407.6809 | 71.5 | 99.99 | 50.01 | 3.53 | 7.1 | 4.69 | 5.1 | 6 | 3.81 | 110.9614 | 108.4443 | 87.3111 | 6.0533 | 10.0926 | 102.0724 | 6.26 | 9.34 | 9.16 |  |  |  | -170.06 | -173.15 | -167.02 | -26200.1836 | -24872.9434 | -19999.3887 | -71072.5156 | -4593.9473 | -2990.1394 | -4608.9819 | -12193.0684 | 66.81 | -111.51 | -170.34 | -26.2002 | -24.8729 | -19.9994 | -71.0725 | -4.5939 | -2.9901 | -4.609 | -12.1931 | -0.98497 | -0.99285 | -0.97446 | -0.9856
2020-10-06 | 6:49 | 240.2648 | 230.7495 | 235.8268 | 409.1194 | 404.6567 | 410.4883 | 3.8634 | 3.5592 | 408.0706 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 3.6 | 6.6 | 4.62 | 4.79 | 5.54 | 3.98 | 111.4587 | 117.0109 | 78.0821 | 10.7612 | 15.3098 | 101.8783 | 6.01 | 8.85 | 10.26 |  |  |  | -169.65 | -173.4 | -166.51 | -26320.1621 | -26643.707 | -17907.0215 | -70870.8906 | -4813.498 | -3072.1614 | -4293.9878 | -12179.6475 | 65.74 | -100.66 | -170.27 | -26.3202 | -26.6437 | -17.907 | -70.8709 | -4.8135 | -3.0722 | -4.294 | -12.1796 | -0.98369 | -0.99342 | -0.97243 | -0.98555
2020-10-06 | 6:50 | 242.513 | 229.0216 | 236.2116 | 408.8734 | 405.3013 | 411.607 | 5.8723 | 3.6492 | 408.5764 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 3.79 | 6.98 | 4.99 | 5.05 | 6.01 | 4.2 | 127.7346 | 150.4931 | 89.6979 | 16.1313 | 20.2406 | 122.4369 | 5.72 | 8.64 | 9.53 |  |  |  | -170.65 | -174.56 | -169.09 | -30550.918 | -34197.6562 | -20799.3828 | -85547.9531 | -5025.2222 | -3271.7625 | -4006.0117 | -12302.9971 | 63.66 | -71.22 | -171.78 | -30.5509 | -34.1977 | -20.7994 | -85.548 | -5.0252 | -3.2718 | -4.006 | -12.303 | -0.98674 | -0.99545 | -0.98195 | -0.98982
2020-10-06 | 6:51 | 243.4075 | 228.8208 | 235.4522 | 408.0685 | 406.0123 | 411.5371 | 6.6849 | 3.2962 | 408.5229 | 99.99 | 99.99 | 50.03 | 3.45 | 6.43 | 4.87 | 4.55 | 5.63 | 3.95 | 123.5062 | 162.483 | 97.4772 | 18.1719 | 19.9309 | 127.726 | 5.8 | 8.21 | 8.17 |  |  |  | -172.13 | -174.89 | -170.82 | -29765.9316 | -36998.5781 | -22650.1504 | -89414.6641 | -4108.8076 | -3301.2712 | -3657.6116 | -11067.6914 | 62.42 | -42.41 | -172.83 | -29.7659 | -36.9986 | -22.6502 | -89.4147 | -4.1088 | -3.3013 | -3.6576 | -11.0677 | -0.99061 | -0.99604 | -0.98721 | -0.99243
2020-10-06 | 6:52 | 240.4467 | 231.7649 | 233.9275 | 407.6776 | 405.8129 | 409.5269 | 4.1815 | 2.1793 | 407.6595 | 99.99 | 99.99 | 50.03 | 3.84 | 6.28 | 4.82 | 4.74 | 5.46 | 4.18 | 113.4233 | 147.1335 | 105.9447 | 11.6939 | 14.6207 | 122.0053 | 6.79 | 8.35 | 7.67 |  |  |  | -170.33 | -174.43 | -171.75 | -26881.6445 | -33908.3672 | -24419.8691 | -85209.8828 | -4569.8369 | -3301.5876 | -3520.9595 | -11392.3848 | 61.07 | -39.46 | -172.36 | -26.8816 | -33.9084 | -24.4199 | -85.2099 | -4.5698 | -3.3016 | -3.521 | -11.3924 | -0.98586 | -0.99529 | -0.98976 | -0.99118
2020-10-06 | 6:53 | 238.5814 | 232.3001 | 232.6554 | 404.7181 | 404.7476 | 409.0328 | 3.5527 | 2.9424 | 406.1518 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 4.33 | 6.6 | 4.94 | 4.83 | 5.86 | 4.61 | 108.6473 | 147.5573 | 120.169 | 10.5118 | 13.1242 | 125.3481 | 7.38 | 7.42 | 6.98 |  |  |  | -169.49 | -174.23 | -173.12 | -25471.5723 | -34090.6367 | -27731.9805 | -87294.1953 | -4715.0068 | -3438.7791 | -3336.571 | -11490.3564 | 62.19 | 17.24 | -172.44 | -25.4716 | -34.0906 | -27.732 | -87.2942 | -4.715 | -3.4388 | -3.3366 | -11.4904 | -0.9833 | -0.99495 | -0.99284 | -0.99145
2020-10-06 | 6:54 | 239.7481 | 231.5994 | 233.6198 | 406.4748 | 403.6491 | 410.9085 | 3.1157 | 4.3482 | 406.9884 | 99.99 | 99.99 | 50.03 | 3.99 | 6.89 | 4.87 | 4.85 | 6.05 | 4.4 | 106.9732 | 135.5215 | 108.9908 | 9.0377 | 11.008 | 116.9767 | 6.95 | 7.94 | 7.62 |  |  |  | -170.63 | -173.92 | -172.81 | -25297.875 | -31092.3965 | -25239.6875 | -81629.9609 | -4175.1523 | -3292.5281 | -3187.1484 | -10654.8271 | 62.25 | -18.33 | -172.58 | -25.2979 | -31.0924 | -25.2397 | -81.63 | -4.1752 | -3.2925 | -3.1871 | -10.6548 | -0.98665 | -0.99444 | -0.99212 | -0.99159
2020-10-06 | 6:55 | 237.8425 | 233.2621 | 237.1911 | 407.5719 | 407.7967 | 411.437 | 1.7522 | 2.7874 | 408.9195 | 99.99 | 99.99 | 50.03 | 4.11 | 6.21 | 4.96 | 4.1 | 5.8 | 4.77 | 114.432 | 117.3094 | 99.1422 | 5.0139 | 7.7705 | 110.1615 | 6.03 | 8.1 | 8.58 |  |  |  | -170.09 | -173.12 | -170.79 | -26801.9785 | -27088.3438 | -23204.4824 | -77094.7969 | -4686.5557 | -3257.5896 | -3766.5662 | -11710.7129 | 68.61 | -45.79 | -171.41 | -26.802 | -27.0883 | -23.2045 | -77.0948 | -4.6866 | -3.2576 | -3.7666 | -11.7107 | -0.98505 | -0.99285 | -0.98708 | -0.98866
2020-10-06 | 6:56 | 235.7999 | 235.545 | 234.9108 | 408.3618 | 408.2868 | 406.6093 | 1.023 | 1.6394 | 407.7409 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.37 | 4.82 | 4.32 | 3.72 | 4.43 | 4.45 | 108.6663 | 113.0456 | 101.1988 | 2.7782 | 5.6717 | 107.5233 | 6.86 | 9.35 | 8.72 |  |  |  | -169.87 | -173.15 | -171.07 | -25218.3086 | -26383.6836 | -23483.1289 | -75085.1172 | -4505.9385 | -3174.8098 | -3691.3826 | -11372.1299 | 70.04 | 144.56 | -171.42 | -25.2183 | -26.3837 | -23.4831 | -75.0851 | -4.5059 | -3.1748 | -3.6914 | -11.3721 | -0.98441 | -0.99284 | -0.98787 | -0.98872
2020-10-06 | 6:57 | 237.6061 | 233.3481 | 232.7177 | 407.7941 | 406.588 | 404.3292 | 3.3886 | 2.4324 | 406.2228 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.36 | 5.2 | 4.59 | 4.04 | 4.59 | 4.48 | 109.8314 | 134.3603 | 100.5656 | 9.2466 | 11.2777 | 114.8376 | 7.66 | 9.41 | 8.44 |  |  |  | -170.98 | -173.95 | -170.64 | -25760.7773 | -31165.0195 | -23081.4277 | -80007.2266 | -4085.04 | -3299.2356 | -3801.7766 | -11186.0537 | 61.16 | -175.47 | -172.05 | -25.7608 | -31.165 | -23.0814 | -80.0072 | -4.085 | -3.2992 | -3.8018 | -11.1861 | -0.98766 | -0.99444 | -0.9867 | -0.99037
2020-10-06 | 6:58 | 237.861 | 231.1486 | 234.7615 | 406.687 | 404.8228 | 407.4265 | 3.1526 | 1.6514 | 406.3003 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.4 | 6.12 | 4.54 | 4.55 | 5.17 | 4.54 | 117.994 | 126.7075 | 96.3466 | 8.5989 | 10.4839 | 113.555 | 7.16 | 8.97 | 9.23 |  |  |  | -171.15 | -172.99 | -169.53 | -27692.2578 | -29046.5352 | -22234.127 | -78972.9297 | -4318.1699 | -3567.8325 | -4103.2456 | -11989.249 | 65.22 | -87.02 | -171.39 | -27.6923 | -29.0465 | -22.2341 | -78.9729 | -4.3182 | -3.5678 | -4.1032 | -11.9892 | -0.98806 | -0.99254 | -0.98339 | -0.98867
2020-10-06 | 6:59 | 237.6056 | 230.9628 | 234.1379 | 406.3646 | 403.0251 | 407.7323 | 2.4644 | 2.8044 | 405.6929 | 99.99 | 99.99 | 50 | 3.71 | 6.42 | 4.27 | 4.42 | 5.33 | 4 | 115.9101 | 121.3362 | 99.4965 | 6.7173 | 7.9232 | 112.1115 | 5.71 | 9.23 | 7.82 |  |  |  | -171.23 | -172.4 | -169.56 | -27217.793 | -27747.1797 | -22881.2559 | -77846.2422 | -4201.9668 | -3710.9241 | -4206.0679 | -12118.96 | 65.13 | -91.95 | -171.19 | -27.2178 | -27.7472 | -22.8813 | -77.8462 | -4.202 | -3.7109 | -4.2061 | -12.119 | -0.98829 | -0.99117 | -0.98352 | -0.9881
2020-10-06 | 7:00 | 234.9942 | 234.2329 | 235.6996 | 406.978 | 405.5029 | 408.4739 | 1.0414 | 1.8137 | 406.9726 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.2 | 5.78 | 4.15 | 4.01 | 5.01 | 4.39 | 111.2803 | 97.775 | 106.0246 | 3.497 | 4.9773 | 104.962 | 5.22 | 10 | 8.16 |  |  |  | -170.93 | -170.22 | -169.96 | -25811.2852 | -22566.2344 | -24574.1191 | -72951.625 | -4128.0664 | -3834.5601 | -4352.812 | -12315.4395 | 66.77 | -177.22 | -170.47 | -25.8113 | -22.5662 | -24.5741 | -72.9516 | -4.1281 | -3.8346 | -4.3528 | -12.3154 | -0.98745 | -0.98587 | -0.98467 | -0.98605
2020-10-06 | 7:01 | 234.2703 | 236.1479 | 235.5484 | 408.215 | 406.9406 | 407.595 | 1.5043 | 0.92202 | 407.5727 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 4.61 | 5.08 | 4.16 | 3.64 | 4.71 | 4.62 | 108.8472 | 92.8944 | 109.0434 | 4.8751 | 6.2219 | 103.5332 | 5.19 | 9.62 | 8.3 |  |  |  | -170.63 | -169.9 | -169.85 | -25155.7676 | -21582.1777 | -25278.4043 | -72016.3516 | -4150.2456 | -3835.6074 | -4523.6655 | -12509.5195 | 66.96 | 101.57 | -170.16 | -25.1558 | -21.5822 | -25.2784 | -72.0164 | -4.1502 | -3.8356 | -4.5237 | -12.5095 | -0.98666 | -0.98457 | -0.98436 | -0.98525
2020-10-06 | 7:02 | 237.9739 | 235.7136 | 234.3356 | 410.9666 | 407.0192 | 408.3202 | 1.9623 | 2.3915 | 408.7553 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 3.83 | 4.94 | 4.31 | 3.56 | 4.61 | 4.07 | 109.7441 | 116.8287 | 107.9644 | 5.8066 | 6.0601 | 111.2238 | 5.21 | 7.88 | 8.7 |  |  |  | -170.9 | -171.4 | -170.24 | -25774.4414 | -27039.2773 | -24886.7559 | -77700.4844 | -4135.7812 | -4067.0146 | -4277.4067 | -12480.2031 | 63.11 | -121.55 | -170.91 | -25.7744 | -27.0393 | -24.8868 | -77.7005 | -4.1358 | -4.067 | -4.2774 | -12.4802 | -0.98737 | -0.98888 | -0.98555 | -0.98735
2020-10-06 | 7:03 | 239.5314 | 235.0083 | 232.4053 | 410.6275 | 407.2183 | 406.5729 | 3.4375 | 2.6649 | 408.1251 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 3.92 | 4.69 | 4.29 | 3.61 | 4.34 | 4 | 105.2465 | 135.9854 | 109.2695 | 9.9377 | 9.7543 | 116.7556 | 6.63 | 7.55 | 8.31 |  |  |  | -171.47 | -172.43 | -170.39 | -24931.0156 | -31665.0469 | -25022.4707 | -81618.5312 | -3733.9387 | -4201.5762 | -4233.3032 | -12168.8184 | 61.4 | -116.63 | -171.52 | -24.931 | -31.665 | -25.0225 | -81.6185 | -3.7339 | -4.2016 | -4.2333 | -12.1688 | -0.98897 | -0.99131 | -0.98599 | -0.98907
2020-10-06 | 7:04 | 241.7019 | 234.9191 | 231.0054 | 411.5961 | 406.2416 | 407.7618 | 4.6766 | 3.3369 | 408.5159 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 3.7 | 4.94 | 4.3 | 3.75 | 4.34 | 3.89 | 106.7547 | 153.9485 | 120.0114 | 13.5055 | 14.8938 | 126.8147 | 6.54 | 7.08 | 7.45 |  |  |  | -170.93 | -173.17 | -171.73 | -25478.5977 | -35870.1328 | -27404.6172 | -88753.3516 | -4073.7864 | -4323.0708 | -3968.2966 | -12365.1523 | 61.09 | -83.61 | -172.06 | -25.4786 | -35.8701 | -27.4046 | -88.7534 | -4.0738 | -4.3231 | -3.9683 | -12.3652 | -0.98746 | -0.99282 | -0.98968 | -0.99043
2020-10-06 | 7:05 | 239.5855 | 236.0695 | 231.6811 | 412.32 | 405.4035 | 407.437 | 2.4485 | 4.1376 | 408.367 | 99.99 | 99.99 | 50 | 3.55 | 5.11 | 3.88 | 3.96 | 4.15 | 3.68 | 112.4258 | 136.5105 | 120.6489 | 7.2107 | 8.3002 | 123.0713 | 6.18 | 7 | 6.26 |  |  |  | -171.17 | -172.91 | -172.23 | -26599.9395 | -31948.2539 | -27665.7891 | -86213.9922 | -4133.0615 | -3958.52 | -3773.918 | -11865.5 | 62.19 | -84.52 | -172.23 | -26.5999 | -31.9483 | -27.6658 | -86.214 | -4.1331 | -3.9585 | -3.7739 | -11.8655 | -0.98814 | -0.99241 | -0.99082 | -0.99066
2020-10-06 | 7:06 | 237.1626 | 235.7869 | 231.7243 | 411.05 | 401.9165 | 407.5397 | 1.7189 | 5.3865 | 406.8072 | 50.59 | 99.99 | 49.99 | 3.68 | 6.2 | 4.32 | 4.57 | 5.09 | 3.96 | 114.8833 | 112.3022 | 124.7911 | 5.2126 | 5.0033 | 117.1899 | 6.47 | 8.97 | 7.42 |  |  |  | -171.59 | -171.65 | -172.41 | -26939.3867 | -26185.2246 | -28558.1484 | -81682.7656 | -3997.3513 | -3844.5139 | -3784.4119 | -11626.2793 | 55.28 | 62.93 | -171.9 | -26.9394 | -26.1852 | -28.5581 | -81.6828 | -3.9974 | -3.8445 | -3.7844 | -11.6263 | -0.98917 | -0.98939 | -0.99133 | -0.99002
2020-10-06 | 7:07 | 237.661 | 236.5581 | 229.783 | 412.5948 | 400.832 | 405.9448 | 2.0078 | 6.8652 | 406.4196 | 55.4 | 99.99 | 49.99 | 3.39 | 6.21 | 4.28 | 4.71 | 4.87 | 3.75 | 121.1502 | 125.7372 | 133.3426 | 5.8917 | 4.5162 | 126.5903 | 6.86 | 9.3 | 5.84 |  |  |  | -170.96 | -172.61 | -173.25 | -28413.7402 | -29452.2246 | -30405.6719 | -88271.6562 | -4516.2681 | -3831.3567 | -3593.5137 | -11941.1387 | 57.08 | -9.4 | -172.33 | -28.4137 | -29.4522 | -30.4057 | -88.2717 | -4.5163 | -3.8314 | -3.5935 | -11.9411 | -0.9876 | -0.99164 | -0.99309 | -0.99097
2020-10-06 | 7:08 | 238.6058 | 234.7321 | 231.5896 | 412.9422 | 400.5359 | 407.4734 | 1.1981 | 7.1885 | 406.9417 | 28.36 | 99.99 | 49.99 | 3.89 | 6.46 | 4.34 | 5.04 | 5.09 | 3.99 | 127.6851 | 124.4923 | 124.321 | 3.7777 | 4.5362 | 125.3484 | 7.04 | 9.76 | 7.19 |  |  |  | -172.27 | -172.15 | -172.54 | -30179.8574 | -28877.3984 | -28526.2949 | -87583.5547 | -4098.1226 | -3980.5193 | -3721.7319 | -11800.374 | 84.43 | 176.63 | -172.36 | -30.1799 | -28.8774 | -28.5263 | -87.5836 | -4.0981 | -3.9805 | -3.7217 | -11.8004 | -0.99091 | -0.99063 | -0.9916 | -0.99105
2020-10-06 | 7:09 | 238.7359 | 235.3443 | 230.3803 | 411.8505 | 400.864 | 407.4651 | 1.8222 | 6.4526 | 406.6913 | 50.67 | 99.99 | 50.02 | 3.58 | 5.95 | 4.45 | 4.55 | 4.99 | 3.8 | 120.7635 | 131.988 | 133.8096 | 5.3235 | 5.5731 | 128.7204 | 6.55 | 9.12 | 6.56 |  |  |  | -171.61 | -171.85 | -172.97 | -28497.6348 | -30703.4766 | -30582.9219 | -89784.0312 | -4201.5239 | -4380.957 | -3766.4307 | -12348.9102 | 60.59 | -15.78 | -172.18 | -28.4976 | -30.7035 | -30.5829 | -89.784 | -4.2015 | -4.381 | -3.7664 | -12.3489 | -0.98931 | -0.98997 | -0.9925 | -0.99067
2020-10-06 | 7:10 | 238.8137 | 235.0187 | 230.0776 | 411.3689 | 401.9622 | 405.9149 | 2.1019 | 5.4796 | 406.3872 | 67.28 | 99.99 | 50.01 | 2.94 | 5.47 | 3.97 | 4.02 | 4.52 | 3.21 | 106.1457 | 128.6553 | 118.0576 | 6.1987 | 7.7564 | 117.5205 | 7.45 | 8.56 | 5.49 |  |  |  | -170.93 | -171.47 | -172.63 | -25021.9844 | -29875.6035 | -26889.9043 | -81787.4922 | -3994.7241 | -4479.7456 | -3463.5742 | -11938.0449 | 63.44 | -59.83 | -171.76 | -25.022 | -29.8756 | -26.8899 | -81.7875 | -3.9947 | -4.4797 | -3.4636 | -11.938 | -0.98749 | -0.98894 | -0.99181 | -0.98951
2020-10-06 | 7:11 | 237.6095 | 235.4749 | 229.3118 | 411.4105 | 401.1174 | 404.0964 | 1.6446 | 6.2153 | 405.5067 | 46.7 | 99.99 | 50.01 | 3.22 | 5.8 | 3.78 | 4.36 | 4.57 | 3.39 | 114.5695 | 130.5186 | 124.5911 | 4.7939 | 5.9322 | 123.1227 | 8 | 7.78 | 4.67 |  |  |  | -170.82 | -172.1 | -172.95 | -26869.334 | -30433.1973 | -28310.25 | -85612.7812 | -4335.7827 | -4227.8799 | -3503.7957 | -12067.459 | 61.67 | -72.07 | -172.06 | -26.8693 | -30.4332 | -28.3102 | -85.6128 | -4.3358 | -4.2279 | -3.5038 | -12.0675 | -0.98723 | -0.99049 | -0.99243 | -0.99021
2020-10-06 | 7:12 | 237.1482 | 235.5464 | 229.755 | 410.9572 | 401.2277 | 404.5209 | 1.4835 | 6.0473 | 405.5338 | 40.76 | 99.99 | 50 | 3.11 | 5.58 | 3.73 | 4.16 | 4.39 | 3.35 | 120.0154 | 131.5779 | 128.4142 | 4.3595 | 5.2355 | 126.5423 | 7.19 | 7.74 | 4.53 |  |  |  | -170.55 | -172.54 | -173.01 | -28054.6602 | -30716.332 | -29261.6172 | -88032.6094 | -4675.4922 | -4018.7893 | -3594.9905 | -12289.2705 | 62.04 | -74.33 | -172.11 | -28.0547 | -30.7163 | -29.2616 | -88.0326 | -4.6755 | -4.0188 | -3.595 | -12.2893 | -0.9864 | -0.99155 | -0.99254 | -0.9904
2020-10-06 | 7:13 | 235.6965 | 234.6064 | 233.9513 | 408.655 | 403.3932 | 407.7285 | 1.094 | 3.3965 | 406.5748 | 56.67 | 99.99 | 50 | 3.73 | 5.86 | 3.85 | 4.29 | 4.74 | 3.8 | 139.043 | 127.9017 | 132.8098 | 3.8092 | 4.561 | 133.1608 | 4.76 | 7.9 | 6.56 |  |  |  | -171.17 | -173.35 | -172.63 | -32381.9453 | -29794.5039 | -30790.3711 | -92966.8359 | -5024.6147 | -3463.3223 | -3984.9216 | -12472.8584 | 62.94 | 179.06 | -172.4 | -32.3819 | -29.7945 | -30.7904 | -92.9668 | -5.0246 | -3.4633 | -3.9849 | -12.4729 | -0.98817 | -0.99331 | -0.99173 | -0.99112
2020-10-06 | 7:14 | 234.5162 | 237.0373 | 231.8858 | 410.0275 | 404.8163 | 403.5525 | 1.2611 | 4.0299 | 406.112 | 57.17 | 99.99 | 50 | 4.31 | 5.05 | 3.93 | 4.31 | 4.03 | 4.13 | 137.083 | 134.9022 | 139.115 | 4.1974 | 2.9329 | 136.9113 | 6.1 | 7.77 | 5.86 |  |  |  | -170.93 | -173.72 | -173.53 | -31736.5254 | -31754.2051 | -32034.9141 | -95525.6484 | -5060.0576 | -3498.7747 | -3629.3464 | -12188.1777 | 56.26 | -176.71 | -172.75 | -31.7365 | -31.7542 | -32.0349 | -95.5256 | -5.0601 | -3.4988 | -3.6293 | -12.1882 | -0.98753 | -0.99398 | -0.99364 | -0.99196
2020-10-06 | 7:15 | 234.6565 | 238.2423 | 228.9012 | 409.3117 | 406.1672 | 400.0957 | 2.9365 | 5.4464 | 405.1617 | 92.56 | 99.99 | 50 | 4.37 | 4.3 | 4.33 | 3.86 | 4.03 | 4.1 | 120.0244 | 146.713 | 139.4593 | 8.3349 | 10.2477 | 135.1815 | 6.27 | 7.85 | 6.21 |  |  |  | -169.87 | -173.62 | -173.23 | -27653.3457 | -34716.1836 | -31670.7422 | -94040.2812 | -4954.8496 | -3874.9929 | -3762.2915 | -12592.1328 | 63.58 | -124.16 | -172.41 | -27.6533 | -34.7162 | -31.6707 | -94.0403 | -4.9548 | -3.875 | -3.7623 | -12.5921 | -0.98432 | -0.99383 | -0.99302 | -0.99115
2020-10-06 | 7:16 | 233.2921 | 240.606 | 227.7333 | 410.4527 | 407.1575 | 397.7292 | 3.3074 | 7.6164 | 405.067 | 75.5 | 99.99 | 50 | 3.95 | 3.96 | 4.87 | 3.5 | 4.27 | 3.86 | 112.6084 | 136.5143 | 141.5137 | 9.3413 | 9.818 | 130.0729 | 5.47 | 9.03 | 5.65 |  |  |  | -169.49 | -172.94 | -172.95 | -25826.8984 | -32577.4766 | -31957.709 | -90362.0859 | -4789.4487 | -4037.3423 | -3914.5454 | -12741.3369 | 61.72 | -105.26 | -172.04 | -25.8269 | -32.5775 | -31.9577 | -90.3621 | -4.7894 | -4.0373 | -3.9145 | -12.7413 | -0.98324 | -0.99241 | -0.99258 | -0.9902
2020-10-06 | 7:17 | 233.4476 | 241.2981 | 228.5208 | 411.6939 | 408.3473 | 398.1339 | 3.0374 | 8.1269 | 406.0079 | 65.12 | 99.99 | 50 | 3.81 | 3.88 | 4.84 | 3.39 | 4.26 | 3.85 | 114.5585 | 138.0538 | 141.1223 | 8.6547 | 10.4189 | 131.0397 | 5.29 | 8.88 | 5.19 |  |  |  | -168.84 | -172.52 | -173.59 | -26233.3262 | -32998.2852 | -32010.7031 | -91242.3125 | -5173.5879 | -4328.7344 | -3588.0012 | -13090.3232 | 60.92 | -112.94 | -171.91 | -26.2333 | -32.9983 | -32.0107 | -91.2423 | -5.1736 | -4.3287 | -3.588 | -13.0903 | -0.9811 | -0.99151 | -0.99378 | -0.98986
2020-10-06 | 7:18 | 238.3192 | 241.9092 | 232.5352 | 417.5042 | 413.4995 | 403.5216 | 2.2212 | 8.3001 | 411.4572 | 47.58 | 99.99 | 50 | 3.83 | 4.05 | 4.21 | 3.53 | 3.78 | 3.84 | 118.4597 | 147.6906 | 125.1651 | 6.5181 | 12.6923 | 130.2235 | 6.93 | 7.66 | 3.86 |  |  |  | -169.16 | -172.99 | -173.07 | -27703.7051 | -35435.8672 | -28872.9199 | -92012.4922 | -5304.6699 | -4351.3198 | -3510.1099 | -13166.0996 | 58.79 | -152.32 | -171.91 | -27.7037 | -35.4359 | -28.8729 | -92.0125 | -5.3047 | -4.3513 | -3.5101 | -13.1661 | -0.98216 | -0.99254 | -0.99269 | -0.98992
2020-10-06 | 7:19 | 242.0602 | 245.1816 | 234.698 | 420.8608 | 420.0446 | 409.4431 | 4.3031 | 7.3904 | 416.7397 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 4.57 | 3.88 | 4.13 | 3.86 | 3.66 | 4.23 | 112.9478 | 164.8135 | 136.6366 | 12.7777 | 19.1996 | 137.7891 | 7.24 | 6.89 | 5.05 |  |  |  | -167.74 | -173.41 | -173.13 | -26674.8262 | -40077.0703 | -31824.1855 | -98576.0781 | -5799.1064 | -4616.6045 | -3823.6873 | -14239.3984 | 61.22 | -149.88 | -171.78 | -26.6748 | -40.0771 | -31.8242 | -98.5761 | -5.7991 | -4.6166 | -3.8237 | -14.2394 | -0.97717 | -0.99343 | -0.99286 | -0.98973
2020-10-06 | 7:20 | 242.9513 | 244.2339 | 235.4835 | 419.1282 | 421.2181 | 411.1573 | 5.183 | 6.1155 | 417.136 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.94 | 3.69 | 4.01 | 4.03 | 3.52 | 4.28 | 111.4573 | 171.5836 | 136.8039 | 15.2034 | 20.9477 | 139.6803 | 6.76 | 6.67 | 5.25 |  |  |  | -168.17 | -174.16 | -172.81 | -26437.4785 | -41681.8203 | -31937.3555 | -100056.6484 | -5532.1528 | -4244.5293 | -4023.8237 | -13800.5059 | 61.4 | -165.68 | -172.09 | -26.4375 | -41.6818 | -31.9374 | -100.0566 | -5.5322 | -4.2445 | -4.0238 | -13.8005 | -0.9788 | -0.99486 | -0.99216 | -0.99062
2020-10-06 | 7:21 | 239.7754 | 244.4613 | 236.452 | 418.846 | 420.2451 | 409.1408 | 2.5337 | 6.9664 | 416.0386 | 63.18 | 99.99 | 50 | 4.5 | 4.03 | 4.45 | 3.81 | 4.05 | 4.29 | 115.9566 | 147.1135 | 129.2948 | 7.5956 | 11.4979 | 130.6451 | 6.47 | 8.03 | 6.24 |  |  |  | -169.27 | -173.3 | -172.27 | -27305.3496 | -35692.2812 | -30281.373 | -93279.0156 | -5180.7915 | -4189.2329 | -4108.0259 | -13478.0508 | 61.54 | -164.21 | -171.81 | -27.3053 | -35.6923 | -30.2814 | -93.279 | -5.1808 | -4.1892 | -4.108 | -13.4781 | -0.98247 | -0.99318 | -0.99092 | -0.98972
2020-10-06 | 7:22 | 240.9753 | 246.3679 | 236.0302 | 420.0125 | 421.8506 | 410.9897 | 4.1389 | 6.7267 | 417.5805 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.66 | 3.87 | 3.95 | 3.79 | 3.72 | 4.07 | 109.5316 | 149.8575 | 138.3924 | 12.0979 | 14.6478 | 132.2679 | 6.76 | 7.23 | 5.78 |  |  |  | -168.25 | -173.4 | -171.94 | -25821.084 | -36631.6602 | -32185.3125 | -94638.0625 | -5371.8047 | -4231.9673 | -4513.4663 | -14117.2383 | 63.04 | -149.77 | -171.48 | -25.8211 | -36.6317 | -32.1853 | -94.6381 | -5.3718 | -4.232 | -4.5135 | -14.1172 | -0.97904 | -0.99339 | -0.99031 | -0.98906
2020-10-06 | 7:23 | 240.4244 | 248.0711 | 235.8048 | 419.1165 | 421.075 | 414.2442 | 5.5877 | 4.0873 | 418.1251 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 5.33 | 3.97 | 3.76 | 4 | 3.61 | 4.47 | 106.0293 | 137.1474 | 156.8708 | 15.6958 | 15.0987 | 133.1649 | 5.98 | 6.79 | 5.95 |  |  |  | -168.87 | -173.09 | -172.4 | -24948.7695 | -33731.7656 | -36665.2852 | -95345.8203 | -4911.001 | -4076.2925 | -4900.3467 | -13887.6406 | 62.76 | -111.78 | -171.66 | -24.9488 | -33.7318 | -36.6653 | -95.3458 | -4.911 | -4.0763 | -4.9003 | -13.8876 | -0.98117 | -0.99278 | -0.99119 | -0.98956
2020-10-06 | 7:24 | 239.7783 | 247.546 | 236.3786 | 420.2151 | 420.4983 | 412.7769 | 4.2011 | 5.2234 | 417.8033 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 5 | 3.64 | 3.76 | 3.89 | 3.29 | 4.26 | 117.2083 | 134.8138 | 152.8894 | 11.8023 | 10.5789 | 134.7773 | 4.67 | 6.61 | 5.79 |  |  |  | -170.14 | -173.11 | -172.17 | -27611.8965 | -33112.8906 | -35773.6953 | -96498.4844 | -4802.4668 | -4002.6987 | -4904.2334 | -13709.3975 | 61.2 | -90.53 | -171.92 | -27.6119 | -33.1129 | -35.7737 | -96.4985 | -4.8025 | -4.0027 | -4.9042 | -13.7094 | -0.98521 | -0.99277 | -0.99073 | -0.99006
2020-10-06 | 7:25 | 240.5184 | 248.1262 | 237.0293 | 424.8615 | 419.1753 | 412.9302 | 2.8315 | 6.9518 | 418.9495 | 74.51 | 99.99 | 50 | 3.53 | 3.55 | 3.82 | 3.2 | 3.16 | 3.42 | 120.8912 | 115.7684 | 140.9241 | 8.7676 | 7.2259 | 125.7757 | 4.67 | 7.98 | 5.17 |  |  |  | -170.82 | -171.69 | -170.91 | -28687.0996 | -28398.541 | -32963.2773 | -90048.9219 | -4637.6587 | -4140.8394 | -5271.6616 | -14050.1611 | 58.63 | -6.74 | -171.13 | -28.6871 | -28.3985 | -32.9633 | -90.0489 | -4.6377 | -4.1408 | -5.2717 | -14.0502 | -0.98718 | -0.98954 | -0.98745 | -0.98805
2020-10-06 | 7:26 | 239.6337 | 246.3846 | 233.596 | 423.1575 | 414.4794 | 408.8513 | 2.8981 | 8.3543 | 415.4424 | 60.79 | 99.99 | 49.99 | 2.75 | 4.29 | 3.58 | 3.03 | 3.51 | 2.96 | 113.4446 | 112.8467 | 132.9673 | 8.5547 | 6.0781 | 119.6136 | 7.36 | 9.57 | 4.6 |  |  |  | -169.78 | -171.5 | -170.3 | -26696.6836 | -27487.8965 | -30586.3633 | -84770.9453 | -4809.4258 | -4108.6841 | -5226.6426 | -14144.7539 | 58.6 | -8.33 | -170.55 | -26.6967 | -27.4879 | -30.5864 | -84.7709 | -4.8094 | -4.1087 | -5.2266 | -14.1448 | -0.98416 | -0.98901 | -0.98571 | -0.98636
2020-10-06 | 7:27 | 242.7777 | 243.409 | 233.2552 | 422.7765 | 413.2473 | 410.1521 | 2.4497 | 7.7239 | 415.3449 | 57.91 | 99.99 | 49.99 | 2.65 | 4.03 | 4.39 | 2.93 | 3.61 | 3.52 | 112.3462 | 130.0759 | 124.1113 | 7.3476 | 4.0216 | 122.0753 | 7.74 | 8.58 | 6.03 |  |  |  | -171.48 | -172.83 | -169.36 | -26954.8516 | -31408.377 | -28446.6406 | -86809.8828 | -4036.4277 | -3949.7268 | -5349.9863 | -13336.1387 | 63.43 | -101.2 | -171.28 | -26.9549 | -31.4084 | -28.4466 | -86.8099 | -4.0364 | -3.9497 | -5.35 | -13.3361 | -0.98897 | -0.99219 | -0.98277 | -0.9884
2020-10-06 | 7:28 | 245.7145 | 242.3133 | 237.3558 | 422.8644 | 415.6832 | 417.8767 | 2.5737 | 4.4153 | 418.7855 | 99.99 | 99.99 | 49.98 | 3.22 | 4.4 | 3.85 | 3.43 | 3.46 | 3.58 | 118.1427 | 133.0063 | 124.0083 | 7.6994 | 3.7823 | 124.8773 | 5.84 | 7.34 | 8.08 |  |  |  | -172.43 | -173.93 | -168.86 | -28758.6641 | -32013.043 | -28862.3164 | -89634.0391 | -3817.8955 | -3386.5796 | -5682.1782 | -12886.6533 | 63.28 | -119.92 | -171.84 | -28.7587 | -32.013 | -28.8623 | -89.634 | -3.8179 | -3.3866 | -5.6822 | -12.8867 | -0.9913 | -0.99445 | -0.98117 | -0.98982
2020-10-06 | 7:29 | 245.9749 | 242.9625 | 235.1969 | 420.8401 | 416.7688 | 416.5655 | 5.0242 | 3.1302 | 418.0416 | 99.99 | 99.99 | 50 | 3.92 | 4.06 | 4.03 | 3.42 | 3.44 | 3.99 | 96.4084 | 140.0093 | 123.1677 | 14.8506 | 11.5084 | 119.683 | 7.01 | 6.83 | 8.69 |  |  |  | -170.46 | -174.22 | -169.55 | -23346.4102 | -33824.8047 | -28454.6953 | -85625.9141 | -3922.2378 | -3440.561 | -5241.2749 | -12604.0752 | 63.87 | -83.67 | -171.58 | -23.3464 | -33.8248 | -28.4547 | -85.6259 | -3.9222 | -3.4406 | -5.2413 | -12.6041 | -0.98618 | -0.99487 | -0.98346 | -0.98934
2020-10-06 | 7:30 | 244.692 | 245.3452 | 236.9811 | 421.134 | 419.4522 | 418.5613 | 4.6782 | 1.8471 | 419.7034 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.37 | 3.98 | 3.88 | 3.33 | 3.48 | 4.23 | 97.077 | 131.2484 | 132.9619 | 13.4735 | 10.9183 | 120.2668 | 5.88 | 6.89 | 8.89 |  |  |  | -170.17 | -173.63 | -170.72 | -23357.2988 | -31980.9199 | -31054.1387 | -86392.3516 | -4047.512 | -3565.1956 | -5066.4775 | -12679.1855 | 64.89 | -72.15 | -171.59 | -23.3573 | -31.9809 | -31.0541 | -86.3924 | -4.0475 | -3.5652 | -5.0665 | -12.6792 | -0.98532 | -0.99384 | -0.98695 | -0.9894
2020-10-06 | 7:31 | 242.5512 | 244.3412 | 238.3124 | 420.0122 | 419.9928 | 416.0591 | 2.8107 | 2.6867 | 418.6744 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.28 | 3.93 | 3.97 | 3.3 | 3.66 | 4.14 | 109.464 | 129.4529 | 128.128 | 8.2542 | 5.6199 | 122.2398 | 4.95 | 7.28 | 7.89 |  |  |  | -171.72 | -173.76 | -170.5 | -26253.582 | -31427.2383 | -30085.9824 | -87766.8047 | -3830.6677 | -3436.9302 | -5022.9414 | -12290.5391 | 64.11 | -117.73 | -172.06 | -26.2536 | -31.4272 | -30.086 | -87.7668 | -3.8307 | -3.4369 | -5.0229 | -12.2905 | -0.98952 | -0.99407 | -0.98635 | -0.99034
2020-10-06 | 7:32 | 242.8043 | 244.4786 | 238.2852 | 419.2669 | 420.7809 | 416.5807 | 3.8111 | 2.5346 | 418.863 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.39 | 4.08 | 4.05 | 3.4 | 3.92 | 4.17 | 106.1631 | 134.0809 | 131.2562 | 11.0936 | 9.795 | 123.5362 | 5.49 | 7.23 | 7.13 |  |  |  | -171.01 | -173.44 | -170.59 | -25355.832 | -32555.3574 | -30757.9141 | -88669.1094 | -4018.2637 | -3727.6545 | -5072.0024 | -12817.9199 | 64.3 | -140.44 | -171.75 | -25.3558 | -32.5554 | -30.7579 | -88.6691 | -4.0183 | -3.7277 | -5.072 | -12.8179 | -0.98767 | -0.99351 | -0.98668 | -0.98971
2020-10-06 | 7:33 | 244.6124 | 246.179 | 236.766 | 420.0854 | 421.6813 | 418.2169 | 5.7776 | 2.1226 | 419.9822 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.79 | 4.34 | 4.46 | 3.81 | 4.2 | 4.49 | 95.8741 | 145.6477 | 143.4555 | 16.7391 | 16.4123 | 128.1967 | 6.97 | 6.97 | 7.81 |  |  |  | -169.3 | -173.35 | -171.34 | -23021.2949 | -35566.7656 | -33558.6367 | -92146.7031 | -4354.7681 | -4146.1709 | -5111.9761 | -13612.917 | 64.59 | -144.36 | -171.52 | -23.0213 | -35.5668 | -33.5586 | -92.1467 | -4.3548 | -4.1462 | -5.112 | -13.6129 | -0.98258 | -0.99327 | -0.9886 | -0.98926
2020-10-06 | 7:34 | 244.6031 | 243.9361 | 238.9605 | 420.8066 | 421.9217 | 417.2263 | 3.9341 | 2.8412 | 419.97 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.71 | 4.28 | 4.51 | 3.86 | 4.14 | 4.52 | 111.9883 | 149.5194 | 127.816 | 11.6582 | 12.2363 | 129.5431 | 6.5 | 6.48 | 8.37 |  |  |  | -169.71 | -173.35 | -170.4 | -26896.1699 | -36155.957 | -30084.2578 | -93136.3672 | -4886.1494 | -4200.1172 | -5081.1714 | -14167.4375 | 62.27 | -167.71 | -171.31 | -26.8962 | -36.156 | -30.0843 | -93.1364 | -4.8861 | -4.2001 | -5.0812 | -14.1674 | -0.9839 | -0.99332 | -0.98603 | -0.98863
2020-10-06 | 7:35 | 242.1681 | 245.598 | 240.7149 | 421.3532 | 422.0355 | 418.3722 | 2.0061 | 2.299 | 420.5742 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.72 | 4.32 | 4.44 | 3.82 | 4.06 | 4.6 | 112.8277 | 121.6643 | 130.0811 | 5.8159 | 5.6535 | 121.4168 | 6.73 | 7.4 | 8.48 |  |  |  | -169.71 | -171.16 | -170.55 | -26836.7441 | -29515.9805 | -30870.2168 | -87222.9453 | -4877.4673 | -4584.9536 | -5132.8677 | -14595.2881 | 61.09 | -97.56 | -170.53 | -26.8367 | -29.516 | -30.8702 | -87.2229 | -4.8775 | -4.585 | -5.1329 | -14.5953 | -0.98388 | -0.98815 | -0.98646 | -0.98629
2020-10-06 | 7:36 | 241.9965 | 244.8813 | 240.3629 | 420.8519 | 420.9977 | 417.7652 | 1.761 | 2.1993 | 419.8586 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 4.29 | 4.54 | 4.19 | 3.84 | 4.06 | 4.14 | 116.8008 | 126.6964 | 130.0315 | 5.2199 | 4.5789 | 124.4032 | 6.71 | 7.83 | 7.71 |  |  |  | -168.57 | -171.22 | -170.51 | -27687.2676 | -30614.3379 | -30822.9609 | -89124.5781 | -5590.064 | -4734.5913 | -5147.4136 | -15472.0664 | 61.08 | -118.94 | -170.2 | -27.6873 | -30.6143 | -30.823 | -89.1246 | -5.5901 | -4.7346 | -5.1474 | -15.4721 | -0.98022 | -0.98825 | -0.98634 | -0.98526
2020-10-06 | 7:37 | 243.5948 | 243.4638 | 241.4038 | 418.6792 | 422.4211 | 420.5531 | 2.786 | 2.3289 | 420.5359 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 5.02 | 4.91 | 4.48 | 4.2 | 4.51 | 4.86 | 105.8567 | 132.0038 | 121.4001 | 8.3426 | 8.5342 | 119.5952 | 8.3 | 7.19 | 8.42 |  |  |  | -167.26 | -171.79 | -169.48 | -25075.1074 | -31650.9238 | -28791.084 | -85517.125 | -5675.3418 | -4564.9663 | -5346.125 | -15586.4336 | 63.78 | 124.24 | -169.67 | -25.0751 | -31.6509 | -28.7911 | -85.5171 | -5.6753 | -4.565 | -5.3461 | -15.5864 | -0.97533 | -0.98976 | -0.98319 | -0.98379
2020-10-06 | 7:38 | 241.4731 | 242.184 | 240.5585 | 414.9485 | 421.2806 | 418.0453 | 2.8182 | 3.7156 | 418.0738 | 99.99 | 99.99 | 50 | 5.46 | 4.64 | 4.51 | 4.11 | 4.29 | 5.28 | 101.5058 | 126.1389 | 114.9934 | 8.4336 | 7.3669 | 114.065 | 7.8 | 7.07 | 8.91 |  |  |  | -166.12 | -172.45 | -168.09 | -23756.6641 | -30258.2969 | -27054.8516 | -81069.8047 | -5881.0586 | -4006.6406 | -5698.8101 | -15586.5088 | 64.7 | 113.72 | -169.11 | -23.7567 | -30.2583 | -27.0549 | -81.0698 | -5.8811 | -4.0066 | -5.6988 | -15.5865 | -0.9707 | -0.99135 | -0.97853 | -0.98202
2020-10-06 | 7:39 | 239.6405 | 242.6615 | 240.6401 | 413.1406 | 420.0909 | 418.8095 | 3.2923 | 4.2911 | 417.3257 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 6.07 | 5.24 | 4.88 | 4.39 | 4.88 | 5.88 | 100.6794 | 111.3666 | 125.7551 | 9.3507 | 7.6781 | 112.3726 | 8.93 | 8.07 | 9.48 |  |  |  | -166.78 | -171.3 | -168.61 | -23474.5938 | -26653.002 | -29588.1113 | -79715.7031 | -5513.6113 | -4079.2292 | -5944.2305 | -15537.0703 | 61.91 | 176.54 | -168.94 | -23.4746 | -26.653 | -29.5881 | -79.7157 | -5.5136 | -4.0792 | -5.9442 | -15.5371 | -0.97351 | -0.98849 | -0.98041 | -0.98153
2020-10-06 | 7:40 | 236.9978 | 243.7982 | 240.2534 | 412.6642 | 420.1034 | 416.0494 | 3.4581 | 4.4482 | 416.2499 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 6 | 5.11 | 4.93 | 4.29 | 4.85 | 5.83 | 103.5397 | 100.534 | 132.7494 | 10.1359 | 10.9009 | 112.18 | 8.95 | 9.28 | 8.06 |  |  |  | -168.7 | -169.84 | -168.96 | -24032.709 | -24096.0312 | -31255.375 | -79384.1094 | -4797.1079 | -4272.7725 | -6082.1333 | -15152.0146 | 59.14 | -127.9 | -169.23 | -24.0327 | -24.096 | -31.2554 | -79.3841 | -4.7971 | -4.2728 | -6.0821 | -15.152 | -0.98065 | -0.98464 | -0.98159 | -0.98227
2020-10-06 | 7:41 | 237.84 | 242.8407 | 240.1849 | 411.3151 | 421.7351 | 415.4055 | 3.0392 | 6.2111 | 416.1181 | 87.71 | 99.99 | 50.01 | 6.27 | 4.5 | 4.81 | 4.33 | 4.33 | 5.92 | 96.5814 | 112.261 | 123.6479 | 8.6904 | 7.7344 | 110.7292 | 9.53 | 8.75 | 8.26 |  |  |  | -168.25 | -171.07 | -168.17 | -22484.9668 | -26889.1719 | -29052.6426 | -78426.7891 | -4680.9868 | -4228.8433 | -6083.5332 | -14993.3643 | 63.75 | -163.46 | -169.18 | -22.485 | -26.8892 | -29.0526 | -78.4268 | -4.681 | -4.2288 | -6.0835 | -14.9934 | -0.97901 | -0.98786 | -0.97877 | -0.98221
2020-10-06 | 7:42 | 241.8205 | 240.0804 | 239.9486 | 413.2414 | 418.1928 | 418.7381 | 2.9605 | 3.7556 | 416.7052 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.88 | 5.72 | 4.86 | 4.2 | 5.25 | 5.13 | 108.1409 | 131.7276 | 125.3921 | 8.8025 | 6.8625 | 121.6046 | 8.33 | 7.76 | 7.8 |  |  |  | -168.71 | -172.05 | -168.67 | -25617.2559 | -31285.1582 | -29460.6836 | -86363.1016 | -5114.5967 | -4374.4526 | -5897.2622 | -15386.3125 | 64.3 | 104.4 | -169.86 | -25.6173 | -31.2852 | -29.4607 | -86.3631 | -5.1146 | -4.3745 | -5.8973 | -15.3863 | -0.98065 | -0.99037 | -0.98055 | -0.9845
2020-10-06 | 7:43 | 242.3013 | 241.9789 | 240.5787 | 416.5488 | 418.3916 | 420.4924 | 2.3018 | 2.4453 | 418.4641 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.54 | 5.78 | 4.56 | 3.94 | 5.26 | 4.75 | 112.4141 | 121.5777 | 128.31 | 6.4427 | 4.0701 | 120.6629 | 7.97 | 7.48 | 8.31 |  |  |  | -168.65 | -171.66 | -168.85 | -26679.3184 | -29086.207 | -30260.4492 | -86025.9844 | -5355.0786 | -4263.5142 | -5964.1035 | -15582.6943 | 64.31 | 132.46 | -169.72 | -26.6793 | -29.0862 | -30.2604 | -86.026 | -5.3551 | -4.2635 | -5.9641 | -15.5827 | -0.98044 | -0.98943 | -0.98113 | -0.98399
2020-10-06 | 7:44 | 241.846 | 242.0224 | 238.5514 | 414.6593 | 419.8082 | 416.6461 | 3.9157 | 3.1238 | 417.0217 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.78 | 4.44 | 3.9 | 3.4 | 4.08 | 4.52 | 104.8953 | 140.5004 | 129.9611 | 11.6383 | 11.2156 | 124.9201 | 7.34 | 5.72 | 7.51 |  |  |  | -168.41 | -172.67 | -169.72 | -24790.7754 | -33675.9961 | -30484.6289 | -88951.4219 | -5087.1963 | -4306.2944 | -5531.9834 | -14925.4766 | 64.28 | 143.79 | -170.41 | -24.7908 | -33.676 | -30.4846 | -88.9514 | -5.0872 | -4.3063 | -5.532 | -14.9255 | -0.97959 | -0.99192 | -0.98393 | -0.98621
2020-10-06 | 7:45 | 243.1296 | 241.3772 | 238.8507 | 415.0415 | 420.0241 | 417.6584 | 4.1593 | 2.9348 | 417.5604 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 5.11 | 4.49 | 4.15 | 3.81 | 4.17 | 4.8 | 97.1808 | 139.5025 | 119.3123 | 12.4808 | 12.4008 | 118.5744 | 8.55 | 5.94 | 8.81 |  |  |  | -166.89 | -172.42 | -168.97 | -23006.6523 | -33367.5039 | -27952.5059 | -84326.6719 | -5366.5835 | -4439.1509 | -5452.9429 | -15258.6758 | 63.58 | 121.51 | -169.66 | -23.0067 | -33.3675 | -27.9525 | -84.3267 | -5.3666 | -4.4392 | -5.4529 | -15.2587 | -0.97386 | -0.99127 | -0.9815 | -0.98402
2020-10-06 | 7:46 | 242.4439 | 240.8064 | 240.3443 | 414.8029 | 421.754 | 416.5475 | 4.0521 | 4.2443 | 417.6809 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 5.58 | 4.22 | 4.14 | 3.84 | 3.93 | 5.14 | 100.4101 | 134.5439 | 108.334 | 11.7168 | 11.4552 | 114.1486 | 9.05 | 5.73 | 10.68 |  |  |  | -168.17 | -172.66 | -167.67 | -23754.748 | -32106.5293 | -25323.6855 | -81184.9688 | -4974.6924 | -4135.0933 | -5498.2749 | -14608.0605 | 61.47 | 118.35 | -169.7 | -23.7547 | -32.1065 | -25.3237 | -81.185 | -4.9747 | -4.1351 | -5.4983 | -14.6081 | -0.97877 | -0.99181 | -0.97723 | -0.98419
2020-10-06 | 7:47 | 240.8403 | 241.3165 | 239.7616 | 413.9824 | 419.2837 | 417.0512 | 2.5518 | 3.2233 | 416.7561 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 5.06 | 4.73 | 4.37 | 3.93 | 4.34 | 4.93 | 111.6389 | 134.3809 | 129.5254 | 7.4402 | 6.7085 | 125.1335 | 6.72 | 6.43 | 8.52 |  |  |  | -168.95 | -171.98 | -169.88 | -26375.6582 | -32101.6289 | -30558.3066 | -89035.5938 | -5153.0801 | -4511.999 | -5458.5669 | -15123.6445 | 64.51 | 136.88 | -170.35 | -26.3757 | -32.1016 | -30.5583 | -89.0356 | -5.1531 | -4.512 | -5.4586 | -15.1236 | -0.98144 | -0.99027 | -0.98442 | -0.98588
2020-10-06 | 7:48 | 242.0761 | 239.297 | 239.1921 | 415.6221 | 415.2436 | 417.1711 | 1.8261 | 1.7822 | 415.9993 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 3.55 | 5.21 | 4.22 | 3.72 | 4.63 | 3.82 | 123.6977 | 137.3133 | 126.6413 | 5.3219 | 5.4552 | 129.0854 | 5.35 | 7.39 | 7.11 |  |  |  | -169.73 | -171.89 | -170.15 | -29403.8535 | -32511.5078 | -29835.8086 | -91751.1641 | -5327.3584 | -4630.7847 | -5180.9199 | -15139.0625 | 63.94 | -3.73 | -170.64 | -29.4039 | -32.5115 | -29.8358 | -91.7512 | -5.3274 | -4.6308 | -5.1809 | -15.1391 | -0.98398 | -0.99001 | -0.98526 | -0.98666
2020-10-06 | 7:49 | 241.6302 | 237.9812 | 240.4849 | 413.89 | 415.3338 | 418.011 | 1.5303 | 2.4335 | 415.731 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.13 | 5.63 | 4.61 | 3.99 | 5.15 | 4.43 | 126.2814 | 133.8022 | 123.0163 | 4.2086 | 3.9553 | 127.6119 | 5.12 | 7.71 | 8.78 |  |  |  | -169.95 | -171.48 | -169.11 | -30033.5762 | -31449.7637 | -29035.8301 | -90519.1641 | -5318.0088 | -4716.5122 | -5579.6719 | -15614.1943 | 67.04 | -10.23 | -170.26 | -30.0336 | -31.4498 | -29.0358 | -90.5192 | -5.318 | -4.7165 | -5.5797 | -15.6142 | -0.98468 | -0.98894 | -0.98203 | -0.98545
2020-10-06 | 7:50 | 242.6322 | 239.0862 | 241.1425 | 415.5235 | 416.7531 | 419.7445 | 1.4674 | 2.5339 | 417.3269 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 4.19 | 5.81 | 4.63 | 4.09 | 5.31 | 4.51 | 130.0426 | 137.1184 | 128.8355 | 4.0434 | 3.2576 | 131.9094 | 5.15 | 7.22 | 8.72 |  |  |  | -170.11 | -171.91 | -168.97 | -31077.2422 | -32452.1406 | -30468.4121 | -93997.7969 | -5416.665 | -4618.98 | -5929.9258 | -15965.5723 | 64.53 | -23.07 | -170.4 | -31.0772 | -32.4521 | -30.4684 | -93.9978 | -5.4167 | -4.619 | -5.9299 | -15.9656 | -0.98515 | -0.99002 | -0.98158 | -0.98588
2020-10-06 | 7:51 | 244.1866 | 239.6004 | 240.036 | 415.717 | 416.1128 | 421.8109 | 2.659 | 3.9748 | 417.8614 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 3.97 | 6.12 | 4.78 | 4.26 | 5.6 | 4.38 | 121.7495 | 143.6814 | 138.7526 | 7.9765 | 6.1246 | 134.6384 | 5.2 | 8.02 | 8.06 |  |  |  | -169.54 | -171.73 | -169.76 | -29204.7246 | -34034.1094 | -32771.4492 | -96010.2891 | -5399.6011 | -5036.6411 | -5920.8647 | -16357.1064 | 64.91 | 60.25 | -170.32 | -29.2047 | -34.0341 | -32.7714 | -96.0103 | -5.3996 | -5.0366 | -5.9209 | -16.3571 | -0.98333 | -0.98923 | -0.98407 | -0.9858
2020-10-06 | 7:52 | 245.9006 | 239.8117 | 239.8258 | 416.8837 | 417.0518 | 422.6512 | 3.6797 | 3.8126 | 418.843 | 99.99 | 99.99 | 50.03 | 3.73 | 6.03 | 4.58 | 4.28 | 5.27 | 4.12 | 113.9753 | 148.628 | 133.1721 | 10.8656 | 10.238 | 131.7988 | 6.09 | 8.33 | 7.53 |  |  |  | -168.68 | -172.04 | -169.96 | -27462.6504 | -35283.6484 | -31408.6973 | -94155.0078 | -5495.207 | -4940.6309 | -5552.5957 | -15988.4346 | 63.24 | 38.36 | -170.31 | -27.4627 | -35.2836 | -31.4087 | -94.155 | -5.4952 | -4.9406 | -5.5526 | -15.9884 | -0.98056 | -0.99034 | -0.98473 | -0.98589
2020-10-06 | 7:53 | 245.9197 | 236.9806 | 238.5636 | 414.1007 | 415.6979 | 419.6722 | 5.1357 | 3.3662 | 416.4733 | 99.99 | 99.99 | 50.03 | 3.99 | 5.79 | 4.53 | 4.16 | 5 | 4.25 | 96.5736 | 146.9046 | 107.2736 | 14.8639 | 16.4178 | 116.7731 | 8.36 | 8.35 | 8.9 |  |  |  | -166.7 | -172.34 | -169.17 | -23057.0371 | -34479.3711 | -25116.3438 | -82652.7578 | -5444.9116 | -4629.2583 | -4809.5728 | -14883.7432 | 61.22 | 30.98 | -169.69 | -23.057 | -34.4794 | -25.1163 | -82.6528 | -5.4449 | -4.6293 | -4.8096 | -14.8837 | -0.97323 | -0.99111 | -0.98215 | -0.98417
2020-10-06 | 7:54 | 243.5585 | 239.7411 | 233.1535 | 412.259 | 413.2381 | 415.1557 | 6.6015 | 1.8871 | 413.5388 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 4.19 | 4.87 | 4.19 | 3.75 | 4.26 | 4.1 | 83.6851 | 151.0951 | 133.6912 | 19.1669 | 21.6683 | 122.687 | 8.39 | 7.46 | 7.19 |  |  |  | -165.88 | -172.2 | -171.46 | -19763.9082 | -35874.8164 | -30787.5508 | -86426.2812 | -4971.4829 | -4912.9102 | -4613.0229 | -14497.4189 | 64.51 | 69.57 | -170.29 | -19.7639 | -35.8748 | -30.7876 | -86.4263 | -4.9715 | -4.9129 | -4.613 | -14.4974 | -0.96979 | -0.99075 | -0.98896 | -0.98622
2020-10-06 | 7:55 | 242.3783 | 241.1915 | 234 | 413.3405 | 413.4057 | 415.8978 | 5.8142 | 1.7258 | 414.2025 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 4.04 | 5.22 | 4.3 | 3.83 | 4.62 | 4.02 | 92.5308 | 140.8284 | 141.4106 | 16.5557 | 17.48 | 124.6449 | 7.79 | 7.86 | 7.37 |  |  |  | -166.97 | -172.01 | -171.53 | -21753.2344 | -33581.5156 | -32687.7285 | -88022.4766 | -5042.0693 | -4691.1499 | -4855.2666 | -14588.4863 | 64.81 | 65.69 | -170.46 | -21.7532 | -33.5815 | -32.6877 | -88.0225 | -5.0421 | -4.6911 | -4.8553 | -14.5885 | -0.97417 | -0.99038 | -0.98915 | -0.98654
2020-10-06 | 7:56 | 239.9483 | 241.9657 | 237.2655 | 413.3094 | 414.4735 | 417.6954 | 4.3365 | 2.7886 | 415.1446 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 4.1 | 6.01 | 4.68 | 3.9 | 5.45 | 4.38 | 114.9057 | 124.3156 | 153.7471 | 11.9442 | 12.5859 | 130.8307 | 6.3 | 9.1 | 7.8 |  |  |  | -170.24 | -171.49 | -171.18 | -27110.6172 | -29724.459 | -36024.2773 | -92859.3672 | -4659.8745 | -4432.8887 | -5596.9722 | -14689.7363 | 59.77 | 134.48 | -170.94 | -27.1106 | -29.7245 | -36.0243 | -92.8594 | -4.6599 | -4.4329 | -5.597 | -14.6897 | -0.98555 | -0.98906 | -0.98814 | -0.98772
2020-10-06 | 7:57 | 238.5038 | 240.7021 | 238.3743 | 412.5401 | 414.3893 | 415.8855 | 2.6801 | 2.0375 | 414.2582 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 4.17 | 5.55 | 4.5 | 3.53 | 5.13 | 4.44 | 123.8947 | 122.1926 | 147.6103 | 7.6493 | 9.4713 | 131.1382 | 5.37 | 8.48 | 8.09 |  |  |  | -171.56 | -171.41 | -171.11 | -29210.7539 | -29073.1406 | -34726.1797 | -93010.0781 | -4338.6006 | -4384.519 | -5427.1699 | -14150.292 | 56.96 | 171.69 | -171.33 | -29.2108 | -29.0731 | -34.7262 | -93.0101 | -4.3386 | -4.3845 | -5.4272 | -14.1503 | -0.98915 | -0.98882 | -0.98801 | -0.98862
2020-10-06 | 7:58 | 237.4239 | 239.8505 | 237.968 | 410.6095 | 413.6221 | 414.5363 | 2.5312 | 2.4219 | 412.9084 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 4.58 | 5.25 | 4.32 | 3.44 | 4.82 | 4.64 | 121.5145 | 119.7528 | 145.2169 | 7.1963 | 9.6163 | 128.7487 | 5.35 | 8.5 | 8.02 |  |  |  | -171.61 | -171.07 | -170.83 | -28522.3262 | -28352.877 | -34104.4219 | -90979.6406 | -4202.8501 | -4446.0332 | -5506.582 | -14155.4658 | 57.02 | -174.27 | -171.16 | -28.5223 | -28.3529 | -34.1044 | -90.9796 | -4.2029 | -4.446 | -5.5066 | -14.1555 | -0.98932 | -0.98793 | -0.98721 | -0.98811
2020-10-06 | 7:59 | 237.2747 | 240.1378 | 237.4059 | 409.9086 | 413.5291 | 414.5523 | 3.2667 | 2.824 | 412.6482 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 4.98 | 5.3 | 4.51 | 3.42 | 5.02 | 4.96 | 114.5227 | 117.9417 | 146.174 | 9.0501 | 11.6176 | 126.0992 | 6.13 | 8.84 | 8.33 |  |  |  | -171.06 | -170.52 | -171.05 | -26793.8789 | -27928.293 | -34266.3984 | -88988.5781 | -4213.7061 | -4648.5376 | -5394.2471 | -14256.4922 | 58.44 | 174.47 | -170.87 | -26.7939 | -27.9283 | -34.2664 | -88.9886 | -4.2137 | -4.6485 | -5.3942 | -14.2565 | -0.98786 | -0.98643 | -0.98783 | -0.98741
2020-10-06 | 8:00 | 238.047 | 239.1045 | 237.2736 | 410.687 | 412.0397 | 414.6247 | 2.4572 | 2.415 | 412.437 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 4.47 | 5.35 | 4.38 | 3.5 | 4.92 | 4.52 | 106.2812 | 109.1698 | 129.0172 | 6.8625 | 7.7788 | 114.7535 | 6.41 | 9.85 | 8.74 |  |  |  | -169.6 | -170.07 | -170.31 | -24825.5391 | -25702.6094 | -30110.8242 | -80638.9844 | -4564.1973 | -4501.4302 | -5145.1123 | -14210.7393 | 58.35 | 145.39 | -170 | -24.8255 | -25.7026 | -30.1108 | -80.639 | -4.5642 | -4.5014 | -5.1451 | -14.2107 | -0.98352 | -0.98501 | -0.98571 | -0.98482
2020-10-06 | 8:01 | 239.7498 | 238.876 | 238.0435 | 412.5569 | 412.9366 | 415.7794 | 1.7351 | 2.0632 | 413.7451 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 4.21 | 5.59 | 4.47 | 3.67 | 5.05 | 4.43 | 103.5894 | 110.7505 | 113.1675 | 4.8132 | 3.6594 | 109.0368 | 6.58 | 9.81 | 10.54 |  |  |  | -167.23 | -171.23 | -169.13 | -24197.3008 | -26124.3828 | -26426.1641 | -76747.8438 | -5484.2007 | -4029.8213 | -5068.0483 | -14582.0693 | 61.9 | 58.51 | -169.27 | -24.1973 | -26.1244 | -26.4262 | -76.7478 | -5.4842 | -4.0298 | -5.068 | -14.5821 | -0.97526 | -0.98831 | -0.9821 | -0.98242
2020-10-06 | 8:02 | 238.2015 | 239.6792 | 240.0116 | 412.9278 | 414.1569 | 416.3075 | 1.7771 | 2.0324 | 414.4508 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 4.45 | 5.6 | 4.4 | 3.63 | 5.04 | 4.6 | 122.1121 | 110.4791 | 118.4712 | 5.5429 | 5.4975 | 116.8201 | 5.6 | 9.97 | 9.67 |  |  |  | -167.07 | -173.63 | -170.25 | -28320.1738 | -26306.4844 | -28014.0625 | -82640.7188 | -6489.8193 | -2934.2788 | -4814.2222 | -14238.3232 | 60.02 | -84.53 | -170.27 | -28.3202 | -26.3065 | -28.0141 | -82.6407 | -6.4898 | -2.9343 | -4.8142 | -14.2383 | -0.97473 | -0.99384 | -0.98555 | -0.98548
2020-10-06 | 8:03 | 238.5584 | 239.747 | 239.5469 | 411.9184 | 413.4846 | 417.8406 | 2.9316 | 3.6291 | 414.3972 | 99.99 | 99.99 | 50.03 | 4.59 | 5.99 | 4.66 | 3.82 | 5.43 | 4.87 | 118.9181 | 111.4999 | 129.0654 | 8.4929 | 6.0644 | 119.5414 | 5.59 | 9.84 | 9.15 |  |  |  | -168.01 | -173.58 | -171.31 | -27664.7207 | -26540.3105 | -30511.0625 | -84716.1016 | -5883.3804 | -2970.0662 | -4652.1294 | -13505.5762 | 58.11 | -164.19 | -170.95 | -27.6647 | -26.5403 | -30.5111 | -84.7161 | -5.8834 | -2.9701 | -4.6521 | -13.5056 | -0.97813 | -0.9938 | -0.98857 | -0.98753
2020-10-06 | 8:04 | 240.6485 | 241.0575 | 237.4366 | 412.1384 | 413.6923 | 419.5168 | 4.6777 | 4.5067 | 415.0934 | 99.99 | 99.99 | 50.03 | 4.31 | 6.06 | 4.71 | 3.81 | 5.45 | 4.67 | 105.1734 | 124.3449 | 142.7549 | 12.7124 | 10.3331 | 123.9083 | 5.15 | 9.85 | 8.38 |  |  |  | -166.89 | -173.08 | -172.8 | -24604.2246 | -29731.666 | -33618.3867 | -87954.2812 | -5724.3584 | -3607.0061 | -4235.0449 | -13566.4092 | 60.69 | 98.2 | -171.14 | -24.6042 | -29.7317 | -33.6184 | -87.9543 | -5.7244 | -3.607 | -4.235 | -13.5664 | -0.97399 | -0.99272 | -0.99216 | -0.98831
2020-10-06 | 8:05 | 239.0262 | 240.7916 | 238.1136 | 411.9169 | 413.3569 | 418.045 | 3.8537 | 3.7163 | 414.421 | 99.99 | 99.99 | 50.03 | 4.17 | 5.84 | 4.45 | 3.67 | 5.18 | 4.48 | 123.0369 | 126.6858 | 151.468 | 10.8165 | 8.1856 | 133.5983 | 4.43 | 9.37 | 8.13 |  |  |  | -169.25 | -173.47 | -173.06 | -28868.5703 | -30244.2773 | -35789.0508 | -94901.8984 | -5482.3081 | -3461.082 | -4353.7617 | -13297.1543 | 57.45 | 132.31 | -171.99 | -28.8686 | -30.2443 | -35.7891 | -94.9019 | -5.4823 | -3.4611 | -4.3538 | -13.2972 | -0.98244 | -0.99352 | -0.99268 | -0.99033
2020-10-06 | 8:06 | 238.549 | 240.2005 | 238.3966 | 411.5754 | 414.1056 | 416.3521 | 2.9427 | 2.8031 | 413.9974 | 99.99 | 99.99 | 50.03 | 4.22 | 5.23 | 4.24 | 3.31 | 4.75 | 4.43 | 131.7769 | 131.7436 | 148.5018 | 8.253 | 6.7429 | 137.1203 | 4.28 | 8.11 | 8.05 |  |  |  | -169.46 | -173.64 | -171.12 | -30798.2012 | -31431.252 | -34952.8008 | -97182.25 | -5730.584 | -3491.7493 | -5462.5386 | -14684.8721 | 57.8 | 175.55 | -171.42 | -30.7982 | -31.4313 | -34.9528 | -97.1822 | -5.7306 | -3.4917 | -5.4625 | -14.6849 | -0.98313 | -0.99389 | -0.98801 | -0.98878
2020-10-06 | 8:07 | 238.5228 | 239.1731 | 240.3911 | 411.4357 | 414.5092 | 417.7661 | 1.7981 | 3.6839 | 414.551 | 88.67 | 99.99 | 50.05 | 4.17 | 5.47 | 4.59 | 3.38 | 5.2 | 4.64 | 135.7243 | 125.7652 | 137.8474 | 5.5118 | 5.128 | 132.9683 | 4.16 | 8.22 | 8.55 |  |  |  | -167.95 | -173.09 | -169.39 | -31661.3828 | -29835.9453 | -32561.0605 | -94058.3828 | -6756.0439 | -3621.1411 | -6098.5005 | -16475.6855 | 56.22 | -108.13 | -170.1 | -31.6614 | -29.8359 | -32.5611 | -94.0584 | -6.756 | -3.6211 | -6.0985 | -16.4757 | -0.97798 | -0.99272 | -0.98291 | -0.985
2020-10-06 | 8:08 | 237.972 | 237.2768 | 240.81 | 409.6548 | 414.4318 | 416.1559 | 0.80001 | 3.9606 | 413.3944 | 37.08 | 99.99 | 50.06 | 4.27 | 5.33 | 4.53 | 3.41 | 5.02 | 4.75 | 139.0716 | 130.8935 | 129.8533 | 2.4688 | 6.3507 | 133.1257 | 4.41 | 6.8 | 8.59 |  |  |  | -168.97 | -173.3 | -169.2 | -32444.7949 | -30837.9121 | -30699.5664 | -93982.2656 | -6324.2529 | -3629.0447 | -5849.5156 | -15802.8135 | 36.16 | -50.92 | -170.51 | -32.4448 | -30.8379 | -30.6996 | -93.9823 | -6.3243 | -3.629 | -5.8495 | -15.8028 | -0.98153 | -0.99315 | -0.98233 | -0.98616
2020-10-06 | 8:09 | 237.2817 | 236.4533 | 239.3471 | 407.7043 | 412.958 | 414.4091 | 0.91201 | 4.2458 | 411.6682 | 39.05 | 99.99 | 50.03 | 4.54 | 5.37 | 4.57 | 3.5 | 5.01 | 4.95 | 134.9362 | 134.2448 | 132.1805 | 2.4797 | 3.9144 | 133.6776 | 4.62 | 6.35 | 8.84 |  |  |  | -168.63 | -172.72 | -169.24 | -31369.8848 | -31467.5977 | -31065.3008 | -93902.7812 | -6311.3271 | -4027.6145 | -5905.0151 | -16243.96 | 54.9 | -30.23 | -170.25 | -31.3699 | -31.4676 | -31.0653 | -93.9028 | -6.3113 | -4.0276 | -5.905 | -16.244 | -0.98036 | -0.99191 | -0.98241 | -0.98537
2020-10-06 | 8:10 | 240.427 | 234.7262 | 238.8742 | 409.2712 | 411.4492 | 415.9978 | 2.1375 | 3.9706 | 412.2195 | 94.43 | 99.99 | 50 | 3.73 | 6.25 | 4.53 | 3.94 | 5.56 | 4.32 | 136.8077 | 148.1457 | 127.9059 | 6.1154 | 7.7667 | 137.4764 | 4.35 | 6.32 | 8.34 |  |  |  | -168.81 | -172.82 | -168.65 | -32233.8613 | -34460.1328 | -29945.5039 | -96639.5 | -6367.6416 | -4332.6118 | -6012.2612 | -16712.5156 | 64.87 | -19.04 | -170.2 | -32.2339 | -34.4601 | -29.9455 | -96.6395 | -6.3676 | -4.3326 | -6.0123 | -16.7125 | -0.98104 | -0.99219 | -0.98043 | -0.98537
2020-10-06 | 8:11 | 240.528 | 233.6132 | 239.6012 | 409.3495 | 411.5832 | 415.2914 | 2.9565 | 3.583 | 412.0567 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 3.68 | 6.35 | 4.71 | 4.05 | 5.69 | 4.4 | 152.4581 | 158.8507 | 126.5339 | 8.3446 | 13.3884 | 145.7281 | 3.69 | 5.99 | 8.34 |  |  |  | -169.35 | -173.92 | -168.57 | -35992.9688 | -36875.3789 | -29704.3047 | -102572.6406 | -6729.5693 | -3919.8872 | -6001.6421 | -16651.0977 | 66.62 | -29.93 | -170.81 | -35.993 | -36.8754 | -29.7043 | -102.5726 | -6.7296 | -3.9199 | -6.0016 | -16.6511 | -0.98297 | -0.9944 | -0.98019 | -0.98708
2020-10-06 | 8:12 | 243.004 | 234.7778 | 236.7336 | 409.6081 | 411.733 | 416.0909 | 4.8084 | 3.8562 | 412.4582 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 3.67 | 6.26 | 4.65 | 4.12 | 5.64 | 4.2 | 136.3371 | 177.1202 | 142.1058 | 13.7952 | 13.8394 | 151.6255 | 4.53 | 6.21 | 7.53 |  |  |  | -169.46 | -174.5 | -170.04 | -32558.2871 | -41288.2109 | -33091.5391 | -106938.0312 | -6058.6064 | -3976.1934 | -5790.7529 | -15825.5527 | 62.07 | 21.86 | -171.53 | -32.5583 | -41.2882 | -33.0915 | -106.938 | -6.0586 | -3.9762 | -5.7908 | -15.8256 | -0.98312 | -0.99539 | -0.98503 | -0.98923
2020-10-06 | 8:13 | 238.1665 | 239.2987 | 236.0155 | 409.5235 | 411.2646 | 414.8362 | 3.8495 | 3.1729 | 411.8586 | 99.99 | 99.99 | 50 | 3.96 | 5.9 | 4.42 | 3.97 | 5.25 | 4.23 | 131.6305 | 135.8942 | 160.6237 | 10.665 | 9.7115 | 142.5114 | 4.83 | 7.87 | 6.78 |  |  |  | -169.89 | -172.57 | -169.71 | -30857.2969 | -32162.4355 | -37276.2773 | -100296.0234 | -5514.5435 | -4193.6982 | -6756.0991 | -16464.3418 | 60.05 | 156.15 | -170.65 | -30.8573 | -32.1624 | -37.2763 | -100.296 | -5.5145 | -4.1937 | -6.7561 | -16.4643 | -0.9844 | -0.99161 | -0.98397 | -0.98679
2020-10-06 | 8:14 | 239.7728 | 239.3924 | 234.5618 | 409.1753 | 410.368 | 416.3834 | 5.3272 | 4.4904 | 411.9528 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.07 | 6.38 | 4.62 | 4.16 | 5.66 | 4.39 | 123.5434 | 144.3353 | 168.9884 | 14.4251 | 12.373 | 145.5191 | 5.3 | 8.11 | 7.16 |  |  |  | -169.49 | -172.59 | -170.57 | -29080.9062 | -34260.1914 | -39103.1641 | -102444.2656 | -5402.7139 | -4446.2002 | -6480.3599 | -16329.2764 | 62.84 | 117.06 | -170.8 | -29.0809 | -34.2602 | -39.1032 | -102.4443 | -5.4027 | -4.4462 | -6.4804 | -16.3293 | -0.98318 | -0.99168 | -0.98654 | -0.98753
2020-10-06 | 8:15 | 240.605 | 237.7204 | 236.0368 | 408.3919 | 411.6745 | 417.0001 | 4.6795 | 5.0418 | 412.33 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.01 | 6.22 | 4.7 | 3.9 | 5.63 | 4.4 | 114.4599 | 142.8482 | 148.1267 | 13.124 | 10.5939 | 134.8517 | 5.63 | 8.24 | 7.72 |  |  |  | -168.52 | -172.64 | -169.32 | -26978.3828 | -33625.4883 | -34192.7266 | -94796.6172 | -5481.6772 | -4333.0889 | -6411.2046 | -16225.9717 | 65.27 | 101.36 | -170.17 | -26.9784 | -33.6255 | -34.1927 | -94.7966 | -5.4817 | -4.3331 | -6.4112 | -16.226 | -0.97998 | -0.9918 | -0.98287 | -0.98567
2020-10-06 | 8:16 | 239.511 | 236.3175 | 237.5586 | 408.0593 | 412.2421 | 415.2357 | 2.5958 | 4.1754 | 411.8253 | 99.99 | 99.99 | 50 | 3.94 | 5.77 | 4.49 | 3.66 | 5.24 | 4.33 | 133.0442 | 148.6084 | 144.0315 | 7.7236 | 2.7997 | 141.7769 | 5.03 | 7.47 | 7.1 |  |  |  | -169.98 | -173.05 | -168.19 | -31364.7988 | -34842.9219 | -33483.2539 | -99690.9844 | -5547.0723 | -4249.0957 | -7000.1709 | -16796.3418 | 65.31 | 78.79 | -170.42 | -31.3648 | -34.8429 | -33.4833 | -99.691 | -5.5471 | -4.2491 | -7.0002 | -16.7963 | -0.98472 | -0.99265 | -0.97884 | -0.9861
2020-10-06 | 8:17 | 237.3477 | 239.1915 | 237.7529 | 408.7076 | 413.7207 | 414.6494 | 2.9543 | 3.737 | 412.3408 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.58 | 5.13 | 4.67 | 3.28 | 5.05 | 4.82 | 130.2553 | 129.1541 | 150.0734 | 8.2002 | 7.7776 | 136.314 | 5.27 | 8.74 | 7.7 |  |  |  | -169.71 | -172.44 | -168.18 | -30399.2266 | -30571.8242 | -34895.8906 | -95866.9531 | -5523.624 | -4053.6423 | -7307.5278 | -16884.7949 | 59.17 | -151.01 | -170.03 | -30.3992 | -30.5718 | -34.8959 | -95.867 | -5.5236 | -4.0536 | -7.3075 | -16.8848 | -0.98389 | -0.99132 | -0.97877 | -0.98484
2020-10-06 | 8:18 | 237.1491 | 240.5554 | 237.7128 | 409.9069 | 414.9081 | 414.2225 | 3.1454 | 3.1675 | 412.9963 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.54 | 4.36 | 4.19 | 2.85 | 4.28 | 4.49 | 121.9229 | 120.0214 | 146.7052 | 8.6887 | 9.7433 | 129.4095 | 5.45 | 10.44 | 7.88 |  |  |  | -170.76 | -172.11 | -168.61 | -28490.5176 | -28541.8281 | -34179.8398 | -91212.1953 | -4635.5977 | -3959.5371 | -6883.6772 | -15478.8135 | 58.95 | -142.87 | -170.39 | -28.4905 | -28.5418 | -34.1798 | -91.2122 | -4.6356 | -3.9595 | -6.8837 | -15.4788 | -0.98702 | -0.99051 | -0.98032 | -0.9859
2020-10-06 | 8:19 | 236.5405 | 241.9621 | 237.9775 | 411.3637 | 415.2602 | 414.2591 | 3.6271 | 2.4195 | 413.6134 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 4.46 | 4.33 | 3.87 | 2.65 | 4.05 | 4.24 | 121.7477 | 110.3737 | 148.8668 | 10.4629 | 13.0129 | 126.8779 | 5.26 | 11.78 | 7.76 |  |  |  | -170.79 | -171.23 | -168.91 | -28401.7266 | -26383.1211 | -34763.9219 | -89548.7734 | -4602.9478 | -4065.542 | -6806.3525 | -15474.8438 | 57.49 | -129.7 | -170.2 | -28.4017 | -26.3831 | -34.7639 | -89.5488 | -4.6029 | -4.0655 | -6.8064 | -15.4748 | -0.98712 | -0.98833 | -0.98137 | -0.98539
2020-10-06 | 8:20 | 234.1417 | 240.4553 | 238.6991 | 407.7389 | 417.2638 | 410.4358 | 2.0401 | 5.8206 | 411.781 | 80.32 | 99.99 | 50.04 | 5.91 | 3.51 | 4.3 | 3.28 | 3.86 | 5.32 | 127.9112 | 123.0661 | 143.1346 | 5.8703 | 7.254 | 131.2782 | 6 | 9.88 | 8.39 |  |  |  | -171.31 | -172.61 | -169.31 | -29602.1895 | -29330.0684 | -33550.8867 | -92483.1484 | -4526.7363 | -3793.803 | -6325.7075 | -14646.2461 | 57.05 | -98.87 | -171.04 | -29.6022 | -29.3301 | -33.5509 | -92.4831 | -4.5267 | -3.7938 | -6.3257 | -14.6462 | -0.98851 | -0.99174 | -0.98269 | -0.98769
2020-10-06 | 8:21 | 233.6074 | 238.7918 | 239.0043 | 405.4031 | 415.6461 | 411.0972 | 2.0498 | 6.0428 | 410.6821 | 59.79 | 99.99 | 50.05 | 6.23 | 4.07 | 4.65 | 3.54 | 4.42 | 5.82 | 141.3266 | 132.0776 | 152.9601 | 5.9442 | 8.0016 | 141.9838 | 5.9 | 8.72 | 7.99 |  |  |  | -171.83 | -173.86 | -170.09 | -32642.9336 | -31339.3398 | -35990.2461 | -99972.5234 | -4687.3433 | -3365.821 | -6286.0249 | -14339.1885 | 56.28 | -102 | -171.91 | -32.6429 | -31.3393 | -35.9902 | -99.9725 | -4.6873 | -3.3658 | -6.286 | -14.3392 | -0.98985 | -0.99428 | -0.98509 | -0.98987
2020-10-06 | 8:22 | 232.575 | 239.2466 | 238.7876 | 405.1568 | 414.9345 | 410.6915 | 2.6662 | 5.7003 | 410.2307 | 82.79 | 99.99 | 50.04 | 6.45 | 4.03 | 4.62 | 3.69 | 4.38 | 5.9 | 143.2217 | 126.1915 | 157.3627 | 8.0985 | 10.4269 | 142.1732 | 5.62 | 8.32 | 8.12 |  |  |  | -170.69 | -172.66 | -169.43 | -32857.1055 | -29937.0234 | -36922.3359 | -99716.4609 | -5390.8843 | -3848.3643 | -6876.9355 | -16116.1836 | 57.22 | -100.98 | -170.88 | -32.8571 | -29.937 | -36.9223 | -99.7165 | -5.3909 | -3.8484 | -6.8769 | -16.1162 | -0.98681 | -0.99184 | -0.98309 | -0.98719
2020-10-06 | 8:23 | 233.392 | 239.524 | 236.5588 | 406.8254 | 412.2642 | 409.6967 | 3.1759 | 3.225 | 409.579 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 5.15 | 4.38 | 4.08 | 3.14 | 4.26 | 4.69 | 136.0044 | 123.108 | 154.232 | 9.3554 | 9.379 | 137.6864 | 4.75 | 8.95 | 7.84 |  |  |  | -168.93 | -171.53 | -168.95 | -31138.4844 | -29157.7891 | -35778.0508 | -96074.3281 | -6104.9346 | -4344.2227 | -6981.1196 | -17430.2793 | 57.18 | -105.59 | -169.74 | -31.1385 | -29.1578 | -35.7781 | -96.0743 | -6.1049 | -4.3442 | -6.9811 | -17.4303 | -0.98132 | -0.98908 | -0.98149 | -0.98394
2020-10-06 | 8:24 | 232.9978 | 239.6978 | 234.3595 | 406.7529 | 410.0883 | 407.738 | 3.8106 | 2.183 | 408.18 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.69 | 4.67 | 3.96 | 3.19 | 4.26 | 4.33 | 135.485 | 123.4243 | 159.4904 | 11.105 | 10.7323 | 139.3648 | 5.23 | 9.26 | 8.09 |  |  |  | -168.92 | -171.77 | -168.9 | -30966.0566 | -29269.002 | -36670.1211 | -96905.1875 | -6062.4111 | -4238.6748 | -7188.7905 | -17489.877 | 57.26 | -96.12 | -169.77 | -30.9661 | -29.269 | -36.6701 | -96.9052 | -6.0624 | -4.2387 | -7.1888 | -17.4899 | -0.98137 | -0.98968 | -0.98132 | -0.9841
2020-10-06 | 8:25 | 233.2616 | 240.9893 | 235.2533 | 409.2016 | 410.4081 | 409.1927 | 4.3905 | 1.0942 | 409.5907 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 3.99 | 4.56 | 3.63 | 2.67 | 4.07 | 3.7 | 141.4921 | 116.7192 | 165.4261 | 13.2098 | 15.3733 | 141.1064 | 4.94 | 9.83 | 7.68 |  |  |  | -169.71 | -170.99 | -168.88 | -32461.0117 | -27769.7324 | -38171.1758 | -98401.9297 | -5892.0806 | -4401.7935 | -7496.6104 | -17790.4844 | 58.97 | -70.15 | -169.71 | -32.461 | -27.7697 | -38.1712 | -98.4019 | -5.8921 | -4.4018 | -7.4966 | -17.7905 | -0.98392 | -0.98767 | -0.98126 | -0.98405
2020-10-06 | 8:26 | 235.0225 | 240.1752 | 235.5503 | 410.7565 | 411.0116 | 409.2458 | 2.9664 | 1.242 | 410.3292 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 3.86 | 4.35 | 3.6 | 2.79 | 3.86 | 3.53 | 136.7396 | 119.7941 | 150.8965 | 8.9996 | 10.9567 | 135.6185 | 5.61 | 9.17 | 7.52 |  |  |  | -169.73 | -170.73 | -167.82 | -31565.3906 | -28380.332 | -34662.9688 | -94608.6953 | -5729.2373 | -4631.0708 | -7473.0381 | -17833.3477 | 58.27 | -11.37 | -169.31 | -31.5654 | -28.3803 | -34.663 | -94.6087 | -5.7292 | -4.6311 | -7.473 | -17.8333 | -0.98392 | -0.98695 | -0.97754 | -0.98269
2020-10-06 | 8:27 | 236.8513 | 238.8318 | 236.1855 | 411.0651 | 411.2944 | 410.6238 | 1.4277 | 0.61203 | 410.9845 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 3.83 | 4.68 | 3.8 | 3.25 | 4.12 | 3.63 | 126.1318 | 115.2563 | 133.3757 | 4.1138 | 7.9696 | 124.7825 | 6.79 | 9.97 | 8.14 |  |  |  | -171.78 | -172.25 | -167.48 | -29560.5352 | -27272.0547 | -30746.793 | -87579.375 | -4281.3286 | -3714.4648 | -6829.8916 | -14825.6846 | 56.75 | -13.05 | -170.39 | -29.5605 | -27.2721 | -30.7468 | -87.5794 | -4.2813 | -3.7145 | -6.8299 | -14.8257 | -0.98967 | -0.99085 | -0.97621 | -0.98597
2020-10-06 | 8:28 | 237.035 | 239.2576 | 236.9782 | 412.2731 | 411.3637 | 411.7648 | 1.7185 | 0.57326 | 411.7906 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 3.78 | 4.82 | 3.79 | 3.33 | 4.23 | 3.68 | 141.7777 | 121.7864 | 145.675 | 5.4214 | 10.968 | 136.2283 | 5.96 | 9.77 | 7.67 |  |  |  | -172.38 | -172.65 | -168.35 | -33206.7031 | -28878.8184 | -33754.5273 | -95840.0625 | -4448.2695 | -3718.1428 | -6955.9082 | -15122.3203 | 57.22 | 99.35 | -171.05 | -33.2067 | -28.8788 | -33.7545 | -95.8401 | -4.4483 | -3.7181 | -6.9559 | -15.1223 | -0.99115 | -0.99181 | -0.97942 | -0.98778
2020-10-06 | 8:29 | 234.3611 | 239.0293 | 234.9974 | 410.2188 | 408.564 | 408.1435 | 2.7071 | 1.3298 | 408.9643 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 3.8 | 4.77 | 3.57 | 3.26 | 4.12 | 3.59 | 155.8463 | 128.0681 | 164.1482 | 8.6127 | 14.0555 | 149.1989 | 5.6 | 9.18 | 6.76 |  |  |  | -171.34 | -171.32 | -168.14 | -36092.4141 | -30255.3164 | -37712.7812 | -104060.5156 | -5499.9307 | -4616.6689 | -7900.7822 | -18017.3828 | 58.9 | 56.22 | -170.17 | -36.0924 | -30.2553 | -37.7128 | -104.0605 | -5.4999 | -4.6167 | -7.9008 | -18.0174 | -0.98859 | -0.98856 | -0.97875 | -0.98534
2020-10-06 | 8:30 | 233.9158 | 237.8676 | 235.8074 | 407.3351 | 408.3295 | 409.8457 | 2.9884 | 1.7966 | 408.491 | 99.99 | 99.99 | 49.97 | 4.36 | 5.16 | 4.12 | 3.46 | 4.76 | 4.25 | 152.864 | 125.7146 | 163.8462 | 9.2343 | 14.2574 | 147.3199 | 5.49 | 9.85 | 7.16 |  |  |  | -170.49 | -171.27 | -168.09 | -35215.0312 | -29548.2559 | -37787.5508 | -102550.8438 | -5890.8379 | -4542.7627 | -7980.0908 | -18413.6934 | 57.85 | -152.9 | -169.83 | -35.215 | -29.5483 | -37.7876 | -102.5508 | -5.8908 | -4.5428 | -7.9801 | -18.4137 | -0.9863 | -0.98839 | -0.97842 | -0.98426
2020-10-06 | 8:31 | 234.4895 | 239.7647 | 236.9284 | 409.9214 | 408.6699 | 413.0117 | 4.681 | 2.6077 | 410.5203 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.09 | 5.76 | 4.07 | 3.5 | 5.1 | 4.1 | 155.5628 | 116.7759 | 175.6631 | 14.1465 | 21.0518 | 149.1163 | 5.75 | 11.26 | 7.08 |  |  |  | -171.01 | -169.62 | -168.73 | -35982.6133 | -27512.623 | -40802.2305 | -104297.4609 | -5682.1523 | -5045.7607 | -8122.5576 | -18850.4727 | 60.57 | 159.48 | -169.68 | -35.9826 | -27.5126 | -40.8022 | -104.2975 | -5.6822 | -5.0458 | -8.1226 | -18.8505 | -0.98776 | -0.9836 | -0.98076 | -0.98406
2020-10-06 | 8:32 | 233.4034 | 238.0806 | 238.2439 | 408.9644 | 408.9247 | 411.2726 | 3.9714 | 1.7241 | 409.7086 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 4.4 | 5.31 | 3.88 | 3.64 | 4.55 | 4.19 | 166.732 | 121.1489 | 164.1226 | 12.1774 | 19.1363 | 150.3643 | 6.18 | 10.61 | 7.15 |  |  |  | -170.49 | -170.45 | -167.9 | -38375.3398 | -28416.8281 | -38106.7383 | -104898.9141 | -6425.6084 | -4780.873 | -8143.0425 | -19349.5293 | 63.83 | -161.75 | -169.51 | -38.3753 | -28.4168 | -38.1067 | -104.8989 | -6.4256 | -4.7809 | -8.143 | -19.3495 | -0.98627 | -0.98614 | -0.97792 | -0.98341
2020-10-06 | 8:33 | 231.6071 | 236.5253 | 237.7032 | 405.5875 | 409.1469 | 407.7857 | 2.8889 | 2.2512 | 407.4907 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.68 | 4.51 | 3.76 | 3.11 | 4.16 | 4.33 | 164.2158 | 127.3204 | 153.0856 | 9.0109 | 13.9494 | 148.0394 | 4.95 | 8.67 | 7.38 |  |  |  | -169.76 | -171.89 | -168.06 | -37397.3633 | -29802.4551 | -35582.293 | -102782.1094 | -6757.2764 | -4243.6982 | -7514.5894 | -18515.5664 | 65.26 | -61.38 | -169.82 | -37.3974 | -29.8025 | -35.5823 | -102.7821 | -6.7573 | -4.2437 | -7.5146 | -18.5156 | -0.98406 | -0.99001 | -0.97842 | -0.98416
2020-10-06 | 8:34 | 231.109 | 236.7845 | 236.377 | 403.9257 | 409.0034 | 406.8778 | 2.7501 | 3.0906 | 406.5858 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.58 | 4.51 | 3.62 | 2.9 | 4.06 | 4.12 | 156.7225 | 129.4666 | 158.0727 | 8.6983 | 11.326 | 147.9418 | 4.53 | 9.9 | 7.22 |  |  |  | -169.3 | -172.03 | -168.5 | -35554.2891 | -30342.2812 | -36605.3398 | -102501.9062 | -6721.4468 | -4245.8247 | -7441.9014 | -18409.1758 | 61.5 | -74.37 | -169.85 | -35.5543 | -30.3423 | -36.6053 | -102.5019 | -6.7214 | -4.2458 | -7.4419 | -18.4092 | -0.9826 | -0.99035 | -0.97995 | -0.98425
2020-10-06 | 8:35 | 232.9272 | 235.8997 | 234.272 | 402.8712 | 407.6999 | 407.1626 | 2.4672 | 3.0909 | 405.8951 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.11 | 4.77 | 3.47 | 2.9 | 4.04 | 3.62 | 142.0545 | 138.8308 | 156.735 | 6.9022 | 5.6669 | 145.7675 | 5.05 | 10.99 | 6.79 |  |  |  | -170.41 | -173.75 | -170.54 | -32612.7832 | -32538.502 | -36201.3281 | -101352.6094 | -5515.0078 | -3561.9907 | -6038.2524 | -15115.2529 | 55.78 | -132.07 | -171.53 | -32.6128 | -32.5385 | -36.2013 | -101.3526 | -5.515 | -3.562 | -6.0383 | -15.1153 | -0.986 | -0.99406 | -0.98637 | -0.98906
2020-10-06 | 8:36 | 235.3297 | 233.7312 | 234.1751 | 403.9061 | 407.9287 | 406.1459 | 2.2182 | 2.3924 | 405.9801 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 3.72 | 4.66 | 3.43 | 3 | 3.73 | 3.29 | 142.8297 | 158.3784 | 138.3075 | 6.112 | 8.1433 | 146.367 | 6.04 | 10.29 | 7.12 |  |  |  | -170.06 | -174.88 | -170.32 | -33093.8984 | -36854.5781 | -31906.293 | -101854.7734 | -5803.5708 | -3302.2036 | -5432.1362 | -14537.9121 | 64.4 | 59.52 | -171.89 | -33.0939 | -36.8546 | -31.9063 | -101.8548 | -5.8036 | -3.3022 | -5.4321 | -14.5379 | -0.98497 | -0.99601 | -0.98581 | -0.98997
2020-10-06 | 8:37 | 237.0567 | 235.2003 | 235.3922 | 408.035 | 409.8817 | 407.7002 | 2.5371 | 1.5289 | 408.5279 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.04 | 4.07 | 3.57 | 2.93 | 3.34 | 3.57 | 149.8991 | 159.2328 | 137.0852 | 6.8693 | 10.1686 | 148.4659 | 5.09 | 9.31 | 7.82 |  |  |  | -170.33 | -174.38 | -169.46 | -34939.5938 | -37190.2344 | -31692.2676 | -103822.0938 | -5964.0654 | -3654.4768 | -5900.3833 | -15518.9268 | 66 | 83.02 | -171.51 | -34.9396 | -37.1902 | -31.6923 | -103.8221 | -5.9641 | -3.6545 | -5.9004 | -15.5189 | -0.98574 | -0.99521 | -0.98311 | -0.98901
2020-10-06 | 8:38 | 237.4244 | 232.95 | 235.9676 | 406.0413 | 408.397 | 408.9446 | 2.5264 | 1.9877 | 407.782 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.04 | 4.77 | 3.64 | 3.05 | 3.93 | 3.69 | 155.2653 | 164.0267 | 136.2128 | 6.8188 | 11.2095 | 151.6747 | 4.59 | 9.63 | 7.67 |  |  |  | -168.54 | -173.21 | -167.41 | -36112.5664 | -37928.0664 | -31349.6777 | -105390.2969 | -7309.9014 | -4519.8711 | -7003.2881 | -18833.0605 | 65.95 | 1.42 | -169.88 | -36.1126 | -37.9281 | -31.3497 | -105.3903 | -7.3099 | -4.5199 | -7.0033 | -18.8331 | -0.98012 | -0.99297 | -0.97594 | -0.98441
2020-10-06 | 8:39 | 236.6385 | 233.0005 | 235.3222 | 403.9814 | 407.6732 | 409.3118 | 2.4831 | 3.1851 | 406.9721 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 4.38 | 4.92 | 3.69 | 2.93 | 4.13 | 3.96 | 136.2431 | 148.671 | 129.5165 | 6.9041 | 8.7152 | 137.885 | 5.87 | 10.04 | 8.63 |  |  |  | -166.73 | -172.3 | -166.57 | -31274.8164 | -34264.4766 | -29635.2031 | -95174.4844 | -7385.7744 | -4649.6289 | -7077.9097 | -19113.3125 | 64.93 | 5.81 | -168.67 | -31.2748 | -34.2645 | -29.6352 | -95.1745 | -7.3858 | -4.6496 | -7.0779 | -19.1133 | -0.97323 | -0.99092 | -0.97264 | -0.98043
2020-10-06 | 8:40 | 237.3939 | 235.3486 | 234.2627 | 405.2458 | 408.4951 | 410.7165 | 3.1783 | 3.4237 | 408.1346 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 4.58 | 5.13 | 3.67 | 3.17 | 4.27 | 4.12 | 121.1599 | 143.5452 | 137.1552 | 8.9162 | 5.7575 | 133.8254 | 7.26 | 10.62 | 7.78 |  |  |  | -165.65 | -171.32 | -167.18 | -27867.5195 | -33376.0312 | -31321.8086 | -92565.3594 | -7133.9014 | -5101.0693 | -7127.1504 | -19362.1191 | 65.6 | 68.63 | -168.18 | -27.8675 | -33.376 | -31.3218 | -92.5654 | -7.1339 | -5.1011 | -7.1272 | -19.3621 | -0.96876 | -0.98852 | -0.97508 | -0.97882
2020-10-06 | 8:41 | 236.9726 | 235.9491 | 233.5353 | 404.4739 | 407.2575 | 411.6967 | 4.0387 | 4.2198 | 407.789 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.77 | 5.42 | 3.68 | 3.36 | 4.4 | 4.21 | 127.0534 | 146.484 | 157.5933 | 10.7475 | 8.2336 | 143.5794 | 7.11 | 10.32 | 6.83 |  |  |  | -166.39 | -170.68 | -168.48 | -29213.6289 | -34080.3125 | -36024.2773 | -99318.2188 | -7079.2275 | -5597.8032 | -7338.6841 | -20015.7188 | 63.7 | 113.42 | -168.54 | -29.2136 | -34.0803 | -36.0243 | -99.3182 | -7.0792 | -5.5978 | -7.3387 | -20.0157 | -0.97187 | -0.98678 | -0.97987 | -0.98029
2020-10-06 | 8:42 | 236.4509 | 231.3312 | 234.72 | 402.1777 | 404.7644 | 409.7784 | 2.3981 | 4.4773 | 405.5478 | 93.65 | 99.99 | 50.02 | 4.75 | 5.66 | 3.77 | 3.38 | 4.64 | 4.41 | 147.5884 | 154.1241 | 143.8801 | 6.4889 | 6.3776 | 148.2788 | 6.69 | 9.65 | 7.33 |  |  |  | -170.52 | -173.99 | -168.64 | -34388.7422 | -35444.8945 | -33020.1875 | -102853.8047 | -5733.8916 | -3727.1914 | -6602.0459 | -16063.1289 | 66.3 | -50.45 | -171.14 | -34.3887 | -35.4449 | -33.0202 | -102.8538 | -5.7339 | -3.7272 | -6.602 | -16.0631 | -0.98638 | -0.99452 | -0.98059 | -0.98802
2020-10-06 | 8:43 | 235.3386 | 229.1076 | 231.485 | 398.159 | 401.5642 | 405.5472 | 3.7098 | 4.3144 | 401.7356 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.87 | 5.72 | 3.9 | 3.51 | 4.71 | 4.46 | 137.4399 | 163.4899 | 141.4822 | 10.5421 | 8.4425 | 147.2557 | 7.52 | 9.96 | 7.35 |  |  |  | -171.01 | -175.09 | -170.19 | -31897.9141 | -37311.9531 | -32209.8789 | -101419.7578 | -5051.6919 | -3200.1326 | -5554.2695 | -13806.0938 | 64.2 | 23.51 | -172.21 | -31.8979 | -37.312 | -32.2099 | -101.4198 | -5.0517 | -3.2001 | -5.5543 | -13.8061 | -0.98769 | -0.99634 | -0.98546 | -0.99086
2020-10-06 | 8:44 | 237.0209 | 232.095 | 230.9994 | 400.8617 | 402.9501 | 408.6424 | 4.399 | 4.6612 | 404.1281 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.49 | 5.98 | 3.83 | 3.57 | 4.92 | 4.14 | 126.2091 | 159.7799 | 150.2244 | 12.4896 | 8.0381 | 145.2879 | 8.12 | 10.22 | 6.96 |  |  |  | -170.17 | -174.9 | -170.67 | -29465.3574 | -36900.3047 | -34237.043 | -100602.7188 | -5117.0625 | -3288.1294 | -5613.6904 | -14018.8818 | 66.25 | 58.79 | -172 | -29.4654 | -36.9003 | -34.237 | -100.6027 | -5.1171 | -3.2881 | -5.6137 | -14.0189 | -0.98525 | -0.99605 | -0.98682 | -0.99043
2020-10-06 | 8:45 | 237.5981 | 231.4848 | 231.9323 | 401.4827 | 403.4149 | 409.1687 | 3.9268 | 4.6234 | 404.6687 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.25 | 6.2 | 3.87 | 3.48 | 5.08 | 4.08 | 120.372 | 153.8337 | 134.5129 | 11.3831 | 8.8842 | 136.1206 | 8.44 | 10.8 | 7.8 |  |  |  | -168.76 | -174.68 | -170.04 | -28031.1289 | -35453.4688 | -30718.7773 | -94203.3906 | -5572.9751 | -3306.8052 | -5388.1138 | -14267.8955 | 65.8 | 29.41 | -171.32 | -28.0311 | -35.4535 | -30.7188 | -94.2034 | -5.573 | -3.3068 | -5.3881 | -14.2679 | -0.9808 | -0.99568 | -0.98496 | -0.98872
2020-10-06 | 8:46 | 237.3542 | 231.0043 | 230.9166 | 400.3117 | 402.3184 | 408.3846 | 4.4687 | 4.8694 | 403.6476 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.72 | 6.21 | 3.81 | 3.54 | 5 | 4.46 | 128.0104 | 164.23 | 143.908 | 12.8211 | 9.486 | 145.2224 | 7.68 | 9.11 | 8.02 |  |  |  | -168.78 | -175.4 | -170.08 | -29792.5547 | -37780.8555 | -32724.8984 | -100298.3047 | -5911.1177 | -3024.5315 | -5719.522 | -14655.1719 | 65.69 | 27.57 | -171.61 | -29.7926 | -37.7809 | -32.7249 | -100.2983 | -5.9111 | -3.0245 | -5.7195 | -14.6552 | -0.98088 | -0.99681 | -0.98507 | -0.98949
2020-10-06 | 8:47 | 234.0735 | 230.7169 | 230.6651 | 396.4279 | 402.33 | 405.592 | 4.105 | 5.3828 | 401.4214 | 99.99 | 99.99 | 50 | 5.44 | 5.17 | 3.58 | 2.54 | 4.24 | 4.66 | 125.6355 | 154.4791 | 146.1693 | 11.2708 | 6.3677 | 141.9771 | 7.46 | 10.53 | 9 |  |  |  | -169.59 | -175.01 | -169.81 | -28917.0566 | -35488.5508 | -33179.1914 | -97584.7969 | -5305.7749 | -3111.5752 | -5962.5728 | -14379.9248 | 66.52 | 79.92 | -171.55 | -28.9171 | -35.4886 | -33.1792 | -97.5848 | -5.3058 | -3.1116 | -5.9626 | -14.3799 | -0.98358 | -0.99618 | -0.98423 | -0.98932
2020-10-06 | 8:48 | 232.6997 | 232.2793 | 229.3903 | 397.2173 | 400.0024 | 405.2236 | 4.4487 | 4.8193 | 400.7893 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.52 | 5.98 | 2.98 | 2.86 | 4.34 | 3.53 | 124.6234 | 138.3446 | 159.1371 | 11.4461 | 9.6055 | 140.5815 | 8.8 | 13.07 | 6.99 |  |  |  | -170.36 | -173.43 | -170.73 | -28574.4473 | -31908.2227 | -36018.6406 | -96501.3047 | -4869.2378 | -3676.5657 | -5875.9497 | -14421.7539 | 61.91 | 136.54 | -171.41 | -28.5744 | -31.9082 | -36.0186 | -96.5013 | -4.8692 | -3.6766 | -5.8759 | -14.4218 | -0.98579 | -0.99343 | -0.98695 | -0.98902
2020-10-06 | 8:49 | 233.8219 | 232.5131 | 230.3028 | 398.3952 | 400.9323 | 407.0516 | 4.299 | 5.1853 | 402.0997 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.44 | 6.28 | 3.26 | 3.06 | 4.73 | 3.69 | 124.5367 | 139.4598 | 157.1952 | 11.0759 | 8.7314 | 140.2806 | 9.37 | 13.25 | 6.73 |  |  |  | -170.27 | -173.6 | -170.85 | -28670.8828 | -32203.0703 | -35726.6523 | -96600.6016 | -4913.5479 | -3603.2517 | -5760.8179 | -14277.6172 | 62.8 | 128.94 | -171.51 | -28.6709 | -32.2031 | -35.7267 | -96.6006 | -4.9135 | -3.6033 | -5.7608 | -14.2776 | -0.98563 | -0.9938 | -0.98725 | -0.98925
2020-10-06 | 8:50 | 233.241 | 232.315 | 231.6608 | 397.8654 | 402.6185 | 406.9418 | 3.567 | 5.2697 | 402.4485 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.59 | 6.04 | 3.39 | 2.84 | 4.69 | 3.83 | 127.6486 | 138.0352 | 146.9536 | 9.1934 | 3.4929 | 137.373 | 9.03 | 13.33 | 7.43 |  |  |  | -169.03 | -174.99 | -169.77 | -29200.2207 | -31930.4512 | -33499.6289 | -94630.3125 | -5668.7856 | -2783.4788 | -6045.6934 | -14497.958 | 63.35 | 152.46 | -171.27 | -29.2002 | -31.9305 | -33.4996 | -94.6303 | -5.6688 | -2.7835 | -6.0457 | -14.498 | -0.98167 | -0.99622 | -0.9841 | -0.98847
2020-10-06 | 8:51 | 232.528 | 233.0689 | 230.9946 | 397.6148 | 403.7944 | 404.924 | 3.8487 | 4.5697 | 402.0867 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 5.62 | 4.75 | 3.44 | 2.75 | 3.91 | 4.39 | 125.0021 | 139.4551 | 147.0654 | 9.907 | 3.8133 | 137.0237 | 8.47 | 11.98 | 7.93 |  |  |  | -169.65 | -175.34 | -169.59 | -28578.9609 | -32394.7598 | -33393.8984 | -94367.6172 | -5222.4463 | -2628.6511 | -6129.3481 | -13980.4463 | 64.5 | 154.92 | -171.56 | -28.579 | -32.3948 | -33.3939 | -94.3676 | -5.2224 | -2.6287 | -6.1293 | -13.9804 | -0.98371 | -0.99672 | -0.98357 | -0.9892
2020-10-06 | 8:52 | 232.5139 | 233.9272 | 230.4621 | 399.083 | 403.9462 | 403.8744 | 3.907 | 3.2142 | 402.2854 | 99.99 | 99.99 | 50 | 5.11 | 4.44 | 3.11 | 2.59 | 3.27 | 3.84 | 129.2515 | 142.6879 | 151.2082 | 10.07 | 4.945 | 140.8467 | 8.84 | 11.26 | 6.72 |  |  |  | -170.09 | -175.39 | -169.9 | -29584.0938 | -33261.0195 | -34260.2383 | -97105.3672 | -5175.5342 | -2689.0229 | -6080.498 | -13945.0566 | 63.67 | 168.24 | -171.82 | -29.5841 | -33.261 | -34.2602 | -97.1054 | -5.1755 | -2.689 | -6.0805 | -13.9451 | -0.98504 | -0.99675 | -0.98461 | -0.98985
2020-10-06 | 8:53 | 232.6532 | 234.8722 | 229.8041 | 400.3764 | 403.5735 | 403.707 | 4.1413 | 2.3055 | 402.5381 | 99.99 | 99.99 | 50 | 5.27 | 4.8 | 2.86 | 2.86 | 3.38 | 3.8 | 130.5823 | 144.3049 | 157.9347 | 10.6609 | 5.7961 | 144.1487 | 10.52 | 10.6 | 6.15 |  |  |  | -169.84 | -174.67 | -170.57 | -29865.9512 | -33738.082 | -35790.6797 | -99394.7188 | -5354.4238 | -3149.1287 | -5949.2358 | -14452.7861 | 62.35 | 165.11 | -171.7 | -29.866 | -33.7381 | -35.7907 | -99.3947 | -5.3544 | -3.1491 | -5.9492 | -14.4528 | -0.98431 | -0.99567 | -0.98646 | -0.98959
2020-10-06 | 8:54 | 233.1401 | 234.6256 | 229.7754 | 400.354 | 403.4367 | 404.2138 | 4.2805 | 2.5409 | 402.6539 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 5.32 | 5.08 | 3.13 | 3.14 | 3.82 | 3.99 | 129.475 | 146.7854 | 156.7964 | 11.0774 | 5.8766 | 144.2022 | 11.31 | 10.88 | 6.35 |  |  |  | -169.33 | -174.77 | -170.62 | -29609.2227 | -34272.4141 | -35538.3867 | -99420.0312 | -5589.8408 | -3137.3279 | -5867.8521 | -14595.0215 | 63.15 | 138.52 | -171.62 | -29.6092 | -34.2724 | -35.5384 | -99.42 | -5.5898 | -3.1373 | -5.8679 | -14.595 | -0.98264 | -0.99584 | -0.98664 | -0.9894
2020-10-06 | 8:55 | 233.6606 | 233.0549 | 229.9805 | 399.3712 | 403.549 | 403.6373 | 3.8935 | 2.8842 | 402.1707 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 5.43 | 4.9 | 3.24 | 3.05 | 3.79 | 4.12 | 126.7182 | 153.1973 | 143.9693 | 10.4478 | 6.625 | 141.135 | 11.31 | 10.59 | 7.77 |  |  |  | -168.38 | -175.44 | -170.09 | -28989.7754 | -35578.6172 | -32606.6465 | -97175.0391 | -5957.0435 | -2840.8318 | -5699.5981 | -14497.4746 | 66.43 | 79.24 | -171.49 | -28.9898 | -35.5786 | -32.6066 | -97.175 | -5.957 | -2.8408 | -5.6996 | -14.4975 | -0.97953 | -0.99683 | -0.98506 | -0.98905
2020-10-06 | 8:56 | 232.7476 | 235.7201 | 229.1135 | 401.8415 | 403.9332 | 402.3558 | 4.164 | 1.4884 | 402.6979 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 5.38 | 4.32 | 3.15 | 2.78 | 3.33 | 3.69 | 128.8752 | 143.9311 | 152.2969 | 10.7844 | 4.4474 | 141.5092 | 9.96 | 10.45 | 7.66 |  |  |  | -169.22 | -175.57 | -170.43 | -29442.5312 | -33803.9844 | -34400.4023 | -97646.9219 | -5616.5981 | -2613.6204 | -5787.9321 | -14018.1523 | 62.4 | -173.11 | -171.79 | -29.4425 | -33.804 | -34.4004 | -97.6469 | -5.6166 | -2.6136 | -5.7879 | -14.0182 | -0.98229 | -0.99702 | -0.98614 | -0.98985
2020-10-06 | 8:57 | 232.7065 | 235.9138 | 230.937 | 404.0362 | 403.637 | 403.944 | 2.9704 | 0.73102 | 403.8616 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 4.99 | 4.56 | 3.02 | 2.94 | 3.22 | 3.5 | 149.4555 | 145.1684 | 159.3718 | 8.1256 | 4.2785 | 151.1288 | 7.87 | 10.02 | 6.93 |  |  |  | -169.76 | -175.93 | -171.01 | -34213.0312 | -34121.3828 | -36347.9219 | -104682.3438 | -6180.8975 | -2430.8062 | -5741.3926 | -14353.0947 | 57.17 | 143.36 | -172.19 | -34.213 | -34.1214 | -36.3479 | -104.6823 | -6.1809 | -2.4308 | -5.7414 | -14.3531 | -0.98407 | -0.99747 | -0.98775 | -0.99073
2020-10-06 | 8:58 | 232.8215 | 233.8967 | 230.6409 | 400.3581 | 402.4842 | 404.8894 | 3.4805 | 2.6829 | 402.5628 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 5.57 | 4.97 | 2.94 | 3.08 | 3.62 | 4.22 | 147.3457 | 151.1749 | 162.7084 | 8.9126 | 3.533 | 153.5418 | 8.44 | 10.01 | 6.64 |  |  |  | -169.71 | -175.99 | -170.59 | -33738.832 | -35262.4062 | -37007.3359 | -106008.5703 | -6128.6973 | -2474.2183 | -6120.5435 | -14723.46 | 60.14 | -146.33 | -172.08 | -33.7388 | -35.2624 | -37.0073 | -106.0086 | -6.1287 | -2.4742 | -6.1205 | -14.7235 | -0.9839 | -0.99755 | -0.9866 | -0.99049
2020-10-06 | 8:59 | 231.8997 | 235.5085 | 231.0153 | 400.8225 | 404.0031 | 404.7355 | 3.9741 | 2.4616 | 403.1737 | 99.99 | 99.99 | 50 | 5.94 | 4.49 | 2.94 | 2.91 | 3.36 | 4.34 | 148.5174 | 143.7892 | 168.1619 | 10.5187 | 7.1293 | 153.2792 | 7.79 | 10.32 | 6.62 |  |  |  | -170.33 | -176.19 | -170.14 | -33939.5156 | -33774.3906 | -38268.9727 | -105982.8906 | -5780.7856 | -2249.0129 | -6644.2471 | -14674.0459 | 57.77 | -132.99 | -172.12 | -33.9395 | -33.7744 | -38.269 | -105.9829 | -5.7808 | -2.249 | -6.6442 | -14.674 | -0.9858 | -0.99779 | -0.98526 | -0.99055
2020-10-06 | 9:00 | 233.2682 | 234.9968 | 230.8628 | 401.5331 | 403.9713 | 405.2817 | 3.8013 | 2.2965 | 403.5816 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 5.58 | 4.49 | 2.89 | 2.84 | 3.24 | 4.03 | 147.56 | 151.4211 | 165.5202 | 9.8355 | 5.4241 | 154.5718 | 7.8 | 9.81 | 6.55 |  |  |  | -170.57 | -176.29 | -170.41 | -33936.4297 | -35475.2227 | -37642.6484 | -107054.3125 | -5638.4136 | -2288.9868 | -6357.6885 | -14285.0879 | 60.43 | -146.86 | -172.4 | -33.9364 | -35.4752 | -37.6426 | -107.0543 | -5.6384 | -2.289 | -6.3577 | -14.2851 | -0.98648 | -0.99792 | -0.98604 | -0.99121
2020-10-06 | 9:01 | 231.8647 | 233.7 | 233.484 | 401.1084 | 403.7036 | 405.9059 | 2.3704 | 2.7905 | 403.5576 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 5.15 | 5.23 | 3.02 | 2.75 | 3.98 | 4.05 | 164.2687 | 146.6485 | 164.6615 | 6.7871 | 9.9535 | 158.2498 | 7.07 | 10.85 | 6.69 |  |  |  | -171.17 | -175.89 | -170.24 | -37617.2773 | -34110.6211 | -37880.832 | -109608.7266 | -5826.9087 | -2445.1411 | -6517.0449 | -14789.0967 | 56.73 | -111.96 | -172.34 | -37.6173 | -34.1106 | -37.8808 | -109.6087 | -5.8269 | -2.4451 | -6.517 | -14.7891 | -0.98821 | -0.99744 | -0.98552 | -0.99102
2020-10-06 | 9:02 | 232.2225 | 232.6673 | 233.0678 | 399.9671 | 403.0459 | 405.8212 | 2.0074 | 3.4243 | 402.9273 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 5.33 | 5.14 | 3.01 | 2.75 | 3.91 | 4.06 | 157.7273 | 147.6989 | 159.9053 | 5.4961 | 7.1553 | 154.9054 | 7.63 | 11.48 | 6.8 |  |  |  | -170.87 | -175.31 | -170.11 | -36162.6289 | -34210.5625 | -36707.1055 | -107080.2891 | -5801.9863 | -2790.8623 | -6401.7617 | -14994.6123 | 55.92 | -110.71 | -172.06 | -36.1626 | -34.2106 | -36.7071 | -107.0803 | -5.802 | -2.7909 | -6.4018 | -14.9946 | -0.98737 | -0.99669 | -0.98513 | -0.99034
2020-10-06 | 9:03 | 231.4341 | 229.6977 | 233.3895 | 397.4405 | 400.6436 | 404.8435 | 0.96143 | 4.2981 | 400.954 | 39.62 | 99.99 | 50.01 | 5.38 | 5.33 | 3.38 | 2.87 | 4.38 | 4.47 | 170.2138 | 154.3345 | 160.172 | 2.7836 | 9.315 | 161.3749 | 7.41 | 10 | 7.25 |  |  |  | -171.55 | -174.95 | -169.8 | -38956.9648 | -35277.25 | -36787.2031 | -111021.4219 | -5783.4204 | -3121.4404 | -6616.3511 | -15521.2119 | 40.98 | -99.54 | -172.08 | -38.957 | -35.2773 | -36.7872 | -111.0214 | -5.7834 | -3.1214 | -6.6164 | -15.5212 | -0.98916 | -0.99611 | -0.98421 | -0.99037
2020-10-06 | 9:04 | 229.6124 | 230.389 | 233.8222 | 397.9071 | 400.0955 | 403.7052 | 2.0363 | 3.4049 | 400.5525 | 99.99 | 99.99 | 50 | 5.18 | 5.58 | 3.06 | 2.88 | 4.39 | 4.18 | 178.2341 | 148.0686 | 165.7092 | 6.1023 | 12.4664 | 163.8478 | 7.64 | 10.48 | 6.95 |  |  |  | -172 | -174.46 | -170.62 | -40512.9102 | -33922.1211 | -38217.9961 | -112653.0312 | -5713.3682 | -3284.9434 | -6313.1704 | -15311.4824 | 63.81 | -116.5 | -172.3 | -40.5129 | -33.9221 | -38.218 | -112.653 | -5.7134 | -3.2849 | -6.3132 | -15.3115 | -0.9902 | -0.99534 | -0.98663 | -0.99089
2020-10-06 | 9:05 | 231.0146 | 230.849 | 233.3198 | 399.4123 | 399.9771 | 404.6633 | 1.7142 | 3.3473 | 401.3336 | 89.89 | 99.99 | 50 | 4.75 | 5.98 | 3.21 | 3.39 | 4.62 | 3.99 | 179.6526 | 157.8058 | 171.2163 | 5.2983 | 9.1456 | 169.4323 | 8.51 | 10.24 | 6.77 |  |  |  | -171.44 | -174.31 | -171.51 | -41021.2969 | -36232.9336 | -39510.5898 | -116764.8359 | -6168.6265 | -3610.8586 | -5895.1079 | -15674.5957 | 61.4 | -128.51 | -172.38 | -41.0213 | -36.2329 | -39.5106 | -116.7648 | -6.1686 | -3.6109 | -5.8951 | -15.6746 | -0.98888 | -0.99507 | -0.98905 | -0.99111
2020-10-06 | 9:06 | 230.2423 | 231.9219 | 231.7146 | 399.3112 | 398.1723 | 404.2193 | 3.1508 | 3.748 | 400.5483 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.55 | 6.07 | 3.21 | 3.48 | 4.61 | 3.77 | 181.6166 | 157.577 | 187.232 | 9.5515 | 10.3639 | 175.3276 | 7.08 | 10.24 | 6.05 |  |  |  | -171.26 | -174.29 | -172.46 | -41317.4062 | -36351.7148 | -42985.9141 | -120655.0234 | -6360.0674 | -3630.5742 | -5691.1216 | -15681.7637 | 59.86 | -174.76 | -172.59 | -41.3174 | -36.3517 | -42.9859 | -120.655 | -6.3601 | -3.6306 | -5.6911 | -15.6818 | -0.98836 | -0.99505 | -0.99135 | -0.99166
2020-10-06 | 9:07 | 229.5266 | 230.5713 | 232.2603 | 397.4917 | 397.3622 | 404.2097 | 3.1669 | 4.5549 | 399.6648 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 4.81 | 6.29 | 3.51 | 3.6 | 5 | 4.09 | 180.9122 | 151.8039 | 182.3132 | 9.6175 | 12.2588 | 171.5007 | 7.5 | 11.11 | 6.64 |  |  |  | -171.67 | -174.33 | -172.21 | -41065.0234 | -34826.1484 | -41903.6484 | -117794.8125 | -6006.665 | -3442.271 | -5716.9048 | -15165.8428 | 61.07 | -161.33 | -172.67 | -41.065 | -34.8261 | -41.9036 | -117.7948 | -6.0067 | -3.4423 | -5.7169 | -15.1658 | -0.98947 | -0.99515 | -0.99082 | -0.99181
2020-10-06 | 9:08 | 230.2232 | 227.871 | 234.5455 | 397.3843 | 398.4962 | 403.7878 | 2.5613 | 3.964 | 399.8698 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 4.78 | 6.07 | 3.45 | 3.52 | 4.72 | 4.08 | 186.5653 | 155.6731 | 155.6146 | 7.702 | 14.4183 | 165.7524 | 7.2 | 10.1 | 7.45 |  |  |  | -171.78 | -174.67 | -171.23 | -42456.3711 | -35314.4141 | -36016.6328 | -113787.4141 | -6139.3281 | -3291.3413 | -5535.8784 | -14966.5488 | 64.64 | -98.89 | -172.55 | -42.4564 | -35.3144 | -36.0166 | -113.7874 | -6.1393 | -3.2913 | -5.5359 | -14.9665 | -0.98971 | -0.99568 | -0.98839 | -0.99146
2020-10-06 | 9:09 | 230.5211 | 225.3873 | 233.5584 | 395.3475 | 397.7004 | 401.149 | 3.0023 | 3.4252 | 398.0497 | 99.99 | 99.99 | 49.98 | 4.59 | 5.82 | 3.33 | 3.08 | 4.35 | 3.91 | 176.2973 | 158.0058 | 135.408 | 8.8859 | 15.5818 | 156.4038 | 7.24 | 9.84 | 7.86 |  |  |  | -171.31 | -174.56 | -170.15 | -40161.7695 | -35436.9336 | -31129.2812 | -106727.9844 | -6134.5698 | -3379.4487 | -5394.3955 | -14908.415 | 70.75 | -57.29 | -172.08 | -40.1618 | -35.4369 | -31.1293 | -106.728 | -6.1346 | -3.3794 | -5.3944 | -14.9084 | -0.98853 | -0.99548 | -0.98532 | -0.99038
2020-10-06 | 9:10 | 231.4259 | 224.3243 | 232.8154 | 395.9839 | 396.7398 | 399.8803 | 3.9095 | 2.4356 | 397.521 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.58 | 5.53 | 3.2 | 3.03 | 3.86 | 3.74 | 180.4327 | 168.1818 | 132.726 | 11.1303 | 17.6436 | 160.3286 | 7.06 | 9.1 | 7.82 |  |  |  | -171.5 | -174.34 | -170.37 | -41283.5391 | -37532.6289 | -30461.7305 | -109277.9141 | -6168.5615 | -3729.6582 | -5179.5112 | -15077.7314 | 70.45 | -58.34 | -172.15 | -41.2835 | -37.5326 | -30.4617 | -109.2779 | -6.1686 | -3.7297 | -5.1795 | -15.0777 | -0.98902 | -0.9951 | -0.98585 | -0.99062
2020-10-06 | 9:11 | 231.6752 | 227.4713 | 232.783 | 397.5471 | 398.7363 | 402.1755 | 1.8839 | 2.8317 | 399.4721 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 5.09 | 5.58 | 3.03 | 3.08 | 3.93 | 4.04 | 158.2266 | 149.411 | 131.7369 | 5.3289 | 11.1752 | 146.3117 | 8.84 | 9.84 | 8.78 |  |  |  | -170.2 | -173.8 | -170.11 | -36084.6094 | -33732.9844 | -30211.2754 | -100028.8516 | -6253.895 | -3656.9734 | -5268.7173 | -15179.5859 | 74.07 | -59.05 | -171.4 | -36.0846 | -33.733 | -30.2113 | -100.0289 | -6.2539 | -3.657 | -5.2687 | -15.1796 | -0.98531 | -0.99417 | -0.98513 | -0.98868
2020-10-06 | 9:12 | 229.9881 | 228.4762 | 231.7731 | 395.6923 | 398.6955 | 401.1376 | 0.42794 | 3.1489 | 398.4929 | 23.47 | 99.99 | 50 | 5.69 | 4.94 | 2.81 | 3.03 | 3.47 | 4.3 | 145.4157 | 137.56 | 134.2991 | 1.3524 | 6.1994 | 138.9888 | 10.08 | 9.49 | 8.87 |  |  |  | -169.46 | -173.15 | -169.47 | -32877.0898 | -31198.4219 | -30594.6973 | -94670.2031 | -6119.8647 | -3740.3586 | -5692.7471 | -15552.9697 | 109.18 | -58.98 | -170.73 | -32.8771 | -31.1984 | -30.5947 | -94.6702 | -6.1199 | -3.7404 | -5.6927 | -15.553 | -0.98311 | -0.99289 | -0.98313 | -0.98677
2020-10-06 | 9:13 | 230.7369 | 228.637 | 231.1964 | 395.4018 | 399.1744 | 401.5036 | 1.0308 | 3.5651 | 398.6754 | 50.23 | 99.99 | 50 | 5.72 | 4.65 | 2.79 | 3.06 | 3.24 | 4.31 | 140.3992 | 144.5595 | 137.0878 | 2.5601 | 3.9761 | 140.5993 | 9.48 | 9.43 | 8.53 |  |  |  | -169.43 | -173.43 | -170.11 | -31838.4199 | -32827.3555 | -31219.6699 | -95885.4453 | -5932.4473 | -3784.3049 | -5440.8267 | -15157.5791 | 68.53 | -13.01 | -171.06 | -31.8384 | -32.8274 | -31.2197 | -95.8854 | -5.9324 | -3.7843 | -5.4408 | -15.1576 | -0.98308 | -0.99342 | -0.98515 | -0.98773
2020-10-06 | 9:14 | 230.3205 | 229.1985 | 231.0091 | 396.6101 | 398.0622 | 401.3391 | 0.90339 | 2.8315 | 398.6554 | 57.38 | 99.99 | 50.01 | 5.07 | 4.9 | 2.79 | 2.82 | 3.38 | 3.79 | 144.1955 | 136.4838 | 138.926 | 2.64 | 5.6322 | 139.7255 | 9.67 | 10.62 | 8.3 |  |  |  | -169.89 | -173.63 | -170.01 | -32666.7852 | -31082.6152 | -31597.3496 | -95346.75 | -5818.6943 | -3456.9221 | -5561.0776 | -14836.6943 | 47.93 | -91.8 | -171.19 | -32.6668 | -31.0826 | -31.5973 | -95.3468 | -5.8187 | -3.4569 | -5.5611 | -14.8367 | -0.9845 | -0.99387 | -0.98486 | -0.98811
2020-10-06 | 9:15 | 232.2862 | 232.6367 | 233.7967 | 400.2482 | 403.8551 | 406.0705 | 1.5625 | 3.4919 | 403.3742 | 78.14 | 99.99 | 50.01 | 5.75 | 4.66 | 2.81 | 2.98 | 3.38 | 4.24 | 143.2162 | 137.752 | 144.8419 | 4.4371 | 4.6025 | 141.7852 | 10.11 | 10.29 | 8.4 |  |  |  | -169.68 | -174.15 | -170.44 | -32699.334 | -31860.1035 | -33386.5156 | -97945.9688 | -5959.1074 | -3257.8047 | -5628.0938 | -14845.0068 | 56.53 | -89.49 | -171.43 | -32.6993 | -31.8601 | -33.3865 | -97.946 | -5.9591 | -3.2578 | -5.6281 | -14.845 | -0.9838 | -0.99481 | -0.98609 | -0.98871
2020-10-06 | 9:16 | 233.7924 | 232.7212 | 233.5501 | 400.3306 | 405.4398 | 406.6983 | 2.1127 | 3.9116 | 404.1371 | 94.53 | 99.99 | 50 | 6.04 | 4.54 | 2.9 | 3.05 | 3.44 | 4.59 | 139.2288 | 149.5894 | 143.427 | 5.6372 | 4.0447 | 143.9401 | 10.55 | 9.15 | 8.48 |  |  |  | -169.33 | -174.84 | -170.11 | -31982.0723 | -34648.3359 | -32984.6875 | -99615.1016 | -6025.8506 | -3131.7126 | -5755.1343 | -14912.6992 | 66.29 | 18.2 | -171.5 | -31.9821 | -34.6483 | -32.9847 | -99.6151 | -6.0259 | -3.1317 | -5.7551 | -14.9127 | -0.98271 | -0.99594 | -0.98512 | -0.98898
2020-10-06 | 9:17 | 232.1096 | 231.5022 | 232.9166 | 397.5421 | 404.5292 | 404.2644 | 2.162 | 4.7372 | 402.0865 | 87.41 | 99.99 | 49.99 | 6.21 | 4.36 | 2.77 | 2.98 | 3.42 | 4.52 | 140.7485 | 151.0207 | 142.0994 | 5.7271 | 5.293 | 144.4501 | 9.41 | 9.21 | 8.56 |  |  |  | -169.35 | -175.21 | -169.92 | -32095.4746 | -34834.7539 | -32537.2148 | -99467.4219 | -6043.3555 | -2920.5322 | -5760.6401 | -14724.5283 | 66.37 | 24.48 | -171.6 | -32.0955 | -34.8348 | -32.5372 | -99.4674 | -6.0434 | -2.9205 | -5.7606 | -14.7245 | -0.98273 | -0.9965 | -0.98469 | -0.98922
2020-10-06 | 9:18 | 230.3039 | 230.8776 | 233.5515 | 397.0801 | 405.6454 | 400.5259 | 1.8157 | 5.0983 | 401.057 | 65.51 | 99.99 | 50.01 | 6.28 | 3.74 | 3.07 | 3.08 | 3.09 | 4.33 | 146.0916 | 143.4449 | 126.7388 | 4.8957 | 10.922 | 138.4671 | 8.41 | 10.19 | 9.89 |  |  |  | -169.27 | -174.97 | -166.63 | -33040.9805 | -32979.6406 | -28736.1543 | -94756.7812 | -6251.8511 | -2899.3445 | -6813.5088 | -15964.7041 | 71.95 | 22.22 | -170.45 | -33.041 | -32.9796 | -28.7362 | -94.7568 | -6.2519 | -2.8993 | -6.8135 | -15.9647 | -0.98257 | -0.99616 | -0.97302 | -0.9861
2020-10-06 | 9:19 | 229.5994 | 230.8463 | 235.5008 | 399.5676 | 405.3352 | 400.4886 | 2.5239 | 3.633 | 401.7784 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 5.76 | 3.68 | 3.11 | 3.09 | 3.05 | 4.04 | 167.4594 | 139.7208 | 125.3107 | 7.8454 | 17.6784 | 143.8887 | 6.23 | 10.22 | 9.63 |  |  |  | -170.22 | -174.72 | -166.84 | -37875.2305 | -32087.0801 | -28685.2285 | -98647.5469 | -6528.9346 | -2952.5408 | -6689.6104 | -16171.0879 | 69.61 | 19.11 | -170.68 | -37.8752 | -32.0871 | -28.6852 | -98.6475 | -6.5289 | -2.9525 | -6.6896 | -16.1711 | -0.98547 | -0.99579 | -0.97387 | -0.98683
2020-10-06 | 9:20 | 232.0752 | 229.771 | 234.2354 | 399.2433 | 403.4709 | 402.9238 | 1.7805 | 2.6866 | 401.8672 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 5.07 | 4.41 | 3.13 | 3.01 | 3.46 | 3.88 | 162.8051 | 154.9743 | 132.1999 | 5.071 | 14.0041 | 149.7761 | 6.69 | 9.83 | 8.5 |  |  |  | -169.36 | -174.98 | -168.59 | -37122.1055 | -35464.2969 | -30338.2227 | -102924.6328 | -6978.5044 | -3115.5 | -6112.9312 | -16206.9365 | 74.13 | -3.63 | -171.08 | -37.1221 | -35.4643 | -30.3382 | -102.9246 | -6.9785 | -3.1155 | -6.1129 | -16.2069 | -0.98279 | -0.99616 | -0.9803 | -0.98783
2020-10-06 | 9:21 | 231.6048 | 231.7066 | 234.2114 | 400.9464 | 404.6122 | 402.5814 | 1.0654 | 2.1384 | 402.6999 | 85.21 | 99.99 | 49.99 | 5.03 | 4.08 | 3.13 | 3.18 | 3.2 | 3.73 | 171.7001 | 159.0525 | 144.7535 | 3.3369 | 12.7675 | 158.3017 | 6.73 | 9.04 | 7.5 |  |  |  | -169.79 | -175.14 | -169.25 | -39121.5078 | -36703.9922 | -33308.3516 | -109133.8516 | -7059.9966 | -3137.8582 | -6317.3594 | -16515.2148 | 79.56 | 13.52 | -171.41 | -39.1215 | -36.704 | -33.3084 | -109.1339 | -7.06 | -3.1379 | -6.3174 | -16.5152 | -0.9841 | -0.99637 | -0.98249 | -0.98874
2020-10-06 | 9:22 | 231.609 | 232.1808 | 232.3717 | 401.5215 | 402.0251 | 402.2371 | 0.63253 | 0.88256 | 401.9176 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 4.37 | 4.79 | 3.23 | 3.09 | 3.59 | 3.35 | 155.9302 | 144.3147 | 143.6763 | 2.1997 | 7.6687 | 147.8263 | 8.54 | 10.58 | 7.15 |  |  |  | -169.52 | -173.77 | -169.44 | -35475.5273 | -33294.9062 | -32816.8906 | -101587.3281 | -6576.3945 | -3629.6057 | -6120.291 | -16326.292 | 56.09 | -52.14 | -170.9 | -35.4755 | -33.2949 | -32.8169 | -101.5873 | -6.5764 | -3.6296 | -6.1203 | -16.3263 | -0.98325 | -0.99411 | -0.98305 | -0.98733
2020-10-06 | 9:23 | 232.3165 | 232.5066 | 230.6967 | 402.095 | 400.4527 | 402.1107 | 1.3161 | 1.1779 | 401.5407 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.18 | 5.05 | 2.95 | 3.11 | 3.48 | 3.1 | 144.6499 | 139.0169 | 140.6133 | 3.756 | 6.0286 | 141.2261 | 9.71 | 10.22 | 6.88 |  |  |  | -168.74 | -173.78 | -169.22 | -32918.4805 | -32127.5352 | -31860.9707 | -96906.9766 | -6564.3521 | -3498.1235 | -6058.4507 | -16120.9238 | 55.21 | -154.6 | -170.58 | -32.9185 | -32.1275 | -31.861 | -96.907 | -6.5644 | -3.4981 | -6.0585 | -16.1209 | -0.98069 | -0.99412 | -0.9824 | -0.98644
2020-10-06 | 9:24 | 232.3995 | 231.6737 | 229.6713 | 400.7363 | 399.1975 | 401.644 | 1.7426 | 1.6602 | 400.515 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.3 | 5.1 | 2.88 | 3.16 | 3.51 | 3.24 | 149.9263 | 147.2612 | 147.4965 | 4.6529 | 6.2106 | 147.9892 | 9.35 | 9.12 | 6.67 |  |  |  | -169.49 | -174.86 | -168.93 | -34230.0547 | -33973.6484 | -33232.6758 | -101436.375 | -6357.0591 | -3048.4824 | -6498.2764 | -15903.8174 | 60.98 | -135.21 | -171.11 | -34.2301 | -33.9736 | -33.2327 | -101.4364 | -6.3571 | -3.0485 | -6.4983 | -15.9038 | -0.98319 | -0.996 | -0.98141 | -0.98793
2020-10-06 | 9:25 | 233.8076 | 230.9843 | 229.1272 | 400.1645 | 397.8336 | 403.8507 | 2.5185 | 3.5126 | 400.6005 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.34 | 5.69 | 2.78 | 3.22 | 4.01 | 3.41 | 139.2851 | 143.4738 | 143.099 | 6.6237 | 4.4685 | 141.7002 | 9.71 | 10.15 | 7.49 |  |  |  | -168.15 | -174.86 | -168.15 | -31862.8164 | -32999.7617 | -32072.127 | -96934.7188 | -6700.0889 | -2973.3879 | -6727.2183 | -16400.6953 | 64.83 | -108.27 | -170.43 | -31.8628 | -32.9998 | -32.0721 | -96.9347 | -6.7001 | -2.9734 | -6.7272 | -16.4007 | -0.9786 | -0.99597 | -0.9787 | -0.98599
2020-10-06 | 9:26 | 232.7322 | 231.4485 | 229.6838 | 399.7415 | 398.1563 | 403.8287 | 2.6137 | 3.399 | 400.5574 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.7 | 5.75 | 2.57 | 2.88 | 3.99 | 3.43 | 143.9703 | 137.9985 | 150.9989 | 6.952 | 6.9348 | 144.0428 | 9.54 | 11.65 | 8.13 |  |  |  | -169.76 | -174.7 | -168.48 | -32960.4844 | -31794.4785 | -33934.5977 | -98689.5625 | -5966.2988 | -2948.4768 | -6898.4668 | -15813.2451 | 60.01 | -161.63 | -170.91 | -32.9605 | -31.7945 | -33.9346 | -98.6896 | -5.9663 | -2.9485 | -6.8985 | -15.8132 | -0.98401 | -0.99573 | -0.97996 | -0.9874
2020-10-06 | 9:27 | 231.1445 | 230.4336 | 231.4668 | 399.5372 | 398.0709 | 402.7015 | 2.4635 | 2.7715 | 400.0881 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 4.83 | 5.42 | 2.57 | 3.04 | 3.69 | 3.53 | 157.6921 | 130.4789 | 140.2328 | 6.9482 | 15.6791 | 142.1728 | 9.01 | 10.59 | 7.98 |  |  |  | -169.95 | -175.41 | -167.19 | -35658.7773 | -29968.4336 | -31611.6582 | -97238.875 | -6320.3203 | -2401.1873 | -7183.5024 | -15905.0117 | 57.07 | -138.17 | -170.75 | -35.6588 | -29.9684 | -31.6117 | -97.2389 | -6.3203 | -2.4012 | -7.1835 | -15.905 | -0.98465 | -0.99681 | -0.97514 | -0.98689
2020-10-06 | 9:28 | 229.7082 | 228.8863 | 230.3949 | 398.4072 | 395.5751 | 399.3394 | 1.8246 | 2.41 | 397.7599 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 4.64 | 5.32 | 2.76 | 3.12 | 3.49 | 3.33 | 163.8477 | 132.5162 | 136.0306 | 5.4902 | 16.9903 | 143.6671 | 8.88 | 10.29 | 8.33 |  |  |  | -169.81 | -175.29 | -166.94 | -36950.6094 | -30218.793 | -30463.8887 | -97633.3047 | -6645.2437 | -2479.2092 | -7064.9927 | -16189.4443 | 65.17 | -156.35 | -170.61 | -36.9506 | -30.2188 | -30.4639 | -97.6333 | -6.6452 | -2.4792 | -7.065 | -16.1894 | -0.98421 | -0.99665 | -0.97415 | -0.98653
2020-10-06 | 9:29 | 231.6517 | 227.746 | 229.4427 | 398.002 | 394.5504 | 400.5535 | 0.75903 | 3.5357 | 397.684 | 33.74 | 99.99 | 50 | 4.38 | 6.03 | 2.72 | 3.57 | 4.04 | 3.4 | 158.2588 | 143.2082 | 133.2243 | 2.1491 | 14.3089 | 144.5033 | 9.25 | 9.5 | 8.22 |  |  |  | -168.33 | -175.24 | -166.81 | -35890.668 | -32500.0566 | -29731.8789 | -98122.6094 | -7410.9399 | -2702.4233 | -6969.6196 | -17082.9824 | 108.09 | -124.12 | -170.19 | -35.8907 | -32.5001 | -29.7319 | -98.1226 | -7.4109 | -2.7024 | -6.9696 | -17.083 | -0.97934 | -0.99656 | -0.97361 | -0.98518
2020-10-06 | 9:30 | 232.3217 | 228.4839 | 227.5929 | 398.6408 | 392.8023 | 400.8762 | 1.5293 | 4.8558 | 397.4156 | 51.47 | 99.99 | 50 | 4.16 | 6.71 | 2.71 | 4.07 | 4.41 | 3.09 | 157.0369 | 147.3385 | 146.972 | 3.9945 | 10.2304 | 150.0833 | 9.96 | 9.97 | 7.15 |  |  |  | -168.97 | -175.41 | -168.07 | -35782.0703 | -33542.0273 | -32714.2969 | -102038.3984 | -6982.8262 | -2691.9941 | -6898.7119 | -16573.5332 | 59.28 | -144.49 | -170.83 | -35.7821 | -33.542 | -32.7143 | -102.0384 | -6.9828 | -2.692 | -6.8987 | -16.5735 | -0.98149 | -0.99679 | -0.97848 | -0.98706
2020-10-06 | 9:31 | 233.6129 | 229.6854 | 228.247 | 400.2812 | 396.4145 | 401.0936 | 1.9745 | 2.9602 | 399.2471 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.28 | 5.78 | 2.58 | 3.68 | 3.74 | 3.14 | 163.1754 | 166.8363 | 151.9857 | 5.2871 | 10.4423 | 160.3282 | 9.77 | 8.02 | 6.14 |  |  |  | -169.27 | -175.82 | -168.68 | -37424.3164 | -38207.0781 | -33983.9141 | -109615.3125 | -7106.0674 | -2791.5891 | -6796.48 | -16694.1348 | 67.1 | -118.9 | -171.37 | -37.4243 | -38.2071 | -33.9839 | -109.6153 | -7.1061 | -2.7916 | -6.7965 | -16.6941 | -0.98245 | -0.99734 | -0.98058 | -0.9886
2020-10-06 | 9:32 | 231.8095 | 229.6499 | 228.1842 | 400.2841 | 395.1039 | 399.1133 | 0.74258 | 3.1506 | 398.1505 | 40.59 | 99.99 | 50 | 4.2 | 5.54 | 2.65 | 3.57 | 3.33 | 3.02 | 171.0002 | 156.8763 | 155.4944 | 1.9375 | 11.0977 | 160.8457 | 8.89 | 8.2 | 6.09 |  |  |  | -170.96 | -175.42 | -168.61 | -39132.2266 | -35906.1367 | -34766.7031 | -109805.0781 | -6239.6919 | -2866.1382 | -7004.7905 | -16110.6211 | 42.17 | -177.53 | -171.67 | -39.1322 | -35.9061 | -34.7667 | -109.8051 | -6.2397 | -2.8661 | -7.0048 | -16.1106 | -0.98752 | -0.99683 | -0.9803 | -0.98941
2020-10-06 | 9:33 | 231.9268 | 230.2205 | 230.8611 | 399.8617 | 398.8592 | 401.5949 | 1.0624 | 1.846 | 400.093 | 99.8 | 99.99 | 49.99 | 4.92 | 5.06 | 2.79 | 3.29 | 3.66 | 3.57 | 163.9772 | 151.4974 | 148.9559 | 3.0101 | 10.4313 | 154.5341 | 7.95 | 8.91 | 7.12 |  |  |  | -170.36 | -174.7 | -168.17 | -37472.6641 | -34697.8047 | -33652.2461 | -105822.7188 | -6382.1694 | -3212.3945 | -7043.4712 | -16638.0352 | 47.22 | -124.11 | -171.11 | -37.4727 | -34.6978 | -33.6522 | -105.8227 | -6.3822 | -3.2124 | -7.0435 | -16.638 | -0.9858 | -0.99574 | -0.97879 | -0.98786
2020-10-06 | 9:34 | 234.0732 | 228.4593 | 231.0569 | 399.677 | 398.9865 | 402.6687 | 2.1113 | 2.3288 | 400.4298 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.46 | 5.58 | 2.91 | 3.42 | 3.99 | 3.47 | 163.0888 | 166.4139 | 141.6014 | 5.7456 | 11.8487 | 156.8334 | 7.94 | 9.14 | 7.25 |  |  |  | -169.67 | -174.74 | -168.15 | -37554.4219 | -37859.6172 | -32018.4746 | -107432.5234 | -6832.8745 | -3471.2207 | -6717.3081 | -17021.4062 | 69.08 | -72.67 | -171.04 | -37.5544 | -37.8596 | -32.0185 | -107.4325 | -6.8329 | -3.4712 | -6.7173 | -17.0214 | -0.98385 | -0.99582 | -0.97869 | -0.98768
2020-10-06 | 9:35 | 235.8647 | 228.693 | 229.3851 | 400.4192 | 399.4127 | 402.0461 | 3.9744 | 1.7107 | 400.6136 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.11 | 5.39 | 2.65 | 3.25 | 3.51 | 2.91 | 150.0378 | 176.5766 | 136.4379 | 11.1593 | 15.3708 | 154.0503 | 8.77 | 9.2 | 6.88 |  |  |  | -168.14 | -174.81 | -168.03 | -34549.4102 | -40209.1016 | -30604.1895 | -105362.6953 | -7257.208 | -3640.2961 | -6488.4233 | -17385.9258 | 64.02 | -51.32 | -170.63 | -34.5494 | -40.2091 | -30.6042 | -105.3627 | -7.2572 | -3.6403 | -6.4884 | -17.3859 | -0.97864 | -0.99593 | -0.97826 | -0.98666
2020-10-06 | 9:36 | 236.3991 | 228.3543 | 230.5177 | 400.3317 | 400.2345 | 403.6163 | 4.0308 | 2.3866 | 401.3802 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.19 | 5.48 | 2.6 | 3.31 | 3.76 | 3.16 | 150.0838 | 176.8595 | 133.328 | 11.3043 | 16.2488 | 153.1629 | 8.85 | 8.59 | 6.85 |  |  |  | -167.69 | -174.93 | -167.74 | -34659.3047 | -40219.4492 | -30016.8105 | -104895.5547 | -7564.1567 | -3575.3315 | -6527.2671 | -17666.7578 | 63.55 | -32.66 | -170.43 | -34.6593 | -40.2194 | -30.0168 | -104.8956 | -7.5642 | -3.5753 | -6.5273 | -17.6668 | -0.977 | -0.99607 | -0.97716 | -0.98611
2020-10-06 | 9:37 | 235.8261 | 229.3371 | 232.2182 | 400.7455 | 402.2178 | 404.8882 | 3.2149 | 2.4642 | 402.6031 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.68 | 5.18 | 2.58 | 3.11 | 3.69 | 3.53 | 155.923 | 172.9938 | 137.7956 | 8.8786 | 13.6324 | 155.34 | 8.75 | 8.1 | 7.16 |  |  |  | -168.38 | -174.73 | -167.81 | -35990.8906 | -39498.7188 | -31275.8672 | -106765.4766 | -7404.4834 | -3644.3911 | -6749.5229 | -17798.3984 | 65.01 | -20.6 | -170.53 | -35.9909 | -39.4987 | -31.2759 | -106.7655 | -7.4045 | -3.6444 | -6.7495 | -17.7984 | -0.97949 | -0.99577 | -0.9775 | -0.98639
2020-10-06 | 9:38 | 235.6846 | 229.004 | 232.5258 | 400.7995 | 401.8651 | 404.9166 | 3.0179 | 2.4785 | 402.5132 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.46 | 5.33 | 2.41 | 3.1 | 3.57 | 3.37 | 154.5 | 166.7312 | 132.2077 | 8.2667 | 13.9995 | 150.9104 | 9.31 | 8.37 | 7.71 |  |  |  | -168.3 | -174.51 | -167.25 | -35649.7812 | -38003.8828 | -29961.2695 | -103614.9297 | -7375.479 | -3653.0413 | -6782.2471 | -17810.7656 | 65.89 | -33.7 | -170.26 | -35.6498 | -38.0039 | -29.9613 | -103.6149 | -7.3755 | -3.653 | -6.7822 | -17.8108 | -0.97926 | -0.99541 | -0.97532 | -0.98555
2020-10-06 | 9:39 | 235.7988 | 228.8098 | 232.4718 | 400.7641 | 401.8942 | 404.6784 | 3.309 | 2.3965 | 402.4306 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.41 | 5.41 | 2.73 | 3.36 | 3.7 | 3.38 | 146.6088 | 160.9627 | 124.6128 | 9.1051 | 14.1288 | 143.8211 | 9.4 | 9.62 | 7.37 |  |  |  | -167.93 | -174 | -166.66 | -33759.5391 | -36613.0625 | -28169.7109 | -98542.3203 | -7222.9858 | -3848.47 | -6680.0723 | -17751.5273 | 65.15 | -28.28 | -169.8 | -33.7595 | -36.6131 | -28.1697 | -98.5423 | -7.223 | -3.8485 | -6.6801 | -17.7515 | -0.97787 | -0.99452 | -0.97302 | -0.98416
2020-10-06 | 9:40 | 236.8481 | 232.2122 | 230.4526 | 403.9375 | 403.5505 | 404.0334 | 3.6901 | 0.86946 | 403.8254 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.12 | 4.69 | 3.32 | 3.12 | 3.19 | 3.05 | 130.9805 | 159.4106 | 128.3921 | 10.5552 | 11.4993 | 139.3891 | 10.17 | 10.05 | 7.27 |  |  |  | -166.97 | -173.65 | -166.78 | -30207.0254 | -36777.0977 | -28801.6035 | -95785.7266 | -6983.3828 | -4086.8545 | -6762.9707 | -17833.209 | 64.96 | -68.21 | -169.42 | -30.207 | -36.7771 | -28.8016 | -95.7857 | -6.9834 | -4.0869 | -6.763 | -17.8332 | -0.9743 | -0.99388 | -0.97352 | -0.98311
2020-10-06 | 9:41 | 235.592 | 235.903 | 231.1056 | 406.9717 | 405.4908 | 404.4581 | 2.4851 | 1.4878 | 405.6289 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.15 | 4.4 | 3.59 | 2.99 | 3.18 | 3.1 | 133.9017 | 144.0334 | 138.9099 | 6.7717 | 4.6867 | 138.7327 | 9.18 | 10.89 | 8.21 |  |  |  | -168.14 | -173.39 | -167.63 | -30828.7832 | -33720.0703 | -31344.6855 | -95893.5391 | -6467.2925 | -3892.522 | -6869.3481 | -17229.1621 | 64.93 | 173.51 | -169.83 | -30.8288 | -33.7201 | -31.3447 | -95.8935 | -6.4673 | -3.8925 | -6.8693 | -17.2292 | -0.9787 | -0.9934 | -0.97682 | -0.98424
2020-10-06 | 9:42 | 234.9705 | 235.6874 | 231.4723 | 406.0703 | 405.6401 | 404.3864 | 2.3727 | 1.0488 | 405.3553 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.32 | 4.42 | 3.56 | 3.22 | 3.15 | 3.21 | 146.9113 | 154.6849 | 153.0645 | 6.2784 | 4.0856 | 151.3644 | 9.41 | 10.01 | 6.79 |  |  |  | -169.35 | -173.46 | -168.67 | -33863.2461 | -36215.2578 | -34730.2461 | -104808.7578 | -6368.1963 | -4148.0859 | -6954.644 | -17470.9258 | 63.36 | 141.05 | -170.53 | -33.8632 | -36.2153 | -34.7302 | -104.8088 | -6.3682 | -4.1481 | -6.9546 | -17.4709 | -0.98277 | -0.9935 | -0.98053 | -0.98639
2020-10-06 | 9:43 | 234.6684 | 236.9382 | 229.1654 | 404.8284 | 404.7169 | 404.1262 | 4.4371 | 0.83574 | 404.5471 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 4.71 | 4.21 | 3.55 | 3.33 | 2.97 | 3.28 | 131.5202 | 151.5043 | 164.0812 | 11.7449 | 7.6286 | 148.9369 | 9.69 | 10.59 | 6.74 |  |  |  | -168.79 | -172.81 | -169.69 | -30228.5957 | -35602.4492 | -36990.4375 | -102821.4844 | -5997.9263 | -4498.5356 | -6722.4116 | -17218.875 | 62.8 | -79.47 | -170.45 | -30.2286 | -35.6024 | -36.9904 | -102.8215 | -5.9979 | -4.4985 | -6.7224 | -17.2189 | -0.98088 | -0.99211 | -0.98388 | -0.98627
2020-10-06 | 9:44 | 233.2492 | 234.6954 | 232.2308 | 403.1517 | 405.9302 | 403.6231 | 1.8947 | 1.7587 | 404.2238 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 5.42 | 4.21 | 3.17 | 3.19 | 3.23 | 3.78 | 145.5784 | 149.2341 | 151.4946 | 4.8756 | 3.1267 | 148.6332 | 8.58 | 9.6 | 7.83 |  |  |  | -169.71 | -172.9 | -168.15 | -33407.8711 | -34747.5273 | -34389.3125 | -102544.7031 | -6068.1406 | -4331.0879 | -7204.0591 | -17603.2871 | 62.49 | -18.17 | -170.27 | -33.4079 | -34.7475 | -34.3893 | -102.5447 | -6.0681 | -4.3311 | -7.2041 | -17.6033 | -0.9839 | -0.99232 | -0.97875 | -0.98558
2020-10-06 | 9:45 | 232.3268 | 234.2679 | 232.9291 | 402.5547 | 405.7391 | 403.2994 | 1.2119 | 1.969 | 403.852 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 5.51 | 4.34 | 3.06 | 3.12 | 3.38 | 3.91 | 160.1566 | 154.0626 | 157.6649 | 3.1277 | 5.5897 | 157.1445 | 8.04 | 9.25 | 7.93 |  |  |  | -170 | -173.48 | -168.27 | -36592.582 | -35840.9727 | -35947.4453 | -108381 | -6459.9141 | -4089.7444 | -7465.9985 | -18015.6582 | 54.6 | -11.28 | -170.61 | -36.5926 | -35.841 | -35.9474 | -108.381 | -6.4599 | -4.0897 | -7.466 | -18.0157 | -0.98477 | -0.99355 | -0.97911 | -0.98646
2020-10-06 | 9:46 | 231.9857 | 234.758 | 234.1003 | 404.3987 | 406.4402 | 403.0594 | 0.89445 | 2.0793 | 404.6227 | 88.33 | 99.99 | 50.01 | 5.33 | 4.46 | 3.03 | 3.13 | 3.4 | 3.84 | 179.064 | 158.1202 | 162.568 | 3.0202 | 11.2801 | 166.382 | 7.66 | 8.42 | 8.42 |  |  |  | -170.68 | -173.95 | -167.94 | -40966.3125 | -36908.7578 | -37202.4219 | -115077.5 | -6720.4985 | -3916.29 | -7950.6123 | -18587.4004 | 61.37 | 27.69 | -170.85 | -40.9663 | -36.9088 | -37.2024 | -115.0775 | -6.7205 | -3.9163 | -7.9506 | -18.5874 | -0.98681 | -0.99442 | -0.97792 | -0.98721
2020-10-06 | 9:47 | 231.2483 | 234.326 | 235.2094 | 403.3802 | 405.8659 | 404.5406 | 1.7474 | 1.9074 | 404.5829 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 5.37 | 4.96 | 2.82 | 3.28 | 3.75 | 4.09 | 180.0904 | 149.0794 | 161.1676 | 5.4393 | 14.1215 | 163.2001 | 8.16 | 8.52 | 7.69 |  |  |  | -170.57 | -174.44 | -168.17 | -41066.9961 | -34748.9336 | -37102.4141 | -112918.3438 | -6827.1992 | -3374.3235 | -7773.3984 | -17974.9219 | 64.63 | -31.06 | -170.98 | -41.067 | -34.7489 | -37.1024 | -112.9183 | -6.8272 | -3.3743 | -7.7734 | -17.9749 | -0.98646 | -0.99532 | -0.97875 | -0.98757
2020-10-06 | 9:48 | 232.7659 | 234.468 | 232.0512 | 403.1255 | 402.7344 | 405.2687 | 2.6277 | 1.6105 | 403.6979 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.61 | 5.47 | 2.69 | 3.27 | 3.73 | 3.35 | 156.8867 | 144.0775 | 161.1656 | 7.5253 | 8.3534 | 153.7649 | 9.31 | 9.16 | 7.72 |  |  |  | -169.08 | -174.03 | -168.96 | -35775.9492 | -33593.8125 | -36680.543 | -106050.3125 | -6899.1255 | -3505.1909 | -7148.4614 | -17552.7773 | 58.15 | -152.19 | -170.62 | -35.7759 | -33.5938 | -36.6805 | -106.0503 | -6.8991 | -3.5052 | -7.1485 | -17.5528 | -0.98191 | -0.9946 | -0.98153 | -0.98658
2020-10-06 | 9:49 | 232.5691 | 232.5027 | 232.5288 | 401.191 | 402.5742 | 404.4869 | 1.381 | 1.9299 | 402.7377 | 99.99 | 99.99 | 50 | 5.12 | 5.23 | 2.72 | 3.31 | 3.54 | 3.7 | 151.9593 | 143.1623 | 146.8127 | 3.7139 | 7.5064 | 147.0802 | 9.87 | 8.93 | 9.21 |  |  |  | -168.89 | -174 | -168.16 | -34662.4648 | -33098.9023 | -33368.7148 | -101130.0859 | -6808.396 | -3481.8032 | -6991.9526 | -17282.1523 | 55.11 | -85.23 | -170.32 | -34.6625 | -33.0989 | -33.3687 | -101.1301 | -6.8084 | -3.4818 | -6.992 | -17.2822 | -0.98125 | -0.99451 | -0.97874 | -0.98571
2020-10-06 | 9:50 | 231.8917 | 230.4329 | 233.168 | 398.1602 | 402.2798 | 404.1709 | 0.85059 | 3.7003 | 401.5175 | 43.6 | 99.99 | 49.99 | 5.66 | 5.11 | 2.64 | 2.95 | 3.46 | 4.14 | 151.7692 | 144.2628 | 139.965 | 2.0558 | 8.3825 | 145.1202 | 10.04 | 9.44 | 10.04 |  |  |  | -168.84 | -174.06 | -167.38 | -34509.543 | -33048.7969 | -31841.668 | -99400.0234 | -6808.1338 | -3433.7419 | -7122.2646 | -17364.1406 | 66.53 | -53.38 | -170.14 | -34.5095 | -33.0488 | -31.8417 | -99.4 | -6.8081 | -3.4337 | -7.1223 | -17.3641 | -0.98109 | -0.99465 | -0.97589 | -0.98508
2020-10-06 | 9:51 | 231.5726 | 229.9494 | 230.9263 | 397.0515 | 398.9225 | 403.323 | 1.8124 | 3.7604 | 399.7465 | 83.38 | 99.99 | 49.98 | 5.29 | 5.88 | 2.65 | 3.38 | 3.88 | 3.82 | 144.553 | 139.4305 | 145.9489 | 4.717 | 6.1411 | 143.0874 | 11.26 | 11.05 | 8.82 |  |  |  | -169.57 | -173.87 | -168.32 | -32885.2656 | -31871.3379 | -32986.1211 | -97742.75 | -6059.1504 | -3409.1809 | -6822.1436 | -16290.4766 | 60.64 | -114.21 | -170.57 | -32.8853 | -31.8713 | -32.9861 | -97.7428 | -6.0592 | -3.4092 | -6.8221 | -16.2905 | -0.98345 | -0.99433 | -0.97928 | -0.98639
2020-10-06 | 9:52 | 231.5024 | 230.852 | 229.3367 | 397.041 | 397.9721 | 402.9042 | 3.0949 | 3.6616 | 399.2877 | 99.99 | 99.99 | 49.98 | 5.18 | 6.06 | 2.69 | 3.45 | 4.04 | 3.73 | 143.45 | 145.39 | 159.2304 | 8.3598 | 5.417 | 149.1519 | 11.25 | 10.7 | 7.93 |  |  |  | -169.57 | -173.93 | -170.01 | -32620.4082 | -33363.4609 | -35899.6797 | -101883.5547 | -6016.2407 | -3544.6079 | -6302.5488 | -15863.3955 | 60.41 | 171.63 | -171.15 | -32.6204 | -33.3635 | -35.8997 | -101.8836 | -6.0162 | -3.5446 | -6.3025 | -15.8634 | -0.98341 | -0.9944 | -0.98494 | -0.98809
2020-10-06 | 9:53 | 231.5158 | 230.3353 | 229.1568 | 396.0284 | 397.4528 | 403.2383 | 3.188 | 4.4407 | 398.8845 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 5.43 | 5.82 | 2.73 | 3.22 | 4 | 4.03 | 148.4925 | 152.36 | 166.1001 | 8.3213 | 4.2872 | 155.5132 | 10.18 | 9.63 | 8.05 |  |  |  | -169.81 | -174.33 | -170.45 | -33833.668 | -34900.2031 | -37530.207 | -106264.0859 | -6079.1602 | -3460.5779 | -6309.3628 | -15849.1006 | 60.77 | 165.17 | -171.5 | -33.8337 | -34.9002 | -37.5302 | -106.2641 | -6.0792 | -3.4606 | -6.3094 | -15.8491 | -0.98424 | -0.99512 | -0.98616 | -0.98906
2020-10-06 | 9:54 | 230.2152 | 228.7279 | 231.4685 | 394.7999 | 398.1751 | 402.8099 | 1.2323 | 4.6995 | 398.5709 | 45.42 | 99.99 | 50 | 5.68 | 5.9 | 2.81 | 2.95 | 4.3 | 4.32 | 161.9083 | 152.0298 | 161.4398 | 3.2896 | 6.246 | 158.3287 | 9.29 | 10.43 | 8.06 |  |  |  | -170.71 | -173.97 | -169.79 | -36775.168 | -34564.6172 | -36772.9844 | -108112.7812 | -6027.1855 | -3641.3179 | -6632.9072 | -16301.4111 | 53.21 | -116.04 | -171.46 | -36.7752 | -34.5646 | -36.773 | -108.1128 | -6.0272 | -3.6413 | -6.6329 | -16.3014 | -0.98683 | -0.9945 | -0.98412 | -0.98882
2020-10-06 | 9:55 | 230.2335 | 230.9088 | 230.6635 | 396.3685 | 398.8321 | 402.9442 | 2.5215 | 3.9479 | 399.3614 | 99.99 | 99.99 | 50 | 5.57 | 5.8 | 2.98 | 3.23 | 4.25 | 4.21 | 151.0405 | 143.4037 | 160.9025 | 7.0572 | 5.5157 | 151.6476 | 10.16 | 11.12 | 7.39 |  |  |  | -168.92 | -173.64 | -169.65 | -34103.4023 | -32897.1016 | -36508.4102 | -103508.8984 | -6676.3105 | -3663.3137 | -6668.5981 | -17008.2246 | 58.38 | -143.9 | -170.69 | -34.1034 | -32.8971 | -36.5084 | -103.5089 | -6.6763 | -3.6633 | -6.6686 | -17.0082 | -0.98137 | -0.99386 | -0.98372 | -0.98677
2020-10-06 | 9:56 | 229.8829 | 232.4606 | 229.4116 | 396.7553 | 398.6056 | 402.6039 | 4.0676 | 3.4703 | 399.3047 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 5.86 | 5.65 | 3.07 | 3.36 | 4.19 | 4.34 | 142.128 | 137.6112 | 164.8139 | 11.3594 | 7.8046 | 147.9764 | 10.75 | 11.49 | 7.7 |  |  |  | -168.17 | -173.62 | -170.34 | -31971.8477 | -31679.3438 | -37261.1016 | -100912.2891 | -6696.2725 | -3516.1936 | -6348.6069 | -16561.0723 | 58.88 | 177.7 | -170.63 | -31.9718 | -31.6793 | -37.2611 | -100.9123 | -6.6963 | -3.5162 | -6.3486 | -16.5611 | -0.97876 | -0.9939 | -0.98579 | -0.9868
2020-10-06 | 9:57 | 229.2168 | 233.9589 | 229.8966 | 398.505 | 397.9743 | 403.6816 | 5.1583 | 3.661 | 400.035 | 99.99 | 99.99 | 49.98 | 5.43 | 5.96 | 2.88 | 3.16 | 4.31 | 3.93 | 146.427 | 123.4844 | 172.5697 | 15.0572 | 14.2254 | 147.3568 | 9.84 | 12.78 | 7.43 |  |  |  | -168.92 | -173.27 | -170.49 | -32932.8281 | -28670.2441 | -39121.6172 | -100724.7109 | -6458.3013 | -3367.0186 | -6555.042 | -16380.3623 | 59.99 | 166.18 | -170.68 | -32.9328 | -28.6702 | -39.1216 | -100.7247 | -6.4583 | -3.367 | -6.555 | -16.3804 | -0.98131 | -0.99317 | -0.98625 | -0.98703
2020-10-06 | 9:58 | 230.9006 | 233.058 | 229.7348 | 398.9252 | 396.7639 | 405.5229 | 4.8881 | 5.3375 | 400.3752 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 5.18 | 6.75 | 3.09 | 3.54 | 4.82 | 3.88 | 146.924 | 125.7731 | 173.3986 | 14.0616 | 14.6319 | 148.5386 | 10 | 13.21 | 8.12 |  |  |  | -169.14 | -172.99 | -169.79 | -33314.4531 | -29074.7207 | -39182.8477 | -101572.0312 | -6399.7124 | -3574.0376 | -7052.0591 | -17025.8086 | 59.09 | 158.05 | -170.39 | -33.3145 | -29.0747 | -39.1828 | -101.572 | -6.3997 | -3.574 | -7.0521 | -17.0258 | -0.98204 | -0.99253 | -0.98419 | -0.98624
2020-10-06 | 9:59 | 231.9817 | 231.4581 | 231.4505 | 400.3097 | 395.2355 | 407.7596 | 4.0303 | 7.2828 | 401.0585 | 96.26 | 99.99 | 50 | 4.53 | 7.73 | 3.47 | 4.27 | 5.6 | 3.71 | 146.4825 | 114.0682 | 157.337 | 11.9119 | 15.5273 | 139.0918 | 10.73 | 15.88 | 8.21 |  |  |  | -169.43 | -172.79 | -169.19 | -33399.0156 | -26172.6641 | -35756.3828 | -95328.0625 | -6235.7852 | -3297.02 | -6820.5103 | -16353.3145 | 61.89 | 167.61 | -170.18 | -33.399 | -26.1727 | -35.7564 | -95.3281 | -6.2358 | -3.297 | -6.8205 | -16.3533 | -0.98301 | -0.99216 | -0.98229 | -0.9856
2020-10-06 | 10:00 | 229.8187 | 231.2483 | 233.6246 | 399.7659 | 398.3529 | 404.9902 | 3.3953 | 4.5979 | 401.0106 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.83 | 6.54 | 3.22 | 3.69 | 4.69 | 3.76 | 159.0705 | 116.7605 | 147.9727 | 9.8577 | 16.6992 | 141.0303 | 9.79 | 14.31 | 8.38 |  |  |  | -170.17 | -173.32 | -168.46 | -36000.3672 | -26804.1992 | -33860.0352 | -96664.6094 | -6236.7949 | -3133.6899 | -6912.9194 | -16283.4043 | 65.68 | -156.74 | -170.42 | -36.0004 | -26.8042 | -33.86 | -96.6646 | -6.2368 | -3.1337 | -6.9129 | -16.2834 | -0.98532 | -0.99324 | -0.97979 | -0.98611
2020-10-06 | 10:01 | 231.8397 | 232.4736 | 234.5721 | 401.5209 | 402.5999 | 406.3468 | 1.8269 | 3.1169 | 403.4722 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.61 | 6.05 | 2.93 | 3.36 | 4.34 | 3.52 | 161.0532 | 133.9225 | 151.3758 | 5.4799 | 11.867 | 148.594 | 9.23 | 12.24 | 7.8 |  |  |  | -170.66 | -173.89 | -168.81 | -36840.1562 | -30937.043 | -34830.2109 | -102607.4219 | -6058.8418 | -3310.5801 | -6881.4829 | -16250.9072 | 63.89 | -125.28 | -171.04 | -36.8402 | -30.937 | -34.8302 | -102.6074 | -6.0588 | -3.3106 | -6.8815 | -16.2509 | -0.98674 | -0.99432 | -0.98104 | -0.98769
2020-10-06 | 10:02 | 233.9163 | 230.5792 | 234.488 | 402.2672 | 400.312 | 408.0696 | 1.3035 | 4.6772 | 403.5264 | 49.32 | 99.99 | 49.99 | 4 | 7.01 | 3.09 | 3.78 | 5.06 | 3.28 | 165.2738 | 140.1727 | 146.6721 | 4.0756 | 12.6673 | 150.456 | 8.69 | 12.69 | 8.04 |  |  |  | -170.96 | -174.5 | -169.11 | -38179.1523 | -32162.8711 | -33734.0586 | -104076.0703 | -6064.082 | -3089.6382 | -6483.5513 | -15637.2715 | 63.06 | -133.27 | -171.49 | -38.1792 | -32.1629 | -33.7341 | -104.0761 | -6.0641 | -3.0896 | -6.4836 | -15.6373 | -0.98762 | -0.99542 | -0.98203 | -0.9889
2020-10-06 | 10:03 | 232.5572 | 230.692 | 234.1289 | 401.6475 | 398.7076 | 407.4452 | 2.4618 | 5.1426 | 402.574 | 82.67 | 99.99 | 50 | 4.01 | 7.09 | 2.87 | 3.8 | 5.06 | 3.22 | 163.3325 | 130.5827 | 149.2392 | 7.1544 | 14.0107 | 147.4522 | 8.56 | 13.04 | 7.78 |  |  |  | -171.26 | -174.06 | -169.9 | -37486.0273 | -29945.1172 | -34382.3828 | -101813.5391 | -5756.7778 | -3115.3091 | -6115.7236 | -14987.8086 | 64.19 | -155.35 | -171.64 | -37.486 | -29.9451 | -34.3824 | -101.8135 | -5.7568 | -3.1153 | -6.1157 | -14.9878 | -0.98841 | -0.99463 | -0.98455 | -0.98934
2020-10-06 | 10:04 | 232.6971 | 231.1983 | 232.6073 | 401.0083 | 398.739 | 406.5584 | 1.8362 | 4.6855 | 402.0779 | 68.79 | 99.99 | 50 | 4.44 | 6.62 | 3.04 | 3.69 | 4.75 | 3.48 | 156.9971 | 135.9407 | 157.4919 | 5.5651 | 9.8548 | 150.015 | 8.12 | 12.7 | 7.38 |  |  |  | -171.31 | -173.31 | -170.16 | -36109.1992 | -31214.8105 | -36078.1641 | -103402.1797 | -5516.353 | -3663.0156 | -6255.5562 | -15434.9248 | 60.16 | -172.64 | -171.51 | -36.1092 | -31.2148 | -36.0782 | -103.4022 | -5.5164 | -3.663 | -6.2556 | -15.4349 | -0.98853 | -0.99318 | -0.9853 | -0.98904
2020-10-06 | 10:05 | 232.6147 | 231.0602 | 235.3677 | 402.6259 | 402.2421 | 405.8697 | 2.4378 | 2.4783 | 403.565 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.62 | 5.64 | 2.85 | 2.94 | 3.89 | 3.41 | 168.1349 | 134.6679 | 139.8488 | 7.3294 | 16.509 | 147.1328 | 7.19 | 11.79 | 9.16 |  |  |  | -171.69 | -174.06 | -167.82 | -38680.2578 | -30936.5 | -32030.4453 | -101647.2109 | -5651.0991 | -3221.9985 | -6869.7705 | -15742.8701 | 65.73 | -123.87 | -171.22 | -38.6803 | -30.9365 | -32.0304 | -101.6472 | -5.6511 | -3.222 | -6.8698 | -15.7429 | -0.9895 | -0.99462 | -0.97776 | -0.98822
2020-10-06 | 10:06 | 233.7817 | 230.5336 | 234.1738 | 401.5742 | 403.0822 | 405.1608 | 1.4189 | 2.1089 | 403.2602 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.76 | 5.25 | 2.9 | 2.64 | 3.6 | 3.58 | 156.8454 | 143.4475 | 133.3904 | 4.002 | 11.6751 | 144.3172 | 8.39 | 11.32 | 9.57 |  |  |  | -171.31 | -174.64 | -167.38 | -36227.0586 | -32914.4727 | -30475.7773 | -99617.3203 | -5541.918 | -3083.8313 | -6822.5112 | -15448.2607 | 75.68 | -73.4 | -171.22 | -36.2271 | -32.9145 | -30.4758 | -99.6173 | -5.5419 | -3.0838 | -6.8225 | -15.4483 | -0.9885 | -0.99564 | -0.97585 | -0.98819
2020-10-06 | 10:07 | 233.7805 | 230.1021 | 234.4933 | 401.4281 | 402.5616 | 405.6349 | 1.5474 | 2.5495 | 403.1944 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 4.22 | 5.6 | 3 | 2.83 | 3.78 | 3.23 | 166.4471 | 152.2277 | 141.9662 | 4.4542 | 11.4007 | 153.352 | 7.88 | 11.36 | 8.69 |  |  |  | -171.64 | -174.58 | -168.88 | -38473.7109 | -34866.5156 | -32633.6016 | -105973.8359 | -5670.6572 | -3296.7537 | -6404.772 | -15372.1836 | 75.83 | -80.8 | -171.8 | -38.4737 | -34.8665 | -32.6336 | -105.9738 | -5.6707 | -3.2968 | -6.4048 | -15.3722 | -0.98931 | -0.99556 | -0.98128 | -0.98964
2020-10-06 | 10:08 | 233.4852 | 229.088 | 234.5809 | 400.2014 | 402.4328 | 404.8764 | 2.0565 | 2.7126 | 402.4882 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 4.35 | 5.63 | 2.87 | 2.95 | 3.81 | 3.39 | 156.8589 | 146.8878 | 129.2219 | 5.7657 | 11.5295 | 144.1623 | 9.27 | 10.36 | 8.49 |  |  |  | -170.98 | -174.09 | -168.53 | -36162.5078 | -33460.7695 | -29697.6074 | -99320.9062 | -5746.562 | -3465.6992 | -6021.8071 | -15234.0684 | 72.37 | -53.72 | -171.33 | -36.1625 | -33.4608 | -29.6976 | -99.3209 | -5.7466 | -3.4657 | -6.0218 | -15.2341 | -0.98761 | -0.99468 | -0.98005 | -0.98844
2020-10-06 | 10:09 | 234.8326 | 232.8446 | 234.384 | 404.499 | 404.3247 | 407.178 | 0.65392 | 1.9261 | 405.3229 | 71.9 | 99.99 | 50.01 | 4.22 | 5.49 | 2.55 | 2.86 | 3.36 | 3.02 | 148.8223 | 142.8885 | 139.4181 | 1.755 | 5.8306 | 143.5945 | 10.17 | 10.14 | 7.6 |  |  |  | -170.14 | -172.99 | -169.58 | -34424.3672 | -33016.3555 | -32128.4141 | -99569.1406 | -5982.4961 | -4063.5105 | -5908.2891 | -15954.2959 | 110.88 | -95.46 | -170.92 | -34.4244 | -33.0164 | -32.1284 | -99.5691 | -5.9825 | -4.0635 | -5.9083 | -15.9543 | -0.98523 | -0.99251 | -0.98351 | -0.9874
2020-10-06 | 10:10 | 235.4534 | 233.1531 | 233.872 | 404.8942 | 404.4077 | 407.4194 | 0.91035 | 2.2236 | 405.5601 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.07 | 5.31 | 2.57 | 2.7 | 3.43 | 3.02 | 143.3031 | 143.084 | 137.9207 | 2.2503 | 4.5661 | 141.3306 | 9.21 | 10.29 | 7.9 |  |  |  | -169.81 | -173.06 | -169.51 | -33177.9648 | -33110.4219 | -31708.4727 | -97996.8672 | -5969.7681 | -4027.3723 | -5875.2559 | -15872.3965 | 65.08 | -85.16 | -170.86 | -33.178 | -33.1104 | -31.7085 | -97.9969 | -5.9698 | -4.0274 | -5.8753 | -15.8724 | -0.9842 | -0.99268 | -0.98326 | -0.98714
2020-10-06 | 10:11 | 234.3797 | 228.3642 | 236.1418 | 400.2337 | 401.5513 | 408.7522 | 1.8549 | 5.3638 | 403.4853 | 59.18 | 99.99 | 50 | 4.24 | 6.69 | 3.28 | 3.42 | 4.98 | 3.75 | 149.41 | 132.4115 | 122.2778 | 5.6483 | 11.3207 | 134.5373 | 8.87 | 12.11 | 9.65 |  |  |  | -170.41 | -172.97 | -168.14 | -34484.0469 | -30001.4531 | -28257.8691 | -92743.375 | -5818.3599 | -3706.6692 | -5935.8101 | -15460.8359 | 71.35 | -88.34 | -170.62 | -34.484 | -30.0015 | -28.2579 | -92.7434 | -5.8184 | -3.7067 | -5.9358 | -15.4608 | -0.98606 | -0.99245 | -0.97864 | -0.98639
2020-10-06 | 10:12 | 234.3922 | 229.6475 | 235.2165 | 400.0605 | 402.0909 | 409.0007 | 0.91621 | 5.4505 | 403.6884 | 28.88 | 99.99 | 49.99 | 4.95 | 6.43 | 3.36 | 3.39 | 4.87 | 4.19 | 140.4482 | 131.016 | 130.7924 | 2.6466 | 6.4781 | 133.94 | 10.62 | 12.15 | 9.39 |  |  |  | -170.68 | -172.43 | -168.57 | -32452.1953 | -29817.4531 | -30150.6133 | -92420.2656 | -5323.292 | -3963.6836 | -6092.4502 | -15379.4258 | 93.08 | -106.65 | -170.6 | -32.4522 | -29.8175 | -30.1506 | -92.4203 | -5.3233 | -3.9637 | -6.0925 | -15.3794 | -0.98681 | -0.99128 | -0.98019 | -0.98644
2020-10-06 | 10:13 | 235.4216 | 231.7222 | 235.1624 | 402.6723 | 404.499 | 409.2546 | 0.83275 | 3.9366 | 405.4546 | 37.73 | 99.99 | 50 | 4.93 | 5.76 | 3.25 | 3.5 | 4.26 | 4.02 | 138.4305 | 136.411 | 132.3739 | 2.0186 | 4.3043 | 135.6423 | 10.72 | 10.6 | 9.01 |  |  |  | -169.6 | -172.33 | -168.3 | -32054.1289 | -31320.2461 | -30482.127 | -93856.5 | -5883.4023 | -4216.853 | -6311.1147 | -16411.3711 | 72.15 | -80.59 | -170.12 | -32.0541 | -31.3202 | -30.4821 | -93.8565 | -5.8834 | -4.2169 | -6.3111 | -16.4114 | -0.98357 | -0.99106 | -0.97923 | -0.98505
2020-10-06 | 10:14 | 236.9983 | 231.4788 | 233.4482 | 402.4724 | 404.0378 | 409.21 | 2.6237 | 4.0824 | 405.2203 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.85 | 6.02 | 3.44 | 3.71 | 4.48 | 3.99 | 132.7858 | 149.4712 | 137.6614 | 7.4106 | 3.7765 | 139.8604 | 11.39 | 10.28 | 8.66 |  |  |  | -169.76 | -172.63 | -168.31 | -30960.6777 | -34305.7969 | -31461.7207 | -96728.2031 | -5594.6807 | -4435.3213 | -6515.6626 | -16545.6641 | 66.8 | 9.2 | -170.3 | -30.9607 | -34.3058 | -31.4617 | -96.7282 | -5.5947 | -4.4353 | -6.5157 | -16.5457 | -0.98406 | -0.99175 | -0.97922 | -0.98568
2020-10-06 | 10:15 | 235.1751 | 232.5827 | 232.0568 | 401.3873 | 402.4337 | 408.1904 | 2.852 | 4.2444 | 403.9828 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.95 | 5.99 | 3.42 | 3.53 | 4.54 | 3.98 | 131.5211 | 141.6337 | 152.3087 | 7.4986 | 5.971 | 141.7083 | 10.97 | 10.71 | 7.99 |  |  |  | -170.27 | -171.9 | -169.41 | -30467.9238 | -32603.6465 | -34724.0391 | -97795.6094 | -5236.3242 | -4647.002 | -6482.6021 | -16365.9307 | 64.38 | 129.76 | -170.48 | -30.4679 | -32.6036 | -34.724 | -97.7956 | -5.2363 | -4.647 | -6.4826 | -16.3659 | -0.98555 | -0.98999 | -0.98302 | -0.98628
2020-10-06 | 10:16 | 234.9816 | 234.0333 | 233.454 | 402.1172 | 404.3705 | 410.0841 | 3.0832 | 4.8625 | 405.4959 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 5.56 | 6.1 | 3.6 | 3.79 | 4.74 | 4.39 | 130.686 | 135.7655 | 155.7496 | 8.1219 | 7.8707 | 140.6518 | 11.66 | 11.94 | 8.23 |  |  |  | -169.36 | -171.18 | -169.72 | -30171.7539 | -31391.1777 | -35748.4883 | -97311.4219 | -5680.6924 | -4876.8481 | -6474.9243 | -17032.4648 | 60.05 | 146.34 | -170.05 | -30.1718 | -31.3912 | -35.7485 | -97.3114 | -5.6807 | -4.8768 | -6.4749 | -17.0325 | -0.98273 | -0.98815 | -0.98399 | -0.98503
2020-10-06 | 10:17 | 235.8448 | 234.265 | 235.6316 | 402.872 | 407.3062 | 412.093 | 2.3628 | 5.3714 | 407.3954 | 79.59 | 99.99 | 50.01 | 6.09 | 6.12 | 3.68 | 3.91 | 4.9 | 4.86 | 133.446 | 138.6534 | 150.2353 | 6.0897 | 4.6721 | 140.7034 | 12.61 | 11.65 | 8.63 |  |  |  | -168.92 | -171.44 | -168.84 | -30884.2793 | -32113.0293 | -34719.4805 | -97716.7891 | -6050.4473 | -4833.3491 | -6852.6206 | -17736.4199 | 62.67 | 164.14 | -169.72 | -30.8843 | -32.113 | -34.7195 | -97.7168 | -6.0504 | -4.8333 | -6.8526 | -17.7364 | -0.98135 | -0.98886 | -0.98107 | -0.98392
2020-10-06 | 10:18 | 233.3567 | 232.0763 | 235.6897 | 399.1068 | 405.1301 | 410.0612 | 1.6813 | 6.3463 | 404.7318 | 45.95 | 99.99 | 50.01 | 6.92 | 6.61 | 3.67 | 4.21 | 5.21 | 5.59 | 142.5799 | 134.2877 | 147.7009 | 4.3817 | 6.3895 | 141.3758 | 13.12 | 10.37 | 9.68 |  |  |  | -169.25 | -172.66 | -168.11 | -32659.0605 | -30905.2031 | -34060.0586 | -97624.3281 | -6218.3501 | -3974.4763 | -7165.2661 | -17358.0898 | 57.72 | -127.06 | -169.99 | -32.6591 | -30.9052 | -34.0601 | -97.6243 | -6.2184 | -3.9745 | -7.1653 | -17.3581 | -0.98235 | -0.99183 | -0.97858 | -0.98456
2020-10-06 | 10:19 | 232.5412 | 233.4707 | 236.6901 | 400.5674 | 405.9075 | 410.5534 | 2.332 | 5.8042 | 405.6445 | 71.42 | 99.99 | 50.01 | 6.71 | 6.61 | 3.93 | 4.36 | 5.36 | 5.48 | 149.7822 | 128.4077 | 153.2997 | 6.9036 | 10.6918 | 143.6492 | 12.55 | 11.85 | 9.01 |  |  |  | -169 | -172.33 | -168.08 | -34189.4297 | -29657.6777 | -35492.8477 | -99339.9609 | -6644.7222 | -3990.2615 | -7489.0757 | -18124.0586 | 60.29 | -128.02 | -169.69 | -34.1894 | -29.6577 | -35.4928 | -99.34 | -6.6447 | -3.9903 | -7.4891 | -18.1241 | -0.98163 | -0.99107 | -0.97846 | -0.98376
2020-10-06 | 10:20 | 232.5802 | 234.2637 | 235.5357 | 401.3373 | 405.0694 | 410.0255 | 2.9184 | 5.0572 | 405.4518 | 99.99 | 99.99 | 50 | 6.5 | 6.43 | 3.75 | 4.47 | 5.13 | 5.23 | 156.8956 | 134.4769 | 166.3964 | 8.6588 | 11.8649 | 152.4533 | 11.45 | 11.32 | 8.29 |  |  |  | -169.35 | -172.67 | -168.56 | -35856.8438 | -31222.5 | -38386.8906 | -105466.2422 | -6734.2173 | -3998.5505 | -7762.6372 | -18495.4043 | 59.71 | -143.8 | -170.07 | -35.8568 | -31.2225 | -38.3869 | -105.4662 | -6.7342 | -3.9986 | -7.7626 | -18.4954 | -0.98282 | -0.9919 | -0.98016 | -0.98497
2020-10-06 | 10:21 | 234.444 | 235.7371 | 236.0934 | 403.8488 | 408.6205 | 410.744 | 2.4071 | 4.0779 | 407.7183 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 6.16 | 5.46 | 3.47 | 4 | 4.3 | 4.86 | 148.4816 | 139.3394 | 159.4356 | 6.8336 | 7.9074 | 148.8983 | 11.35 | 10.63 | 8.06 |  |  |  | -169.19 | -172.26 | -168.11 | -34150.7109 | -32543.1895 | -36749.875 | -103443.7812 | -6521.3267 | -4428.2183 | -7710.5347 | -18660.0801 | 57.43 | -133.12 | -169.8 | -34.1507 | -32.5432 | -36.7499 | -103.4438 | -6.5213 | -4.4282 | -7.7105 | -18.6601 | -0.98225 | -0.99087 | -0.97869 | -0.98412
2020-10-06 | 10:22 | 234.456 | 232.422 | 238.1622 | 402.5601 | 409.7027 | 408.895 | 1.7483 | 4.5218 | 407.0271 | 65.88 | 99.99 | 49.99 | 6.21 | 5.16 | 3.53 | 3.78 | 4.12 | 4.99 | 147.6378 | 134.1129 | 123.9515 | 4.9184 | 11.2899 | 134.9823 | 10.78 | 10.18 | 10.32 |  |  |  | -169.3 | -172.37 | -164.31 | -34007.2734 | -30884.7441 | -28368.9004 | -93260.9141 | -6427.916 | -4137.4624 | -7949.5303 | -18514.9082 | 74.52 | -31.98 | -168.83 | -34.0073 | -30.8847 | -28.3689 | -93.2609 | -6.4279 | -4.1375 | -7.9495 | -18.5149 | -0.9826 | -0.99115 | -0.96291 | -0.98086
2020-10-06 | 10:23 | 232.8166 | 230.4701 | 238.9816 | 400.5374 | 407.7436 | 408.1053 | 2.5963 | 5.024 | 405.4379 | 89.16 | 99.99 | 50.01 | 6.1 | 5.74 | 3.63 | 3.82 | 4.67 | 5.11 | 159.4682 | 131.1273 | 121.7424 | 7.8894 | 16.324 | 137.1474 | 9.5 | 10.01 | 10.51 |  |  |  | -169.92 | -172.72 | -164.48 | -36552.1602 | -29960.7324 | -27990.3809 | -94503.2734 | -6497.4131 | -3829.3264 | -7750.873 | -18077.6133 | 70.36 | -45.48 | -169.24 | -36.5522 | -29.9607 | -27.9904 | -94.5033 | -6.4974 | -3.8293 | -7.7509 | -18.0776 | -0.98457 | -0.99193 | -0.96373 | -0.98219
2020-10-06 | 10:24 | 232.1578 | 233.5971 | 237.0427 | 401.8257 | 408.4965 | 406.9637 | 1.0129 | 4.0849 | 405.7397 | 47.29 | 99.99 | 49.99 | 6.07 | 5.43 | 3.38 | 3.98 | 4.42 | 4.85 | 147.4634 | 126.1362 | 132.7281 | 3.3124 | 10.7113 | 135.235 | 9.71 | 9.87 | 8.85 |  |  |  | -169.05 | -171.87 | -165.36 | -33587.0039 | -29165.1855 | -30434.7324 | -93186.9219 | -6485.1069 | -4161.5479 | -7940.7109 | -18587.3652 | 64.24 | -50.92 | -168.79 | -33.587 | -29.1652 | -30.4347 | -93.1869 | -6.4851 | -4.1615 | -7.9407 | -18.5874 | -0.98186 | -0.98997 | -0.96761 | -0.98068
2020-10-06 | 10:25 | 232.3969 | 236.739 | 237.8172 | 404.9478 | 412.0485 | 407.4929 | 1.3112 | 4.1829 | 408.1425 | 54.4 | 99.99 | 50.01 | 6.39 | 4.53 | 3.37 | 3.99 | 3.76 | 4.83 | 141.909 | 121.1888 | 132.2438 | 4.1493 | 9.7373 | 131.5886 | 9.77 | 11.45 | 9.25 |  |  |  | -167.9 | -171.24 | -165.31 | -32194.2891 | -28338.4902 | -30412.8516 | -90945.6328 | -6909.7749 | -4363.1567 | -7971.7217 | -19244.6543 | 61.44 | -29.51 | -168.11 | -32.1943 | -28.3385 | -30.4129 | -90.9456 | -6.9098 | -4.3632 | -7.9717 | -19.2447 | -0.97773 | -0.98835 | -0.96732 | -0.97834
2020-10-06 | 10:26 | 234.0588 | 237.2623 | 239.5685 | 406.6647 | 413.9869 | 410.6587 | 1.062 | 4.2553 | 410.4154 | 44.15 | 99.99 | 50.01 | 6.42 | 4.45 | 3.44 | 3.72 | 3.8 | 5 | 145.0865 | 124.9761 | 134.882 | 3.4184 | 9.2821 | 134.828 | 9.55 | 10.49 | 9.59 |  |  |  | -168.3 | -170.94 | -165.52 | -33240.7148 | -29271.7715 | -31278.0293 | -93790.5156 | -6871.8608 | -4677.0063 | -8075.7861 | -19624.6562 | 62.87 | -42.75 | -168.26 | -33.2407 | -29.2718 | -31.278 | -93.7905 | -6.8719 | -4.677 | -8.0758 | -19.6247 | -0.97929 | -0.98747 | -0.96825 | -0.9788
2020-10-06 | 10:27 | 233.8783 | 237.2921 | 238.7614 | 406.0982 | 412.8528 | 410.6781 | 1.5712 | 3.9758 | 409.8558 | 68.16 | 99.99 | 49.98 | 6.34 | 4.73 | 3.5 | 3.81 | 3.96 | 4.97 | 137.4205 | 120.0607 | 134.1872 | 4.7748 | 8.3367 | 130.3773 | 10.28 | 11.44 | 9.17 |  |  |  | -167.37 | -170.39 | -165.94 | -31229.8203 | -28090.8613 | -31039.8809 | -90360.5703 | -7013.71 | -4749.1733 | -7781.2397 | -19544.1191 | 60 | -63.14 | -167.87 | -31.2298 | -28.0909 | -31.0399 | -90.3606 | -7.0137 | -4.7492 | -7.7812 | -19.5441 | -0.9757 | -0.98601 | -0.96999 | -0.9774
2020-10-06 | 10:28 | 235.3039 | 237.032 | 238.8959 | 407.0005 | 413.6385 | 411.2374 | 0.8334 | 3.8914 | 410.6058 | 38.7 | 99.99 | 49.98 | 6.13 | 4.89 | 3.28 | 3.92 | 3.83 | 4.73 | 129.1095 | 122.5753 | 120.5539 | 2.4171 | 6.4857 | 123.8988 | 11.13 | 11.49 | 9.58 |  |  |  | -165.54 | -170.9 | -165.49 | -29415.5684 | -28676.0547 | -27834.9141 | -85926.5469 | -7590.1753 | -4587.9102 | -7198.1182 | -19376.207 | 35.85 | -5.25 | -167.35 | -29.4156 | -28.6761 | -27.8349 | -85.9265 | -7.5902 | -4.5879 | -7.1981 | -19.3762 | -0.96828 | -0.98744 | -0.96815 | -0.97551
2020-10-06 | 10:29 | 237.3613 | 237.2672 | 239.2484 | 409.1987 | 411.9838 | 415.257 | 1.3079 | 3.7062 | 412.1273 | 58.23 | 99.99 | 49.99 | 5.12 | 5.97 | 3.43 | 3.78 | 4.66 | 4.23 | 128.6593 | 116.6521 | 124.4352 | 3.9096 | 6.378 | 123.0896 | 10.7 | 13.04 | 8.87 |  |  |  | -165.36 | -170.62 | -165.75 | -29540.4004 | -27299.5762 | -28840.9727 | -85680.9453 | -7709.5449 | -4514.9185 | -7319.8154 | -19544.2793 | 56.54 | -90.58 | -167.21 | -29.5404 | -27.2996 | -28.841 | -85.6809 | -7.7095 | -4.5149 | -7.3198 | -19.5443 | -0.96759 | -0.9866 | -0.96927 | -0.97496
2020-10-06 | 10:30 | 237.9161 | 238.2304 | 237.9988 | 410.1836 | 410.2542 | 416.3921 | 2.648 | 4.1693 | 412.2574 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 5.06 | 6.62 | 3.65 | 4.06 | 5.15 | 4.28 | 122.9486 | 110.9824 | 130.5162 | 7.7022 | 5.6799 | 121.3211 | 11.6 | 14.61 | 8.48 |  |  |  | -164.58 | -170.62 | -166.79 | -28193.8008 | -26076.4316 | -30215.5801 | -84485.8047 | -7779.8301 | -4298.8647 | -7087.5845 | -19166.2812 | 58.91 | -153.8 | -167.23 | -28.1938 | -26.0764 | -30.2156 | -84.4858 | -7.7798 | -4.2989 | -7.0876 | -19.1663 | -0.96397 | -0.98668 | -0.97357 | -0.97522
2020-10-06 | 10:31 | 238.2853 | 238.8535 | 236.9207 | 411.8982 | 409.5134 | 415.2829 | 2.7075 | 3.5228 | 412.2142 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.53 | 6.29 | 3.63 | 4.14 | 4.75 | 3.72 | 130.6283 | 119.8288 | 139.6564 | 8.0302 | 5.34 | 129.8917 | 10.71 | 14.25 | 7.44 |  |  |  | -166.39 | -171.59 | -168.54 | -30208.2578 | -28312.2285 | -32396.9121 | -90917.4062 | -7329.4009 | -4187.8726 | -6569.8691 | -18087.1426 | 58.74 | 174.21 | -168.75 | -30.2083 | -28.3122 | -32.3969 | -90.9174 | -7.3294 | -4.1879 | -6.5699 | -18.0871 | -0.9718 | -0.98924 | -0.98005 | -0.98078
2020-10-06 | 10:32 | 239.0392 | 238.1914 | 235.4687 | 411.7076 | 406.8547 | 415.7329 | 3.2195 | 5.2573 | 411.4039 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.3 | 7.31 | 3.68 | 4.62 | 5.39 | 3.59 | 125.3019 | 117.504 | 139.68 | 9.2341 | 5.2416 | 127.3445 | 12.29 | 15.3 | 7.49 |  |  |  | -166.39 | -172.23 | -169.02 | -29063.1562 | -27717.3359 | -32240.7168 | -89021.2188 | -7050.3491 | -3783.75 | -6251.7778 | -17085.8789 | 58.6 | 150.47 | -169.11 | -29.0632 | -27.7173 | -32.2407 | -89.0212 | -7.0503 | -3.7837 | -6.2518 | -17.0859 | -0.97181 | -0.99081 | -0.98171 | -0.98208
2020-10-06 | 10:33 | 239.2772 | 236.3143 | 239.0198 | 411.1628 | 407.5616 | 418.8864 | 2.5641 | 6.7514 | 412.4989 | 64.08 | 99.99 | 49.99 | 4.51 | 7.86 | 3.76 | 4.75 | 6 | 3.96 | 127.0596 | 103.8554 | 122.3259 | 7.5867 | 10.5831 | 117.4113 | 11.27 | 17.05 | 8.8 |  |  |  | -166.76 | -172.23 | -167.43 | -29564.5332 | -24308.8711 | -28403.4629 | -82276.8672 | -6961.0146 | -3311.2632 | -6311.3901 | -16583.6699 | 61.39 | -152.57 | -168.64 | -29.5645 | -24.3089 | -28.4035 | -82.2769 | -6.961 | -3.3113 | -6.3114 | -16.5837 | -0.97338 | -0.99085 | -0.97619 | -0.98029
2020-10-06 | 10:34 | 237.8467 | 235.3629 | 240.2758 | 409.8412 | 410.1 | 415.8445 | 1.4971 | 4.1033 | 411.9067 | 77.86 | 99.99 | 49.99 | 4.91 | 6.75 | 3.73 | 4.17 | 5.28 | 4.29 | 135.5981 | 111.0234 | 110.3293 | 4.6804 | 13.0078 | 118.7243 | 10.54 | 14.73 | 8.89 |  |  |  | -167.53 | -173.24 | -166.33 | -31468.7559 | -25938.7441 | -25728.7285 | -83136.2344 | -6960.9653 | -3082.2461 | -6253.9863 | -16297.1963 | 64.85 | -100.08 | -169.02 | -31.4688 | -25.9387 | -25.7287 | -83.1362 | -6.961 | -3.0822 | -6.254 | -16.2972 | -0.9764 | -0.99301 | -0.97171 | -0.98132
2020-10-06 | 10:35 | 238.6763 | 237.2283 | 238.9464 | 411.9067 | 411.6391 | 414.6073 | 0.71077 | 2.2312 | 412.7043 | 53.92 | 99.99 | 50.01 | 4.78 | 5.85 | 3.7 | 3.96 | 4.56 | 3.92 | 128.552 | 115.502 | 111.5894 | 2.2471 | 9.7915 | 118.3104 | 10.8 | 14.57 | 9.34 |  |  |  | -167 | -172.96 | -166.27 | -29834.0586 | -27187.5801 | -25897.4883 | -82919.125 | -6887.2944 | -3366.2048 | -6331.3857 | -16584.8867 | 61.74 | -96.66 | -168.74 | -29.8341 | -27.1876 | -25.8975 | -82.9191 | -6.8873 | -3.3662 | -6.3314 | -16.5849 | -0.97437 | -0.99242 | -0.97139 | -0.98058
2020-10-06 | 10:36 | 239.5389 | 239.0594 | 238.0486 | 414.9388 | 413.2875 | 413.0309 | 1.1312 | 1.5598 | 413.7407 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 4.31 | 4.74 | 3.88 | 3.57 | 3.64 | 3.55 | 129.4527 | 125.339 | 112.8397 | 3.2418 | 9.989 | 122.2564 | 9.94 | 12.98 | 10.8 |  |  |  | -166.76 | -173.01 | -167.2 | -30069.2715 | -29722.584 | -26181.1875 | -85973.0391 | -7081.3423 | -3653.5066 | -5948.9985 | -16683.8477 | 84.02 | 166.15 | -169.06 | -30.0693 | -29.7226 | -26.1812 | -85.973 | -7.0813 | -3.6535 | -5.949 | -16.6838 | -0.97337 | -0.99253 | -0.97514 | -0.98169
2020-10-06 | 10:37 | 238.1329 | 237.8346 | 239.8147 | 413.6212 | 414.6693 | 411.4387 | 2.0412 | 1.9061 | 413.2312 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.83 | 4.5 | 3.96 | 3.69 | 3.62 | 3.95 | 138.5749 | 122.7686 | 103.3804 | 6.0714 | 15.0916 | 121.3045 | 9.27 | 12.78 | 12.04 |  |  |  | -167.79 | -173.02 | -165.21 | -32249.9082 | -28974.002 | -23940.0605 | -85163.9688 | -6978.9482 | -3535.2651 | -6316.6372 | -16830.8496 | 72.23 | 83.22 | -168.81 | -32.2499 | -28.974 | -23.9401 | -85.164 | -6.9789 | -3.5353 | -6.3166 | -16.8308 | -0.97738 | -0.99264 | -0.96691 | -0.98103
2020-10-06 | 10:38 | 236.6463 | 239.4357 | 236.9629 | 411.5504 | 412.9948 | 410.4672 | 1.6646 | 1.5697 | 411.6595 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 5.36 | 4.36 | 3.55 | 3.7 | 3.34 | 3.98 | 122.2663 | 116.1412 | 122.305 | 4.7179 | 5.4823 | 120.0166 | 10.56 | 12.94 | 9.61 |  |  |  | -167.93 | -172.02 | -167.58 | -28237.8496 | -27535.4043 | -28263.3887 | -84036.6406 | -6038.4072 | -3868.1956 | -6220.2607 | -16126.8662 | 53.84 | 25.21 | -169.18 | -28.2378 | -27.5354 | -28.2634 | -84.0366 | -6.0384 | -3.8682 | -6.2203 | -16.1269 | -0.97789 | -0.99028 | -0.97663 | -0.98208
2020-10-06 | 10:39 | 236.998 | 239.3991 | 234.2344 | 408.4193 | 412.244 | 410.0679 | 3.793 | 2.2391 | 410.2307 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 6.17 | 3.71 | 3.49 | 3.35 | 2.95 | 4.39 | 93.8725 | 113.7957 | 118.8627 | 10.0888 | 6.0692 | 108.6972 | 13.46 | 13.97 | 11.62 |  |  |  | -165.96 | -172.27 | -167.86 | -21546.1426 | -26974.1523 | -27198.1035 | -75718.3984 | -5384.605 | -3670.699 | -5850.543 | -14905.8486 | 64.42 | 165.54 | -168.84 | -21.5461 | -26.9742 | -27.1981 | -75.7184 | -5.3846 | -3.6707 | -5.8505 | -14.9058 | -0.97016 | -0.99087 | -0.97764 | -0.98117
2020-10-06 | 10:40 | 237.6501 | 237.7158 | 233.858 | 405.9355 | 411.8884 | 410.3629 | 4.5812 | 3.6079 | 409.3778 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 6.2 | 3.81 | 3.61 | 3.27 | 3.18 | 4.62 | 93.4383 | 128.4753 | 120.9558 | 12.5244 | 9.5681 | 114.1486 | 12.78 | 12.26 | 11.57 |  |  |  | -166.14 | -173.23 | -168.45 | -21537.2207 | -30312.2031 | -27689.8867 | -79539.3203 | -5304.7583 | -3591.637 | -5656.6108 | -14553.0068 | 66.37 | 120.86 | -169.51 | -21.5372 | -30.3122 | -27.6899 | -79.5393 | -5.3048 | -3.5916 | -5.6566 | -14.553 | -0.97098 | -0.99305 | -0.97977 | -0.98367
2020-10-06 | 10:41 | 238.8862 | 234.8078 | 235.5149 | 404.9562 | 411.8621 | 411.3601 | 4.3325 | 4.4464 | 409.3704 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 5.79 | 4.66 | 3.6 | 3.06 | 3.71 | 4.45 | 91.9296 | 128.3215 | 100.7716 | 12.433 | 10.8969 | 106.814 | 13.67 | 13.32 | 12.66 |  |  |  | -166.02 | -173.57 | -166.09 | -21287.1074 | -29933.8633 | -22999.8047 | -74220.7734 | -5305.6646 | -3366.821 | -5638.9658 | -14311.4492 | 65.55 | 69.97 | -168.97 | -21.2871 | -29.9339 | -22.9998 | -74.2208 | -5.3057 | -3.3668 | -5.639 | -14.3114 | -0.97032 | -0.99373 | -0.97124 | -0.98191
2020-10-06 | 10:42 | 239.6596 | 235.9094 | 237.9193 | 407.4013 | 414.566 | 413.6722 | 3.663 | 4.4988 | 411.8573 | 99.99 | 99.99 | 50 | 5.86 | 4.97 | 3.82 | 3.65 | 4.17 | 4.59 | 99.1146 | 126.879 | 98.6426 | 10.5956 | 10.5504 | 107.9396 | 11.89 | 13.56 | 11.26 |  |  |  | -166.36 | -173.67 | -166.02 | -22999.2734 | -29733.207 | -22763.6816 | -75496.1641 | -5578.6157 | -3290.457 | -5660.9194 | -14529.9941 | 65.36 | 55.78 | -169.06 | -22.9993 | -29.7332 | -22.7637 | -75.4962 | -5.5786 | -3.2905 | -5.6609 | -14.53 | -0.97182 | -0.99393 | -0.97044 | -0.98198
2020-10-06 | 10:43 | 239.8569 | 235.8302 | 240.6777 | 410.5409 | 415.1584 | 415.042 | 2.5706 | 3.1316 | 413.5638 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 5.37 | 5.3 | 3.63 | 3.58 | 4.28 | 4.34 | 127.7604 | 128.8154 | 99.8492 | 7.116 | 13.7607 | 118.5191 | 9.2 | 13.16 | 11.26 |  |  |  | -168.09 | -174.66 | -165.95 | -29887.8066 | -30241.7812 | -23286.2871 | -83415.8828 | -6302.2046 | -2824.072 | -5816.8501 | -14943.127 | 67.33 | 0.94 | -169.86 | -29.8878 | -30.2418 | -23.2863 | -83.4159 | -6.3022 | -2.8241 | -5.8169 | -14.9431 | -0.97848 | -0.99567 | -0.97019 | -0.98433
2020-10-06 | 10:44 | 240.4092 | 236.3594 | 239.9839 | 411.2372 | 414.8788 | 415.2976 | 2.4109 | 2.5788 | 413.7912 | 99.99 | 99.99 | 50 | 5.3 | 5.62 | 3.38 | 3.69 | 4.22 | 4.11 | 124.0656 | 129.7163 | 101.6329 | 6.7621 | 12.6927 | 118.1875 | 10.65 | 13.41 | 10.69 |  |  |  | -167.42 | -174.39 | -165.84 | -29054.8086 | -30507.1387 | -23642.5117 | -83204.4688 | -6498.832 | -2989.8584 | -5969.3516 | -15458.04 | 66.69 | -0.06 | -169.51 | -29.0548 | -30.5071 | -23.6425 | -83.2045 | -6.4988 | -2.9899 | -5.9694 | -15.458 | -0.97589 | -0.99523 | -0.96957 | -0.98318
2020-10-06 | 10:45 | 238.6046 | 234.3008 | 238.0022 | 408.2411 | 411.3055 | 411.7423 | 2.532 | 2.3265 | 410.4167 | 99.99 | 99.99 | 50 | 5.34 | 5.6 | 3.24 | 3.78 | 3.79 | 4 | 118.4698 | 121.9405 | 96.5398 | 6.9162 | 11.391 | 112.0583 | 11.35 | 14.37 | 10.69 |  |  |  | -168.04 | -173.52 | -164.76 | -27619.6738 | -28385.7891 | -22149.5 | -78154.9531 | -5860.6934 | -3223.4219 | -6024.6318 | -15108.748 | 67.05 | -6.86 | -169.06 | -27.6197 | -28.3858 | -22.1495 | -78.155 | -5.8607 | -3.2234 | -6.0246 | -15.1087 | -0.97822 | -0.99361 | -0.96494 | -0.98182
2020-10-06 | 10:46 | 239.2286 | 234.7675 | 237.6116 | 409.4074 | 411.3446 | 411.7489 | 2.5938 | 1.8694 | 410.8208 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 5.32 | 5.67 | 3.16 | 3.79 | 3.78 | 3.94 | 114.4195 | 120.6508 | 95.5989 | 7.0563 | 10.3129 | 109.9787 | 12.75 | 14.61 | 10.38 |  |  |  | -167.9 | -172.72 | -164.38 | -26727.4238 | -28090.1562 | -21865.2656 | -76682.8516 | -5737.3813 | -3591.3105 | -6098.4575 | -15427.1484 | 66.07 | -5.44 | -168.64 | -26.7274 | -28.0902 | -21.8653 | -76.6829 | -5.7374 | -3.5913 | -6.0985 | -15.4271 | -0.97773 | -0.99193 | -0.96324 | -0.98036
2020-10-06 | 10:47 | 239.8247 | 234.9539 | 238.1098 | 409.2367 | 411.6898 | 413.8044 | 2.3404 | 2.7027 | 411.5625 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 5.36 | 5.77 | 3.04 | 3.63 | 3.94 | 4.04 | 106.8902 | 117.5869 | 96.0884 | 6.5145 | 7.6446 | 106.7006 | 13.64 | 14.84 | 10.64 |  |  |  | -167.21 | -171.62 | -164.99 | -24976.4512 | -27316.9902 | -22095.4551 | -74388.8906 | -5670.3179 | -4014.9189 | -5922.2227 | -15607.46 | 66.8 | -10.01 | -168.15 | -24.9765 | -27.317 | -22.0955 | -74.3889 | -5.6703 | -4.0149 | -5.9222 | -15.6075 | -0.97518 | -0.98937 | -0.96591 | -0.97869
2020-10-06 | 10:48 | 240.6269 | 235.7944 | 237.3599 | 409.8311 | 412.1547 | 414.2583 | 2.9248 | 2.5703 | 412.0672 | 99.99 | 99.99 | 50 | 5.33 | 5.6 | 3.18 | 3.66 | 3.92 | 3.98 | 104.4719 | 123.4062 | 103.1003 | 8.3859 | 6.8798 | 110.1459 | 13.61 | 14.82 | 9.6 |  |  |  | -167.29 | -171.72 | -165.18 | -24490.8086 | -28747.7285 | -23657.0625 | -76895.6016 | -5525.6099 | -4183.1113 | -6259.7603 | -15968.4834 | 65.92 | 11.45 | -168.26 | -24.4908 | -28.7477 | -23.6571 | -76.8956 | -5.5256 | -4.1831 | -6.2598 | -15.9685 | -0.97548 | -0.98958 | -0.96673 | -0.97911
2020-10-06 | 10:49 | 240.3095 | 235.2579 | 235.491 | 408.8581 | 410.1898 | 412.4717 | 3.3133 | 2.1497 | 410.4933 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 5.35 | 5.24 | 3.02 | 3.5 | 3.44 | 3.92 | 107.1376 | 131.1401 | 109.7264 | 9.5162 | 6.985 | 115.8569 | 12.64 | 13.24 | 9.35 |  |  |  | -168.17 | -172.85 | -166.33 | -25168.7266 | -30579.0254 | -25063.5137 | -80811.2734 | -5266.9473 | -3839.9661 | -6091.042 | -15197.9541 | 66.48 | 11.24 | -169.34 | -25.1687 | -30.579 | -25.0635 | -80.8113 | -5.2669 | -3.84 | -6.091 | -15.198 | -0.9788 | -0.99221 | -0.97172 | -0.98277
2020-10-06 | 10:50 | 238.9621 | 235.4 | 236.4011 | 409.6245 | 409.9281 | 411.5077 | 1.8962 | 1.2557 | 410.3425 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.94 | 5.51 | 3.2 | 3.69 | 3.8 | 3.64 | 123.2558 | 128.9942 | 113.8074 | 5.2745 | 6.5546 | 121.8671 | 10.61 | 13.75 | 8.48 |  |  |  | -170.03 | -173.58 | -167.31 | -28995.457 | -30152.4902 | -26245.8457 | -85393.7734 | -5110.1641 | -3388.249 | -5909.5938 | -14408.0078 | 67.85 | -53.53 | -170.44 | -28.9955 | -30.1525 | -26.2458 | -85.3938 | -5.1102 | -3.3882 | -5.9096 | -14.408 | -0.98482 | -0.99375 | -0.97558 | -0.98606
2020-10-06 | 10:51 | 237.6544 | 234.2923 | 237.8643 | 408.701 | 411.4768 | 409.179 | 2.9629 | 1.8437 | 409.7731 | 99.99 | 99.99 | 50 | 5.65 | 5.38 | 3.67 | 3.85 | 4 | 4.36 | 124.5073 | 120.428 | 95.7748 | 7.92 | 12.6212 | 113.262 | 10.87 | 14.3 | 11.14 |  |  |  | -169.98 | -173.38 | -164.32 | -29126.5371 | -28027.5684 | -21839.3086 | -78993.4141 | -5156.3252 | -3243.1843 | -6117.5283 | -14517.0381 | 68.48 | 37.37 | -169.57 | -29.1265 | -28.0276 | -21.8393 | -78.9934 | -5.1563 | -3.2432 | -6.1175 | -14.517 | -0.98469 | -0.99337 | -0.96294 | -0.98353
2020-10-06 | 10:52 | 237.0326 | 235.2055 | 238.2338 | 407.9332 | 413.2516 | 409.3182 | 2.4962 | 3.2469 | 410.1513 | 99.99 | 99.99 | 50 | 5.99 | 4.77 | 3.09 | 3.68 | 3.43 | 4.27 | 124.5379 | 123.5554 | 102.2532 | 6.7039 | 10.2259 | 116.5599 | 11.13 | 12.35 | 10.98 |  |  |  | -169.63 | -173.07 | -164.45 | -29004.5059 | -28836.9297 | -23444.0215 | -81285.4609 | -5318.79 | -3492.9004 | -6515.9653 | -15327.6572 | 68.1 | 33.53 | -169.31 | -29.0045 | -28.8369 | -23.444 | -81.2855 | -5.3188 | -3.4929 | -6.516 | -15.3277 | -0.9836 | -0.99274 | -0.96348 | -0.98268
2020-10-06 | 10:53 | 238.2753 | 236.0935 | 235.6964 | 407.6669 | 412.7599 | 409.3061 | 3.4757 | 3.0536 | 409.8954 | 99.99 | 99.99 | 49.98 | 5.87 | 4.82 | 3.13 | 3.69 | 3.47 | 4.12 | 106.8584 | 128.9816 | 105.571 | 10.0101 | 7.9946 | 113.5542 | 12.77 | 12.62 | 9.9 |  |  |  | -168.25 | -173.49 | -164.9 | -24843.4941 | -30237.8125 | -24020.8574 | -79102.1562 | -5169.2949 | -3443.5942 | -6480.0459 | -15092.9346 | 64.64 | 79.57 | -169.18 | -24.8435 | -30.2378 | -24.0209 | -79.1022 | -5.1693 | -3.4436 | -6.48 | -15.0929 | -0.97903 | -0.99358 | -0.96549 | -0.98228
2020-10-06 | 10:54 | 238.1339 | 236.7584 | 233.8143 | 409.0501 | 411.0404 | 407.333 | 3.2781 | 2.3771 | 409.1286 | 99.99 | 99.99 | 49.98 | 5.49 | 4.56 | 3.39 | 3.64 | 3.16 | 3.67 | 98.9368 | 123.075 | 100.695 | 9.4078 | 8.017 | 107.3737 | 12.74 | 13.42 | 10.31 |  |  |  | -167.26 | -173.16 | -165.48 | -22954.9902 | -28918.125 | -22770.1328 | -74643.25 | -5197.2783 | -3454.4382 | -5894.7339 | -14546.4521 | 65.55 | 134.76 | -168.93 | -22.955 | -28.9181 | -22.7701 | -74.6432 | -5.1973 | -3.4544 | -5.8947 | -14.5465 | -0.97531 | -0.99294 | -0.96809 | -0.98154
2020-10-06 | 10:55 | 237.3629 | 237.737 | 232.8598 | 409.4648 | 409.824 | 406.8832 | 2.976 | 1.8804 | 408.7125 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 5.31 | 4.55 | 3.51 | 3.57 | 3.26 | 3.55 | 100.0218 | 120.1788 | 108.5135 | 8.2197 | 6.3145 | 109.3505 | 12.31 | 14.1 | 10.32 |  |  |  | -166.84 | -173.09 | -167.03 | -23070.4121 | -28343.4141 | -24536.7598 | -75950.5781 | -5404.4712 | -3426.4182 | -5629.1069 | -14459.9971 | 66.85 | 173.89 | -169.2 | -23.0704 | -28.3434 | -24.5368 | -75.9506 | -5.4045 | -3.4264 | -5.6291 | -14.46 | -0.97364 | -0.99277 | -0.97468 | -0.98235
2020-10-06 | 10:56 | 236.1744 | 236.2657 | 231.7401 | 406.3755 | 406.444 | 406.794 | 3.168 | 0.81059 | 406.5271 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.96 | 5.16 | 3.22 | 3.41 | 3.64 | 3.37 | 107.6624 | 125.716 | 122.5097 | 8.4555 | 4.8852 | 118.4437 | 12 | 13.43 | 8.53 |  |  |  | -167.15 | -173.64 | -168.85 | -24769.8828 | -29497.1875 | -27838.1602 | -82105.2422 | -5641.603 | -3281.0398 | -5489.4927 | -14412.1367 | 65.52 | 33.61 | -170.03 | -24.7699 | -29.4972 | -27.8382 | -82.1052 | -5.6416 | -3.281 | -5.4895 | -14.4121 | -0.97503 | -0.99387 | -0.98111 | -0.98494
2020-10-06 | 10:57 | 237.7345 | 236.3981 | 232.9666 | 407.8926 | 406.9975 | 409.7738 | 3.1275 | 1.6657 | 408.2095 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.74 | 5.65 | 3.26 | 3.62 | 3.91 | 3.34 | 103.2116 | 119.4048 | 114.608 | 8.3659 | 5.7259 | 112.1085 | 13.18 | 14.13 | 9.28 |  |  |  | -165.46 | -173.3 | -167.93 | -23705.2949 | -28020.4844 | -26058.3926 | -77784.1797 | -6143.1191 | -3288.3418 | -5560.7197 | -14992.1797 | 65.82 | -15.19 | -169.08 | -23.7053 | -28.0205 | -26.0584 | -77.7842 | -6.1431 | -3.2883 | -5.5607 | -14.9922 | -0.96802 | -0.99318 | -0.97798 | -0.98193
2020-10-06 | 10:58 | 239.1444 | 234.4219 | 234.96 | 407.9314 | 408.3277 | 410.9008 | 2.8046 | 1.9401 | 409.0409 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 4.65 | 5.46 | 2.78 | 3.22 | 3.41 | 3.37 | 115.5055 | 132.4296 | 108.1254 | 7.9158 | 9.8126 | 118.4114 | 11.55 | 12.17 | 10.21 |  |  |  | -167.15 | -174.23 | -166.65 | -26900.6699 | -30847.4785 | -24694.8848 | -82443.0469 | -6131.3979 | -3114.9043 | -5854.4922 | -15100.793 | 66.5 | -28.67 | -169.63 | -26.9007 | -30.8475 | -24.6949 | -82.443 | -6.1314 | -3.1149 | -5.8545 | -15.1008 | -0.97499 | -0.99494 | -0.97303 | -0.98364
2020-10-06 | 10:59 | 239.4953 | 234.8053 | 234.496 | 408.0612 | 408.4144 | 411.1398 | 3.1409 | 1.9936 | 409.192 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.61 | 5.2 | 2.76 | 3.25 | 3.24 | 3.37 | 122.4599 | 144.1984 | 119.5239 | 8.9056 | 9.8977 | 128.4538 | 10.06 | 11.43 | 8.98 |  |  |  | -167.1 | -174.44 | -167.51 | -28536.9551 | -33681.1211 | -27358.0605 | -89576.1328 | -6527.812 | -3279.187 | -6057.1738 | -15864.1738 | 66.45 | -19.57 | -169.99 | -28.537 | -33.6811 | -27.3581 | -89.5761 | -6.5278 | -3.2792 | -6.0572 | -15.8642 | -0.97482 | -0.99529 | -0.97636 | -0.98468
2020-10-06 | 11:00 | 238.7926 | 235.9497 | 234.0593 | 408.8333 | 407.4464 | 411.3617 | 2.5205 | 2.3112 | 409.2009 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.34 | 5.4 | 2.83 | 3.32 | 3.38 | 3.12 | 125.1845 | 136.523 | 126.5424 | 6.7083 | 6.1058 | 129.1536 | 9.96 | 12.34 | 8.82 |  |  |  | -167.13 | -174.55 | -167.74 | -29123.8809 | -32056.6074 | -28930.9453 | -90111.4297 | -6660.5649 | -3056.2007 | -6284.4043 | -16001.168 | 66.68 | -64.47 | -169.96 | -29.1239 | -32.0566 | -28.9309 | -90.1114 | -6.6606 | -3.0562 | -6.2844 | -16.0012 | -0.97483 | -0.99549 | -0.97721 | -0.9846
2020-10-06 | 11:01 | 238.6973 | 235.959 | 233.6652 | 408.5514 | 406.8301 | 411.421 | 2.7045 | 2.6941 | 408.9197 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 4.55 | 5.5 | 2.75 | 3.34 | 3.52 | 3.15 | 122.6081 | 133.3763 | 126.5089 | 7.0955 | 5.1261 | 127.2147 | 10.11 | 12.82 | 9.19 |  |  |  | -166.84 | -174.59 | -167.62 | -28460.4121 | -31328.0391 | -28858.084 | -88646.5469 | -6660.4331 | -2957.2466 | -6335.2754 | -15952.9541 | 65.82 | -68.08 | -169.83 | -28.4604 | -31.328 | -28.8581 | -88.6465 | -6.6604 | -2.9572 | -6.3353 | -15.953 | -0.97369 | -0.99557 | -0.97674 | -0.98419
2020-10-06 | 11:02 | 238.3402 | 236.1831 | 233.8511 | 408.6041 | 406.6254 | 411.653 | 2.6884 | 2.9562 | 408.9459 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.56 | 5.7 | 2.69 | 3.35 | 3.65 | 3.16 | 123.8311 | 131.6596 | 127.6481 | 7.0984 | 5.5883 | 127.3911 | 10.39 | 12.77 | 9.1 |  |  |  | -165.91 | -174.34 | -167.95 | -28573.1602 | -30930.6035 | -29178.3223 | -88682.0859 | -7168.1582 | -3058.959 | -6233.3237 | -16460.4395 | 64.39 | -73.18 | -169.49 | -28.5732 | -30.9306 | -29.1783 | -88.6821 | -7.1682 | -3.059 | -6.2333 | -16.4604 | -0.96994 | -0.99515 | -0.97793 | -0.98321
2020-10-06 | 11:03 | 236.3618 | 236.1529 | 234.4891 | 409.0512 | 405.9071 | 409.5755 | 1.654 | 2.3354 | 408.1643 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 4.25 | 5.42 | 2.83 | 3.1 | 3.26 | 2.95 | 133.7718 | 121.9981 | 127.6631 | 4.8004 | 8.0356 | 127.5181 | 9.16 | 13.92 | 9.45 |  |  |  | -167.63 | -173.82 | -167.93 | -30852.8438 | -28617.8457 | -29260.2676 | -88730.9688 | -6676.6221 | -3099.0754 | -6257.3013 | -16032.999 | 56.44 | -161.19 | -169.77 | -30.8528 | -28.6178 | -29.2603 | -88.731 | -6.6766 | -3.0991 | -6.2573 | -16.033 | -0.97738 | -0.99419 | -0.97789 | -0.98406
2020-10-06 | 11:04 | 236.5627 | 235.7257 | 236.4023 | 409.6173 | 407.9095 | 409.9421 | 1.2765 | 1.3556 | 409.1453 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 4.23 | 5.48 | 3.12 | 3.33 | 3.65 | 2.99 | 136.2978 | 121.3615 | 117.1813 | 3.8034 | 10.9874 | 124.6352 | 8.64 | 14.71 | 8.92 |  |  |  | -167.68 | -173.23 | -166.9 | -31469.7695 | -28395.3242 | -26910.4531 | -86775.5469 | -6881.3989 | -3364.8672 | -6259.7881 | -16506.0527 | 69.15 | -143.51 | -169.28 | -31.4698 | -28.3953 | -26.9105 | -86.7755 | -6.8814 | -3.3649 | -6.2598 | -16.5061 | -0.97692 | -0.99305 | -0.974 | -0.98239
2020-10-06 | 11:05 | 239.0571 | 233.4827 | 236.1991 | 408.8638 | 408.168 | 410.5193 | 2.6045 | 1.4008 | 409.1722 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.37 | 5.43 | 3.01 | 3.14 | 3.63 | 3.13 | 125.2424 | 130.5528 | 99.8225 | 7.0855 | 13.913 | 118.215 | 9.49 | 13.86 | 9.86 |  |  |  | -167 | -173.81 | -165.43 | -29141.4941 | -30286.9902 | -22799.4238 | -82227.9141 | -6723.5347 | -3294.3081 | -5926.7939 | -15944.6396 | 66.91 | -70.68 | -169.07 | -29.1415 | -30.287 | -22.7994 | -82.2279 | -6.7235 | -3.2943 | -5.9268 | -15.9446 | -0.9744 | -0.99414 | -0.96783 | -0.98171
2020-10-06 | 11:06 | 240.3696 | 233.5754 | 234.5111 | 409.3706 | 407.7445 | 409.9162 | 3.6511 | 1.5542 | 408.9987 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.15 | 5.52 | 3.15 | 3.35 | 3.57 | 2.96 | 122.8347 | 143.5913 | 104.0351 | 10.1695 | 15.2131 | 123.1319 | 9.97 | 13.11 | 9.14 |  |  |  | -166.78 | -174.47 | -166.01 | -28665.582 | -33375.1562 | -23660.9375 | -85701.6719 | -6733.0298 | -3244.2439 | -5888.3022 | -15865.5762 | 64.18 | -82.3 | -169.51 | -28.6656 | -33.3752 | -23.6609 | -85.7017 | -6.733 | -3.2442 | -5.8883 | -15.8656 | -0.97351 | -0.99531 | -0.9704 | -0.98329
2020-10-06 | 11:07 | 238.6234 | 232.9372 | 234.2514 | 407.6255 | 406.9383 | 407.8806 | 3.3291 | 0.85956 | 407.4719 | 99.99 | 99.99 | 49.98 | 4.51 | 5.49 | 3.03 | 3.55 | 3.51 | 3.17 | 129.5396 | 144.4453 | 108.066 | 9.0114 | 14.5906 | 127.0322 | 9.27 | 12.83 | 8.48 |  |  |  | -167.85 | -174.63 | -166.63 | -30198.2773 | -33460.6719 | -24606.0684 | -88265.0234 | -6507.7095 | -3153.9617 | -5843.7588 | -15505.4297 | 65.08 | -88.57 | -170.03 | -30.1983 | -33.4607 | -24.6061 | -88.265 | -6.5077 | -3.154 | -5.8438 | -15.5054 | -0.97756 | -0.99559 | -0.97294 | -0.98492
2020-10-06 | 11:08 | 236.412 | 235.7054 | 235.0508 | 407.4681 | 408.2387 | 409.1237 | 1.4757 | 1.0287 | 408.2672 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 5.15 | 5.1 | 3.14 | 3.32 | 3.64 | 3.64 | 129.7652 | 128.9083 | 124.4004 | 3.9387 | 6.7494 | 127.4316 | 8.53 | 13.7 | 9.28 |  |  |  | -168.14 | -173.8 | -167.31 | -30019.3184 | -30198.8477 | -28462.5938 | -88680.7656 | -6303.5605 | -3272.3826 | -6334.9712 | -15910.9131 | 62.79 | -52.68 | -169.87 | -30.0193 | -30.1988 | -28.4626 | -88.6808 | -6.3036 | -3.2724 | -6.335 | -15.9109 | -0.97866 | -0.99418 | -0.97611 | -0.98428
2020-10-06 | 11:09 | 237.1858 | 237.2991 | 231.8506 | 406.3294 | 408.0061 | 408.9198 | 4.4528 | 1.6502 | 407.7404 | 99.99 | 99.99 | 50 | 5.2 | 4.94 | 3.24 | 3.17 | 3.47 | 3.49 | 110.0587 | 136.7523 | 135.8135 | 11.7483 | 7.0035 | 127.3602 | 10.31 | 13.13 | 8.87 |  |  |  | -166.12 | -173.51 | -168.75 | -25305.9238 | -32231.1797 | -30880.2539 | -88417.3672 | -6256.8774 | -3660.5532 | -6136.7202 | -16054.1494 | 65.67 | 88.33 | -169.64 | -25.3059 | -32.2312 | -30.8803 | -88.4174 | -6.2569 | -3.6606 | -6.1367 | -16.0541 | -0.97077 | -0.99361 | -0.98082 | -0.98391
2020-10-06 | 11:10 | 237.237 | 237.9879 | 231.0799 | 408.7259 | 407.0521 | 407.5158 | 3.8666 | 1.3461 | 407.7538 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.35 | 4.99 | 3.53 | 3.25 | 3.36 | 2.94 | 114.977 | 134.4315 | 135.3358 | 10.1206 | 4.5639 | 128.068 | 9.89 | 14.2 | 7.95 |  |  |  | -166.25 | -173.25 | -168.3 | -26486.418 | -31762.0488 | -30605.0215 | -88853.5 | -6478.2939 | -3760.6313 | -6329.5972 | -16568.5195 | 64.6 | -63.51 | -169.42 | -26.4864 | -31.762 | -30.605 | -88.8535 | -6.4783 | -3.7606 | -6.3296 | -16.5685 | -0.97137 | -0.99306 | -0.97928 | -0.98306
2020-10-06 | 11:11 | 237.0409 | 239.4197 | 228.8587 | 410.035 | 405.5406 | 406.0207 | 4.8906 | 2.8777 | 407.1834 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 4.06 | 5.19 | 3.99 | 3.51 | 3.43 | 2.81 | 115.3094 | 133.9823 | 147.639 | 12.806 | 6.5525 | 132.14 | 10.18 | 14.89 | 7.51 |  |  |  | -166.68 | -172.7 | -168.64 | -26587.1641 | -31795.9395 | -33115.6953 | -91498.7969 | -6291.4932 | -4075.4727 | -6644.3311 | -17011.2949 | 62.11 | -23.46 | -169.42 | -26.5872 | -31.7959 | -33.1157 | -91.4988 | -6.2915 | -4.0755 | -6.6443 | -17.0113 | -0.97313 | -0.99189 | -0.98046 | -0.98315
2020-10-06 | 11:12 | 235.172 | 238.1265 | 231.082 | 410.2407 | 404.1805 | 405.5793 | 2.8409 | 3.6891 | 406.6485 | 99.99 | 99.99 | 50 | 3.9 | 5.53 | 3.84 | 3.66 | 3.7 | 2.91 | 134.6529 | 121.819 | 143.9577 | 8.1452 | 7.7349 | 133.2662 | 8.72 | 16.21 | 7.62 |  |  |  | -168.73 | -172.9 | -167.81 | -31042.1953 | -28778.6992 | -32495.1973 | -92316.0938 | -6184.3428 | -3580.3411 | -7020.1621 | -16784.8457 | 58.27 | 93.06 | -169.67 | -31.0422 | -28.7787 | -32.4952 | -92.3161 | -6.1843 | -3.5803 | -7.0202 | -16.7848 | -0.98073 | -0.99235 | -0.97745 | -0.98387
2020-10-06 | 11:13 | 236.2221 | 238.4439 | 230.8405 | 410.6602 | 404.7762 | 406.5197 | 3.1293 | 3.5041 | 407.3011 | 99.99 | 99.99 | 50 | 3.97 | 5.43 | 3.73 | 3.69 | 3.58 | 2.86 | 125.841 | 120.7389 | 139.9848 | 8.5325 | 5.8396 | 128.6491 | 9 | 16.16 | 7.73 |  |  |  | -168.14 | -172.72 | -167.5 | -29056.668 | -28548.8555 | -31541.9824 | -89147.5156 | -6103.4531 | -3652.8567 | -6989.6597 | -16745.9707 | 58.58 | 84.45 | -169.34 | -29.0567 | -28.5489 | -31.542 | -89.1475 | -6.1035 | -3.6529 | -6.9897 | -16.746 | -0.97864 | -0.99191 | -0.97632 | -0.98281
2020-10-06 | 11:14 | 236.9928 | 237.7104 | 232.4493 | 410.1829 | 406.8935 | 407.7383 | 2.3903 | 2.1753 | 408.2557 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 4.34 | 4.79 | 3.48 | 3.21 | 3.17 | 3.07 | 116.9633 | 119.0151 | 123.4249 | 6.2213 | 3.5691 | 119.5734 | 8.78 | 15.67 | 9.18 |  |  |  | -166.65 | -172.54 | -166.24 | -26967.5801 | -28037.707 | -27819.1484 | -82824.4375 | -6400.4009 | -3674.6082 | -6816.5879 | -16891.5977 | 62.53 | 149.58 | -168.47 | -26.9676 | -28.0377 | -27.8191 | -82.8244 | -6.4004 | -3.6746 | -6.8166 | -16.8916 | -0.97297 | -0.99152 | -0.97127 | -0.97983
2020-10-06 | 11:15 | 237.1801 | 236.7646 | 233.575 | 408.7779 | 407.9742 | 408.6858 | 2.2648 | 0.7992 | 408.4699 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.59 | 4.8 | 3.23 | 3.1 | 3.27 | 3.26 | 113.2355 | 119.6542 | 116.4549 | 6.1301 | 4.8764 | 116.1712 | 9.37 | 14.79 | 9.58 |  |  |  | -166.1 | -172.39 | -165.36 | -26042.9199 | -28029.293 | -26300.5371 | -80372.7578 | -6457.3789 | -3737.1755 | -6865.6504 | -17060.2051 | 65.91 | -131.25 | -168.02 | -26.0429 | -28.0293 | -26.3005 | -80.3728 | -6.4574 | -3.7372 | -6.8657 | -17.0602 | -0.97061 | -0.99123 | -0.96758 | -0.97821
2020-10-06 | 11:16 | 239.6732 | 235.95 | 233.2186 | 408.2636 | 409.2466 | 410.1267 | 4.1354 | 1.1719 | 409.2012 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 4.59 | 4.89 | 3.28 | 3.2 | 3.37 | 3.3 | 97.8369 | 130.2836 | 106.1244 | 11.9484 | 10.3825 | 111.0999 | 11.37 | 13.23 | 9.8 |  |  |  | -162.67 | -172.57 | -164.22 | -22406.9785 | -30479.084 | -23782.8281 | -76668.8906 | -6803.8101 | -3967.8066 | -6712.9536 | -17484.5703 | 66.18 | 29.17 | -167.1 | -22.407 | -30.4791 | -23.7828 | -76.6689 | -6.8038 | -3.9678 | -6.713 | -17.4846 | -0.95686 | -0.99163 | -0.9624 | -0.97497
2020-10-06 | 11:17 | 238.5874 | 236.9292 | 233.1307 | 408.1815 | 409.1967 | 409.9342 | 3.7596 | 1.2223 | 409.0931 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.96 | 4.65 | 3.31 | 3.22 | 3.37 | 3.52 | 103.077 | 127.2579 | 114.9021 | 10.402 | 6.9435 | 114.7816 | 10.45 | 13.31 | 9.82 |  |  |  | -163.39 | -172.3 | -164.59 | -23520.4258 | -29872.2168 | -25814.6328 | -79207.2734 | -7015.8706 | -4038.3801 | -7115.0371 | -18169.2871 | 67.06 | 34.9 | -167.05 | -23.5204 | -29.8722 | -25.8146 | -79.2073 | -7.0159 | -4.0384 | -7.115 | -18.1693 | -0.95828 | -0.99099 | -0.96405 | -0.97469
2020-10-06 | 11:18 | 238.0123 | 236.3439 | 234.2848 | 408.5082 | 409.9533 | 408.8839 | 2.6857 | 1.1737 | 409.1045 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 4.88 | 4.52 | 3.34 | 3.25 | 3.25 | 3.57 | 110.5363 | 126.7779 | 109.5221 | 7.5723 | 7.2977 | 115.3626 | 9.74 | 12.54 | 10.33 |  |  |  | -164.42 | -171.82 | -163.42 | -25334.1875 | -29642.1152 | -24578.8906 | -79555.1875 | -7057.0098 | -4262.3413 | -7315.0513 | -18634.4043 | 66.83 | 73.22 | -166.82 | -25.3342 | -29.6421 | -24.5789 | -79.5552 | -7.057 | -4.2623 | -7.3151 | -18.6344 | -0.96332 | -0.98982 | -0.95845 | -0.97365
2020-10-06 | 11:19 | 238.4752 | 234.7263 | 235.7767 | 408.5725 | 409.6362 | 409.7244 | 2.7071 | 0.82302 | 409.301 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 4.93 | 5.06 | 3.46 | 3.48 | 3.6 | 3.82 | 108.6941 | 117.7761 | 93.9083 | 7.5101 | 10.8858 | 106.3823 | 10 | 13.45 | 12.64 |  |  |  | -163.59 | -170.4 | -159.56 | -24818.3359 | -27225.2871 | -20807.6836 | -72851.3125 | -7307.3711 | -4595.2363 | -7311.9766 | -19214.582 | 66.03 | 6.95 | -165.24 | -24.8183 | -27.2253 | -20.8077 | -72.8513 | -7.3074 | -4.5952 | -7.312 | -19.2146 | -0.95928 | -0.98605 | -0.94344 | -0.96693
2020-10-06 | 11:20 | 238.5268 | 231.403 | 237.4039 | 406.776 | 408.7946 | 409.491 | 4.0411 | 1.6568 | 408.3429 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.97 | 5.69 | 3.47 | 3.72 | 3.93 | 3.96 | 111.0778 | 111.8086 | 74.7968 | 10.7857 | 16.4929 | 98.7329 | 10.23 | 13.84 | 15.46 |  |  |  | -164.47 | -170.28 | -155.5 | -25518.0938 | -25467.9609 | -16146.2549 | -67132.3125 | -7095.811 | -4355.5337 | -7352.6416 | -18803.9844 | 65.74 | -16.47 | -164.32 | -25.5181 | -25.468 | -16.1463 | -67.1323 | -7.0958 | -4.3555 | -7.3526 | -18.804 | -0.96345 | -0.98569 | -0.91008 | -0.96294
2020-10-06 | 11:21 | 239.8564 | 229.6704 | 236.6256 | 405.8474 | 407.9564 | 409.1378 | 5.5717 | 2.1498 | 407.6343 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 4.87 | 6.03 | 3.57 | 3.88 | 4.19 | 3.99 | 111.2391 | 127.8913 | 76.1976 | 14.8274 | 18.0818 | 104.6731 | 10.34 | 12.14 | 14.6 |  |  |  | -165.91 | -171.48 | -158.09 | -25863.709 | -29049.334 | -16677.3867 | -71590.4297 | -6493.9438 | -4351.5229 | -6701.3872 | -17546.8516 | 63.11 | -5.92 | -166.12 | -25.8637 | -29.0493 | -16.6774 | -71.5904 | -6.4939 | -4.3515 | -6.7014 | -17.5469 | -0.96989 | -0.98897 | -0.92789 | -0.97125
2020-10-06 | 11:22 | 240.009 | 231.0379 | 234.5768 | 406.5454 | 405.2609 | 410.3465 | 3.7764 | 3.0864 | 407.3708 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 4.53 | 6.47 | 3.55 | 4 | 4.57 | 3.77 | 107.3017 | 126.5144 | 91.1933 | 10.4998 | 12.2486 | 108.0579 | 11.07 | 12.77 | 11.9 |  |  |  | -165.89 | -171.71 | -162.84 | -24950.4492 | -28906.625 | -20422.7695 | -74279.8359 | -6277.479 | -4212.4033 | -6303.4561 | -16793.3359 | 63.41 | -49.56 | -167.27 | -24.9504 | -28.9066 | -20.4228 | -74.2798 | -6.2775 | -4.2124 | -6.3035 | -16.7933 | -0.96978 | -0.98955 | -0.95552 | -0.97538
2020-10-06 | 11:23 | 241.0827 | 229.4352 | 234.7499 | 406.3277 | 404.0507 | 411.166 | 4.6116 | 4.2012 | 407.1612 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.25 | 6.93 | 3.5 | 4.17 | 4.87 | 3.58 | 109.5141 | 130.2551 | 85.7242 | 12.6922 | 16.072 | 108.0457 | 10.97 | 12.9 | 12.37 |  |  |  | -165.7 | -172.3 | -162.17 | -25508.6309 | -29612.8516 | -19090.4531 | -74211.9453 | -6494.8555 | -3993.4753 | -6134.8706 | -16623.2031 | 62.79 | -56.17 | -167.39 | -25.5086 | -29.6129 | -19.0905 | -74.2119 | -6.4949 | -3.9935 | -6.1349 | -16.6232 | -0.96908 | -0.99103 | -0.95205 | -0.97582
2020-10-06 | 11:24 | 239.7267 | 228.9378 | 236.5313 | 406.2318 | 404.7358 | 410.4529 | 4.4532 | 3.5138 | 407.1227 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 4.2 | 6.71 | 3.51 | 4.1 | 4.73 | 3.62 | 130.9474 | 133.4944 | 88.266 | 11.9257 | 18.8983 | 117.2349 | 9.03 | 12.37 | 12.07 |  |  |  | -167.63 | -173.25 | -162.67 | -30613.9785 | -30343.8105 | -19924.8496 | -80882.6406 | -6711.1885 | -3590.3633 | -6215.1567 | -16516.707 | 65.93 | -72.97 | -168.47 | -30.614 | -30.3438 | -19.9248 | -80.8826 | -6.7112 | -3.5904 | -6.2152 | -16.5167 | -0.9768 | -0.99307 | -0.95463 | -0.97978
2020-10-06 | 11:25 | 238.4934 | 231.0509 | 238.5321 | 407.6643 | 408.4156 | 410.2861 | 4.1509 | 1.5879 | 408.7775 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.26 | 5.74 | 3.42 | 3.55 | 4.13 | 3.69 | 138.1691 | 127.8095 | 89.4644 | 11.4847 | 19.46 | 118.1456 | 7.83 | 11.74 | 12.67 |  |  |  | -168.41 | -173.02 | -162.3 | -32272.248 | -29298.9121 | -20307.5156 | -81878.6797 | -6626.9053 | -3588.2759 | -6475.7842 | -16690.9668 | 69.13 | -54.81 | -168.46 | -32.2722 | -29.2989 | -20.3075 | -81.8787 | -6.6269 | -3.5883 | -6.4758 | -16.691 | -0.97956 | -0.99258 | -0.95273 | -0.97985
2020-10-06 | 11:26 | 238.9656 | 231.0021 | 237.6943 | 407.1976 | 407.5436 | 410.9398 | 3.6839 | 2.4123 | 408.5469 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.13 | 6.09 | 3.66 | 3.76 | 4.42 | 3.69 | 130.2346 | 127.2164 | 91.7793 | 10.0518 | 16.287 | 116.1059 | 8.64 | 12.52 | 11.91 |  |  |  | -168.09 | -172.75 | -163.04 | -30403.2246 | -29150.5098 | -20861.4453 | -80415.1797 | -6413.2705 | -3700.0193 | -6363.0464 | -16476.3379 | 67.48 | -60.88 | -168.44 | -30.4032 | -29.1505 | -20.8614 | -80.4152 | -6.4133 | -3.7 | -6.363 | -16.4763 | -0.97847 | -0.99204 | -0.9565 | -0.97965
2020-10-06 | 11:27 | 240.2845 | 231.5815 | 236.857 | 406.8396 | 410.4208 | 410.1111 | 5.2496 | 2.4976 | 409.1093 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.79 | 5.36 | 3.52 | 3.56 | 3.81 | 3.87 | 105.3272 | 127.7357 | 78.6337 | 14.1958 | 16.7724 | 103.4605 | 10.92 | 13.07 | 12.87 |  |  |  | -165.42 | -172.36 | -158.71 | -24407.3535 | -29315.7656 | -17316.9473 | -71040.0625 | -6354.3481 | -3935.9111 | -6739.7158 | -17029.9746 | 61.63 | 25.65 | -166.42 | -24.4074 | -29.3158 | -17.3169 | -71.0401 | -6.3543 | -3.9359 | -6.7397 | -17.03 | -0.96774 | -0.99111 | -0.93191 | -0.97245
2020-10-06 | 11:28 | 238.9191 | 233.6321 | 233.9732 | 406.2817 | 409.8263 | 407.4341 | 4.7548 | 2.2158 | 407.834 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 4.86 | 4.63 | 3.51 | 3.27 | 3.32 | 3.61 | 89.3899 | 123.2644 | 82.5691 | 13.5188 | 14.7706 | 97.9308 | 12.23 | 13.67 | 12.83 |  |  |  | -162.19 | -171.79 | -160.22 | -20274.0371 | -28500.9121 | -18096.584 | -66871.5391 | -6514.9375 | -4101.6045 | -6506.6211 | -17123.1641 | 62.2 | 84.14 | -165.53 | -20.274 | -28.5009 | -18.0966 | -66.8715 | -6.5149 | -4.1016 | -6.5066 | -17.1232 | -0.95205 | -0.9898 | -0.94102 | -0.96875
2020-10-06 | 11:29 | 237.7146 | 234.4204 | 233.1658 | 406.5541 | 408.8865 | 406.0496 | 3.8206 | 1.7726 | 407.152 | 99.99 | 99.99 | 50 | 5.01 | 4.16 | 3.54 | 3.32 | 3.07 | 3.59 | 99.3651 | 127.3122 | 94.2624 | 10.871 | 12.4474 | 106.6463 | 10.97 | 12.92 | 11.96 |  |  |  | -164 | -172.16 | -163.36 | -22622.8789 | -29556.1582 | -21044.6035 | -73223.6328 | -6483.96 | -4063.1851 | -6288.1797 | -16835.3242 | 63.89 | 112.06 | -167 | -22.6229 | -29.5562 | -21.0446 | -73.2236 | -6.484 | -4.0632 | -6.2882 | -16.8353 | -0.9613 | -0.99068 | -0.95814 | -0.97457
2020-10-06 | 11:30 | 238.3394 | 231.3723 | 234.9942 | 405.0313 | 408.0649 | 407.3528 | 4.4561 | 1.9104 | 406.8062 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 5.11 | 4.76 | 3.28 | 3.46 | 3.42 | 3.84 | 113.3164 | 136.2489 | 90.5196 | 12.1869 | 16.115 | 113.0579 | 9.39 | 11.75 | 12.08 |  |  |  | -165.7 | -172.99 | -162.75 | -26164.8789 | -31262.7871 | -20287.2832 | -77714.9531 | -6662.8506 | -3837.4944 | -6292.2354 | -16792.5801 | 62.78 | 38.47 | -167.74 | -26.1649 | -31.2628 | -20.2873 | -77.715 | -6.6629 | -3.8375 | -6.2922 | -16.7926 | -0.96907 | -0.99255 | -0.95512 | -0.97744
2020-10-06 | 11:31 | 238.7836 | 231.9701 | 234.0343 | 404.2204 | 408.464 | 407.8417 | 5.0186 | 2.6785 | 406.8281 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 5.39 | 4.66 | 3.42 | 3.62 | 3.41 | 4.05 | 101.8159 | 139.2508 | 93.1309 | 14.2135 | 16.8262 | 110.9764 | 10.9 | 11.6 | 11.68 |  |  |  | -163.41 | -172.62 | -163.3 | -23176.2734 | -32026.3516 | -20820.7148 | -76023.3438 | -6911.5469 | -4159.1509 | -6230.9863 | -17301.6855 | 62.05 | 53.35 | -167.06 | -23.1763 | -32.0264 | -20.8207 | -76.0233 | -6.9115 | -4.1592 | -6.231 | -17.3017 | -0.9583 | -0.99167 | -0.95802 | -0.97507
2020-10-06 | 11:32 | 238.2637 | 233.5572 | 232.6217 | 403.8484 | 407.6187 | 408.4831 | 4.5754 | 2.889 | 406.6355 | 99.99 | 99.99 | 50 | 5.42 | 4.66 | 3.36 | 3.5 | 3.52 | 4.11 | 93.4771 | 136.0341 | 103.3683 | 13.4044 | 14.4775 | 110.6394 | 11.96 | 11.38 | 10.84 |  |  |  | -161.63 | -172.32 | -165.53 | -21111.4062 | -31467.0918 | -23270.1543 | -75848.6641 | -7002.6855 | -4240.6016 | -6008.4448 | -17251.7324 | 65.33 | 56.28 | -167.09 | -21.1114 | -31.4671 | -23.2702 | -75.8487 | -7.0027 | -4.2406 | -6.0084 | -17.2517 | -0.94915 | -0.99104 | -0.96824 | -0.9751
2020-10-06 | 11:33 | 238.3622 | 233.1905 | 235.4054 | 405.9952 | 408.5836 | 409.846 | 3.057 | 2.3751 | 408.1276 | 99.99 | 99.99 | 50 | 5.02 | 5.09 | 3.31 | 3.37 | 3.72 | 3.91 | 107.2152 | 126.5848 | 96.1207 | 8.6632 | 11.4488 | 109.7172 | 10.44 | 12.03 | 12.16 |  |  |  | -164.32 | -171.9 | -163.65 | -24593.1055 | -29212.793 | -21701.9062 | -75507.8047 | -6902.6621 | -4147.6055 | -6363.3057 | -17413.5762 | 64.61 | 10.76 | -167.01 | -24.5931 | -29.2128 | -21.7019 | -75.5078 | -6.9027 | -4.1476 | -6.3633 | -17.4136 | -0.9628 | -0.99007 | -0.9596 | -0.97442
2020-10-06 | 11:34 | 240.0669 | 232.6463 | 235.5258 | 406.2406 | 408.4593 | 411.9228 | 3.9294 | 3.3706 | 408.857 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 4.88 | 5.56 | 3.12 | 3.38 | 3.95 | 3.85 | 105.2129 | 132.1597 | 97.4127 | 11.2984 | 12.778 | 111.2389 | 12.23 | 11.63 | 11.54 |  |  |  | -164.4 | -172.23 | -163.68 | -24247.3125 | -30438.0938 | -22006.6074 | -76692.0156 | -6776.8945 | -4147.4644 | -6447.3794 | -17371.7402 | 63.26 | 0.83 | -167.22 | -24.2473 | -30.4381 | -22.0066 | -76.692 | -6.7769 | -4.1475 | -6.4474 | -17.3717 | -0.96309 | -0.99084 | -0.95966 | -0.97529
2020-10-06 | 11:35 | 241.2009 | 230.2061 | 237.2877 | 406.0744 | 408.6421 | 412.6886 | 5.1331 | 3.9709 | 409.1151 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 4.67 | 6.26 | 3.11 | 3.6 | 4.42 | 3.88 | 111.711 | 134.9994 | 84.8024 | 13.8945 | 17.4928 | 110.1084 | 11.58 | 11 | 12.4 |  |  |  | -164.84 | -172.22 | -160.52 | -25978.0117 | -30786.4609 | -18943.3652 | -75707.8438 | -7044.2158 | -4198.5117 | -6697.2617 | -17939.9883 | 61.79 | -14.8 | -166.65 | -25.978 | -30.7865 | -18.9434 | -75.7078 | -7.0442 | -4.1985 | -6.6973 | -17.94 | -0.96515 | -0.99083 | -0.94281 | -0.97305
2020-10-06 | 11:36 | 240.8714 | 230.29 | 237.0611 | 407.5061 | 406.8901 | 412.2612 | 4.3703 | 3.4465 | 408.8691 | 99.99 | 99.99 | 50 | 3.93 | 6.47 | 3.14 | 3.65 | 4.49 | 3.36 | 120.0794 | 130.6095 | 87.7443 | 11.6587 | 16.0596 | 112.496 | 10.51 | 12.08 | 11.58 |  |  |  | -166.41 | -171.86 | -161.47 | -28098.9375 | -29762.3008 | -19714.1523 | -77575.3984 | -6783.8018 | -4250.145 | -6606.4834 | -17640.4297 | 63.79 | -56.33 | -167.19 | -28.0989 | -29.7623 | -19.7142 | -77.5754 | -6.7838 | -4.2501 | -6.6065 | -17.6404 | -0.97207 | -0.98996 | -0.94818 | -0.97511
2020-10-06 | 11:37 | 240.9613 | 230.7779 | 235.1439 | 406.0558 | 405.0674 | 413.2159 | 3.8225 | 5.2164 | 408.0851 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 3.81 | 6.97 | 3.36 | 4.03 | 5.02 | 3.36 | 107.6348 | 131.3337 | 97.0167 | 10.8668 | 12.8797 | 111.5968 | 12.22 | 12.56 | 10.4 |  |  |  | -164.4 | -171.46 | -163.85 | -24863.2031 | -29963.5117 | -21879.0156 | -76705.7344 | -6947.2646 | -4488.2158 | -6326.792 | -17762.2715 | 63.15 | -31.63 | -166.97 | -24.8632 | -29.9635 | -21.879 | -76.7057 | -6.9473 | -4.4882 | -6.3268 | -17.7623 | -0.96311 | -0.98897 | -0.96064 | -0.97422
2020-10-06 | 11:38 | 240.6688 | 232.5566 | 234.7272 | 406.1447 | 406.2949 | 413.7133 | 3.555 | 5.0327 | 408.6916 | 99.99 | 99.99 | 50 | 3.99 | 6.58 | 3.42 | 3.94 | 4.73 | 3.47 | 96.7631 | 126.1449 | 98.1808 | 10.4317 | 11.001 | 106.7614 | 13.42 | 13.25 | 9.75 |  |  |  | -162.32 | -171.63 | -164.34 | -22179.543 | -28991.877 | -22166.9102 | -73338.3281 | -7073.6211 | -4265.2983 | -6209.0444 | -17547.9648 | 65.24 | -9.04 | -166.56 | -22.1795 | -28.9919 | -22.1669 | -73.3383 | -7.0736 | -4.2653 | -6.209 | -17.548 | -0.95272 | -0.98935 | -0.96294 | -0.97255
2020-10-06 | 11:39 | 238.9307 | 233.8037 | 234.5921 | 405.3488 | 407.5861 | 412.097 | 3.2987 | 3.9981 | 408.3206 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 4.59 | 5.47 | 3.45 | 3.51 | 4.12 | 3.69 | 96.5871 | 122.7245 | 101.9167 | 9.5183 | 8.9942 | 106.8186 | 12.94 | 12.94 | 10.09 |  |  |  | -162.68 | -171.97 | -164.87 | -22017.9355 | -28396.3535 | -23061.7695 | -73476.0547 | -6878.9219 | -4010.0881 | -6238.9258 | -17127.9355 | 66.8 | 12.23 | -166.87 | -22.0179 | -28.3964 | -23.0618 | -73.4761 | -6.8789 | -4.0101 | -6.2389 | -17.1279 | -0.9545 | -0.99018 | -0.9653 | -0.97389
2020-10-06 | 11:40 | 238.1535 | 234.103 | 234.0202 | 404.6544 | 406.1819 | 412.3509 | 3.2975 | 4.7657 | 407.7041 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 4.74 | 5.83 | 3.54 | 3.62 | 4.51 | 3.93 | 91.1661 | 111.8304 | 104.766 | 9.0716 | 6.0144 | 102.3184 | 12.94 | 13.81 | 10.47 |  |  |  | -162.29 | -171.01 | -165.15 | -20644.9551 | -25836.5332 | -23676.7988 | -70158.2891 | -6598.9624 | -4080.1187 | -6269.7109 | -16948.791 | 67.33 | 26.89 | -166.4 | -20.645 | -25.8365 | -23.6768 | -70.1583 | -6.599 | -4.0801 | -6.2697 | -16.9488 | -0.95252 | -0.98776 | -0.96668 | -0.97204
2020-10-06 | 11:41 | 238.6601 | 233.4706 | 231.7856 | 402.8922 | 404.3106 | 411.7895 | 4.8847 | 5.5507 | 406.3023 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.8 | 6.06 | 3.29 | 3.6 | 4.61 | 3.95 | 85.3223 | 124.429 | 112.252 | 13.708 | 11.2448 | 107.0747 | 13.61 | 11.45 | 9.74 |  |  |  | -160.63 | -171.85 | -167.05 | -19191.9629 | -28738.4375 | -25314.5371 | -73244.9453 | -6753.2202 | -4103.7197 | -5807.6797 | -16664.6211 | 67.26 | 41.94 | -167.05 | -19.192 | -28.7384 | -25.3145 | -73.2449 | -6.7532 | -4.1037 | -5.8077 | -16.6646 | -0.9433 | -0.98996 | -0.97468 | -0.97508
2020-10-06 | 11:42 | 239.5798 | 231.9775 | 232.869 | 403.1747 | 403.9386 | 412.851 | 4.193 | 6.234 | 406.6216 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 4.32 | 6.83 | 3.52 | 3.82 | 5.31 | 3.95 | 102.3233 | 138.9028 | 118.0628 | 12.2256 | 10.6266 | 119.5578 | 11.07 | 10.45 | 9.61 |  |  |  | -163.8 | -172.79 | -167.6 | -23518.8594 | -31965.1094 | -26848.4121 | -82332.3828 | -6838.6113 | -4041.4724 | -5892.145 | -16772.2285 | 67.13 | 18.56 | -168.44 | -23.5189 | -31.9651 | -26.8484 | -82.3324 | -6.8386 | -4.0415 | -5.8921 | -16.7722 | -0.96023 | -0.9921 | -0.97676 | -0.97987
2020-10-06 | 11:43 | 241.2858 | 232.3192 | 233.557 | 405.1452 | 405.1407 | 414.4366 | 4.4743 | 6.2207 | 408.2055 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 3.92 | 6.87 | 3.6 | 3.99 | 5.34 | 3.62 | 102.8008 | 143.4352 | 116.6012 | 13.2471 | 12.3469 | 120.717 | 10.74 | 11.19 | 9.21 |  |  |  | -163.32 | -172.42 | -166.9 | -23722.3008 | -33010.6914 | -26478.7344 | -83211.7266 | -7115.8848 | -4393.1035 | -6155.9585 | -17664.9473 | 65.63 | 10.85 | -167.94 | -23.7223 | -33.0107 | -26.4787 | -83.2117 | -7.1159 | -4.3931 | -6.156 | -17.6649 | -0.95784 | -0.99126 | -0.97402 | -0.9782
2020-10-06 | 11:44 | 242.1105 | 230.4886 | 235.2178 | 405.6144 | 406.03 | 414.2744 | 4.7507 | 5.6706 | 408.6097 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 3.75 | 6.82 | 3.49 | 3.99 | 5.15 | 3.41 | 98.4799 | 136.0751 | 91.0823 | 13.714 | 16.2983 | 108.2013 | 11.51 | 12.27 | 11 |  |  |  | -162.19 | -172.06 | -163.48 | -22679.3125 | -31014.2949 | -20518.1621 | -74211.7656 | -7278.8208 | -4319.3301 | -6075.2163 | -17673.3652 | 61.95 | -12 | -166.59 | -22.6793 | -31.0143 | -20.5182 | -74.2118 | -7.2788 | -4.3193 | -6.0752 | -17.6734 | -0.95216 | -0.99044 | -0.95885 | -0.97279
2020-10-06 | 11:45 | 239.9444 | 231.4267 | 237.6394 | 405.6214 | 407.757 | 414.6635 | 2.8446 | 5.4717 | 409.3188 | 91.1 | 99.99 | 50 | 4.28 | 6.56 | 3.69 | 3.87 | 5.17 | 3.96 | 112.3256 | 125.9787 | 95.6779 | 8.0284 | 11.6882 | 111.075 | 10.37 | 12.15 | 11.37 |  |  |  | -164.78 | -171.89 | -164.26 | -25950.1934 | -28862.0547 | -21878.0625 | -76690.3125 | -7045.9741 | -4115.5713 | -6166.1152 | -17327.6602 | 64.39 | -26.87 | -167.31 | -25.9502 | -28.8621 | -21.8781 | -76.6903 | -7.046 | -4.1156 | -6.1661 | -17.3277 | -0.96506 | -0.98999 | -0.9625 | -0.97541
2020-10-06 | 11:46 | 239.2822 | 230.9697 | 237.757 | 404.79 | 407.8333 | 413.6786 | 2.9949 | 5.238 | 408.7408 | 98.67 | 99.99 | 50 | 4.42 | 6.26 | 3.57 | 3.75 | 4.92 | 4 | 123.9607 | 134.0801 | 102.4071 | 8.2173 | 12.6581 | 119.899 | 9.35 | 11.1 | 10.82 |  |  |  | -166.04 | -172.68 | -164.34 | -28759.0469 | -30686.7559 | -23439.7051 | -82885.5078 | -7140.8018 | -3940.2517 | -6570.8965 | -17651.9512 | 64.59 | -29.4 | -168.02 | -28.759 | -30.6868 | -23.4397 | -82.8855 | -7.1408 | -3.9403 | -6.5709 | -17.652 | -0.97053 | -0.99186 | -0.96288 | -0.97807
2020-10-06 | 11:47 | 240.7374 | 231.4465 | 236.745 | 405.816 | 406.7889 | 415.2715 | 3.2714 | 6.0227 | 409.2595 | 94.19 | 99.99 | 50.01 | 3.92 | 6.71 | 3.64 | 3.93 | 5.28 | 3.74 | 120.9741 | 139.6002 | 109.0715 | 9.3117 | 12.2561 | 122.8579 | 9.32 | 11.16 | 9.98 |  |  |  | -164.92 | -172.69 | -165.15 | -28056.4648 | -32044.084 | -24920.6484 | -85021.2031 | -7566.354 | -4119.1777 | -6594.1738 | -18279.707 | 64.02 | -29.22 | -167.89 | -28.0565 | -32.0441 | -24.9206 | -85.0212 | -7.5664 | -4.1192 | -6.5942 | -18.2797 | -0.96551 | -0.99184 | -0.96673 | -0.97766
2020-10-06 | 11:48 | 242.0253 | 233.8024 | 233.3936 | 406.3713 | 406.2453 | 415.6092 | 5.0797 | 6.2314 | 409.3752 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 3.97 | 6.62 | 3.62 | 3.96 | 5.21 | 3.55 | 103.7729 | 147.88 | 122.8545 | 14.7518 | 13.3697 | 124.5025 | 10.36 | 11.16 | 9.17 |  |  |  | -161.86 | -172.91 | -167.03 | -23834.2188 | -34300.6094 | -27926.9492 | -86061.7734 | -7816.2139 | -4262.3267 | -6418.0859 | -18496.625 | 66.31 | 13.72 | -167.79 | -23.8342 | -34.3006 | -27.9269 | -86.0618 | -7.8162 | -4.2623 | -6.4181 | -18.4966 | -0.95021 | -0.99237 | -0.97459 | -0.97767
2020-10-06 | 11:49 | 241.5047 | 235.1016 | 234.2701 | 406.9375 | 406.7487 | 417.368 | 4.7148 | 7.0455 | 410.3108 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.07 | 6.9 | 3.8 | 3.99 | 5.51 | 3.74 | 107.2615 | 138.8755 | 132.3189 | 13.0563 | 7.9887 | 125.9072 | 10.19 | 12.09 | 9.16 |  |  |  | -163.39 | -172.66 | -167.56 | -24810.6445 | -32364.3203 | -30247.7793 | -87422.7344 | -7407.5391 | -4175.2354 | -6667.5088 | -18250.2852 | 66.71 | 34.11 | -168.11 | -24.8106 | -32.3643 | -30.2478 | -87.4227 | -7.4075 | -4.1752 | -6.6675 | -18.2503 | -0.9582 | -0.99178 | -0.97656 | -0.9789
2020-10-06 | 11:50 | 241.8926 | 233.7013 | 235.1329 | 406.5089 | 406.8885 | 417.465 | 4.2427 | 7.2118 | 410.2477 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.05 | 6.9 | 3.85 | 4.03 | 5.56 | 3.83 | 113.406 | 147.783 | 129.4183 | 12.2248 | 10.1016 | 129.9472 | 9.74 | 11.27 | 9.23 |  |  |  | -164.29 | -173.01 | -168.07 | -26389.8828 | -34273.2266 | -29742.5078 | -90405.6328 | -7416.7832 | -4199.416 | -6278.4814 | -17894.6816 | 66.62 | 15.36 | -168.75 | -26.3899 | -34.2732 | -29.7425 | -90.4056 | -7.4168 | -4.1994 | -6.2785 | -17.8947 | -0.9627 | -0.99258 | -0.97844 | -0.98097
2020-10-06 | 11:51 | 241.5336 | 234.5018 | 234.877 | 407.0242 | 407.2365 | 416.9216 | 4.1678 | 6.5781 | 410.3564 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.27 | 6.33 | 3.77 | 3.85 | 5.1 | 3.82 | 108.8769 | 142.6841 | 130.5526 | 11.9223 | 9.2913 | 127.1942 | 10.39 | 11.67 | 8.82 |  |  |  | -164.48 | -171.82 | -168.03 | -25317.2812 | -33106.082 | -29980.6699 | -88404.0312 | -7042.1763 | -4747.7227 | -6353.9072 | -18143.8047 | 66.75 | 33.35 | -168.35 | -25.3173 | -33.1061 | -29.9807 | -88.404 | -7.0422 | -4.7477 | -6.3539 | -18.1438 | -0.96342 | -0.98987 | -0.97827 | -0.97958
2020-10-06 | 11:52 | 242.2875 | 235.4544 | 235.2022 | 408.3254 | 409.3695 | 416.9975 | 4.5271 | 5.4919 | 411.5359 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 4.34 | 5.9 | 3.74 | 3.73 | 4.76 | 3.86 | 105.1714 | 146.8768 | 128.5788 | 13.2281 | 11.8539 | 126.7275 | 10.64 | 11.05 | 8.3 |  |  |  | -164.22 | -171.72 | -168.07 | -24507.1289 | -34210.3359 | -29574.709 | -88292.1719 | -6935.4609 | -4977.2964 | -6244.6719 | -18157.4277 | 66.31 | 37.07 | -168.31 | -24.5071 | -34.2103 | -29.5747 | -88.2922 | -6.9355 | -4.9773 | -6.2447 | -18.1574 | -0.96221 | -0.98958 | -0.97843 | -0.9795
2020-10-06 | 11:53 | 240.586 | 236.0081 | 234.8762 | 409.1683 | 407.9321 | 415.1141 | 3.2795 | 4.4852 | 410.7162 | 99.99 | 99.99 | 49.98 | 3.88 | 5.95 | 3.62 | 3.79 | 4.6 | 3.42 | 122.7717 | 145.3573 | 139.5043 | 9.0955 | 6.1139 | 135.7336 | 9.02 | 11.52 | 7.59 |  |  |  | -166.36 | -172.1 | -168.81 | -28663.4082 | -33955.7188 | -32103.7832 | -94722.8984 | -6956.0586 | -4715.3506 | -6283.7695 | -17955.1777 | 65.7 | 22.01 | -169.25 | -28.6634 | -33.9557 | -32.1038 | -94.7229 | -6.9561 | -4.7154 | -6.2838 | -17.9552 | -0.97179 | -0.9905 | -0.98138 | -0.9825
2020-10-06 | 11:54 | 240.5073 | 235.2815 | 235.562 | 407.5366 | 407.6443 | 416.7816 | 3.3956 | 6.1875 | 410.6216 | 95.61 | 99.99 | 50 | 4.27 | 6.15 | 3.71 | 3.79 | 4.98 | 3.88 | 134.9186 | 157.6099 | 154.4013 | 9.2113 | 6.1633 | 148.8572 | 8.43 | 10.79 | 7.17 |  |  |  | -167.07 | -172.71 | -170.23 | -31607.7949 | -36775.4258 | -35833.3906 | -104216.6328 | -7242.9829 | -4699 | -6170.4458 | -18112.4277 | 65.52 | 42.16 | -170.09 | -31.6078 | -36.7754 | -35.8334 | -104.2166 | -7.243 | -4.699 | -6.1704 | -18.1124 | -0.97474 | -0.99194 | -0.9855 | -0.98523
2020-10-06 | 11:55 | 240.6648 | 233.3079 | 236.8187 | 406.6315 | 408.1289 | 416.3069 | 2.8919 | 6.0851 | 410.3226 | 86.9 | 99.99 | 49.99 | 4.31 | 6.01 | 3.65 | 3.69 | 4.84 | 4 | 134.0368 | 155.4677 | 135.6463 | 8.1827 | 8.3081 | 141.5282 | 8.55 | 10.3 | 7.84 |  |  |  | -167.26 | -173.4 | -168.95 | -31461.2949 | -36032.3711 | -31455.9258 | -98949.5781 | -7114.103 | -4162.064 | -6127.7134 | -17403.8809 | 65.94 | -6.38 | -170.03 | -31.4613 | -36.0324 | -31.4559 | -98.9496 | -7.1141 | -4.1621 | -6.1277 | -17.4039 | -0.97537 | -0.99339 | -0.98155 | -0.98488
2020-10-06 | 11:56 | 239.67 | 233.3496 | 238.8503 | 407.098 | 409.9921 | 415.9033 | 1.9211 | 5.2026 | 410.9716 | 66.36 | 99.99 | 50.01 | 4.73 | 5.55 | 3.56 | 3.51 | 4.52 | 4.32 | 141.4995 | 145.1194 | 126.6672 | 5.2188 | 8.9764 | 137.5669 | 8.31 | 10.2 | 8.36 |  |  |  | -168.09 | -173.21 | -166.8 | -33179.6992 | -33600.0859 | -29434.3301 | -96214.1172 | -6997.5151 | -3996.9229 | -6907.0474 | -17901.4844 | 68.12 | -44.86 | -169.51 | -33.1797 | -33.6001 | -29.4343 | -96.2141 | -6.9975 | -3.9969 | -6.907 | -17.9015 | -0.97848 | -0.993 | -0.97355 | -0.98313
2020-10-06 | 11:57 | 237.9772 | 233.3633 | 238.3943 | 404.8242 | 410.3995 | 414.0349 | 1.9825 | 5.3605 | 409.7274 | 64.28 | 99.99 | 50.01 | 5.35 | 5.37 | 3.76 | 3.64 | 4.49 | 4.78 | 135.8828 | 141.1286 | 126.5907 | 5.5215 | 7.0203 | 134.3338 | 9.09 | 10.96 | 8.78 |  |  |  | -168.44 | -173.28 | -166.85 | -31642.8398 | -32695.6602 | -29378.2441 | -93716.7578 | -6480.3608 | -3858.5496 | -6860.6519 | -17199.5645 | 67.23 | -26.31 | -169.64 | -31.6428 | -32.6957 | -29.3782 | -93.7168 | -6.4804 | -3.8585 | -6.8607 | -17.1996 | -0.97967 | -0.99311 | -0.9738 | -0.98357
2020-10-06 | 11:58 | 239.5476 | 234.8333 | 236.8759 | 405.7082 | 412.5648 | 413.4887 | 3.9124 | 4.9057 | 410.5636 | 99.99 | 99.99 | 50 | 5.37 | 4.99 | 3.53 | 3.61 | 4.11 | 4.57 | 120.1651 | 150.794 | 127.0526 | 11.3821 | 8.4426 | 132.519 | 9.87 | 10.48 | 8.36 |  |  |  | -167.74 | -173.46 | -166.74 | -28118.0684 | -35179.1719 | -29270.2305 | -92567.4609 | -6112.4658 | -4020.1631 | -6899.041 | -17031.6719 | 63.76 | 54.56 | -169.53 | -28.1181 | -35.1792 | -29.2702 | -92.5675 | -6.1125 | -4.0202 | -6.899 | -17.0317 | -0.97718 | -0.99353 | -0.97333 | -0.98349
2020-10-06 | 11:59 | 238.0932 | 235.0435 | 237.9138 | 406.0119 | 413.3732 | 412.0808 | 2.9425 | 4.5456 | 410.4659 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 5.36 | 4.71 | 3.41 | 3.5 | 3.81 | 4.49 | 132.9204 | 149.2696 | 126.6784 | 8.3667 | 8.4544 | 136.0634 | 8.85 | 10.08 | 8.81 |  |  |  | -168.36 | -173.67 | -166.51 | -30963.0352 | -34864.1875 | -29303.8691 | -95131.1172 | -6392.2437 | -3871.2058 | -7029.9409 | -17293.3945 | 64.01 | 35.02 | -169.69 | -30.963 | -34.8642 | -29.3039 | -95.1311 | -6.3922 | -3.8712 | -7.0299 | -17.2934 | -0.97935 | -0.99389 | -0.97241 | -0.98388
2020-10-06 | 12:00 | 236.6529 | 234.6809 | 239.1283 | 405.8173 | 413.326 | 411.3724 | 1.9291 | 4.5479 | 410.149 | 73.57 | 99.99 | 49.99 | 5.69 | 4.61 | 3.36 | 3.67 | 3.66 | 4.63 | 140.6326 | 140.4849 | 119.0247 | 5.2789 | 11.3592 | 133.1426 | 8.69 | 10.74 | 9.65 |  |  |  | -167.87 | -173.83 | -165.84 | -32468.9395 | -32774.2891 | -27561.9219 | -92805.1562 | -6976.3608 | -3544.6458 | -6955.1479 | -17476.1582 | 70.14 | 9.28 | -169.36 | -32.4689 | -32.7743 | -27.5619 | -92.8052 | -6.9764 | -3.5446 | -6.9551 | -17.4762 | -0.97769 | -0.9942 | -0.9696 | -0.98273
2020-10-06 | 12:01 | 237.5305 | 232.8312 | 239.8207 | 404.4073 | 412.9848 | 412.6214 | 2.9338 | 5.5893 | 409.9747 | 91.12 | 99.99 | 50.02 | 6.08 | 5.14 | 3.22 | 3.98 | 3.9 | 4.97 | 137.44 | 147.4587 | 111.8037 | 7.9221 | 14.6094 | 132.0041 | 9.43 | 9.93 | 10.14 |  |  |  | -166.33 | -173.38 | -166.41 | -31669.4648 | -34094.1758 | -26058.5859 | -91822.2266 | -7709.9312 | -3944.1042 | -6300.668 | -17954.7031 | 66.23 | 18.13 | -168.94 | -31.6695 | -34.0942 | -26.0586 | -91.8222 | -7.7099 | -3.9441 | -6.3007 | -17.9547 | -0.97162 | -0.99338 | -0.97199 | -0.98141
2020-10-06 | 12:02 | 238.0268 | 233.759 | 239.8257 | 406.3301 | 412.761 | 413.426 | 2.3584 | 4.5423 | 410.8161 | 90.16 | 99.99 | 50.02 | 5.36 | 5.26 | 3.19 | 3.74 | 3.94 | 4.5 | 140.9248 | 145.77 | 117.8865 | 6.4065 | 12.0621 | 134.6786 | 9 | 9.59 | 9.61 |  |  |  | -166.59 | -172.31 | -166.33 | -32574.5098 | -33762.1406 | -27460.5059 | -93797.1484 | -7756.5645 | -4563.8208 | -6673.7437 | -18994.1289 | 68.91 | 5.11 | -168.56 | -32.5745 | -33.7621 | -27.4605 | -93.7971 | -7.7566 | -4.5638 | -6.6737 | -18.9941 | -0.9728 | -0.99099 | -0.97172 | -0.98011
2020-10-06 | 12:03 | 238.3705 | 234.7027 | 238.1246 | 407.9756 | 411.0443 | 412.7893 | 1.8512 | 2.8483 | 410.5887 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.67 | 5.4 | 3.21 | 3.58 | 3.97 | 3.94 | 146.5974 | 152.1772 | 128.6862 | 5.0085 | 11.197 | 142.2743 | 8.29 | 9.86 | 9.58 |  |  |  | -166.7 | -172.84 | -167.59 | -33969.625 | -35434.2305 | -29904.2656 | -99308.1172 | -8023.4224 | -4449.2939 | -6584.5444 | -19057.2598 | 70.27 | -9.5 | -169.18 | -33.9696 | -35.4342 | -29.9043 | -99.3081 | -8.0234 | -4.4493 | -6.5845 | -19.0573 | -0.97322 | -0.99221 | -0.97661 | -0.98208
2020-10-06 | 12:04 | 239.4292 | 234.1368 | 238.5097 | 407.7435 | 410.3524 | 415.2368 | 1.9665 | 4.4046 | 411.0881 | 77.58 | 99.99 | 49.99 | 4.56 | 5.91 | 3.27 | 3.56 | 4.46 | 4.02 | 138.7315 | 144.9989 | 123.3104 | 5.3074 | 11.1564 | 135.385 | 8.86 | 10.3 | 10.35 |  |  |  | -166.44 | -173.38 | -167.26 | -32275.7109 | -33715.0312 | -28596.6543 | -94587.3906 | -7793.2744 | -3912.031 | -6458.4023 | -18163.7109 | 68.66 | -30.89 | -169.19 | -32.2757 | -33.715 | -28.5967 | -94.5874 | -7.7933 | -3.912 | -6.4584 | -18.1637 | -0.97206 | -0.99334 | -0.97543 | -0.98206
2020-10-06 | 12:05 | 240.0579 | 232.531 | 239.1204 | 407.3788 | 409.873 | 415.4789 | 2.5705 | 4.8029 | 410.8859 | 94.14 | 99.99 | 50 | 4.58 | 6.41 | 3.46 | 3.74 | 4.79 | 4.18 | 136.0086 | 142.923 | 109.3756 | 7.0195 | 14.994 | 129.1413 | 9.87 | 10.84 | 10.93 |  |  |  | -165.83 | -173.39 | -166.22 | -31635.5137 | -32997.8203 | -25377.7617 | -90011.1094 | -8000.2773 | -3807.6516 | -6218.356 | -18026.2891 | 67.11 | -32.45 | -168.73 | -31.6355 | -32.9978 | -25.3778 | -90.0111 | -8.0003 | -3.8077 | -6.2184 | -18.0263 | -0.96948 | -0.99341 | -0.97127 | -0.98053
2020-10-06 | 12:06 | 239.9301 | 232.4392 | 240.4591 | 408.1272 | 410.4819 | 416.0759 | 2.6635 | 4.7357 | 411.5379 | 97.75 | 99.99 | 50.01 | 4.41 | 6.51 | 3.86 | 3.89 | 5.08 | 4.25 | 146.8706 | 145.5507 | 111.5041 | 7.36 | 16.3244 | 134.4051 | 9.11 | 11.35 | 10.24 |  |  |  | -165.96 | -172.61 | -166.4 | -34163.9844 | -33548.2148 | -26036.0195 | -93748.2188 | -8539.6504 | -4354.8403 | -6300.8008 | -19195.293 | 69.88 | -39.93 | -168.5 | -34.164 | -33.5482 | -26.036 | -93.7482 | -8.5397 | -4.3548 | -6.3008 | -19.1953 | -0.97015 | -0.99168 | -0.97194 | -0.97967
2020-10-06 | 12:07 | 240.7156 | 231.7346 | 240.9501 | 408.0111 | 410.9532 | 416.7079 | 3.4286 | 5.1248 | 411.866 | 99.99 | 99.99 | 49.98 | 4.66 | 6.48 | 4.06 | 3.95 | 5.14 | 4.49 | 141.0508 | 145.0444 | 102.7456 | 9.2907 | 18.0406 | 129.3866 | 9.61 | 11.6 | 11.1 |  |  |  | -165.96 | -172.96 | -166.53 | -32932.1367 | -33357.1484 | -24052.9219 | -90342.2109 | -8243.8662 | -4121.8462 | -5762.4429 | -18128.1543 | 68.08 | -30.96 | -168.72 | -32.9321 | -33.3571 | -24.0529 | -90.3422 | -8.2439 | -4.1218 | -5.7624 | -18.1282 | -0.97007 | -0.99245 | -0.97248 | -0.98046
2020-10-06 | 12:08 | 242.7048 | 231.6255 | 241.431 | 408.8878 | 412.337 | 418.5092 | 4.3818 | 5.6463 | 413.2139 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 4.71 | 6.52 | 4.12 | 3.95 | 5.18 | 4.62 | 136.961 | 150.7538 | 102.1259 | 11.7114 | 18.0971 | 129.7328 | 9.84 | 10.99 | 11.66 |  |  |  | -166.84 | -173.29 | -165.92 | -32359.8633 | -34662.4141 | -23906.6699 | -90928.9609 | -7576.6445 | -4075.0786 | -5993.3955 | -17645.1211 | 64.3 | -23.15 | -169.05 | -32.3599 | -34.6624 | -23.9067 | -90.929 | -7.5766 | -4.0751 | -5.9934 | -17.6451 | -0.97367 | -0.99316 | -0.96998 | -0.98169
2020-10-06 | 12:09 | 244.3477 | 232.0424 | 241.4515 | 410.6381 | 412.6883 | 420.0098 | 4.7366 | 5.7346 | 414.4154 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.29 | 6.96 | 4.11 | 4.15 | 5.44 | 4.33 | 135.9121 | 153.6511 | 100.5477 | 12.7949 | 19.8758 | 129.7235 | 9.76 | 11.93 | 11.63 |  |  |  | -166.15 | -173.69 | -164.81 | -32208.3906 | -35425.5312 | -23450.9355 | -91084.8672 | -7948.2085 | -3904.9229 | -6237.2822 | -18090.4121 | 63.36 | -30.11 | -168.8 | -32.2084 | -35.4255 | -23.4509 | -91.0849 | -7.9482 | -3.9049 | -6.2373 | -18.0904 | -0.97087 | -0.99398 | -0.9664 | -0.98084
2020-10-06 | 12:10 | 243.6205 | 233.6982 | 241.2757 | 411.5879 | 413.4159 | 419.6408 | 3.7145 | 5.0059 | 414.8558 | 99.99 | 99.99 | 49.98 | 4.3 | 6.44 | 3.97 | 3.93 | 4.98 | 4.19 | 140.6768 | 152.7361 | 111.7112 | 10.0004 | 15.8683 | 134.7919 | 9.5 | 11.39 | 10.34 |  |  |  | -167.26 | -173.59 | -165.98 | -33408.6055 | -35463.0859 | -26137.9844 | -95009.6875 | -7552.7031 | -3978.9583 | -6530.1455 | -18061.8047 | 63.68 | -34.7 | -169.27 | -33.4086 | -35.4631 | -26.138 | -95.0097 | -7.5527 | -3.979 | -6.5301 | -18.0618 | -0.97539 | -0.99376 | -0.97018 | -0.98241
2020-10-06 | 12:11 | 242.5845 | 235.9181 | 242.7052 | 413.3138 | 417.6633 | 418.1247 | 3.8431 | 3.1157 | 416.3511 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 4.83 | 5.35 | 3.7 | 3.7 | 4.14 | 4.32 | 143.0328 | 145.7529 | 106.8427 | 10.2522 | 16.9399 | 131.5415 | 9.36 | 10.62 | 10.78 |  |  |  | -167.77 | -173.48 | -163.68 | -33897.9609 | -34144.543 | -24805.0996 | -92847.625 | -7347.77 | -3894.3215 | -7253.792 | -18495.8828 | 65.69 | -4.5 | -168.71 | -33.898 | -34.1445 | -24.8051 | -92.8476 | -7.3478 | -3.8943 | -7.2538 | -18.4959 | -0.9773 | -0.99356 | -0.9598 | -0.98073
2020-10-06 | 12:12 | 244.7905 | 234.4733 | 243.2561 | 413.4488 | 418.2728 | 419.5832 | 5.5806 | 3.819 | 417.0828 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.86 | 5.88 | 3.81 | 3.98 | 4.46 | 4.43 | 131.775 | 148.931 | 91.1081 | 14.8569 | 21.2585 | 123.5525 | 10.6 | 11.21 | 11.76 |  |  |  | -165.62 | -172.74 | -161.09 | -31187.707 | -34631.6875 | -20964.6895 | -86784.0859 | -7988.6992 | -4410.2529 | -7180.8413 | -19579.793 | 63.38 | 3.94 | -167.23 | -31.1877 | -34.6317 | -20.9647 | -86.7841 | -7.9887 | -4.4103 | -7.1808 | -19.5798 | -0.96872 | -0.99199 | -0.94604 | -0.97548
2020-10-06 | 12:13 | 244.6852 | 233.7707 | 241.3396 | 410.9983 | 415.8173 | 419.7916 | 5.2117 | 5.0923 | 415.5096 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.91 | 6.4 | 3.9 | 4.1 | 4.9 | 4.52 | 115.2052 | 145.9155 | 92.2406 | 14.254 | 18.7431 | 117.4396 | 11.27 | 11.99 | 11.67 |  |  |  | -163.49 | -172.36 | -162.16 | -27009.166 | -33795.5625 | -21170.0195 | -81974.7578 | -7998.4023 | -4531.9302 | -6810.5474 | -19340.8789 | 61.33 | 4.61 | -166.66 | -27.0092 | -33.7956 | -21.17 | -81.9748 | -7.9984 | -4.5319 | -6.8105 | -19.3409 | -0.95884 | -0.99113 | -0.95195 | -0.97328
2020-10-06 | 12:14 | 243.8343 | 233.7625 | 240.5955 | 409.1023 | 415.0312 | 419.6919 | 4.7424 | 6.1843 | 414.5742 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 5.42 | 6.38 | 4.26 | 4.38 | 5.15 | 5.02 | 115.7801 | 147.1945 | 102.2536 | 13.383 | 15.2493 | 121.4642 | 10.3 | 11.08 | 11.51 |  |  |  | -164.71 | -173.09 | -163.39 | -27222.4883 | -34142.8867 | -23555.1309 | -84920.5 | -7441.6528 | -4123.1802 | -7032.5327 | -18597.3672 | 61.55 | 8.43 | -167.6 | -27.2225 | -34.1429 | -23.5551 | -84.9205 | -7.4417 | -4.1232 | -7.0325 | -18.5974 | -0.96461 | -0.99279 | -0.95821 | -0.97685
2020-10-06 | 12:15 | 245.2418 | 235.4586 | 241.8038 | 412.4187 | 418.9164 | 419.8708 | 5.6581 | 4.8441 | 417.0437 | 99.99 | 99.99 | 50 | 5.11 | 5.78 | 4.09 | 4.2 | 4.67 | 4.7 | 121.8098 | 153.8691 | 98.8499 | 15.618 | 18.7739 | 124.4495 | 9.11 | 10.4 | 11.3 |  |  |  | -165.2 | -174.03 | -161.51 | -28864.8359 | -36029.0039 | -22650.8398 | -87544.6875 | -7619.916 | -3768.6531 | -7569.3721 | -18957.9414 | 61.27 | 20.82 | -167.68 | -28.8648 | -36.029 | -22.6508 | -87.5447 | -7.6199 | -3.7687 | -7.5694 | -18.9579 | -0.96688 | -0.99457 | -0.94844 | -0.97735
2020-10-06 | 12:16 | 248.5155 | 238.2456 | 240.284 | 416.1188 | 419.5218 | 423.3953 | 6.2859 | 4.2632 | 419.6579 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.17 | 6.1 | 4.11 | 4.14 | 4.93 | 4.09 | 106.3573 | 158.5334 | 108.3398 | 18.195 | 18.5365 | 123.9851 | 9.49 | 11.28 | 9.75 |  |  |  | -164.11 | -174.05 | -164.46 | -25362.4258 | -37557.875 | -25035.0059 | -87955.3047 | -7225.8804 | -3892.2605 | -6951.5796 | -18069.7207 | 62.35 | 22.45 | -168.24 | -25.3624 | -37.5579 | -25.035 | -87.9553 | -7.2259 | -3.8923 | -6.9516 | -18.0697 | -0.96173 | -0.99467 | -0.96354 | -0.97954
2020-10-06 | 12:17 | 247.0263 | 238.796 | 239.9232 | 414.2271 | 420.7061 | 421.744 | 6.5135 | 4.7352 | 418.869 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.97 | 5.76 | 4.26 | 4.13 | 4.78 | 4.62 | 98.3963 | 160.1628 | 112.0962 | 18.9149 | 19.7387 | 123.3107 | 10.94 | 11.58 | 9.13 |  |  |  | -164.29 | -173.6 | -166.9 | -23396.3145 | -37998.2773 | -26123.9746 | -87518.5703 | -6585.5718 | -4259.3071 | -6066.4585 | -16911.3359 | 62.74 | 63.92 | -168.82 | -23.3963 | -37.9983 | -26.124 | -87.5186 | -6.5856 | -4.2593 | -6.0665 | -16.9113 | -0.96259 | -0.99378 | -0.97408 | -0.98184
2020-10-06 | 12:18 | 246.549 | 236.8335 | 239.458 | 413.3095 | 419.8798 | 418.3899 | 7.2647 | 3.9941 | 417.1751 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 5.08 | 5.18 | 4.06 | 4 | 4.17 | 4.56 | 102.665 | 162.3804 | 99.6775 | 20.4977 | 21.5674 | 121.3083 | 10.71 | 10.68 | 9.93 |  |  |  | -165.3 | -174.16 | -164.68 | -24474.4551 | -38256.3203 | -22979.9883 | -85710.7734 | -6419.1768 | -3909.895 | -6296.8633 | -16625.9355 | 61.53 | 68.69 | -168.77 | -24.4745 | -38.2563 | -22.98 | -85.7108 | -6.4192 | -3.9099 | -6.2969 | -16.6259 | -0.96728 | -0.99482 | -0.96445 | -0.9817
2020-10-06 | 12:19 | 243.5977 | 234.8734 | 236.2565 | 409.6528 | 414.4652 | 413.5049 | 6.5809 | 2.9482 | 412.5255 | 99.99 | 99.99 | 50 | 5.02 | 5.27 | 4.06 | 4.13 | 4.21 | 4.39 | 103.0562 | 157.6738 | 101.4209 | 18.6732 | 19.6169 | 120.4563 | 10.12 | 10.85 | 9.56 |  |  |  | -165.86 | -174.45 | -165.51 | -24307.4648 | -36851.6719 | -23190.1016 | -84349.2422 | -6137.9019 | -3576.2515 | -5990.499 | -15704.6543 | 61.76 | 66.53 | -169.26 | -24.3075 | -36.8517 | -23.1901 | -84.3492 | -6.1379 | -3.5763 | -5.9905 | -15.7047 | -0.96957 | -0.99532 | -0.96822 | -0.98311
2020-10-06 | 12:20 | 244.891 | 234.6968 | 236.2655 | 409.2065 | 415.0764 | 415.181 | 7.5503 | 3.9735 | 413.1347 | 99.99 | 99.99 | 50 | 5.04 | 5.46 | 4.23 | 4.18 | 4.43 | 4.6 | 95.0592 | 159.0689 | 98.3441 | 21.5268 | 21.4339 | 117.1931 | 10.77 | 10.41 | 10.17 |  |  |  | -164.31 | -174.75 | -164.44 | -22442.5508 | -37166.5859 | -22364.709 | -81973.8516 | -6147.6362 | -3407.5979 | -6222.9502 | -15778.1855 | 62.36 | 58.66 | -168.8 | -22.4426 | -37.1666 | -22.3647 | -81.9739 | -6.1476 | -3.4076 | -6.223 | -15.7782 | -0.96447 | -0.99582 | -0.9634 | -0.98198
2020-10-06 | 12:21 | 243.6472 | 234.4514 | 236.2788 | 408.1167 | 413.5014 | 415.4049 | 6.4386 | 4.3829 | 412.3168 | 99.99 | 99.99 | 50 | 5.12 | 5.79 | 4.2 | 4.21 | 4.67 | 4.65 | 98.0896 | 153.9491 | 105.4795 | 18.5374 | 17.967 | 118.8996 | 10.01 | 11 | 9.6 |  |  |  | -165.02 | -173.9 | -165.49 | -23055.3477 | -35863.9102 | -24077.5391 | -82996.8047 | -6174.127 | -3818.1091 | -6221.1348 | -16213.3721 | 62.51 | 48.94 | -168.73 | -23.0553 | -35.8639 | -24.0775 | -82.9968 | -6.1741 | -3.8181 | -6.2211 | -16.2134 | -0.96596 | -0.99438 | -0.9682 | -0.98145
2020-10-06 | 12:22 | 241.5607 | 235.3185 | 237.2138 | 408.0921 | 414.1524 | 414.3918 | 4.8114 | 4.3498 | 412.1896 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 5.23 | 5.79 | 4.42 | 4.26 | 4.87 | 4.88 | 108.3885 | 148.1257 | 109.2874 | 14.0002 | 13.8957 | 121.6846 | 8.85 | 11.06 | 9.7 |  |  |  | -165.8 | -174.12 | -165.76 | -25344.3184 | -34664.0117 | -25123.7695 | -85132.0938 | -6414.1021 | -3561.7915 | -6372.7119 | -16348.6064 | 62.29 | 50.71 | -169 | -25.3443 | -34.664 | -25.1238 | -85.1321 | -6.4141 | -3.5618 | -6.3727 | -16.3486 | -0.96944 | -0.99476 | -0.9693 | -0.98206
2020-10-06 | 12:23 | 242.1852 | 235.7231 | 236.7694 | 407.9939 | 415.5703 | 413.9568 | 5.9549 | 4.6732 | 412.4835 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 5.74 | 5.18 | 4.32 | 4.28 | 4.39 | 5.12 | 99.028 | 152.9473 | 107.5782 | 17.2038 | 17.2057 | 119.666 | 10.08 | 10.54 | 9.67 |  |  |  | -165.6 | -174.01 | -166.44 | -23212.7285 | -35849.4297 | -24736.6797 | -83798.8438 | -5966.8789 | -3762.7241 | -5960.7598 | -15690.3643 | 62.39 | 78.16 | -169.18 | -23.2127 | -35.8494 | -24.7367 | -83.7988 | -5.9669 | -3.7627 | -5.9608 | -15.6904 | -0.96851 | -0.99454 | -0.97217 | -0.98292
2020-10-06 | 12:24 | 240.1174 | 236.4557 | 235.5111 | 407.5476 | 413.0093 | 412.5964 | 4.6468 | 3.5737 | 411.0323 | 99.99 | 99.99 | 50 | 5.25 | 5.41 | 4.35 | 4.14 | 4.51 | 4.77 | 105.621 | 147.2 | 120.3817 | 13.5161 | 12.9833 | 124.1311 | 9.56 | 11.43 | 9.16 |  |  |  | -166.36 | -173.73 | -168.22 | -24571.9863 | -34567.9375 | -27721.748 | -86861.6797 | -5965.3931 | -3787.7852 | -5769.5884 | -15522.7676 | 64.46 | 79.62 | -169.77 | -24.572 | -34.5679 | -27.7217 | -86.8617 | -5.9654 | -3.7878 | -5.7696 | -15.5228 | -0.97177 | -0.99405 | -0.97902 | -0.9844
2020-10-06 | 12:25 | 240.2529 | 239.8472 | 233.4831 | 409.383 | 413.5256 | 412.7675 | 5.8824 | 2.5613 | 411.8763 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 5.23 | 5.03 | 4.31 | 4 | 4.19 | 4.4 | 94.1685 | 140.4259 | 130.6986 | 16.4171 | 13.3345 | 121.5013 | 10.48 | 11.73 | 10.06 |  |  |  | -164.03 | -173.16 | -168.17 | -21639.6055 | -33426.4336 | -29842.752 | -84908.7969 | -6193.564 | -4022.6504 | -6244.9771 | -16461.1934 | 66.16 | 116.27 | -168.88 | -21.6396 | -33.4264 | -29.8428 | -84.9088 | -6.1936 | -4.0227 | -6.245 | -16.4612 | -0.9614 | -0.99284 | -0.9788 | -0.98172
2020-10-06 | 12:26 | 241.6077 | 238.7422 | 232.6842 | 409.309 | 411.4183 | 413.9886 | 6.2953 | 2.9993 | 411.5556 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 4.92 | 5.6 | 4.31 | 4.02 | 4.53 | 4.17 | 84.2955 | 136.7627 | 121.0464 | 17.7191 | 14.6933 | 113.7743 | 11.6 | 12.91 | 11.15 |  |  |  | -161.56 | -173.45 | -167.76 | -19317.8848 | -32422.5879 | -27524.1406 | -79264.6172 | -6445.3604 | -3724.8564 | -5962.6499 | -16132.8662 | 66.67 | 64.25 | -168.32 | -19.3179 | -32.4226 | -27.5241 | -79.2646 | -6.4454 | -3.7249 | -5.9626 | -16.1329 | -0.94859 | -0.99347 | -0.97733 | -0.97991
2020-10-06 | 12:27 | 243.1187 | 235.0711 | 234.6029 | 409.2848 | 409.5099 | 415.6465 | 5.1228 | 4.1958 | 411.4613 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.06 | 6.22 | 4.18 | 3.97 | 4.91 | 3.82 | 97.2142 | 144.7171 | 111.9539 | 14.9068 | 15.1343 | 117.6682 | 9.57 | 12.77 | 10.54 |  |  |  | -163.75 | -173.13 | -167.63 | -22684.0449 | -33767.4531 | -25575.9746 | -82027.4688 | -6613.1421 | -4075.9539 | -5593.5942 | -16282.6885 | 65.19 | 13.61 | -168.68 | -22.684 | -33.7675 | -25.576 | -82.0275 | -6.6131 | -4.076 | -5.5936 | -16.2827 | -0.96003 | -0.99279 | -0.97691 | -0.98086
2020-10-06 | 12:28 | 242.7711 | 234.7016 | 235.6671 | 409.5961 | 410.5832 | 414.9027 | 4.6527 | 3.3072 | 411.6765 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.23 | 6.12 | 4.11 | 3.92 | 4.93 | 4.03 | 96.7779 | 137.611 | 101.0424 | 13.6533 | 13.8481 | 111.5679 | 9.45 | 12.96 | 10.77 |  |  |  | -164.27 | -172.7 | -165.6 | -22610.1562 | -31996.418 | -23044.4609 | -77651.0391 | -6373.0586 | -4094.3472 | -5915.6187 | -16383.0254 | 63.21 | 8.81 | -168.04 | -22.6102 | -31.9964 | -23.0445 | -77.651 | -6.3731 | -4.0943 | -5.9156 | -16.383 | -0.9625 | -0.99191 | -0.9686 | -0.97846
2020-10-06 | 12:29 | 245.276 | 232.492 | 235.4203 | 408.1859 | 410.6202 | 416.2096 | 7.0774 | 4.7761 | 411.6483 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.26 | 6.45 | 4.1 | 4.16 | 5.12 | 4.04 | 91.5793 | 157.877 | 99.3157 | 20.2355 | 22.6414 | 116.0011 | 10.33 | 12.08 | 9.62 |  |  |  | -163.29 | -172.64 | -166.75 | -21471.9531 | -36386.6875 | -22750.4238 | -80609.0625 | -6455.5723 | -4691.0469 | -5351.561 | -16498.1816 | 62.25 | 25.26 | -168.21 | -21.472 | -36.3867 | -22.7504 | -80.6091 | -6.4556 | -4.691 | -5.3516 | -16.4982 | -0.95765 | -0.99179 | -0.97343 | -0.97969
2020-10-06 | 12:30 | 247.2965 | 230.1628 | 234.5188 | 406.072 | 411.2592 | 415.2081 | 10.331 | 5.2867 | 410.8201 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 4.32 | 6.13 | 4.32 | 4.11 | 5.06 | 4.32 | 85.2847 | 180.0023 | 91.0919 | 28.982 | 33.1102 | 118.492 | 10.92 | 10.71 | 11.43 |  |  |  | -161.31 | -173.41 | -165.82 | -19944.6133 | -41155.9453 | -20689.916 | -81790.4844 | -6749.084 | -4750.2354 | -5224.708 | -16724.0293 | 62.23 | 41.8 | -167.89 | -19.9446 | -41.1559 | -20.6899 | -81.7905 | -6.7491 | -4.7502 | -5.2247 | -16.724 | -0.94724 | -0.9934 | -0.96956 | -0.97973
2020-10-06 | 12:31 | 246.8758 | 227.7024 | 235.901 | 404.8585 | 409.8206 | 415.3917 | 10.123 | 6.1109 | 409.9886 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 4.27 | 6.82 | 4.55 | 4.31 | 5.56 | 4.59 | 99.7829 | 180.9806 | 87.4389 | 27.9242 | 31.4466 | 122.4902 | 9.75 | 10.42 | 13.16 |  |  |  | -164.84 | -174.5 | -165.88 | -23767.1641 | -41005 | -19961.6562 | -84733.8125 | -6435.9126 | -3955.7644 | -5016.2061 | -15407.8818 | 61.83 | 23.69 | -169.24 | -23.7672 | -41.005 | -19.9617 | -84.7338 | -6.4359 | -3.9558 | -5.0162 | -15.4079 | -0.96524 | -0.99538 | -0.96985 | -0.98387
2020-10-06 | 12:32 | 246.0664 | 229.2411 | 235.6957 | 404.967 | 411.139 | 414.8307 | 9.6532 | 5.8313 | 410.2808 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.76 | 6.51 | 4.42 | 4.25 | 5.17 | 4.74 | 96.9032 | 180.4857 | 94.7751 | 26.7319 | 30.1116 | 123.8875 | 10.69 | 10.68 | 11.3 |  |  |  | -165.12 | -174.16 | -167.37 | -23032.2559 | -41155.9062 | -21789.5684 | -85977.7344 | -6118.5811 | -4205.2129 | -4889.813 | -15213.6045 | 61.65 | 41.01 | -169.51 | -23.0323 | -41.1559 | -21.7896 | -85.9777 | -6.1186 | -4.2052 | -4.8898 | -15.2136 | -0.96648 | -0.99482 | -0.97573 | -0.9847
2020-10-06 | 12:33 | 244.3266 | 231.4751 | 235.2625 | 405.3955 | 412.9047 | 412.6862 | 8.9973 | 4.928 | 410.3034 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 5.46 | 5.29 | 4.14 | 3.9 | 4.21 | 4.79 | 95.8592 | 176.2329 | 98.0442 | 25.1434 | 28.6831 | 123.0822 | 10.81 | 10.23 | 10.74 |  |  |  | -164.24 | -174.22 | -166.96 | -22511.5078 | -40550.5977 | -22432.8555 | -85494.9609 | -6358.6748 | -4099.1802 | -5187.1362 | -15644.9941 | 61.59 | 66.04 | -169.19 | -22.5115 | -40.5506 | -22.4329 | -85.495 | -6.3587 | -4.0992 | -5.1871 | -15.645 | -0.96235 | -0.99493 | -0.97429 | -0.98367
2020-10-06 | 12:34 | 244.2544 | 231.5424 | 234.6753 | 405.2686 | 411.2757 | 413.55 | 8.2839 | 4.9711 | 410.0052 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 5.43 | 5.79 | 4.57 | 4.05 | 4.89 | 4.98 | 102.1146 | 178.0326 | 107.3711 | 23.4 | 26.323 | 128.9585 | 10.26 | 9.95 | 11.51 |  |  |  | -164.82 | -174.83 | -167.68 | -24050.7129 | -41023.8633 | -24606.5859 | -89681.1719 | -6536.5112 | -3710.593 | -5372.3369 | -15619.4404 | 62.03 | 48.92 | -169.75 | -24.0507 | -41.0239 | -24.6066 | -89.6812 | -6.5365 | -3.7106 | -5.3723 | -15.6194 | -0.965 | -0.99593 | -0.97699 | -0.98517
2020-10-06 | 12:35 | 245.675 | 229.7634 | 234.9498 | 404.6753 | 410.3271 | 414.9102 | 9.2139 | 5.9256 | 409.9398 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 5.1 | 6.6 | 5.02 | 4.29 | 5.66 | 5.24 | 99.1183 | 178.0759 | 101.1 | 25.8122 | 27.0546 | 125.8561 | 10.64 | 10.16 | 13.09 |  |  |  | -165.88 | -174.97 | -166.68 | -23597.7344 | -40724.3359 | -23075.3242 | -87397.3984 | -5939.0732 | -3566.6704 | -5460.7852 | -14966.5273 | 61.87 | 35.72 | -169.9 | -23.5977 | -40.7243 | -23.0753 | -87.3974 | -5.9391 | -3.5667 | -5.4608 | -14.9665 | -0.96976 | -0.99619 | -0.97312 | -0.98565
2020-10-06 | 12:36 | 244.6391 | 229.7836 | 236.1921 | 405.6268 | 409.204 | 415.7439 | 7.3209 | 5.9553 | 410.1589 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.77 | 7.1 | 4.73 | 4.32 | 5.82 | 4.96 | 104.7347 | 162.5364 | 98.844 | 20.4342 | 21.5463 | 121.7655 | 10.24 | 10.84 | 11.65 |  |  |  | -166.89 | -174.42 | -166.74 | -24887.9453 | -37161.4844 | -22704.1582 | -84753.5859 | -5795.2832 | -3622.6086 | -5346.9419 | -14764.834 | 61.17 | 14.95 | -169.93 | -24.8879 | -37.1615 | -22.7042 | -84.7536 | -5.7953 | -3.6226 | -5.3469 | -14.7648 | -0.97394 | -0.99528 | -0.97337 | -0.98516
2020-10-06 | 12:37 | 243.1342 | 229.314 | 236.1299 | 402.9154 | 409.5096 | 414.5464 | 7.3073 | 6.7784 | 408.953 | 99.99 | 99.99 | 50 | 5.45 | 6.66 | 4.78 | 4.16 | 5.63 | 5.45 | 101.4194 | 161.0951 | 100.0706 | 20.4714 | 20.4515 | 120.6958 | 11.06 | 10.47 | 11.49 |  |  |  | -166.78 | -174.09 | -166.35 | -23983.5781 | -36745.6172 | -22948.6621 | -83677.8516 | -5644.9121 | -3797.2803 | -5571.0371 | -15013.2295 | 61.16 | 33.68 | -169.54 | -23.9836 | -36.7456 | -22.9487 | -83.6779 | -5.6449 | -3.7973 | -5.571 | -15.0132 | -0.9734 | -0.9947 | -0.97178 | -0.98428
2020-10-06 | 12:38 | 243.1523 | 228.0111 | 235.5461 | 401.4047 | 408.651 | 413.6061 | 8.0966 | 7.0776 | 407.8467 | 99.99 | 99.99 | 50 | 5.87 | 6.61 | 5.09 | 4.33 | 5.72 | 5.85 | 99.1434 | 164.4961 | 95.8908 | 22.6106 | 22.7594 | 119.6606 | 11.92 | 9.76 | 12.24 |  |  |  | -166.02 | -174.02 | -165.28 | -23391.2051 | -37286.4102 | -21826.6973 | -82504.3047 | -5820.4316 | -3907.0286 | -5726.5303 | -15453.9922 | 61.41 | 34.63 | -169.09 | -23.3912 | -37.2864 | -21.8267 | -82.5043 | -5.8204 | -3.907 | -5.7265 | -15.454 | -0.97041 | -0.99455 | -0.96726 | -0.98291
2020-10-06 | 12:39 | 242.1824 | 230.342 | 234.2469 | 402.052 | 408.8943 | 412.8174 | 7.3371 | 6.3419 | 407.8863 | 99.99 | 99.99 | 50 | 6.1 | 6.2 | 4.76 | 4.27 | 5.28 | 5.62 | 93.0486 | 158.9562 | 105.116 | 20.9367 | 20.3838 | 118.8511 | 12.79 | 9.76 | 11.49 |  |  |  | -166.15 | -173.89 | -166.86 | -21840.5879 | -36392.6406 | -23966.3145 | -82199.5469 | -5383.9165 | -3890.6558 | -5596.8896 | -14871.4609 | 62.08 | 50.49 | -169.45 | -21.8406 | -36.3926 | -23.9663 | -82.1995 | -5.3839 | -3.8907 | -5.5969 | -14.8715 | -0.97093 | -0.99433 | -0.9738 | -0.98403
2020-10-06 | 12:40 | 242.3239 | 233.8802 | 233.6938 | 404.4761 | 410.9721 | 413.6931 | 7.1454 | 5.5133 | 409.6848 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 6 | 5.65 | 4.27 | 4.3 | 4.69 | 5.18 | 86.348 | 158.3259 | 117.2752 | 20.6249 | 21.4321 | 120.5269 | 13.42 | 9.8 | 9.67 |  |  |  | -164.92 | -173.2 | -168.86 | -20190.4688 | -36760.6836 | -26879.9316 | -83831.0859 | -5443.9404 | -4378.7598 | -5293.2422 | -15115.9434 | 63.84 | 72.51 | -169.47 | -20.1905 | -36.7607 | -26.8799 | -83.8311 | -5.4439 | -4.3788 | -5.2932 | -15.1159 | -0.96552 | -0.99298 | -0.98116 | -0.98413
2020-10-06 | 12:41 | 243.4739 | 232.7611 | 233.9209 | 405.7696 | 407.9761 | 416.0343 | 6.2377 | 6.2856 | 409.8921 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 4.81 | 7.04 | 4.01 | 4.49 | 5.44 | 4.37 | 82.845 | 144.0329 | 107.425 | 18.2113 | 17.9096 | 111.2862 | 13.57 | 11.49 | 10.08 |  |  |  | -163.77 | -172.46 | -167.74 | -19361.3203 | -33229.6055 | -24536.3887 | -77127.3125 | -5640.0483 | -4389.2153 | -5328.582 | -15357.8457 | 64.1 | 36.86 | -168.54 | -19.3613 | -33.2296 | -24.5364 | -77.1273 | -5.64 | -4.3892 | -5.3286 | -15.3578 | -0.96009 | -0.99139 | -0.97722 | -0.98075
2020-10-06 | 12:42 | 244.9735 | 232.4414 | 235.0192 | 407.8075 | 408.4305 | 417.5669 | 6.158 | 6.3334 | 411.2341 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.22 | 7.34 | 4.14 | 4.56 | 5.74 | 4.15 | 87.953 | 144.9451 | 101.3833 | 17.9057 | 17.7011 | 111.1823 | 12.52 | 12.26 | 11.07 |  |  |  | -163.16 | -172.37 | -166.01 | -20616.2188 | -33389.043 | -23075.0352 | -77080.2969 | -6232 | -4461.0718 | -5744.79 | -16437.8613 | 62.84 | 15.11 | -167.82 | -20.6162 | -33.389 | -23.075 | -77.0803 | -6.232 | -4.4611 | -5.7448 | -16.4379 | -0.95722 | -0.99119 | -0.97038 | -0.97801
2020-10-06 | 12:43 | 244.7965 | 233.1071 | 235.3503 | 408.5349 | 409.8482 | 416.8289 | 6.138 | 5.1594 | 411.7109 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.17 | 6.83 | 4.05 | 4.22 | 5.33 | 4.1 | 90.0112 | 147.7327 | 100.8629 | 17.7616 | 18.6092 | 112.6586 | 12.2 | 12.4 | 10.64 |  |  |  | -162.85 | -172.29 | -166.04 | -21038.4766 | -34125.793 | -23030.8105 | -78195.0781 | -6499.2109 | -4614.229 | -5727.291 | -16840.7324 | 62.13 | 18.09 | -167.69 | -21.0385 | -34.1258 | -23.0308 | -78.1951 | -6.4992 | -4.6142 | -5.7273 | -16.8407 | -0.95545 | -0.99098 | -0.97044 | -0.97759
2020-10-06 | 12:44 | 243.3649 | 232.9839 | 234.767 | 407.0911 | 408.2311 | 416.212 | 5.3961 | 5.7617 | 410.481 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 4.2 | 6.97 | 4.29 | 4.18 | 5.59 | 4.21 | 96.01 | 147.8389 | 112.8221 | 15.7995 | 15.5874 | 118.7269 | 10.71 | 12.65 | 10.47 |  |  |  | -164.32 | -171.93 | -167.27 | -22454.0762 | -34101.5312 | -25816.8633 | -82372.4766 | -6301.4634 | -4836.2085 | -5823.4355 | -16961.1074 | 63.46 | 25.26 | -168.24 | -22.4541 | -34.1015 | -25.8169 | -82.3725 | -6.3015 | -4.8362 | -5.8234 | -16.9611 | -0.9628 | -0.99009 | -0.97549 | -0.97945
2020-10-06 | 12:45 | 242.7188 | 231.9909 | 236.7082 | 406.2963 | 410.2867 | 415.4691 | 5.3905 | 5.3808 | 410.6565 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.85 | 6.52 | 4.16 | 3.96 | 5.18 | 4.66 | 102.8724 | 149.5164 | 106.1659 | 15.3867 | 15.1947 | 119.4066 | 10.61 | 11.83 | 10.79 |  |  |  | -165.78 | -171.85 | -166.13 | -24201.0684 | -34333.9023 | -24381.918 | -82916.8984 | -6137.3311 | -4903.5 | -6018.0693 | -17058.9004 | 61.18 | 30.09 | -168.25 | -24.2011 | -34.3339 | -24.3819 | -82.9169 | -6.1373 | -4.9035 | -6.0181 | -17.0589 | -0.96932 | -0.98995 | -0.97086 | -0.97949
2020-10-06 | 12:46 | 242.3177 | 234.2343 | 237.0126 | 408.0884 | 411.4552 | 416.2537 | 4.4172 | 4.7802 | 411.9091 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.94 | 6.12 | 4.16 | 3.87 | 4.93 | 4.61 | 102.1722 | 141.9721 | 112.6285 | 12.9015 | 11.7797 | 118.786 | 11.15 | 11.92 | 10.57 |  |  |  | -166.02 | -171.09 | -166.47 | -24020.0996 | -32842.6211 | -25914.9531 | -82777.6797 | -5982.8564 | -5150.2998 | -6216.583 | -17349.7402 | 62.9 | 39.94 | -168.08 | -24.0201 | -32.8426 | -25.915 | -82.7777 | -5.9829 | -5.1503 | -6.2166 | -17.3497 | -0.97035 | -0.98793 | -0.97241 | -0.97873
2020-10-06 | 12:47 | 242.1782 | 235.5125 | 236.9926 | 409.0106 | 411.8837 | 416.8412 | 4.1171 | 4.6337 | 412.5554 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.79 | 5.92 | 4.04 | 3.79 | 4.75 | 4.4 | 103.3025 | 140.2051 | 119.288 | 11.9799 | 10.4531 | 120.7842 | 11.2 | 11.8 | 9.91 |  |  |  | -165.78 | -170.61 | -166.8 | -24246.1543 | -32556.002 | -27479.8281 | -84281.9922 | -6141.873 | -5385.0796 | -6430.8545 | -17957.8066 | 64.49 | 48.69 | -167.89 | -24.2462 | -32.556 | -27.4798 | -84.282 | -6.1419 | -5.3851 | -6.4309 | -17.9578 | -0.96938 | -0.98659 | -0.97369 | -0.97805
2020-10-06 | 12:48 | 242.7146 | 235.962 | 236.225 | 408.976 | 413.0912 | 415.9583 | 5.2043 | 4.0485 | 412.6559 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 5.19 | 5.53 | 3.94 | 3.73 | 4.37 | 4.55 | 103.4917 | 151.7588 | 122.6938 | 15.2196 | 13.6874 | 125.8312 | 11.22 | 10.77 | 9.92 |  |  |  | -165.67 | -171.91 | -166.79 | -24329.5645 | -35442.4219 | -28145.8906 | -87917.875 | -6213.5024 | -5032.5669 | -6583.8574 | -17829.9297 | 63.9 | 59.74 | -168.42 | -24.3296 | -35.4424 | -28.1459 | -87.9179 | -6.2135 | -5.0326 | -6.5839 | -17.8299 | -0.9689 | -0.99007 | -0.97371 | -0.98005
2020-10-06 | 12:49 | 243.4865 | 236.3155 | 234.7353 | 408.6648 | 411.8953 | 416.7631 | 6.1597 | 4.8302 | 412.4166 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 5.04 | 5.72 | 3.92 | 3.78 | 4.42 | 4.32 | 95.8955 | 153.9754 | 128.4335 | 17.959 | 16.3399 | 125.9523 | 12.02 | 11.31 | 9.27 |  |  |  | -165.05 | -172.13 | -167.83 | -22530.25 | -36016.4023 | -29447.3203 | -87993.9688 | -6025.2593 | -4958.9541 | -6388.9585 | -17373.1719 | 65.33 | 60.29 | -168.63 | -22.5302 | -36.0164 | -29.4473 | -87.994 | -6.0253 | -4.959 | -6.389 | -17.3732 | -0.96605 | -0.99065 | -0.97726 | -0.98106
2020-10-06 | 12:50 | 243.4687 | 235.2627 | 236.1506 | 409.6416 | 410.9542 | 417.4813 | 4.6753 | 4.8773 | 412.6684 | 99.99 | 99.99 | 49.98 | 4.35 | 6.07 | 3.95 | 3.78 | 4.68 | 4.04 | 101.6142 | 144.4772 | 116.6798 | 13.7975 | 12.2344 | 120.7701 | 10.75 | 11.8 | 9.4 |  |  |  | -165.72 | -172.62 | -167.41 | -23952.4902 | -33695.4336 | -26852.168 | -84500.0938 | -6096.9839 | -4372.2202 | -5993.5381 | -16462.7441 | 64.69 | 25.56 | -168.88 | -23.9525 | -33.6954 | -26.8522 | -84.5001 | -6.097 | -4.3722 | -5.9935 | -16.4627 | -0.9691 | -0.99169 | -0.97598 | -0.98155
2020-10-06 | 12:51 | 244.9455 | 233.04 | 236.2357 | 408.3969 | 410.2677 | 418.2326 | 5.9032 | 6.0503 | 412.267 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.7 | 6.42 | 3.9 | 3.97 | 4.99 | 4.37 | 102.0115 | 156.2901 | 111.3626 | 17.1348 | 17.3645 | 123.0324 | 11.5 | 11.29 | 9.42 |  |  |  | -165.02 | -173.22 | -167.27 | -24116.5352 | -36142.1758 | -25659.4824 | -85918.1875 | -6452.5938 | -4289.8809 | -5796.0967 | -16538.5703 | 62.62 | 17.72 | -168.96 | -24.1165 | -36.1422 | -25.6595 | -85.9182 | -6.4526 | -4.2899 | -5.7961 | -16.5386 | -0.96602 | -0.99303 | -0.97542 | -0.98197
2020-10-06 | 12:52 | 244.9844 | 231.2045 | 235.7826 | 408.5936 | 406.2233 | 418.3394 | 5.0046 | 7.4528 | 411.0072 | 99.99 | 99.99 | 50 | 3.92 | 7.59 | 3.83 | 4.52 | 5.63 | 3.91 | 115.1907 | 156.0827 | 115.9022 | 14.4317 | 14.1514 | 128.8448 | 10.76 | 11.64 | 9.12 |  |  |  | -167.1 | -173.21 | -167.85 | -27427.4258 | -35826.0508 | -26690.0059 | -89943.4766 | -6284.6675 | -4277.0566 | -5738.771 | -16300.4971 | 62.15 | -13.97 | -169.72 | -27.4274 | -35.8261 | -26.69 | -89.9435 | -6.2847 | -4.2771 | -5.7388 | -16.3005 | -0.97474 | -0.99295 | -0.97766 | -0.98397
2020-10-06 | 12:53 | 244.871 | 228.8439 | 236.8191 | 407.1471 | 404.8912 | 418.6974 | 5.0697 | 8.6 | 410.1894 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.07 | 8.2 | 4.4 | 4.84 | 6.39 | 4.27 | 118.3624 | 152.0318 | 106.3484 | 14.1912 | 14.8143 | 125.3548 | 9.86 | 12.07 | 11.11 |  |  |  | -168.33 | -173.73 | -167.51 | -28333.8809 | -34571.8281 | -24565.0996 | -87470.8125 | -5853.0161 | -3796.4402 | -5392.9692 | -15042.4268 | 61.07 | -28.4 | -170.26 | -28.3339 | -34.5718 | -24.5651 | -87.4708 | -5.853 | -3.7964 | -5.393 | -15.0424 | -0.97932 | -0.99402 | -0.97674 | -0.98553
2020-10-06 | 12:54 | 244.3235 | 227.8473 | 236.749 | 405.5085 | 404.2973 | 418.1348 | 5.2094 | 8.9093 | 409.2552 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.25 | 8.56 | 4.64 | 5.07 | 6.72 | 4.45 | 118.824 | 152.4678 | 105.8688 | 14.502 | 14.3246 | 125.5538 | 10.05 | 11.79 | 12.59 |  |  |  | -169.06 | -174.06 | -167.64 | -28482.957 | -34544.0039 | -24463.332 | -87490.2969 | -5507.4839 | -3588.8086 | -5356.7715 | -14453.0645 | 60.99 | -25.73 | -170.62 | -28.483 | -34.544 | -24.4633 | -87.4903 | -5.5075 | -3.5888 | -5.3568 | -14.4531 | -0.98181 | -0.99465 | -0.97685 | -0.98663
2020-10-06 | 12:55 | 244.054 | 228.3978 | 237.3273 | 405.6091 | 405.8743 | 417.9077 | 5.3316 | 8.1608 | 409.7452 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.36 | 8.14 | 4.38 | 4.89 | 6.29 | 4.43 | 124.1352 | 162.4678 | 113.4837 | 14.6633 | 15.8033 | 133.2336 | 10.26 | 10.61 | 11.12 |  |  |  | -168.57 | -173.17 | -168.94 | -29684.707 | -36824.3125 | -26390.334 | -92899.3672 | -6005.6069 | -4397.5347 | -5156.8389 | -15559.9824 | 61.08 | -10.59 | -170.45 | -29.6847 | -36.8243 | -26.3903 | -92.8994 | -6.0056 | -4.3975 | -5.1568 | -15.56 | -0.98014 | -0.99294 | -0.98144 | -0.98626
2020-10-06 | 12:56 | 243.8644 | 226.3197 | 236.9251 | 404.4197 | 403.2834 | 417.1285 | 5.629 | 8.9337 | 408.2173 | 99.99 | 99.99 | 50 | 3.99 | 8.48 | 4.39 | 5.01 | 6.49 | 4.21 | 130.7059 | 165.0991 | 109.7226 | 15.1883 | 17.7927 | 135.0377 | 9.87 | 10.46 | 11.76 |  |  |  | -168.38 | -173.36 | -168.8 | -31153.4688 | -37085.4805 | -25489.7109 | -93728.6797 | -6428.0532 | -4321.9717 | -5054.0195 | -15804.0439 | 61.75 | -25.57 | -170.44 | -31.1535 | -37.0855 | -25.4897 | -93.7287 | -6.4281 | -4.322 | -5.054 | -15.804 | -0.97937 | -0.99328 | -0.9809 | -0.98608
2020-10-06 | 12:57 | 244.7816 | 224.751 | 234.6064 | 402.7685 | 399.9041 | 417.0179 | 6.3553 | 10.6544 | 406.4828 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.14 | 9.24 | 4.84 | 5.49 | 7.21 | 4.42 | 110.6424 | 159.8657 | 99.2963 | 17.6688 | 20.5879 | 123.0318 | 11.99 | 10.83 | 13.83 |  |  |  | -166.36 | -173.34 | -168.69 | -26257.5469 | -35684.2148 | -22825.3457 | -84767.1094 | -6378.0889 | -4149.501 | -4567.7905 | -15095.3828 | 61.09 | -17.94 | -169.89 | -26.2575 | -35.6842 | -22.8253 | -84.7671 | -6.3781 | -4.1495 | -4.5678 | -15.0954 | -0.97174 | -0.99331 | -0.98056 | -0.98451
2020-10-06 | 12:58 | 246.0696 | 225.5779 | 232.8976 | 403.4215 | 399.044 | 417.8852 | 6.8066 | 11.4441 | 406.692 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.02 | 9.37 | 4.75 | 5.78 | 7.23 | 4.13 | 98.2163 | 158.9898 | 102.1078 | 19.4623 | 20.6948 | 119.5881 | 14.28 | 11.57 | 13 |  |  |  | -165.99 | -173.45 | -169.14 | -23368.5293 | -35625.9141 | -23350.1152 | -82344.5625 | -5840.0679 | -4083.5444 | -4475.3979 | -14399.0117 | 62.19 | -8.09 | -170.01 | -23.3685 | -35.6259 | -23.3501 | -82.3446 | -5.8401 | -4.0835 | -4.4754 | -14.399 | -0.97016 | -0.99349 | -0.98212 | -0.98505
2020-10-06 | 12:59 | 243.5128 | 228.3617 | 234.0447 | 404.1089 | 401.6796 | 416.8994 | 4.9164 | 9.5563 | 407.4954 | 91.04 | 99.99 | 50.01 | 4.69 | 8.82 | 4.42 | 5.16 | 6.72 | 4.52 | 110.8276 | 156.7573 | 116.5389 | 14.1817 | 15.5053 | 127.8972 | 16.14 | 12.48 | 11.58 |  |  |  | -166.71 | -173.29 | -170.06 | -26254.459 | -35540.8281 | -26842.0918 | -88637.375 | -6203.5835 | -4192.6694 | -4701.5332 | -15097.7861 | 63.33 | -2.95 | -170.31 | -26.2545 | -35.5408 | -26.8421 | -88.6374 | -6.2036 | -4.1927 | -4.7015 | -15.0978 | -0.9732 | -0.99311 | -0.985 | -0.9858
2020-10-06 | 13:00 | 241.1088 | 232.6394 | 235.9103 | 407.0588 | 407.065 | 415.0018 | 3.3249 | 5.4073 | 409.6794 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 4.84 | 7.17 | 4.17 | 4.45 | 5.44 | 4.38 | 117.0425 | 147.3258 | 118.2037 | 9.4878 | 12.5276 | 127.2815 | 14.3 | 12.79 | 10.09 |  |  |  | -166.81 | -172.85 | -170.26 | -27436.543 | -33914.0703 | -27447.7109 | -88798.3203 | -6423.793 | -4236.1421 | -4713.1543 | -15373.0918 | 65.05 | -1.08 | -170.17 | -27.4365 | -33.9141 | -27.4477 | -88.7983 | -6.4238 | -4.2361 | -4.7132 | -15.3731 | -0.97367 | -0.99229 | -0.98558 | -0.98534
2020-10-06 | 13:01 | 240.1918 | 232.6627 | 237.5634 | 407.7367 | 407.8597 | 414.8978 | 2.153 | 4.7856 | 410.1411 | 81.58 | 99.99 | 49.99 | 4.65 | 7.12 | 3.96 | 4.39 | 5.35 | 4.23 | 124.6041 | 139.647 | 110.1007 | 5.8395 | 12.0175 | 124.6072 | 13.27 | 12.56 | 10 |  |  |  | -166.05 | -172.77 | -169.41 | -29037.7852 | -32224.7324 | -25707.3848 | -86969.9062 | -7224.2417 | -4079.8147 | -4805.6475 | -16109.7012 | 66.1 | -28.49 | -169.57 | -29.0378 | -32.2247 | -25.7074 | -86.9699 | -7.2242 | -4.0798 | -4.8056 | -16.1097 | -0.97042 | -0.99208 | -0.98297 | -0.98327
2020-10-06 | 13:02 | 240.3777 | 231.9456 | 237.3247 | 406.7081 | 406.6159 | 415.8361 | 2.1529 | 6.1495 | 409.6869 | 60.67 | 99.99 | 50 | 4.75 | 7.77 | 4 | 4.71 | 5.85 | 4.36 | 130.4861 | 145.0986 | 117.3881 | 5.9954 | 11.7447 | 130.7751 | 13.68 | 12.93 | 9.92 |  |  |  | -165.99 | -173.19 | -169.19 | -30417.334 | -33410.5469 | -27334.252 | -91162.1484 | -7591.0005 | -3986.6587 | -5212.3052 | -16789.9668 | 66.72 | -32.58 | -169.64 | -30.4173 | -33.4105 | -27.3343 | -91.1621 | -7.591 | -3.9867 | -5.2123 | -16.79 | -0.97024 | -0.99296 | -0.9823 | -0.98346
2020-10-06 | 13:03 | 239.5193 | 234.0098 | 236.5161 | 407.9496 | 406.479 | 415.3773 | 1.5856 | 5.5829 | 409.9058 | 49.33 | 99.99 | 50 | 4.89 | 7.44 | 3.79 | 4.54 | 5.56 | 4.23 | 131.8735 | 138.4019 | 127.7045 | 4.3164 | 7.5135 | 132.414 | 13.2 | 12.41 | 9.81 |  |  |  | -166.02 | -172.97 | -169.2 | -30634.2422 | -32098.4941 | -29607.8906 | -92340.6172 | -7633.4478 | -3957.7729 | -5762.4575 | -17353.6777 | 65.32 | -52.43 | -169.41 | -30.6342 | -32.0985 | -29.6079 | -92.3406 | -7.6334 | -3.9578 | -5.7625 | -17.3537 | -0.97033 | -0.99248 | -0.98158 | -0.9828
2020-10-06 | 13:04 | 240.8695 | 231.3652 | 236.0118 | 406.5171 | 403.0201 | 417.1777 | 1.8435 | 8.5551 | 408.8499 | 37.09 | 99.99 | 50.01 | 4.73 | 8.8 | 4.21 | 5.18 | 6.7 | 4.34 | 125.3048 | 132.8809 | 118.2449 | 5.0069 | 8.2449 | 125.2074 | 14.61 | 13.39 | 11.83 |  |  |  | -165.46 | -172.9 | -167.53 | -29158.9434 | -30496.0234 | -27187.5742 | -86842.5547 | -7562.2788 | -3801.6501 | -6005.895 | -17369.8223 | 69.53 | -62.63 | -168.78 | -29.1589 | -30.496 | -27.1876 | -86.8426 | -7.5623 | -3.8017 | -6.0059 | -17.3698 | -0.96798 | -0.99232 | -0.97646 | -0.98058
2020-10-06 | 13:05 | 242.1743 | 229.0183 | 236.9483 | 406.8373 | 402.943 | 416.8433 | 3.1395 | 8.312 | 408.8221 | 65.43 | 99.99 | 50.01 | 4.31 | 8.75 | 4.1 | 5.19 | 6.46 | 4.12 | 131.0904 | 140.6958 | 106.3866 | 8.5067 | 13.7236 | 125.8127 | 13.26 | 12.48 | 12.7 |  |  |  | -166.33 | -172.52 | -166.09 | -30810.6816 | -31921.9922 | -24465.3086 | -87198 | -7486.2036 | -4203.7471 | -6062.4482 | -17752.4004 | 64.91 | -63.68 | -168.61 | -30.8107 | -31.922 | -24.4653 | -87.198 | -7.4862 | -4.2037 | -6.0624 | -17.7524 | -0.97173 | -0.99144 | -0.97064 | -0.9799
2020-10-06 | 13:06 | 242.4066 | 233.0336 | 235.9164 | 409.2317 | 404.6268 | 418.218 | 2.7636 | 8.031 | 410.6423 | 59.5 | 99.99 | 50.01 | 4.23 | 8.14 | 4.11 | 4.93 | 6.02 | 3.91 | 124.1809 | 139.4174 | 130.3621 | 7.4203 | 6.4523 | 131.0628 | 12.43 | 12.92 | 10.63 |  |  |  | -167.6 | -171.29 | -168.84 | -29339.166 | -32084.3262 | -30101.625 | -91525.125 | -6450.3101 | -4920.4438 | -5916.707 | -17287.4629 | 67.77 | -16.32 | -169.31 | -29.3392 | -32.0843 | -30.1016 | -91.5251 | -6.4503 | -4.9204 | -5.9167 | -17.2875 | -0.97667 | -0.98844 | -0.98122 | -0.98263
2020-10-06 | 13:07 | 240.4111 | 234.9724 | 236.2858 | 409.6589 | 405.3256 | 417.5833 | 2.0386 | 7.19 | 410.8143 | 49.1 | 99.99 | 50 | 4.43 | 7.64 | 4.12 | 4.51 | 5.82 | 4.06 | 132.168 | 133.3443 | 143.0729 | 5.3468 | 3.2609 | 136.0992 | 11.06 | 13.09 | 10.01 |  |  |  | -168.7 | -171.71 | -170.42 | -31138.2891 | -30998.0781 | -33314.2969 | -95450.6797 | -6219.1108 | -4517.7627 | -5620.3247 | -16357.1982 | 59.84 | 135.71 | -170.26 | -31.1383 | -30.9981 | -33.3143 | -95.4507 | -6.2191 | -4.5178 | -5.6203 | -16.3572 | -0.98063 | -0.98955 | -0.98607 | -0.98563
2020-10-06 | 13:08 | 240.3516 | 234.9697 | 235.3415 | 409.52 | 404.1713 | 417.1104 | 2.4525 | 7.5208 | 410.2227 | 56.61 | 99.99 | 50 | 4.36 | 7.8 | 4.15 | 4.68 | 5.93 | 3.98 | 133.5686 | 132.5652 | 143.0317 | 6.4266 | 3.5419 | 136.2365 | 10.79 | 13.75 | 8.84 |  |  |  | -168.41 | -173.4 | -170.08 | -31442.9512 | -30938.9609 | -33126.4766 | -95508.3984 | -6438.2583 | -3576.5745 | -5782.3384 | -15797.1699 | 59.72 | -178.47 | -170.61 | -31.443 | -30.939 | -33.1265 | -95.5084 | -6.4383 | -3.5766 | -5.7823 | -15.7972 | -0.97967 | -0.99338 | -0.98511 | -0.9866
2020-10-06 | 13:09 | 240.6738 | 233.7983 | 235.4549 | 409.4715 | 405.3552 | 414.8018 | 1.9219 | 5.4768 | 409.8479 | 61.19 | 99.99 | 50 | 4.16 | 7.03 | 3.84 | 4.34 | 5.05 | 3.64 | 124.6201 | 131.2702 | 119.8885 | 5.1553 | 6.802 | 125.0175 | 12.11 | 13.58 | 9.86 |  |  |  | -168.54 | -173.8 | -168.49 | -29371.043 | -30510.8203 | -27575.8418 | -87457.7031 | -5968.9033 | -3307.9839 | -5597.3052 | -14874.1924 | 68.01 | -82.23 | -170.39 | -29.371 | -30.5108 | -27.5758 | -87.4577 | -5.9689 | -3.308 | -5.5973 | -14.8742 | -0.97997 | -0.99417 | -0.98002 | -0.98584
2020-10-06 | 13:10 | 240.9413 | 232.2236 | 234.6072 | 409.177 | 404.3189 | 412.4349 | 2.5917 | 4.7212 | 408.6188 | 96.89 | 99.99 | 49.99 | 4.13 | 6.75 | 3.85 | 4.39 | 4.63 | 3.54 | 120.6542 | 132.4692 | 106.1416 | 7.1935 | 10.0213 | 119.5606 | 12.37 | 13.3 | 10.45 |  |  |  | -168.81 | -173.86 | -167.53 | -28504.2598 | -30578.8047 | -24312.9238 | -83395.9844 | -5639.0693 | -3283.4309 | -5372.3384 | -14294.8408 | 65.74 | -82.22 | -170.34 | -28.5043 | -30.5788 | -24.3129 | -83.396 | -5.6391 | -3.2834 | -5.3723 | -14.2948 | -0.98099 | -0.99428 | -0.97645 | -0.98563
2020-10-06 | 13:11 | 239.9803 | 232.2973 | 233.616 | 407.8339 | 403.4029 | 411.43 | 2.3729 | 4.6661 | 407.5322 | 88.07 | 99.99 | 49.99 | 4.52 | 6.83 | 3.97 | 4.54 | 4.78 | 3.79 | 120.3556 | 133.7139 | 113.6454 | 6.5762 | 7.3501 | 122.4184 | 12.53 | 13.35 | 10.1 |  |  |  | -169.41 | -174 | -168.64 | -28387.2324 | -30890.5742 | -26014.8984 | -85292.7109 | -5309.1929 | -3258.6758 | -5230.6514 | -13798.5215 | 67.21 | -72.62 | -170.86 | -28.3872 | -30.8906 | -26.0149 | -85.2927 | -5.3092 | -3.2587 | -5.2307 | -13.7985 | -0.98296 | -0.99448 | -0.98038 | -0.98717
2020-10-06 | 13:12 | 242.327 | 232.8534 | 234.262 | 408.567 | 406.4649 | 413.7206 | 4.2266 | 4.3378 | 409.5629 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.65 | 6.62 | 3.93 | 4.35 | 4.69 | 3.9 | 109.2991 | 143.4022 | 111.9086 | 12.1839 | 11.1672 | 121.35 | 13.33 | 12.25 | 10.28 |  |  |  | -167.85 | -173.06 | -167.65 | -25847.6992 | -33145.9023 | -25580.0391 | -84573.6484 | -5567.4116 | -4025.6638 | -5603.2334 | -15196.3076 | 64.04 | -18.82 | -169.81 | -25.8477 | -33.1459 | -25.58 | -84.5736 | -5.5674 | -4.0257 | -5.6032 | -15.1963 | -0.97758 | -0.99271 | -0.97684 | -0.98424
2020-10-06 | 13:13 | 242.8274 | 232.8065 | 235.7567 | 408.8902 | 407.588 | 415.661 | 3.9551 | 5.0424 | 410.6877 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 4.56 | 7.04 | 3.95 | 4.39 | 5.05 | 4.01 | 103.2045 | 133.8028 | 102.4138 | 11.4663 | 10.4088 | 112.9809 | 13.88 | 12.93 | 11.69 |  |  |  | -166.86 | -172.58 | -166.15 | -24404.1328 | -30880.2656 | -23416.2031 | -78700.6094 | -5689.2524 | -4017.1912 | -5775.2119 | -15481.6553 | 63.29 | -18.78 | -168.88 | -24.4041 | -30.8803 | -23.4162 | -78.7006 | -5.6893 | -4.0172 | -5.7752 | -15.4817 | -0.97389 | -0.99164 | -0.97091 | -0.9812
2020-10-06 | 13:14 | 243.6468 | 234.1427 | 236.5603 | 411.3726 | 409.6021 | 416.2832 | 4.0763 | 4.0879 | 412.398 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 4.13 | 6.65 | 3.99 | 4.19 | 4.65 | 3.7 | 109.8725 | 138.5243 | 105.8096 | 11.5427 | 11.0972 | 117.8357 | 12.61 | 13.45 | 10.29 |  |  |  | -167.61 | -172.97 | -166.38 | -26134.4688 | -32188.0039 | -24236.6445 | -82559.125 | -5738.7891 | -3980.4927 | -5859.6206 | -15578.9023 | 62.79 | -31.34 | -169.31 | -26.1345 | -32.188 | -24.2366 | -82.5591 | -5.7388 | -3.9805 | -5.8596 | -15.5789 | -0.97673 | -0.99244 | -0.972 | -0.98266
2020-10-06 | 13:15 | 243.186 | 237.6491 | 235.2003 | 413.6091 | 410.1228 | 416.4311 | 3.6137 | 3.6503 | 413.3701 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 3.98 | 6.07 | 3.89 | 4.06 | 4.22 | 3.38 | 106.1272 | 135.6033 | 122.4947 | 10.1908 | 7.8961 | 121.2765 | 12.86 | 13.34 | 8.87 |  |  |  | -167.66 | -172.21 | -168.9 | -25201.002 | -31887.041 | -28266.3457 | -85354.3984 | -5507.001 | -4354.501 | -5540.7476 | -15402.25 | 67.26 | -3.96 | -169.76 | -25.201 | -31.887 | -28.2663 | -85.3544 | -5.507 | -4.3545 | -5.5407 | -15.4023 | -0.97695 | -0.9908 | -0.98132 | -0.98411
2020-10-06 | 13:16 | 242.2161 | 238.5074 | 236.3645 | 414.1994 | 411.4491 | 416.3492 | 2.7735 | 2.9069 | 413.9842 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.19 | 6.07 | 4.01 | 4.09 | 4.37 | 3.62 | 110.7495 | 130.3002 | 124.2395 | 7.505 | 5.5024 | 121.6344 | 12.29 | 13.82 | 9.24 |  |  |  | -168.01 | -171.33 | -168.91 | -26206.6191 | -30686.5117 | -28808.9453 | -85702.0781 | -5572.8965 | -4677.2954 | -5644.167 | -15894.3604 | 66.75 | 4.49 | -169.51 | -26.2066 | -30.6865 | -28.8089 | -85.7021 | -5.5729 | -4.6773 | -5.6442 | -15.8944 | -0.97813 | -0.98858 | -0.98134 | -0.98323
2020-10-06 | 13:17 | 245.8866 | 233.5576 | 236.6306 | 413.0097 | 410.5842 | 416.6124 | 5.6572 | 3.8155 | 413.3817 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.13 | 6.5 | 4.03 | 4.3 | 4.61 | 3.69 | 111.8452 | 157.1555 | 105.803 | 15.9298 | 17.1553 | 124.7966 | 11.68 | 12.53 | 9.82 |  |  |  | -167.68 | -172.58 | -167.58 | -26854.1172 | -36381.8242 | -24432.6309 | -87668.5781 | -5854.6099 | -4745.7095 | -5383.9448 | -15984.2637 | 60.94 | -28.69 | -169.61 | -26.8541 | -36.3818 | -24.4326 | -87.6686 | -5.8546 | -4.7457 | -5.3839 | -15.9843 | -0.97705 | -0.9916 | -0.97657 | -0.98378
2020-10-06 | 13:18 | 245.662 | 231.549 | 236.658 | 412.0047 | 407.6795 | 416.7767 | 5.3923 | 5.256 | 412.1271 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 3.78 | 7.44 | 4.27 | 4.79 | 5.33 | 3.62 | 118.3577 | 154.8286 | 103.88 | 14.8201 | 16.5323 | 125.5094 | 11.1 | 13.55 | 9.71 |  |  |  | -168.01 | -172.29 | -167.33 | -28412.5117 | -35488.5469 | -23983.7266 | -87884.7891 | -6030.7944 | -4791.2549 | -5391.8096 | -16213.8594 | 60.74 | -44.14 | -169.53 | -28.4125 | -35.4885 | -23.9837 | -87.8848 | -6.0308 | -4.7913 | -5.3918 | -16.2139 | -0.97821 | -0.99101 | -0.97565 | -0.9834
2020-10-06 | 13:19 | 246.1287 | 231.6746 | 236.0813 | 411.376 | 408.5047 | 416.5423 | 6.2052 | 4.7724 | 412.1166 | 99.99 | 99.99 | 50 | 3.93 | 7.02 | 4.06 | 4.52 | 4.93 | 3.59 | 112.6905 | 164.2824 | 106.4949 | 17.2927 | 20.1265 | 127.6467 | 11.81 | 12.68 | 9.34 |  |  |  | -166.63 | -171.9 | -168.18 | -26902.2363 | -37678.4609 | -24587.7148 | -89168.4062 | -6408.8594 | -5357.4976 | -5144.9941 | -16911.3496 | 60.72 | -22.02 | -169.2 | -26.9022 | -37.6785 | -24.5877 | -89.1684 | -6.4089 | -5.3575 | -5.145 | -16.9113 | -0.97278 | -0.99004 | -0.9788 | -0.98249
2020-10-06 | 13:20 | 243.8101 | 233.2731 | 236.0819 | 410.1082 | 409.492 | 415.5656 | 4.8921 | 3.935 | 411.7027 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 4.16 | 6.34 | 3.88 | 4.03 | 4.5 | 3.6 | 120.7598 | 161.9356 | 120.7444 | 13.8838 | 14.4147 | 134.3526 | 10.53 | 11.92 | 8.96 |  |  |  | -167.55 | -172.5 | -167.97 | -28736.8418 | -37427.668 | -27817.3965 | -93981.9062 | -6336.7861 | -4916.0503 | -5921.2183 | -17174.0547 | 61.66 | -6.15 | -169.6 | -28.7368 | -37.4277 | -27.8174 | -93.9819 | -6.3368 | -4.9161 | -5.9212 | -17.1741 | -0.97654 | -0.99148 | -0.97809 | -0.98371
2020-10-06 | 13:21 | 244.0694 | 232.0259 | 234.3979 | 408.6689 | 409.6582 | 412.0204 | 7.0939 | 2.0525 | 410.1038 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.3 | 5.52 | 3.87 | 3.78 | 3.98 | 3.66 | 125.1665 | 180.0623 | 120.858 | 19.7662 | 19.4471 | 141.8233 | 10.54 | 10.52 | 8.27 |  |  |  | -167.42 | -173.19 | -165.5 | -29813.3301 | -41465.9258 | -27385.7754 | -98665.0234 | -6657.9683 | -4935.7144 | -7074.0708 | -18667.7559 | 61.08 | 11.1 | -169.14 | -29.8133 | -41.4659 | -27.3858 | -98.665 | -6.658 | -4.9357 | -7.0741 | -18.6678 | -0.97596 | -0.99299 | -0.96822 | -0.98257
2020-10-06 | 13:22 | 243.3665 | 232.7475 | 233.5385 | 409.0909 | 408.7937 | 411.075 | 6.3697 | 1.4512 | 409.6418 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 4.3 | 5.34 | 3.98 | 3.89 | 3.92 | 3.59 | 124.3921 | 178.446 | 124.1417 | 17.9398 | 18.8412 | 142.1996 | 10.53 | 10.32 | 7.83 |  |  |  | -167.4 | -173.16 | -167.13 | -29539.334 | -41229.9336 | -28247.6445 | -99016.9141 | -6613.8213 | -4924.8979 | -6455.7588 | -17994.4785 | 61.28 | -7.18 | -169.6 | -29.5393 | -41.2299 | -28.2476 | -99.0169 | -6.6138 | -4.9249 | -6.4558 | -17.9945 | -0.97584 | -0.99294 | -0.97486 | -0.98388
2020-10-06 | 13:23 | 242.4806 | 233.3913 | 234.4969 | 409.621 | 408.8106 | 411.8573 | 5.0628 | 1.8503 | 410.0851 | 99.99 | 99.99 | 49.98 | 4.24 | 5.44 | 4.01 | 3.78 | 3.9 | 3.55 | 128.2305 | 168.1075 | 124.7483 | 14.308 | 14.7138 | 140.1966 | 9.88 | 10.6 | 8.94 |  |  |  | -168.25 | -173.21 | -167.42 | -30428.9492 | -38905.4062 | -28541.0703 | -97875.4219 | -6335.1865 | -4634.2896 | -6363.689 | -17333.1602 | 61.8 | -22.51 | -169.91 | -30.4289 | -38.9054 | -28.5411 | -97.8754 | -6.3352 | -4.6343 | -6.3637 | -17.3332 | -0.97901 | -0.99298 | -0.97603 | -0.98468
2020-10-06 | 13:24 | 241.6603 | 233.1609 | 234.9429 | 408.0294 | 408.5665 | 412.6656 | 4.4413 | 3.0068 | 409.7379 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.68 | 5.59 | 3.98 | 3.79 | 4.18 | 3.96 | 125.1407 | 161.1573 | 123.7178 | 12.7998 | 12.7855 | 136.5311 | 9.5 | 10.94 | 9.46 |  |  |  | -167.42 | -173.15 | -167.13 | -29512.3496 | -37302.4805 | -28315.918 | -95130.75 | -6589.4097 | -4491.8027 | -6479.2021 | -17560.4141 | 62.54 | -2.64 | -169.5 | -29.5123 | -37.3025 | -28.3159 | -95.1308 | -6.5894 | -4.4918 | -6.4792 | -17.5604 | -0.97597 | -0.99283 | -0.97481 | -0.98339
2020-10-06 | 13:25 | 239.9262 | 230.9713 | 234.2881 | 404.9835 | 405.4771 | 410.9087 | 3.9428 | 3.8018 | 407.1045 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.59 | 5.81 | 4.03 | 3.8 | 4.41 | 3.97 | 125.7691 | 154.1997 | 117.4347 | 11.2291 | 12.6533 | 132.2808 | 9.6 | 11.82 | 9.48 |  |  |  | -167.13 | -173.43 | -166.76 | -29415.1465 | -35378.6562 | -26754.041 | -91547.8672 | -6725.5713 | -4066.9382 | -6300.9883 | -17093.498 | 62.41 | -17.98 | -169.41 | -29.4151 | -35.3787 | -26.754 | -91.5479 | -6.7256 | -4.0669 | -6.301 | -17.0935 | -0.97484 | -0.99346 | -0.97337 | -0.98301
2020-10-06 | 13:26 | 240.2628 | 228.2881 | 234.0875 | 403.3337 | 402.9993 | 410.6531 | 4.6191 | 5.0296 | 405.636 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.65 | 6.58 | 3.92 | 4.09 | 4.86 | 4.08 | 128.132 | 156.7825 | 110.6779 | 12.7849 | 15.5885 | 131.6505 | 9.67 | 11.58 | 10.5 |  |  |  | -166.97 | -173.52 | -165.98 | -29982.0273 | -35552.9492 | -25123.4316 | -90658.4062 | -6938.2949 | -4030.946 | -6274.3374 | -17243.5781 | 61.23 | -30.59 | -169.23 | -29.982 | -35.5529 | -25.1234 | -90.6584 | -6.9383 | -4.0309 | -6.2743 | -17.2436 | -0.97425 | -0.99363 | -0.9702 | -0.98239
2020-10-06 | 13:27 | 240.2759 | 227.9986 | 232.8482 | 402.3319 | 401.8698 | 410.1371 | 4.9294 | 5.3929 | 404.7516 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 4.7 | 6.65 | 3.87 | 4.08 | 4.99 | 4.17 | 118.2249 | 153.5403 | 107.3915 | 13.9449 | 15.7236 | 126.1234 | 11.07 | 11.31 | 10.48 |  |  |  | -165.85 | -173.43 | -165.44 | -27517.1816 | -34772.5117 | -24197.7793 | -86487.4844 | -6932.5469 | -3996.0178 | -6281.9546 | -17210.5215 | 61.39 | -22.89 | -168.72 | -27.5172 | -34.7725 | -24.1978 | -86.4875 | -6.9325 | -3.996 | -6.282 | -17.2105 | -0.9697 | -0.99346 | -0.96791 | -0.98077
2020-10-06 | 13:28 | 238.5501 | 229.6639 | 231.1976 | 401.2949 | 400.8448 | 409.1872 | 4.274 | 5.4311 | 403.7498 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 4.87 | 6.48 | 4.03 | 4.01 | 5.02 | 4.29 | 116.1913 | 150.7475 | 123.8197 | 12.2203 | 11.3125 | 129.9878 | 11.41 | 11.54 | 9.19 |  |  |  | -166.52 | -173.43 | -167.79 | -26939.3223 | -34342.5898 | -27941.4141 | -89223.3281 | -6467.4731 | -3960.1853 | -6029.0742 | -16456.7324 | 64.99 | -1.92 | -169.51 | -26.9393 | -34.3426 | -27.9414 | -89.2233 | -6.4675 | -3.9602 | -6.0291 | -16.4567 | -0.97237 | -0.99342 | -0.9775 | -0.98341
2020-10-06 | 13:29 | 238.501 | 230.4783 | 231.1008 | 401.4239 | 400.6888 | 410.3479 | 4.1172 | 6.2331 | 404.1198 | 99.99 | 99.99 | 49.98 | 4.94 | 6.9 | 4.23 | 4.15 | 5.45 | 4.49 | 110.9938 | 140.5336 | 126.8426 | 11.7365 | 6.5464 | 125.939 | 12.91 | 12.38 | 9.12 |  |  |  | -166.78 | -172.77 | -166.91 | -25752.7949 | -32122.082 | -28537.2461 | -86412.125 | -6052.813 | -4076.6299 | -6631.2715 | -16760.7148 | 66.96 | 16.71 | -168.97 | -25.7528 | -32.1221 | -28.5372 | -86.4121 | -6.0528 | -4.0766 | -6.6313 | -16.7607 | -0.97347 | -0.99204 | -0.97405 | -0.9817
2020-10-06 | 13:30 | 240.7472 | 228.879 | 231.9143 | 402.9527 | 401.4009 | 410.701 | 4.9164 | 5.765 | 404.9874 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 4.33 | 6.93 | 4.1 | 4.05 | 5.23 | 3.97 | 108.3925 | 144.5825 | 110.1485 | 14.1929 | 10.9671 | 120.807 | 12.94 | 13.13 | 9.61 |  |  |  | -166.76 | -172.7 | -164.54 | -25398.2871 | -32812.1094 | -24597.4512 | -82807.8438 | -5975.1772 | -4199.6465 | -6804.3428 | -16979.168 | 62.28 | -17.96 | -168.37 | -25.3983 | -32.8121 | -24.5975 | -82.8078 | -5.9752 | -4.1996 | -6.8043 | -16.9792 | -0.97342 | -0.99191 | -0.9638 | -0.97962
2020-10-06 | 13:31 | 241.532 | 227.9165 | 231.0925 | 402.2677 | 400.7995 | 410.2187 | 5.9892 | 5.8717 | 404.3972 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 4.21 | 6.94 | 3.87 | 4.09 | 5.16 | 3.75 | 113.9079 | 160.6685 | 116.5607 | 17.1014 | 14.4838 | 130.1668 | 12.09 | 12.44 | 8.68 |  |  |  | -166.07 | -172.62 | -164.53 | -26683.7246 | -36310.5703 | -25950.1309 | -88944.4297 | -6619.4736 | -4696.1396 | -7176.376 | -18491.9902 | 61.89 | -11.55 | -168.18 | -26.6837 | -36.3106 | -25.9501 | -88.9444 | -6.6195 | -4.6961 | -7.1764 | -18.492 | -0.97058 | -0.99174 | -0.96382 | -0.97906
2020-10-06 | 13:32 | 239.6957 | 228.1263 | 232.0796 | 402.0597 | 401.3292 | 408.8275 | 4.8568 | 4.8175 | 404.0483 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 4.31 | 6.62 | 3.55 | 3.8 | 4.84 | 3.78 | 128.768 | 158.133 | 119.4816 | 13.6911 | 12.2324 | 135.1765 | 10.38 | 11.62 | 8.56 |  |  |  | -167.24 | -173.05 | -163.79 | -30070.3867 | -35806.6836 | -26620.6504 | -92497.7266 | -6817.1895 | -4363.4521 | -7737.2344 | -18917.877 | 61.68 | -33.73 | -168.42 | -30.0704 | -35.8067 | -26.6207 | -92.4977 | -6.8172 | -4.3635 | -7.7372 | -18.9179 | -0.97525 | -0.99266 | -0.96026 | -0.97972
2020-10-06 | 13:33 | 239.0989 | 229.3456 | 229.5903 | 402.0629 | 399.0719 | 407.8445 | 4.5785 | 5.1736 | 402.9649 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 4.06 | 6.54 | 3.46 | 3.87 | 4.74 | 3.52 | 125.884 | 157.6736 | 131.3728 | 13.1939 | 8.9502 | 138.0438 | 10.69 | 11.59 | 7.22 |  |  |  | -166.87 | -173.14 | -165.26 | -29269.7695 | -35897.8008 | -29153.9395 | -94321.5156 | -6845.459 | -4322.3188 | -7668.811 | -18836.5879 | 64.95 | -31.7 | -168.68 | -29.2698 | -35.8978 | -29.1539 | -94.3215 | -6.8455 | -4.3223 | -7.6688 | -18.8366 | -0.97372 | -0.99283 | -0.9671 | -0.98064
2020-10-06 | 13:34 | 238.5257 | 229.2913 | 228.8605 | 401.3502 | 398.1112 | 407.1605 | 4.5162 | 5.2975 | 402.1793 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 4.12 | 6.68 | 3.54 | 4 | 4.91 | 3.55 | 125.3207 | 157.2621 | 133.0701 | 12.9748 | 8.7635 | 138.2887 | 10.86 | 11.23 | 7.64 |  |  |  | -166.23 | -173.23 | -165.5 | -29023.6875 | -35787.1445 | -29463.7617 | -94274.6016 | -7110.2617 | -4243.0869 | -7617.0127 | -18970.3633 | 65.66 | -30.38 | -168.61 | -29.0237 | -35.7871 | -29.4638 | -94.2746 | -7.1103 | -4.2431 | -7.617 | -18.9704 | -0.97128 | -0.99304 | -0.96817 | -0.98035
2020-10-06 | 13:35 | 237.6519 | 229.6107 | 229.0889 | 401.3848 | 397.8515 | 406.8371 | 3.8071 | 5.2357 | 401.9959 | 99.99 | 99.99 | 49.98 | 4.16 | 6.63 | 3.76 | 3.99 | 5.01 | 3.55 | 124.4953 | 148.4124 | 128.5463 | 10.7801 | 7.9428 | 133.5121 | 10.81 | 12.37 | 7.88 |  |  |  | -165.52 | -173.19 | -165.18 | -28631.8926 | -33828.1484 | -28461.3164 | -90921.3516 | -7401.9907 | -4025.613 | -7533.1147 | -18960.7148 | 66.97 | -47.46 | -168.23 | -28.6319 | -33.8281 | -28.4613 | -90.9214 | -7.402 | -4.0256 | -7.5331 | -18.9607 | -0.96817 | -0.99299 | -0.96671 | -0.97894
2020-10-06 | 13:36 | 237.4071 | 229.6767 | 228.5542 | 400.7483 | 397.1849 | 406.8795 | 4.0244 | 5.6664 | 401.576 | 99.99 | 99.99 | 49.97 | 3.98 | 6.81 | 3.8 | 4.17 | 5.11 | 3.38 | 119.0611 | 147.9005 | 130.7591 | 11.2893 | 7.9412 | 132.3364 | 11.49 | 13.18 | 7.26 |  |  |  | -164.34 | -172.28 | -166.09 | -27205.5391 | -33644.9805 | -29012.2617 | -89862.7891 | -7626.603 | -4566.0674 | -7175.8833 | -19368.5527 | 67.35 | -20.4 | -167.83 | -27.2055 | -33.645 | -29.0123 | -89.8628 | -7.6266 | -4.5661 | -7.1759 | -19.3686 | -0.96288 | -0.99092 | -0.97075 | -0.97755
2020-10-06 | 13:37 | 237.4587 | 229.0237 | 227.8659 | 400.1202 | 397.5461 | 404.9012 | 4.714 | 4.4482 | 400.8328 | 99.99 | 99.99 | 49.98 | 4.27 | 6.52 | 3.67 | 4.07 | 4.72 | 3.43 | 116.9611 | 156.7793 | 127.5743 | 13.4846 | 12.1983 | 133.5464 | 12.96 | 12.57 | 7.11 |  |  |  | -164.3 | -172.35 | -166.27 | -26717.5312 | -35578.8086 | -28208.3984 | -90504.75 | -7518.6704 | -4765.2285 | -6892.5542 | -19176.4531 | 65.6 | -15.72 | -168.02 | -26.7175 | -35.5788 | -28.2084 | -90.5048 | -7.5187 | -4.7652 | -6.8926 | -19.1765 | -0.96261 | -0.99115 | -0.97142 | -0.97828
2020-10-06 | 13:38 | 235.8511 | 229.4558 | 228.1709 | 398.8372 | 399.7812 | 402.3766 | 4.8112 | 2.1507 | 400.3192 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 4.94 | 5.55 | 3.58 | 3.61 | 4.03 | 3.78 | 122.0062 | 164.4372 | 132.5183 | 13.7186 | 13.0305 | 139.4931 | 12.43 | 10.97 | 8.25 |  |  |  | -165.52 | -172.45 | -166.79 | -27851.3613 | -37396.6133 | -29427.4062 | -94675.3828 | -7190.6587 | -4968.2578 | -6912.9146 | -19071.832 | 64.83 | 22.7 | -168.55 | -27.8514 | -37.3966 | -29.4274 | -94.6754 | -7.1907 | -4.9683 | -6.9129 | -19.0718 | -0.96825 | -0.99129 | -0.9735 | -0.98031
2020-10-06 | 13:39 | 237.385 | 226.7737 | 229.8699 | 398.2523 | 400.3561 | 403.2867 | 6.002 | 2.9997 | 400.6157 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 5.03 | 5.81 | 3.75 | 3.53 | 4.24 | 4.02 | 122.2428 | 169.6628 | 114.0308 | 16.7075 | 19.786 | 135.0081 | 12.03 | 11.51 | 10.01 |  |  |  | -164.4 | -172.8 | -164.98 | -27920.2402 | -38147.8164 | -25278.8633 | -91346.9297 | -7809.8335 | -4827.2007 | -6782.1758 | -19419.2109 | 61.51 | 13.68 | -167.89 | -27.9202 | -38.1478 | -25.2789 | -91.3469 | -7.8098 | -4.8272 | -6.7822 | -19.4192 | -0.96303 | -0.99209 | -0.96584 | -0.97814
2020-10-06 | 13:40 | 237.9308 | 224.725 | 229.2101 | 396.3589 | 398.0378 | 403.7667 | 6.5829 | 4.4894 | 399.3648 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.84 | 6.18 | 3.94 | 3.78 | 4.64 | 4.14 | 117.6049 | 172.4644 | 108.197 | 18.3295 | 23.3621 | 132.4099 | 11.44 | 11.87 | 9.91 |  |  |  | -162.41 | -173.01 | -165.03 | -26651.5879 | -38467.2266 | -23949.0137 | -89067.8281 | -8451.4297 | -4717.5024 | -6405.2173 | -19574.1523 | 60.9 | 3.06 | -167.47 | -26.6516 | -38.4672 | -23.949 | -89.0678 | -8.4514 | -4.7175 | -6.4052 | -19.5742 | -0.95322 | -0.99256 | -0.96605 | -0.97669
2020-10-06 | 13:41 | 236.8846 | 224.9147 | 229.9615 | 397.2129 | 397.0752 | 403.8164 | 5.1092 | 4.5256 | 399.3461 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 4.56 | 6.67 | 3.8 | 3.95 | 4.93 | 3.99 | 127.3164 | 161.6438 | 109.0175 | 14.0825 | 18.9864 | 132.3087 | 10.66 | 12.03 | 9.07 |  |  |  | -163.8 | -172.68 | -163.94 | -28944.5645 | -36041.2383 | -24062.3066 | -89048.1172 | -8410.5996 | -4612.228 | -6919.0977 | -19941.9277 | 61.28 | -26.07 | -167.39 | -28.9446 | -36.0412 | -24.0623 | -89.0481 | -8.4106 | -4.6122 | -6.9191 | -19.9419 | -0.96028 | -0.99191 | -0.96106 | -0.97583
2020-10-06 | 13:42 | 236.6363 | 226.2081 | 229.5447 | 397.7265 | 396.5996 | 404.8954 | 4.1509 | 5.211 | 399.7143 | 99.99 | 99.99 | 49.98 | 4.47 | 6.81 | 4.12 | 4.09 | 5.26 | 4.06 | 131.2037 | 159.5232 | 122.0705 | 11.8069 | 13.9091 | 137.2695 | 9.49 | 12.28 | 8.44 |  |  |  | -164.63 | -172.78 | -164.66 | -29906.9414 | -35783.0312 | -27001.4512 | -92691.4219 | -8221.5625 | -4539.8584 | -7410.8887 | -20172.3125 | 62.96 | -33.35 | -167.75 | -29.9069 | -35.783 | -27.0015 | -92.6914 | -8.2216 | -4.5399 | -7.4109 | -20.1723 | -0.96423 | -0.99205 | -0.96434 | -0.97713
2020-10-06 | 13:43 | 236.649 | 227.574 | 231.1714 | 398.3708 | 400.205 | 405.8056 | 4.1762 | 4.521 | 401.4372 | 99.99 | 99.99 | 49.98 | 5.13 | 6.25 | 4.24 | 3.81 | 5 | 4.68 | 127.7439 | 154.3797 | 118.5027 | 11.8517 | 12.9411 | 133.215 | 10.08 | 11.82 | 9.4 |  |  |  | -164.21 | -172.53 | -162.75 | -29086.834 | -34833.8906 | -26151.418 | -90072.1484 | -8220.8633 | -4570.5923 | -8123.2661 | -20914.7246 | 62.11 | -16.99 | -166.93 | -29.0868 | -34.8339 | -26.1514 | -90.0721 | -8.2209 | -4.5706 | -8.1233 | -20.9147 | -0.9623 | -0.9915 | -0.95499 | -0.97409
2020-10-06 | 13:44 | 238.1473 | 227.1833 | 231.3886 | 399.8881 | 401.1129 | 405.6343 | 5.3483 | 3.6148 | 402.1927 | 99.99 | 99.99 | 49.98 | 4.99 | 6.05 | 3.95 | 3.77 | 4.55 | 4.4 | 125.4703 | 156.7874 | 108.5112 | 14.8089 | 16.835 | 129.8133 | 10.3 | 11.69 | 10.08 |  |  |  | -164.19 | -172.74 | -160.73 | -28720.4414 | -35327.8086 | -23691.5605 | -87739.8203 | -8139.4448 | -4499.9121 | -8284.625 | -20923.9844 | 60.75 | -20.27 | -166.56 | -28.7204 | -35.3278 | -23.6916 | -87.7398 | -8.1394 | -4.4999 | -8.2846 | -20.924 | -0.96211 | -0.99199 | -0.94395 | -0.97272
2020-10-06 | 13:45 | 237.955 | 229.6429 | 231.1209 | 401.504 | 403.6041 | 404.9334 | 5.3013 | 2.0246 | 403.3347 | 99.99 | 99.99 | 49.98 | 4.93 | 5.04 | 3.67 | 3.44 | 3.71 | 4.1 | 120.8401 | 155.4547 | 108.7708 | 14.9483 | 16.9607 | 127.8403 | 10.17 | 11.26 | 9.47 |  |  |  | -163.03 | -173.08 | -160.63 | -27434.8926 | -35435.0742 | -23713.293 | -86583.2734 | -8379.3984 | -4307.2407 | -8341.5127 | -21028.1523 | 61.48 | 10.2 | -166.26 | -27.4349 | -35.4351 | -23.7133 | -86.5833 | -8.3794 | -4.3072 | -8.3415 | -21.0282 | -0.95639 | -0.99269 | -0.94334 | -0.97175
2020-10-06 | 13:46 | 238.4796 | 230.2233 | 229.7888 | 401.8944 | 401.9231 | 405.875 | 5.1446 | 2.6666 | 403.2161 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.44 | 5.51 | 3.63 | 3.53 | 4.07 | 3.74 | 112.3657 | 152.0532 | 109.0617 | 14.8795 | 16.7153 | 123.9626 | 10.63 | 11.76 | 9.11 |  |  |  | -160.7 | -173.27 | -161.63 | -25287.1055 | -34761.1562 | -23774.3223 | -83822.5859 | -8858.418 | -4094.3569 | -7891.6743 | -20844.4531 | 63.25 | -18.28 | -165.99 | -25.2871 | -34.7612 | -23.7743 | -83.8226 | -8.8584 | -4.0944 | -7.8917 | -20.8445 | -0.94377 | -0.99313 | -0.94908 | -0.97044
2020-10-06 | 13:47 | 237.6346 | 230.4037 | 230.1911 | 401.9282 | 401.2983 | 406.0654 | 4.1617 | 3.0004 | 403.0821 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 4.44 | 5.66 | 3.72 | 3.61 | 4.23 | 3.73 | 116.9838 | 147.037 | 112.9972 | 12.0292 | 13.666 | 125.2244 | 10.19 | 12.65 | 8.9 |  |  |  | -162.21 | -173.14 | -162.89 | -26458.207 | -33629.5547 | -24854.6074 | -84942.375 | -8479.2441 | -4038.323 | -7655.1797 | -20172.7461 | 64.44 | -31.19 | -166.64 | -26.4582 | -33.6296 | -24.8546 | -84.9424 | -8.4792 | -4.0383 | -7.6552 | -20.1727 | -0.95229 | -0.99287 | -0.9557 | -0.97294
2020-10-06 | 13:48 | 238.0776 | 229.1373 | 230.5917 | 402.4973 | 400.4304 | 405.6706 | 4.1245 | 3.1431 | 402.8485 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 4.23 | 5.75 | 3.65 | 3.71 | 4.07 | 3.54 | 123.9679 | 150.0122 | 108.7434 | 11.6327 | 16.1147 | 127.12 | 9.69 | 12.49 | 8.83 |  |  |  | -163.18 | -173.02 | -162.41 | -28238.2539 | -34114.6445 | -23890.5098 | -86243.4141 | -8537.7725 | -4188.0312 | -7574.1743 | -20299.9805 | 62.48 | -56.29 | -166.78 | -28.2383 | -34.1146 | -23.8905 | -86.2434 | -8.5378 | -4.188 | -7.5742 | -20.3 | -0.95721 | -0.99255 | -0.95324 | -0.9734
2020-10-06 | 13:49 | 237.5298 | 228.3134 | 229.3794 | 401.9418 | 398.5298 | 403.662 | 4.2017 | 3.0719 | 401.3611 | 99.99 | 99.99 | 50 | 3.99 | 5.97 | 3.55 | 3.77 | 4.08 | 3.34 | 129.6151 | 157.2332 | 111.0402 | 11.7126 | 18.2319 | 132.1748 | 9.83 | 12.17 | 8.22 |  |  |  | -162.95 | -173.03 | -163.32 | -29420.0977 | -35626.0273 | -24399.0195 | -89445.1641 | -9018.042 | -4352.9302 | -7302.8267 | -20673.7969 | 62.16 | -72.36 | -167 | -29.4201 | -35.626 | -24.399 | -89.4452 | -9.018 | -4.3529 | -7.3028 | -20.6738 | -0.95609 | -0.99262 | -0.95801 | -0.97431
2020-10-06 | 13:50 | 237.2615 | 229.2013 | 229.5208 | 403.4701 | 397.6736 | 404.3632 | 2.9083 | 4.2242 | 401.8144 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 3.57 | 6.37 | 3.73 | 4.05 | 4.2 | 3.1 | 133.6654 | 149.41 | 112.5391 | 7.9803 | 16.6649 | 131.3969 | 10.61 | 13.08 | 8.62 |  |  |  | -162.64 | -172.66 | -163.43 | -30260.457 | -33947.5781 | -24756.8848 | -88964.9297 | -9462.7031 | -4358.9536 | -7361.7993 | -21183.4551 | 64.56 | -94.86 | -166.68 | -30.2605 | -33.9476 | -24.7569 | -88.9649 | -9.4627 | -4.359 | -7.3618 | -21.1835 | -0.95442 | -0.99186 | -0.95852 | -0.9728
2020-10-06 | 13:51 | 236.5067 | 230.5084 | 229.4212 | 403.4049 | 398.701 | 404.167 | 2.5843 | 3.4062 | 402.0743 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 3.82 | 6 | 3.73 | 3.93 | 4.07 | 3.19 | 134.1082 | 149.0421 | 121.2156 | 7.051 | 13.1378 | 134.399 | 10.47 | 13.1 | 8.18 |  |  |  | -163.47 | -172.74 | -164.65 | -30370.0234 | -34063.7422 | -26781.668 | -91215.4375 | -9018.4209 | -4331.439 | -7356.4785 | -20706.3379 | 66.47 | -93.31 | -167.26 | -30.37 | -34.0637 | -26.7817 | -91.2154 | -9.0184 | -4.3314 | -7.3565 | -20.7063 | -0.95863 | -0.99201 | -0.96428 | -0.97519
2020-10-06 | 13:52 | 236.0595 | 230.8608 | 228.2293 | 401.8128 | 398.7414 | 403.4398 | 3.5793 | 2.8164 | 401.3164 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 3.96 | 5.93 | 3.63 | 3.85 | 4.22 | 3.2 | 131.0871 | 157.9099 | 131.1649 | 9.9621 | 12.3809 | 139.6767 | 10.43 | 12.24 | 6.92 |  |  |  | -163.52 | -173.3 | -166.45 | -29639.0039 | -36199.6602 | -29090.9141 | -94929.5781 | -8774.9824 | -4254.835 | -7011.3799 | -20041.1973 | 66.41 | -59.48 | -168.11 | -29.639 | -36.1997 | -29.0909 | -94.9296 | -8.775 | -4.2548 | -7.0114 | -20.0412 | -0.95886 | -0.99316 | -0.97216 | -0.97843
2020-10-06 | 13:53 | 236.6003 | 228.2258 | 229.3047 | 400.7032 | 398.7815 | 402.7323 | 4.1904 | 2.2798 | 400.7271 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.03 | 6.17 | 3.33 | 3.86 | 4.22 | 3.2 | 128.7498 | 157.1874 | 112.4574 | 11.6216 | 17.3632 | 132.3967 | 10.56 | 11.85 | 7.65 |  |  |  | -164.5 | -173.96 | -165.01 | -29355.4453 | -35664.7188 | -24876.623 | -89896.7812 | -8142.7148 | -3771.9221 | -6648.4238 | -18563.0605 | 62.51 | -58.89 | -168.32 | -29.3554 | -35.6647 | -24.8766 | -89.8968 | -8.1427 | -3.7719 | -6.6484 | -18.5631 | -0.96362 | -0.99445 | -0.96609 | -0.97934
2020-10-06 | 13:54 | 236.5621 | 227.2401 | 228.9829 | 400.7996 | 398.1837 | 400.8714 | 4.7977 | 1.8333 | 399.942 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4 | 5.8 | 3.52 | 3.62 | 3.81 | 3.18 | 131.9711 | 158.4373 | 106.0519 | 12.9167 | 19.7817 | 131.7302 | 10.29 | 12.04 | 8.62 |  |  |  | -165.6 | -174.43 | -164.13 | -30209.7051 | -35803.9375 | -23354.9824 | -89368.6328 | -7755.4287 | -3487.3994 | -6634.9624 | -17877.791 | 61.71 | -95.09 | -168.67 | -30.2097 | -35.8039 | -23.355 | -89.3686 | -7.7554 | -3.4874 | -6.635 | -17.8778 | -0.96859 | -0.99529 | -0.96194 | -0.98057
2020-10-06 | 13:55 | 236.1449 | 228.2998 | 229.0354 | 400.898 | 398.1064 | 402.1157 | 3.7337 | 2.3949 | 400.3595 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.3 | 5.89 | 3.55 | 3.72 | 4.05 | 3.4 | 125.643 | 147.9764 | 110.2693 | 10.3471 | 14.3954 | 127.629 | 11.13 | 12.72 | 8.44 |  |  |  | -166.44 | -174.15 | -165.34 | -28829.4043 | -33596.6758 | -24425.0879 | -86851.1719 | -6945.7427 | -3435.3828 | -6381.376 | -16762.5 | 63.31 | -78.5 | -169.08 | -28.8294 | -33.5967 | -24.4251 | -86.8512 | -6.9457 | -3.4354 | -6.3814 | -16.7625 | -0.97218 | -0.99481 | -0.96752 | -0.98188
2020-10-06 | 13:56 | 234.5278 | 230.614 | 229.3214 | 401.2531 | 398.3902 | 403.1844 | 2.2063 | 2.83 | 400.9284 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.53 | 6.12 | 3.63 | 3.8 | 4.52 | 3.69 | 130.3194 | 137.959 | 128.1945 | 5.7886 | 6.1028 | 131.9142 | 10.73 | 13.64 | 8.16 |  |  |  | -168.35 | -174.05 | -167.52 | -29904.0254 | -31638.3359 | -28678.123 | -90220.4922 | -6165.5371 | -3296.6931 | -6351.126 | -15813.3545 | 67.03 | -96.18 | -170.07 | -29.904 | -31.6383 | -28.6781 | -90.2205 | -6.1655 | -3.2967 | -6.3511 | -15.8134 | -0.9794 | -0.99462 | -0.97634 | -0.98498
2020-10-06 | 13:57 | 234.667 | 231.3013 | 229.7536 | 403.4438 | 399.0798 | 402.5118 | 1.4828 | 2.6889 | 401.6636 | 98.73 | 99.99 | 49.99 | 4.12 | 5.93 | 3.6 | 3.74 | 4.28 | 3.38 | 138.4658 | 138.7216 | 126.6808 | 3.7612 | 8.748 | 134.3657 | 9.81 | 13.11 | 8.87 |  |  |  | -168.98 | -174.48 | -167.21 | -31880.5195 | -31923.373 | -28353.3086 | -92157.2109 | -6218.3652 | -3077.7412 | -6431.3833 | -15727.4893 | 67.58 | -146.88 | -170.35 | -31.8805 | -31.9234 | -28.3533 | -92.1572 | -6.2184 | -3.0777 | -6.4314 | -15.7275 | -0.9815 | -0.99538 | -0.97523 | -0.98575
2020-10-06 | 13:58 | 236.6318 | 230.4897 | 228.6669 | 402.5596 | 399.3181 | 403.2255 | 3.7363 | 2.5473 | 401.6868 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.28 | 5.95 | 3.69 | 3.87 | 4.36 | 3.5 | 117.0232 | 144.6049 | 114.8869 | 10.728 | 11.9516 | 125.1639 | 11.69 | 13.09 | 8.6 |  |  |  | -167.28 | -174.73 | -167.93 | -26887.3516 | -33185.7852 | -25681.707 | -85754.8438 | -6065.1733 | -3050.6499 | -5493.0806 | -14608.9043 | 65.39 | -69.57 | -170.35 | -26.8874 | -33.1858 | -25.6817 | -85.7548 | -6.0652 | -3.0506 | -5.4931 | -14.6089 | -0.97549 | -0.9958 | -0.97788 | -0.9858
2020-10-06 | 13:59 | 236.5589 | 229.6021 | 228.4667 | 399.8361 | 398.1147 | 405.0969 | 4.1388 | 4.2568 | 400.995 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.7 | 6.68 | 3.98 | 4.05 | 5.11 | 3.96 | 107.1747 | 140.0878 | 117.0073 | 11.7294 | 9.7106 | 121.2091 | 13.05 | 13.99 | 8.48 |  |  |  | -166.97 | -174.93 | -168.54 | -24697.1895 | -32019.0156 | -26192.623 | -82908.8359 | -5708.2788 | -2840.8062 | -5302.0337 | -13851.1182 | 67.2 | -13.57 | -170.5 | -24.6972 | -32.019 | -26.1926 | -82.9088 | -5.7083 | -2.8408 | -5.302 | -13.8511 | -0.97431 | -0.99609 | -0.98012 | -0.98633
2020-10-06 | 14:00 | 236.3205 | 228.3477 | 227.0967 | 398.2298 | 395.9841 | 403.863 | 4.6238 | 4.6975 | 399.3348 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.76 | 7.02 | 3.98 | 4.14 | 5.39 | 4.04 | 104.7412 | 143.4879 | 114.698 | 13.1703 | 12.4007 | 120.6885 | 12.91 | 13.67 | 8.72 |  |  |  | -166.07 | -175.65 | -168.95 | -24021.6699 | -32637.5469 | -25553.5039 | -82212.7188 | -5958.1934 | -2484.8628 | -4979.5054 | -13422.5605 | 66.55 | -16.86 | -170.69 | -24.0217 | -32.6375 | -25.5535 | -82.2127 | -5.9582 | -2.4849 | -4.9795 | -13.4226 | -0.97059 | -0.99711 | -0.98154 | -0.98693
2020-10-06 | 14:01 | 236.0053 | 228.1191 | 225.8113 | 397.1308 | 394.2974 | 403.4424 | 5.0842 | 5.4214 | 398.2636 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.68 | 7.42 | 4.12 | 4.49 | 5.72 | 3.93 | 98.7681 | 141.7715 | 119.1205 | 14.3142 | 12.2591 | 119.6399 | 14.41 | 14.41 | 8.4 |  |  |  | -165.52 | -174.7 | -169.44 | -22538.7793 | -32184.627 | -26441.2539 | -81164.6719 | -5824.7568 | -2984.2971 | -4928.9429 | -13737.9971 | 66.97 | 0.65 | -170.31 | -22.5388 | -32.1846 | -26.4413 | -81.1647 | -5.8248 | -2.9843 | -4.9289 | -13.738 | -0.96819 | -0.99573 | -0.98307 | -0.98598
2020-10-06 | 14:02 | 238.2784 | 225.9897 | 226.3538 | 397.3972 | 393.6679 | 405.0385 | 5.7379 | 6.7525 | 398.661 | 99.99 | 99.99 | 49.98 | 4.42 | 8 | 4.15 | 4.79 | 5.95 | 3.73 | 93.7267 | 145.074 | 107.1291 | 16.4877 | 15.7763 | 115.0546 | 16.13 | 14.76 | 9.7 |  |  |  | -165.8 | -174.68 | -168.68 | -21648.7031 | -32610.3809 | -23731.8457 | -77990.9219 | -5479.02 | -3021.8096 | -4744.228 | -13245.0596 | 64.63 | -10.21 | -170.26 | -21.6487 | -32.6104 | -23.7318 | -77.9909 | -5.479 | -3.0218 | -4.7442 | -13.2451 | -0.96943 | -0.99573 | -0.9806 | -0.98588
2020-10-06 | 14:03 | 237.0418 | 225.0298 | 227.2699 | 398.4402 | 391.3469 | 404.2441 | 3.588 | 7.4663 | 397.9627 | 83.18 | 99.99 | 49.98 | 4.08 | 8.36 | 3.71 | 4.94 | 5.88 | 3.38 | 112.1776 | 136.1489 | 107.1238 | 10.1564 | 10.0939 | 118.2527 | 14.05 | 15.11 | 10.24 |  |  |  | -168.38 | -174.18 | -168.06 | -25978.6875 | -30472.2246 | -23807.8262 | -80258.7344 | -5345.9316 | -3109.3774 | -5036.501 | -13491.8105 | 65.1 | -58.05 | -170.52 | -25.9787 | -30.4722 | -23.8078 | -80.2587 | -5.3459 | -3.1094 | -5.0365 | -13.4918 | -0.97948 | -0.99483 | -0.97835 | -0.98616
2020-10-06 | 14:04 | 236.6521 | 224.2283 | 226.8961 | 398.4539 | 391.0397 | 401.8378 | 3.9425 | 6.3799 | 397.0749 | 99.99 | 99.99 | 49.97 | 3.95 | 8.31 | 3.58 | 5.05 | 5.47 | 3.25 | 117.6083 | 142.9741 | 106.2434 | 10.8442 | 12.0684 | 122.1194 | 14.18 | 15.02 | 10.69 |  |  |  | -168.92 | -173.48 | -168.08 | -27305.3281 | -31839.7891 | -23578.0488 | -82723.1719 | -5346.9917 | -3645.4819 | -4975.71 | -13968.1846 | 62.9 | -67.42 | -170.47 | -27.3053 | -31.8398 | -23.578 | -82.7232 | -5.347 | -3.6455 | -4.9757 | -13.9682 | -0.98136 | -0.99351 | -0.97845 | -0.98604
2020-10-06 | 14:05 | 235.6342 | 223.8274 | 226.8844 | 398.4804 | 389.5228 | 400.8617 | 3.1636 | 6.9015 | 396.2486 | 82.17 | 99.99 | 49.97 | 3.82 | 8.32 | 3.76 | 5.12 | 5.34 | 3.21 | 117.7848 | 131.5776 | 100.0088 | 8.4051 | 11.1788 | 116.2963 | 14.79 | 16.45 | 10.5 |  |  |  | -168.68 | -172.73 | -167.38 | -27211.9785 | -29202.9551 | -22137.0332 | -78551.9609 | -5448.8022 | -3724.2295 | -4952.4175 | -14125.4492 | 64.01 | -89.66 | -169.91 | -27.212 | -29.203 | -22.137 | -78.552 | -5.4488 | -3.7242 | -4.9524 | -14.1254 | -0.98054 | -0.99197 | -0.97588 | -0.98421
2020-10-06 | 14:06 | 236.2244 | 226.042 | 226.1879 | 399.9921 | 389.4679 | 403.0332 | 2.5562 | 8.2461 | 397.4445 | 53.92 | 99.99 | 49.97 | 3.78 | 8.24 | 3.77 | 5.16 | 5.52 | 3.14 | 118.5468 | 133.3191 | 116.4896 | 6.8431 | 7.2346 | 122.5613 | 13.68 | 16.41 | 9.06 |  |  |  | -168.33 | -172.98 | -168.93 | -27424.0957 | -29898.5176 | -25770.0352 | -83092.6641 | -5659.8359 | -3668.5159 | -5023.417 | -14351.7705 | 67.61 | -79.1 | -170.23 | -27.4241 | -29.8985 | -25.77 | -83.0927 | -5.6598 | -3.6685 | -5.0234 | -14.3518 | -0.97936 | -0.99256 | -0.98153 | -0.98541
2020-10-06 | 14:07 | 236.7853 | 225.7021 | 226.697 | 399.4377 | 390.0278 | 404.2978 | 2.8039 | 8.418 | 397.8655 | 62.19 | 99.99 | 49.96 | 3.85 | 8.39 | 3.6 | 5.29 | 5.74 | 3.1 | 119.0712 | 140.6516 | 118.1766 | 7.7778 | 8.9476 | 125.7976 | 13.27 | 15.45 | 8.81 |  |  |  | -167.9 | -173.34 | -170.03 | -27554.1309 | -31516.3945 | -26378.3457 | -85448.8672 | -5910.647 | -3683.3037 | -4634.5332 | -14228.4844 | 67.65 | -56.87 | -170.62 | -27.5541 | -31.5164 | -26.3783 | -85.4489 | -5.9106 | -3.6833 | -4.6345 | -14.2285 | -0.97776 | -0.99324 | -0.98491 | -0.98642
2020-10-06 | 14:08 | 237.1286 | 227.6535 | 228.3328 | 401.0933 | 395.5827 | 403.8569 | 3.5482 | 4.8591 | 400.1529 | 99.99 | 99.99 | 49.95 | 3.9 | 7.05 | 3.64 | 4.45 | 4.62 | 3.07 | 112.8374 | 141.3552 | 108.6676 | 9.9806 | 12.0845 | 120.7685 | 13.54 | 14.81 | 8.67 |  |  |  | -167.05 | -173.15 | -168.53 | -26054.7949 | -31942.3535 | -24307.0977 | -82304.2422 | -5996.0596 | -3826.6926 | -4931.2651 | -14754.0166 | 64.59 | -54.79 | -169.89 | -26.0548 | -31.9424 | -24.3071 | -82.3042 | -5.9961 | -3.8267 | -4.9313 | -14.754 | -0.97453 | -0.9929 | -0.98004 | -0.98431
2020-10-06 | 14:09 | 237.7814 | 226.3018 | 230.0338 | 401.4389 | 396.7658 | 404.047 | 4.3944 | 4.2865 | 400.7292 | 99.99 | 99.99 | 49.96 | 3.95 | 7.3 | 3.81 | 4.53 | 4.72 | 3.2 | 117.4922 | 143.8841 | 97.1229 | 11.783 | 16.4136 | 119.2826 | 14.09 | 15.57 | 9.7 |  |  |  | -166.91 | -173.02 | -167.3 | -27181.291 | -32304.7441 | -21774.6172 | -81260.6562 | -6329.521 | -3964.6404 | -4919.1206 | -15213.2832 | 62.72 | -66.44 | -169.44 | -27.1813 | -32.3047 | -21.7746 | -81.2607 | -6.3295 | -3.9646 | -4.9191 | -15.2133 | -0.97394 | -0.99255 | -0.97542 | -0.98292
2020-10-06 | 14:10 | 237.9533 | 227.8523 | 230.3691 | 402.7089 | 398.4247 | 404.6674 | 4.1313 | 3.6869 | 401.914 | 99.99 | 99.99 | 49.97 | 3.99 | 7.01 | 3.79 | 4.37 | 4.55 | 3.25 | 116.6036 | 144.7482 | 102.8256 | 11.163 | 15.0162 | 121.1568 | 13.76 | 15.27 | 9.04 |  |  |  | -167.2 | -172.69 | -168.28 | -27046.5527 | -32703.6035 | -23123.9941 | -82874.1484 | -6132.9629 | -4183.9302 | -4781.9985 | -15098.8906 | 62.76 | -62.14 | -169.71 | -27.0466 | -32.7036 | -23.124 | -82.8741 | -6.133 | -4.1839 | -4.782 | -15.0989 | -0.97524 | -0.99192 | -0.97928 | -0.98381
2020-10-06 | 14:11 | 238.2941 | 231.0247 | 230.8569 | 405.1215 | 402.4669 | 405.1028 | 3.9745 | 1.8213 | 404.2185 | 99.99 | 99.99 | 49.98 | 4.24 | 6.12 | 3.73 | 3.94 | 3.98 | 3.31 | 114.7519 | 148.821 | 109.4624 | 11.1352 | 14.642 | 124.1618 | 13.32 | 13.76 | 8.9 |  |  |  | -166.83 | -172.78 | -168.66 | -26607.1797 | -34083.4375 | -24770.8438 | -85461.4609 | -6224.6382 | -4308.3716 | -4969.8247 | -15502.8369 | 62.89 | -69.51 | -169.72 | -26.6072 | -34.0834 | -24.7708 | -85.4615 | -6.2246 | -4.3084 | -4.9698 | -15.5028 | -0.97371 | -0.99211 | -0.98046 | -0.98394
2020-10-06 | 14:12 | 240.313 | 228.3046 | 229.9334 | 403.3679 | 401.2076 | 405.2049 | 6.3489 | 2.4711 | 403.246 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.38 | 6.51 | 3.51 | 4.04 | 4.17 | 3.36 | 109.6317 | 165.5934 | 103.4728 | 17.7149 | 22.5189 | 126.0189 | 13.98 | 12.42 | 9.18 |  |  |  | -165.85 | -173.53 | -168.73 | -25532.9746 | -37553.875 | -23315.9492 | -86402.7969 | -6438.3818 | -4261.2183 | -4643.5029 | -15343.1035 | 61.02 | -36.45 | -169.84 | -25.533 | -37.5539 | -23.3159 | -86.4028 | -6.4384 | -4.2612 | -4.6435 | -15.3431 | -0.96965 | -0.99362 | -0.98074 | -0.9846
2020-10-06 | 14:13 | 240.0594 | 226.5362 | 232.3201 | 402.1985 | 401.4833 | 406.7608 | 6.2619 | 3.3772 | 403.4631 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 4.19 | 6.81 | 3.33 | 4.02 | 4.42 | 3.35 | 120.6118 | 164.9066 | 97.5678 | 16.8323 | 23.4507 | 127.4464 | 12.16 | 12.62 | 9.95 |  |  |  | -166.17 | -174.1 | -168.13 | -28100.3105 | -37140.2734 | -22174.3281 | -87414.9141 | -6916.3389 | -3830.8325 | -4658.3926 | -15405.5654 | 60.31 | -25.56 | -169.93 | -28.1003 | -37.1403 | -22.1743 | -87.4149 | -6.9163 | -3.8308 | -4.6584 | -15.4056 | -0.97102 | -0.99472 | -0.97864 | -0.98482
2020-10-06 | 14:14 | 238.5805 | 228.7216 | 231.8999 | 402.4733 | 403.3019 | 405.1284 | 5.4668 | 1.6237 | 403.6231 | 99.99 | 99.99 | 50.04 | 4.65 | 6.01 | 3.47 | 3.72 | 3.91 | 3.48 | 110.7156 | 155.3453 | 96.1705 | 14.9942 | 21.4366 | 120.4871 | 13.35 | 12.55 | 10.01 |  |  |  | -164.94 | -173.49 | -168.08 | -25483.8926 | -35288.8789 | -21814.0605 | -82586.8281 | -6859.3794 | -4023.4346 | -4601.7847 | -15484.5996 | 60.56 | 5.07 | -169.3 | -25.4839 | -35.2889 | -21.8141 | -82.5868 | -6.8594 | -4.0234 | -4.6018 | -15.4846 | -0.96563 | -0.99356 | -0.97847 | -0.98287
2020-10-06 | 14:15 | 238.1818 | 230.673 | 231.0771 | 404.0997 | 403.5013 | 404.613 | 4.5902 | 0.82591 | 404.0598 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 4.3 | 5.8 | 3.5 | 3.63 | 3.71 | 3.14 | 110.5139 | 153.9438 | 103.2015 | 12.8143 | 19.7919 | 122.2817 | 13.52 | 12.57 | 8.92 |  |  |  | -164.37 | -173.15 | -169.11 | -25341.6387 | -35246.5391 | -23372.8867 | -83961.0703 | -7090.8677 | -4236.4438 | -4490.4761 | -15817.7871 | 61.57 | -39.57 | -169.3 | -25.3416 | -35.2465 | -23.3729 | -83.9611 | -7.0909 | -4.2364 | -4.4905 | -15.8178 | -0.96301 | -0.99285 | -0.98204 | -0.98271
2020-10-06 | 14:16 | 235.4668 | 230.8596 | 230.5572 | 402.0064 | 403.1784 | 401.7518 | 3.7262 | 1.0686 | 402.3015 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.58 | 5.6 | 3.5 | 3.56 | 3.49 | 3.15 | 107.6617 | 142.6751 | 100.6141 | 10.3091 | 16.6082 | 116.7511 | 14.15 | 13.16 | 9.48 |  |  |  | -164.65 | -173.03 | -168.86 | -24438.6855 | -32686.3262 | -22740.9648 | -79865.9922 | -6713.6211 | -3988.2056 | -4476.9775 | -15178.8027 | 62.81 | 120.45 | -169.18 | -24.4387 | -32.6863 | -22.741 | -79.866 | -6.7136 | -3.9882 | -4.477 | -15.1788 | -0.96428 | -0.99264 | -0.98117 | -0.98241
2020-10-06 | 14:17 | 234.289 | 230.8454 | 229.3415 | 401.2897 | 402.5622 | 398.8931 | 3.7945 | 2.197 | 400.9009 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 4.66 | 5.45 | 3.53 | 3.53 | 3.24 | 3.12 | 105.4487 | 139.0391 | 97.9566 | 10.4812 | 15.7462 | 113.9317 | 14.5 | 13.24 | 10.27 |  |  |  | -165.39 | -173.36 | -168.09 | -23899.7773 | -31876.0547 | -21962.1094 | -77737.9297 | -6237.875 | -3714.1448 | -4626.1973 | -14578.2178 | 62.83 | 148.52 | -169.33 | -23.8998 | -31.8761 | -21.9621 | -77.7379 | -6.2379 | -3.7141 | -4.6262 | -14.5782 | -0.96759 | -0.99328 | -0.97853 | -0.98287
2020-10-06 | 14:18 | 234.3892 | 232.7845 | 228.1508 | 403.3654 | 402.7297 | 398.1578 | 3.5696 | 3.3005 | 401.4013 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.25 | 5.08 | 3.97 | 3.48 | 3.1 | 3.03 | 108.4619 | 143.5146 | 108.3003 | 9.9874 | 14.8147 | 119.8606 | 13.85 | 13.42 | 9.02 |  |  |  | -165.67 | -173.5 | -169.14 | -24620.4844 | -33176.4961 | -24257.4609 | -82054.4375 | -6299.9658 | -3777.1206 | -4652.894 | -14729.9795 | 63.88 | -178.17 | -169.8 | -24.6205 | -33.1765 | -24.2575 | -82.0544 | -6.3 | -3.7771 | -4.6529 | -14.73 | -0.96879 | -0.99358 | -0.9821 | -0.98427
2020-10-06 | 14:19 | 238.2992 | 235.4252 | 233.1715 | 408.9328 | 409.9329 | 405.3915 | 3.7775 | 2.7839 | 408.0705 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 4.97 | 4.98 | 3.91 | 3.61 | 3.31 | 3.55 | 110.2142 | 144.433 | 103.9375 | 10.4967 | 15.5063 | 119.341 | 13.02 | 13.39 | 10.1 |  |  |  | -166.47 | -173.68 | -168.9 | -25533.8066 | -33789.2227 | -23759.4414 | -83082.4688 | -6143.0566 | -3745.8945 | -4661.6235 | -14550.5742 | 62.75 | 157.74 | -170.01 | -25.5338 | -33.7892 | -23.7594 | -83.0825 | -6.1431 | -3.7459 | -4.6616 | -14.5506 | -0.97226 | -0.99391 | -0.98129 | -0.98501
2020-10-06 | 14:20 | 238.9796 | 237.8011 | 234.1775 | 412.0585 | 411.5339 | 407.7617 | 2.9093 | 2.8012 | 410.4366 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.65 | 4.92 | 3.87 | 3.47 | 3.29 | 3.39 | 110.2493 | 135.8036 | 108.5085 | 8.014 | 11.6019 | 117.9548 | 12.88 | 13.85 | 10.02 |  |  |  | -166.44 | -172.7 | -168.53 | -25611.6035 | -31982.8047 | -24867.6289 | -82462.0469 | -6179.062 | -4101.5146 | -5038.8081 | -15319.3848 | 64.57 | 177.36 | -169.49 | -25.6116 | -31.9828 | -24.8676 | -82.462 | -6.1791 | -4.1015 | -5.0388 | -15.3194 | -0.97211 | -0.99188 | -0.98008 | -0.98318
2020-10-06 | 14:21 | 240.242 | 236.7674 | 232.5143 | 412.4054 | 410.0574 | 406.3557 | 4.2626 | 3.5504 | 409.5885 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 4.25 | 5.07 | 4.14 | 3.54 | 3.17 | 3.33 | 105.5488 | 142.0947 | 102.7145 | 12.1086 | 15.7121 | 116.4293 | 13.56 | 13.7 | 10.09 |  |  |  | -165.81 | -172.63 | -167.45 | -24462.8496 | -33326.5586 | -23293.0898 | -81082.5078 | -6205.5449 | -4300.4575 | -5184.3413 | -15690.3447 | 62.56 | -163.38 | -169.03 | -24.4628 | -33.3266 | -23.2931 | -81.0825 | -6.2055 | -4.3005 | -5.1843 | -15.6903 | -0.9693 | -0.99178 | -0.97612 | -0.98179
2020-10-06 | 14:22 | 241.6617 | 236.3703 | 228.3594 | 411.3612 | 407.6377 | 404.3243 | 6.5973 | 4.0695 | 407.7545 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.02 | 4.87 | 4.44 | 3.66 | 3.04 | 3.33 | 90.3555 | 155.6228 | 106.0692 | 18.9648 | 21.8023 | 117.0247 | 15.03 | 12.5 | 9.02 |  |  |  | -161.96 | -172.6 | -166.53 | -20765.1426 | -36440.7227 | -23541.4199 | -80747.2891 | -6730.5605 | -4730.9663 | -5639.2422 | -17100.7734 | 63.04 | -135.98 | -167.92 | -20.7651 | -36.4407 | -23.5414 | -80.7473 | -6.7306 | -4.731 | -5.6392 | -17.1008 | -0.95128 | -0.99168 | -0.97249 | -0.9783
2020-10-06 | 14:23 | 242.5385 | 235.3958 | 227.6765 | 410.6776 | 406.6195 | 404.6343 | 7.4023 | 3.5646 | 407.2927 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4 | 4.88 | 4.56 | 3.72 | 3.14 | 3.36 | 97.4688 | 170.411 | 113.6504 | 21.1964 | 24.4593 | 126.8618 | 13.81 | 11.69 | 7.92 |  |  |  | -162.9 | -173.6 | -167.38 | -22570.0254 | -39849.75 | -25245.9023 | -87665.6719 | -6944.1123 | -4474.7476 | -5647.7603 | -17066.6191 | 62.93 | -127.94 | -168.83 | -22.57 | -39.8498 | -25.2459 | -87.6657 | -6.9441 | -4.4747 | -5.6478 | -17.0666 | -0.95579 | -0.99375 | -0.97588 | -0.98157
2020-10-06 | 14:24 | 243.1475 | 232.3525 | 228.7634 | 410.1682 | 404.6413 | 404.7905 | 7.4079 | 3.7207 | 406.5143 | 99.99 | 99.99 | 50 | 3.77 | 5.77 | 4.07 | 4.18 | 3.37 | 3.23 | 108.7059 | 173.2128 | 103.6239 | 20.7684 | 25.7153 | 128.1136 | 12.37 | 11.85 | 8.36 |  |  |  | -164.19 | -173.97 | -166.23 | -25418.2461 | -40017.4727 | -22953.0879 | -88388.8125 | -7192.8379 | -4214.6855 | -5620.2578 | -17027.7793 | 61.08 | -124.2 | -168.96 | -25.4182 | -40.0175 | -22.9531 | -88.3888 | -7.1928 | -4.2147 | -5.6203 | -17.0278 | -0.96222 | -0.9945 | -0.97131 | -0.98194
2020-10-06 | 14:25 | 240.388 | 232.1006 | 228.4258 | 409.09 | 401.4639 | 403.424 | 5.0176 | 4.6281 | 404.6365 | 99.99 | 99.99 | 50 | 3.59 | 6.21 | 4.07 | 4.42 | 3.68 | 3.18 | 113.3003 | 153.9526 | 105.797 | 14.1387 | 17.7776 | 124.0242 | 12.36 | 13.47 | 8.05 |  |  |  | -165.46 | -173.06 | -166.22 | -26336.3164 | -35458.5586 | -23449.1895 | -85244.0781 | -6825.8062 | -4303.1577 | -5746.7705 | -16875.7324 | 61.53 | -119.22 | -168.8 | -26.3363 | -35.4586 | -23.4492 | -85.2441 | -6.8258 | -4.3032 | -5.7468 | -16.8757 | -0.96802 | -0.99272 | -0.97126 | -0.98096
2020-10-06 | 14:26 | 239.0468 | 233.1026 | 227.9709 | 409.1147 | 401.0134 | 402.526 | 3.9174 | 5.0408 | 404.1923 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 3.5 | 5.9 | 4.44 | 4.23 | 3.81 | 3.19 | 115.5559 | 149.5116 | 111.4905 | 11.1305 | 14.7309 | 125.2717 | 11.88 | 13.95 | 8.25 |  |  |  | -165.7 | -173.05 | -167.26 | -26765.1504 | -34580.8008 | -24765.1035 | -86111.0703 | -6820.7407 | -4212.5269 | -5600.8667 | -16634.1348 | 62.79 | -123.4 | -169.11 | -26.7652 | -34.5808 | -24.7651 | -86.1111 | -6.8207 | -4.2125 | -5.6009 | -16.6341 | -0.96903 | -0.99266 | -0.97537 | -0.98185
2020-10-06 | 14:27 | 238.0543 | 233.9844 | 231.4297 | 409.1691 | 403.421 | 405.8555 | 2.3185 | 3.4113 | 406.131 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 3.92 | 5.75 | 4.27 | 4.01 | 3.98 | 3.39 | 117.7327 | 131.299 | 111.085 | 6.3148 | 9.0905 | 119.7821 | 10.9 | 14.95 | 9.57 |  |  |  | -166.28 | -171.5 | -166.42 | -27214.3145 | -30352.748 | -24946.9492 | -82514.0156 | -6643.499 | -4545.334 | -6003.7964 | -17192.6289 | 64.47 | -127.09 | -168.26 | -27.2143 | -30.3527 | -24.9469 | -82.514 | -6.6435 | -4.5453 | -6.0038 | -17.1926 | -0.97147 | -0.98897 | -0.97224 | -0.97898
2020-10-06 | 14:28 | 236.5388 | 233.3762 | 230.9035 | 405.6566 | 400.9927 | 407.1784 | 2.3161 | 3.7844 | 404.5923 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 4.29 | 6.33 | 4.1 | 4.28 | 4.67 | 3.64 | 113.4539 | 123.4086 | 121.9201 | 6.0922 | 4.1877 | 119.4041 | 10.02 | 15.1 | 9.15 |  |  |  | -165.7 | -170.77 | -167.72 | -25951.0391 | -28424.1914 | -27494.1719 | -81869.4141 | -6606.6982 | -4602.9395 | -5983.9126 | -17193.5488 | 64.36 | -41.07 | -168.17 | -25.951 | -28.4242 | -27.4942 | -81.8694 | -6.6067 | -4.6029 | -5.9839 | -17.1935 | -0.96909 | -0.98714 | -0.97713 | -0.97865
2020-10-06 | 14:29 | 239.1022 | 233.9972 | 230.3651 | 406.9037 | 403.6724 | 407.8064 | 4.0796 | 2.5553 | 406.1134 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.26 | 5.86 | 4.13 | 4.16 | 4.27 | 3.49 | 95.4639 | 132.1423 | 108.8276 | 11.6865 | 11.8326 | 111.8799 | 11.73 | 14.24 | 9.53 |  |  |  | -162.9 | -171.64 | -166.84 | -21799.5938 | -30576.7539 | -24383.623 | -76759.9688 | -6713.748 | -4494.4438 | -5702.5391 | -16910.7305 | 66.44 | -35.68 | -167.56 | -21.7996 | -30.5768 | -24.3836 | -76.76 | -6.7137 | -4.4944 | -5.7025 | -16.9107 | -0.9557 | -0.98937 | -0.97373 | -0.97658
2020-10-06 | 14:30 | 241.2121 | 234.4783 | 229.2084 | 408.0778 | 405.3816 | 407.3137 | 6.0643 | 1.7543 | 406.9122 | 99.99 | 99.99 | 50 | 3.84 | 5.37 | 4.01 | 3.91 | 3.8 | 3.28 | 92.3708 | 153.9714 | 112.2582 | 17.6095 | 20.0929 | 119.251 | 10.98 | 12.68 | 8.08 |  |  |  | -162.16 | -172.8 | -168.04 | -21204.1504 | -35803.3203 | -25159.5469 | -82167.0234 | -6823.147 | -4528.4565 | -5324.4531 | -16676.0566 | 63.99 | -60.05 | -168.42 | -21.2042 | -35.8033 | -25.1595 | -82.167 | -6.8231 | -4.5285 | -5.3245 | -16.6761 | -0.95193 | -0.9921 | -0.97833 | -0.98002
2020-10-06 | 14:31 | 241.5704 | 235.3336 | 230.3407 | 409.3521 | 408.1714 | 407.2654 | 6.1935 | 1.3697 | 408.2518 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 3.96 | 4.57 | 3.81 | 3.52 | 3.26 | 3.32 | 95.801 | 158.2112 | 111.8829 | 17.9216 | 20.6706 | 121.7131 | 9.68 | 11.07 | 8.42 |  |  |  | -162.34 | -172.35 | -166.97 | -22034.3555 | -36893.3633 | -25088.1602 | -84015.8906 | -7015.0156 | -4954.3643 | -5808.8721 | -17778.252 | 62.72 | -132.38 | -167.96 | -22.0344 | -36.8934 | -25.0882 | -84.0159 | -7.015 | -4.9544 | -5.8089 | -17.7783 | -0.95287 | -0.9911 | -0.97423 | -0.97834
2020-10-06 | 14:32 | 243.549 | 236.4319 | 229.9176 | 412.0615 | 408.2944 | 409.0611 | 6.697 | 2.3259 | 409.7924 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 3.57 | 4.75 | 3.88 | 3.59 | 3.25 | 3.01 | 87.6808 | 154.7546 | 108.9598 | 19.4178 | 21.607 | 116.8129 | 10.25 | 11.76 | 8.49 |  |  |  | -160.66 | -171.73 | -166.27 | -20141.9277 | -36170.1055 | -24330.998 | -80643.0312 | -7064.8428 | -5250.5039 | -5949.1675 | -18264.5117 | 63.45 | -91.14 | -167.11 | -20.1419 | -36.1701 | -24.331 | -80.643 | -7.0648 | -5.2505 | -5.9492 | -18.2645 | -0.94364 | -0.98963 | -0.97138 | -0.9753
2020-10-06 | 14:33 | 243.4786 | 236.6121 | 229.8392 | 412.2258 | 407.3464 | 409.9559 | 6.2669 | 2.8495 | 409.8277 | 99.99 | 99.99 | 50 | 3.58 | 5.25 | 3.9 | 3.95 | 3.56 | 3.03 | 80.6065 | 144.1017 | 107.055 | 18.295 | 19.8516 | 110.3007 | 11.51 | 12.57 | 8.52 |  |  |  | -159.73 | -170.57 | -166.2 | -18402.2441 | -33628.0977 | -23883.8711 | -75914.2188 | -6796.9365 | -5578.3628 | -5867.1201 | -18242.418 | 64.23 | -62.87 | -166.39 | -18.4022 | -33.6281 | -23.8839 | -75.9142 | -6.7969 | -5.5784 | -5.8671 | -18.2424 | -0.93806 | -0.98652 | -0.97113 | -0.97232
2020-10-06 | 14:34 | 242.1043 | 237.8174 | 228.1502 | 412.4369 | 407.3776 | 406.4931 | 6.4478 | 3.7691 | 408.7506 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 3.58 | 4.63 | 4.35 | 3.72 | 3.14 | 3.1 | 79.2507 | 143.767 | 104.4489 | 18.6686 | 21.3695 | 108.6389 | 12.8 | 12.54 | 8.87 |  |  |  | -156.82 | -171.29 | -165.95 | -17628.709 | -33788.9453 | -23089.793 | -74507.4453 | -7556.9453 | -5176.6641 | -5776.7905 | -18510.3984 | 64.54 | -107.81 | -165.97 | -17.6287 | -33.7889 | -23.0898 | -74.5074 | -7.5569 | -5.1767 | -5.7768 | -18.5104 | -0.91911 | -0.98847 | -0.9701 | -0.9705
2020-10-06 | 14:35 | 242.3898 | 237.6457 | 228.0542 | 411.8272 | 408.1537 | 406.2823 | 7.104 | 3.2772 | 408.7381 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 3.78 | 4.22 | 4.27 | 3.51 | 3.01 | 3.02 | 82.9932 | 153.2452 | 107.7771 | 20.5157 | 23.2835 | 114.0978 | 12.19 | 11.87 | 8.41 |  |  |  | -156.93 | -172.06 | -165.54 | -18483.3477 | -36051.5117 | -23799.5078 | -78334.3672 | -7868.1338 | -5034.5107 | -6135.0444 | -19037.6875 | 64.07 | -121.84 | -166.22 | -18.4833 | -36.0515 | -23.7995 | -78.3344 | -7.8681 | -5.0345 | -6.135 | -19.0377 | -0.9201 | -0.99039 | -0.96834 | -0.97171
2020-10-06 | 14:36 | 241.2803 | 237.3553 | 227.3867 | 410.4898 | 407.0297 | 405.1784 | 6.9168 | 3.1262 | 407.5505 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 3.89 | 4.31 | 4.39 | 3.44 | 3.03 | 3.02 | 89.3692 | 157.7641 | 119.121 | 19.9106 | 21.5824 | 121.7051 | 12.82 | 11.81 | 8.36 |  |  |  | -159.77 | -172.07 | -166.71 | -20218.3984 | -37079.9258 | -26349.8027 | -83648.1406 | -7452.9604 | -5156.0596 | -6226.8853 | -18835.9062 | 64.63 | -116.81 | -167.18 | -20.2184 | -37.0799 | -26.3498 | -83.6481 | -7.453 | -5.1561 | -6.2269 | -18.8359 | -0.93828 | -0.99047 | -0.97319 | -0.97557
2020-10-06 | 14:37 | 241.1295 | 237.6443 | 229.2047 | 410.3249 | 406.8091 | 408.9843 | 6.0488 | 2.248 | 408.6939 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 4.14 | 4.91 | 3.89 | 3.55 | 3.39 | 3.09 | 84.5919 | 138.3566 | 114.6177 | 17.1096 | 16.7507 | 112.0659 | 12.87 | 12.86 | 9.22 |  |  |  | -157.59 | -171.04 | -165.83 | -18850.6191 | -32411.7148 | -25468.3867 | -76730.7188 | -7777.8535 | -5098.6724 | -6433.4731 | -19309.9961 | 66.39 | -54.84 | -165.78 | -18.8506 | -32.4117 | -25.4684 | -76.7307 | -7.7779 | -5.0987 | -6.4335 | -19.31 | -0.9244 | -0.98785 | -0.96955 | -0.96976
2020-10-06 | 14:38 | 241.152 | 238.0387 | 229.7338 | 411.3862 | 407.1684 | 409.2513 | 5.477 | 2.4802 | 409.2553 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.06 | 4.84 | 3.92 | 3.48 | 3.36 | 3.12 | 87.2009 | 134.7195 | 111.829 | 15.4788 | 15.0002 | 110.7995 | 13.29 | 13.06 | 9.43 |  |  |  | -157.32 | -170.94 | -165.11 | -19394.0117 | -31653.1562 | -24817.0195 | -75864.1875 | -8116.1699 | -5055.6421 | -6594.0967 | -19765.9102 | 66.75 | -68.92 | -165.33 | -19.394 | -31.6532 | -24.817 | -75.8642 | -8.1162 | -5.0556 | -6.5941 | -19.7659 | -0.92248 | -0.98748 | -0.96647 | -0.96769
2020-10-06 | 14:39 | 242.4126 | 236.964 | 228.7632 | 411.7267 | 405.7558 | 408.9704 | 6.0611 | 3.4559 | 408.8006 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 3.81 | 5.21 | 4 | 3.73 | 3.47 | 3.01 | 88.9609 | 143.602 | 111.2299 | 17.3629 | 17.6071 | 114.0631 | 14.45 | 12.68 | 8.81 |  |  |  | -157.63 | -171.45 | -164.77 | -19935.8398 | -33589.9688 | -24538.1152 | -78063.9297 | -8210.6035 | -5030.6196 | -6676.1362 | -19917.3594 | 65.71 | -71.85 | -165.62 | -19.9358 | -33.59 | -24.5381 | -78.0639 | -8.2106 | -5.0306 | -6.6761 | -19.9174 | -0.92465 | -0.98897 | -0.96492 | -0.96896
2020-10-06 | 14:40 | 242.4269 | 237.4844 | 228.5927 | 412.3321 | 406.0533 | 408.7056 | 6.1142 | 3.6519 | 409.0117 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 3.78 | 5.14 | 4.12 | 3.64 | 3.36 | 3.04 | 93.8037 | 146.4014 | 116.0521 | 17.3985 | 16.8689 | 118.1796 | 13.79 | 12.38 | 9.36 |  |  |  | -158.35 | -171.65 | -164.42 | -21120.6113 | -34354.0469 | -25514.6758 | -80989.3359 | -8384.8564 | -5050.8843 | -7098.9663 | -20534.707 | 65.79 | -80.51 | -165.71 | -21.1206 | -34.354 | -25.5147 | -80.9893 | -8.3849 | -5.0509 | -7.099 | -20.5347 | -0.92944 | -0.98936 | -0.96341 | -0.96933
2020-10-06 | 14:41 | 241.636 | 240.4447 | 228.4978 | 413.0916 | 407.1071 | 410.4305 | 6.6993 | 3.4698 | 410.1939 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 4.11 | 5.16 | 4.3 | 3.71 | 3.56 | 3.2 | 90.582 | 136.2997 | 131.6527 | 18.0116 | 13.2786 | 119.1241 | 12.96 | 13.29 | 9.56 |  |  |  | -158.26 | -171.16 | -166.26 | -20324.6367 | -32365.1289 | -29210.4062 | -81900.1797 | -8111.8652 | -5037.832 | -7133.4731 | -20283.1719 | 65.32 | -41.01 | -165.99 | -20.3246 | -32.3651 | -29.2104 | -81.9002 | -8.1119 | -5.0378 | -7.1335 | -20.2832 | -0.92876 | -0.9881 | -0.97145 | -0.97068
2020-10-06 | 14:42 | 242.7524 | 238.5544 | 230.4661 | 412.9819 | 409.4565 | 410.2477 | 6.167 | 2.247 | 410.8815 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 4.22 | 5.01 | 4.28 | 3.8 | 3.47 | 3.29 | 93.0081 | 149.6114 | 116.7978 | 17.557 | 18.7586 | 119.2415 | 12.96 | 12.17 | 9.73 |  |  |  | -157.97 | -171.24 | -165.29 | -20920.7637 | -35238.75 | -25954.873 | -82114.3906 | -8469.0654 | -5422.2622 | -6789.9619 | -20681.293 | 65.32 | -89.31 | -165.77 | -20.9208 | -35.2388 | -25.9549 | -82.1144 | -8.4691 | -5.4223 | -6.79 | -20.6813 | -0.92693 | -0.98837 | -0.96744 | -0.96972
2020-10-06 | 14:43 | 243.8264 | 237.9177 | 230.7161 | 413.269 | 410.4095 | 410.1547 | 6.6909 | 2.0362 | 411.2657 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.25 | 4.85 | 4.23 | 3.73 | 3.33 | 3.3 | 95.5384 | 158.5946 | 114.9331 | 19.3013 | 20.6095 | 122.5493 | 12.95 | 11.28 | 9.69 |  |  |  | -159.68 | -172.08 | -164.73 | -21818.8379 | -37356.7539 | -25555.4277 | -84731.0156 | -8076.7109 | -5192.2388 | -6962.9604 | -20231.9102 | 63.94 | -111.21 | -166.44 | -21.8188 | -37.3568 | -25.5554 | -84.731 | -8.0767 | -5.1922 | -6.963 | -20.2319 | -0.93781 | -0.99048 | -0.96483 | -0.97266
2020-10-06 | 14:44 | 241.9055 | 239.1836 | 230.9267 | 414.0461 | 410.1146 | 409.0219 | 5.1089 | 3.1332 | 411.0443 | 99.99 | 99.99 | 49.98 | 4.3 | 4.65 | 4.37 | 3.62 | 3.31 | 3.41 | 100.1778 | 144.4876 | 116.5311 | 14.5927 | 13.7438 | 120.0621 | 12.57 | 12.23 | 10.54 |  |  |  | -161.63 | -172 | -164.94 | -22990.0664 | -34203.9766 | -25966.4727 | -83160.5312 | -7631.3052 | -4792.8145 | -6986.3965 | -19410.5137 | 65.72 | -121.57 | -166.8 | -22.9901 | -34.204 | -25.9665 | -83.1605 | -7.6313 | -4.7928 | -6.9864 | -19.4105 | -0.94908 | -0.99032 | -0.96566 | -0.97382
2020-10-06 | 14:45 | 241.2834 | 238.5254 | 232.6695 | 413.8366 | 410.1411 | 410.0426 | 3.8225 | 2.6012 | 411.3253 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 4.31 | 4.71 | 4.01 | 3.51 | 3.27 | 3.37 | 106.4167 | 138.6556 | 113.7515 | 10.87 | 11.4291 | 119.3138 | 11.62 | 12.44 | 10.41 |  |  |  | -163.34 | -171.98 | -165.75 | -24581.5762 | -32715.6035 | -25651.1992 | -82948.3906 | -7363.2476 | -4600.5371 | -6506.1992 | -18469.9883 | 65.95 | -122.55 | -167.45 | -24.5816 | -32.7156 | -25.6512 | -82.9484 | -7.3632 | -4.6005 | -6.5062 | -18.47 | -0.95795 | -0.99026 | -0.96931 | -0.97609
2020-10-06 | 14:46 | 237.962 | 238.3802 | 232.4722 | 412.6843 | 407.1473 | 407.8794 | 2.0862 | 3.5129 | 409.2194 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 4.11 | 4.96 | 3.91 | 3.45 | 3.3 | 3.14 | 115.7558 | 118.8496 | 119.5517 | 5.5091 | 4.5356 | 117.8039 | 11.29 | 14.69 | 10.67 |  |  |  | -166.07 | -171.43 | -166.25 | -26709.4824 | -27969.7695 | -26995.5918 | -81674.8438 | -6619.8306 | -4207.2402 | -6603.9707 | -17431.043 | 61.86 | 173.62 | -167.98 | -26.7095 | -27.9698 | -26.9956 | -81.6748 | -6.6198 | -4.2072 | -6.604 | -17.431 | -0.97063 | -0.98888 | -0.97136 | -0.97798
2020-10-06 | 14:47 | 238.7018 | 236.4272 | 230.8147 | 410.6813 | 404.8358 | 407.2194 | 2.8903 | 3.4754 | 407.5606 | 99.99 | 99.99 | 50 | 3.67 | 5.52 | 4.03 | 3.79 | 3.47 | 3.04 | 111.5872 | 128.222 | 119.2822 | 7.8378 | 5.4965 | 119.46 | 12.15 | 14.62 | 9.33 |  |  |  | -165.44 | -171.2 | -165.76 | -25745.1992 | -29937.2227 | -26675.9414 | -82358.375 | -6696.5732 | -4627.3633 | -6768.9985 | -18092.9336 | 66.67 | -105.27 | -167.64 | -25.7452 | -29.9372 | -26.6759 | -82.3584 | -6.6966 | -4.6274 | -6.769 | -18.0929 | -0.9678 | -0.98826 | -0.96928 | -0.97671
2020-10-06 | 14:48 | 238.1743 | 236.2327 | 229.8103 | 409.2188 | 403.98 | 406.5342 | 3.4284 | 3.1204 | 406.5614 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 3.87 | 5.55 | 4.03 | 3.95 | 3.54 | 3.13 | 99.5191 | 121.502 | 113.6325 | 9.2449 | 5.6419 | 111.3482 | 13.77 | 15.08 | 9.32 |  |  |  | -163.41 | -170.98 | -165.38 | -22716.8926 | -28329.3867 | -25255.7227 | -76302 | -6760.2334 | -4502.5107 | -6584.0703 | -17846.8164 | 66.7 | -77.8 | -166.82 | -22.7169 | -28.3294 | -25.2557 | -76.302 | -6.7602 | -4.5025 | -6.5841 | -17.8468 | -0.95846 | -0.9876 | -0.96766 | -0.97372
2020-10-06 | 14:49 | 236.8752 | 236.9105 | 231.7075 | 409.9293 | 407.79 | 404.2157 | 2.3485 | 3.4041 | 407.2949 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 4.31 | 4.37 | 4.53 | 3.36 | 3.15 | 3.3 | 100.799 | 114.2903 | 99.2705 | 6.4431 | 6.6498 | 104.5489 | 13.28 | 16.25 | 12.62 |  |  |  | -163.91 | -170.55 | -162.52 | -22930.7637 | -26698.1875 | -21926.7891 | -71555.7266 | -6615.7627 | -4441.6895 | -6898.4058 | -17955.8613 | 65.82 | 168.65 | -165.91 | -22.9308 | -26.6982 | -21.9268 | -71.5557 | -6.6158 | -4.4417 | -6.8984 | -17.9559 | -0.96081 | -0.98644 | -0.9539 | -0.96993
2020-10-06 | 14:50 | 238.8669 | 238.1507 | 229.5176 | 409.7573 | 408.8426 | 405.0325 | 5.2551 | 2.9156 | 407.8622 | 99.99 | 99.99 | 49.98 | 4.83 | 4.05 | 4.56 | 3.47 | 3.15 | 3.58 | 87.3441 | 132.0387 | 108.8259 | 14.9624 | 13.0504 | 109.0723 | 15.38 | 13.92 | 11.26 |  |  |  | -161.28 | -171.75 | -164.46 | -19737.6328 | -31086.5742 | -24062.7812 | -74886.9766 | -6694.2075 | -4500.9092 | -6694.9136 | -17890.0332 | 66.08 | -149.28 | -166.47 | -19.7376 | -31.0866 | -24.0628 | -74.887 | -6.6942 | -4.5009 | -6.6949 | -17.89 | -0.94702 | -0.98968 | -0.96341 | -0.97263
2020-10-06 | 14:51 | 239.456 | 236.9008 | 229.4396 | 407.6669 | 409.19 | 405.3647 | 6.3236 | 2.2697 | 407.3934 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 5.16 | 4.37 | 4.26 | 3.8 | 3.14 | 3.77 | 87.7332 | 145.6713 | 111.7981 | 18.2038 | 17.0637 | 114.7589 | 15.97 | 12.42 | 9.88 |  |  |  | -160.98 | -172.68 | -164.8 | -19858.4902 | -34221.0547 | -24753.3438 | -78832.8828 | -6844.9307 | -4384.0244 | -6717.6221 | -17946.5781 | 64.7 | 176.2 | -167.02 | -19.8585 | -34.2211 | -24.7533 | -78.8329 | -6.8449 | -4.384 | -6.7176 | -17.9466 | -0.94541 | -0.99189 | -0.96509 | -0.97505
2020-10-06 | 14:52 | 240.2864 | 236.1064 | 229.7437 | 406.8844 | 407.6568 | 408.2685 | 6.4589 | 1.3722 | 407.5918 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 5.03 | 5.02 | 3.88 | 3.76 | 3.44 | 3.63 | 88.0881 | 142.7478 | 115.8974 | 18.4365 | 14.8335 | 115.2547 | 15.37 | 12.9 | 9.2 |  |  |  | -161.78 | -173.16 | -164.93 | -20106.5195 | -33436.9414 | -25705.2891 | -79248.7422 | -6610.3936 | -4011.2568 | -6917.7637 | -17539.4141 | 65.65 | 57.71 | -167.34 | -20.1065 | -33.4369 | -25.7053 | -79.2487 | -6.6104 | -4.0113 | -6.9178 | -17.5394 | -0.94998 | -0.99288 | -0.96564 | -0.97637
2020-10-06 | 14:53 | 240.6246 | 236.8985 | 229.854 | 407.8039 | 407.3583 | 409.8208 | 6.3522 | 1.6191 | 408.3162 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 4.84 | 5.38 | 3.82 | 3.8 | 3.66 | 3.6 | 88.4524 | 137.5037 | 121.2993 | 17.8791 | 12.0617 | 115.4905 | 14.91 | 13.74 | 8.82 |  |  |  | -162.45 | -172.83 | -165.01 | -20288.9707 | -32319.2031 | -26925.2949 | -79533.4609 | -6419.8208 | -4067.9756 | -7207.7573 | -17695.5527 | 66.55 | 25.68 | -167.29 | -20.289 | -32.3192 | -26.9253 | -79.5335 | -6.4198 | -4.068 | -7.2078 | -17.6956 | -0.95341 | -0.99217 | -0.96599 | -0.97613
2020-10-06 | 14:54 | 240.19 | 236.9403 | 228.744 | 406.514 | 405.719 | 410.0697 | 7.0476 | 2.6935 | 407.4214 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.83 | 5.6 | 3.9 | 3.81 | 3.9 | 3.6 | 85.0575 | 133.0219 | 128.2071 | 19.3851 | 11.6343 | 115.1722 | 15.4 | 14.59 | 8.45 |  |  |  | -162.44 | -172.88 | -165.29 | -19478.7617 | -31243.7773 | -28360.0488 | -79082.5859 | -6161.3013 | -3896.1653 | -7442.501 | -17499.9668 | 66.34 | 44.88 | -167.3 | -19.4788 | -31.2438 | -28.36 | -79.0826 | -6.1613 | -3.8962 | -7.4425 | -17.5 | -0.95344 | -0.99231 | -0.96725 | -0.97638
2020-10-06 | 14:55 | 239.7955 | 238.7193 | 228.5607 | 407.0256 | 405.3746 | 411.8568 | 7.8944 | 4.0478 | 408.0652 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 5.22 | 5.8 | 3.76 | 3.77 | 4.09 | 3.86 | 88.1416 | 125.23 | 142.7525 | 20.8896 | 11.7376 | 118.4128 | 15.02 | 15.26 | 8.25 |  |  |  | -162.47 | -173.2 | -166.42 | -20136.4902 | -29677.2031 | -31671.4199 | -81485.1094 | -6355.0938 | -3545.4253 | -7652.6055 | -17553.127 | 64.06 | 73.13 | -167.56 | -20.1365 | -29.6772 | -31.6714 | -81.4851 | -6.3551 | -3.5454 | -7.6526 | -17.5531 | -0.95363 | -0.99294 | -0.97203 | -0.97758
2020-10-06 | 14:56 | 240.445 | 238.1708 | 229.113 | 406.7633 | 404.7468 | 413.8239 | 7.9438 | 5.577 | 408.4155 | 99.99 | 99.99 | 50 | 5.01 | 6.62 | 3.76 | 3.97 | 4.74 | 3.9 | 93.9486 | 129.3288 | 148.9068 | 20.885 | 11.4435 | 123.8025 | 14.66 | 15.42 | 7.86 |  |  |  | -163.41 | -173.63 | -167.15 | -21630.9023 | -30601.8867 | -33252.3047 | -85485.0938 | -6447.2617 | -3417.7222 | -7583.5386 | -17448.5234 | 63.89 | 79.47 | -168.2 | -21.6309 | -30.6019 | -33.2523 | -85.4851 | -6.4473 | -3.4177 | -7.5835 | -17.4485 | -0.95834 | -0.99382 | -0.97497 | -0.9798
2020-10-06 | 14:57 | 240.1655 | 236.3771 | 226.4514 | 406.3634 | 400.1305 | 410.768 | 7.699 | 6.1758 | 405.7211 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 4.51 | 6.91 | 3.75 | 4.32 | 4.57 | 3.25 | 89.8004 | 128.0559 | 141.0945 | 20.1848 | 11.5142 | 119.3179 | 14.94 | 15.83 | 8.34 |  |  |  | -162.44 | -173.11 | -167.33 | -20531.2539 | -30013.2129 | -31158.7129 | -81703.1797 | -6502.7954 | -3615.3613 | -6998.2651 | -17116.4219 | 64.21 | 43.07 | -167.9 | -20.5313 | -30.0132 | -31.1587 | -81.7032 | -6.5028 | -3.6154 | -6.9983 | -17.1164 | -0.95333 | -0.99282 | -0.97569 | -0.97875
2020-10-06 | 14:58 | 238.661 | 235.8226 | 229.9713 | 404.9315 | 401.8615 | 412.9877 | 6.2326 | 6.6797 | 406.5564 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 5.12 | 7 | 3.69 | 4.01 | 5.05 | 3.97 | 95.5493 | 116.4449 | 142.627 | 16.1405 | 11.4401 | 118.0643 | 14.95 | 15.16 | 9.59 |  |  |  | -164.55 | -170.65 | -167.44 | -21980.6973 | -27061.7617 | -32004.7266 | -81047.1797 | -6066.8364 | -4452.6899 | -7134.6152 | -17654.1465 | 62.46 | 95.94 | -167.52 | -21.9807 | -27.0618 | -32.0047 | -81.0472 | -6.0668 | -4.4527 | -7.1346 | -17.6541 | -0.96396 | -0.98673 | -0.97604 | -0.97709
2020-10-06 | 14:59 | 238.9252 | 234.3564 | 231.074 | 404.3593 | 402.106 | 413.25 | 5.1531 | 6.8235 | 406.5329 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 5 | 7.13 | 3.76 | 4.07 | 5.27 | 4.07 | 98.7302 | 121.1367 | 133.7271 | 13.392 | 7.4427 | 117.7103 | 14.79 | 14.31 | 9.71 |  |  |  | -164.14 | -171.03 | -166.94 | -22671.5449 | -28040.7285 | -30087.5488 | -80799.8203 | -6445.9141 | -4424.3516 | -6972.5356 | -17842.8008 | 64.91 | 82.05 | -167.42 | -22.6715 | -28.0407 | -30.0875 | -80.7998 | -6.4459 | -4.4244 | -6.9725 | -17.8428 | -0.96188 | -0.98778 | -0.97418 | -0.97647
2020-10-06 | 15:00 | 238.7204 | 234.4003 | 230.5319 | 404.0233 | 402.122 | 412.3495 | 5.3566 | 6.3242 | 406.1304 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.84 | 6.93 | 3.64 | 3.95 | 5.06 | 3.86 | 94.8644 | 119.6663 | 129.2429 | 14.0078 | 6.818 | 114.3931 | 14.47 | 14.43 | 9.48 |  |  |  | -162.57 | -171.06 | -165.88 | -21582.2832 | -27690.3203 | -28884.9922 | -78157.5938 | -6775.5747 | -4341.4814 | -7256.9243 | -18373.9824 | 65.23 | 72.4 | -166.61 | -21.5823 | -27.6903 | -28.885 | -78.1576 | -6.7756 | -4.3415 | -7.2569 | -18.374 | -0.95409 | -0.98793 | -0.96986 | -0.97346
2020-10-06 | 15:01 | 235.4814 | 233.7861 | 231.2889 | 401.4595 | 402.2928 | 409.435 | 4.207 | 5.0978 | 404.3699 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 5.5 | 6.71 | 3.48 | 3.93 | 4.91 | 4.23 | 103.0828 | 115.5121 | 130.1711 | 10.8044 | 5.1755 | 116.1333 | 14.46 | 14.58 | 9.94 |  |  |  | -163.95 | -170.65 | -166.5 | -23302.7207 | -26636.4844 | -29255.834 | -79195.0391 | -6700.7119 | -4381.3545 | -7024.6709 | -18106.7383 | 63.19 | 115.81 | -167.06 | -23.3027 | -26.6365 | -29.2558 | -79.195 | -6.7007 | -4.3814 | -7.0247 | -18.1067 | -0.96106 | -0.98674 | -0.97236 | -0.97485
2020-10-06 | 15:02 | 235.6128 | 234.1571 | 230.6191 | 401.6277 | 401.8148 | 409.4111 | 4.7929 | 5.1746 | 404.2587 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 5.4 | 6.68 | 3.49 | 3.91 | 4.85 | 4.14 | 100.357 | 116.0424 | 134.1188 | 12.3747 | 7.7745 | 116.6923 | 14.41 | 15.01 | 9.71 |  |  |  | -163.41 | -169.89 | -166.93 | -22646.5449 | -26731.5586 | -30099.625 | -79477.7266 | -6752.1782 | -4761.5518 | -6976.4604 | -18490.1875 | 62.59 | 106.33 | -166.81 | -22.6465 | -26.7316 | -30.0996 | -79.4777 | -6.7522 | -4.7616 | -6.9765 | -18.4902 | -0.95831 | -0.9845 | -0.97418 | -0.97399
2020-10-06 | 15:03 | 237.1342 | 235.7979 | 231.2236 | 403.1898 | 404.513 | 411.5958 | 5.669 | 5.2442 | 406.4063 | 99.99 | 99.99 | 50 | 5.47 | 6.26 | 3.73 | 3.85 | 4.66 | 4.24 | 99.2856 | 121.901 | 141.3091 | 14.7148 | 10.3392 | 120.6589 | 14.31 | 14.45 | 9.64 |  |  |  | -163.47 | -169.93 | -166.64 | -22538.7715 | -28263.2773 | -31762.8555 | -82564.8984 | -6696.6548 | -4997.2739 | -7545.5278 | -19239.457 | 63.45 | 109.45 | -166.72 | -22.5388 | -28.2633 | -31.7629 | -82.5649 | -6.6967 | -4.9973 | -7.5455 | -19.2395 | -0.95858 | -0.98473 | -0.97292 | -0.97391
2020-10-06 | 15:04 | 235.6466 | 237.2462 | 231.7431 | 404.769 | 406.9892 | 408.526 | 4.5666 | 2.5324 | 406.746 | 99.99 | 99.99 | 50 | 5.48 | 5.09 | 3.58 | 3.57 | 3.64 | 3.95 | 106.0387 | 122.7496 | 136.7275 | 11.8674 | 6.9676 | 121.6628 | 13.44 | 13.82 | 9.4 |  |  |  | -163.49 | -170.34 | -166.29 | -23959.7559 | -28664.2012 | -30758.0137 | -83381.9688 | -7097.4062 | -4882.25 | -7484.5977 | -19464.2539 | 62.81 | 132.09 | -166.82 | -23.9598 | -28.6642 | -30.758 | -83.382 | -7.0974 | -4.8822 | -7.4846 | -19.4643 | -0.95882 | -0.9858 | -0.97165 | -0.97382
2020-10-06 | 15:05 | 236.6008 | 235.6186 | 232.5102 | 404.989 | 406.9794 | 408.5457 | 3.552 | 2.1225 | 406.825 | 99.99 | 99.99 | 50 | 5.41 | 5.04 | 3.44 | 3.67 | 3.54 | 3.98 | 115.1412 | 134.5847 | 131.3982 | 9.4186 | 4.8373 | 126.8428 | 12.7 | 11.72 | 9.5 |  |  |  | -164.97 | -171.71 | -166.26 | -26273.4629 | -31365.7148 | -29657.1016 | -87296.2891 | -7058.0093 | -4571.459 | -7240.8794 | -18870.3457 | 66.36 | 62.58 | -167.77 | -26.2735 | -31.3657 | -29.6571 | -87.2963 | -7.058 | -4.5715 | -7.2409 | -18.8703 | -0.96576 | -0.98955 | -0.97146 | -0.97742
2020-10-06 | 15:06 | 237.2534 | 235.1638 | 232.0672 | 404.4975 | 406.9058 | 408.6498 | 4.1236 | 2.4236 | 406.671 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 5.58 | 5.18 | 3.41 | 3.76 | 3.69 | 4.11 | 112.9215 | 140.3076 | 131.6324 | 11.2666 | 6.5666 | 128.0874 | 13.2 | 11.2 | 9.47 |  |  |  | -165.1 | -172.29 | -166.2 | -25884.6172 | -32691.3438 | -29621.8691 | -88197.8359 | -6883.7305 | -4419.9795 | -7275.9985 | -18579.707 | 66.76 | 61.74 | -168.06 | -25.8846 | -32.6913 | -29.6219 | -88.1978 | -6.8837 | -4.42 | -7.276 | -18.5797 | -0.96641 | -0.99098 | -0.97113 | -0.97852
2020-10-06 | 15:07 | 237.563 | 234.9105 | 231.5478 | 403.6906 | 406.4576 | 409.0528 | 4.7381 | 3.1136 | 406.3846 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 5.83 | 5.21 | 3.45 | 3.87 | 3.81 | 4.37 | 114.7699 | 145.5903 | 137.8183 | 13.0567 | 6.5145 | 132.5296 | 12.85 | 11.04 | 9.08 |  |  |  | -165.67 | -173.04 | -166.23 | -26398.5215 | -33933.6523 | -30981.5879 | -91313.7656 | -6750.5571 | -4136.8867 | -7595.7251 | -18483.168 | 66.71 | 65.9 | -168.47 | -26.3985 | -33.9337 | -30.9816 | -91.3138 | -6.7506 | -4.1369 | -7.5957 | -18.4832 | -0.96883 | -0.99265 | -0.97124 | -0.98012
2020-10-06 | 15:08 | 238.7846 | 236.3809 | 229.3506 | 403.2689 | 407.2131 | 409.3183 | 7.4204 | 3.6207 | 406.5828 | 99.99 | 99.99 | 49.98 | 6.04 | 5.14 | 3.45 | 4.04 | 3.67 | 4.34 | 87.4817 | 142.3751 | 131.7884 | 20.5701 | 14.6163 | 120.1971 | 16.58 | 11.89 | 9.1 |  |  |  | -160.68 | -173.11 | -165.79 | -19641.8496 | -33364.8516 | -29283.0391 | -82289.75 | -6896.564 | -4019.9624 | -7410.1504 | -18326.6777 | 66.04 | 86.39 | -167.18 | -19.6418 | -33.3649 | -29.283 | -82.2897 | -6.8966 | -4.02 | -7.4102 | -18.3267 | -0.94353 | -0.99282 | -0.96944 | -0.97609
2020-10-06 | 15:09 | 239.2539 | 238.3046 | 229.9541 | 405.5919 | 409.1601 | 410.2661 | 7.4241 | 2.8502 | 408.3246 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 5.89 | 4.78 | 3.34 | 3.74 | 3.37 | 4.08 | 88.3673 | 140.2813 | 131.2562 | 20.3232 | 13.6155 | 119.5532 | 15.67 | 12.61 | 8.96 |  |  |  | -160.69 | -174.58 | -166.5 | -19930.5156 | -33251.1719 | -29318.3145 | -82500.0156 | -6988.0312 | -3157.2407 | -7023.6343 | -17168.9082 | 66.03 | 89.03 | -168 | -19.9305 | -33.2512 | -29.3183 | -82.5 | -6.988 | -3.1572 | -7.0236 | -17.1689 | -0.94368 | -0.99552 | -0.97248 | -0.97902
2020-10-06 | 15:10 | 238.9091 | 238.3375 | 229.7773 | 405.0219 | 407.7685 | 411.3356 | 7.6311 | 3.6889 | 408.0237 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 5.82 | 5.3 | 3.34 | 3.73 | 3.81 | 4.24 | 93.9092 | 140.4388 | 144.8615 | 20.4101 | 13.0248 | 126.1342 | 14.92 | 12.91 | 7.8 |  |  |  | -162.47 | -174.27 | -168.02 | -21391.584 | -33294.2422 | -32540.9512 | -87226.7812 | -6756.6641 | -3343.8721 | -6891.4419 | -16991.9785 | 65.18 | 87.94 | -168.71 | -21.3916 | -33.2942 | -32.541 | -87.2268 | -6.7567 | -3.3439 | -6.8914 | -16.992 | -0.95356 | -0.99499 | -0.9783 | -0.98155
2020-10-06 | 15:11 | 239.258 | 239.0353 | 229.6241 | 405.7385 | 407.4158 | 412.468 | 8.073 | 4.1127 | 408.5204 | 99.99 | 99.99 | 50 | 5.68 | 5.54 | 3.49 | 3.78 | 4.02 | 4.19 | 93.0766 | 135.0011 | 148.0597 | 21.3725 | 12.377 | 125.0783 | 14.85 | 13.67 | 7.75 |  |  |  | -162.39 | -174.44 | -167.96 | -21190.0508 | -32112.2832 | -33238.9492 | -86541.2891 | -6731.4385 | -3123.2939 | -7097.9775 | -16952.709 | 64.37 | 88.26 | -168.66 | -21.1901 | -32.1123 | -33.2389 | -86.5413 | -6.7314 | -3.1233 | -7.098 | -16.9527 | -0.95307 | -0.9953 | -0.97795 | -0.98135
2020-10-06 | 15:12 | 237.8989 | 239.575 | 228.6602 | 404.9442 | 408.2572 | 409.3343 | 8.3235 | 2.7413 | 407.4976 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 5.63 | 4.8 | 3.64 | 3.74 | 3.44 | 3.85 | 93.0006 | 139.4794 | 149.8749 | 22.1684 | 14.6681 | 127.0228 | 14.27 | 13.43 | 7.84 |  |  |  | -162.85 | -174.58 | -168.21 | -21005.9824 | -33235.1289 | -33528.875 | -87769.9844 | -6482.9395 | -3154.0442 | -6997.3276 | -16634.3145 | 64.34 | 117.02 | -168.97 | -21.006 | -33.2351 | -33.5289 | -87.77 | -6.4829 | -3.154 | -6.9973 | -16.6343 | -0.95553 | -0.99553 | -0.97891 | -0.98251
2020-10-06 | 15:13 | 232.0929 | 237.4395 | 229.7092 | 399.1006 | 406.8318 | 404.8111 | 6.3809 | 4.6959 | 403.5589 | 99.99 | 99.99 | 50 | 6.98 | 4.64 | 3.69 | 4.34 | 3.4 | 4.56 | 106.5496 | 121.7484 | 149.2681 | 16.4046 | 9.0485 | 125.6501 | 11.64 | 15.59 | 9.5 |  |  |  | -166.2 | -174.62 | -167.1 | -24010.8262 | -28767.8477 | -33407.3047 | -86185.9688 | -5901.0654 | -2703.3018 | -7642.9521 | -16247.3203 | 61.14 | -160.69 | -169.19 | -24.0108 | -28.7678 | -33.4073 | -86.186 | -5.9011 | -2.7033 | -7.643 | -16.2473 | -0.9711 | -0.99561 | -0.97481 | -0.98269
2020-10-06 | 15:14 | 231.8036 | 235.2099 | 230.674 | 397.574 | 405.6379 | 404.9081 | 5.2157 | 5.1896 | 402.681 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 7.33 | 4.89 | 3.66 | 4.51 | 3.53 | 5 | 107.8625 | 118.1807 | 138.3924 | 13.239 | 6.5915 | 121.1863 | 13.02 | 15.02 | 10.48 |  |  |  | -165.81 | -174.03 | -165.86 | -24214.3691 | -27632.8477 | -30852.4805 | -82699.6953 | -6125.3867 | -2885.397 | -7762.2876 | -16773.0723 | 62.03 | -156.54 | -168.46 | -24.2144 | -27.6328 | -30.8525 | -82.6997 | -6.1254 | -2.8854 | -7.7623 | -16.7731 | -0.96946 | -0.99459 | -0.96978 | -0.98005
2020-10-06 | 15:15 | 232.8383 | 234.9039 | 230.5516 | 398.2115 | 405.4687 | 405.4936 | 5.1577 | 4.847 | 403.0333 | 99.99 | 99.99 | 50 | 7.24 | 5.27 | 3.6 | 4.42 | 3.76 | 5.12 | 106.5404 | 119.9315 | 135.7623 | 13.2177 | 5.4879 | 120.4384 | 13.81 | 13.79 | 11.02 |  |  |  | -166.48 | -174.45 | -165.33 | -24089.4648 | -28022.2461 | -30248.5156 | -82360.2266 | -5782.2847 | -2713.5017 | -7921.4082 | -16417.1934 | 63.91 | -162.47 | -168.68 | -24.0895 | -28.0222 | -30.2485 | -82.3602 | -5.7823 | -2.7135 | -7.9214 | -16.4172 | -0.97238 | -0.99534 | -0.96738 | -0.98071
2020-10-06 | 15:16 | 234.4032 | 234.7437 | 232.6894 | 400.8932 | 407.0643 | 407.4772 | 3.7613 | 4.2583 | 405.1237 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 6.62 | 5.38 | 3.71 | 4.35 | 4 | 4.99 | 111.8658 | 121.4209 | 128.2688 | 9.6796 | 3.3249 | 120.2299 | 12.41 | 13.76 | 10.64 |  |  |  | -167.55 | -174.1 | -164.84 | -25591.2988 | -28326.084 | -28773.832 | -82691.2109 | -5652.7979 | -2927.3792 | -7793.8081 | -16373.9854 | 65.81 | -118.49 | -168.81 | -25.5913 | -28.3261 | -28.7738 | -82.6912 | -5.6528 | -2.9274 | -7.7938 | -16.374 | -0.97646 | -0.9947 | -0.96522 | -0.98095
2020-10-06 | 15:17 | 236.4793 | 234.6558 | 235.2023 | 403.6974 | 409.3712 | 410.2302 | 2.8381 | 4.0914 | 407.7461 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 6.36 | 5.73 | 3.98 | 4.44 | 4.33 | 5.01 | 112.1256 | 122.9771 | 116.8522 | 7.5785 | 3.878 | 117.0539 | 12.33 | 14.67 | 11.04 |  |  |  | -168.04 | -173.98 | -165.23 | -25935.9902 | -28698.5117 | -26508.125 | -81142.6484 | -5502.895 | -3030.658 | -6968.332 | -15501.8848 | 67.81 | -11.56 | -169.19 | -25.936 | -28.6985 | -26.5081 | -81.1426 | -5.5029 | -3.0307 | -6.9683 | -15.5019 | -0.97822 | -0.99447 | -0.96714 | -0.98224
2020-10-06 | 15:18 | 237.256 | 233.3775 | 235.6595 | 403.5063 | 408.5111 | 411.2274 | 2.6936 | 4.5605 | 407.7253 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 6.1 | 6.02 | 3.83 | 4.34 | 4.56 | 5.01 | 114.9681 | 127.2844 | 114.9566 | 7.4587 | 5.125 | 118.8229 | 11.75 | 12.92 | 10.8 |  |  |  | -168.46 | -174.16 | -165.82 | -26722.5156 | -29540.6406 | -26244.4004 | -82507.5625 | -5451.7275 | -3020.2524 | -6616.5181 | -15088.4961 | 67.32 | -12.42 | -169.65 | -26.7225 | -29.5406 | -26.2444 | -82.5076 | -5.4517 | -3.0203 | -6.6165 | -15.0885 | -0.97982 | -0.99481 | -0.96966 | -0.98369
2020-10-06 | 15:19 | 235.8737 | 233.173 | 236.1687 | 402.2334 | 408.0713 | 411.0943 | 1.9027 | 5.201 | 407.1067 | 62.97 | 99.99 | 50 | 6.13 | 6.03 | 3.91 | 4.37 | 4.68 | 5.16 | 116.7113 | 118.7823 | 113.3935 | 5.0177 | 6.0589 | 116.0029 | 11.3 | 13.32 | 11.15 |  |  |  | -168.76 | -175.1 | -165.98 | -26993.5801 | -27550.8164 | -25957.082 | -80501.4844 | -5362.4268 | -2359.0232 | -6477.582 | -14199.0312 | 68.59 | -51.49 | -170.07 | -26.9936 | -27.5508 | -25.9571 | -80.5015 | -5.3624 | -2.359 | -6.4776 | -14.199 | -0.98083 | -0.99635 | -0.97025 | -0.9848
2020-10-06 | 15:20 | 236.3655 | 232.5265 | 236.4152 | 402.2667 | 407.5875 | 411.7185 | 1.8133 | 5.476 | 407.1621 | 57.58 | 99.99 | 50 | 6.11 | 6.43 | 4.21 | 4.48 | 5.14 | 5.33 | 117.3963 | 118.0749 | 109.8428 | 4.8528 | 7.3599 | 114.7904 | 11.38 | 13.1 | 11.45 |  |  |  | -168.6 | -175.29 | -165.24 | -27182.2715 | -27354.4707 | -25089.6621 | -79626.3984 | -5485.1772 | -2249.1375 | -6606.6567 | -14340.9697 | 69.56 | -54.44 | -169.86 | -27.1823 | -27.3545 | -25.0897 | -79.6264 | -5.4852 | -2.2491 | -6.6067 | -14.341 | -0.98024 | -0.99664 | -0.96704 | -0.98417
2020-10-06 | 15:21 | 237.9408 | 234.8306 | 235.7251 | 404.6944 | 409.4614 | 412.8738 | 3.0205 | 4.7353 | 408.987 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 5.79 | 6.17 | 3.96 | 4.4 | 4.82 | 4.87 | 111.5201 | 127.0157 | 119.8901 | 8.3205 | 3.3587 | 119.2652 | 11.84 | 12.62 | 10.59 |  |  |  | -167.64 | -174.12 | -166.43 | -25909.4375 | -29658.0312 | -27459.3262 | -83026.7969 | -5688.1113 | -3059.7483 | -6624.4746 | -15372.3359 | 67.8 | 8.72 | -169.49 | -25.9094 | -29.658 | -27.4593 | -83.0268 | -5.6881 | -3.0597 | -6.6245 | -15.3723 | -0.97674 | -0.99472 | -0.97211 | -0.98329
2020-10-06 | 15:22 | 236.9935 | 234.892 | 236.2166 | 404.0586 | 409.9779 | 412.3167 | 2.659 | 4.9222 | 408.7589 | 94.3 | 99.99 | 50.02 | 6.17 | 5.76 | 3.91 | 4.28 | 4.55 | 5.13 | 116.6869 | 127.2993 | 121.855 | 7.185 | 4.2139 | 121.7038 | 11.19 | 12.59 | 10.16 |  |  |  | -167.63 | -174.28 | -166.49 | -27008.5078 | -29721.2422 | -27975.5527 | -84705.2969 | -5922.9771 | -2971.7168 | -6715.0947 | -15609.7891 | 67.48 | -12.42 | -169.55 | -27.0085 | -29.7212 | -27.9756 | -84.7053 | -5.923 | -2.9717 | -6.7151 | -15.6098 | -0.97679 | -0.99504 | -0.97238 | -0.98344
2020-10-06 | 15:23 | 238.6444 | 235.6419 | 237.5579 | 407.3274 | 411.9768 | 413.5804 | 2.2833 | 3.8269 | 410.9427 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 5.55 | 5.64 | 3.74 | 4.15 | 4.3 | 4.65 | 119.2727 | 128.993 | 116.0262 | 6.3856 | 6.1042 | 121.204 | 10.82 | 12.04 | 9.85 |  |  |  | -167.58 | -173.58 | -165.56 | -27787.9863 | -30195.8652 | -26675.9219 | -84659.7891 | -6118.606 | -3397.6792 | -6867.4214 | -16383.708 | 67.04 | -9.71 | -169.06 | -27.788 | -30.1959 | -26.6759 | -84.6598 | -6.1186 | -3.3977 | -6.8674 | -16.3837 | -0.97661 | -0.99373 | -0.96842 | -0.98178
2020-10-06 | 15:24 | 236.6508 | 237.8983 | 235.532 | 407.0699 | 410.603 | 412.102 | 3.238 | 3.0149 | 409.9099 | 99.99 | 99.99 | 49.98 | 5.48 | 5.62 | 3.63 | 4.06 | 4.11 | 4.22 | 122.4819 | 124.2564 | 137.475 | 8.5207 | 4.6837 | 127.8342 | 10.05 | 12.79 | 9.53 |  |  |  | -167.36 | -173.5 | -167.11 | -28283.6582 | -29364.2578 | -31487.6738 | -89135.5859 | -6332.1196 | -3345.8699 | -7188.6997 | -16866.6914 | 60.97 | -132.78 | -169.28 | -28.2837 | -29.3643 | -31.4877 | -89.1356 | -6.3321 | -3.3459 | -7.1887 | -16.8667 | -0.97584 | -0.99357 | -0.97492 | -0.98256
2020-10-06 | 15:25 | 236.3421 | 239.8136 | 234.9584 | 408.5601 | 410.2603 | 412.6834 | 4.4548 | 2.4417 | 410.4874 | 99.99 | 99.99 | 49.98 | 5.35 | 5.46 | 3.77 | 3.98 | 4.01 | 3.98 | 120.1795 | 117.276 | 148.9234 | 12.3009 | 9.7879 | 128.5654 | 9.71 | 14.69 | 9.64 |  |  |  | -166.95 | -171.79 | -168.11 | -27659.4688 | -27802.2266 | -34146.2734 | -89607.9609 | -6426.2661 | -4013.2686 | -7176.9697 | -17616.5059 | 58.52 | 174.99 | -168.83 | -27.6595 | -27.8022 | -34.1463 | -89.608 | -6.4263 | -4.0133 | -7.177 | -17.6165 | -0.97406 | -0.98974 | -0.97862 | -0.98122
2020-10-06 | 15:26 | 239.0663 | 238.6832 | 236.1134 | 410.6875 | 411.7244 | 413.9625 | 2.7662 | 1.9807 | 412.1123 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.77 | 5.45 | 3.76 | 3.88 | 3.88 | 3.66 | 118.8708 | 128.5949 | 129.1304 | 7.2208 | 2.7021 | 125.3362 | 9.39 | 13.43 | 10.25 |  |  |  | -165.15 | -172.38 | -166.88 | -27463.1152 | -30412.9336 | -29680.375 | -87556.4297 | -7275.1055 | -4072.7024 | -6907.5293 | -18255.3379 | 64 | -3.61 | -168.23 | -27.4631 | -30.4129 | -29.6804 | -87.5564 | -7.2751 | -4.0727 | -6.9075 | -18.2553 | -0.96666 | -0.99115 | -0.97397 | -0.97895
2020-10-06 | 15:27 | 238.8423 | 238.6486 | 239.3198 | 411.9253 | 413.535 | 416.056 | 1.6132 | 2.4397 | 413.8253 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.68 | 5.61 | 3.44 | 3.69 | 4.07 | 3.75 | 124.2171 | 116.0266 | 120.3878 | 4.6036 | 7.0554 | 119.9173 | 9.24 | 14.3 | 10.69 |  |  |  | -165.72 | -171.22 | -165.29 | -28747.375 | -27214.6719 | -27840.1875 | -83802.25 | -7321.3511 | -4193.8784 | -7313.8267 | -18829.0566 | 57.72 | -87.95 | -167.39 | -28.7474 | -27.2147 | -27.8402 | -83.8023 | -7.3214 | -4.1939 | -7.3138 | -18.8291 | -0.96907 | -0.98833 | -0.96718 | -0.97568
2020-10-06 | 15:28 | 236.3682 | 238.888 | 236.5714 | 411.0469 | 411.4092 | 410.4409 | 1.7856 | 1.261 | 410.9533 | 99.99 | 99.99 | 49.98 | 4.63 | 4.96 | 3.77 | 3.64 | 3.72 | 3.52 | 120.4848 | 110.8798 | 117.1352 | 5.0736 | 6.7239 | 115.8876 | 9.48 | 15.39 | 11.15 |  |  |  | -165.36 | -171.36 | -165.93 | -27473.0352 | -26176.9922 | -26867.2988 | -80517.3359 | -7180.4116 | -3966.5977 | -6729.5645 | -17876.5742 | 58.11 | 51.42 | -167.51 | -27.473 | -26.177 | -26.8673 | -80.5173 | -7.1804 | -3.9666 | -6.7296 | -17.8766 | -0.9675 | -0.98871 | -0.97003 | -0.97623
2020-10-06 | 15:29 | 236.2457 | 240.1165 | 233.8914 | 410.526 | 411.2611 | 408.3786 | 2.9736 | 1.8459 | 410.0434 | 99.99 | 99.99 | 49.97 | 4.88 | 4.58 | 4.11 | 3.61 | 3.51 | 3.52 | 108.7232 | 115.2639 | 123.0965 | 7.9396 | 2.4217 | 115.5018 | 10.52 | 15.36 | 11.28 |  |  |  | -164.73 | -171.83 | -167.09 | -24766.0117 | -27391.7012 | -28045.7812 | -80203.5078 | -6757.7808 | -3934.0964 | -6420.7676 | -17112.6426 | 60.5 | -135.52 | -167.96 | -24.766 | -27.3917 | -28.0458 | -80.2035 | -6.7578 | -3.9341 | -6.4208 | -17.1126 | -0.96473 | -0.98984 | -0.97478 | -0.97799
2020-10-06 | 15:30 | 237.6577 | 239.7737 | 232.8135 | 409.8479 | 411.2517 | 408.9819 | 4.1498 | 1.8807 | 410.0143 | 99.99 | 99.99 | 49.98 | 4.81 | 4.7 | 4.17 | 3.57 | 3.48 | 3.36 | 109.7841 | 132.7531 | 131.8392 | 10.9686 | 6.6066 | 124.5371 | 10.27 | 13.52 | 11.41 |  |  |  | -164.52 | -172.47 | -167.13 | -25143.9414 | -31472.373 | -29890.9062 | -86507.2188 | -6964.8862 | -4141.2554 | -6825.375 | -17931.5176 | 64.56 | -179.18 | -168.25 | -25.1439 | -31.4724 | -29.8909 | -86.5072 | -6.9649 | -4.1413 | -6.8254 | -17.9315 | -0.96371 | -0.99145 | -0.97491 | -0.97919
2020-10-06 | 15:31 | 235.913 | 238.8304 | 233.3536 | 407.3951 | 410.9871 | 407.9796 | 3.6284 | 2.2759 | 408.7706 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 5.55 | 4.15 | 3.93 | 3.58 | 3.23 | 3.73 | 115.9924 | 131.6723 | 133.6392 | 9.3673 | 4.5008 | 126.8782 | 9.48 | 12.93 | 11.32 |  |  |  | -165.1 | -172.72 | -167.1 | -26428.041 | -31171.0078 | -30356.0449 | -87955.1016 | -7044.7417 | -3988.2244 | -6942.3174 | -17975.2871 | 63.46 | 145.03 | -168.41 | -26.428 | -31.171 | -30.356 | -87.9551 | -7.0447 | -3.9882 | -6.9423 | -17.9753 | -0.96626 | -0.99191 | -0.97483 | -0.97975
2020-10-06 | 15:32 | 236.7385 | 237.5145 | 234.5439 | 406.7 | 410.8126 | 410.046 | 3.2745 | 2.6984 | 409.1713 | 99.99 | 99.99 | 50 | 5.67 | 4.53 | 3.75 | 3.69 | 3.44 | 4.01 | 117.1388 | 134.9864 | 129.6283 | 8.4994 | 6.0986 | 126.9948 | 9.62 | 13.48 | 10.34 |  |  |  | -165.15 | -173.27 | -167.94 | -26761.6914 | -31832.7871 | -29703.123 | -88297.5859 | -7097.1138 | -3746.5503 | -6338.1538 | -17181.8164 | 65.19 | 76.92 | -168.96 | -26.7617 | -31.8328 | -29.7031 | -88.2976 | -7.0971 | -3.7466 | -6.3382 | -17.1818 | -0.96659 | -0.99315 | -0.97798 | -0.98159
2020-10-06 | 15:33 | 236.3306 | 234.6536 | 235.7525 | 403.305 | 410.9444 | 409.7157 | 3.0578 | 4.7824 | 407.9633 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 6.43 | 4.74 | 3.96 | 4.15 | 3.71 | 4.86 | 108.9508 | 130.9672 | 110.3635 | 8.52 | 9.5773 | 116.4466 | 11.76 | 13.87 | 11.43 |  |  |  | -164.37 | -173.25 | -166.17 | -24706.0391 | -30501.916 | -25186.1328 | -80394.0859 | -6907.9546 | -3611.9111 | -6190.4077 | -16710.2754 | 66.43 | 54.44 | -168.2 | -24.706 | -30.5019 | -25.1861 | -80.3941 | -6.908 | -3.6119 | -6.1904 | -16.7103 | -0.96306 | -0.99306 | -0.9711 | -0.97907
2020-10-06 | 15:34 | 233.4987 | 232.5683 | 234.623 | 397.3459 | 410.1252 | 405.9157 | 3.6188 | 7.5271 | 404.4152 | 83.98 | 99.99 | 50 | 7.54 | 4.51 | 4.23 | 4.91 | 3.62 | 5.55 | 99.3763 | 129.415 | 103.9425 | 10.2018 | 10.1036 | 110.7248 | 13.53 | 14.45 | 12.09 |  |  |  | -164.79 | -174.25 | -166.2 | -22390.4746 | -29942.7344 | -23681.9141 | -76015.1328 | -6087.5288 | -3022.1877 | -5819.8306 | -14929.5469 | 65.95 | 74.64 | -168.78 | -22.3905 | -29.9427 | -23.6819 | -76.0151 | -6.0875 | -3.0222 | -5.8198 | -14.9295 | -0.96497 | -0.99494 | -0.97111 | -0.98125
2020-10-06 | 15:35 | 231.093 | 231.9996 | 233.4897 | 394.4941 | 408.4053 | 403.3828 | 3.2899 | 8.1312 | 402.0433 | 70.81 | 99.99 | 49.99 | 8.14 | 4.44 | 4.34 | 5.3 | 3.56 | 5.81 | 102.717 | 127.2051 | 110.953 | 8.8759 | 7.1674 | 113.4612 | 13.72 | 15.17 | 13.11 |  |  |  | -166.05 | -174.43 | -166.96 | -23028.9707 | -29368.7051 | -25224.3398 | -77622.0156 | -5724.4497 | -2859.1038 | -5836.2778 | -14419.8291 | 67.47 | 82.47 | -169.37 | -23.029 | -29.3687 | -25.2243 | -77.622 | -5.7244 | -2.8591 | -5.8363 | -14.4198 | -0.97047 | -0.99529 | -0.97426 | -0.98318
2020-10-06 | 15:36 | 230.5282 | 231.8377 | 231.0895 | 392.8384 | 406.7146 | 401.2037 | 4.4567 | 8.0611 | 400.201 | 96.67 | 99.99 | 49.99 | 8.29 | 4.53 | 4.22 | 5.45 | 3.48 | 5.6 | 101.4077 | 134.1409 | 118.4527 | 12.0963 | 8.1593 | 117.8045 | 13.84 | 14.56 | 12.78 |  |  |  | -166.23 | -175.4 | -167.11 | -22689.5352 | -30987.5723 | -26669.1504 | -80346.2578 | -5565.2891 | -2487.8521 | -6097.481 | -14150.6221 | 67.47 | 100.69 | -169.88 | -22.6895 | -30.9876 | -26.6692 | -80.3463 | -5.5653 | -2.4879 | -6.0975 | -14.1506 | -0.97121 | -0.99679 | -0.97485 | -0.98484
2020-10-06 | 15:37 | 229.4516 | 230.7906 | 231.8079 | 390.8678 | 406.2936 | 401.1829 | 3.9573 | 9.0519 | 399.3878 | 76.38 | 99.99 | 49.98 | 8.44 | 4.66 | 4.31 | 5.59 | 3.68 | 6.03 | 101.8883 | 128.3814 | 114.4496 | 10.6375 | 7.076 | 114.6604 | 12.88 | 15.13 | 12.13 |  |  |  | -166.15 | -175.61 | -166.69 | -22690.2988 | -29536.6699 | -25770.7109 | -77997.6953 | -5588.938 | -2258.8342 | -6093.2095 | -13940.9814 | 67.56 | 84.14 | -169.78 | -22.6903 | -29.5367 | -25.7707 | -77.9977 | -5.5889 | -2.2588 | -6.0932 | -13.941 | -0.97098 | -0.99709 | -0.97317 | -0.9844
2020-10-06 | 15:38 | 233.994 | 235.5225 | 233.3117 | 397.8756 | 411.8618 | 407.1547 | 5.4147 | 8.242 | 405.5776 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 8.11 | 4.44 | 4.27 | 5.18 | 3.52 | 5.79 | 94.8449 | 134.3537 | 120.9725 | 14.7422 | 9.4247 | 116.5168 | 14.7 | 14.28 | 12.51 |  |  |  | -168.46 | -178.37 | -169.82 | -21732.709 | -31621.8633 | -27751.9883 | -81106.5625 | -4429.5625 | -897.5907 | -4975.0454 | -10302.1992 | 67.18 | 109.08 | -172.56 | -21.7327 | -31.6219 | -27.752 | -81.1066 | -4.4296 | -0.89759 | -4.975 | -10.3022 | -0.97985 | -0.9996 | -0.98431 | -0.99203
2020-10-06 | 15:39 | 233.3674 | 239.0826 | 233.3853 | 401.2456 | 413.2184 | 407.718 | 5.6574 | 6.92 | 407.3549 | 99.99 | 99.99 | 49.98 | 7.35 | 4.41 | 4.07 | 4.76 | 3.32 | 4.89 | 94.2806 | 119.9013 | 128.2977 | 14.6482 | 7.6998 | 113.8189 | 13.34 | 17.55 | 11.99 |  |  |  | -167.61 | -178.01 | -170.17 | -21471.084 | -28515.6348 | -29497.5 | -79484.2422 | -4726.6128 | -979.7269 | -5107.0273 | -10813.3662 | 63.69 | 159.75 | -172.12 | -21.4711 | -28.5156 | -29.4975 | -79.4842 | -4.7266 | -0.97973 | -5.107 | -10.8134 | -0.97662 | -0.99941 | -0.98534 | -0.99087
2020-10-06 | 15:40 | 232.4339 | 237.7364 | 235.7038 | 399.9572 | 415.9953 | 406.3781 | 3.9381 | 9.4064 | 407.3779 | 76.94 | 99.99 | 49.98 | 7.72 | 3.84 | 4.03 | 5.19 | 3.1 | 5.02 | 107.513 | 129.7864 | 124.7886 | 10.2638 | 4.707 | 120.5052 | 11.98 | 15.48 | 11.72 |  |  |  | -170.06 | -177.67 | -169.29 | -24586.2715 | -30811.4355 | -28890.002 | -84287.7109 | -4321.0449 | -1254.1548 | -5464.0923 | -11039.292 | 66.34 | 126.35 | -172.47 | -24.5863 | -30.8114 | -28.89 | -84.2877 | -4.321 | -1.2542 | -5.4641 | -11.0393 | -0.9849 | -0.99917 | -0.98258 | -0.99153
2020-10-06 | 15:41 | 231.9017 | 237.7415 | 235.975 | 398.9117 | 417.4206 | 405.5 | 4.0874 | 10.8712 | 407.1943 | 65.1 | 99.99 | 49.98 | 8.05 | 3.53 | 4.19 | 5.55 | 2.95 | 5.2 | 109.7286 | 137.1167 | 130.4313 | 10.9355 | 5.8635 | 125.6474 | 11.15 | 14.55 | 11.79 |  |  |  | -169.82 | -175.98 | -168.25 | -25044.082 | -32498.6875 | -30124.3691 | -87667.1328 | -4502.4941 | -2281.9893 | -6265.3374 | -13049.8193 | 66.8 | 145.65 | -171.46 | -25.0441 | -32.4987 | -30.1244 | -87.6671 | -4.5025 | -2.282 | -6.2653 | -13.0498 | -0.98422 | -0.99754 | -0.97905 | -0.9891
2020-10-06 | 15:42 | 231.5791 | 238.4969 | 235.3188 | 400.4021 | 416.3794 | 404.7648 | 3.7355 | 9.5932 | 407.1141 | 68.41 | 99.99 | 49.98 | 7.57 | 3.43 | 4.4 | 5.26 | 3.05 | 4.84 | 108.9475 | 126.2686 | 129.3281 | 9.6287 | 3.8304 | 121.3622 | 10.81 | 15.36 | 12.31 |  |  |  | -170.84 | -176.14 | -168.03 | -24906.9668 | -30028.2539 | -29751.9141 | -84687.1328 | -4018.7659 | -2027.1881 | -6302.7285 | -12348.6836 | 65.63 | -164.37 | -171.66 | -24.907 | -30.0283 | -29.7519 | -84.6871 | -4.0188 | -2.0272 | -6.3027 | -12.3487 | -0.98723 | -0.99773 | -0.97829 | -0.98954
2020-10-06 | 15:43 | 233.6821 | 238.2226 | 234.6383 | 402.6397 | 413.1706 | 407.7591 | 3.9588 | 6.1624 | 407.8228 | 99.99 | 99.99 | 49.98 | 7.24 | 4.01 | 3.94 | 4.71 | 3.23 | 4.82 | 111.2498 | 124.6587 | 134.2421 | 10.0694 | 4.6929 | 123.2073 | 12.3 | 14.72 | 10.59 |  |  |  | -170.22 | -175.99 | -168.74 | -25594.6152 | -29612.8672 | -30881.5801 | -86089.0625 | -4414.9126 | -2077.9707 | -6149.7036 | -12642.5889 | 64.33 | -152.2 | -171.63 | -25.5946 | -29.6129 | -30.8816 | -86.0891 | -4.4149 | -2.078 | -6.1497 | -12.6426 | -0.98545 | -0.99755 | -0.98074 | -0.98939
2020-10-06 | 15:44 | 235.2268 | 238.2943 | 236.0346 | 405.7603 | 412.9659 | 410.1545 | 2.9089 | 4.203 | 409.6041 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 6.68 | 4.68 | 3.95 | 4.42 | 3.62 | 4.64 | 116.6524 | 119.0633 | 124.4513 | 7.4326 | 4.3659 | 119.746 | 12.25 | 15.65 | 11.19 |  |  |  | -169.41 | -177.41 | -168.27 | -26949.3828 | -28317.4414 | -28745.4062 | -84012.2344 | -5040.4575 | -1267.3282 | -5969.4272 | -12277.2148 | 62.25 | -34.54 | -171.69 | -26.9494 | -28.3174 | -28.7454 | -84.0122 | -5.0405 | -1.2673 | -5.9694 | -12.2772 | -0.98296 | -0.999 | -0.97911 | -0.98949
2020-10-06 | 15:45 | 234.5193 | 237.5654 | 236.4494 | 404.6734 | 413.0369 | 409.4182 | 2.3865 | 4.8431 | 409.0182 | 85.62 | 99.99 | 49.98 | 6.99 | 4.59 | 3.87 | 4.68 | 3.52 | 4.75 | 113.4988 | 116.2873 | 117.1968 | 5.9687 | 4.0703 | 115.4065 | 13 | 16.21 | 11.28 |  |  |  | -169.33 | -177.46 | -168.76 | -26149.7031 | -27573.0566 | -27170.5566 | -80893.3047 | -4927.8335 | -1217.282 | -5397.4712 | -11542.5869 | 62.77 | -6.37 | -171.91 | -26.1497 | -27.5731 | -27.1706 | -80.8933 | -4.9278 | -1.2173 | -5.3975 | -11.5426 | -0.9827 | -0.99903 | -0.98083 | -0.98997
2020-10-06 | 15:46 | 237.5406 | 237.9118 | 236.4341 | 408.8665 | 412.6904 | 411.4096 | 2.1686 | 2.4948 | 410.975 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 5.76 | 4.98 | 3.86 | 4.05 | 3.69 | 4.09 | 113.073 | 122.6773 | 113.822 | 5.6157 | 5.6717 | 116.2954 | 13.47 | 15.47 | 11.1 |  |  |  | -169.28 | -176.78 | -169.78 | -26379.8262 | -29110.6211 | -26483.5996 | -81974.0547 | -4998.3408 | -1633.8943 | -4771.5366 | -11403.7715 | 65.82 | 34.01 | -172.11 | -26.3798 | -29.1106 | -26.4836 | -81.9741 | -4.9983 | -1.6339 | -4.7715 | -11.4038 | -0.98252 | -0.99843 | -0.98415 | -0.99046
2020-10-06 | 15:47 | 238.4626 | 240.218 | 235.8011 | 411.6613 | 413.9726 | 411.8224 | 2.9909 | 1.5737 | 412.4742 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 5.44 | 4.67 | 4 | 3.85 | 3.61 | 3.96 | 113.6236 | 127.4874 | 123.9537 | 7.926 | 5.0193 | 121.4308 | 13.34 | 14.41 | 10.12 |  |  |  | -168.68 | -176.1 | -169.98 | -26557.1992 | -30509.7227 | -28744.3652 | -85811.2891 | -5311.7764 | -2083.3467 | -5071.4468 | -12466.5703 | 63.98 | 104.71 | -171.74 | -26.5572 | -30.5097 | -28.7444 | -85.8113 | -5.3118 | -2.0833 | -5.0714 | -12.4666 | -0.98058 | -0.99768 | -0.98479 | -0.98961
2020-10-06 | 15:48 | 237.4252 | 242.9759 | 236.5928 | 414.0022 | 414.9739 | 412.8404 | 3.5564 | 1.4069 | 413.9276 | 99.99 | 99.99 | 50 | 5.41 | 4.32 | 4.24 | 3.8 | 3.61 | 3.88 | 125.3643 | 118.6858 | 142.4297 | 10.0113 | 6.808 | 128.5834 | 10.91 | 15.43 | 9.91 |  |  |  | -169.84 | -175.66 | -170.17 | -29236.0605 | -28732.9707 | -33183.5469 | -91152.5703 | -5234.2979 | -2175.874 | -5746.5049 | -13156.6768 | 58.05 | -30.37 | -171.76 | -29.2361 | -28.733 | -33.1835 | -91.1526 | -5.2343 | -2.1759 | -5.7465 | -13.1567 | -0.98435 | -0.99714 | -0.98533 | -0.98974
2020-10-06 | 15:49 | 240.5368 | 242.3841 | 238.4784 | 415.124 | 418.2883 | 416.0135 | 2.9769 | 1.9747 | 416.4634 | 99.99 | 99.99 | 50 | 5.46 | 4.06 | 3.78 | 3.64 | 3.2 | 4.02 | 133.9604 | 144.5482 | 140.1536 | 7.7958 | 5.8765 | 139.2382 | 10.04 | 11.6 | 9.52 |  |  |  | -168.79 | -176.51 | -169.65 | -31580.4609 | -34929.5898 | -32850.3477 | -99360.4062 | -6253.2168 | -2135.8162 | -5996.6538 | -14385.6855 | 63.41 | 60.32 | -171.74 | -31.5805 | -34.9296 | -32.8503 | -99.3604 | -6.2532 | -2.1358 | -5.9967 | -14.3857 | -0.98095 | -0.99814 | -0.98374 | -0.98968
2020-10-06 | 15:50 | 240.5538 | 241.9667 | 239.958 | 416.4608 | 418.4099 | 416.4653 | 1.9254 | 1.3743 | 417.1005 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 5.11 | 4.34 | 3.83 | 3.57 | 3.34 | 3.88 | 138.2585 | 136.4782 | 128.4245 | 5.3453 | 10.1741 | 133.9261 | 10.3 | 12.29 | 10.56 |  |  |  | -169.14 | -177.33 | -169.12 | -32664.5469 | -32803.7227 | -30255.3809 | -95723.6719 | -6195.2139 | -1490.7566 | -5820.7993 | -13506.7695 | 59.98 | 41.72 | -171.97 | -32.6645 | -32.8037 | -30.2554 | -95.7237 | -6.1952 | -1.4908 | -5.8208 | -13.5068 | -0.98249 | -0.99897 | -0.98199 | -0.99019
2020-10-06 | 15:51 | 237.997 | 242.6172 | 240.5437 | 415.477 | 418.5217 | 415.0761 | 1.9423 | 2.2342 | 416.3455 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 5.74 | 4.37 | 3.79 | 3.77 | 3.41 | 4.29 | 135.0231 | 115.0034 | 126.2327 | 5.7856 | 10.8393 | 125.045 | 11 | 14.2 | 11.51 |  |  |  | -170.6 | -177.65 | -168.72 | -31665.0215 | -27844.084 | -29761.2031 | -89270.3203 | -5236.0718 | -1137.0741 | -5940.6597 | -12313.8057 | 60.07 | 3.96 | -172.16 | -31.665 | -27.8441 | -29.7612 | -89.2703 | -5.2361 | -1.1371 | -5.9407 | -12.3138 | -0.9866 | -0.99917 | -0.98065 | -0.99062
2020-10-06 | 15:52 | 238.5468 | 241.5638 | 239.9325 | 414.3256 | 417.6245 | 415.1922 | 1.3778 | 2.0701 | 415.7052 | 99.99 | 99.99 | 50 | 5.98 | 4.68 | 3.63 | 3.9 | 3.47 | 4.37 | 130.2108 | 117.1387 | 125.1897 | 3.8401 | 8.4159 | 123.9135 | 11.8 | 13.87 | 11.32 |  |  |  | -170.74 | -176.71 | -168.22 | -30642.6426 | -28234.6934 | -29393.4824 | -88270.8125 | -5010.8335 | -1621.646 | -6134.3027 | -12766.7812 | 55.29 | -17.55 | -171.8 | -30.6426 | -28.2347 | -29.3935 | -88.2708 | -5.0108 | -1.6216 | -6.1343 | -12.7668 | -0.98689 | -0.99835 | -0.97891 | -0.9897
2020-10-06 | 15:53 | 239.1374 | 242.5977 | 240.0027 | 415.8123 | 417.7443 | 416.5102 | 2.0831 | 1.2058 | 416.6765 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 5.78 | 4.7 | 3.67 | 4 | 3.52 | 4.26 | 129.7311 | 116.8318 | 133.1481 | 6.0166 | 7.6374 | 126.3567 | 11.81 | 13.91 | 10.31 |  |  |  | -171.01 | -175.6 | -169.31 | -30640.0508 | -28199.3477 | -31377.3301 | -90216.7422 | -4843.4072 | -2162.0518 | -5912.7974 | -12918.2568 | 57.39 | -50.54 | -171.87 | -30.6401 | -28.1993 | -31.3773 | -90.2167 | -4.8434 | -2.1621 | -5.9128 | -12.9183 | -0.98774 | -0.99707 | -0.9827 | -0.9899
2020-10-06 | 15:54 | 241.2912 | 241.1055 | 239.0418 | 415.2332 | 417.4836 | 416.7982 | 2.392 | 1.4553 | 416.4944 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 5.61 | 4.64 | 3.71 | 3.95 | 3.52 | 4.23 | 129.7961 | 136.8753 | 132.6487 | 6.2742 | 4.6234 | 132.8737 | 11.63 | 11.93 | 10.08 |  |  |  | -170.57 | -175.6 | -168.72 | -30853.2383 | -32861.1445 | -31076.3828 | -94790.7578 | -5122.9146 | -2543.0012 | -6192.0142 | -13857.9316 | 65.23 | 2.15 | -171.7 | -30.8532 | -32.8611 | -31.0764 | -94.7908 | -5.1229 | -2.543 | -6.192 | -13.8579 | -0.98649 | -0.99702 | -0.98072 | -0.98948
2020-10-06 | 15:55 | 242.8752 | 241.2928 | 237.3358 | 415.3795 | 416.8805 | 417.3091 | 3.973 | 1.2205 | 416.5112 | 99.99 | 99.99 | 50 | 5.61 | 4.71 | 3.81 | 3.8 | 3.47 | 4.02 | 119.7041 | 147.8286 | 138.6872 | 10.9316 | 6.7977 | 135.2563 | 12.28 | 11.76 | 10.83 |  |  |  | -170.03 | -174.72 | -169.76 | -28632.209 | -35464.7969 | -32360.9141 | -96457.9141 | -5037.9053 | -3257.6792 | -5836.1748 | -14131.7598 | 66.74 | 82.58 | -171.63 | -28.6322 | -35.4648 | -32.3609 | -96.4579 | -5.0379 | -3.2577 | -5.8362 | -14.1318 | -0.98487 | -0.99581 | -0.98412 | -0.98944
2020-10-06 | 15:56 | 243.7338 | 241.597 | 236.3383 | 415.7749 | 417.2617 | 416.7757 | 4.9103 | 0.92655 | 416.5936 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 5.48 | 4.33 | 3.7 | 3.69 | 3.19 | 3.83 | 118.8215 | 160.6124 | 143.9552 | 13.8712 | 10.8731 | 141.0303 | 11.96 | 10.53 | 9.81 |  |  |  | -170.22 | -175.19 | -170.71 | -28526.0938 | -38656.7383 | -33558.2969 | -100741.125 | -4928.0679 | -3243.6882 | -5477.5605 | -13649.3154 | 66.31 | 113.31 | -172.2 | -28.5261 | -38.6567 | -33.5583 | -100.7411 | -4.9281 | -3.2437 | -5.4776 | -13.6493 | -0.9854 | -0.9965 | -0.98694 | -0.99095
2020-10-06 | 15:57 | 243.0744 | 241.55 | 238.4932 | 417.3548 | 418.3536 | 416.6892 | 3.2897 | 1.1153 | 417.4549 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 5.15 | 4.24 | 3.64 | 3.55 | 3.17 | 3.67 | 126.7723 | 146.4878 | 132.8528 | 9.2615 | 6.7936 | 135.0975 | 11.47 | 10.69 | 10.17 |  |  |  | -171.25 | -174.77 | -169.01 | -30373.3105 | -35208.2734 | -31068.9805 | -96650.5703 | -4663.2256 | -3205.5208 | -6024.8198 | -13893.5664 | 65.75 | 138.62 | -171.78 | -30.3733 | -35.2083 | -31.069 | -96.6506 | -4.6632 | -3.2055 | -6.0248 | -13.8936 | -0.98842 | -0.99588 | -0.98171 | -0.98983
2020-10-06 | 15:58 | 242.2751 | 242.22 | 237.4454 | 416.4264 | 418.1219 | 415.8013 | 3.6057 | 1.4103 | 416.7733 | 99.99 | 99.99 | 50 | 5.26 | 4.16 | 3.77 | 3.52 | 3.12 | 3.73 | 117.7781 | 140.2617 | 131.8252 | 9.8853 | 4.8184 | 129.7798 | 12.66 | 11.41 | 10.71 |  |  |  | -170.71 | -175.11 | -169.05 | -28030.6719 | -33788.043 | -30709.4473 | -92528.1562 | -4598.9141 | -2892.1379 | -5949.9194 | -13440.9707 | 66.32 | 158.9 | -171.71 | -28.0307 | -33.788 | -30.7094 | -92.5282 | -4.5989 | -2.8921 | -5.9499 | -13.441 | -0.98681 | -0.99636 | -0.98174 | -0.98961
2020-10-06 | 15:59 | 242.7224 | 245.3261 | 235.5965 | 417.6754 | 418.0693 | 417.4494 | 5.9101 | 0.69001 | 417.7206 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 5.56 | 4.4 | 4.04 | 3.64 | 3.22 | 3.78 | 101.4689 | 125.9245 | 144.6698 | 15.6206 | 10.6488 | 123.7926 | 14.14 | 13.19 | 11.42 |  |  |  | -170.25 | -174.48 | -168.79 | -24270.1777 | -30747.5645 | -33309.9648 | -88327.7031 | -4176.5527 | -2969.4409 | -6566.1494 | -13712.1426 | 63.99 | -113.22 | -171.07 | -24.2702 | -30.7476 | -33.31 | -88.3277 | -4.1766 | -2.9694 | -6.5661 | -13.7121 | -0.98551 | -0.99537 | -0.98112 | -0.98816
2020-10-06 | 16:00 | 243.6211 | 245.9534 | 234.9706 | 418.4877 | 418.5073 | 417.7368 | 6.5219 | 0.59095 | 418.2336 | 99.99 | 99.99 | 50 | 5.29 | 4.44 | 3.93 | 3.66 | 3.25 | 3.56 | 95.6164 | 132.9127 | 147.5743 | 17.4942 | 14.0658 | 125.2116 | 15.3 | 12.54 | 9.81 |  |  |  | -170.14 | -174.23 | -170.53 | -22909.6602 | -32495.4316 | -34162.8945 | -89567.9844 | -3878.3643 | -3274.3069 | -5694.5918 | -12847.2607 | 64.65 | -95.27 | -171.7 | -22.9097 | -32.4954 | -34.1629 | -89.568 | -3.8784 | -3.2743 | -5.6946 | -12.8473 | -0.98597 | -0.99496 | -0.98639 | -0.98987
2020-10-06 | 16:01 | 244.7136 | 244.6575 | 233.9698 | 417.7431 | 417.6924 | 417.1666 | 7.0517 | 0.59438 | 417.5239 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 5.21 | 4.29 | 3.95 | 3.62 | 3.23 | 3.52 | 95.0388 | 146.7215 | 146.5776 | 19.4184 | 15.4621 | 129.2965 | 16.04 | 11.09 | 9.36 |  |  |  | -170.33 | -174.9 | -170.53 | -22905.8594 | -35706.3125 | -33794.0664 | -92406.25 | -3906.1843 | -3194.8367 | -5630.5518 | -12731.5742 | 65.64 | -108.2 | -171.97 | -22.9059 | -35.7063 | -33.7941 | -92.4062 | -3.9062 | -3.1948 | -5.6306 | -12.7316 | -0.98577 | -0.99602 | -0.9864 | -0.99064
2020-10-06 | 16:02 | 245.1276 | 242.6116 | 235.131 | 416.9304 | 417.3319 | 417.5715 | 6.1677 | 0.95285 | 417.2677 | 99.99 | 99.99 | 50 | 5.25 | 4.31 | 3.71 | 3.59 | 3.19 | 3.74 | 102.0563 | 150.9788 | 137.7641 | 17.4763 | 11.9246 | 130.1398 | 14.75 | 11.14 | 8.93 |  |  |  | -171.37 | -176.13 | -170.2 | -24721.75 | -36496.0898 | -31913.2695 | -93131.1328 | -3761.8333 | -2456.8745 | -5505.3901 | -11724.0986 | 66.12 | 86.29 | -172.67 | -24.7218 | -36.4961 | -31.9133 | -93.1311 | -3.7618 | -2.4569 | -5.5054 | -11.7241 | -0.98862 | -0.99774 | -0.98544 | -0.99217
2020-10-06 | 16:03 | 245.1019 | 241.9728 | 236.7841 | 416.3124 | 418.9427 | 418.2697 | 5.7691 | 1.6287 | 417.8304 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 5.5 | 4.47 | 3.58 | 3.75 | 3.31 | 4.06 | 110.865 | 157.3412 | 137.7495 | 16.5834 | 10.8145 | 135.1668 | 13.5 | 10.32 | 8.76 |  |  |  | -171.78 | -176.67 | -169.98 | -26884.7402 | -37990.3906 | -32098.5234 | -96973.6641 | -3879.4744 | -2198.8486 | -5658.6738 | -11736.9971 | 65.52 | 108.67 | -172.98 | -26.8847 | -37.9904 | -32.0985 | -96.9737 | -3.8795 | -2.1988 | -5.6587 | -11.737 | -0.98975 | -0.99833 | -0.98481 | -0.99276
2020-10-06 | 16:04 | 244.7052 | 242.2122 | 236.2427 | 415.4918 | 419.2183 | 417.5449 | 6.2614 | 2.1658 | 417.4048 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 5.94 | 4.36 | 3.7 | 3.74 | 3.3 | 4.3 | 102.9165 | 152.3623 | 132.0717 | 17.8721 | 11.3445 | 128.9188 | 14.59 | 11.52 | 10.14 |  |  |  | -170.33 | -176.75 | -168.8 | -24806.0371 | -36824.8906 | -30573.6543 | -92204.5859 | -4223.2681 | -2096.6548 | -6049.4448 | -12369.3682 | 65.9 | 119.44 | -172.2 | -24.806 | -36.8249 | -30.5737 | -92.2046 | -4.2233 | -2.0967 | -6.0494 | -12.3694 | -0.98581 | -0.99838 | -0.98098 | -0.99112
2020-10-06 | 16:05 | 244.6282 | 240.1137 | 236.5175 | 413.0425 | 419.6363 | 416.1514 | 6.9369 | 3.8435 | 416.258 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 6.25 | 4.22 | 3.6 | 3.89 | 3.04 | 4.45 | 94.7931 | 158.2765 | 115.8079 | 20.0005 | 18.3939 | 122.7388 | 16.28 | 11.26 | 10.78 |  |  |  | -167.37 | -176.53 | -168.46 | -22613.0605 | -37906.082 | -26824.2344 | -87343.3828 | -5073.9893 | -2289.3628 | -5474.5083 | -12837.8623 | 63.93 | 106.71 | -171.38 | -22.6131 | -37.9061 | -26.8242 | -87.3434 | -5.074 | -2.2894 | -5.4745 | -12.8379 | -0.97574 | -0.99818 | -0.9798 | -0.98937
2020-10-06 | 16:06 | 244.3426 | 241.1957 | 235.6949 | 414.1485 | 418.927 | 415.7779 | 6.6839 | 2.9409 | 416.2693 | 99.99 | 99.99 | 50 | 5.94 | 4.39 | 3.84 | 3.8 | 3.16 | 4.22 | 93.0806 | 150.8352 | 116.3562 | 19.1797 | 15.9708 | 119.7851 | 16.57 | 11.78 | 11.12 |  |  |  | -166.31 | -176.57 | -167.6 | -22092.6699 | -36286.2578 | -26756.2656 | -85135.1797 | -5377.7822 | -2183.8423 | -5870.8691 | -13432.4932 | 64.83 | 115.53 | -170.8 | -22.0927 | -36.2863 | -26.7563 | -85.1352 | -5.3778 | -2.1838 | -5.8709 | -13.4325 | -0.97163 | -0.99819 | -0.97676 | -0.98778
2020-10-06 | 16:07 | 243.798 | 241.7719 | 235.7631 | 415.4186 | 418.4944 | 415.2379 | 5.7126 | 2.1784 | 416.3704 | 99.99 | 99.99 | 50 | 5.31 | 4.34 | 3.86 | 3.6 | 3.14 | 3.81 | 91.6908 | 138.3124 | 112.1302 | 16.4753 | 11.6887 | 113.8054 | 15.93 | 12.37 | 11.52 |  |  |  | -168.04 | -176.56 | -167.38 | -21848.0879 | -33369.9727 | -25789.6035 | -81007.6719 | -4630.6011 | -2003.0049 | -5770.3125 | -12403.9189 | 65.34 | 137.59 | -171.16 | -21.8481 | -33.37 | -25.7896 | -81.0077 | -4.6306 | -2.003 | -5.7703 | -12.4039 | -0.97827 | -0.9982 | -0.97587 | -0.98848
2020-10-06 | 16:08 | 242.4301 | 242.3851 | 235.7598 | 415.0998 | 417.7801 | 415.0138 | 5.0658 | 1.8592 | 415.9526 | 99.99 | 99.99 | 50 | 5.07 | 4.22 | 3.59 | 3.45 | 2.99 | 3.6 | 101.0536 | 139.4274 | 127.0368 | 14.265 | 9.3206 | 122.317 | 13.73 | 11.69 | 10.16 |  |  |  | -168.73 | -175.59 | -168.93 | -24000.4395 | -33681.6094 | -29323.6055 | -87005.6562 | -4776.2065 | -2601.457 | -5727.7471 | -13105.4082 | 66.21 | 155.86 | -171.36 | -24.0004 | -33.6816 | -29.3236 | -87.0057 | -4.7762 | -2.6015 | -5.7277 | -13.1054 | -0.98077 | -0.99703 | -0.98145 | -0.98885
2020-10-06 | 16:09 | 242.1789 | 241.3542 | 235.8163 | 413.0806 | 417.0713 | 415.5699 | 5.3035 | 2.4307 | 415.2268 | 99.99 | 99.99 | 50 | 5.65 | 4.23 | 3.43 | 3.58 | 3.12 | 4.12 | 108.6508 | 148.1387 | 136.173 | 14.9288 | 9.2003 | 130.8086 | 13.04 | 10.54 | 9.53 |  |  |  | -168.87 | -175.62 | -168.76 | -25815.748 | -35610.1602 | -31472.6289 | -92898.5469 | -5082.9673 | -2715.3232 | -6253.936 | -14052.2256 | 66.38 | 119.7 | -171.3 | -25.8157 | -35.6102 | -31.4726 | -92.8985 | -5.083 | -2.7153 | -6.2539 | -14.0522 | -0.98116 | -0.99711 | -0.98082 | -0.98875
2020-10-06 | 16:10 | 241.4145 | 241.2796 | 236.5331 | 412.548 | 417.7054 | 415.275 | 4.7975 | 2.9951 | 415.1608 | 99.99 | 99.99 | 50 | 6.05 | 4.2 | 3.44 | 3.67 | 3.09 | 4.33 | 106.8818 | 135.7466 | 126.5605 | 13.4161 | 4.8987 | 122.7752 | 14 | 11.21 | 10.83 |  |  |  | -168.66 | -176.13 | -166.29 | -25275.1816 | -32673.3438 | -29074.1641 | -87022.6953 | -5080.9463 | -2214.6729 | -7100.1953 | -14395.8135 | 66.65 | 107.84 | -170.52 | -25.2752 | -32.6733 | -29.0742 | -87.0227 | -5.0809 | -2.2147 | -7.1002 | -14.3958 | -0.98039 | -0.99771 | -0.97145 | -0.98659
2020-10-06 | 16:11 | 241.4322 | 242.1705 | 234.7439 | 412.0081 | 417.8205 | 414.0505 | 6.3227 | 3.4356 | 414.6089 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 6.02 | 3.97 | 3.46 | 3.72 | 2.93 | 4.13 | 106.6165 | 148.8777 | 139.007 | 17.6785 | 9.7561 | 131.1447 | 13.44 | 10.07 | 9.59 |  |  |  | -168.6 | -176.75 | -167.61 | -25172.8613 | -35965.7188 | -31848.0801 | -92986.6641 | -5071.3159 | -2017.3817 | -6984.6914 | -14073.3896 | 66.12 | 140.74 | -171.23 | -25.1729 | -35.9657 | -31.8481 | -92.9867 | -5.0713 | -2.0174 | -6.9847 | -14.0734 | -0.9803 | -0.99843 | -0.97679 | -0.98874
2020-10-06 | 16:12 | 242.3457 | 243.7565 | 233.6178 | 412.6655 | 417.2749 | 416.1935 | 7.8074 | 3.0363 | 415.3614 | 99.99 | 99.99 | 50 | 5.8 | 4.23 | 3.21 | 3.57 | 3.07 | 3.96 | 95.8616 | 146.7447 | 150.9343 | 21.4202 | 14.2075 | 130.9955 | 15.16 | 9.91 | 8.5 |  |  |  | -166.94 | -175.54 | -168.83 | -22610.1191 | -35599.6133 | -34574.4219 | -92784.1484 | -5240.563 | -2771.0762 | -6811.9307 | -14823.5713 | 65.37 | 141.68 | -170.65 | -22.6101 | -35.5996 | -34.5744 | -92.7841 | -5.2406 | -2.7711 | -6.8119 | -14.8236 | -0.97418 | -0.99698 | -0.98114 | -0.98748
2020-10-06 | 16:13 | 244.3825 | 245.134 | 234.399 | 416.7883 | 417.5286 | 419.1846 | 7.5351 | 1.4262 | 417.8227 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.96 | 4.59 | 3.28 | 3.28 | 3.25 | 3.45 | 93.0807 | 136.4185 | 148.7639 | 20.5225 | 13.3598 | 125.9173 | 15.84 | 11.45 | 7.99 |  |  |  | -167.47 | -174.76 | -168.67 | -22197.3828 | -33272.0703 | -34190.9297 | -89660.3906 | -4924.6929 | -3065.3059 | -6846.9585 | -14836.957 | 65.05 | 98.86 | -170.39 | -22.1974 | -33.2721 | -34.1909 | -89.6604 | -4.9247 | -3.0653 | -6.847 | -14.837 | -0.97626 | -0.99578 | -0.98053 | -0.98658
2020-10-06 | 16:14 | 245.9625 | 243.8546 | 234.1998 | 416.2234 | 417.8131 | 419.5762 | 8.038 | 1.9399 | 417.8591 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.82 | 4.57 | 3.26 | 3.28 | 3.26 | 3.48 | 90.8139 | 152.041 | 144.6239 | 22.6121 | 16.2605 | 128.9785 | 15.09 | 10.43 | 7.51 |  |  |  | -165.65 | -174.8 | -168.32 | -21635.6113 | -36910.9766 | -33159.0391 | -91705.6328 | -5535.9268 | -3346.4612 | -6849.4307 | -15731.8193 | 65.8 | 83.57 | -170 | -21.6356 | -36.911 | -33.159 | -91.7056 | -5.5359 | -3.3465 | -6.8494 | -15.7318 | -0.96879 | -0.99592 | -0.97933 | -0.9856
2020-10-06 | 16:15 | 246.4991 | 244.3194 | 234.7481 | 417.2567 | 418.3666 | 420.6888 | 7.9464 | 2.0265 | 418.76 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 4.62 | 4.51 | 3.33 | 3.3 | 3.25 | 3.44 | 91.2696 | 152.4798 | 146.5662 | 22.3456 | 17.0046 | 129.9399 | 13.5 | 10.35 | 7.48 |  |  |  | -166.47 | -174.77 | -169.23 | -21864.7051 | -37059.1484 | -33800.082 | -92723.9453 | -5267.8101 | -3393.9841 | -6426.3618 | -15088.1582 | 65.76 | 76.04 | -170.49 | -21.8647 | -37.0591 | -33.8001 | -92.7239 | -5.2678 | -3.394 | -6.4264 | -15.0882 | -0.97218 | -0.99583 | -0.9824 | -0.98702
2020-10-06 | 16:16 | 245.8965 | 244.9269 | 235.8678 | 418.3268 | 419.0806 | 420.9482 | 6.9986 | 1.5781 | 419.4404 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.7 | 4.66 | 3.37 | 3.32 | 3.38 | 3.54 | 91.9825 | 141.9664 | 141.6444 | 19.5452 | 14.2343 | 125.0102 | 13.66 | 11.11 | 8.24 |  |  |  | -166.25 | -173.98 | -168.76 | -21966.084 | -34490.1992 | -32755.4473 | -89211.7422 | -5380.0796 | -3621.0527 | -6515.4722 | -15516.6045 | 65.82 | 79.38 | -169.93 | -21.9661 | -34.4902 | -32.7554 | -89.2117 | -5.3801 | -3.6211 | -6.5155 | -15.5166 | -0.97129 | -0.99453 | -0.98079 | -0.98521
2020-10-06 | 16:17 | 246.276 | 242.7341 | 236.6544 | 417.897 | 418.0257 | 420.7341 | 6.0595 | 1.8971 | 418.8736 | 99.99 | 99.99 | 49.98 | 4.54 | 4.8 | 3.34 | 3.28 | 3.43 | 3.47 | 91.8037 | 138.1897 | 126.4397 | 17.294 | 12.2742 | 118.4968 | 14.94 | 11.59 | 8.82 |  |  |  | -167.26 | -174.27 | -167.89 | -22049.2129 | -33285.6367 | -29189.9863 | -84524.8281 | -4992.1807 | -3350.0337 | -6241.4805 | -14583.6963 | 66.06 | 47.87 | -170.05 | -22.0492 | -33.2856 | -29.19 | -84.5248 | -4.9922 | -3.35 | -6.2415 | -14.5837 | -0.97531 | -0.99497 | -0.9779 | -0.98544
2020-10-06 | 16:18 | 247.5156 | 241.046 | 236.7268 | 416.9543 | 418.3583 | 420.6435 | 6.7078 | 2.1649 | 418.639 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 4.42 | 4.72 | 3.33 | 3.29 | 3.39 | 3.47 | 90.9175 | 153.4159 | 120.5645 | 19.5719 | 17.1703 | 121.4705 | 14.44 | 10.44 | 8.87 |  |  |  | -166.39 | -174.7 | -168.53 | -21870.3691 | -36807.9219 | -27963.5371 | -86641.8203 | -5291.5513 | -3409.4119 | -5674.5015 | -14375.4658 | 64.64 | 48.64 | -170.39 | -21.8704 | -36.8079 | -27.9635 | -86.6418 | -5.2916 | -3.4094 | -5.6745 | -14.3755 | -0.97196 | -0.99574 | -0.98003 | -0.98651
2020-10-06 | 16:19 | 247.2552 | 241.4973 | 236.407 | 416.9171 | 417.964 | 420.8561 | 6.6635 | 2.378 | 418.5656 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.39 | 4.82 | 3.45 | 3.28 | 3.49 | 3.48 | 90.3629 | 150.9767 | 124.6889 | 19.3653 | 16.058 | 121.8891 | 14.36 | 10.97 | 8.72 |  |  |  | -167.53 | -175.06 | -169.32 | -21814.7559 | -36316.9023 | -28967.7832 | -87099.4531 | -4827.6104 | -3126.8394 | -5469.3696 | -13423.8213 | 65.6 | 48.41 | -171.04 | -21.8148 | -36.3169 | -28.9678 | -87.0995 | -4.8276 | -3.1268 | -5.4694 | -13.4238 | -0.97638 | -0.99631 | -0.98264 | -0.98833
2020-10-06 | 16:20 | 248.2106 | 241.0501 | 236.3622 | 416.3321 | 418.2785 | 421.8351 | 7.5103 | 3.242 | 418.7991 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.59 | 4.92 | 3.41 | 3.38 | 3.63 | 3.66 | 84.9077 | 156.471 | 123.6517 | 21.8009 | 20.063 | 121.5302 | 15.96 | 10.6 | 8.7 |  |  |  | -166.65 | -175.12 | -169.89 | -20472.127 | -37556.7773 | -28768.8867 | -86797.7891 | -4864.5728 | -3215.9119 | -5128.4556 | -13208.9395 | 65.04 | 53.84 | -171.06 | -20.4721 | -37.5568 | -28.7689 | -86.7978 | -4.8646 | -3.2159 | -5.1285 | -13.2089 | -0.97291 | -0.99635 | -0.98448 | -0.98862
2020-10-06 | 16:21 | 247.8021 | 242.0052 | 235.5 | 416.0461 | 417.5847 | 422.2156 | 7.8923 | 3.7079 | 418.5971 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.61 | 5.02 | 3.52 | 3.53 | 3.81 | 3.68 | 86.2773 | 158.8279 | 138.7917 | 22.583 | 21.0575 | 127.8396 | 15.68 | 10.54 | 8.06 |  |  |  | -167.47 | -174.94 | -171.3 | -20800.4961 | -38278.5664 | -32265.334 | -91344.3984 | -4625.5112 | -3381.0898 | -4919.9985 | -12926.5986 | 65.52 | 61.13 | -171.64 | -20.8005 | -38.2786 | -32.2653 | -91.3444 | -4.6255 | -3.3811 | -4.92 | -12.9266 | -0.97616 | -0.99612 | -0.98857 | -0.99013
2020-10-06 | 16:22 | 246.2851 | 239.4639 | 233.982 | 412.7532 | 415.0927 | 418.3347 | 7.9473 | 3.2595 | 415.3771 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.73 | 4.7 | 3.43 | 3.39 | 3.54 | 3.71 | 94.4021 | 170.783 | 141.9931 | 22.8234 | 21.9102 | 135.6412 | 13.97 | 9.84 | 7.63 |  |  |  | -169.9 | -175.46 | -171.87 | -22857.2051 | -40737.5859 | -32870.9414 | -96465.7578 | -4079.8708 | -3229.3704 | -4689.9976 | -11999.2383 | 64.96 | 67.06 | -172.61 | -22.8572 | -40.7376 | -32.8709 | -96.4658 | -4.0799 | -3.2294 | -4.69 | -11.9992 | -0.98444 | -0.99687 | -0.98997 | -0.99235
2020-10-06 | 16:23 | 243.5391 | 240.0364 | 231.8488 | 411.555 | 412.4331 | 414.7918 | 7.5471 | 2.0113 | 412.9141 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 4.55 | 4.47 | 3.29 | 3.21 | 3.22 | 3.34 | 96.1507 | 163.1192 | 151.1218 | 21.2147 | 20.5151 | 136.6684 | 13.09 | 9.55 | 7.69 |  |  |  | -170.85 | -175.22 | -172.74 | -23107.9414 | -38981.2891 | -34725.8594 | -96815.0938 | -3724.0603 | -3250.6169 | -4405.834 | -11380.5117 | 65.52 | 70.78 | -173.07 | -23.1079 | -38.9813 | -34.7259 | -96.8151 | -3.7241 | -3.2506 | -4.4058 | -11.3805 | -0.98726 | -0.99654 | -0.99205 | -0.99316
2020-10-06 | 16:24 | 243.0246 | 238.7617 | 233.5604 | 411.3506 | 412.8677 | 414.5479 | 6.1115 | 1.9105 | 412.9098 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.65 | 4.69 | 3.29 | 3.21 | 3.44 | 3.61 | 99.7708 | 158.2476 | 137.9344 | 17.5275 | 16.9899 | 131.9003 | 12.99 | 9.71 | 8.68 |  |  |  | -171.26 | -175.31 | -172.67 | -23964.918 | -37593.3672 | -31930.9941 | -93489.2734 | -3678.3999 | -3074.4116 | -4097.5996 | -10850.4111 | 65.78 | 72.62 | -173.23 | -23.9649 | -37.5934 | -31.931 | -93.4893 | -3.6784 | -3.0744 | -4.0976 | -10.8504 | -0.98842 | -0.99667 | -0.99187 | -0.99333
2020-10-06 | 16:25 | 242.6614 | 238.5632 | 233.7621 | 411.644 | 412.4632 | 414.0916 | 5.5394 | 1.5443 | 412.7208 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.58 | 4.83 | 3.31 | 3.31 | 3.49 | 3.55 | 96.621 | 147.6562 | 128.4733 | 15.9426 | 14.4152 | 124.1239 | 13.61 | 10.27 | 9.43 |  |  |  | -171.23 | -175.24 | -171.94 | -23122.9805 | -35094.0625 | -29720.3887 | -87937.4375 | -3565.5891 | -2916.9021 | -4209.312 | -10691.8027 | 65.96 | 60.76 | -172.95 | -23.123 | -35.0941 | -29.7204 | -87.9374 | -3.5656 | -2.9169 | -4.2093 | -10.6918 | -0.98832 | -0.99656 | -0.99012 | -0.99269
2020-10-06 | 16:26 | 243.9102 | 238.4405 | 234.0072 | 411.4792 | 414.0409 | 414.9466 | 6.5852 | 2.1087 | 413.4769 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.84 | 4.68 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.61 | 83.6659 | 150.1649 | 118.6423 | 19.0874 | 19.5286 | 117.4031 | 15.37 | 10.52 | 10.12 |  |  |  | -169.01 | -175.05 | -171.86 | -20023.4375 | -35650.8594 | -27481.0527 | -83155.3672 | -3890.6277 | -3090.5266 | -3925.1624 | -10906.3154 | 64.89 | 80.16 | -172.3 | -20.0234 | -35.6509 | -27.4811 | -83.1554 | -3.8906 | -3.0905 | -3.9252 | -10.9063 | -0.98164 | -0.99626 | -0.98995 | -0.99151
2020-10-06 | 16:27 | 243.0049 | 239.2249 | 234.0705 | 411.8528 | 413.2923 | 415.266 | 6.0338 | 2.0501 | 413.4578 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.8 | 5.04 | 3.57 | 3.35 | 3.36 | 3.43 | 90.8963 | 145.1495 | 128.1748 | 17.0256 | 16.7053 | 121.1263 | 14.08 | 11.25 | 11.88 |  |  |  | -170.22 | -175.09 | -172.48 | -21697.832 | -34552.4375 | -29608.9668 | -85859.2422 | -3735.7366 | -2964.3813 | -3878.9287 | -10579.0469 | 66.08 | 69.37 | -172.81 | -21.6978 | -34.5524 | -29.609 | -85.8592 | -3.7357 | -2.9644 | -3.8789 | -10.579 | -0.9855 | -0.99634 | -0.99153 | -0.99249
2020-10-06 | 16:28 | 240.8273 | 240.0523 | 235.1157 | 413.3105 | 411.9478 | 414.7913 | 3.7804 | 1.6741 | 413.3385 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.68 | 5.32 | 3.86 | 3.31 | 3.49 | 3.48 | 109.6446 | 130.1422 | 135.7201 | 9.8429 | 7.3697 | 125.0227 | 11.37 | 12.46 | 13.29 |  |  |  | -171.92 | -174.8 | -172.24 | -26140.043 | -31100.1602 | -31521.7852 | -88761.9844 | -3727.415 | -2828.1982 | -4274.2808 | -10829.8945 | 65.26 | 51.26 | -173.01 | -26.14 | -31.1002 | -31.5218 | -88.762 | -3.7274 | -2.8282 | -4.2743 | -10.8299 | -0.98999 | -0.99589 | -0.99093 | -0.99264
2020-10-06 | 16:29 | 240.2257 | 238.3037 | 235.673 | 412.716 | 411.4022 | 412.8925 | 2.3654 | 1.0269 | 412.326 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.27 | 4.96 | 3.68 | 3.42 | 3.55 | 3.38 | 109.3721 | 124.0814 | 115.9888 | 6.4308 | 4.2356 | 116.3431 | 10.81 | 13.3 | 11.26 |  |  |  | -171.01 | -174.86 | -170.46 | -25925.248 | -29446.1602 | -26931.6543 | -82303.0703 | -4106.6494 | -2645.1633 | -4526.9058 | -11278.7197 | 67.11 | -56 | -172.22 | -25.9252 | -29.4462 | -26.9317 | -82.3031 | -4.1066 | -2.6452 | -4.5269 | -11.2787 | -0.98769 | -0.99599 | -0.98617 | -0.99074
2020-10-06 | 16:30 | 238.989 | 237.9647 | 234.8308 | 410.8194 | 410.4373 | 411.5405 | 2.753 | 0.81936 | 410.9235 | 99.99 | 99.99 | 49.98 | 4.7 | 5.34 | 4.34 | 3.5 | 3.4 | 3.51 | 110.7845 | 128.1927 | 121.8688 | 7.1438 | 6.1408 | 120.0867 | 10.9 | 13.14 | 15.82 |  |  |  | -169.98 | -174.65 | -171.32 | -26059.5156 | -30342.709 | -28206.3672 | -84608.6094 | -4614.5039 | -2843.0439 | -4297.895 | -11755.4443 | 66.27 | -0.56 | -172.06 | -26.0595 | -30.3427 | -28.2064 | -84.6086 | -4.6145 | -2.843 | -4.2979 | -11.7554 | -0.98468 | -0.99564 | -0.98859 | -0.99049
2020-10-06 | 16:31 | 237.8265 | 237.3516 | 234.1679 | 408.4293 | 410.335 | 409.7761 | 3.1703 | 1.2207 | 409.5038 | 99.99 | 99.99 | 49.98 | 5.34 | 4.59 | 3.92 | 3.61 | 3.31 | 3.97 | 109.6126 | 131.7033 | 122.7592 | 8.4878 | 6.9216 | 121.1491 | 11.93 | 12.15 | 12.36 |  |  |  | -169.65 | -175.07 | -170.94 | -25642.5078 | -31136.7227 | -28258.6816 | -85037.9219 | -4685.4507 | -2696.3948 | -4481.7007 | -11863.5469 | 66.8 | 95.96 | -172.06 | -25.6425 | -31.1367 | -28.2587 | -85.0379 | -4.6855 | -2.6964 | -4.4817 | -11.8635 | -0.98371 | -0.99627 | -0.98766 | -0.99041
2020-10-06 | 16:32 | 237.2077 | 239.5796 | 234.086 | 408.1859 | 411.6962 | 411.2085 | 4.4718 | 2.2555 | 410.3507 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 6.17 | 4.94 | 4.13 | 3.74 | 3.38 | 4.33 | 105.9305 | 128.4185 | 136.8395 | 11.6985 | 8.7332 | 123.5073 | 13.31 | 12.56 | 14.38 |  |  |  | -169.19 | -175.07 | -172.09 | -24657.2578 | -30606.7539 | -31633.668 | -86897.6719 | -4703.4204 | -2637.4172 | -4379.7329 | -11720.5723 | 63.34 | 141.23 | -172.26 | -24.6573 | -30.6068 | -31.6337 | -86.8977 | -4.7034 | -2.6374 | -4.3797 | -11.7206 | -0.98229 | -0.99631 | -0.99055 | -0.99103
2020-10-06 | 16:33 | 237.7749 | 238.931 | 233.1339 | 406.497 | 412.3476 | 410.3616 | 5.3895 | 3.4572 | 409.7182 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 6.21 | 4.19 | 3.88 | 3.82 | 3.11 | 4.41 | 94.9304 | 137.1903 | 129.5351 | 14.5373 | 12.635 | 120.3669 | 14.48 | 11.84 | 12.31 |  |  |  | -167.61 | -176.01 | -172.11 | -22025.2207 | -32693.6543 | -29834.166 | -84553.0547 | -4834.5396 | -2280.2131 | -4113.6489 | -11228.4014 | 66.3 | 124.14 | -172.29 | -22.0252 | -32.6937 | -29.8342 | -84.5531 | -4.8345 | -2.2802 | -4.1136 | -11.2284 | -0.97675 | -0.99758 | -0.99063 | -0.9913
2020-10-06 | 16:34 | 237.5849 | 238.8914 | 232.3911 | 406.1177 | 412.0275 | 409.3528 | 5.7259 | 3.4703 | 409.1494 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 6.36 | 4.47 | 3.97 | 3.83 | 2.97 | 4.35 | 100.5904 | 147.4182 | 136.6926 | 15.3471 | 14.2822 | 128.0376 | 15.03 | 11.22 | 13.41 |  |  |  | -168.68 | -177.04 | -173.34 | -23404.6738 | -35120.1406 | -31389.5293 | -89914.3516 | -4677.772 | -1811.2267 | -3627.4883 | -10116.4873 | 66.22 | 127.88 | -173.42 | -23.4047 | -35.1201 | -31.3895 | -89.9144 | -4.6778 | -1.8112 | -3.6275 | -10.1165 | -0.98061 | -0.99867 | -0.99339 | -0.99373
2020-10-06 | 16:35 | 238.8537 | 238.1061 | 233.9502 | 407.0272 | 413.4507 | 410.5844 | 5.1346 | 3.7278 | 410.3347 | 99.99 | 99.99 | 50 | 6.11 | 4.26 | 3.57 | 3.82 | 3.13 | 4.48 | 91.9107 | 137.5865 | 116.097 | 14.5544 | 12.7059 | 115.0381 | 15.74 | 11.7 | 11.28 |  |  |  | -168.89 | -177.19 | -171.4 | -21541.2637 | -32694.2578 | -26839.1855 | -81074.7109 | -4228.0864 | -1591.6464 | -4055.1101 | -9874.8428 | 66.43 | 111.7 | -172.91 | -21.5413 | -32.6943 | -26.8392 | -81.0747 | -4.2281 | -1.5916 | -4.0551 | -9.8748 | -0.98128 | -0.99882 | -0.98878 | -0.99266
2020-10-06 | 16:36 | 238.465 | 238.1729 | 234.3871 | 407.3561 | 412.8019 | 411.1619 | 4.5734 | 3.2616 | 410.4227 | 99.99 | 99.99 | 50 | 6.33 | 4.63 | 3.79 | 3.81 | 3.21 | 4.45 | 98.5306 | 135.3626 | 121.6364 | 12.4551 | 10.6944 | 118.3012 | 15.35 | 12.02 | 13.76 |  |  |  | -169.79 | -176.88 | -172.18 | -23094.0566 | -32162.7695 | -28193.4531 | -83450.2734 | -4162.437 | -1762.892 | -3862.6396 | -9787.9688 | 66.89 | 108.09 | -173.21 | -23.0941 | -32.1628 | -28.1935 | -83.4503 | -4.1624 | -1.7629 | -3.8626 | -9.788 | -0.98414 | -0.9985 | -0.99074 | -0.99319
2020-10-06 | 16:37 | 237.4776 | 239.7244 | 233.5865 | 407.9883 | 412.8256 | 410.1063 | 4.8435 | 2.8456 | 410.2925 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 6.32 | 4.74 | 4.22 | 3.95 | 3.18 | 4.27 | 92.1877 | 126.0123 | 123.8668 | 12.6466 | 10.963 | 113.7949 | 16.03 | 13.49 | 15.6 |  |  |  | -168.87 | -175.94 | -172.4 | -21477.6094 | -30058.6055 | -28520.9512 | -80057.1641 | -4221.7876 | -2120.0557 | -3781.2646 | -10123.1094 | 65.74 | 145.53 | -172.68 | -21.4776 | -30.0586 | -28.521 | -80.0572 | -4.2218 | -2.1201 | -3.7813 | -10.1231 | -0.98122 | -0.99752 | -0.99133 | -0.9921
2020-10-06 | 16:38 | 238.976 | 237.6248 | 234.4975 | 408.2925 | 413.4996 | 409.658 | 4.5595 | 3.1656 | 410.4682 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 5.72 | 4.32 | 3.84 | 3.75 | 3.07 | 4.08 | 94.9813 | 135.9911 | 108.3308 | 12.8965 | 13.6011 | 112.792 | 14.59 | 11.99 | 13.14 |  |  |  | -168.28 | -176.18 | -170.71 | -22204.3633 | -32214.2656 | -24958.9609 | -79377.5859 | -4614.8403 | -2146.2566 | -4059.2917 | -10820.3877 | 65 | 116.06 | -172.11 | -22.2044 | -32.2143 | -24.959 | -79.3776 | -4.6148 | -2.1463 | -4.0593 | -10.8204 | -0.97908 | -0.99779 | -0.98703 | -0.99084
2020-10-06 | 16:39 | 240.5451 | 235.4556 | 234.6482 | 407.7751 | 413.466 | 409.3295 | 5.7461 | 3.4597 | 410.1728 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 5.82 | 4.37 | 3.72 | 3.72 | 3.08 | 4.17 | 97.5762 | 154.0035 | 100.3467 | 16.3673 | 21.3832 | 117.0404 | 14.55 | 10.89 | 13.28 |  |  |  | -166.1 | -176.04 | -170.64 | -22773.8027 | -36143.6953 | -23226.5234 | -82144.0156 | -5631.356 | -2493.803 | -3828.9114 | -11954.0713 | 61.7 | 105.34 | -171.52 | -22.7738 | -36.1437 | -23.2265 | -82.144 | -5.6314 | -2.4938 | -3.8289 | -11.9541 | -0.97076 | -0.99763 | -0.98668 | -0.98958
2020-10-06 | 16:40 | 238.4478 | 235.7652 | 234.1505 | 407.4846 | 411.0545 | 408.2469 | 3.8245 | 2.2099 | 408.9156 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 5.36 | 4.53 | 3.68 | 3.65 | 3.21 | 3.85 | 102.8905 | 140.1187 | 104.0958 | 10.891 | 14.9147 | 115.4711 | 13.51 | 11.38 | 12.75 |  |  |  | -167.45 | -176.17 | -171.23 | -23945.8379 | -32924.625 | -24074.0215 | -80944.5 | -5332.1572 | -2192.9524 | -3713.3589 | -11238.4688 | 63.93 | 103.13 | -172.04 | -23.9458 | -32.9246 | -24.074 | -80.9445 | -5.3322 | -2.193 | -3.7134 | -11.2385 | -0.97609 | -0.99779 | -0.98831 | -0.9905
2020-10-06 | 16:41 | 237.8375 | 235.4064 | 234.1083 | 406.317 | 410.3545 | 408.3586 | 3.7565 | 2.3667 | 408.3308 | 99.99 | 99.99 | 50 | 5.76 | 5.11 | 4.05 | 3.79 | 3.26 | 3.98 | 107.805 | 145.339 | 112.5372 | 10.3009 | 15.2626 | 121.6025 | 13.85 | 10.86 | 17.09 |  |  |  | -168.25 | -176.44 | -173.46 | -25093.4219 | -34134.2148 | -26076.793 | -85304.4297 | -5222.8682 | -2122.9827 | -2964.6985 | -10310.5498 | 65.28 | 90.75 | -173.03 | -25.0934 | -34.1342 | -26.0768 | -85.3044 | -5.2229 | -2.123 | -2.9647 | -10.3105 | -0.97902 | -0.99807 | -0.9936 | -0.99277
2020-10-06 | 16:42 | 238.4493 | 235.8184 | 233.2912 | 407.9777 | 409.0854 | 408.3682 | 3.6176 | 0.94344 | 408.4665 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 4.77 | 4.94 | 4.08 | 3.61 | 3.29 | 3.41 | 110.66 | 145.1659 | 115.065 | 9.9885 | 14.2333 | 123.3128 | 12.08 | 10.92 | 13.34 |  |  |  | -168.81 | -176.86 | -173.53 | -25871.3691 | -34156.2344 | -26568.8984 | -86596.5078 | -5114.1558 | -1874.3395 | -2999.0518 | -9987.5469 | 65.73 | 97.43 | -173.4 | -25.8714 | -34.1562 | -26.5689 | -86.5965 | -5.1142 | -1.8743 | -2.9991 | -9.9875 | -0.98102 | -0.9985 | -0.99369 | -0.99341
2020-10-06 | 16:43 | 240.6044 | 235.129 | 230.622 | 407.6234 | 407.8531 | 407.7488 | 5.9923 | 0.47926 | 407.7321 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.85 | 4.92 | 4.26 | 3.54 | 3.16 | 3.44 | 95.5602 | 159.2204 | 112.273 | 17.0104 | 22.8149 | 121.957 | 14.12 | 10.29 | 14.87 |  |  |  | -166.62 | -177 | -174.21 | -22348.4375 | -37364.8281 | -25681.3633 | -85394.625 | -5307.6235 | -1947.9108 | -2584.1499 | -9839.6846 | 64.45 | 99.38 | -173.27 | -22.3484 | -37.3648 | -25.6814 | -85.3946 | -5.3076 | -1.9479 | -2.5841 | -9.8397 | -0.97294 | -0.99864 | -0.99498 | -0.99343
2020-10-06 | 16:44 | 242.1245 | 236.8458 | 231.5878 | 411.2209 | 408.5923 | 410.776 | 5.4953 | 1.8308 | 410.1833 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.49 | 5.4 | 4.28 | 3.61 | 3.4 | 3.27 | 90.3028 | 146.9014 | 107.181 | 15.4835 | 20.683 | 114.2885 | 14.09 | 12.1 | 16.05 |  |  |  | -165.28 | -176.58 | -173.98 | -21140.2539 | -34637.3008 | -24552.9277 | -80330.4844 | -5555.9692 | -2068.2788 | -2564.7126 | -10188.96 | 65.54 | -58.87 | -172.72 | -21.1403 | -34.6373 | -24.5529 | -80.3305 | -5.556 | -2.0683 | -2.5647 | -10.189 | -0.96716 | -0.99822 | -0.99459 | -0.99205
2020-10-06 | 16:45 | 241.6489 | 237.9041 | 232.109 | 412.4995 | 408.089 | 411.9892 | 4.38 | 2.7806 | 410.845 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.09 | 5.53 | 4.07 | 3.68 | 3.73 | 3.17 | 87.4163 | 130.4573 | 105.8731 | 12.1396 | 15.4386 | 107.5162 | 14.09 | 13.77 | 13.34 |  |  |  | -164.92 | -175.87 | -173.72 | -20394.9766 | -30936.9141 | -24348.2676 | -75680.1562 | -5495.293 | -2233.7485 | -2667.8264 | -10396.8682 | 66.86 | -51.55 | -172.17 | -20.395 | -30.9369 | -24.3483 | -75.6802 | -5.4953 | -2.2337 | -2.6678 | -10.3969 | -0.96556 | -0.9974 | -0.99405 | -0.9907
2020-10-06 | 16:46 | 239.965 | 236.915 | 231.7748 | 409.2964 | 408.347 | 409.6687 | 4.6477 | 2.2105 | 409.0885 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.64 | 5.09 | 3.96 | 3.65 | 3.61 | 3.52 | 93.9949 | 139.946 | 111.9897 | 13.0994 | 16.0122 | 114.9535 | 13.4 | 12.6 | 11.39 |  |  |  | -166.41 | -176.37 | -173.37 | -21858.9805 | -33046.3906 | -25775.6445 | -80681.0234 | -5285.3599 | -2086.1621 | -2989.8225 | -10361.3447 | 66.66 | -29.31 | -172.65 | -21.859 | -33.0464 | -25.7756 | -80.681 | -5.2854 | -2.0862 | -2.9898 | -10.3613 | -0.97199 | -0.99801 | -0.99334 | -0.99185
2020-10-06 | 16:47 | 238.956 | 236.262 | 234.2683 | 409.5438 | 410.1361 | 409.1194 | 3.1081 | 1.2793 | 409.5883 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.89 | 5.01 | 3.94 | 3.58 | 3.62 | 3.79 | 103.4635 | 133.9429 | 101.5282 | 8.7033 | 14.2417 | 112.683 | 12.57 | 12.35 | 13.54 |  |  |  | -166.89 | -175.75 | -172.02 | -24011.4434 | -31535.3359 | -23546.877 | -79093.6562 | -5592.4492 | -2347.0862 | -3297.457 | -11236.9932 | 65.18 | 134.98 | -171.92 | -24.0114 | -31.5353 | -23.5469 | -79.0937 | -5.5924 | -2.3471 | -3.2975 | -11.237 | -0.97393 | -0.99724 | -0.99034 | -0.99006
2020-10-06 | 16:48 | 240.053 | 235.5647 | 234.7029 | 411.6718 | 408.7605 | 409.8574 | 2.6313 | 1.8024 | 410.0846 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.18 | 5.61 | 4.08 | 3.77 | 3.73 | 3.47 | 105.5436 | 126.0449 | 92.3612 | 7.1891 | 13.6764 | 107.7346 | 12.04 | 13.55 | 15 |  |  |  | -168.14 | -175.91 | -171.38 | -24773.6113 | -29561.127 | -21417.2168 | -75751.9531 | -5203.7168 | -2113.6113 | -3249.3538 | -10566.6826 | 64.6 | -124.99 | -172.09 | -24.7736 | -29.5611 | -21.4172 | -75.752 | -5.2037 | -2.1136 | -3.2494 | -10.5667 | -0.97864 | -0.99745 | -0.98869 | -0.99041
2020-10-06 | 16:49 | 238.5857 | 234.3489 | 233.4647 | 409.1609 | 407.1235 | 407.1953 | 2.8516 | 1.4578 | 407.8165 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 4.44 | 5.6 | 4.28 | 3.9 | 3.84 | 3.54 | 105.4482 | 127.8258 | 92.9195 | 7.7162 | 13.7677 | 108.5021 | 12.6 | 14.14 | 14.59 |  |  |  | -168.55 | -176.04 | -171.67 | -24625.3379 | -29834.7949 | -21464.8027 | -75924.9375 | -4989.2764 | -2066.562 | -3138.2949 | -10194.1338 | 63.96 | -142.67 | -172.36 | -24.6253 | -29.8348 | -21.4648 | -75.9249 | -4.9893 | -2.0666 | -3.1383 | -10.1941 | -0.98009 | -0.99761 | -0.98948 | -0.99111
2020-10-06 | 16:50 | 240.549 | 234.2922 | 232.7241 | 408.1911 | 408.329 | 408.8797 | 4.888 | 0.74562 | 408.4559 | 99.99 | 99.99 | 50 | 5.18 | 5.35 | 4.2 | 3.9 | 3.68 | 3.97 | 89.9876 | 135.96 | 92.9693 | 13.9558 | 17.2795 | 106.0142 | 15.48 | 13.41 | 13.9 |  |  |  | -167.31 | -175.77 | -170.84 | -21007.2578 | -31743.3652 | -21363.416 | -74114.0391 | -4732.7876 | -2354.0461 | -3353.4917 | -10440.3271 | 63.45 | 11.4 | -171.91 | -21.0073 | -31.7434 | -21.3634 | -74.114 | -4.7328 | -2.354 | -3.3535 | -10.4403 | -0.97555 | -0.99726 | -0.9879 | -0.99022
2020-10-06 | 16:51 | 242.1133 | 235.2133 | 233.8871 | 409.9656 | 410.3942 | 411.3482 | 5.1542 | 1.2433 | 410.5582 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 5.19 | 5.44 | 3.94 | 3.75 | 3.67 | 3.93 | 85.4539 | 133.2713 | 89.5088 | 14.8421 | 16.7748 | 102.5364 | 16.42 | 13.64 | 14.43 |  |  |  | -167.55 | -175.99 | -170.09 | -20191.2012 | -31235.6289 | -20616.3066 | -72043.1328 | -4454.6631 | -2177.8608 | -3607.2417 | -10239.7666 | 63.43 | 17.64 | -171.81 | -20.1912 | -31.2356 | -20.6163 | -72.0431 | -4.4547 | -2.1779 | -3.6072 | -10.2398 | -0.97652 | -0.99758 | -0.98504 | -0.99005
2020-10-06 | 16:52 | 241.8081 | 236.3907 | 232.5948 | 410.6235 | 410.1433 | 410.2124 | 5.2925 | 0.58777 | 410.3137 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.74 | 5.17 | 4.04 | 3.59 | 3.48 | 3.64 | 86.4749 | 135.0458 | 98.5688 | 15.2472 | 15.0974 | 106.4854 | 16.01 | 13.53 | 12.52 |  |  |  | -169.25 | -176.44 | -170.62 | -20518.1738 | -31844.0254 | -22595.252 | -74957.4453 | -3896.8899 | -1981.1787 | -3731.4346 | -9609.5039 | 64.35 | -103.86 | -172.58 | -20.5182 | -31.844 | -22.5953 | -74.9574 | -3.8969 | -1.9812 | -3.7314 | -9.6095 | -0.98244 | -0.99807 | -0.98664 | -0.99188
2020-10-06 | 16:53 | 241.2767 | 238.7193 | 230.6675 | 410.9232 | 410.133 | 409.6635 | 6.0844 | 0.84226 | 410.2293 | 99.99 | 99.99 | 49.98 | 4.79 | 4.7 | 4.17 | 3.38 | 3.29 | 3.69 | 79.4084 | 134.4669 | 110.7147 | 17.2343 | 15.5626 | 108 | 16.99 | 13.48 | 11.59 |  |  |  | -168.63 | -176.83 | -171.79 | -18757.0234 | -32009.0918 | -25275.0605 | -76041.1875 | -3776.8572 | -1765.1097 | -3642.4292 | -9184.3965 | 66.19 | -111.33 | -172.97 | -18.757 | -32.0091 | -25.2751 | -76.0412 | -3.7769 | -1.7651 | -3.6424 | -9.1844 | -0.98032 | -0.99848 | -0.98977 | -0.99278
2020-10-06 | 16:54 | 241.0089 | 240.3363 | 231.6942 | 411.7608 | 412.5512 | 410.5105 | 5.9783 | 1.2635 | 411.5955 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 5.38 | 4.35 | 4.02 | 3.4 | 3.08 | 3.92 | 79.5161 | 130.1792 | 111.7404 | 16.7035 | 13.5957 | 106.9721 | 16.86 | 12.71 | 12.37 |  |  |  | -168.36 | -177.26 | -171.22 | -18768.1055 | -31223.2324 | -25586.2363 | -75577.5625 | -3872.6467 | -1488.0729 | -3949.4004 | -9310.1182 | 66.51 | -169.27 | -172.83 | -18.7681 | -31.2232 | -25.5862 | -75.5776 | -3.8726 | -1.4881 | -3.9494 | -9.3101 | -0.97937 | -0.99887 | -0.9883 | -0.9925
2020-10-06 | 16:55 | 241.5882 | 240.7085 | 232.9808 | 412.7952 | 413.7513 | 412.1649 | 5.6347 | 1.0638 | 412.8938 | 99.99 | 99.99 | 50 | 5.22 | 4.69 | 3.84 | 3.6 | 3.33 | 3.65 | 79.1431 | 125.5013 | 109.0652 | 15.8294 | 12.1258 | 104.3823 | 16.31 | 13.28 | 12.16 |  |  |  | -168.66 | -176.89 | -170.54 | -18743.6582 | -30129.7305 | -25044.1094 | -73917.4922 | -3768.7649 | -1639.2296 | -4169.6318 | -9577.625 | 66.69 | 177.13 | -172.5 | -18.7437 | -30.1297 | -25.0441 | -73.9175 | -3.7688 | -1.6392 | -4.1696 | -9.5776 | -0.98038 | -0.99852 | -0.98642 | -0.99171
2020-10-06 | 16:56 | 242.7679 | 240.3244 | 233.8466 | 414.2013 | 414.2615 | 413.158 | 5.3128 | 0.9068 | 413.8637 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 4.99 | 4.73 | 3.95 | 3.65 | 3.37 | 3.6 | 88.1129 | 132.2457 | 109.0502 | 15.2095 | 11.5422 | 109.5745 | 13.93 | 12.43 | 12.2 |  |  |  | -169.14 | -176.89 | -169.46 | -20991.8301 | -31676.8281 | -25038.2891 | -77706.9375 | -4028.7324 | -1718.8784 | -4651.7246 | -10399.3369 | 66.33 | -164.44 | -172.28 | -20.9918 | -31.6768 | -25.0383 | -77.7069 | -4.0287 | -1.7189 | -4.6517 | -10.3993 | -0.98208 | -0.99853 | -0.98318 | -0.99116
2020-10-06 | 16:57 | 241.2149 | 240.1893 | 234.3754 | 414.6165 | 413.1724 | 411.9195 | 3.7474 | 1.6177 | 413.2243 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 4.83 | 4.71 | 4.17 | 3.64 | 3.47 | 3.54 | 93.2243 | 118.0644 | 105.7396 | 10.5775 | 6.4206 | 105.395 | 13.29 | 14.26 | 13.4 |  |  |  | -170.82 | -176.16 | -168.97 | -22150.4863 | -28234.1367 | -24320.8164 | -74705.4375 | -3579.4858 | -1884.2285 | -4740.1909 | -10203.9062 | 66.95 | -136.9 | -172.17 | -22.1505 | -28.2341 | -24.3208 | -74.7054 | -3.5795 | -1.8842 | -4.7402 | -10.2039 | -0.98719 | -0.99778 | -0.98153 | -0.9908
2020-10-06 | 16:58 | 239.9313 | 239.8043 | 236.4872 | 413.6117 | 414.3522 | 412.5327 | 2.4169 | 1.0983 | 413.4878 | 99.99 | 99.99 | 49.98 | 5.61 | 4.84 | 3.99 | 3.9 | 3.69 | 4.12 | 104.2442 | 113.3112 | 107.1093 | 6.5926 | 3.4626 | 107.9864 | 12.91 | 14.4 | 13.33 |  |  |  | -171.42 | -175.83 | -167.62 | -24698.3047 | -27085.0469 | -24736.127 | -76519.4766 | -3730.4661 | -1969.4213 | -5429.9028 | -11129.79 | 67.46 | 84.11 | -171.73 | -24.6983 | -27.085 | -24.7361 | -76.5195 | -3.7305 | -1.9694 | -5.4299 | -11.1298 | -0.98878 | -0.99737 | -0.97674 | -0.98959
2020-10-06 | 16:59 | 240.0226 | 240.6855 | 234.8236 | 413.2063 | 414.2101 | 411.8438 | 3.6713 | 1.3921 | 413.0761 | 99.99 | 99.99 | 49.98 | 5.57 | 4.63 | 4.11 | 3.87 | 3.6 | 4.09 | 94.265 | 115.7623 | 111.389 | 10.062 | 3.7952 | 106.9526 | 13.93 | 14.38 | 12.64 |  |  |  | -170.41 | -175.58 | -168.11 | -22308.1621 | -27765.4844 | -25569.8066 | -75643.4531 | -3773.575 | -2146.8076 | -5377.5283 | -11297.9111 | 67.23 | -166.61 | -171.48 | -22.3082 | -27.7655 | -25.5698 | -75.6435 | -3.7736 | -2.1468 | -5.3775 | -11.2979 | -0.98599 | -0.99702 | -0.97859 | -0.98903
2020-10-06 | 17:00 | 240.0501 | 239.4427 | 234.2278 | 411.5243 | 413.8142 | 410.7318 | 4.2551 | 1.9751 | 412.0116 | 99.99 | 99.99 | 49.98 | 5.58 | 4.53 | 4.07 | 3.74 | 3.51 | 4.05 | 94.2781 | 125.7426 | 110.4219 | 12.0136 | 7.0875 | 109.9709 | 13.96 | 12.94 | 12.39 |  |  |  | -170.44 | -176.14 | -168.59 | -22317.1699 | -30018.5684 | -25335.9062 | -77671.6484 | -3758.3296 | -2022.9683 | -5110.7104 | -10892.0088 | 66.65 | 153.15 | -171.97 | -22.3172 | -30.0186 | -25.3359 | -77.6716 | -3.7583 | -2.023 | -5.1107 | -10.892 | -0.98611 | -0.99774 | -0.98026 | -0.99031
2020-10-06 | 17:01 | 239.3532 | 239.4949 | 234.7819 | 410.4917 | 414.1518 | 411.2592 | 4.1198 | 2.2873 | 411.9565 | 99.99 | 99.99 | 49.97 | 5.61 | 4.74 | 3.83 | 3.83 | 3.6 | 4.11 | 93.9554 | 122.5442 | 111.8892 | 11.5362 | 6.2501 | 109.2642 | 14.69 | 12.92 | 11.71 |  |  |  | -170.44 | -176.4 | -168.99 | -22155.2812 | -29261.0059 | -25752.6992 | -77169 | -3729.092 | -1835.9198 | -5001.9448 | -10566.9561 | 66.82 | 135.21 | -172.14 | -22.1553 | -29.261 | -25.7527 | -77.169 | -3.7291 | -1.8359 | -5.0019 | -10.567 | -0.98613 | -0.99804 | -0.98165 | -0.99075
2020-10-06 | 17:02 | 240.0709 | 241.3581 | 234.6937 | 412.0758 | 414.5081 | 413.6105 | 4.8287 | 1.4423 | 413.3876 | 99.99 | 99.99 | 49.97 | 5.54 | 4.93 | 3.89 | 3.91 | 3.79 | 4.15 | 93.6974 | 122.2913 | 125.804 | 13.011 | 8.001 | 113.7648 | 15.43 | 13.13 | 10.34 |  |  |  | -170.93 | -176.24 | -170.88 | -22198.8184 | -29412.7891 | -29145.5547 | -80757.1641 | -3536.7483 | -1916.7039 | -4674.6787 | -10128.1309 | 65.84 | 153.62 | -172.77 | -22.1988 | -29.4128 | -29.1456 | -80.7572 | -3.5367 | -1.9167 | -4.6747 | -10.1281 | -0.98754 | -0.99788 | -0.98738 | -0.99223
2020-10-06 | 17:03 | 239.4981 | 243.5396 | 232.9684 | 412.0538 | 413.9453 | 413.8493 | 6.882 | 1.3277 | 413.2724 | 99.99 | 99.99 | 49.97 | 5.65 | 5.12 | 3.96 | 3.97 | 3.92 | 4.16 | 84.6304 | 116.8515 | 139.7394 | 18.2786 | 14.4517 | 113.5413 | 16.24 | 14.25 | 9.55 |  |  |  | -169.03 | -175.54 | -172.28 | -19884.873 | -28308.8535 | -32208.0508 | -80401.7812 | -3851.8542 | -2208.3955 | -4409.8281 | -10470.0781 | 62.49 | 153.56 | -172.4 | -19.8849 | -28.3089 | -32.2081 | -80.4018 | -3.8519 | -2.2084 | -4.4098 | -10.4701 | -0.98175 | -0.99697 | -0.99076 | -0.99163
2020-10-06 | 17:04 | 239.4465 | 243.3132 | 233.9211 | 412.7588 | 413.6939 | 414.6278 | 6.0957 | 1.103 | 413.6827 | 99.99 | 99.99 | 49.97 | 5.48 | 5.53 | 4.02 | 4.12 | 4.23 | 4.16 | 87.7519 | 110.5636 | 135.0472 | 16.0371 | 11.584 | 110.9838 | 15.39 | 15.49 | 9.8 |  |  |  | -168.66 | -175.42 | -172.06 | -20587.3672 | -26785.0996 | -31269.1816 | -78641.6641 | -4141.4087 | -2149.9609 | -4362.3159 | -10653.6865 | 61.12 | 127.73 | -172.12 | -20.5874 | -26.7851 | -31.2692 | -78.6417 | -4.1414 | -2.15 | -4.3623 | -10.6537 | -0.98036 | -0.99679 | -0.99041 | -0.99095
2020-10-06 | 17:05 | 239.2895 | 243.4713 | 235.2255 | 414.4714 | 414.5787 | 414.4035 | 4.8527 | 0.60362 | 414.4738 | 99.99 | 99.99 | 49.98 | 5.18 | 5.34 | 3.93 | 4.05 | 4.07 | 3.94 | 103.0674 | 112.7182 | 133.0266 | 13.0609 | 6.2732 | 115.9911 | 11.92 | 14.17 | 9.98 |  |  |  | -168.7 | -176.47 | -170.74 | -24155.6914 | -27332.6816 | -30872.8574 | -82361.2266 | -4828.3579 | -1676.9933 | -5029.4536 | -11534.8047 | 60.3 | -95.55 | -171.96 | -24.1557 | -27.3327 | -30.8729 | -82.3612 | -4.8284 | -1.677 | -5.0295 | -11.5348 | -0.9806 | -0.99812 | -0.98699 | -0.99033
2020-10-06 | 17:06 | 239.0276 | 245.4583 | 233.9612 | 415.827 | 414.2722 | 414.1048 | 6.2216 | 1.1612 | 414.7238 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 5.02 | 5.21 | 4.14 | 3.96 | 3.89 | 3.77 | 102.7094 | 107.4747 | 142.3509 | 16.8551 | 9.2653 | 117.2168 | 11.11 | 15.51 | 10.5 |  |  |  | -168.14 | -176.97 | -170.46 | -24000.9648 | -26324.0938 | -32804.6914 | -83129.7578 | -5041.4985 | -1383.7086 | -5506.4443 | -11931.6504 | 58.93 | 12.21 | -171.7 | -24.001 | -26.3241 | -32.8047 | -83.1298 | -5.0415 | -1.3837 | -5.5064 | -11.9317 | -0.97864 | -0.99862 | -0.9862 | -0.98986
2020-10-06 | 17:07 | 240.6762 | 245.7354 | 233.3631 | 416.6438 | 415.9354 | 413.942 | 6.3782 | 1.7293 | 415.495 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 5.24 | 5.08 | 4.32 | 3.91 | 3.81 | 3.87 | 99.8007 | 120.2528 | 140.4826 | 16.8733 | 7.8419 | 119.8307 | 12.36 | 13.66 | 11.69 |  |  |  | -168.38 | -177.34 | -169.74 | -23452.3496 | -29495.3867 | -32234.5723 | -85182.3125 | -4825.1196 | -1369.7284 | -5838.9478 | -12033.7959 | 61.92 | -61.56 | -171.82 | -23.4523 | -29.4954 | -32.2346 | -85.1823 | -4.8251 | -1.3697 | -5.8389 | -12.0338 | -0.97948 | -0.99892 | -0.98399 | -0.99017
2020-10-06 | 17:08 | 239.2168 | 243.598 | 234.9665 | 414.7486 | 414.6712 | 413.708 | 4.6971 | 0.99055 | 414.3668 | 99.99 | 99.99 | 50 | 5.34 | 5.25 | 4.1 | 4.1 | 3.96 | 4.05 | 108.8477 | 115.7454 | 132.0078 | 12.4741 | 3.7681 | 118.5012 | 11.6 | 14.28 | 10.78 |  |  |  | -168.09 | -177.95 | -169.66 | -25475.3965 | -28132.293 | -30489.0684 | -84096.7656 | -5373.6265 | -1000.7237 | -5564.9219 | -11939.2705 | 60.29 | -15.93 | -171.88 | -25.4754 | -28.1323 | -30.4891 | -84.0968 | -5.3736 | -1.0007 | -5.5649 | -11.9393 | -0.97847 | -0.99937 | -0.98375 | -0.99007
2020-10-06 | 17:09 | 240.8634 | 242.0129 | 236.5162 | 415.567 | 415.6088 | 414.7836 | 3.4213 | 0.81385 | 415.3077 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 5.2 | 5.46 | 4.18 | 4.28 | 4.2 | 4.11 | 109.6985 | 121.0741 | 115.0515 | 9.3361 | 7.3133 | 114.7119 | 11.37 | 14 | 11.72 |  |  |  | -167.9 | -178.52 | -168.48 | -25816.2969 | -29182.4414 | -26626.4004 | -81625.1406 | -5539.2617 | -742.5688 | -5426.2251 | -11708.0557 | 64.58 | 122.32 | -171.82 | -25.8163 | -29.1824 | -26.6264 | -81.6251 | -5.5393 | -0.74257 | -5.4262 | -11.7081 | -0.97775 | -0.99968 | -0.97986 | -0.98987
2020-10-06 | 17:10 | 241.3471 | 242.7205 | 238.717 | 416.5176 | 417.9942 | 417.3307 | 2.8328 | 1.032 | 417.2706 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 5.33 | 5.44 | 4.23 | 4.08 | 4.39 | 4.33 | 106.8602 | 112.786 | 107.4296 | 7.6161 | 7.3993 | 108.496 | 10.95 | 14.4 | 13.24 |  |  |  | -166.65 | -178.58 | -167.51 | -25059.5117 | -27262.2129 | -25036.998 | -77358.7266 | -5947.5854 | -639.4775 | -5542.6167 | -12129.6797 | 63.87 | 19.52 | -171.11 | -25.0595 | -27.2622 | -25.037 | -77.3587 | -5.9476 | -0.63948 | -5.5426 | -12.1297 | -0.97297 | -0.99973 | -0.97636 | -0.98793
2020-10-06 | 17:11 | 237.3259 | 242.829 | 239.9867 | 415.3935 | 416.6315 | 415.2615 | 2.8589 | 1.0625 | 415.7515 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 5.5 | 5.33 | 4.09 | 3.96 | 4.25 | 4.39 | 111.3218 | 86.2943 | 106.2242 | 8.6684 | 11.0528 | 100.8307 | 10.36 | 18.26 | 14.36 |  |  |  | -167.29 | -177.65 | -167.38 | -25755.041 | -20880.8672 | -24871.2188 | -71507.125 | -5804.4966 | -853.8396 | -5573.8755 | -12232.2129 | 63.11 | -3.73 | -170.31 | -25.755 | -20.8809 | -24.8712 | -71.5071 | -5.8045 | -0.85384 | -5.5739 | -12.2322 | -0.97553 | -0.99917 | -0.9758 | -0.98568
2020-10-06 | 17:12 | 237.3917 | 242.5775 | 239.9671 | 416.6187 | 415.3025 | 414.9935 | 3.0236 | 1.1913 | 415.6268 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.9 | 5.65 | 4.17 | 4.17 | 4.34 | 4.03 | 114.7827 | 84.7209 | 104.5966 | 9.2071 | 11.8417 | 100.9678 | 10.05 | 19.55 | 14.22 |  |  |  | -167.02 | -176.69 | -167.94 | -26536.4805 | -20494.1211 | -24542.7441 | -71573.3516 | -6115.165 | -1177.1523 | -5245.3677 | -12537.6846 | 66.36 | 105.04 | -170.07 | -26.5365 | -20.4941 | -24.5427 | -71.5734 | -6.1152 | -1.1772 | -5.2454 | -12.5377 | -0.97446 | -0.99835 | -0.97791 | -0.985
2020-10-06 | 17:13 | 238.7019 | 241.5308 | 240.6423 | 417.8872 | 413.8605 | 416.7477 | 3.0856 | 2.5095 | 416.1512 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 4.44 | 6.1 | 4.21 | 4.44 | 4.46 | 3.74 | 125.9306 | 92.3271 | 109.523 | 9.0957 | 13.453 | 108.8678 | 9.61 | 18.62 | 13.06 |  |  |  | -168.92 | -176.37 | -169.29 | -29467.9883 | -22157.7852 | -25884.8691 | -77510.6328 | -5772.2144 | -1397.0137 | -4892.6621 | -12061.8926 | 67.96 | 160.58 | -171.13 | -29.468 | -22.1578 | -25.8849 | -77.5106 | -5.7722 | -1.397 | -4.8927 | -12.0619 | -0.98135 | -0.99802 | -0.9826 | -0.98811
2020-10-06 | 17:14 | 237.9317 | 241.2546 | 237.3947 | 414.3451 | 412.503 | 414.2379 | 3.0077 | 1.4255 | 413.6837 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.78 | 5.82 | 4.12 | 4.38 | 4.18 | 3.87 | 112.4694 | 98.4952 | 116.716 | 8.7928 | 7.1261 | 108.87 | 11.03 | 17.17 | 11.71 |  |  |  | -168.47 | -176.57 | -170.5 | -26091.7227 | -23670.5918 | -27292.8613 | -77055.1797 | -5329.7793 | -1423.1218 | -4573.3926 | -11326.2949 | 59.34 | 157.09 | -171.64 | -26.0917 | -23.6706 | -27.2929 | -77.0552 | -5.3298 | -1.4231 | -4.5734 | -11.3263 | -0.97977 | -0.9982 | -0.98625 | -0.98937
2020-10-06 | 17:15 | 237.5711 | 242.326 | 237.6 | 413.8753 | 415.4402 | 413.3922 | 2.8244 | 1.4677 | 414.2238 | 99.99 | 99.99 | 50 | 5.43 | 5.02 | 4.13 | 4.16 | 3.74 | 4.21 | 100.19 | 94.7779 | 109.3705 | 7.9534 | 4.2676 | 101.1807 | 12.45 | 17.1 | 13.51 |  |  |  | -168.04 | -176.52 | -169.84 | -23237.7441 | -22900.4805 | -25575.168 | -71713.3984 | -4924.876 | -1390.9703 | -4583.8188 | -10899.665 | 58.83 | -13.78 | -171.36 | -23.2377 | -22.9005 | -25.5752 | -71.7134 | -4.9249 | -1.391 | -4.5838 | -10.8997 | -0.97827 | -0.99816 | -0.98432 | -0.98865
2020-10-06 | 17:16 | 239.5083 | 242.8934 | 237.5126 | 416.2443 | 416.0868 | 414.5707 | 2.686 | 1.4309 | 415.6222 | 99.99 | 99.99 | 50 | 5.2 | 4.98 | 4.3 | 3.99 | 3.79 | 4.12 | 93.228 | 95.8455 | 108.0004 | 7.3107 | 4.0633 | 98.8377 | 13.1 | 16.43 | 14.41 |  |  |  | -168.92 | -174.52 | -169.98 | -21888.3105 | -23141.7246 | -25177.7676 | -70207.7969 | -4286.1689 | -2218.1379 | -4429.897 | -10934.2051 | 60.2 | -31.67 | -171.15 | -21.8883 | -23.1417 | -25.1778 | -70.2078 | -4.2862 | -2.2181 | -4.4299 | -10.9342 | -0.98136 | -0.99544 | -0.98487 | -0.98809
2020-10-06 | 17:17 | 238.3033 | 244.159 | 237.7088 | 415.7287 | 415.7804 | 415.7644 | 4.2143 | 0.79222 | 415.7477 | 99.99 | 99.99 | 50 | 5.62 | 5.07 | 4.2 | 3.99 | 3.99 | 4.45 | 101.531 | 92.7745 | 128.6364 | 12.0313 | 10.2822 | 107.5223 | 10.97 | 16.4 | 12.63 |  |  |  | -169.49 | -173.35 | -170.39 | -23756.7227 | -22477.6035 | -30146.3008 | -76380.6406 | -4410.896 | -2614.9546 | -5099.4033 | -12125.2539 | 58.89 | -120.06 | -170.94 | -23.7567 | -22.4776 | -30.1463 | -76.3806 | -4.4109 | -2.615 | -5.0994 | -12.1253 | -0.9832 | -0.9933 | -0.98599 | -0.98763
2020-10-06 | 17:18 | 236.9725 | 243.8687 | 237.4511 | 413.5862 | 415.9566 | 414.4687 | 4.4167 | 1.6469 | 414.6588 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 6.08 | 4.74 | 4.18 | 4.01 | 3.9 | 4.8 | 102.3147 | 94.863 | 129.9453 | 12.5537 | 9.6549 | 108.8836 | 11.36 | 14.35 | 12.57 |  |  |  | -170.66 | -176.12 | -171.72 | -23884.5195 | -23010.8848 | -30529.248 | -77424.6641 | -3934.7812 | -1572.5449 | -4436.8784 | -9944.2041 | 58.75 | -108.83 | -172.63 | -23.8845 | -23.0109 | -30.5292 | -77.4247 | -3.9348 | -1.5725 | -4.4369 | -9.9442 | -0.9867 | -0.99767 | -0.9896 | -0.99185
2020-10-06 | 17:19 | 237.2951 | 241.2505 | 239.2682 | 411.4686 | 415.8542 | 415.8849 | 2.9508 | 3.0114 | 414.3881 | 99.99 | 99.99 | 50 | 6.23 | 5.37 | 4.37 | 4.23 | 4.39 | 5.17 | 97.3381 | 89.5087 | 111.4432 | 8.3537 | 6.1099 | 99.2609 | 12.57 | 16.55 | 14.19 |  |  |  | -169.76 | -175.9 | -170.48 | -22704.7969 | -21512.0879 | -26273.1289 | -70490.0156 | -4102.5889 | -1538.7791 | -4405.8975 | -10047.2666 | 58.74 | -124.81 | -171.92 | -22.7048 | -21.5121 | -26.2731 | -70.49 | -4.1026 | -1.5388 | -4.4059 | -10.0473 | -0.98406 | -0.99745 | -0.98623 | -0.98999
2020-10-06 | 17:20 | 238.5812 | 240.5745 | 238.5134 | 412.07 | 415.3201 | 415.5849 | 2.4456 | 2.6021 | 414.3095 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 5.75 | 5.41 | 4.46 | 4.15 | 4.41 | 4.9 | 93.876 | 94.164 | 105.2004 | 6.5391 | 3.2342 | 97.5763 | 12.33 | 16.87 | 14.19 |  |  |  | -168.95 | -175.17 | -169.17 | -21974.834 | -22556.8164 | -24626.1504 | -69157.7969 | -4285.2158 | -1912.8845 | -4713.8418 | -10911.9424 | 59.77 | -121.24 | -171.04 | -21.9748 | -22.5568 | -24.6262 | -69.1578 | -4.2852 | -1.9129 | -4.7138 | -10.9119 | -0.98151 | -0.99642 | -0.98217 | -0.98778
2020-10-06 | 17:21 | 238.8671 | 244.3036 | 238.6261 | 415.8695 | 416.6735 | 417.4942 | 4.5516 | 1.0249 | 416.6681 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 5.88 | 5.69 | 4.56 | 3.78 | 4.24 | 4.67 | 95.5662 | 88.0323 | 123.3472 | 12.8308 | 11.0864 | 101.9871 | 12.74 | 17.28 | 17.47 |  |  |  | -169.73 | -174.43 | -170.97 | -22422.1152 | -21299.916 | -28954.4863 | -72676.5234 | -4062.0247 | -2060.1606 | -4574.5176 | -10696.7031 | 59.33 | -178.63 | -171.54 | -22.4221 | -21.2999 | -28.9545 | -72.6765 | -4.062 | -2.0602 | -4.5745 | -10.6967 | -0.98398 | -0.99536 | -0.98775 | -0.98934
2020-10-06 | 17:22 | 239.7382 | 242.9278 | 242.2312 | 417.6523 | 417.8311 | 420.0051 | 2.8594 | 1.6687 | 418.4839 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 5.19 | 5.75 | 4.21 | 3.74 | 4.45 | 4.54 | 108.0574 | 85.1705 | 113.5381 | 8.5904 | 10.7671 | 102.017 | 10.93 | 15.49 | 15.39 |  |  |  | -170.66 | -172.65 | -169.72 | -25532.8477 | -20473.0938 | -26979.7227 | -72985.6641 | -4194.54 | -2639.3486 | -4887.5054 | -11721.3945 | 64.19 | -166.42 | -170.87 | -25.5328 | -20.4731 | -26.9797 | -72.9857 | -4.1945 | -2.6393 | -4.8875 | -11.7214 | -0.98677 | -0.99179 | -0.98398 | -0.98735
2020-10-06 | 17:23 | 240.996 | 242.8387 | 241.5051 | 417.5209 | 417.274 | 421.4304 | 2.964 | 2.7284 | 418.7276 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 5.23 | 6.07 | 4.21 | 3.78 | 4.41 | 4.43 | 102.4411 | 89.3768 | 117.0845 | 8.6379 | 9.3198 | 102.7586 | 11.13 | 14.45 | 17.12 |  |  |  | -170.22 | -172.36 | -170.19 | -24298.4102 | -21492.2793 | -27767.0664 | -73557.75 | -4187.4966 | -2880.8765 | -4779.8623 | -11848.2354 | 60.54 | 166.1 | -170.82 | -24.2984 | -21.4923 | -27.7671 | -73.5577 | -4.1875 | -2.8809 | -4.7799 | -11.8482 | -0.98547 | -0.99114 | -0.98551 | -0.98727
2020-10-06 | 17:24 | 242.1631 | 242.8106 | 240.5489 | 417.974 | 417.4462 | 421.1454 | 2.6748 | 2.345 | 418.8423 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 5.11 | 5.84 | 4.17 | 3.71 | 4.26 | 4.37 | 98.8779 | 96.2363 | 114.5185 | 7.3655 | 6.1923 | 103.0357 | 11.07 | 12.52 | 16.99 |  |  |  | -170.14 | -173.53 | -169.95 | -23562.1641 | -23196.4648 | -26990.498 | -73749.125 | -4099.3945 | -2631.988 | -4760.7583 | -11492.1416 | 59.58 | 152.96 | -171.13 | -23.5622 | -23.1965 | -26.9905 | -73.7491 | -4.0994 | -2.632 | -4.7608 | -11.4921 | -0.9852 | -0.99362 | -0.9848 | -0.98808
2020-10-06 | 17:25 | 239.6832 | 242.4993 | 241.005 | 415.9432 | 416.9099 | 419.648 | 3.1158 | 2.2494 | 417.4866 | 99.99 | 99.99 | 50 | 4.99 | 5.63 | 3.77 | 3.37 | 4.18 | 4.13 | 106.1085 | 88.2147 | 119.4128 | 9.1714 | 11.1979 | 104.3143 | 10.45 | 13.16 | 14.58 |  |  |  | -171.31 | -173.81 | -169.51 | -25109.457 | -21258.5801 | -28101.3223 | -74469.3672 | -3840.5352 | -2299.2551 | -5159.125 | -11298.916 | 60.1 | -166.54 | -171.35 | -25.1095 | -21.2586 | -28.1013 | -74.4694 | -3.8405 | -2.2993 | -5.1591 | -11.2989 | -0.9885 | -0.9942 | -0.98356 | -0.98868
2020-10-06 | 17:26 | 236.9463 | 240.6764 | 237.8037 | 411.3773 | 412.8674 | 414.7939 | 3.56 | 2.1414 | 413 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 5.23 | 6.03 | 3.83 | 3.52 | 4.24 | 4.09 | 102.1342 | 88.8332 | 121.5911 | 10.1896 | 10.9518 | 103.9288 | 12.1 | 14.68 | 15.83 |  |  |  | -171.2 | -174.16 | -170.12 | -23885.5391 | -21265.2109 | -28354.8027 | -73505.5469 | -3696.2371 | -2173.1782 | -4903.0752 | -10772.4912 | 59.43 | -167.36 | -171.63 | -23.8855 | -21.2652 | -28.3548 | -73.5055 | -3.6962 | -2.1732 | -4.9031 | -10.7725 | -0.98824 | -0.99482 | -0.98538 | -0.98943
2020-10-06 | 17:27 | 237.0065 | 240.9783 | 236.9966 | 411.2252 | 413.6751 | 413.3939 | 3.3826 | 1.6944 | 412.7531 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 5.34 | 5.39 | 3.84 | 3.44 | 4.03 | 4.28 | 106.4773 | 99.8371 | 126.1151 | 9.4234 | 9.1255 | 110.5524 | 11.57 | 12.26 | 13.02 |  |  |  | -171.45 | -175 | -169.72 | -24936.9922 | -23925.5527 | -29354.1602 | -78216.7109 | -3756.311 | -2082.8027 | -5313.6846 | -11152.7988 | 59.14 | -128.36 | -171.89 | -24.937 | -23.9256 | -29.3542 | -78.2167 | -3.7563 | -2.0828 | -5.3137 | -11.1528 | -0.98884 | -0.99623 | -0.98401 | -0.98999
2020-10-06 | 17:28 | 237.6456 | 239.2896 | 236.93 | 409.7494 | 413.2452 | 413.3727 | 2.7368 | 2.3929 | 412.109 | 99.99 | 99.99 | 50 | 5.34 | 5.2 | 3.73 | 3.56 | 4.05 | 4.4 | 104.6669 | 107.3823 | 119.088 | 7.1848 | 4.0421 | 110.2077 | 11.83 | 11.78 | 11.55 |  |  |  | -170.33 | -174.79 | -169.06 | -24476.0957 | -25580.1738 | -27682.6816 | -77738.9688 | -4172.604 | -2327.1885 | -5352.2803 | -11852.0732 | 62.01 | -139.84 | -171.35 | -24.4761 | -25.5802 | -27.6827 | -77.739 | -4.1726 | -2.3272 | -5.3523 | -11.8521 | -0.98578 | -0.99589 | -0.98182 | -0.98858
2020-10-06 | 17:29 | 238.0441 | 240.1763 | 236.4262 | 410.7804 | 413.1617 | 413.765 | 3.2609 | 1.9023 | 412.5558 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 5.42 | 5.42 | 3.76 | 3.65 | 4.26 | 4.42 | 102.6376 | 109.9846 | 125.927 | 8.6046 | 6.1274 | 112.7212 | 12.29 | 11.08 | 11.85 |  |  |  | -170.14 | -173.7 | -170.53 | -24040.8125 | -26245.9727 | -29348.1797 | -79634.9609 | -4180.6372 | -2900.1692 | -4899.7671 | -11980.5742 | 61.29 | 170.26 | -171.43 | -24.0408 | -26.246 | -29.3482 | -79.635 | -4.1806 | -2.9002 | -4.8998 | -11.9806 | -0.98521 | -0.99395 | -0.98635 | -0.98887
2020-10-06 | 17:30 | 236.2124 | 241.8992 | 235.8142 | 410.9386 | 412.2225 | 413.2293 | 4.7479 | 1.4318 | 412.12 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 5.5 | 5.71 | 3.75 | 3.6 | 4.57 | 4.4 | 96.2463 | 92.8969 | 133.5692 | 13.375 | 13.3769 | 107.4382 | 12.5 | 12.96 | 11.28 |  |  |  | -170.44 | -172.18 | -172.07 | -22320.8594 | -22252.1406 | -31196.0039 | -75769.0156 | -3754.9507 | -3049.5144 | -4345.2979 | -11149.7627 | 58.71 | 168.43 | -171.56 | -22.3209 | -22.2521 | -31.196 | -75.769 | -3.755 | -3.0495 | -4.3453 | -11.1498 | -0.98614 | -0.99074 | -0.99044 | -0.98935
2020-10-06 | 17:31 | 236.0789 | 242.2453 | 234.0172 | 408.8339 | 411.2371 | 413.3997 | 6.4983 | 2.661 | 411.1433 | 99.99 | 99.99 | 49.98 | 5.78 | 5.93 | 3.76 | 3.73 | 4.76 | 4.56 | 87.5583 | 95.4777 | 145.5139 | 17.7163 | 18.8884 | 109.4015 | 13.57 | 12.96 | 10.41 |  |  |  | -170.38 | -171.77 | -172.62 | -20328.3613 | -22883.5898 | -33753.8203 | -76965.7734 | -3447.1616 | -3299.1697 | -4356.8325 | -11103.1631 | 59.07 | 153.67 | -171.59 | -20.3284 | -22.8836 | -33.7538 | -76.9658 | -3.4472 | -3.2992 | -4.3568 | -11.1032 | -0.98593 | -0.98977 | -0.99177 | -0.98975
2020-10-06 | 17:32 | 238.2809 | 239.768 | 234.6459 | 408.737 | 411.334 | 414.1188 | 4.9419 | 3.1252 | 411.3806 | 99.99 | 99.99 | 49.98 | 5.33 | 6.12 | 4.03 | 3.83 | 4.96 | 4.5 | 83.358 | 104.9093 | 126.8611 | 13.2356 | 13.2643 | 104.8142 | 15.15 | 13.08 | 10.93 |  |  |  | -170.41 | -172.68 | -171.89 | -19536.582 | -24885.5977 | -29427.0859 | -73849.2656 | -3302.469 | -3190.8499 | -4177.3667 | -10670.6855 | 62.54 | 129.32 | -171.65 | -19.5366 | -24.8856 | -29.4271 | -73.8493 | -3.3025 | -3.1908 | -4.1774 | -10.6707 | -0.98601 | -0.99188 | -0.99007 | -0.98972
2020-10-06 | 17:33 | 238.6744 | 240.3026 | 234.3632 | 410.3924 | 411.5102 | 413.4644 | 4.6101 | 1.8589 | 411.7772 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 5.06 | 5.93 | 3.97 | 3.71 | 4.71 | 4.32 | 85.6465 | 105.3661 | 128.1677 | 12.2908 | 13.279 | 106.2225 | 15.4 | 12.95 | 10.45 |  |  |  | -171.64 | -171.85 | -171.25 | -20172.5098 | -25024.3105 | -29684.041 | -74880.8594 | -2965.2566 | -3583.3843 | -4562.7085 | -11111.3486 | 62.97 | 127.09 | -171.47 | -20.1725 | -25.0243 | -29.684 | -74.8809 | -2.9653 | -3.5834 | -4.5627 | -11.1113 | -0.98937 | -0.9899 | -0.98839 | -0.98917
2020-10-06 | 17:34 | 237.0387 | 242.4433 | 235.2328 | 411.0749 | 412.017 | 414.5778 | 5.6415 | 2.1169 | 412.5426 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 5.68 | 6.27 | 3.99 | 3.76 | 4.94 | 4.63 | 93.0317 | 92.319 | 144.3927 | 15.6228 | 19.2319 | 109.7733 | 14.4 | 14.07 | 12.03 |  |  |  | -172.38 | -170.6 | -171.45 | -21839.2305 | -22045.9805 | -33574.9375 | -77460.1484 | -2920.7646 | -3652.7817 | -5040.5093 | -11614.0576 | 58.91 | 148.16 | -171.34 | -21.8392 | -22.046 | -33.5749 | -77.4601 | -2.9208 | -3.6528 | -5.0405 | -11.6141 | -0.99118 | -0.98655 | -0.98892 | -0.98895
2020-10-06 | 17:35 | 236.1047 | 243.0555 | 236.3539 | 411.3729 | 412.5364 | 415.1169 | 5.9498 | 2.2392 | 412.9957 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 5.69 | 6.2 | 3.96 | 3.69 | 4.92 | 4.66 | 100.5529 | 88.8819 | 151.453 | 16.9668 | 21.9325 | 113.4487 | 13.07 | 14.44 | 11.61 |  |  |  | -173.1 | -170.11 | -171.99 | -23520.418 | -21274.0312 | -35402.3125 | -80196.7656 | -2854.7512 | -3714.5608 | -4965.0547 | -11534.3682 | 59.28 | 158.27 | -171.65 | -23.5204 | -21.274 | -35.4023 | -80.1968 | -2.8548 | -3.7146 | -4.9651 | -11.5344 | -0.99271 | -0.9851 | -0.99031 | -0.98981
2020-10-06 | 17:36 | 236.0751 | 239.7512 | 237.7253 | 409.7259 | 411.6992 | 414.3704 | 3.3861 | 2.711 | 411.9173 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 5.73 | 6.22 | 3.97 | 3.99 | 4.89 | 4.82 | 98.6701 | 89.4304 | 130.2621 | 9.852 | 15.0255 | 105.9905 | 13.9 | 14.77 | 11.41 |  |  |  | -172.9 | -168.71 | -171.75 | -23103.4043 | -21020.2227 | -30633.3125 | -74756.9375 | -2877.2808 | -4186.8623 | -4438.3623 | -11502.5029 | 60.6 | 165.79 | -171.22 | -23.1034 | -21.0202 | -30.6333 | -74.7569 | -2.8773 | -4.1869 | -4.4384 | -11.5025 | -0.99233 | -0.98073 | -0.98967 | -0.98837
2020-10-06 | 17:37 | 237.1582 | 238.1293 | 238.414 | 409.5453 | 412.3385 | 414.236 | 1.8711 | 2.7364 | 412.0268 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 5.44 | 6.1 | 4.03 | 3.89 | 4.83 | 4.78 | 97.3997 | 93.208 | 114.8692 | 5.3792 | 9.4143 | 101.645 | 13.89 | 14.23 | 12.17 |  |  |  | -173.73 | -170.42 | -170.97 | -22956.041 | -21863.8398 | -26974.8887 | -71794.7734 | -2529.5457 | -3691.322 | -4272.0547 | -10492.9238 | 59.76 | -179.98 | -171.7 | -22.956 | -21.8638 | -26.9749 | -71.7948 | -2.5295 | -3.6913 | -4.2721 | -10.4929 | -0.99398 | -0.98605 | -0.98769 | -0.98949
2020-10-06 | 17:38 | 238.4233 | 238.1972 | 237.0067 | 410.4938 | 411.268 | 414.2156 | 2.2971 | 2.3845 | 411.9768 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 5.1 | 6.01 | 4.04 | 3.75 | 4.73 | 4.47 | 91.7093 | 95.2271 | 114.0445 | 6.1157 | 9.8631 | 100.0906 | 14.7 | 14.36 | 12.61 |  |  |  | -174.2 | -170.51 | -170.99 | -21719.166 | -22353.8535 | -26638.7754 | -70711.8047 | -2211.2229 | -3734.5259 | -4207.6533 | -10153.4033 | 61.45 | 140.87 | -171.8 | -21.7192 | -22.3539 | -26.6388 | -70.7118 | -2.2112 | -3.7345 | -4.2077 | -10.1534 | -0.99486 | -0.98633 | -0.98775 | -0.98985
2020-10-06 | 17:39 | 239.1674 | 238.2511 | 238.02 | 412.0428 | 411.8062 | 415.2902 | 1.6963 | 2.2614 | 413.0325 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 4.62 | 5.98 | 3.92 | 3.61 | 4.61 | 4.1 | 96.2157 | 94.3528 | 111.2802 | 4.5913 | 9.0003 | 100.3533 | 13.12 | 14.36 | 12.53 |  |  |  | -175.84 | -171.68 | -171.71 | -22888.1758 | -22207.6348 | -26189.2559 | -71285.0625 | -1661.2081 | -3245.9956 | -3813.2656 | -8720.4707 | 60.48 | 139.55 | -173.04 | -22.8882 | -22.2076 | -26.1893 | -71.2851 | -1.6612 | -3.246 | -3.8133 | -8.7205 | -0.99738 | -0.98949 | -0.98957 | -0.9926
2020-10-06 | 17:40 | 237.3835 | 236.5422 | 240.0498 | 411.6641 | 410.6536 | 414.2932 | 2.0646 | 2.2719 | 412.1906 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 4.45 | 6.19 | 3.91 | 3.62 | 4.58 | 4.11 | 116.4798 | 89.4601 | 106.9698 | 6.0859 | 10.7836 | 104.128 | 10.47 | 14.92 | 13.53 |  |  |  | -176.76 | -172.42 | -171.94 | -27565.418 | -20942.4414 | -25413.2148 | -73921.0859 | -1567.7847 | -2792.4006 | -3590.2793 | -7950.4653 | 65.3 | -178.15 | -173.88 | -27.5654 | -20.9424 | -25.4132 | -73.9211 | -1.5678 | -2.7924 | -3.5903 | -7.9505 | -0.99839 | -0.99123 | -0.99017 | -0.99427
2020-10-06 | 17:41 | 237.6717 | 234.152 | 241.3696 | 411.6038 | 408.9573 | 414.6554 | 3.6424 | 3.3433 | 411.7225 | 99.99 | 99.99 | 49.98 | 4.08 | 7.01 | 4.05 | 4.06 | 5.13 | 4.01 | 131.2003 | 92.527 | 99.1116 | 10.7107 | 13.9636 | 107.4744 | 9.48 | 14.85 | 14.81 |  |  |  | -176.98 | -173.27 | -172.1 | -31130.0723 | -21503.8984 | -23674.4629 | -76308.4375 | -1645.1987 | -2535.6479 | -3288.3918 | -7469.2388 | 64.65 | -159.77 | -174.38 | -31.1301 | -21.5039 | -23.6745 | -76.3084 | -1.6452 | -2.5356 | -3.2884 | -7.4692 | -0.99861 | -0.99312 | -0.99049 | -0.99524
2020-10-06 | 17:42 | 239.7787 | 234.0681 | 239.9935 | 411.3122 | 408.4975 | 416.5901 | 2.1483 | 4.7741 | 412.1102 | 86.98 | 99.99 | 49.99 | 4.18 | 7.24 | 4.08 | 4.12 | 5.42 | 4.13 | 121.1359 | 101.2169 | 104.8958 | 6.4027 | 9.2955 | 108.8036 | 9.83 | 13.68 | 13.91 |  |  |  | -176.59 | -173.01 | -172.1 | -28845.9277 | -23492.7324 | -24919.041 | -77257.7031 | -1726.7874 | -2885.5354 | -3454.865 | -8067.1865 | 68.46 | -162.33 | -174.08 | -28.8459 | -23.4927 | -24.919 | -77.2577 | -1.7268 | -2.8855 | -3.4549 | -8.0672 | -0.99821 | -0.99254 | -0.99053 | -0.99459
2020-10-06 | 17:43 | 239.7363 | 234.8393 | 238.3622 | 410.3729 | 407.3641 | 417.0878 | 0.72934 | 5.7661 | 411.578 | 22.16 | 99.99 | 50 | 4.26 | 7.35 | 4.05 | 4.07 | 5.57 | 4.09 | 99.1982 | 90.5522 | 104.5795 | 2.1363 | 7.1096 | 97.9667 | 11.59 | 15.76 | 13.7 |  |  |  | -175.75 | -171.5 | -172.38 | -23700.4141 | -21006.9805 | -24682.2246 | -69389.625 | -1752.2153 | -3137.6487 | -3303.2812 | -8193.1455 | 51.87 | 145.76 | -173.29 | -23.7004 | -21.007 | -24.6822 | -69.3896 | -1.7522 | -3.1376 | -3.3033 | -8.1931 | -0.99728 | -0.98903 | -0.99116 | -0.9931
2020-10-06 | 17:44 | 239.5823 | 234.0086 | 236.6589 | 407.428 | 405.646 | 417.0345 | 2.022 | 7.1113 | 409.9959 | 48.31 | 99.99 | 50.01 | 4.35 | 8.15 | 4.37 | 4.35 | 6.27 | 4.37 | 88.4908 | 93.0671 | 105.7617 | 5.0209 | 7.0192 | 95.6256 | 13.75 | 15.85 | 14.19 |  |  |  | -174.34 | -172.33 | -172.77 | -21083.4219 | -21529.123 | -24762.666 | -67375.2188 | -2092.1521 | -2882.7896 | -3132.3523 | -8107.2939 | 64.86 | 118.5 | -173.08 | -21.0834 | -21.5291 | -24.7627 | -67.3752 | -2.0922 | -2.8828 | -3.1324 | -8.1073 | -0.99511 | -0.99115 | -0.99209 | -0.99284
2020-10-06 | 17:45 | 237.9482 | 233.7364 | 235.1074 | 404.4327 | 405.0826 | 414.5534 | 2.7835 | 6.5905 | 407.986 | 71.56 | 99.99 | 49.99 | 5.09 | 7.72 | 4.52 | 4.19 | 6.21 | 4.9 | 91.2316 | 104.5247 | 114.8581 | 7.0878 | 7.5983 | 103.4268 | 13.97 | 13.78 | 13.51 |  |  |  | -173.12 | -173.85 | -174 | -21471.2344 | -24275.6699 | -26853.1406 | -72600.0547 | -2585.9497 | -2609.1003 | -2827.1201 | -8022.1699 | 65.38 | 101.64 | -173.63 | -21.4712 | -24.2757 | -26.8531 | -72.6001 | -2.5859 | -2.6091 | -2.8271 | -8.0222 | -0.99283 | -0.99427 | -0.9945 | -0.99395
2020-10-06 | 17:46 | 236.1084 | 233.4157 | 237.3182 | 404.6734 | 407.6425 | 411.9377 | 1.6031 | 4.2933 | 408.0634 | 64.54 | 99.99 | 49.99 | 5.37 | 7 | 4.36 | 4.26 | 5.51 | 4.95 | 107.6328 | 105.8365 | 107.4754 | 4.4613 | 5.4601 | 106.7174 | 12.74 | 14.5 | 13.63 |  |  |  | -174.34 | -174.8 | -173.71 | -25201.5391 | -24557.6016 | -25261.1211 | -75020.2578 | -2505.7344 | -2226.1562 | -2769.2068 | -7501.0957 | 80 | -141.12 | -174.32 | -25.2015 | -24.5576 | -25.2611 | -75.0203 | -2.5057 | -2.2262 | -2.7692 | -7.5011 | -0.99509 | -0.99592 | -0.99404 | -0.99504
2020-10-06 | 17:47 | 235.3012 | 234.8395 | 237.7414 | 405.5429 | 409.519 | 411.0086 | 1.1865 | 3.3248 | 408.6752 | 64.53 | 99.99 | 49.99 | 5.77 | 6.31 | 4.11 | 4.07 | 4.92 | 4.96 | 101.8141 | 96.896 | 98.7563 | 3.3882 | 4.2531 | 98.9896 | 13.02 | 15.23 | 14.65 |  |  |  | -172.16 | -174.65 | -172.44 | -23684.459 | -22637.3574 | -23239.9746 | -69561.7891 | -3260.8826 | -2116.8149 | -3083.3477 | -8461.0459 | 38.07 | -72.39 | -173.1 | -23.6845 | -22.6374 | -23.24 | -69.5618 | -3.2609 | -2.1168 | -3.0833 | -8.461 | -0.99065 | -0.99566 | -0.99131 | -0.99268
2020-10-06 | 17:48 | 235.1643 | 238.0906 | 235.8015 | 407.0066 | 411.4759 | 409.5892 | 2.2367 | 2.6281 | 409.3428 | 99.99 | 99.99 | 50 | 6.15 | 5.12 | 3.87 | 3.89 | 3.98 | 4.75 | 93.7987 | 102.6521 | 110.4309 | 5.9052 | 4.2869 | 102.2066 | 12.94 | 12.53 | 13.84 |  |  |  | -171.39 | -175.16 | -173.72 | -21797.5215 | -24339.7715 | -25870.207 | -72007.4922 | -3295.6035 | -2054.676 | -2838.3401 | -8188.6196 | 61.22 | 167.93 | -173.53 | -21.7975 | -24.3398 | -25.8702 | -72.0075 | -3.2956 | -2.0547 | -2.8383 | -8.1886 | -0.98876 | -0.99646 | -0.99404 | -0.9936
2020-10-06 | 17:49 | 234.3998 | 238.8045 | 235.4095 | 407.6299 | 410.6182 | 409.0598 | 2.7073 | 1.7479 | 409.0911 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 5.87 | 5.41 | 3.89 | 3.92 | 4.14 | 4.54 | 93.8176 | 96.0947 | 115.7696 | 7.5393 | 6.9979 | 101.7988 | 12.65 | 13.54 | 13.28 |  |  |  | -172.85 | -174.79 | -175 | -21772.1895 | -22844.0957 | -27148.8906 | -71765.1719 | -2729.5254 | -2088.7207 | -2372.894 | -7191.1406 | 58.98 | -151.92 | -174.28 | -21.7722 | -22.8441 | -27.1489 | -71.7652 | -2.7295 | -2.0887 | -2.3729 | -7.1911 | -0.99223 | -0.99585 | -0.9962 | -0.99502
2020-10-06 | 17:50 | 232.7621 | 238.3322 | 237.88 | 408.23 | 410.2036 | 409.5003 | 3.2208 | 1.2526 | 409.3 | 99.99 | 99.99 | 50 | 5.52 | 5.51 | 3.73 | 3.71 | 4.19 | 4.4 | 110.1824 | 87.9325 | 117.1919 | 9.4831 | 8.778 | 105.0078 | 10.97 | 14.65 | 13.07 |  |  |  | -173.54 | -173.98 | -175.24 | -25463.2188 | -20804.2598 | -27778.8047 | -74046.2812 | -2884.9727 | -2198.884 | -2312.2283 | -7396.0854 | 66.4 | -106.97 | -174.29 | -25.4632 | -20.8043 | -27.7788 | -74.0463 | -2.885 | -2.1989 | -2.3122 | -7.3961 | -0.99364 | -0.99446 | -0.99655 | -0.99505
2020-10-06 | 17:51 | 231.1803 | 239.7215 | 239.3006 | 408.9501 | 410.913 | 410.1183 | 5.1647 | 1.1895 | 409.9846 | 99.99 | 99.99 | 50 | 5.73 | 5.4 | 3.78 | 3.76 | 4.17 | 4.56 | 120.9952 | 81.8476 | 129.7577 | 14.9904 | 14.9333 | 110.7667 | 10.43 | 15.97 | 12.03 |  |  |  | -174.42 | -173.36 | -175.87 | -27829.5605 | -19485.0312 | -30885.3848 | -78199.9844 | -2712.1133 | -2268.6169 | -2214.7607 | -7195.4912 | 66.44 | -101.41 | -174.65 | -27.8296 | -19.485 | -30.8854 | -78.2 | -2.7121 | -2.2686 | -2.2148 | -7.1955 | -0.99528 | -0.99329 | -0.99744 | -0.99579
2020-10-06 | 17:52 | 230.6926 | 240.193 | 238.7523 | 407.6089 | 411.8736 | 409.5596 | 4.9412 | 2.5324 | 409.6666 | 99.99 | 99.99 | 50 | 6.23 | 4.98 | 3.77 | 3.86 | 3.98 | 4.85 | 124.4835 | 91.2614 | 140.2376 | 14.5405 | 14.9163 | 118.543 | 9.98 | 14.2 | 11.21 |  |  |  | -174.26 | -174.14 | -175.63 | -28550.3242 | -21788.7461 | -33308.332 | -83647.4062 | -2870.6873 | -2227.2124 | -2537.0398 | -7634.9404 | 65.07 | -100.34 | -174.73 | -28.5503 | -21.7887 | -33.3083 | -83.6474 | -2.8707 | -2.2272 | -2.537 | -7.6349 | -0.99498 | -0.99482 | -0.99711 | -0.99586
2020-10-06 | 17:53 | 230.2204 | 239.6369 | 238.8386 | 406.6221 | 411.8196 | 408.9943 | 4.7249 | 3.0535 | 409.1299 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 6.42 | 4.9 | 3.79 | 3.79 | 3.95 | 5.04 | 121.7281 | 90.1686 | 134.3299 | 13.8342 | 12.8384 | 115.3133 | 10.4 | 14.47 | 12.02 |  |  |  | -172.96 | -173.55 | -175.27 | -27786.6641 | -21457.9629 | -31925.4316 | -81170.0547 | -3429.2444 | -2422.0325 | -2640.8228 | -8492.1006 | 65.5 | -98.01 | -174 | -27.7867 | -21.458 | -31.9254 | -81.1701 | -3.4292 | -2.422 | -2.6408 | -8.4921 | -0.99247 | -0.99369 | -0.9966 | -0.99457
2020-10-06 | 17:54 | 232.4353 | 239.7182 | 238.9351 | 408.1061 | 412.5643 | 410.917 | 3.8061 | 2.6162 | 410.5157 | 99.99 | 99.99 | 50 | 5.95 | 5.11 | 3.73 | 3.73 | 4.04 | 4.73 | 118.9816 | 99.3883 | 131.7828 | 11.3266 | 8.2767 | 116.5851 | 10.76 | 13.06 | 12.3 |  |  |  | -171.17 | -173.29 | -175.24 | -27302.7383 | -23603.7949 | -31351.6445 | -82258.1875 | -4245.5923 | -2773.2678 | -2598.0383 | -9616.8975 | 64.7 | -118.4 | -173.31 | -27.3027 | -23.6038 | -31.3516 | -82.2582 | -4.2456 | -2.7733 | -2.598 | -9.6169 | -0.98812 | -0.99317 | -0.99658 | -0.99324
2020-10-06 | 17:55 | 233.3057 | 239.6359 | 238.0011 | 408.5173 | 411.4541 | 411.339 | 3.7159 | 1.9483 | 410.4242 | 99.99 | 99.99 | 50 | 5.49 | 5.33 | 3.64 | 3.71 | 4.12 | 4.36 | 119.8354 | 107.28 | 140.1611 | 11.1967 | 8.7051 | 122.3171 | 10.53 | 11.95 | 11.36 |  |  |  | -171.5 | -172.98 | -176.35 | -27615.3652 | -25515.209 | -33290.6133 | -86421.1953 | -4117.5684 | -3135.4331 | -2111.3176 | -9364.3184 | 63.3 | -161.3 | -173.8 | -27.6154 | -25.5152 | -33.2906 | -86.4212 | -4.1176 | -3.1354 | -2.1113 | -9.3643 | -0.98907 | -0.99253 | -0.99799 | -0.99418
2020-10-06 | 17:56 | 233.7075 | 239.9009 | 236.8781 | 408.1896 | 411.7763 | 410.5573 | 3.5452 | 2.2479 | 410.1618 | 99.99 | 99.99 | 50 | 5.67 | 4.94 | 3.76 | 3.71 | 3.91 | 4.38 | 118.6411 | 116.8747 | 146.0774 | 10.4874 | 9.8747 | 127.0443 | 10.45 | 10.84 | 11.08 |  |  |  | -171.25 | -172.62 | -176.12 | -27367.3242 | -27783.168 | -34503.8633 | -89654.3594 | -4206.98 | -3601.8784 | -2340.0742 | -10148.9336 | 60.36 | -165.91 | -173.52 | -27.3673 | -27.7832 | -34.5039 | -89.6544 | -4.207 | -3.6019 | -2.3401 | -10.1489 | -0.98839 | -0.9917 | -0.99771 | -0.99365
2020-10-06 | 17:57 | 232.322 | 240.0504 | 237.3737 | 409.3793 | 410.4219 | 409.4278 | 4.2716 | 0.793 | 409.7325 | 99.99 | 99.99 | 50.02 | 5.17 | 4.79 | 3.82 | 3.48 | 3.78 | 3.89 | 130.5958 | 110.3865 | 149.7951 | 12.8268 | 10.8771 | 130.1263 | 9.44 | 11.9 | 10.76 |  |  |  | -172.38 | -172.14 | -176.26 | -30039.5781 | -26195.1172 | -35467.6016 | -91702.3047 | -4018.1338 | -3614.4363 | -2324.0532 | -9956.6221 | 65.1 | -94.65 | -173.76 | -30.0396 | -26.1951 | -35.4676 | -91.7023 | -4.0181 | -3.6144 | -2.3241 | -9.9566 | -0.99117 | -0.99061 | -0.99786 | -0.99416
2020-10-06 | 17:58 | 230.5265 | 238.5707 | 239.3856 | 408.4066 | 409.6609 | 408.9225 | 5.3044 | 0.77813 | 408.9866 | 99.99 | 99.99 | 49.98 | 5.31 | 4.94 | 3.78 | 3.47 | 3.85 | 4.1 | 133.6635 | 94.5803 | 134.4769 | 15.0009 | 11.7516 | 120.7783 | 9.3 | 13.49 | 12.29 |  |  |  | -171.83 | -169.97 | -175.37 | -30436.5449 | -22207.5195 | -32064.9141 | -84708.9688 | -4362.3711 | -3925.6719 | -2598.73 | -10886.7725 | 66.76 | -84.33 | -172.57 | -30.4365 | -22.2075 | -32.0649 | -84.709 | -4.3624 | -3.9257 | -2.5987 | -10.8868 | -0.98988 | -0.98473 | -0.99673 | -0.99184
2020-10-06 | 17:59 | 232.5331 | 239.6491 | 239.0421 | 410.4229 | 410.4229 | 410.8952 | 4.7826 | 0.82197 | 410.5701 | 99.99 | 99.99 | 49.97 | 4.91 | 5.05 | 3.63 | 3.32 | 3.81 | 3.86 | 132.4809 | 102.6162 | 142.6292 | 13.997 | 11.3021 | 125.7301 | 8.86 | 12.05 | 11.48 |  |  |  | -171.61 | -170.01 | -175.65 | -30445.9199 | -24192.166 | -33944.2695 | -88582.3516 | -4486.5835 | -4251.3774 | -2567.1926 | -11305.1553 | 66.77 | 162.59 | -172.65 | -30.4459 | -24.1922 | -33.9443 | -88.5824 | -4.4866 | -4.2514 | -2.5672 | -11.3052 | -0.98932 | -0.98491 | -0.99715 | -0.99195
2020-10-06 | 18:00 | 233.8397 | 240.3566 | 238.5941 | 411.6504 | 410.7243 | 412.0815 | 4.4336 | 0.8866 | 411.4732 | 99.99 | 99.99 | 49.98 | 4.75 | 5.2 | 3.64 | 3.43 | 3.9 | 3.77 | 132.1074 | 107.5235 | 148.0665 | 13.3038 | 11.0168 | 129.1061 | 8.6 | 11.78 | 11.65 |  |  |  | -171.34 | -170.23 | -175.42 | -30504 | -25462.6582 | -35189.6562 | -91156.3203 | -4648.6006 | -4385.6104 | -2819.1055 | -11853.3174 | 66.11 | 111.86 | -172.54 | -30.504 | -25.4627 | -35.1897 | -91.1563 | -4.6486 | -4.3856 | -2.8191 | -11.8533 | -0.98859 | -0.98549 | -0.99681 | -0.99165
2020-10-06 | 18:01 | 233.8078 | 237.6237 | 239.3229 | 409.2014 | 411.8608 | 409.9642 | 2.8897 | 1.8257 | 410.3299 | 99.99 | 99.99 | 49.98 | 4.97 | 4.83 | 3.75 | 3.43 | 3.78 | 4 | 130.3592 | 113.3363 | 123.9244 | 8.4559 | 6.1646 | 122.2644 | 9.1 | 10.34 | 13.5 |  |  |  | -171.34 | -171.85 | -174.65 | -30056.8125 | -26593.6543 | -29440.9395 | -86091.4062 | -4633.2671 | -3797.3135 | -2749.9736 | -11180.5547 | 66.51 | -37.99 | -172.6 | -30.0568 | -26.5937 | -29.4409 | -86.0914 | -4.6333 | -3.7973 | -2.75 | -11.1806 | -0.98833 | -0.98996 | -0.99567 | -0.99167
2020-10-06 | 18:02 | 233.386 | 235.6949 | 238.6268 | 405.3938 | 411.8957 | 408.5016 | 1.3615 | 3.8008 | 408.5779 | 65.43 | 99.99 | 49.98 | 6.18 | 4.35 | 3.73 | 3.86 | 3.49 | 4.8 | 127.0462 | 122.2374 | 119.367 | 4.211 | 4.3251 | 122.7447 | 9.46 | 9.11 | 14.22 |  |  |  | -171.8 | -173.92 | -174.8 | -29320.1094 | -28611.6699 | -28348.3379 | -86280.1172 | -4233.0596 | -3054.0796 | -2586.562 | -9873.7002 | 70.35 | 42.73 | -173.51 | -29.3201 | -28.6117 | -28.3483 | -86.2801 | -4.2331 | -3.0541 | -2.5866 | -9.8737 | -0.98974 | -0.99435 | -0.99586 | -0.99352
2020-10-06 | 18:03 | 230.907 | 234.4086 | 240.3823 | 403.6518 | 411.7312 | 406.942 | 3.1465 | 4.7525 | 407.417 | 99.99 | 99.99 | 49.98 | 6.64 | 4.27 | 3.76 | 4.1 | 3.39 | 5.17 | 147.9108 | 121.8738 | 121.4775 | 9.3357 | 9.1341 | 130.3117 | 8.67 | 9.07 | 14.52 |  |  |  | -172.82 | -173.79 | -173.77 | -33871.0977 | -28386.0137 | -29005.5332 | -91262.6484 | -4282.6538 | -3082.937 | -3164.3928 | -10529.9834 | 64.77 | -9.03 | -173.41 | -33.8711 | -28.386 | -29.0055 | -91.2626 | -4.2827 | -3.0829 | -3.1644 | -10.53 | -0.9921 | -0.99415 | -0.9941 | -0.99341
2020-10-06 | 18:04 | 232.9155 | 234.4212 | 239.5922 | 404.7982 | 412.4165 | 407.2065 | 2.5135 | 4.5237 | 408.119 | 96.15 | 99.99 | 49.97 | 6.61 | 4.24 | 3.8 | 3.98 | 3.36 | 5.08 | 133.2901 | 120.1263 | 112.4421 | 7.3572 | 6.6027 | 121.8244 | 9.54 | 9.61 | 16.04 |  |  |  | -173.15 | -172.7 | -172.58 | -30791.6758 | -27894.9395 | -26679.9062 | -85366.5312 | -3684.79 | -3574.3909 | -3464.5894 | -10723.7705 | 70.09 | 11.78 | -172.86 | -30.7917 | -27.8949 | -26.6799 | -85.3665 | -3.6848 | -3.5744 | -3.4646 | -10.7238 | -0.99292 | -0.99189 | -0.99167 | -0.9922
2020-10-06 | 18:05 | 235.7179 | 232.4791 | 239.572 | 405.3041 | 412.4938 | 407.988 | 3.8563 | 4.2436 | 408.5741 | 99.99 | 99.99 | 49.97 | 6.15 | 4.65 | 4.03 | 3.85 | 3.74 | 5.07 | 137.0623 | 139.6009 | 108.092 | 10.5173 | 10.388 | 128.1622 | 8.91 | 8.07 | 15.65 |  |  |  | -173.23 | -173.08 | -172.41 | -32056.8613 | -32201.2832 | -25658.9453 | -89917.0938 | -3796.4878 | -3911.7136 | -3420.7654 | -11128.9678 | 69.7 | 53.77 | -172.87 | -32.0569 | -32.2013 | -25.6589 | -89.9171 | -3.7965 | -3.9117 | -3.4208 | -11.129 | -0.99306 | -0.9927 | -0.99123 | -0.99243
2020-10-06 | 18:06 | 232.8947 | 233.8828 | 240.5212 | 404.5789 | 412.3022 | 408.1803 | 3.0893 | 4.4854 | 408.3318 | 99.99 | 99.99 | 49.96 | 6.59 | 4.67 | 4.1 | 3.93 | 3.89 | 5.4 | 144.0235 | 127.1147 | 119.387 | 9.0725 | 7.7759 | 129.9924 | 9.53 | 8.88 | 14.29 |  |  |  | -173.4 | -172.57 | -173.3 | -33280.0195 | -29409.9082 | -28487.623 | -91177.5625 | -3860.4126 | -3832.5532 | -3341.6152 | -11034.582 | 68.59 | -0.37 | -173.08 | -33.28 | -29.4099 | -28.4876 | -91.1776 | -3.8604 | -3.8326 | -3.3416 | -11.0346 | -0.99334 | -0.99162 | -0.99319 | -0.99276
2020-10-06 | 18:07 | 231.2613 | 236.5438 | 240.2435 | 404.6771 | 413.7966 | 407.9361 | 2.4198 | 5.3482 | 408.7766 | 80.61 | 99.99 | 49.97 | 7.18 | 4.53 | 4.07 | 4.15 | 3.8 | 5.67 | 142.6162 | 122.3293 | 134.2239 | 7.1268 | 6.5651 | 132.9322 | 10.22 | 9.52 | 13.09 |  |  |  | -173.48 | -172.78 | -173.56 | -32755.1582 | -28661.3711 | -32025.6309 | -93442.1719 | -3732.6353 | -3632.9182 | -3601.7812 | -10967.335 | 65.44 | -56.42 | -173.33 | -32.7552 | -28.6614 | -32.0256 | -93.4422 | -3.7326 | -3.6329 | -3.6018 | -10.9673 | -0.99357 | -0.99206 | -0.99374 | -0.99318
2020-10-06 | 18:08 | 230.9035 | 236.2133 | 239.2076 | 403.3735 | 413.0499 | 406.9875 | 2.1326 | 5.6574 | 407.7741 | 65.4 | 99.99 | 49.97 | 7.26 | 4.68 | 4.09 | 4.34 | 3.75 | 5.68 | 137.5996 | 123.6614 | 136.6127 | 6.425 | 6.6637 | 132.4171 | 11.38 | 10.24 | 12.94 |  |  |  | -174.23 | -173.08 | -174.5 | -31562.8418 | -28961.1094 | -32468.6289 | -92992.5938 | -3189.7358 | -3525.3948 | -3116.0093 | -9831.1396 | 64.94 | -90.37 | -174.01 | -31.5628 | -28.9611 | -32.4686 | -92.9926 | -3.1897 | -3.5254 | -3.116 | -9.8311 | -0.99493 | -0.99267 | -0.99543 | -0.99446
2020-10-06 | 18:09 | 228.6054 | 235.988 | 238.9208 | 402.5096 | 411.1091 | 404.9322 | 3.4408 | 5.1475 | 406.1567 | 99.99 | 99.99 | 49.96 | 7.18 | 4.72 | 4.28 | 4.28 | 3.99 | 5.71 | 144.1647 | 117.9699 | 138.8393 | 9.7992 | 8.1484 | 133.4961 | 10.65 | 10.46 | 13.4 |  |  |  | -174.06 | -172.99 | -175.37 | -32708.127 | -27601.8516 | -33055.1406 | -93365.1172 | -3400.4963 | -3385.3955 | -2676.9783 | -9462.8701 | 65.01 | -67.5 | -174.23 | -32.7081 | -27.6019 | -33.0551 | -93.3651 | -3.4005 | -3.3854 | -2.677 | -9.4629 | -0.99464 | -0.99256 | -0.99674 | -0.9949
2020-10-06 | 18:10 | 230.2749 | 234.3377 | 240.8355 | 403.9307 | 410.8742 | 407.0515 | 4.2322 | 4.0365 | 407.265 | 99.99 | 99.99 | 49.97 | 6.41 | 5.29 | 4.27 | 3.83 | 4.43 | 5.34 | 147.0569 | 113.9219 | 121.6121 | 12.096 | 10.3681 | 127.2847 | 10.11 | 9.4 | 14.94 |  |  |  | -174.12 | -173.22 | -175.27 | -33661.2031 | -26445.3008 | -29087.2051 | -89193.6953 | -3468.5745 | -3140.6331 | -2387.9617 | -8997.1689 | 63.97 | -30.59 | -174.21 | -33.6612 | -26.4453 | -29.0872 | -89.1937 | -3.4686 | -3.1406 | -2.388 | -8.9972 | -0.99473 | -0.99302 | -0.99665 | -0.99495
2020-10-06 | 18:11 | 231.7593 | 233.0764 | 241.2892 | 404.2497 | 411.5629 | 407.2124 | 4.0683 | 4.2583 | 407.6529 | 99.99 | 99.99 | 49.98 | 6.27 | 5.08 | 4.12 | 3.83 | 4.26 | 5.21 | 150.1594 | 123.1972 | 110.6125 | 12.098 | 11.9179 | 127.8929 | 10.13 | 8.24 | 15.79 |  |  |  | -174.17 | -174.77 | -175.66 | -34585.6758 | -28574.3574 | -26599.7461 | -89759.7734 | -3527.4844 | -2616.2017 | -2020.3615 | -8164.0474 | 65.58 | 8.21 | -174.77 | -34.5857 | -28.5744 | -26.5997 | -89.7598 | -3.5275 | -2.6162 | -2.0204 | -8.164 | -0.99484 | -0.99583 | -0.99713 | -0.99589
2020-10-06 | 18:12 | 230.2474 | 234.6147 | 242.2088 | 404.9197 | 411.7769 | 407.9566 | 4.9558 | 3.9835 | 408.1974 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 6.64 | 4.86 | 4.08 | 3.94 | 4.14 | 5.29 | 154.3688 | 112.6425 | 117.1215 | 14.0725 | 13.7343 | 127.8783 | 9.85 | 9.19 | 15.24 |  |  |  | -174.48 | -175.57 | -176.2 | -35369.7539 | -26301.0215 | -28272.8652 | -89943.6406 | -3425.6287 | -2034.2816 | -1864.1266 | -7324.0366 | 62.72 | -19.02 | -175.29 | -35.3698 | -26.301 | -28.2729 | -89.9436 | -3.4256 | -2.0343 | -1.8641 | -7.324 | -0.99534 | -0.99702 | -0.99783 | -0.9967
2020-10-06 | 18:13 | 230.7084 | 235.2166 | 241.4876 | 405.8297 | 410.3283 | 409.0636 | 4.8638 | 2.7039 | 408.3925 | 99.99 | 99.99 | 50 | 6.34 | 5.24 | 4.05 | 3.84 | 4.47 | 5.1 | 148.5161 | 106.8597 | 122.8251 | 13.4905 | 11.7316 | 125.9323 | 9.57 | 9.93 | 14.8 |  |  |  | -174.56 | -174.35 | -176.42 | -34104.4336 | -24965.8223 | -29574.8516 | -88645.1016 | -3252.4622 | -2474.114 | -1836.4608 | -7563.0366 | 63.14 | -56.81 | -175.08 | -34.1044 | -24.9658 | -29.5749 | -88.6451 | -3.2525 | -2.4741 | -1.8365 | -7.563 | -0.99548 | -0.99513 | -0.99808 | -0.99638
2020-10-06 | 18:14 | 231.3134 | 234.8126 | 241.721 | 406.3141 | 410.5988 | 409.0592 | 4.7557 | 2.5796 | 408.6438 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 6.03 | 5.18 | 3.94 | 3.81 | 4.2 | 4.79 | 153.2633 | 111.0495 | 121.1983 | 13.4258 | 12.544 | 128.4083 | 9.31 | 10.86 | 14.41 |  |  |  | -174.51 | -173.93 | -175.44 | -35263.6836 | -25888.377 | -29190.5332 | -90342.6016 | -3387.7642 | -2753.804 | -2332.6602 | -8474.2285 | 62.71 | -43.71 | -174.6 | -35.2637 | -25.8884 | -29.1905 | -90.3426 | -3.3878 | -2.7538 | -2.3327 | -8.4742 | -0.99542 | -0.99439 | -0.99682 | -0.99563
2020-10-06 | 18:15 | 231.1919 | 236.8983 | 240.2655 | 406.973 | 411.33 | 408.5803 | 3.9065 | 2.6279 | 408.9464 | 99.99 | 99.99 | 50 | 5.87 | 4.74 | 4.01 | 3.77 | 3.91 | 4.55 | 146.8293 | 111.0103 | 133.2475 | 11.0525 | 10.3381 | 130.2815 | 9.29 | 11.84 | 13.09 |  |  |  | -174.37 | -173.57 | -175.01 | -33756.4766 | -26106.082 | -31882.4277 | -91744.9844 | -3346.9097 | -2942.4321 | -2787.6252 | -9076.9688 | 64.94 | -53.66 | -174.34 | -33.7565 | -26.1061 | -31.8824 | -91.745 | -3.3469 | -2.9424 | -2.7876 | -9.077 | -0.99512 | -0.99371 | -0.9962 | -0.99514
2020-10-06 | 18:16 | 230.866 | 237.4448 | 239.0566 | 405.6367 | 411.5458 | 408.014 | 3.2554 | 3.6509 | 408.3795 | 99.99 | 99.99 | 50 | 6.36 | 4.6 | 3.89 | 3.88 | 3.79 | 4.83 | 135.4348 | 107.9102 | 134.9407 | 9.4458 | 9.72 | 125.9836 | 9.73 | 12.16 | 13.09 |  |  |  | -173.79 | -173.41 | -174.25 | -31064.5352 | -25382.5156 | -32058.5566 | -88505.6172 | -3382.7146 | -2930.2766 | -3221.7412 | -9534.7324 | 66.21 | -77.81 | -173.86 | -31.0645 | -25.3825 | -32.0586 | -88.5056 | -3.3827 | -2.9303 | -3.2217 | -9.5347 | -0.99412 | -0.9934 | -0.99499 | -0.99425
2020-10-06 | 18:17 | 230.3351 | 237.5736 | 239.5525 | 405.6998 | 412.3495 | 407.3244 | 3.4223 | 4.0254 | 408.4375 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 6.6 | 4.19 | 3.87 | 3.74 | 3.6 | 4.86 | 134.2814 | 102.201 | 128.4761 | 9.687 | 10.7052 | 121.558 | 9.49 | 12.71 | 14.13 |  |  |  | -173.56 | -172.75 | -173.01 | -30694.9375 | -24065.2891 | -30543.0801 | -85303.3047 | -3460.8477 | -3060.8679 | -3745.7124 | -10267.4268 | 66.17 | -58.39 | -173.17 | -30.6949 | -24.0653 | -30.5431 | -85.3033 | -3.4608 | -3.0609 | -3.7457 | -10.2674 | -0.9937 | -0.99201 | -0.99256 | -0.99283
2020-10-06 | 18:18 | 228.7467 | 238.282 | 241.9157 | 406.768 | 413.1401 | 407.978 | 5.6572 | 3.963 | 409.2762 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 6.59 | 4.26 | 3.76 | 3.71 | 3.59 | 4.87 | 155.8171 | 100.0009 | 137.0366 | 15.6169 | 17.4235 | 130.8746 | 8.8 | 12.47 | 13.06 |  |  |  | -173.9 | -172.55 | -172.9 | -35390.7734 | -23620.5312 | -32883.4766 | -91894.7891 | -3795.6746 | -3093.1594 | -4106.2432 | -10995.0791 | 64.87 | -44.39 | -173.13 | -35.3908 | -23.6205 | -32.8835 | -91.8948 | -3.7957 | -3.0932 | -4.1062 | -10.9951 | -0.9943 | -0.99153 | -0.99229 | -0.99292
2020-10-06 | 18:19 | 229.5398 | 237.6535 | 240.8415 | 406.0042 | 411.7119 | 408.5775 | 5.1058 | 3.3156 | 408.7481 | 99.99 | 99.99 | 50 | 6.1 | 4.92 | 3.64 | 3.58 | 3.9 | 4.59 | 156.7843 | 108.2641 | 146.2451 | 14.2769 | 16.468 | 136.9028 | 8.92 | 11.22 | 11.65 |  |  |  | -174.23 | -172.76 | -173.41 | -35666.457 | -25510.4453 | -34977.2617 | -96154.1797 | -3604.5767 | -3239.5854 | -4027.8501 | -10872.0127 | 65.48 | -69.9 | -173.53 | -35.6665 | -25.5104 | -34.9773 | -96.1542 | -3.6046 | -3.2396 | -4.0279 | -10.872 | -0.99493 | -0.99203 | -0.99343 | -0.99367
2020-10-06 | 18:20 | 231.0229 | 237.4023 | 239.4119 | 406.3221 | 410.972 | 408.6895 | 3.7386 | 2.7358 | 408.6469 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 5.95 | 5.23 | 3.65 | 3.68 | 3.95 | 4.43 | 144.6066 | 110.2318 | 142.3017 | 10.6364 | 12.4657 | 132.2572 | 10.32 | 12.25 | 11.63 |  |  |  | -174.2 | -172.71 | -173.61 | -33226.6406 | -25926.5469 | -33827.2305 | -92980.4219 | -3387.093 | -3317.8711 | -3787.0974 | -10492.0625 | 66.22 | -82.71 | -173.58 | -33.2266 | -25.9265 | -33.8272 | -92.9804 | -3.3871 | -3.3179 | -3.7871 | -10.4921 | -0.99484 | -0.99191 | -0.99379 | -0.99369
2020-10-06 | 18:21 | 230.9884 | 236.2957 | 238.8755 | 404.6148 | 411.0862 | 407.423 | 2.5634 | 3.8083 | 407.6885 | 99.99 | 99.99 | 50.01 | 6.31 | 5.12 | 3.72 | 3.85 | 3.93 | 4.7 | 139.5525 | 114.0033 | 132.787 | 7.3295 | 8.1867 | 128.7313 | 11.06 | 11.05 | 12.54 |  |  |  | -173.81 | -174.06 | -173.53 | -32036.5645 | -26787.9082 | -31517.0508 | -90341.5391 | -3487.0862 | -2788.5415 | -3569.3555 | -9844.9834 | 65.75 | -62.8 | -173.81 | -32.0366 | -26.7879 | -31.5171 | -90.3415 | -3.4871 | -2.7885 | -3.5694 | -9.845 | -0.99413 | -0.99463 | -0.99365 | -0.99411
2020-10-06 | 18:22 | 232.7782 | 235.1085 | 237.4854 | 404.8861 | 409.189 | 407.6667 | 1.5853 | 2.7805 | 407.2322 | 99.99 | 99.99 | 50 | 5.66 | 5.59 | 3.82 | 3.92 | 4.22 | 4.4 | 134.6062 | 118.2267 | 126.7364 | 4.6887 | 6.2225 | 126.4255 | 11.06 | 11.59 | 12.54 |  |  |  | -173.45 | -174.58 | -173.04 | -31107.7734 | -27647.5762 | -29849.2031 | -88604.5625 | -3576.613 | -2613.2659 | -3641.6509 | -9831.5303 | 65.82 | -57.74 | -173.69 | -31.1078 | -27.6476 | -29.8492 | -88.6046 | -3.5766 | -2.6133 | -3.6417 | -9.8315 | -0.99346 | -0.99556 | -0.99264 | -0.9939
2020-10-06 | 18:23 | 235.4316 | 233.1094 | 236.7989 | 403.9917 | 409.4407 | 408.2156 | 1.9705 | 3.3619 | 407.1992 | 99.99 | 99.99 | 50 | 5.74 | 5.39 | 4.04 | 3.93 | 4.1 | 4.48 | 123.3534 | 129.935 | 111.3477 | 5.2562 | 6.8994 | 121.4477 | 11.36 | 11.25 | 13.93 |  |  |  | -172.46 | -175.33 | -171.96 | -28766.6641 | -30162.2266 | -26091.7734 | -85020.6484 | -3809.5676 | -2468.4956 | -3675.0046 | -9953.0684 | 67.82 | 29.61 | -173.34 | -28.7667 | -30.1622 | -26.0918 | -85.0206 | -3.8096 | -2.4685 | -3.675 | -9.9531 | -0.99134 | -0.99667 | -0.99023 | -0.99322
2020-10-06 | 18:24 | 235.2195 | 233.0626 | 238.294 | 403.4628 | 412.1715 | 408.1111 | 2.7664 | 5.0473 | 407.8899 | 96.37 | 99.99 | 50.02 | 6.56 | 4.74 | 3.96 | 4.04 | 3.83 | 5.05 | 133.6076 | 138.3109 | 114.661 | 7.3859 | 8.6086 | 128.7423 | 10.84 | 9.55 | 13.99 |  |  |  | -173.73 | -175.91 | -171.29 | -31153.5527 | -32104.6152 | -26905.7812 | -90163.9453 | -3429.6562 | -2208.9331 | -4118.9932 | -9757.583 | 66.94 | 33.29 | -173.8 | -31.1536 | -32.1046 | -26.9058 | -90.1639 | -3.4297 | -2.2089 | -4.119 | -9.7576 | -0.99399 | -0.99764 | -0.98848 | -0.9942
2020-10-06 | 18:25 | 233.4654 | 234.6419 | 237.5846 | 402.1671 | 412.2575 | 407.8174 | 1.4565 | 5.8377 | 407.3824 | 41.9 | 99.99 | 50.02 | 6.89 | 4.7 | 3.97 | 4.13 | 4 | 5.34 | 144.297 | 147.1615 | 141.6419 | 3.7751 | 3.7746 | 144.2538 | 10.08 | 8.57 | 11.67 |  |  |  | -174.54 | -176.49 | -172.9 | -33499.1758 | -34442.7344 | -33383.4961 | -101325.4062 | -3207.9524 | -2107.5337 | -4149.5132 | -9464.998 | 69.65 | 10.52 | -174.68 | -33.4992 | -34.4427 | -33.3835 | -101.3254 | -3.208 | -2.1075 | -4.1495 | -9.465 | -0.99545 | -0.99813 | -0.99236 | -0.99567
2020-10-06 | 18:26 | 232.754 | 236.557 | 238.0028 | 403.0396 | 413.0934 | 408.932 | 1.6417 | 5.8321 | 408.3236 | 48.83 | 99.99 | 50.01 | 7.16 | 4.74 | 4.01 | 4.21 | 4.08 | 5.49 | 135.4915 | 131.1775 | 141.1554 | 4.603 | 5.3565 | 135.7959 | 10.77 | 9.79 | 11.69 |  |  |  | -173.73 | -176.08 | -172.6 | -31320.1914 | -30847.4707 | -33303.2031 | -95470.8672 | -3449.2087 | -2096.6372 | -4317.2905 | -9863.1367 | 55.53 | -95.17 | -174.14 | -31.3202 | -30.8475 | -33.3032 | -95.4709 | -3.4492 | -2.0966 | -4.3173 | -9.8631 | -0.99399 | -0.9977 | -0.9917 | -0.99471
2020-10-06 | 18:27 | 232.2146 | 236.6591 | 239.1504 | 403.8787 | 413.0141 | 409.4513 | 1.6194 | 5.3228 | 408.7542 | 53.04 | 99.99 | 50.01 | 7.25 | 4.9 | 3.97 | 4.09 | 4.06 | 5.67 | 133.4454 | 117.3841 | 134.6331 | 4.9427 | 7.1792 | 128.3979 | 11.5 | 11 | 12.25 |  |  |  | -173.95 | -175.07 | -172.76 | -30791.7598 | -27645.6133 | -31921.6113 | -90359 | -3271.3977 | -2382.5388 | -4052.6047 | -9706.542 | 62.65 | -87.77 | -173.95 | -30.7918 | -27.6456 | -31.9216 | -90.359 | -3.2714 | -2.3825 | -4.0526 | -9.7065 | -0.9944 | -0.99631 | -0.99204 | -0.99428
2020-10-06 | 18:28 | 227.4823 | 235.7352 | 239.1309 | 400.8162 | 409.442 | 406.2253 | 4.6421 | 5.0659 | 405.4679 | 99.99 | 99.99 | 49.99 | 7.5 | 5.27 | 3.91 | 4.31 | 4.15 | 5.66 | 143.4185 | 98.1943 | 139.0831 | 13.0657 | 17.7068 | 126.5819 | 11.44 | 16.51 | 12.29 |  |  |  | -174.37 | -174.09 | -172.31 | -32438.9023 | -22805.502 | -32899.4062 | -88143.8125 | -3192.1934 | -2309.3677 | -4435.5054 | -9937.0674 | 65.76 | -84.72 | -173.58 | -32.4389 | -22.8055 | -32.8994 | -88.1438 | -3.1922 | -2.3094 | -4.4355 | -9.9371 | -0.99519 | -0.99491 | -0.99103 | -0.99371
2020-10-06 | 18:29 | 226.1289 | 235.3785 | 239.6545 | 400.3883 | 409.0758 | 404.9731 | 5.356 | 5.0403 | 404.7872 | 99.99 | 99.99 | 49.98 | 7.61 | 5.25 | 4.12 | 4.43 | 4.04 | 5.7 | 136.4608 | 78.7996 | 123.9415 | 14.7881 | 20.9309 | 112.8257 | 11.09 | 20.18 | 14.19 |  |  |  | -174.48 | -172.93 | -170.52 | -30664.4492 | -18320.584 | -29269.7461 | -78254.7812 | -2968.1062 | -2258.219 | -4880.2568 | -10106.582 | 65.53 | -72.53 | -172.68 | -30.6644 | -18.3206 | -29.2697 | -78.2548 | -2.9681 | -2.2582 | -4.8803 | -10.1066 | -0.99535 | -0.99249 | -0.98638 | -0.99176
2020-10-06 | 18:30 | 227.7231 | 236.5733 | 237.7488 | 402.1927 | 408.9207 | 404.8494 | 4.3384 | 3.949 | 405.3026 | 99.99 | 99.99 | 50 | 6.76 | 5.02 | 4.05 | 4.17 | 3.85 | 5.03 | 135.9505 | 92.0729 | 134.9498 | 12.4131 | 17.1126 | 120.8334 | 9.46 | 16.47 | 12.87 |  |  |  | -174.15 | -173.69 | -171.54 | -30777.1738 | -21608.5898 | -31709.3223 | -84095.0938 | -3158.1814 | -2384.3474 | -4711.833 | -10254.3623 | 66.43 | -72.47 | -173.05 | -30.7772 | -21.6086 | -31.7093 | -84.0951 | -3.1582 | -2.3843 | -4.7118 | -10.2544 | -0.99478 | -0.99397 | -0.98914 | -0.99265
2020-10-06 | 18:31 | 231.1606 | 235.1874 | 234.7764 | 402.7446 | 406.1656 | 405.4389 | 2.3841 | 2.15 | 404.77 | 99.99 | 99.99 | 50 | 5.89 | 5.39 | 4.2 | 4.07 | 4.08 | 4.42 | 136.2928 | 117.2376 | 143.229 | 7.0366 | 10.052 | 132.0954 | 9.33 | 13.91 | 11.32 |  |  |  | -173.65 | -174.31 | -171.92 | -31297.9141 | -27352.5273 | -33248.2227 | -91898.6719 | -3480.7935 | -2726.019 | -4714.8481 | -10921.6631 | 61.44 | -106.81 | -173.23 | -31.2979 | -27.3525 | -33.2482 | -91.8987 | -3.4808 | -2.726 | -4.7148 | -10.9217 | -0.99387 | -0.99507 | -0.99009 | -0.99301
2020-10-06 | 18:32 | 232.5087 | 234.2815 | 236.8573 | 403.1457 | 408.7544 | 406.8564 | 1.0903 | 3.4667 | 406.2343 | 54.87 | 99.99 | 50 | 6.38 | 5.18 | 4.07 | 3.71 | 3.92 | 4.75 | 136.5063 | 120.3335 | 129.5658 | 3.3345 | 7.7778 | 128.6614 | 9.5 | 12.9 | 13.04 |  |  |  | -173.78 | -174.35 | -170.81 | -31534.875 | -28011.4297 | -30272.3066 | -89818.6094 | -3430.582 | -2768.9436 | -4890.8188 | -11090.3457 | 66.71 | -66.67 | -173.01 | -31.5349 | -28.0114 | -30.2723 | -89.8186 | -3.4306 | -2.7689 | -4.8908 | -11.0903 | -0.99413 | -0.99515 | -0.9872 | -0.99246
2020-10-06 | 18:33 | 232.2605 | 237.2098 | 237.7472 | 404.5806 | 411.9975 | 408.3498 | 1.9664 | 4.3691 | 408.2879 | 90.97 | 99.99 | 49.99 | 6.94 | 4.99 | 3.9 | 3.67 | 3.91 | 5.02 | 131.9197 | 115.6268 | 138.1691 | 5.7439 | 9.4526 | 128.4111 | 10.03 | 12.6 | 13.5 |  |  |  | -173.62 | -173.88 | -171.09 | -30437.418 | -27192.9512 | -32421.3164 | -90051.6797 | -3405.4915 | -2901.2715 | -5078.6831 | -11385.4473 | 61.28 | -90.59 | -172.85 | -30.4374 | -27.193 | -32.4213 | -90.0517 | -3.4055 | -2.9013 | -5.0787 | -11.3854 | -0.9938 | -0.99436 | -0.98795 | -0.9921

## Ku(n)
Дата | Время | Коэффициенты n-ой гармонической составляющей напряжения Ua | [38 empty] | Коэффициенты n-ой гармонической составляющей напряжения Uв | [38 empty] | Коэффициенты n-ой гармонической составляющей напряжения Uс | [38 empty] | Коэффициенты n-ой гармонической составляющей напряжения Uав | [38 empty] | Коэффициенты n-ой гармонической составляющей напряжения Uвс | [38 empty] | Коэффициенты n-ой гармонической составляющей напряжения Uса
|  | KUa(2) | KUa(3) | KUa(4) | KUa(5) | KUa(6) | KUa(7) | KUa(8) | KUa(9) | KUa(10) | KUa(11) | KUa(12) | KUa(13) | KUa(14) | KUa(15) | KUa(16) | KUa(17) | KUa(18) | KUa(19) | KUa(20) | KUa(21) | KUa(22) | KUa(23) | KUa(24) | KUa(25) | KUa(26) | KUa(27) | KUa(28) | KUa(29) | KUa(30) | KUa(31) | KUa(32) | KUa(33) | KUa(34) | KUa(35) | KUa(36) | KUa(37) | KUa(38) | KUa(39) | KUa(40) | KUв(2) | KUв(3) | KUв(4) | KUв(5) | KUв(6) | KUв(7) | KUв(8) | KUв(9) | KUв(10) | KUв(11) | KUв(12) | KUв(13) | KUв(14) | KUв(15) | KUв(16) | KUв(17) | KUв(18) | KUв(19) | KUв(20) | KUв(21) | KUв(22) | KUв(23) | KUв(24) | KUв(25) | KUв(26) | KUв(27) | KUв(28) | KUв(29) | KUв(30) | KUв(31) | KUв(32) | KUв(33) | KUв(34) | KUв(35) | KUв(36) | KUв(37) | KUв(38) | KUв(39) | KUв(40) | KUc(2) | KUc(3) | KUc(4) | KUc(5) | KUc(6) | KUc(7) | KUc(8) | KUc(9) | KUc(10) | KUc(11) | KUc(12) | KUc(13) | KUc(14) | KUc(15) | KUc(16) | KUc(17) | KUc(18) | KUc(19) | KUc(20) | KUc(21) | KUc(22) | KUc(23) | KUc(24) | KUc(25) | KUc(26) | KUc(27) | KUc(28) | KUc(29) | KUc(30) | KUc(31) | KUc(32) | KUc(33) | KUc(34) | KUc(35) | KUc(36) | KUc(37) | KUc(38) | KUc(39) | KUc(40) | KUав(2) | KUав(3) | KUав(4) | KUав(5) | KUав(6) | KUав(7) | KUав(8) | KUав(9) | KUав(10) | KUав(11) | KUав(12) | KUав(13) | KUав(14) | KUав(15) | KUав(16) | KUав(17) | KUав(18) | KUав(19) | KUав(20) | KUав(21) | KUав(22) | KUав(23) | KUав(24) | KUав(25) | KUав(26) | KUав(27) | KUав(28) | KUав(29) | KUав(30) | KUав(31) | KUав(32) | KUав(33) | KUав(34) | KUав(35) | KUав(36) | KUав(37) | KUав(38) | KUав(39) | KUав(40) | KUвс(2) | KUвс(3) | KUвс(4) | KUвс(5) | KUвс(6) | KUвс(7) | KUвс(8) | KUвс(9) | KUвс(10) | KUвс(11) | KUвс(12) | KUвс(13) | KUвс(14) | KUвс(15) | KUвс(16) | KUвс(17) | KUвс(18) | KUвс(19) | KUвс(20) | KUвс(21) | KUвс(22) | KUвс(23) | KUвс(24) | KUвс(25) | KUвс(26) | KUвс(27) | KUвс(28) | KUвс(29) | KUвс(30) | KUвс(31) | KUвс(32) | KUвс(33) | KUвс(34) | KUвс(35) | KUвс(36) | KUвс(37) | KUвс(38) | KUвс(39) | KUвс(40) | KUса(2) | KUса(3) | KUса(4) | KUса(5) | KUса(6) | KUса(7) | KUса(8) | KUса(9) | KUса(10) | KUса(11) | KUса(12) | KUса(13) | KUса(14) | KUса(15) | KUса(16) | KUса(17) | KUса(18) | KUса(19) | KUса(20) | KUса(21) | KUса(22) | KUса(23) | KUса(24) | KUса(25) | KUса(26) | KUса(27) | KUса(28) | KUса(29) | KUса(30) | KUса(31) | KUса(32) | KUса(33) | KUса(34) | KUса(35) | KUса(36) | KUса(37) | KUса(38) | KUса(39) | KUса(40)
2020-10-05 | 18:34 | 0.02 | 4.35 | 0.05 | 2.9 | 0 | 0.5 | 0.03 | 0.39 | 0 | 0.53 | 0.02 | 0.56 | 0 | 0.31 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 5 | 0.01 | 3.01 | 0 | 1.38 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.45 | 0 | 0.34 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.95 | 0.03 | 3.37 | 0.03 | 1.8 | 0 | 0.54 | 0 | 0.78 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.17 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.48 | 0.03 | 3.2 | 0 | 1.04 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.51 | 0 | 0.54 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | 0.01 | 2.85 | 0.02 | 1.8 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0.37 | 0 | 0.32 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 2.91 | 0.04 | 3.13 | 0.01 | 0.78 | 0 | 0.2 | 0 | 0.63 | 0.02 | 0.42 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 18:35 | 0.03 | 4.43 | 0.05 | 2.76 | 0 | 0.5 | 0.03 | 0.55 | 0 | 0.8 | 0.01 | 0.64 | 0 | 0.27 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 6.03 | 0.02 | 2.91 | 0.01 | 1.48 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.65 | 0 | 0.33 | 0 | 0.41 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.61 | 0.03 | 3.7 | 0.03 | 1.38 | 0 | 0.56 | 0 | 0.52 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.93 | 0.03 | 3.11 | 0 | 1.11 | 0.02 | 0.36 | 0.01 | 0.8 | 0 | 0.53 | 0 | 0.15 | 0 | 0.13 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 3.76 | 0.02 | 2.94 | 0.02 | 1.53 | 0 | 0.29 | 0.01 | 0.37 | 0 | 0.28 | 0 | 0.18 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 2.85 | 0.04 | 3.17 | 0.02 | 0.62 | 0.01 | 0.27 | 0 | 0.57 | 0.02 | 0.44 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-05 | 18:36 | 0.03 | 4.64 | 0.04 | 2.35 | 0 | 0.64 | 0.03 | 0.66 | 0 | 0.68 | 0.02 | 0.57 | 0 | 0.3 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 5.4 | 0 | 3.11 | 0 | 1.7 | 0.02 | 0.47 | 0.01 | 0.61 | 0 | 0.39 | 0 | 0.45 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.99 | 0.03 | 3.54 | 0.03 | 0.46 | 0.01 | 0.55 | 0.01 | 0.32 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.7 | 0.03 | 2.89 | 0 | 1.31 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.65 | 0 | 0.54 | 0 | 0.18 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 0.02 | 3.21 | 0.02 | 1.2 | 0 | 0.42 | 0.01 | 0.32 | 0.01 | 0.36 | 0 | 0.26 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 2.15 | 0.03 | 2.9 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.41 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.16 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 18:37 | 0.04 | 4.84 | 0.04 | 2.55 | 0 | 0.9 | 0.02 | 0.74 | 0 | 0.68 | 0 | 0.49 | 0 | 0.16 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 5.29 | 0.02 | 3.13 | 0.02 | 1.7 | 0.01 | 0.6 | 0.01 | 0.93 | 0 | 0.26 | 0 | 0.44 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0.66 | 0.02 | 3.53 | 0.02 | 0.61 | 0.01 | 0.84 | 0.02 | 0.65 | 0 | 0.38 | 0 | 0.16 | 0 | 0.14 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.43 | 0.03 | 3.11 | 0.01 | 1.29 | 0.01 | 0.27 | 0 | 0.93 | 0 | 0.41 | 0 | 0.22 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 2.82 | 0.02 | 3.08 | 0.02 | 1.32 | 0 | 0.63 | 0.02 | 0.55 | 0 | 0.35 | 0 | 0.2 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 2.51 | 0.03 | 2.92 | 0.01 | 0.51 | 0.02 | 0.49 | 0 | 0.56 | 0 | 0.26 | 0 | 0.05 | 0 | 0.15 | 0 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 18:38 | 0.04 | 4.32 | 0.05 | 2.75 | 0.02 | 0.72 | 0.04 | 1.3 | 0 | 0.62 | 0.01 | 0.79 | 0 | 0.18 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 5.13 | 0.02 | 3.61 | 0.02 | 1.19 | 0.03 | 0.83 | 0.02 | 0.71 | 0.01 | 0.63 | 0 | 0.4 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0.48 | 0.04 | 3.26 | 0.03 | 0.8 | 0.02 | 0.67 | 0.01 | 0.59 | 0.02 | 0.38 | 0 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.53 | 0.03 | 3.53 | 0.01 | 0.64 | 0.03 | 0.33 | 0.01 | 0.76 | 0.01 | 0.78 | 0 | 0.15 | 0 | 0.13 | 0 | 0.02 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.87 | 0.02 | 3.01 | 0.02 | 1.13 | 0.02 | 0.68 | 0.02 | 0.45 | 0 | 0.58 | 0 | 0.17 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.39 | 0.03 | 2.93 | 0.02 | 0.73 | 0.03 | 0.88 | 0 | 0.57 | 0 | 0.27 | 0 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 18:39 | 0.03 | 4.31 | 0.04 | 3.02 | 0 | 0.4 | 0.03 | 1.32 | 0 | 0.79 | 0 | 0.77 | 0 | 0.27 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.87 | 0.03 | 3.73 | 0.01 | 0.85 | 0.01 | 0.73 | 0.02 | 0.37 | 0 | 0.85 | 0 | 0.38 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.75 | 0.04 | 3.38 | 0.03 | 1.12 | 0.02 | 0.45 | 0.02 | 0.5 | 0.01 | 0.49 | 0 | 0.15 | 0 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.45 | 0.04 | 3.69 | 0 | 0.36 | 0.01 | 0.45 | 0 | 0.65 | 0 | 0.89 | 0 | 0.11 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.21 | 0.03 | 3.08 | 0.02 | 1.08 | 0.02 | 0.46 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.77 | 0 | 0.17 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.83 | 0.03 | 3.21 | 0.02 | 0.76 | 0.03 | 0.66 | 0.01 | 0.7 | 0 | 0.34 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 18:40 | 0.03 | 4.68 | 0.04 | 2.73 | 0 | 0.6 | 0.02 | 0.81 | 0.01 | 0.62 | 0 | 0.73 | 0 | 0.29 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 4.63 | 0.02 | 2.92 | 0 | 0.58 | 0.02 | 1.12 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.89 | 0 | 0.35 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.71 | 0.03 | 3.51 | 0.03 | 1.07 | 0.03 | 0.24 | 0.03 | 0.75 | 0.01 | 0.34 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.43 | 0.03 | 2.94 | 0 | 0.65 | 0.01 | 0.37 | 0.01 | 0.45 | 0 | 0.85 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.9 | 0.03 | 2.9 | 0.02 | 0.95 | 0.03 | 0.69 | 0.03 | 0.34 | 0 | 0.66 | 0 | 0.18 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.93 | 0.02 | 3.26 | 0.02 | 0.37 | 0.03 | 0.51 | 0.02 | 0.76 | 0 | 0.47 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 18:41 | 0.04 | 4.31 | 0.04 | 2.69 | 0 | 0.65 | 0.02 | 0.71 | 0.01 | 0.55 | 0 | 0.6 | 0 | 0.24 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 5.08 | 0.03 | 3.44 | 0 | 0.92 | 0.03 | 1.12 | 0.01 | 0.68 | 0 | 0.6 | 0 | 0.36 | 0 | 0.17 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.76 | 0.02 | 3.56 | 0.04 | 0.91 | 0.04 | 0.27 | 0.03 | 0.43 | 0.01 | 0.43 | 0 | 0.17 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.45 | 0.04 | 3.39 | 0 | 0.6 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.7 | 0 | 0.59 | 0 | 0.08 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.27 | 0.02 | 2.94 | 0.02 | 0.99 | 0.03 | 0.71 | 0.02 | 0.45 | 0 | 0.58 | 0 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.84 | 0.03 | 3.12 | 0.02 | 0.6 | 0.03 | 0.46 | 0.02 | 0.43 | 0 | 0.32 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 18:42 | 0.03 | 5 | 0.05 | 2.25 | 0 | 1.33 | 0.03 | 0.46 | 0 | 0.69 | 0 | 0.5 | 0 | 0.26 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 5.02 | 0.03 | 3.65 | 0.01 | 1.04 | 0.02 | 1.12 | 0.02 | 0.72 | 0 | 0.67 | 0 | 0.34 | 0 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.15 | 0.03 | 2.87 | 0.03 | 0.51 | 0.03 | 0.76 | 0.02 | 0.42 | 0.01 | 0.54 | 0 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.33 | 0.04 | 3.33 | 0 | 1.15 | 0.02 | 0.49 | 0 | 0.78 | 0 | 0.64 | 0 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.01 | 0.02 | 2.78 | 0.02 | 0.67 | 0.02 | 0.91 | 0.02 | 0.44 | 0 | 0.68 | 0 | 0.19 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.98 | 0.03 | 2.39 | 0.01 | 0.74 | 0.03 | 0.47 | 0.02 | 0.53 | 0 | 0.18 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 18:43 | 0.03 | 5.09 | 0.06 | 2.44 | 0 | 1.17 | 0.03 | 0.39 | 0 | 0.69 | 0 | 0.38 | 0 | 0.29 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 4.45 | 0.04 | 3.22 | 0.02 | 1.01 | 0.02 | 1.01 | 0.02 | 0.63 | 0 | 0.61 | 0 | 0.29 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0.78 | 0.05 | 3.33 | 0.03 | 0.81 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.41 | 0.01 | 0.4 | 0 | 0.11 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.46 | 0.05 | 3.1 | 0.01 | 1.16 | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.75 | 0 | 0.53 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.42 | 0.04 | 2.88 | 0.02 | 1 | 0.02 | 0.54 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.55 | 0 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 2.77 | 0.04 | 2.86 | 0.01 | 0.36 | 0.02 | 0.27 | 0.01 | 0.62 | 0 | 0.27 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-05 | 18:44 | 0.03 | 5.03 | 0.05 | 2.28 | 0 | 0.91 | 0.02 | 0.49 | 0 | 0.64 | 0 | 0.44 | 0 | 0.36 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 4.47 | 0.03 | 2.89 | 0.01 | 1.59 | 0.02 | 0.63 | 0.02 | 0.61 | 0 | 0.64 | 0 | 0.45 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.77 | 0.04 | 3.47 | 0.03 | 0.91 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.49 | 0 | 0.34 | 0 | 0.1 | 0 | 0.19 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.63 | 0.04 | 2.69 | 0.01 | 1.4 | 0.02 | 0.41 | 0 | 0.67 | 0 | 0.59 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.19 | 0.03 | 3 | 0.02 | 1.41 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.28 | 0 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 2.48 | 0.03 | 2.94 | 0.01 | 0.3 | 0.02 | 0.24 | 0.01 | 0.62 | 0 | 0.33 | 0 | 0.22 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 18:45 | 0.03 | 4.6 | 0.04 | 1.99 | 0.01 | 0.6 | 0.02 | 0.76 | 0 | 0.7 | 0 | 0.64 | 0 | 0.45 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 4.61 | 0.02 | 2.81 | 0.01 | 1.7 | 0.03 | 0.1 | 0.02 | 0.46 | 0 | 0.42 | 0 | 0.49 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.15 | 0.02 | 3.4 | 0.02 | 0.95 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.71 | 0 | 0.3 | 0 | 0.13 | 0 | 0.17 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.61 | 0.03 | 2.48 | 0.01 | 1.26 | 0.02 | 0.45 | 0 | 0.66 | 0 | 0.58 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2.12 | 0.02 | 3.03 | 0.02 | 1.46 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.37 | 0 | 0.27 | 0 | 0.34 | 0 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.05 | 0.03 | 2.72 | 0 | 0.52 | 0.02 | 0.39 | 0.01 | 0.69 | 0 | 0.49 | 0 | 0.31 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-05 | 18:46 | 0.05 | 4.03 | 0.04 | 1.9 | 0 | 0.86 | 0.02 | 1.31 | 0 | 0.59 | 0 | 0.63 | 0 | 0.35 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 4.73 | 0.01 | 2.87 | 0 | 1.57 | 0.03 | 0.19 | 0.02 | 0.42 | 0 | 0.4 | 0 | 0.47 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.9 | 0.02 | 3.6 | 0.02 | 0.67 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.59 | 0 | 0.18 | 0 | 0.1 | 0 | 0.16 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.87 | 0.03 | 2.42 | 0 | 1.14 | 0.02 | 0.75 | 0 | 0.57 | 0 | 0.58 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 3.26 | 0.01 | 1.25 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.26 | 0 | 0.29 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.83 | 0.02 | 2.77 | 0 | 0.69 | 0.02 | 0.75 | 0.01 | 0.57 | 0 | 0.39 | 0 | 0.22 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 18:47 | 0.05 | 3.68 | 0.06 | 1.85 | 0.01 | 0.73 | 0.02 | 1.21 | 0.01 | 0.37 | 0 | 0.56 | 0 | 0.25 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 4.98 | 0.05 | 2.76 | 0.01 | 1.88 | 0.03 | 0.64 | 0.03 | 0.43 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.39 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.13 | 0.05 | 3.66 | 0.03 | 0.62 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.37 | 0 | 0.09 | 0 | 0.14 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.11 | 0.06 | 2.4 | 0.01 | 1.33 | 0.02 | 1 | 0.02 | 0.42 | 0.01 | 0.45 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.14 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.38 | 0.04 | 3.18 | 0.02 | 1.42 | 0.02 | 0.47 | 0.03 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0.22 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.54 | 0.04 | 2.73 | 0.02 | 0.43 | 0.02 | 0.62 | 0.01 | 0.3 | 0 | 0.47 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 18:48 | 0.04 | 4.23 | 0.09 | 2.32 | 0.06 | 0.86 | 0.04 | 0.67 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.5 | 0 | 0.29 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.17 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 5.6 | 0.05 | 2.63 | 0.02 | 1.66 | 0.04 | 0.8 | 0.04 | 0.24 | 0.03 | 0.21 | 0 | 0.26 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0.69 | 0.06 | 3.53 | 0.06 | 0.79 | 0.04 | 0.59 | 0.03 | 0.24 | 0 | 0.52 | 0 | 0.12 | 0 | 0.18 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.86 | 0.07 | 2.72 | 0.04 | 1.42 | 0.04 | 0.81 | 0.03 | 0.31 | 0.02 | 0.4 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.12 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 2.93 | 0.05 | 2.67 | 0.04 | 1.39 | 0.03 | 0.71 | 0.04 | 0.13 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.13 | 0 | 0.18 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.19 | 0.06 | 2.92 | 0.06 | 0.2 | 0.04 | 0.36 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.57 | 0 | 0.14 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-05 | 18:49 | 0.05 | 3.25 | 0.07 | 2.57 | 0.02 | 0.64 | 0.02 | 0.85 | 0.03 | 0.22 | 0.02 | 0.49 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 6.08 | 0.06 | 2.37 | 0.02 | 0.83 | 0.05 | 0.9 | 0.06 | 0.28 | 0.02 | 0.37 | 0 | 0.19 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 1.33 | 0.05 | 3.67 | 0.04 | 0.45 | 0.04 | 0.33 | 0.04 | 0.31 | 0.01 | 0.43 | 0 | 0.17 | 0 | 0.12 | 0 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.66 | 0.07 | 2.72 | 0.02 | 0.8 | 0.04 | 0.53 | 0.04 | 0.21 | 0.01 | 0.38 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.78 | 0.04 | 2.65 | 0.02 | 0.58 | 0.04 | 0.6 | 0.06 | 0.26 | 0.01 | 0.39 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 1.24 | 0.03 | 3.08 | 0.03 | 0.5 | 0.03 | 0.41 | 0.03 | 0.25 | 0 | 0.47 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-05 | 18:50 | 0.07 | 3.11 | 0.06 | 2.71 | 0.02 | 0.52 | 0.02 | 0.78 | 0.03 | 0.24 | 0.03 | 0.54 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 6.21 | 0.06 | 2.54 | 0.03 | 0.84 | 0.07 | 0.88 | 0.07 | 0.27 | 0.02 | 0.44 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0.79 | 0.04 | 3.69 | 0.05 | 0.78 | 0.05 | 0.34 | 0.04 | 0.43 | 0.02 | 0.36 | 0 | 0.18 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 1.77 | 0.06 | 2.9 | 0.02 | 0.73 | 0.05 | 0.47 | 0.04 | 0.26 | 0.02 | 0.46 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.18 | 0.05 | 2.71 | 0.03 | 0.85 | 0.06 | 0.48 | 0.06 | 0.31 | 0.01 | 0.43 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 1.43 | 0.03 | 3.18 | 0.03 | 0.53 | 0.03 | 0.34 | 0.03 | 0.32 | 0.01 | 0.42 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-05 | 18:51 | 0.06 | 2.66 | 0.06 | 2.22 | 0.02 | 0.78 | 0.01 | 0.78 | 0.03 | 0.37 | 0.02 | 0.46 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.06 | 6.38 | 0.05 | 2.75 | 0 | 1.48 | 0.06 | 1.05 | 0.06 | 0.32 | 0 | 0.42 | 0 | 0.31 | 0 | 0.15 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.72 | 0.04 | 3.57 | 0.04 | 1.09 | 0.05 | 0.54 | 0.04 | 0.45 | 0.02 | 0.48 | 0 | 0.23 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 2.13 | 0.06 | 2.74 | 0 | 1.02 | 0.04 | 0.89 | 0.04 | 0.39 | 0 | 0.37 | 0 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.39 | 0.04 | 2.84 | 0.03 | 1.44 | 0.06 | 0.69 | 0.06 | 0.35 | 0 | 0.51 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.28 | 0.03 | 2.81 | 0.03 | 0.88 | 0.03 | 0.32 | 0.03 | 0.33 | 0 | 0.36 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 18:52 | 0.04 | 2.6 | 0.04 | 2.56 | 0.02 | 0.51 | 0.02 | 0.85 | 0.02 | 0.47 | 0.01 | 0.44 | 0 | 0.17 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 6.22 | 0.04 | 2.95 | 0.01 | 1.53 | 0.04 | 1.26 | 0.04 | 0.46 | 0.01 | 0.43 | 0 | 0.38 | 0 | 0.2 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.66 | 0.05 | 3.95 | 0.04 | 1.03 | 0.03 | 0.82 | 0.03 | 0.5 | 0.01 | 0.61 | 0 | 0.28 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.15 | 0.04 | 3.04 | 0 | 1.11 | 0.03 | 1.11 | 0.02 | 0.52 | 0.01 | 0.29 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.89 | 0.04 | 2.95 | 0.03 | 1.47 | 0.04 | 0.91 | 0.04 | 0.34 | 0 | 0.6 | 0 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.84 | 0.03 | 3.25 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.33 | 0.03 | 0.47 | 0 | 0.45 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 18:53 | 0.03 | 2.9 | 0.04 | 2.65 | 0.01 | 0.47 | 0.03 | 0.87 | 0.01 | 0.48 | 0 | 0.38 | 0 | 0.21 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 6.12 | 0.02 | 2.9 | 0.02 | 1.22 | 0.03 | 1.06 | 0.03 | 0.53 | 0 | 0.4 | 0 | 0.39 | 0 | 0.2 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.78 | 0.04 | 4.23 | 0.02 | 0.92 | 0.03 | 0.79 | 0.03 | 0.56 | 0.01 | 0.53 | 0 | 0.34 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.98 | 0.03 | 3.08 | 0 | 0.96 | 0.03 | 1.01 | 0.02 | 0.56 | 0 | 0.26 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.9 | 0.03 | 3.13 | 0.02 | 1.21 | 0.03 | 0.74 | 0.04 | 0.48 | 0 | 0.51 | 0 | 0.14 | 0 | 0.17 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.11 | 0.02 | 3.34 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.5 | 0 | 0.34 | 0 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 18:54 | 0.03 | 2.8 | 0.04 | 2.7 | 0 | 0.51 | 0.03 | 0.74 | 0 | 0.42 | 0 | 0.36 | 0 | 0.2 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 6.15 | 0.03 | 2.92 | 0.02 | 1.2 | 0.04 | 1.13 | 0.03 | 0.28 | 0 | 0.4 | 0 | 0.36 | 0 | 0.19 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.99 | 0.04 | 3.89 | 0.01 | 1.17 | 0.02 | 0.63 | 0.02 | 0.61 | 0.01 | 0.44 | 0 | 0.31 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.99 | 0.04 | 3.17 | 0 | 0.92 | 0.03 | 0.96 | 0.02 | 0.38 | 0 | 0.29 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 4.08 | 0.02 | 2.87 | 0.02 | 1.37 | 0.03 | 0.77 | 0.03 | 0.39 | 0 | 0.47 | 0 | 0.15 | 0 | 0.18 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.18 | 0.02 | 3.17 | 0 | 0.53 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.54 | 0 | 0.28 | 0 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 18:55 | 0.03 | 2.23 | 0.05 | 2.53 | 0.02 | 0.72 | 0.03 | 1.04 | 0 | 0.39 | 0 | 0.61 | 0 | 0.24 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 6.26 | 0.02 | 2.98 | 0 | 1.08 | 0.03 | 1.08 | 0.03 | 0.19 | 0 | 0.51 | 0 | 0.38 | 0 | 0.16 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.54 | 0.03 | 3.65 | 0.01 | 1.56 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.85 | 0 | 0.34 | 0 | 0.32 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2.34 | 0.04 | 3.1 | 0 | 0.67 | 0.03 | 1.01 | 0.01 | 0.25 | 0 | 0.46 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 3.88 | 0.02 | 2.82 | 0.01 | 1.51 | 0.03 | 0.53 | 0.03 | 0.56 | 0 | 0.47 | 0 | 0.18 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.57 | 0.03 | 2.92 | 0.02 | 1.15 | 0.03 | 0.65 | 0.01 | 0.68 | 0 | 0.42 | 0 | 0.18 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 18:56 | 0.05 | 2.73 | 0.07 | 2.61 | 0.02 | 0.8 | 0.03 | 0.61 | 0.02 | 0.42 | 0 | 0.47 | 0 | 0.25 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 6.22 | 0.05 | 3.18 | 0.02 | 1.02 | 0.03 | 1.08 | 0.04 | 0.28 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.24 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.67 | 0.03 | 3.67 | 0.02 | 1.58 | 0.02 | 0.64 | 0.01 | 0.74 | 0 | 0.21 | 0 | 0.22 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 2.01 | 0.07 | 3.22 | 0.01 | 0.66 | 0.03 | 0.79 | 0.03 | 0.21 | 0 | 0.36 | 0 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 3.96 | 0.03 | 3.02 | 0.02 | 1.51 | 0.03 | 0.37 | 0.03 | 0.57 | 0 | 0.21 | 0 | 0.11 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.92 | 0.04 | 3 | 0.02 | 1.15 | 0.02 | 0.51 | 0.01 | 0.58 | 0 | 0.37 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 18:57 | 0.07 | 2.8 | 0.08 | 2.4 | 0.03 | 0.69 | 0.03 | 0.3 | 0.03 | 0.56 | 0 | 0.13 | 0 | 0.16 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 6.45 | 0.05 | 3.12 | 0.02 | 0.97 | 0.03 | 1.15 | 0.04 | 0.44 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.21 | 0 | 0.16 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.96 | 0.03 | 4.06 | 0.03 | 0.96 | 0.02 | 1.12 | 0.01 | 0.17 | 0.01 | 0.46 | 0 | 0.23 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 2.11 | 0.07 | 3.05 | 0.02 | 0.66 | 0.02 | 0.78 | 0.04 | 0.47 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 4.27 | 0.03 | 3.18 | 0.03 | 1.1 | 0.02 | 0.86 | 0.03 | 0.29 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 2.14 | 0.05 | 3.15 | 0.02 | 0.59 | 0.02 | 0.55 | 0.01 | 0.38 | 0 | 0.28 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 18:58 | 0.08 | 3.34 | 0.07 | 2.36 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.66 | 0.03 | 0.68 | 0.03 | 0.28 | 0 | 0.31 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 5.43 | 0.05 | 3.11 | 0.01 | 1.19 | 0.05 | 1.22 | 0.04 | 0.68 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.38 | 0 | 0.19 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.68 | 0.03 | 4.04 | 0.03 | 1.08 | 0.03 | 0.86 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.53 | 0 | 0.32 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.08 | 1.32 | 0.07 | 2.95 | 0.01 | 0.84 | 0.02 | 1.01 | 0.03 | 0.73 | 0.03 | 0.3 | 0 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 3.39 | 0.03 | 3.13 | 0.02 | 1.29 | 0.04 | 0.65 | 0.03 | 0.31 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.08 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.06 | 2.19 | 0.04 | 3.28 | 0.03 | 0.47 | 0.03 | 0.59 | 0.02 | 0.58 | 0 | 0.42 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 18:59 | 0.06 | 3.27 | 0.06 | 2.4 | 0 | 0.41 | 0.02 | 0.76 | 0.02 | 0.65 | 0.03 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 4.69 | 0.05 | 3.07 | 0.01 | 1.48 | 0.04 | 1.32 | 0.03 | 0.57 | 0.03 | 0.21 | 0.02 | 0.48 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0.94 | 0.04 | 4.02 | 0.03 | 1.17 | 0.02 | 0.48 | 0.02 | 0.6 | 0.02 | 0.49 | 0 | 0.44 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 1.36 | 0.06 | 2.79 | 0 | 1.01 | 0.02 | 1.07 | 0.03 | 0.7 | 0.03 | 0.25 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.2 | 0.02 | 3.28 | 0.02 | 1.47 | 0.03 | 0.56 | 0.03 | 0.31 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.43 | 0.04 | 3.39 | 0.02 | 0.66 | 0.02 | 0.53 | 0.02 | 0.63 | 0 | 0.37 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-05 | 19:00 | 0.02 | 2.94 | 0.04 | 2.34 | 0.01 | 0.62 | 0.04 | 0.78 | 0 | 0.54 | 0 | 0.37 | 0 | 0.22 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 4.37 | 0.03 | 3 | 0.02 | 1.49 | 0.03 | 1.33 | 0.02 | 0.56 | 0 | 0.17 | 0 | 0.41 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.3 | 0.03 | 4.12 | 0.02 | 1 | 0.02 | 0.6 | 0 | 0.44 | 0 | 0.51 | 0 | 0.4 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.48 | 0.03 | 2.79 | 0 | 1.09 | 0.04 | 1.1 | 0.01 | 0.63 | 0 | 0.28 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 3.28 | 0.02 | 1.33 | 0.03 | 0.54 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.31 | 0 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.12 | 0.03 | 3.35 | 0.02 | 0.72 | 0.02 | 0.6 | 0 | 0.51 | 0 | 0.48 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-05 | 19:01 | 0.04 | 3.3 | 0.05 | 2.3 | 0.01 | 0.74 | 0.03 | 0.67 | 0.02 | 0.45 | 0 | 0.39 | 0 | 0.21 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.1 | 0.02 | 2.82 | 0.02 | 1.57 | 0.04 | 0.91 | 0.04 | 0.45 | 0 | 0.3 | 0 | 0.31 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.36 | 0.02 | 3.8 | 0.02 | 1.31 | 0.01 | 0.91 | 0 | 0.46 | 0 | 0.4 | 0 | 0.36 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.1 | 0.03 | 2.76 | 0 | 1.21 | 0.04 | 0.75 | 0.02 | 0.51 | 0 | 0.33 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.64 | 0.01 | 2.96 | 0.02 | 1.61 | 0.03 | 0.18 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.26 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.49 | 0.03 | 3.1 | 0.01 | 0.81 | 0.01 | 0.68 | 0.01 | 0.51 | 0 | 0.46 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-05 | 19:02 | 0.04 | 3.12 | 0.05 | 2.28 | 0.02 | 0.81 | 0.03 | 0.87 | 0.02 | 0.57 | 0 | 0.5 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.25 | 0.02 | 2.68 | 0.02 | 1.62 | 0.04 | 1.02 | 0.04 | 0.44 | 0 | 0.29 | 0 | 0.24 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.07 | 0.03 | 3.82 | 0.01 | 1.35 | 0.02 | 0.85 | 0.02 | 0.62 | 0.02 | 0.42 | 0 | 0.35 | 0 | 0.11 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.42 | 0.04 | 2.67 | 0 | 1.17 | 0.04 | 0.78 | 0.02 | 0.57 | 0 | 0.36 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.28 | 0.01 | 3 | 0.02 | 1.64 | 0.04 | 0.26 | 0.03 | 0.34 | 0 | 0.24 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 1.17 | 0.03 | 3.04 | 0.02 | 0.97 | 0.02 | 0.72 | 0.02 | 0.58 | 0.01 | 0.53 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 19:03 | 0.04 | 2.8 | 0.05 | 2.08 | 0.01 | 0.87 | 0.04 | 1 | 0.02 | 0.68 | 0 | 0.57 | 0 | 0.18 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 4.32 | 0.04 | 2.82 | 0.03 | 1.65 | 0.05 | 1.01 | 0.05 | 0.46 | 0.03 | 0.32 | 0 | 0.22 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.81 | 0.02 | 3.72 | 0.02 | 1.32 | 0.03 | 0.76 | 0.02 | 0.68 | 0.01 | 0.31 | 0 | 0.27 | 0 | 0.15 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.47 | 0.04 | 2.58 | 0.02 | 1.21 | 0.04 | 0.85 | 0.03 | 0.64 | 0.02 | 0.4 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0.02 | 3.08 | 0.02 | 1.64 | 0.04 | 0.23 | 0.04 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.95 | 0.03 | 2.94 | 0.02 | 1 | 0.03 | 0.81 | 0.02 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 19:04 | 0.07 | 2.97 | 0.07 | 2.37 | 0.02 | 0.74 | 0.02 | 0.95 | 0.03 | 0.49 | 0.02 | 0.63 | 0 | 0.25 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 4.75 | 0.06 | 2.97 | 0.02 | 1.75 | 0.05 | 1.04 | 0.06 | 0.34 | 0.03 | 0.33 | 0 | 0.22 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 1.61 | 0.04 | 3.73 | 0.03 | 1.33 | 0.03 | 0.65 | 0.02 | 0.91 | 0 | 0.31 | 0 | 0.24 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 1.4 | 0.07 | 2.79 | 0.02 | 1.27 | 0.03 | 0.9 | 0.05 | 0.46 | 0.02 | 0.43 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.84 | 0.04 | 3.2 | 0.02 | 1.73 | 0.04 | 0.29 | 0.04 | 0.58 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.05 | 0.03 | 3.06 | 0.03 | 0.85 | 0.02 | 0.8 | 0.02 | 0.68 | 0.01 | 0.52 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 19:05 | 0.07 | 2.79 | 0.07 | 2.55 | 0.02 | 0.76 | 0.02 | 1.35 | 0.03 | 0.75 | 0.02 | 0.71 | 0 | 0.29 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 4.43 | 0.06 | 3.3 | 0.02 | 1.48 | 0.05 | 0.97 | 0.06 | 0.22 | 0.02 | 0.41 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 1.6 | 0.03 | 3.89 | 0.03 | 1.31 | 0.03 | 0.49 | 0.03 | 0.95 | 0.01 | 0.36 | 0 | 0.21 | 0 | 0.08 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 1.26 | 0.07 | 3.1 | 0.02 | 1.01 | 0.03 | 0.86 | 0.05 | 0.53 | 0.02 | 0.5 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.66 | 0.04 | 3.38 | 0.02 | 1.54 | 0.05 | 0.36 | 0.05 | 0.56 | 0 | 0.2 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.78 | 0.04 | 3.2 | 0.03 | 1.03 | 0.03 | 0.88 | 0.03 | 0.86 | 0 | 0.59 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 19:06 | 0.07 | 2.81 | 0.07 | 2.68 | 0.02 | 0.53 | 0.02 | 1.37 | 0.03 | 0.68 | 0.02 | 0.75 | 0 | 0.33 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 4.01 | 0.05 | 3.25 | 0.01 | 1.37 | 0.08 | 0.85 | 0.07 | 0.33 | 0 | 0.53 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.07 | 0 | 0.15 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 1.6 | 0.03 | 3.86 | 0.04 | 1.1 | 0.05 | 0.47 | 0.04 | 0.9 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.24 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.06 | 0.95 | 0.07 | 3.13 | 0.02 | 0.96 | 0.05 | 0.84 | 0.05 | 0.48 | 0.01 | 0.6 | 0 | 0.16 | 0 | 0.03 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 1.5 | 0.04 | 3.36 | 0.02 | 1.34 | 0.07 | 0.37 | 0.06 | 0.68 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0.86 | 0.03 | 3.24 | 0.03 | 0.76 | 0.03 | 0.84 | 0.03 | 0.72 | 0 | 0.55 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 19:07 | 0.07 | 3.36 | 0.06 | 2.88 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 1.23 | 0.02 | 0.61 | 0.02 | 0.47 | 0 | 0.23 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 4.11 | 0.04 | 3.03 | 0.01 | 1.57 | 0.06 | 0.68 | 0.06 | 0.3 | 0 | 0.17 | 0 | 0.2 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.93 | 0.03 | 3.92 | 0.03 | 1.17 | 0.03 | 0.63 | 0.03 | 0.57 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.21 | 0 | 0.03 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.69 | 0.05 | 3.13 | 0.01 | 1.11 | 0.04 | 0.82 | 0.04 | 0.3 | 0.01 | 0.26 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.88 | 0.03 | 3.15 | 0.01 | 1.56 | 0.05 | 0.4 | 0.05 | 0.46 | 0 | 0.24 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.49 | 0.03 | 3.48 | 0.02 | 0.51 | 0.02 | 0.45 | 0.02 | 0.51 | 0 | 0.44 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 19:08 | 0.05 | 2.28 | 0.05 | 2.52 | 0.02 | 0.38 | 0.04 | 0.93 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 4.58 | 0.03 | 2.84 | 0.01 | 1.76 | 0.03 | 0.81 | 0.02 | 0.51 | 0 | 0.37 | 0 | 0.28 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 1.47 | 0.02 | 3.97 | 0.02 | 1.22 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.69 | 0 | 0.21 | 0 | 0.37 | 0 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.45 | 0.04 | 2.82 | 0 | 1.11 | 0.03 | 0.73 | 0.01 | 0.27 | 0 | 0.13 | 0 | 0.15 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.92 | 0.02 | 3.18 | 0.01 | 1.63 | 0.02 | 0.4 | 0.03 | 0.67 | 0 | 0.31 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.57 | 0.02 | 3.3 | 0.01 | 0.79 | 0.03 | 0.39 | 0.02 | 0.43 | 0 | 0.24 | 0 | 0.2 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.01 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-05 | 19:09 | 0.05 | 2.72 | 0.04 | 2.44 | 0.01 | 0.55 | 0.03 | 1 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.63 | 0 | 0.25 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 4.06 | 0.02 | 2.96 | 0 | 1.71 | 0.03 | 0.43 | 0.02 | 0.7 | 0 | 0.29 | 0 | 0.39 | 0 | 0.09 | 0 | 0.16 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 1.34 | 0.02 | 3.85 | 0.02 | 1.49 | 0.02 | 0.48 | 0.02 | 0.86 | 0 | 0.2 | 0 | 0.34 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.96 | 0.03 | 2.8 | 0 | 1.01 | 0.03 | 0.62 | 0 | 0.5 | 0 | 0.38 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0.01 | 3.29 | 0 | 1.77 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.79 | 0 | 0.21 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.88 | 0.02 | 3.16 | 0.01 | 1.08 | 0.03 | 0.67 | 0.01 | 0.44 | 0 | 0.45 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 19:10 | 0.06 | 2.91 | 0.04 | 2.65 | 0.02 | 0.55 | 0.03 | 1.28 | 0.01 | 0.29 | 0.02 | 0.68 | 0 | 0.34 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 4.25 | 0.02 | 3.32 | 0.02 | 1.53 | 0.02 | 0.68 | 0.02 | 0.43 | 0 | 0.26 | 0 | 0.41 | 0 | 0.07 | 0 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.92 | 0.03 | 3.86 | 0.03 | 1.45 | 0.02 | 0.67 | 0.02 | 0.77 | 0.01 | 0.37 | 0 | 0.31 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.91 | 0.03 | 3.18 | 0.01 | 0.76 | 0.03 | 0.89 | 0 | 0.39 | 0.01 | 0.49 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 2.05 | 0.02 | 3.39 | 0.03 | 1.71 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.5 | 0 | 0.23 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 1.25 | 0.02 | 3.2 | 0.02 | 1.1 | 0.03 | 0.85 | 0.01 | 0.52 | 0.02 | 0.58 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 19:11 | 0.05 | 3.07 | 0.04 | 2.91 | 0.01 | 0.48 | 0.03 | 0.56 | 0.01 | 0.56 | 0.02 | 0.34 | 0 | 0.35 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.43 | 0.02 | 3.1 | 0 | 1.58 | 0.02 | 0.65 | 0.02 | 0.48 | 0 | 0.21 | 0 | 0.42 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0.48 | 0.02 | 3.92 | 0.02 | 1.25 | 0.02 | 0.55 | 0.02 | 0.68 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.38 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.85 | 0.02 | 3.19 | 0 | 1.05 | 0.02 | 0.43 | 0 | 0.58 | 0 | 0.3 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 2.37 | 0 | 3.24 | 0.01 | 1.62 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.42 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.54 | 0.02 | 3.43 | 0.02 | 0.75 | 0.02 | 0.23 | 0.01 | 0.5 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 19:12 | 0.05 | 2.89 | 0.04 | 2.49 | 0 | 0.66 | 0.03 | 0.59 | 0.01 | 0.62 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.36 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.38 | 0.02 | 3.07 | 0.01 | 1.55 | 0.04 | 0.67 | 0.02 | 0.61 | 0 | 0.1 | 0 | 0.37 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0.92 | 0.02 | 3.88 | 0.03 | 1.29 | 0.03 | 0.64 | 0.02 | 0.6 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.38 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.91 | 0.03 | 2.89 | 0 | 1.02 | 0.03 | 0.46 | 0.01 | 0.7 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 2 | 0.02 | 3.29 | 0.01 | 1.55 | 0.03 | 0.15 | 0.03 | 0.54 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 1.13 | 0.02 | 3.25 | 0.02 | 1 | 0.03 | 0.39 | 0.02 | 0.45 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 19:13 | 0.05 | 2.73 | 0.04 | 2.3 | 0.01 | 0.74 | 0.03 | 0.82 | 0.01 | 0.49 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.37 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 4.21 | 0.02 | 3.37 | 0.02 | 1.34 | 0.03 | 0.76 | 0.02 | 0.59 | 0 | 0.22 | 0 | 0.34 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.91 | 0.03 | 3.98 | 0.03 | 1.23 | 0.01 | 0.85 | 0.01 | 0.63 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.26 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.88 | 0.03 | 3.02 | 0.01 | 0.9 | 0.03 | 0.69 | 0 | 0.61 | 0 | 0.21 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 1.94 | 0.02 | 3.39 | 0.01 | 1.42 | 0.01 | 0.25 | 0.02 | 0.47 | 0 | 0.23 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.14 | 0.02 | 3.17 | 0.02 | 0.99 | 0.02 | 0.63 | 0 | 0.5 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 19:14 | 0.06 | 3.84 | 0.04 | 1.97 | 0.03 | 1.12 | 0.03 | 0.74 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.22 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 4.31 | 0.03 | 3.29 | 0.02 | 1.46 | 0.03 | 0.96 | 0.02 | 0.48 | 0 | 0.51 | 0 | 0.17 | 0 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.35 | 0.04 | 3.59 | 0.03 | 1.05 | 0.02 | 0.59 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.25 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.59 | 0.03 | 2.83 | 0.02 | 1.31 | 0.03 | 0.43 | 0.01 | 0.4 | 0 | 0.42 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 2.45 | 0.02 | 3.06 | 0.01 | 1.37 | 0.01 | 0.49 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.38 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 2.22 | 0.03 | 2.85 | 0.01 | 0.91 | 0.03 | 0.24 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 19:15 | 0.06 | 4.22 | 0.03 | 2.07 | 0.02 | 0.67 | 0.03 | 0.63 | 0.02 | 0.24 | 0.01 | 0.42 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 4.05 | 0.03 | 3.19 | 0.02 | 1.39 | 0.03 | 0.86 | 0.02 | 0.42 | 0 | 0.54 | 0 | 0.24 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.56 | 0.04 | 3.75 | 0.03 | 1.15 | 0.03 | 0.26 | 0.03 | 0.65 | 0 | 0.29 | 0 | 0.21 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.77 | 0.03 | 2.69 | 0.01 | 1.07 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.49 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 2.19 | 0.02 | 3.25 | 0.01 | 1.39 | 0.02 | 0.53 | 0.02 | 0.48 | 0 | 0.43 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 2.33 | 0.03 | 3.07 | 0 | 0.75 | 0.03 | 0.38 | 0.02 | 0.47 | 0 | 0.25 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 19:16 | 0.05 | 3.46 | 0.04 | 2.23 | 0.01 | 0.31 | 0.03 | 0.58 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.37 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 4.28 | 0.02 | 2.64 | 0.01 | 1.55 | 0.03 | 0.67 | 0.02 | 0.63 | 0.01 | 0.39 | 0 | 0.31 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 1.05 | 0.03 | 3.67 | 0.03 | 1.49 | 0.03 | 0.18 | 0.03 | 0.87 | 0 | 0.17 | 0 | 0.31 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.1 | 0.03 | 2.36 | 0 | 1.04 | 0.02 | 0.46 | 0.02 | 0.49 | 0 | 0.31 | 0 | 0.18 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 1.87 | 0.02 | 2.98 | 0.01 | 1.67 | 0.03 | 0.35 | 0.03 | 0.81 | 0 | 0.27 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.58 | 0.02 | 3.2 | 0.02 | 0.78 | 0.03 | 0.36 | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.2 | 0 | 0.19 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 19:17 | 0.06 | 4.57 | 0.03 | 2.35 | 0.02 | 0.63 | 0.04 | 0.5 | 0.02 | 0.54 | 0 | 0.42 | 0 | 0.21 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.43 | 0.03 | 2.67 | 0.01 | 1.37 | 0.05 | 0.75 | 0.03 | 0.66 | 0.02 | 0.41 | 0 | 0.32 | 0 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.25 | 0.03 | 3.52 | 0.04 | 1.53 | 0.06 | 0.42 | 0.03 | 0.88 | 0 | 0.11 | 0 | 0.3 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.13 | 0.03 | 2.39 | 0 | 1.11 | 0.04 | 0.42 | 0.02 | 0.68 | 0 | 0.45 | 0 | 0.12 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0.03 | 2.92 | 0.02 | 1.64 | 0.05 | 0.54 | 0.03 | 0.54 | 0 | 0.26 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.37 | 0.01 | 3.21 | 0.01 | 0.63 | 0.05 | 0.49 | 0.02 | 0.65 | 0 | 0.23 | 0 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 19:18 | 0.06 | 5.18 | 0.04 | 2.68 | 0.03 | 0.57 | 0.04 | 0.55 | 0.01 | 0.51 | 0.01 | 0.42 | 0 | 0.22 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 2.65 | 0.04 | 3.1 | 0.02 | 0.9 | 0.05 | 1 | 0.02 | 0.69 | 0.02 | 0.54 | 0 | 0.29 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 1.05 | 0.04 | 3.86 | 0.04 | 1.51 | 0.05 | 0.43 | 0.03 | 0.95 | 0.01 | 0.19 | 0 | 0.27 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 1.49 | 0.04 | 2.87 | 0.02 | 0.82 | 0.04 | 0.4 | 0.01 | 0.68 | 0 | 0.55 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.38 | 0.03 | 3.1 | 0.02 | 1.32 | 0.04 | 0.72 | 0.03 | 0.34 | 0 | 0.28 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.82 | 0.02 | 3.59 | 0.01 | 0.71 | 0.05 | 0.43 | 0.02 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-05 | 19:19 | 0.06 | 5.18 | 0.03 | 2.74 | 0.02 | 0.27 | 0.03 | 0.65 | 0 | 0.31 | 0 | 0.43 | 0 | 0.3 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 2.29 | 0.04 | 3.21 | 0.01 | 0.71 | 0.04 | 0.84 | 0.02 | 0.34 | 0 | 0.59 | 0 | 0.28 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 1.14 | 0.03 | 3.83 | 0.02 | 1.62 | 0.02 | 0.63 | 0.01 | 1.19 | 0 | 0.18 | 0 | 0.27 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 1.71 | 0.04 | 3.03 | 0.01 | 0.52 | 0.04 | 0.31 | 0 | 0.37 | 0 | 0.57 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.11 | 0.02 | 3 | 0.02 | 1.27 | 0.02 | 0.77 | 0.02 | 0.55 | 0 | 0.24 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.73 | 0.03 | 3.63 | 0 | 0.83 | 0.03 | 0.54 | 0 | 0.85 | 0 | 0.34 | 0 | 0.2 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 19:20 | 0.05 | 4.87 | 0.03 | 2.79 | 0.01 | 0.42 | 0.02 | 0.61 | 0.01 | 0.4 | 0 | 0.24 | 0 | 0.25 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.09 | 0.03 | 3 | 0 | 0.91 | 0.02 | 0.88 | 0.01 | 0.44 | 0 | 0.58 | 0 | 0.19 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 1.2 | 0.04 | 3.68 | 0.03 | 1.55 | 0.02 | 0.82 | 0.02 | 0.98 | 0 | 0.17 | 0 | 0.19 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.61 | 0.03 | 2.91 | 0.01 | 0.71 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.48 | 0 | 0.46 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.12 | 0.03 | 2.9 | 0.02 | 1.35 | 0.01 | 0.8 | 0.02 | 0.37 | 0 | 0.26 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.61 | 0.03 | 3.56 | 0.02 | 0.69 | 0.02 | 0.55 | 0.01 | 0.79 | 0 | 0.23 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 19:21 | 0.05 | 4.28 | 0.03 | 2.82 | 0.01 | 0.38 | 0.03 | 0.88 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.45 | 0 | 0.3 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 2.38 | 0.06 | 3.18 | 0.02 | 1.03 | 0.03 | 0.74 | 0.02 | 0.64 | 0 | 0.47 | 0 | 0.33 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.3 | 0.08 | 3.83 | 0.05 | 1.52 | 0.04 | 0.8 | 0.03 | 0.76 | 0 | 0.23 | 0 | 0.18 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.14 | 0.05 | 3.07 | 0.01 | 0.71 | 0.03 | 0.24 | 0.02 | 0.54 | 0.01 | 0.5 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.98 | 0.08 | 3.12 | 0.03 | 1.44 | 0.03 | 0.76 | 0.03 | 0.23 | 0 | 0.25 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.1 | 0.05 | 3.58 | 0.03 | 0.77 | 0.03 | 0.71 | 0.02 | 0.6 | 0.01 | 0.37 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 19:22 | 0.05 | 4.63 | 0.03 | 2.61 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.48 | 0.02 | 0.54 | 0.01 | 0.27 | 0 | 0.33 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 2.69 | 0.03 | 2.89 | 0 | 1.08 | 0.02 | 0.76 | 0.02 | 0.58 | 0.01 | 0.42 | 0 | 0.33 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.94 | 0.03 | 3.71 | 0.03 | 1.47 | 0.04 | 0.62 | 0.04 | 0.85 | 0 | 0.2 | 0 | 0.22 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 1.14 | 0.02 | 2.84 | 0 | 0.84 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.64 | 0 | 0.37 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.03 | 2.89 | 0.01 | 1.44 | 0.03 | 0.62 | 0.03 | 0.24 | 0 | 0.3 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.65 | 0.01 | 3.4 | 0 | 0.66 | 0.04 | 0.47 | 0.03 | 0.77 | 0 | 0.22 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 19:23 | 0.05 | 5.01 | 0.03 | 2.5 | 0.01 | 0.36 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.57 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.35 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.73 | 0.03 | 2.86 | 0.01 | 1.06 | 0.01 | 0.73 | 0.02 | 0.45 | 0 | 0.47 | 0 | 0.29 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 1.14 | 0.05 | 3.74 | 0.03 | 1.56 | 0.03 | 0.76 | 0.03 | 0.84 | 0 | 0.14 | 0 | 0.25 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.34 | 0.02 | 2.79 | 0 | 0.8 | 0.01 | 0.24 | 0.02 | 0.57 | 0 | 0.4 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.49 | 0.03 | 2.91 | 0.01 | 1.47 | 0.02 | 0.53 | 0.03 | 0.3 | 0 | 0.29 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.83 | 0.03 | 3.33 | 0 | 0.75 | 0.03 | 0.54 | 0.02 | 0.78 | 0 | 0.21 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 19:24 | 0.05 | 5.14 | 0.02 | 2.55 | 0 | 0.55 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.74 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.32 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.21 | 0.02 | 2.93 | 0 | 1.08 | 0.01 | 0.76 | 0.02 | 0.72 | 0 | 0.35 | 0 | 0.29 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.83 | 0.04 | 3.88 | 0.02 | 1.42 | 0.03 | 0.59 | 0.03 | 0.8 | 0 | 0.12 | 0 | 0.2 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.2 | 0.01 | 2.86 | 0 | 0.93 | 0.01 | 0.26 | 0.01 | 0.83 | 0 | 0.32 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.85 | 0.03 | 2.97 | 0.01 | 1.42 | 0.02 | 0.47 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.18 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.97 | 0.02 | 3.43 | 0 | 0.6 | 0.03 | 0.37 | 0.02 | 0.85 | 0 | 0.17 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 19:25 | 0.06 | 4.7 | 0.04 | 2.65 | 0.01 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.01 | 0.78 | 0.01 | 0.26 | 0 | 0.26 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 4.22 | 0.03 | 3.01 | 0 | 1.35 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 1.04 | 0 | 0.24 | 0 | 0.39 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0.84 | 0.04 | 3.96 | 0.02 | 1.24 | 0.02 | 0.75 | 0.02 | 0.44 | 0 | 0.33 | 0 | 0.21 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.38 | 0.03 | 3 | 0 | 1.11 | 0.01 | 0.15 | 0.01 | 1.04 | 0 | 0.28 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 2.43 | 0.03 | 3.11 | 0.01 | 1.48 | 0.01 | 0.45 | 0.02 | 0.4 | 0 | 0.15 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 2.68 | 0.03 | 3.42 | 0.01 | 0.45 | 0.01 | 0.47 | 0.02 | 0.66 | 0 | 0.33 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 19:26 | 0.06 | 4.22 | 0.04 | 2.72 | 0.03 | 0.37 | 0.02 | 0.43 | 0 | 0.68 | 0 | 0.14 | 0 | 0.2 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 3.86 | 0.03 | 3.22 | 0 | 1.29 | 0.04 | 0.3 | 0.02 | 1.05 | 0 | 0.22 | 0 | 0.3 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.78 | 0.04 | 3.96 | 0.03 | 1.1 | 0.01 | 0.86 | 0.01 | 0.26 | 0 | 0.27 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.41 | 0.04 | 3.14 | 0.02 | 0.94 | 0.03 | 0.13 | 0.02 | 0.95 | 0 | 0.19 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 2.05 | 0.02 | 3.2 | 0 | 1.36 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.49 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 2.24 | 0.03 | 3.47 | 0.02 | 0.45 | 0.01 | 0.39 | 0 | 0.54 | 0 | 0.23 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 19:27 | 0.06 | 4.63 | 0.03 | 2.41 | 0.03 | 0.7 | 0 | 0.32 | 0.01 | 0.48 | 0 | 0.11 | 0 | 0.17 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 3.59 | 0.03 | 3.12 | 0.01 | 1.26 | 0.04 | 0.47 | 0.02 | 1.01 | 0 | 0.17 | 0 | 0.28 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.94 | 0.04 | 3.81 | 0.02 | 0.97 | 0 | 0.72 | 0 | 0.23 | 0 | 0.2 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.71 | 0.03 | 2.9 | 0.02 | 1.1 | 0.03 | 0.14 | 0.02 | 0.84 | 0 | 0.14 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.84 | 0.02 | 3.02 | 0 | 1.24 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.52 | 0 | 0.05 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.44 | 0.03 | 3.31 | 0.02 | 0.46 | 0 | 0.33 | 0 | 0.38 | 0 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 19:28 | 0.07 | 4.92 | 0.04 | 2.21 | 0.03 | 0.92 | 0.03 | 0.15 | 0.02 | 0.56 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 3.05 | 0.04 | 3.04 | 0.03 | 1.57 | 0.04 | 0.46 | 0.02 | 1.23 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.2 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 1.12 | 0.05 | 3.53 | 0.03 | 1.13 | 0.02 | 0.51 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.26 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 1.22 | 0.04 | 2.54 | 0.02 | 1.4 | 0.04 | 0.25 | 0.02 | 1.01 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.47 | 0.02 | 2.79 | 0.01 | 1.45 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.73 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.64 | 0.03 | 3.28 | 0.02 | 0.46 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.21 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 19:29 | 0.05 | 4.8 | 0.03 | 2.14 | 0.01 | 0.68 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.43 | 0 | 0.25 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.89 | 0.02 | 2.83 | 0.02 | 1.39 | 0.02 | 0.48 | 0.01 | 0.7 | 0 | 0.22 | 0 | 0.21 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.2 | 0.04 | 3.49 | 0.02 | 1.31 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.62 | 0 | 0.29 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.5 | 0.02 | 2.37 | 0.01 | 1.14 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.62 | 0 | 0.2 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.14 | 0.02 | 2.61 | 0.01 | 1.43 | 0 | 0.26 | 0.02 | 0.56 | 0 | 0.17 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.55 | 0.02 | 3.27 | 0.01 | 0.43 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.36 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 19:30 | 0.05 | 4.43 | 0.04 | 2.31 | 0 | 0.64 | 0.02 | 0.41 | 0.01 | 0.19 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.14 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.38 | 0.04 | 3.01 | 0.02 | 1.2 | 0.03 | 0.82 | 0.02 | 0.4 | 0 | 0.38 | 0 | 0.17 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 1.11 | 0.05 | 3.64 | 0.03 | 1.28 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.93 | 0 | 0.27 | 0 | 0.21 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.25 | 0.04 | 2.67 | 0 | 1.02 | 0.02 | 0.47 | 0.01 | 0.29 | 0 | 0.28 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.84 | 0.05 | 2.83 | 0.03 | 1.3 | 0.02 | 0.48 | 0.02 | 0.7 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 2.62 | 0.03 | 3.32 | 0.02 | 0.54 | 0.02 | 0.33 | 0.01 | 0.59 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 19:31 | 0.05 | 4.49 | 0.02 | 2.37 | 0.01 | 0.65 | 0.02 | 0.49 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.17 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.19 | 0.02 | 3.25 | 0.01 | 1.04 | 0.02 | 1 | 0 | 0.39 | 0 | 0.51 | 0 | 0.16 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.11 | 0.03 | 3.69 | 0.02 | 1.24 | 0.03 | 0.22 | 0.02 | 0.83 | 0 | 0.16 | 0 | 0.23 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.63 | 0.02 | 2.96 | 0 | 0.95 | 0.02 | 0.73 | 0 | 0.21 | 0 | 0.35 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.69 | 0.02 | 2.85 | 0.02 | 1.29 | 0.02 | 0.58 | 0.02 | 0.68 | 0 | 0.29 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 3.05 | 0.02 | 3.31 | 0.01 | 0.38 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.55 | 0 | 0.09 | 0 | 0.16 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 19:32 | 0.05 | 3.91 | 0.03 | 2.31 | 0.01 | 0.73 | 0 | 0.57 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.28 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 4.24 | 0.02 | 3.17 | 0 | 1.08 | 0.02 | 0.87 | 0.01 | 0.32 | 0 | 0.4 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 1.05 | 0.04 | 3.69 | 0.02 | 1.13 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.71 | 0 | 0.14 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.35 | 0.03 | 2.93 | 0 | 0.99 | 0.01 | 0.61 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.32 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.78 | 0.03 | 2.82 | 0.01 | 1.24 | 0.02 | 0.49 | 0.01 | 0.56 | 0 | 0.19 | 0 | 0.03 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 2.73 | 0.02 | 3.2 | 0.01 | 0.57 | 0.01 | 0.35 | 0.02 | 0.48 | 0 | 0.16 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 19:33 | 0.04 | 3.5 | 0.03 | 2.23 | 0 | 1.09 | 0 | 0.72 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.81 | 0.02 | 3.28 | 0 | 1.06 | 0.01 | 0.84 | 0 | 0.23 | 0 | 0.24 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.64 | 0.04 | 3.61 | 0.02 | 0.72 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.52 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.18 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 3.04 | 0 | 1.15 | 0 | 0.54 | 0 | 0.22 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2.05 | 0.02 | 2.8 | 0.01 | 0.96 | 0 | 0.47 | 0 | 0.4 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.96 | 0.02 | 3 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.01 | 0.32 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 19:34 | 0.03 | 3.51 | 0.03 | 2.21 | 0 | 1.01 | 0.02 | 0.77 | 0.01 | 0.33 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.12 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.99 | 0.02 | 3.47 | 0 | 1.12 | 0.01 | 1.05 | 0 | 0.33 | 0 | 0.35 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.48 | 0.05 | 3.56 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.54 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.3 | 0 | 0.13 | 0 | 0.17 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 3.15 | 0 | 1.16 | 0 | 0.67 | 0 | 0.24 | 0 | 0.2 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0.03 | 2.79 | 0.01 | 0.83 | 0.01 | 0.77 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.28 | 0 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.99 | 0.02 | 2.96 | 0 | 0.55 | 0.02 | 0.29 | 0.01 | 0.25 | 0 | 0.17 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 19:35 | 0.03 | 3.63 | 0.03 | 1.85 | 0 | 1.1 | 0.02 | 0.56 | 0.02 | 0.28 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.18 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.35 | 0.05 | 3.31 | 0.03 | 1.11 | 0.03 | 1.4 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.39 | 0 | 0.19 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.48 | 0.06 | 3.52 | 0.04 | 0.16 | 0.03 | 0.78 | 0.03 | 0.13 | 0.01 | 0.49 | 0 | 0.17 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.7 | 0.04 | 2.85 | 0.01 | 1.23 | 0.02 | 0.96 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.6 | 0.06 | 2.82 | 0.04 | 0.62 | 0.03 | 1.13 | 0.03 | 0.16 | 0 | 0.41 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.33 | 0.03 | 2.74 | 0.03 | 0.67 | 0.03 | 0.2 | 0.03 | 0.18 | 0 | 0.24 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 19:36 | 0.03 | 4.12 | 0.03 | 1.64 | 0 | 1.14 | 0.02 | 0.74 | 0.02 | 0.35 | 0.01 | 0.25 | 0 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 4.66 | 0.02 | 3.4 | 0 | 0.93 | 0.03 | 1.37 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.32 | 0 | 0.18 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.89 | 0.04 | 3.6 | 0.03 | 0.34 | 0.04 | 0.76 | 0.03 | 0.24 | 0 | 0.55 | 0 | 0.12 | 0 | 0.2 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.88 | 0.03 | 2.82 | 0 | 1.14 | 0.02 | 1.17 | 0.02 | 0.36 | 0 | 0.32 | 0 | 0.16 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3 | 0.03 | 2.84 | 0.01 | 0.48 | 0.03 | 1.11 | 0.03 | 0.2 | 0 | 0.24 | 0 | 0.08 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.86 | 0.02 | 2.65 | 0.01 | 0.76 | 0.03 | 0.27 | 0.03 | 0.29 | 0 | 0.4 | 0 | 0.11 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 19:37 | 0.03 | 4.96 | 0.03 | 1.38 | 0.01 | 0.93 | 0.02 | 0.87 | 0.02 | 0.82 | 0 | 0.29 | 0 | 0.16 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 3.93 | 0.03 | 3.39 | 0 | 0.99 | 0.03 | 1.08 | 0.02 | 0.47 | 0 | 0.2 | 0 | 0.21 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.52 | 0.04 | 3.27 | 0.02 | 0.24 | 0.04 | 0.75 | 0.03 | 0.25 | 0 | 0.54 | 0 | 0.2 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.41 | 0.03 | 2.64 | 0 | 1.09 | 0.03 | 1.04 | 0.02 | 0.73 | 0 | 0.26 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.45 | 0.04 | 2.73 | 0 | 0.47 | 0.03 | 0.93 | 0.03 | 0.19 | 0 | 0.31 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 3.1 | 0.03 | 2.4 | 0 | 0.61 | 0.03 | 0.22 | 0.03 | 0.6 | 0 | 0.32 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 19:38 | 0.03 | 4.79 | 0.03 | 1.36 | 0 | 0.61 | 0.03 | 1.06 | 0.02 | 0.48 | 0 | 0.3 | 0 | 0.15 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 3.97 | 0.03 | 3.33 | 0.01 | 0.84 | 0.03 | 1.09 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.29 | 0 | 0.22 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.3 | 0.03 | 3.56 | 0.02 | 0.42 | 0.03 | 0.55 | 0.03 | 0.35 | 0 | 0.46 | 0 | 0.23 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.55 | 0.03 | 2.51 | 0 | 0.82 | 0.03 | 0.9 | 0.02 | 0.38 | 0 | 0.31 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 0.03 | 2.88 | 0 | 0.68 | 0.02 | 0.84 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.41 | 0 | 0.17 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2.71 | 0 | 2.66 | 0.01 | 0.23 | 0.03 | 0.45 | 0.02 | 0.46 | 0 | 0.17 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 19:39 | 0.04 | 5.42 | 0.03 | 1.62 | 0.01 | 1.01 | 0.03 | 0.75 | 0.03 | 0.22 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.15 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 2.85 | 0.04 | 3.26 | 0.02 | 0.69 | 0.03 | 1.3 | 0.02 | 0.44 | 0 | 0.43 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0.8 | 0.04 | 3.57 | 0.01 | 0.58 | 0.04 | 0.45 | 0.04 | 0.74 | 0 | 0.29 | 0 | 0.26 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.14 | 0.03 | 2.54 | 0.02 | 0.96 | 0.03 | 0.99 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.31 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.27 | 0.04 | 2.81 | 0 | 0.65 | 0.03 | 0.91 | 0.03 | 0.67 | 0 | 0.37 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.95 | 0.03 | 2.89 | 0 | 0.34 | 0.04 | 0.3 | 0.04 | 0.5 | 0 | 0.09 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-05 | 19:40 | 0.03 | 6 | 0.03 | 2.32 | 0 | 0.89 | 0.03 | 0.5 | 0.03 | 0.43 | 0 | 0.38 | 0 | 0.23 | 0 | 0.17 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 2.02 | 0.03 | 3.31 | 0.01 | 0.65 | 0.02 | 1.1 | 0.01 | 0.31 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 1.36 | 0.04 | 3.89 | 0.02 | 1.28 | 0.03 | 0.28 | 0.03 | 0.87 | 0 | 0.19 | 0 | 0.22 | 0 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.58 | 0.03 | 2.87 | 0 | 0.89 | 0.03 | 0.54 | 0.01 | 0.35 | 0 | 0.48 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.22 | 0.04 | 2.92 | 0 | 1.06 | 0.02 | 0.6 | 0.02 | 0.59 | 0 | 0.32 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.71 | 0.03 | 3.5 | 0.01 | 0.43 | 0.03 | 0.35 | 0.03 | 0.7 | 0 | 0.23 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 19:41 | 0.04 | 6.58 | 0.03 | 2.1 | 0 | 0.91 | 0.01 | 0.4 | 0.02 | 0.52 | 0.01 | 0.65 | 0 | 0.11 | 0 | 0.21 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.3 | 0.03 | 3.41 | 0.02 | 0.5 | 0.02 | 1.32 | 0.01 | 0.46 | 0 | 0.46 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.47 | 0.03 | 3.77 | 0.02 | 1.16 | 0.03 | 0.37 | 0.03 | 0.44 | 0 | 0.43 | 0 | 0.2 | 0 | 0.19 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 2.61 | 0.03 | 2.85 | 0.01 | 0.77 | 0.02 | 0.76 | 0 | 0.5 | 0 | 0.64 | 0 | 0.05 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.87 | 0.03 | 2.81 | 0.02 | 0.94 | 0.02 | 0.65 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.36 | 0 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 4.41 | 0.02 | 3.32 | 0.01 | 0.61 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.45 | 0.01 | 0.44 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 19:42 | 0.05 | 5.32 | 0.05 | 2.39 | 0 | 0.98 | 0 | 0.53 | 0.02 | 0.9 | 0 | 0.62 | 0 | 0.26 | 0 | 0.17 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.59 | 0.04 | 3.57 | 0.02 | 0.49 | 0.02 | 1.49 | 0.02 | 0.77 | 0 | 0.51 | 0 | 0.19 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.9 | 0.03 | 3.87 | 0.02 | 0.99 | 0.04 | 0.29 | 0.03 | 0.3 | 0 | 0.39 | 0 | 0.13 | 0 | 0.18 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.69 | 0.04 | 3.19 | 0.01 | 0.73 | 0 | 0.6 | 0.01 | 0.95 | 0 | 0.65 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.36 | 0.04 | 3.11 | 0.02 | 0.81 | 0.02 | 0.77 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.49 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.96 | 0.03 | 3.34 | 0.01 | 0.89 | 0.02 | 0.31 | 0.03 | 0.66 | 0 | 0.24 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 19:43 | 0.03 | 4.59 | 0.03 | 2.46 | 0 | 0.45 | 0.02 | 0.86 | 0.02 | 0.7 | 0 | 0.67 | 0 | 0.34 | 0 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.19 | 0.03 | 3.64 | 0.01 | 0.54 | 0.02 | 1.22 | 0.03 | 0.49 | 0 | 0.56 | 0 | 0.29 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.71 | 0.03 | 3.96 | 0.02 | 1.06 | 0.04 | 0.35 | 0.03 | 0.75 | 0 | 0.33 | 0 | 0.26 | 0 | 0.16 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.99 | 0.03 | 3.31 | 0 | 0.43 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.68 | 0 | 0.68 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.62 | 0.03 | 3.22 | 0.01 | 0.88 | 0.03 | 0.8 | 0.03 | 0.38 | 0 | 0.47 | 0 | 0.18 | 0 | 0.07 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.53 | 0.02 | 3.34 | 0.01 | 0.76 | 0.03 | 0.59 | 0.02 | 0.74 | 0 | 0.21 | 0 | 0.19 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 19:44 | 0.03 | 5.54 | 0.02 | 2.55 | 0 | 0.67 | 0.02 | 0.69 | 0.02 | 0.71 | 0 | 0.53 | 0 | 0.34 | 0 | 0.19 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 2.3 | 0.04 | 3.97 | 0.02 | 0.43 | 0.02 | 1.75 | 0.02 | 0.41 | 0 | 0.66 | 0 | 0.21 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.88 | 0.03 | 3.99 | 0.02 | 1.04 | 0.04 | 0.56 | 0.03 | 0.84 | 0 | 0.4 | 0 | 0.27 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.13 | 0.03 | 3.51 | 0.01 | 0.52 | 0.02 | 0.72 | 0.02 | 0.64 | 0 | 0.67 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.03 | 3.3 | 0.02 | 0.63 | 0.03 | 1.16 | 0.03 | 0.35 | 0 | 0.57 | 0 | 0.15 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.13 | 0.01 | 3.49 | 0.01 | 0.82 | 0.03 | 0.67 | 0.03 | 0.88 | 0 | 0.13 | 0 | 0.22 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 19:45 | 0.03 | 6.63 | 0.02 | 2.59 | 0 | 0.78 | 0.02 | 0.53 | 0.02 | 0.7 | 0 | 0.36 | 0 | 0.26 | 0 | 0.2 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.17 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 1.39 | 0.04 | 4.11 | 0.01 | 0.72 | 0.03 | 1.81 | 0.02 | 0.43 | 0 | 0.71 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.34 | 0.04 | 3.9 | 0.03 | 0.88 | 0.04 | 0.55 | 0.04 | 0.8 | 0 | 0.41 | 0 | 0.24 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.36 | 0.03 | 3.55 | 0 | 0.66 | 0.03 | 0.92 | 0.02 | 0.59 | 0 | 0.61 | 0 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.71 | 0.04 | 3.23 | 0.02 | 0.39 | 0.04 | 0.99 | 0.03 | 0.58 | 0 | 0.6 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.83 | 0.03 | 3.55 | 0.02 | 0.57 | 0.03 | 0.55 | 0.03 | 0.76 | 0 | 0.13 | 0 | 0.23 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 19:46 | 0.03 | 7.31 | 0.01 | 2.41 | 0 | 1.39 | 0.04 | 0.15 | 0.03 | 0.78 | 0 | 0.28 | 0 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 1.23 | 0.03 | 3.47 | 0 | 0.75 | 0.04 | 1.28 | 0.03 | 0.66 | 0 | 0.33 | 0 | 0.21 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.41 | 0.06 | 4.11 | 0.02 | 0.8 | 0.05 | 0.45 | 0.04 | 0.51 | 0.01 | 0.26 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 3.87 | 0.02 | 2.94 | 0 | 1.14 | 0.04 | 0.7 | 0.03 | 0.8 | 0 | 0.18 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.49 | 0.04 | 3.19 | 0.01 | 0.76 | 0.04 | 0.51 | 0.04 | 0.65 | 0 | 0.32 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.21 | 0.04 | 3.68 | 0 | 0.37 | 0.04 | 0.25 | 0.04 | 0.3 | 0 | 0.29 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 19:47 | 0.03 | 6.73 | 0.02 | 2.63 | 0 | 1.12 | 0.04 | 0.26 | 0.04 | 0.65 | 0 | 0.34 | 0 | 0.24 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 1.2 | 0.03 | 3.53 | 0.01 | 0.85 | 0.05 | 1.07 | 0.03 | 0.44 | 0 | 0.17 | 0 | 0.27 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.13 | 0.05 | 4.28 | 0.02 | 0.9 | 0.04 | 0.4 | 0.05 | 0.51 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.21 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.46 | 0.02 | 3.03 | 0 | 1.09 | 0.04 | 0.52 | 0.03 | 0.6 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0.29 | 0.04 | 3.33 | 0.02 | 0.86 | 0.05 | 0.41 | 0.04 | 0.53 | 0 | 0.18 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.61 | 0.04 | 3.9 | 0 | 0.31 | 0.04 | 0.2 | 0.04 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0 | 0.19 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 19:48 | 0.03 | 6.74 | 0.02 | 2.59 | 0 | 0.78 | 0.01 | 0.44 | 0.02 | 0.5 | 0 | 0.22 | 0 | 0.19 | 0 | 0.2 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.42 | 0.05 | 3.58 | 0.03 | 0.6 | 0.03 | 1.18 | 0.03 | 0.45 | 0 | 0.34 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.04 | 3.93 | 0.04 | 1.16 | 0.06 | 0.47 | 0.03 | 0.6 | 0 | 0.23 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.17 | 0.03 | 3.09 | 0.01 | 0.79 | 0.02 | 0.53 | 0.03 | 0.53 | 0 | 0.24 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.85 | 0.05 | 3.17 | 0.04 | 0.97 | 0.05 | 0.4 | 0.03 | 0.52 | 0 | 0.31 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.92 | 0.02 | 3.65 | 0.02 | 0.3 | 0.04 | 0.21 | 0.03 | 0.43 | 0 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 19:49 | 0.03 | 5.24 | 0.02 | 2.83 | 0 | 0.8 | 0.01 | 0.45 | 0.04 | 0.43 | 0 | 0.17 | 0 | 0.25 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 2.31 | 0.02 | 3.3 | 0.02 | 1.13 | 0.04 | 0.85 | 0.04 | 0.67 | 0 | 0.35 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.88 | 0.03 | 3.96 | 0.02 | 1.04 | 0.04 | 0.77 | 0.03 | 0.38 | 0 | 0.35 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.86 | 0.02 | 3.17 | 0 | 1.1 | 0.02 | 0.47 | 0.03 | 0.6 | 0 | 0.26 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.24 | 0.02 | 3.2 | 0.02 | 1.22 | 0.04 | 0.33 | 0.04 | 0.39 | 0 | 0.34 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.92 | 0.01 | 3.64 | 0.01 | 0.25 | 0.03 | 0.31 | 0.04 | 0.41 | 0 | 0.22 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 19:50 | 0.02 | 4.68 | 0.03 | 3.06 | 0.01 | 0.83 | 0.02 | 0.69 | 0.03 | 0.39 | 0 | 0.15 | 0 | 0.29 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 3.01 | 0.03 | 3.56 | 0.02 | 1.11 | 0.02 | 0.69 | 0.03 | 0.48 | 0 | 0.21 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0.79 | 0.03 | 4.06 | 0.03 | 1.08 | 0.05 | 0.75 | 0.04 | 0.42 | 0.01 | 0.42 | 0 | 0.17 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.13 | 0.03 | 3.63 | 0 | 1.08 | 0.02 | 0.16 | 0.03 | 0.49 | 0 | 0.19 | 0 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.87 | 0.03 | 3.3 | 0.02 | 1.25 | 0.04 | 0.19 | 0.04 | 0.15 | 0 | 0.33 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 2.8 | 0.02 | 3.58 | 0.02 | 0.43 | 0.03 | 0.24 | 0.04 | 0.45 | 0 | 0.23 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-05 | 19:51 | 0.04 | 5.38 | 0.03 | 3.08 | 0.02 | 1.04 | 0.02 | 0.67 | 0.04 | 0.43 | 0 | 0.2 | 0 | 0.21 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 3.1 | 0.03 | 3.35 | 0.01 | 0.89 | 0.04 | 0.97 | 0.04 | 0.59 | 0 | 0.23 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.21 | 0.04 | 3.93 | 0.02 | 0.99 | 0.04 | 0.62 | 0.04 | 0.56 | 0.01 | 0.36 | 0 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.46 | 0.03 | 3.54 | 0.01 | 1.11 | 0.03 | 0.25 | 0.03 | 0.58 | 0 | 0.18 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 2.17 | 0.03 | 3.09 | 0.01 | 1.06 | 0.05 | 0.24 | 0.04 | 0.53 | 0 | 0.31 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.42 | 0.03 | 3.57 | 0.01 | 0.31 | 0.03 | 0.21 | 0.04 | 0.4 | 0 | 0.18 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 19:52 | 0.05 | 4.43 | 0.03 | 2.86 | 0.02 | 0.71 | 0.02 | 0.67 | 0.02 | 0.67 | 0 | 0.27 | 0 | 0.31 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 4.35 | 0.04 | 3.39 | 0.03 | 1.18 | 0.04 | 0.53 | 0.03 | 0.61 | 0 | 0.21 | 0 | 0.22 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0.71 | 0.03 | 3.86 | 0.04 | 0.97 | 0.04 | 0.48 | 0.04 | 0.39 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.21 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0.71 | 0.03 | 3.41 | 0.02 | 0.94 | 0.03 | 0.33 | 0.02 | 0.68 | 0 | 0.24 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.84 | 0.03 | 3.06 | 0.04 | 1.2 | 0.04 | 0.34 | 0.04 | 0.27 | 0 | 0.23 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 2.93 | 0.03 | 3.45 | 0.03 | 0.4 | 0.03 | 0.37 | 0.03 | 0.48 | 0 | 0.15 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-05 | 19:53 | 0.05 | 5.53 | 0.03 | 2.79 | 0.01 | 0.53 | 0.02 | 0.81 | 0.02 | 0.65 | 0 | 0.26 | 0 | 0.18 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.12 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 4.07 | 0.05 | 4.03 | 0.02 | 1.13 | 0.04 | 0.43 | 0.04 | 0.85 | 0 | 0.19 | 0 | 0.2 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.95 | 0.04 | 3.75 | 0.04 | 1.01 | 0.06 | 1.05 | 0.04 | 0.23 | 0 | 0.33 | 0 | 0.12 | 0 | 0.14 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.47 | 0.04 | 3.71 | 0.02 | 0.83 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.81 | 0 | 0.18 | 0 | 0.04 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 3.41 | 0.05 | 3.19 | 0.03 | 1.17 | 0.05 | 0.72 | 0.04 | 0.54 | 0 | 0.21 | 0 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 4.21 | 0.02 | 3.42 | 0.02 | 0.4 | 0.04 | 0.69 | 0.03 | 0.29 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-05 | 19:54 | 0.05 | 7.92 | 0.03 | 2.64 | 0.01 | 1.09 | 0.03 | 0.59 | 0.03 | 0.73 | 0.01 | 0.42 | 0 | 0.12 | 0 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.2 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 3.37 | 0.03 | 4.12 | 0.02 | 0.9 | 0.05 | 1.16 | 0.04 | 0.69 | 0.01 | 0.31 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 2.27 | 0.05 | 3.84 | 0.03 | 0.81 | 0.05 | 1.41 | 0.03 | 0.34 | 0 | 0.41 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 2.81 | 0.03 | 3.61 | 0.01 | 1.09 | 0.04 | 0.41 | 0.03 | 0.8 | 0 | 0.39 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 3.09 | 0.04 | 3.01 | 0.02 | 0.91 | 0.05 | 1.16 | 0.04 | 0.34 | 0 | 0.37 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 5.73 | 0.03 | 3.59 | 0.02 | 0.19 | 0.05 | 1.04 | 0.03 | 0.58 | 0.01 | 0.3 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 19:55 | 0.04 | 7.72 | 0.02 | 2.51 | 0 | 1.07 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.69 | 0 | 0.39 | 0 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.17 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 3.25 | 0.03 | 4.25 | 0 | 0.89 | 0.04 | 1.33 | 0.04 | 0.66 | 0.01 | 0.4 | 0 | 0.12 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.71 | 0.04 | 3.91 | 0.03 | 0.54 | 0.05 | 1.57 | 0.03 | 0.44 | 0 | 0.48 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.71 | 0.02 | 3.54 | 0 | 1.09 | 0.03 | 0.61 | 0.02 | 0.76 | 0 | 0.44 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 3.31 | 0.04 | 3.1 | 0.01 | 0.76 | 0.05 | 1.32 | 0.03 | 0.32 | 0 | 0.43 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 5.89 | 0.02 | 3.6 | 0.01 | 0.4 | 0.04 | 1.01 | 0.02 | 0.6 | 0 | 0.35 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-05 | 19:56 | 0.04 | 6.25 | 0.03 | 2.35 | 0.01 | 0.67 | 0.03 | 0.57 | 0.02 | 0.51 | 0 | 0.34 | 0 | 0.11 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 3.68 | 0.03 | 3.91 | 0.02 | 1.06 | 0.04 | 1.28 | 0.03 | 0.8 | 0.02 | 0.34 | 0 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.76 | 0.04 | 3.75 | 0.03 | 0.63 | 0.05 | 1.01 | 0.03 | 0.46 | 0 | 0.38 | 0 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 1.6 | 0.03 | 3.27 | 0.01 | 0.94 | 0.03 | 0.42 | 0.03 | 0.74 | 0 | 0.39 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.07 | 0.04 | 3.22 | 0.02 | 0.94 | 0.05 | 0.99 | 0.03 | 0.36 | 0 | 0.38 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 4.54 | 0.02 | 3.32 | 0.02 | 0.21 | 0.04 | 0.74 | 0.02 | 0.47 | 0 | 0.17 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 19:57 | 0.03 | 6.89 | 0.02 | 2.38 | 0 | 0.68 | 0.03 | 0.64 | 0.02 | 0.41 | 0 | 0.16 | 0 | 0.15 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.17 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 2.46 | 0.03 | 3.69 | 0.01 | 0.66 | 0.04 | 1.21 | 0.04 | 0.37 | 0.01 | 0.55 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.43 | 0.04 | 3.66 | 0.03 | 0.99 | 0.04 | 0.94 | 0.02 | 0.85 | 0 | 0.28 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 2.62 | 0.02 | 3.05 | 0 | 0.76 | 0.03 | 0.35 | 0.03 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.13 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 0.04 | 2.86 | 0 | 0.92 | 0.04 | 1.03 | 0.03 | 0.63 | 0 | 0.43 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.65 | 0.02 | 3.46 | 0 | 0.29 | 0.04 | 0.82 | 0.02 | 0.63 | 0 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 19:58 | 0.05 | 6.66 | 0.03 | 2.24 | 0 | 0.72 | 0.03 | 0.6 | 0.03 | 0.39 | 0 | 0.18 | 0 | 0.15 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 2.32 | 0.03 | 3.63 | 0.02 | 0.64 | 0.04 | 1.16 | 0.03 | 0.68 | 0.01 | 0.5 | 0 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.14 | 0.04 | 3.44 | 0.02 | 1.04 | 0.04 | 0.71 | 0.03 | 0.91 | 0 | 0.17 | 0 | 0.19 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 2.58 | 0.03 | 2.93 | 0.01 | 0.77 | 0.03 | 0.33 | 0.03 | 0.6 | 0 | 0.34 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 1.82 | 0.03 | 2.79 | 0 | 0.94 | 0.04 | 0.99 | 0.03 | 0.86 | 0 | 0.35 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.35 | 0.02 | 3.25 | 0 | 0.42 | 0.04 | 0.71 | 0.02 | 0.48 | 0 | 0.11 | 0 | 0.16 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 19:59 | 0.03 | 6.7 | 0.02 | 2.5 | 0 | 0.85 | 0.03 | 0.66 | 0.02 | 0.46 | 0 | 0.22 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 2.61 | 0.03 | 3.74 | 0 | 0.9 | 0.04 | 1.1 | 0.03 | 0.65 | 0 | 0.48 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.23 | 0.05 | 3.31 | 0.02 | 1.06 | 0.04 | 0.9 | 0.03 | 0.74 | 0 | 0.23 | 0 | 0.21 | 0 | 0.13 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 2.47 | 0.02 | 3.14 | 0 | 1 | 0.03 | 0.27 | 0.03 | 0.63 | 0 | 0.38 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0.04 | 2.72 | 0 | 1.09 | 0.04 | 1.05 | 0.03 | 0.7 | 0 | 0.36 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.47 | 0.02 | 3.31 | 0 | 0.38 | 0.04 | 0.83 | 0.02 | 0.33 | 0 | 0.07 | 0 | 0.17 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 20:00 | 0.03 | 5.98 | 0.02 | 2.87 | 0.01 | 0.71 | 0.03 | 0.98 | 0.03 | 0.34 | 0 | 0.3 | 0 | 0.18 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.17 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 3.26 | 0.04 | 4.06 | 0.01 | 0.91 | 0.03 | 0.87 | 0.03 | 0.34 | 0 | 0.5 | 0 | 0.16 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.36 | 0.03 | 3.58 | 0.02 | 0.84 | 0.04 | 1.27 | 0.03 | 0.71 | 0 | 0.44 | 0 | 0.16 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.73 | 0.03 | 3.66 | 0 | 0.92 | 0.03 | 0.18 | 0.03 | 0.38 | 0 | 0.45 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 0.04 | 2.78 | 0 | 0.94 | 0.04 | 1.15 | 0.03 | 0.56 | 0 | 0.46 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 4.2 | 0.01 | 3.62 | 0 | 0.23 | 0.04 | 1.2 | 0.03 | 0.4 | 0 | 0.19 | 0 | 0.16 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 20:01 | 0.03 | 5.41 | 0.02 | 3.01 | 0.02 | 0.75 | 0.04 | 0.85 | 0.02 | 0.2 | 0.03 | 0.22 | 0 | 0.2 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.09 | 0.03 | 4.13 | 0 | 1.25 | 0.04 | 0.56 | 0.03 | 0.36 | 0 | 0.32 | 0 | 0.16 | 0 | 0.18 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.92 | 0.06 | 3.77 | 0.02 | 0.7 | 0.05 | 1.32 | 0.02 | 0.47 | 0.02 | 0.54 | 0 | 0.07 | 0 | 0.17 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 1.12 | 0.03 | 3.87 | 0.01 | 1.11 | 0.03 | 0.26 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.28 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 3.4 | 0.05 | 2.97 | 0 | 1.01 | 0.04 | 1 | 0.03 | 0.29 | 0 | 0.47 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 4.19 | 0.02 | 3.68 | 0.01 | 0.17 | 0.05 | 1.04 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-05 | 20:02 | 0.03 | 6.06 | 0.03 | 3.11 | 0.02 | 0.79 | 0.06 | 0.77 | 0.03 | 0.36 | 0.03 | 0.28 | 0 | 0.16 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.75 | 0.04 | 4.14 | 0.02 | 0.85 | 0.04 | 0.96 | 0.03 | 0.44 | 0 | 0.31 | 0 | 0.14 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 1.2 | 0.05 | 3.91 | 0 | 0.79 | 0.05 | 0.97 | 0.02 | 0.5 | 0.02 | 0.4 | 0 | 0.16 | 0 | 0.15 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 2.09 | 0.04 | 3.83 | 0.02 | 0.91 | 0.04 | 0.19 | 0.03 | 0.45 | 0 | 0.27 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.22 | 0.05 | 3.07 | 0 | 0.91 | 0.04 | 0.85 | 0.03 | 0.32 | 0 | 0.36 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 4.05 | 0.04 | 3.91 | 0.01 | 0.17 | 0.05 | 0.82 | 0.02 | 0.43 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-05 | 20:03 | 0.02 | 6.77 | 0.04 | 3.07 | 0.02 | 0.68 | 0.06 | 0.73 | 0.03 | 0.45 | 0.03 | 0.33 | 0 | 0.09 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1 | 0.04 | 3.88 | 0.01 | 0.61 | 0.03 | 1.15 | 0.02 | 0.49 | 0 | 0.41 | 0 | 0.19 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.02 | 0.05 | 3.98 | 0 | 0.86 | 0.04 | 0.45 | 0.02 | 0.62 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.26 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 0.04 | 3.52 | 0.02 | 0.56 | 0.05 | 0.4 | 0.02 | 0.51 | 0 | 0.32 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.86 | 0.04 | 3.14 | 0 | 0.64 | 0.03 | 0.51 | 0.02 | 0.58 | 0.01 | 0.27 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4 | 0.04 | 3.98 | 0.02 | 0.22 | 0.06 | 0.43 | 0.02 | 0.44 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.17 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 20:04 | 0.03 | 7.25 | 0.03 | 2.72 | 0 | 0.83 | 0.04 | 0.5 | 0.02 | 0.54 | 0.02 | 0.36 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.01 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.72 | 0.02 | 3.61 | 0 | 0.68 | 0.04 | 1.06 | 0.03 | 0.56 | 0 | 0.33 | 0 | 0.23 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 1.44 | 0.07 | 3.85 | 0.02 | 0.92 | 0.04 | 0.49 | 0.03 | 0.51 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.25 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 3.83 | 0.03 | 3.08 | 0 | 0.54 | 0.04 | 0.41 | 0.02 | 0.62 | 0 | 0.32 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.92 | 0.05 | 2.95 | 0 | 0.62 | 0.04 | 0.37 | 0.03 | 0.57 | 0 | 0.2 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.29 | 0.04 | 3.79 | 0 | 0.17 | 0.05 | 0.29 | 0.02 | 0.32 | 0.01 | 0.25 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 20:05 | 0.04 | 7.77 | 0.02 | 2.83 | 0.01 | 1.01 | 0.02 | 0.57 | 0.03 | 0.52 | 0.01 | 0.26 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.96 | 0.03 | 3.61 | 0.01 | 0.84 | 0.03 | 0.88 | 0.03 | 0.45 | 0 | 0.31 | 0 | 0.2 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.55 | 0.05 | 3.81 | 0.03 | 0.91 | 0.04 | 0.73 | 0.03 | 0.47 | 0 | 0.16 | 0 | 0.22 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.05 | 0.03 | 3.2 | 0.01 | 0.78 | 0.02 | 0.38 | 0.03 | 0.54 | 0 | 0.27 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 1.07 | 0.04 | 2.84 | 0.02 | 0.83 | 0.04 | 0.31 | 0.04 | 0.49 | 0 | 0.21 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.66 | 0.02 | 3.81 | 0.01 | 0.22 | 0.03 | 0.51 | 0.03 | 0.19 | 0 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 20:06 | 0.04 | 8.2 | 0.03 | 2.59 | 0.03 | 1.1 | 0.03 | 0.66 | 0.02 | 0.51 | 0 | 0.24 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 1.5 | 0.03 | 3.74 | 0.01 | 0.69 | 0.03 | 0.88 | 0.03 | 0.36 | 0.01 | 0.33 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.88 | 0.06 | 3.68 | 0.04 | 0.89 | 0.04 | 0.9 | 0.03 | 0.34 | 0 | 0.2 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 3.9 | 0.03 | 3.3 | 0.02 | 0.9 | 0.03 | 0.4 | 0.02 | 0.49 | 0 | 0.28 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.71 | 0.05 | 2.84 | 0.02 | 0.84 | 0.03 | 0.35 | 0.03 | 0.34 | 0 | 0.27 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 5.37 | 0.03 | 3.53 | 0.04 | 0.23 | 0.04 | 0.66 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-05 | 20:07 | 0.03 | 7.27 | 0.03 | 2.56 | 0 | 1.06 | 0.04 | 0.72 | 0.02 | 0.61 | 0 | 0.4 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 2.12 | 0.03 | 3.81 | 0 | 0.75 | 0.04 | 1.07 | 0.03 | 0.61 | 0.01 | 0.41 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 1.48 | 0.06 | 3.8 | 0.01 | 0.83 | 0.04 | 0.93 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.27 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 3.05 | 0.03 | 3.26 | 0 | 0.98 | 0.03 | 0.45 | 0.03 | 0.69 | 0 | 0.42 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 1.69 | 0.05 | 3.08 | 0 | 0.86 | 0.04 | 0.44 | 0.03 | 0.31 | 0 | 0.35 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 4.52 | 0.04 | 3.57 | 0 | 0.36 | 0.04 | 0.69 | 0.01 | 0.39 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-05 | 20:08 | 0.02 | 6.09 | 0.02 | 2.15 | 0 | 1.29 | 0.04 | 0.72 | 0.02 | 0.33 | 0 | 0.33 | 0 | 0.08 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 2.51 | 0.03 | 3.62 | 0.01 | 1.13 | 0.03 | 1.07 | 0.03 | 0.58 | 0.02 | 0.34 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0.98 | 0.04 | 3.24 | 0 | 0.74 | 0.03 | 0.51 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.2 | 0 | 0.16 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 2.07 | 0.02 | 3.01 | 0 | 1.36 | 0.03 | 0.41 | 0.03 | 0.52 | 0 | 0.31 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.06 | 0.03 | 2.91 | 0 | 1.01 | 0.04 | 0.59 | 0.02 | 0.34 | 0 | 0.3 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 3.07 | 0.03 | 2.94 | 0 | 0.63 | 0.03 | 0.58 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.19 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 20:09 | 0.03 | 5.06 | 0.02 | 2.53 | 0.01 | 0.63 | 0.03 | 0.93 | 0.03 | 0.44 | 0 | 0.31 | 0 | 0.22 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 3.36 | 0.02 | 3.47 | 0.02 | 1.25 | 0.03 | 0.37 | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.21 | 0 | 0.25 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.95 | 0.04 | 3.35 | 0 | 1.1 | 0.03 | 0.5 | 0.02 | 0.53 | 0 | 0.18 | 0 | 0.26 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 1.12 | 0.02 | 3.22 | 0 | 1.05 | 0.03 | 0.54 | 0.03 | 0.35 | 0 | 0.28 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.95 | 0.03 | 2.81 | 0.02 | 1.32 | 0.03 | 0.43 | 0.02 | 0.33 | 0 | 0.18 | 0 | 0.16 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.81 | 0.02 | 3.13 | 0 | 0.5 | 0.03 | 0.41 | 0.03 | 0.14 | 0 | 0.19 | 0 | 0.2 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 20:10 | 0.02 | 4.38 | 0.02 | 2.43 | 0.01 | 0.42 | 0.02 | 1.01 | 0.03 | 0.64 | 0.01 | 0.27 | 0 | 0.19 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 4.21 | 0.02 | 3.49 | 0.02 | 1.16 | 0.03 | 0.54 | 0.02 | 0.75 | 0 | 0.17 | 0 | 0.26 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.8 | 0.04 | 3.46 | 0 | 1.15 | 0.03 | 0.49 | 0.03 | 0.66 | 0 | 0.22 | 0 | 0.2 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.63 | 0.02 | 3.23 | 0 | 0.77 | 0.02 | 0.78 | 0.03 | 0.73 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 2.42 | 0.03 | 2.85 | 0 | 1.32 | 0.03 | 0.58 | 0.02 | 0.78 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 2.41 | 0 | 3.07 | 0 | 0.72 | 0.02 | 0.44 | 0.03 | 0.14 | 0 | 0.19 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 20:11 | 0.02 | 5.05 | 0.01 | 2.8 | 0.01 | 0.75 | 0.05 | 0.79 | 0.03 | 0.69 | 0 | 0.32 | 0 | 0.26 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 3.59 | 0.02 | 3.37 | 0.01 | 1.39 | 0.03 | 0.61 | 0.02 | 0.78 | 0 | 0.1 | 0 | 0.32 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0.87 | 0.03 | 3.61 | 0 | 1.06 | 0.02 | 0.51 | 0.02 | 0.76 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 1.04 | 0 | 3.38 | 0 | 1.23 | 0.04 | 0.63 | 0.02 | 0.79 | 0 | 0.19 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 2.25 | 0.02 | 2.81 | 0 | 1.39 | 0.03 | 0.63 | 0 | 0.81 | 0 | 0.17 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 3 | 0.02 | 3.36 | 0 | 0.31 | 0.03 | 0.42 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 20:12 | 0.03 | 4.65 | 0.03 | 2.64 | 0.02 | 0.66 | 0.05 | 0.63 | 0.03 | 0.78 | 0 | 0.34 | 0 | 0.17 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 3.12 | 0.03 | 2.96 | 0.02 | 1.42 | 0.03 | 0.64 | 0.03 | 0.56 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0.22 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 1.4 | 0.05 | 3.7 | 0.02 | 1.01 | 0.03 | 0.58 | 0.02 | 0.5 | 0 | 0.11 | 0 | 0.2 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.94 | 0.03 | 2.94 | 0 | 1.19 | 0.04 | 0.32 | 0.03 | 0.73 | 0 | 0.2 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 1.46 | 0.04 | 2.9 | 0.02 | 1.33 | 0.03 | 0.48 | 0.02 | 0.57 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.27 | 0.03 | 3.36 | 0.01 | 0.37 | 0.04 | 0.26 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.24 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 20:13 | 0.06 | 4.39 | 0.02 | 2.49 | 0.04 | 0.21 | 0.05 | 0.63 | 0.03 | 0.53 | 0.02 | 0.47 | 0 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.2 | 0.03 | 3.04 | 0.02 | 1.37 | 0.03 | 0.79 | 0.04 | 0.16 | 0.01 | 0.26 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.06 | 1.54 | 0.05 | 3.7 | 0.02 | 1.05 | 0.04 | 0.45 | 0.02 | 0.36 | 0 | 0.12 | 0 | 0.17 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.81 | 0.03 | 2.76 | 0.02 | 0.88 | 0.04 | 0.26 | 0.03 | 0.35 | 0.01 | 0.38 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.1 | 0.04 | 3.14 | 0.02 | 1.34 | 0.04 | 0.3 | 0.03 | 0.24 | 0 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.87 | 0.03 | 3.3 | 0.02 | 0.53 | 0.04 | 0.14 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.32 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.01 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 20:14 | 0.03 | 4.72 | 0.02 | 2.44 | 0.03 | 0.51 | 0.04 | 0.31 | 0 | 0.42 | 0.01 | 0.32 | 0 | 0.21 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.93 | 0.02 | 3.13 | 0.01 | 1.28 | 0.03 | 0.69 | 0.03 | 0.26 | 0.01 | 0.28 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.7 | 0.05 | 3.9 | 0.01 | 1.03 | 0.03 | 0.62 | 0.02 | 0.47 | 0 | 0.16 | 0 | 0.17 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.18 | 0.01 | 2.83 | 0.02 | 1.02 | 0.03 | 0.26 | 0.02 | 0.36 | 0 | 0.31 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.97 | 0.04 | 3.25 | 0.01 | 1.27 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.21 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 2.12 | 0.03 | 3.37 | 0.03 | 0.46 | 0.04 | 0.25 | 0 | 0.33 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 20:15 | 0.03 | 4.41 | 0 | 2.34 | 0.02 | 0.56 | 0.03 | 0.28 | 0 | 0.47 | 0 | 0.34 | 0 | 0.23 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.23 | 0.02 | 3.04 | 0 | 1.59 | 0.02 | 0.55 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.18 | 0 | 0.2 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.45 | 0.04 | 3.82 | 0 | 1.15 | 0.03 | 0.55 | 0 | 0.51 | 0 | 0.12 | 0 | 0.22 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.95 | 0 | 2.78 | 0 | 1.22 | 0.03 | 0.26 | 0.02 | 0.36 | 0 | 0.29 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.16 | 0.03 | 3.13 | 0 | 1.52 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.28 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.97 | 0.02 | 3.25 | 0.02 | 0.54 | 0.03 | 0.24 | 0 | 0.31 | 0 | 0.23 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 20:16 | 0.04 | 4.27 | 0.01 | 2.38 | 0.01 | 0.67 | 0.03 | 0.3 | 0.02 | 0.48 | 0 | 0.28 | 0 | 0.2 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.73 | 0 | 3.12 | 0 | 1.68 | 0.02 | 0.75 | 0.01 | 0.32 | 0 | 0.15 | 0 | 0.21 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.01 | 0.04 | 3.6 | 0 | 1.07 | 0.02 | 0.44 | 0.01 | 0.55 | 0 | 0.17 | 0 | 0.23 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.68 | 0 | 2.89 | 0 | 1.33 | 0.03 | 0.44 | 0.02 | 0.43 | 0 | 0.21 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.64 | 0.02 | 2.96 | 0 | 1.53 | 0.02 | 0.47 | 0 | 0.44 | 0 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2.06 | 0.02 | 3.14 | 0 | 0.48 | 0.03 | 0.16 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 20:17 | 0.02 | 4.47 | 0.02 | 2.65 | 0.01 | 0.7 | 0.03 | 0.37 | 0.02 | 0.45 | 0 | 0.21 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 3.69 | 0.02 | 3.09 | 0 | 1.45 | 0.02 | 0.61 | 0.02 | 0.45 | 0 | 0.22 | 0 | 0.19 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.66 | 0.03 | 3.5 | 0.01 | 0.87 | 0.02 | 0.55 | 0.02 | 0.54 | 0 | 0.17 | 0 | 0.22 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.69 | 0.01 | 3.03 | 0 | 1.22 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.49 | 0 | 0.19 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.92 | 0.02 | 2.8 | 0 | 1.3 | 0.02 | 0.52 | 0 | 0.52 | 0 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2.43 | 0.01 | 3.27 | 0.01 | 0.37 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 20:18 | 0.02 | 4.71 | 0.01 | 2.64 | 0.02 | 0.69 | 0.03 | 0.34 | 0.02 | 0.34 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 4.01 | 0.02 | 3.03 | 0 | 1.49 | 0.02 | 0.8 | 0.01 | 0.46 | 0 | 0.28 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.96 | 0.04 | 3.68 | 0.01 | 0.86 | 0.01 | 0.75 | 0.02 | 0.47 | 0 | 0.19 | 0 | 0.18 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0.01 | 2.98 | 0 | 1.23 | 0.03 | 0.34 | 0.02 | 0.4 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.12 | 0.03 | 2.88 | 0 | 1.32 | 0.02 | 0.66 | 0 | 0.48 | 0 | 0.22 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.63 | 0.02 | 3.35 | 0.01 | 0.37 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 20:19 | 0.03 | 4.43 | 0.03 | 2.69 | 0.02 | 0.68 | 0.04 | 0.52 | 0.03 | 0.59 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.18 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.77 | 0.03 | 3.11 | 0.02 | 1.65 | 0.02 | 0.48 | 0.02 | 0.93 | 0 | 0.28 | 0 | 0.2 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.04 | 0.04 | 3.76 | 0.02 | 0.74 | 0.02 | 0.86 | 0.02 | 0.48 | 0 | 0.24 | 0 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.47 | 0.02 | 3.02 | 0.01 | 1.32 | 0.03 | 0.16 | 0.03 | 0.78 | 0 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.95 | 0.03 | 3.08 | 0.02 | 1.32 | 0.02 | 0.52 | 0.02 | 0.73 | 0 | 0.2 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.3 | 0.02 | 3.39 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.59 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 20:20 | 0.02 | 3.92 | 0.02 | 2.7 | 0.01 | 0.48 | 0.03 | 0.67 | 0.03 | 0.71 | 0 | 0.23 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.18 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.87 | 0.02 | 3.08 | 0.01 | 1.67 | 0.02 | 0.33 | 0 | 0.83 | 0 | 0.12 | 0 | 0.21 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.88 | 0.05 | 3.65 | 0.02 | 0.91 | 0.02 | 0.89 | 0.02 | 0.6 | 0 | 0.17 | 0 | 0.22 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 2.99 | 0.01 | 1.2 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.79 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.13 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.89 | 0.03 | 3.03 | 0.01 | 1.41 | 0.01 | 0.6 | 0.01 | 0.76 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.92 | 0.02 | 3.36 | 0.02 | 0.52 | 0.02 | 0.56 | 0.03 | 0.16 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 20:21 | 0.03 | 4.01 | 0.03 | 2.63 | 0.02 | 0.65 | 0.05 | 0.76 | 0.03 | 0.48 | 0 | 0.18 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 3.58 | 0.03 | 3.09 | 0.02 | 1.56 | 0.03 | 0.3 | 0.02 | 0.56 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.62 | 0.07 | 3.53 | 0.03 | 0.83 | 0.03 | 0.94 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.15 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 2.96 | 0.02 | 1.19 | 0.04 | 0.36 | 0.02 | 0.42 | 0 | 0.16 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.41 | 0.05 | 2.98 | 0.03 | 1.34 | 0.03 | 0.5 | 0.02 | 0.38 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.66 | 0.04 | 3.25 | 0.03 | 0.49 | 0.04 | 0.49 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.18 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 20:22 | 0.03 | 4.11 | 0.01 | 2.8 | 0.02 | 0.69 | 0.05 | 0.63 | 0.02 | 0.42 | 0 | 0.25 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 3.63 | 0.02 | 2.93 | 0.02 | 1.42 | 0.04 | 0.32 | 0.03 | 0.38 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.79 | 0.05 | 3.52 | 0 | 0.75 | 0.04 | 0.9 | 0 | 0.21 | 0 | 0.15 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 2.91 | 0 | 1.19 | 0.04 | 0.35 | 0.03 | 0.32 | 0 | 0.23 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.35 | 0.03 | 2.89 | 0.02 | 1.21 | 0.04 | 0.49 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.13 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.65 | 0.03 | 3.39 | 0.02 | 0.26 | 0.05 | 0.35 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.21 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 20:23 | 0.03 | 3.58 | 0.01 | 2.77 | 0.01 | 0.67 | 0.05 | 0.49 | 0.02 | 0.49 | 0 | 0.37 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 4.15 | 0.02 | 2.8 | 0.02 | 1.09 | 0.04 | 0.85 | 0.03 | 0.41 | 0.01 | 0.27 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.64 | 0.05 | 3.72 | 0 | 0.58 | 0.04 | 0.57 | 0 | 0.39 | 0 | 0.24 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.87 | 0.01 | 2.87 | 0 | 0.95 | 0.04 | 0.47 | 0.03 | 0.49 | 0 | 0.25 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.5 | 0.03 | 2.81 | 0 | 0.92 | 0.04 | 0.29 | 0.02 | 0.44 | 0 | 0.19 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.48 | 0.03 | 3.52 | 0 | 0.11 | 0.05 | 0.21 | 0 | 0.11 | 0 | 0.35 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 20:24 | 0.03 | 4.19 | 0.03 | 2.78 | 0.01 | 0.77 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.33 | 0 | 0.32 | 0 | 0.26 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 3.96 | 0.02 | 2.55 | 0 | 0.96 | 0.03 | 0.94 | 0.03 | 0.29 | 0 | 0.26 | 0 | 0.16 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.51 | 0.04 | 3.73 | 0.02 | 0.62 | 0.04 | 0.53 | 0.02 | 0.61 | 0 | 0.19 | 0 | 0.18 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.74 | 0.02 | 2.77 | 0 | 0.92 | 0.02 | 0.52 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 1.88 | 0.03 | 2.62 | 0.01 | 0.78 | 0.04 | 0.3 | 0.03 | 0.51 | 0 | 0.19 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.23 | 0.03 | 3.57 | 0.01 | 0.2 | 0.03 | 0.32 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.28 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 20:25 | 0.05 | 4.95 | 0.03 | 2.55 | 0.02 | 0.83 | 0.04 | 0.47 | 0.03 | 0.62 | 0.01 | 0.44 | 0 | 0.27 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 4.16 | 0.03 | 2.66 | 0.02 | 0.78 | 0.04 | 0.59 | 0.04 | 0.5 | 0.01 | 0.25 | 0 | 0.2 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.05 | 0.05 | 3.79 | 0.03 | 0.51 | 0.05 | 0.48 | 0.02 | 0.63 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.24 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.96 | 0.02 | 2.71 | 0 | 0.83 | 0.04 | 0.42 | 0.04 | 0.63 | 0 | 0.34 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 2.23 | 0.04 | 2.8 | 0 | 0.72 | 0.05 | 0.34 | 0.04 | 0.63 | 0 | 0.2 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.84 | 0.04 | 3.43 | 0.01 | 0.3 | 0.04 | 0.12 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.22 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-05 | 20:26 | 0.04 | 3.93 | 0.04 | 2.73 | 0.02 | 0.8 | 0.04 | 0.68 | 0.03 | 0.46 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.17 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 4.83 | 0.05 | 2.91 | 0.02 | 0.95 | 0.06 | 0.69 | 0.05 | 0.55 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.16 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.28 | 0.04 | 3.94 | 0.03 | 0.38 | 0.06 | 0.71 | 0.03 | 0.54 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0.31 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.17 | 0.02 | 2.94 | 0 | 0.93 | 0.05 | 0.65 | 0.04 | 0.56 | 0.01 | 0.28 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.15 | 0.04 | 3.11 | 0 | 0.74 | 0.06 | 0.57 | 0.04 | 0.63 | 0 | 0.24 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.84 | 0.04 | 3.5 | 0.01 | 0.36 | 0.06 | 0.24 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.15 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 20:27 | 0.05 | 4.59 | 0.04 | 2.12 | 0.03 | 0.71 | 0.05 | 0.82 | 0.03 | 0.57 | 0 | 0.29 | 0 | 0.31 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 4.02 | 0.04 | 3.08 | 0.02 | 1.17 | 0.05 | 0.36 | 0.04 | 0.32 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.56 | 0.06 | 3.79 | 0.03 | 0.81 | 0.06 | 0.9 | 0.02 | 0.38 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.23 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.08 | 0.01 | 2.63 | 0 | 0.67 | 0.05 | 0.58 | 0.04 | 0.49 | 0 | 0.25 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 1.8 | 0.05 | 3.31 | 0.02 | 1.12 | 0.06 | 0.59 | 0.03 | 0.28 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.46 | 0.05 | 3.1 | 0.01 | 0.78 | 0.06 | 0.25 | 0.02 | 0.38 | 0 | 0.29 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-05 | 20:28 | 0.04 | 4.36 | 0.04 | 2.42 | 0.05 | 0.68 | 0.04 | 0.67 | 0.02 | 0.68 | 0 | 0.43 | 0 | 0.29 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 3.29 | 0.05 | 3.21 | 0.05 | 1.18 | 0.05 | 0.37 | 0.04 | 0.4 | 0 | 0.14 | 0 | 0.19 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.52 | 0.05 | 3.86 | 0.03 | 0.97 | 0.05 | 0.71 | 0.03 | 0.49 | 0 | 0.21 | 0 | 0.24 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.17 | 0.03 | 2.81 | 0.05 | 0.75 | 0.05 | 0.32 | 0.03 | 0.61 | 0 | 0.3 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.2 | 0.05 | 3.45 | 0.04 | 1.19 | 0.05 | 0.28 | 0.03 | 0.42 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.08 | 0.04 | 3.27 | 0.02 | 0.8 | 0.05 | 0.24 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.33 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-05 | 20:29 | 0.04 | 5.27 | 0.03 | 2.11 | 0.02 | 0.29 | 0.04 | 0.5 | 0.02 | 0.71 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.25 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 3.4 | 0.04 | 2.89 | 0.03 | 0.92 | 0.06 | 0.33 | 0.04 | 0.6 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.22 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.37 | 0.05 | 3.62 | 0.03 | 0.91 | 0.05 | 0.51 | 0.03 | 0.62 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.27 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.86 | 0.03 | 2.59 | 0.03 | 0.43 | 0.05 | 0.23 | 0.03 | 0.74 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.67 | 0.04 | 3.06 | 0.02 | 1.04 | 0.05 | 0.2 | 0.04 | 0.58 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.16 | 0.03 | 2.98 | 0.01 | 0.66 | 0.04 | 0.1 | 0.02 | 0.34 | 0 | 0.18 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-05 | 20:30 | 0.04 | 5.17 | 0.02 | 2.25 | 0.02 | 0.5 | 0.04 | 0.56 | 0.02 | 0.72 | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.28 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 3.06 | 0.02 | 2.77 | 0.03 | 1.04 | 0.04 | 0.31 | 0.03 | 0.67 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.2 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.31 | 0.02 | 3.69 | 0.02 | 0.79 | 0.03 | 0.54 | 0.02 | 0.56 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.26 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.95 | 0 | 2.52 | 0.02 | 0.55 | 0.04 | 0.41 | 0.03 | 0.79 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.34 | 0.02 | 3.11 | 0 | 1.05 | 0.03 | 0.33 | 0.03 | 0.58 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.95 | 0.02 | 3.11 | 0 | 0.62 | 0.03 | 0.17 | 0 | 0.32 | 0 | 0.22 | 0 | 0.02 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-05 | 20:31 | 0.03 | 5.39 | 0.03 | 2.44 | 0.03 | 0.52 | 0.04 | 0.52 | 0.01 | 0.64 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.26 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 3.24 | 0.02 | 3 | 0.05 | 1.05 | 0.03 | 0.47 | 0.03 | 0.44 | 0 | 0.06 | 0 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.17 | 0.02 | 3.75 | 0.02 | 0.85 | 0.02 | 0.42 | 0.03 | 0.66 | 0.04 | 0.09 | 0 | 0.27 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 1.66 | 0.03 | 2.87 | 0.02 | 0.82 | 0.04 | 0.32 | 0.02 | 0.61 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 1.7 | 0.02 | 3.08 | 0.03 | 1.08 | 0.02 | 0.23 | 0.03 | 0.54 | 0.03 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.16 | 0.01 | 3.21 | 0.02 | 0.44 | 0.03 | 0.14 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 20:32 | 0.03 | 4.79 | 0.03 | 2.88 | 0.04 | 0.5 | 0.05 | 0.62 | 0.02 | 0.82 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.31 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 3.39 | 0.03 | 3.39 | 0.04 | 1.07 | 0.03 | 0.56 | 0.03 | 0.46 | 0 | 0.12 | 0 | 0.19 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.7 | 0.05 | 3.92 | 0.03 | 0.8 | 0.03 | 0.48 | 0.04 | 0.67 | 0.03 | 0.07 | 0 | 0.29 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0.94 | 0.03 | 3.34 | 0.03 | 0.88 | 0.04 | 0.22 | 0.02 | 0.73 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 1.79 | 0.03 | 3.23 | 0.04 | 1.08 | 0.02 | 0.27 | 0.04 | 0.5 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.65 | 0.03 | 3.51 | 0.04 | 0.29 | 0.04 | 0.17 | 0.02 | 0.53 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 20:33 | 0.04 | 4.65 | 0.03 | 2.93 | 0.02 | 0.46 | 0.03 | 0.72 | 0.01 | 0.55 | 0.01 | 0.21 | 0 | 0.24 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 3.39 | 0.03 | 3.33 | 0.02 | 1.02 | 0.03 | 0.61 | 0.03 | 0.38 | 0 | 0.17 | 0 | 0.2 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.79 | 0.03 | 3.76 | 0.02 | 0.86 | 0.03 | 0.58 | 0.03 | 0.58 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.25 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0.77 | 0.01 | 3.32 | 0.01 | 0.84 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.53 | 0 | 0.14 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 1.97 | 0.03 | 3.12 | 0 | 1.05 | 0.03 | 0.24 | 0.04 | 0.49 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.7 | 0.03 | 3.46 | 0.01 | 0.35 | 0.03 | 0.1 | 0.02 | 0.34 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 20:34 | 0.04 | 4.03 | 0.02 | 2.88 | 0 | 0.44 | 0.02 | 0.67 | 0 | 0.5 | 0 | 0.18 | 0 | 0.31 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 3.74 | 0.04 | 3.4 | 0.02 | 1.26 | 0.05 | 0.64 | 0.05 | 0.36 | 0.03 | 0.09 | 0 | 0.19 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0.85 | 0.03 | 3.61 | 0.05 | 0.95 | 0.04 | 0.51 | 0.03 | 0.64 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.27 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.26 | 0.02 | 3.29 | 0.01 | 0.9 | 0.04 | 0.35 | 0.03 | 0.48 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.92 | 0.04 | 3.22 | 0.02 | 1.26 | 0.05 | 0.37 | 0.04 | 0.48 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.06 | 0.03 | 3.33 | 0.03 | 0.54 | 0.03 | 0.12 | 0.02 | 0.42 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 20:35 | 0.03 | 3.97 | 0.02 | 2.87 | 0 | 0.44 | 0.01 | 0.85 | 0 | 0.52 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 3.61 | 0.04 | 3.5 | 0.01 | 1.3 | 0.07 | 0.53 | 0.05 | 0.28 | 0.03 | 0.1 | 0 | 0.21 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.01 | 0.04 | 3.64 | 0.05 | 1.03 | 0.05 | 0.63 | 0.03 | 0.47 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.23 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.25 | 0.01 | 3.36 | 0 | 0.94 | 0.04 | 0.47 | 0.04 | 0.44 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 1.87 | 0.04 | 3.17 | 0.02 | 1.33 | 0.06 | 0.43 | 0.05 | 0.32 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.08 | 0.03 | 3.37 | 0.03 | 0.52 | 0.03 | 0.14 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-05 | 20:36 | 0.04 | 4.23 | 0.05 | 2.97 | 0.02 | 0.87 | 0.02 | 0.73 | 0 | 0.31 | 0 | 0.12 | 0 | 0.2 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 4.67 | 0.03 | 3.28 | 0 | 0.96 | 0.04 | 0.24 | 0.03 | 0.54 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.18 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 1.46 | 0.04 | 3.57 | 0.05 | 0.67 | 0.03 | 0.79 | 0.03 | 0.26 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.18 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.39 | 0.02 | 3.46 | 0.01 | 0.97 | 0.03 | 0.38 | 0.02 | 0.42 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 3.19 | 0.04 | 2.74 | 0.03 | 0.93 | 0.04 | 0.52 | 0.03 | 0.4 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 2.89 | 0.05 | 3.35 | 0.04 | 0.43 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.18 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-05 | 20:37 | 0.03 | 4.78 | 0.03 | 3.34 | 0.02 | 0.64 | 0.02 | 0.9 | 0 | 0.25 | 0 | 0.3 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 4.07 | 0.03 | 3.67 | 0.02 | 0.54 | 0.03 | 0.6 | 0.03 | 0.71 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.78 | 0.04 | 3.8 | 0.03 | 0.7 | 0.03 | 0.89 | 0.03 | 0.35 | 0 | 0.5 | 0 | 0.16 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.53 | 0.02 | 3.86 | 0.02 | 0.53 | 0.03 | 0.43 | 0.02 | 0.54 | 0 | 0.33 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.07 | 0.03 | 2.95 | 0.02 | 0.67 | 0.02 | 0.29 | 0.03 | 0.58 | 0.01 | 0.42 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 3.39 | 0.02 | 3.72 | 0.03 | 0.42 | 0.03 | 0.5 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.2 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 20:38 | 0.02 | 4.77 | 0.02 | 3.22 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.88 | 0 | 0.44 | 0 | 0.42 | 0 | 0.21 | 0 | 0.19 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 3.39 | 0.02 | 3.54 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.84 | 0.02 | 0.72 | 0 | 0.41 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.39 | 0.03 | 3.88 | 0.03 | 0.76 | 0.03 | 0.74 | 0.03 | 0.33 | 0 | 0.47 | 0 | 0.25 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0.95 | 0 | 3.62 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.57 | 0.01 | 0.66 | 0 | 0.47 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.33 | 0 | 3.04 | 0.01 | 0.57 | 0.02 | 0.2 | 0.03 | 0.53 | 0 | 0.5 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 2.96 | 0.02 | 3.77 | 0.03 | 0.48 | 0.03 | 0.44 | 0.01 | 0.21 | 0 | 0.15 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 20:39 | 0.02 | 5.81 | 0.02 | 3.3 | 0.03 | 0.22 | 0.03 | 0.92 | 0 | 0.51 | 0 | 0.53 | 0 | 0.19 | 0 | 0.19 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.74 | 0.03 | 3.64 | 0.01 | 0.62 | 0.03 | 1.53 | 0.03 | 0.59 | 0 | 0.65 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.47 | 0.02 | 3.9 | 0.02 | 0.77 | 0.03 | 0.53 | 0.03 | 0.21 | 0 | 0.36 | 0 | 0.23 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.88 | 0.01 | 3.58 | 0.02 | 0.28 | 0.03 | 0.75 | 0.02 | 0.63 | 0 | 0.66 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.1 | 0.02 | 3.09 | 0 | 0.34 | 0.03 | 0.6 | 0.03 | 0.22 | 0 | 0.57 | 0 | 0.19 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 3.53 | 0.01 | 3.95 | 0.03 | 0.42 | 0.04 | 0.52 | 0.02 | 0.4 | 0 | 0.23 | 0 | 0.19 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-05 | 20:40 | 0.03 | 5.11 | 0.02 | 3.39 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.89 | 0 | 0.54 | 0 | 0.43 | 0 | 0.18 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.23 | 0.02 | 3.96 | 0.03 | 0.67 | 0 | 1.33 | 0.02 | 0.82 | 0 | 0.47 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 1.23 | 0.02 | 3.77 | 0.03 | 0.83 | 0.03 | 0.69 | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.41 | 0 | 0.24 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.31 | 0.01 | 3.78 | 0.02 | 0.47 | 0 | 0.81 | 0.01 | 0.75 | 0 | 0.5 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.1 | 0 | 3.38 | 0.03 | 0.69 | 0.02 | 0.44 | 0.02 | 0.57 | 0 | 0.5 | 0 | 0.16 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 2.94 | 0.01 | 3.82 | 0.03 | 0.41 | 0.03 | 0.51 | 0.01 | 0.25 | 0 | 0.16 | 0 | 0.14 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-05 | 20:41 | 0.03 | 4.58 | 0.03 | 3.08 | 0.04 | 0.22 | 0.04 | 0.81 | 0.02 | 0.27 | 0.01 | 0.32 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 3.5 | 0.02 | 3.39 | 0.04 | 0.24 | 0.05 | 0.86 | 0.02 | 0.49 | 0.02 | 0.37 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.31 | 0.05 | 3.81 | 0.06 | 0.98 | 0.05 | 0.65 | 0.04 | 0.41 | 0.04 | 0.36 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.64 | 0.02 | 3.35 | 0.04 | 0.24 | 0.04 | 0.36 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 2.09 | 0.04 | 3.07 | 0.05 | 0.59 | 0.06 | 0.19 | 0.03 | 0.42 | 0.03 | 0.41 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 2.62 | 0.02 | 3.71 | 0.06 | 0.56 | 0.05 | 0.33 | 0.03 | 0.19 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 20:42 | 0.04 | 4.7 | 0.05 | 3.01 | 0.03 | 0.1 | 0.02 | 1.01 | 0 | 0.25 | 0 | 0.32 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 3.01 | 0.02 | 3.43 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.54 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0.41 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 1.34 | 0.03 | 3.77 | 0.03 | 1 | 0.02 | 0.62 | 0 | 0.41 | 0 | 0.18 | 0 | 0.27 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.96 | 0.03 | 3.33 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.37 | 0 | 0.19 | 0 | 0.39 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.71 | 0.03 | 3 | 0.02 | 0.59 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.33 | 0 | 0.33 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 2.58 | 0.03 | 3.7 | 0.03 | 0.62 | 0.02 | 0.36 | 0 | 0.28 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 20:43 | 0.06 | 5.48 | 0.06 | 3.21 | 0.02 | 0.44 | 0.02 | 1.02 | 0.01 | 0.56 | 0 | 0.31 | 0 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 2.7 | 0.05 | 3.73 | 0.04 | 0.52 | 0.05 | 0.58 | 0.02 | 0.48 | 0.02 | 0.49 | 0 | 0.17 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.41 | 0.05 | 3.51 | 0.04 | 1.04 | 0.04 | 0.9 | 0.02 | 0.29 | 0.01 | 0.34 | 0 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 1.73 | 0.04 | 3.57 | 0.02 | 0.5 | 0.04 | 0.32 | 0.02 | 0.57 | 0.01 | 0.45 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.7 | 0.05 | 3.07 | 0.04 | 0.87 | 0.05 | 0.47 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.46 | 0 | 0.16 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 3.12 | 0.05 | 3.63 | 0.03 | 0.48 | 0.02 | 0.48 | 0.02 | 0.42 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 20:44 | 0.04 | 6.18 | 0.06 | 3.47 | 0.01 | 0.74 | 0 | 0.92 | 0.02 | 1 | 0 | 0.36 | 0 | 0.17 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.54 | 0.05 | 3.73 | 0.06 | 0.53 | 0.06 | 0.88 | 0.02 | 0.78 | 0.02 | 0.41 | 0 | 0.28 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 1.73 | 0.06 | 3.47 | 0.04 | 0.92 | 0.06 | 0.92 | 0.03 | 0.15 | 0.01 | 0.3 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.62 | 0.04 | 3.61 | 0.04 | 0.67 | 0.04 | 0.2 | 0.02 | 1 | 0.01 | 0.41 | 0 | 0.17 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 1.06 | 0.07 | 3.09 | 0.06 | 0.74 | 0.07 | 0.47 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 3.41 | 0.06 | 3.8 | 0.02 | 0.29 | 0.04 | 0.5 | 0.02 | 0.63 | 0 | 0.08 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 20:45 | 0.05 | 5.81 | 0.05 | 3.39 | 0.01 | 0.67 | 0 | 0.81 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.4 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.55 | 0.06 | 3.48 | 0.05 | 0.88 | 0.07 | 1.05 | 0.03 | 0.63 | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.13 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 1.68 | 0.06 | 3.71 | 0.04 | 1.07 | 0.06 | 1.03 | 0.03 | 0.09 | 0.01 | 0.26 | 0.01 | 0.19 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 2.39 | 0.03 | 3.26 | 0.03 | 0.88 | 0.04 | 0.62 | 0.03 | 0.47 | 0 | 0.43 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.1 | 0.06 | 3.32 | 0.05 | 1.08 | 0.08 | 0.16 | 0.01 | 0.37 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 3.17 | 0.05 | 3.92 | 0.03 | 0.3 | 0.04 | 0.69 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 20:46 | 0.06 | 5.74 | 0.06 | 3.46 | 0 | 0.56 | 0 | 0.79 | 0.03 | 0.23 | 0.02 | 0.38 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.7 | 0.06 | 3.52 | 0.07 | 0.75 | 0.09 | 0.99 | 0.04 | 0.49 | 0.03 | 0.42 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 1.51 | 0.06 | 3.98 | 0.06 | 0.96 | 0.07 | 1 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 2.27 | 0.03 | 3.43 | 0.04 | 0.73 | 0.06 | 0.49 | 0.04 | 0.4 | 0.02 | 0.45 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.23 | 0.06 | 3.47 | 0.08 | 0.91 | 0.1 | 0.06 | 0.02 | 0.28 | 0.03 | 0.37 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 3.25 | 0.06 | 4.02 | 0.04 | 0.3 | 0.04 | 0.49 | 0.03 | 0.15 | 0.01 | 0.13 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 20:47 | 0.06 | 6.03 | 0.06 | 3.43 | 0.03 | 0.44 | 0.01 | 0.71 | 0.03 | 0.34 | 0.02 | 0.37 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 1.44 | 0.06 | 3.75 | 0.08 | 0.59 | 0.1 | 1.03 | 0.04 | 0.43 | 0.03 | 0.47 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 1.45 | 0.05 | 4.08 | 0.08 | 0.98 | 0.09 | 0.97 | 0.04 | 0.14 | 0.03 | 0.38 | 0.03 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 2.6 | 0.04 | 3.6 | 0.04 | 0.56 | 0.06 | 0.42 | 0.04 | 0.44 | 0.02 | 0.48 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.12 | 0.06 | 3.52 | 0.09 | 0.78 | 0.11 | 0.06 | 0.03 | 0.21 | 0.03 | 0.43 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 3.54 | 0.06 | 4.06 | 0.06 | 0.38 | 0.05 | 0.42 | 0.04 | 0.26 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 20:48 | 0.08 | 5.65 | 0.09 | 3.27 | 0.02 | 0.43 | 0.02 | 0.68 | 0.04 | 0.33 | 0.04 | 0.37 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 1.63 | 0.07 | 3.72 | 0.1 | 0.72 | 0.14 | 1.06 | 0.06 | 0.4 | 0.04 | 0.46 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 1.38 | 0.07 | 4 | 0.1 | 1.1 | 0.13 | 0.9 | 0.05 | 0.22 | 0.03 | 0.36 | 0.03 | 0.17 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 2.31 | 0.04 | 3.53 | 0.06 | 0.65 | 0.08 | 0.38 | 0.05 | 0.41 | 0.04 | 0.47 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0.91 | 0.08 | 3.51 | 0.12 | 0.92 | 0.16 | 0.14 | 0.03 | 0.15 | 0.04 | 0.4 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 3.12 | 0.09 | 3.88 | 0.06 | 0.58 | 0.08 | 0.32 | 0.05 | 0.31 | 0.03 | 0.23 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 20:49 | 0.06 | 4.94 | 0.07 | 3.2 | 0.01 | 0.25 | 0 | 0.82 | 0.03 | 0.22 | 0.01 | 0.41 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 2.31 | 0.06 | 3.73 | 0.06 | 0.94 | 0.11 | 0.93 | 0.04 | 0.52 | 0.03 | 0.45 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 1.15 | 0.06 | 3.74 | 0.08 | 1.21 | 0.1 | 0.96 | 0.05 | 0.14 | 0.03 | 0.35 | 0.03 | 0.19 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 1.5 | 0.03 | 3.51 | 0.04 | 0.65 | 0.06 | 0.21 | 0.04 | 0.4 | 0.02 | 0.49 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.2 | 0.07 | 3.45 | 0.08 | 1.2 | 0.12 | 0.21 | 0.03 | 0.25 | 0.03 | 0.41 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 2.64 | 0.07 | 3.66 | 0.05 | 0.68 | 0.06 | 0.36 | 0.04 | 0.19 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 20:50 | 0.07 | 4.75 | 0.07 | 3.21 | 0.02 | 0.25 | 0.01 | 1.02 | 0.03 | 0.29 | 0 | 0.39 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 2.65 | 0.06 | 3.59 | 0.06 | 1.05 | 0.1 | 0.61 | 0.04 | 0.4 | 0.03 | 0.35 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 1.11 | 0.06 | 3.75 | 0.07 | 1.04 | 0.1 | 1.09 | 0.06 | 0.12 | 0.04 | 0.33 | 0.03 | 0.18 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 1.23 | 0.03 | 3.46 | 0.03 | 0.71 | 0.06 | 0.41 | 0.04 | 0.29 | 0.02 | 0.41 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 1.43 | 0.07 | 3.45 | 0.08 | 1.19 | 0.12 | 0.33 | 0.03 | 0.23 | 0.04 | 0.35 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 2.5 | 0.07 | 3.62 | 0.05 | 0.57 | 0.06 | 0.56 | 0.04 | 0.12 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 20:51 | 0.06 | 5.12 | 0.06 | 3.33 | 0.03 | 0.25 | 0.02 | 1.01 | 0.01 | 0.31 | 0 | 0.42 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.48 | 0.05 | 3.71 | 0.05 | 0.78 | 0.09 | 0.68 | 0.04 | 0.46 | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 1.07 | 0.05 | 3.83 | 0.06 | 1.02 | 0.08 | 1.27 | 0.03 | 0.1 | 0.03 | 0.3 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 1.51 | 0.03 | 3.62 | 0.04 | 0.57 | 0.06 | 0.5 | 0.03 | 0.32 | 0 | 0.46 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.52 | 0.05 | 3.37 | 0.06 | 1.03 | 0.1 | 0.38 | 0.03 | 0.3 | 0.03 | 0.36 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.89 | 0.06 | 3.79 | 0.04 | 0.52 | 0.05 | 0.74 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 20:52 | 0.06 | 4.81 | 0.05 | 3.21 | 0 | 0.32 | 0.01 | 1.03 | 0 | 0.46 | 0 | 0.45 | 0 | 0.17 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.52 | 0.03 | 3.52 | 0.03 | 0.82 | 0.07 | 0.6 | 0.04 | 0.64 | 0 | 0.44 | 0 | 0.18 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 1.07 | 0.03 | 3.87 | 0.05 | 1.04 | 0.06 | 1.23 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0.32 | 0 | 0.2 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.32 | 0.02 | 3.46 | 0.01 | 0.57 | 0.04 | 0.68 | 0.02 | 0.49 | 0 | 0.51 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 1.47 | 0.03 | 3.32 | 0.04 | 1.07 | 0.07 | 0.47 | 0.02 | 0.47 | 0 | 0.4 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.63 | 0.04 | 3.75 | 0.03 | 0.59 | 0.03 | 0.65 | 0 | 0.25 | 0 | 0.23 | 0 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 20:53 | 0.05 | 4.46 | 0.06 | 2.95 | 0 | 0.28 | 0.02 | 1.1 | 0 | 0.66 | 0 | 0.49 | 0 | 0.21 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 2.81 | 0.02 | 3.67 | 0.02 | 1.02 | 0.03 | 0.18 | 0.02 | 0.74 | 0 | 0.18 | 0 | 0.22 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.92 | 0.03 | 3.95 | 0.03 | 0.98 | 0.03 | 1.07 | 0.02 | 0.26 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.18 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.03 | 0.03 | 3.49 | 0 | 0.55 | 0.03 | 0.63 | 0.01 | 0.65 | 0 | 0.37 | 0 | 0.01 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 1.51 | 0.01 | 3.41 | 0.02 | 1.14 | 0.03 | 0.58 | 0.02 | 0.56 | 0 | 0.22 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.32 | 0.04 | 3.59 | 0.02 | 0.67 | 0 | 0.45 | 0 | 0.34 | 0 | 0.28 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 20:54 | 0.06 | 4.56 | 0.06 | 3.16 | 0 | 0.11 | 0 | 1.12 | 0 | 0.55 | 0 | 0.37 | 0 | 0.2 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 3.23 | 0.02 | 3.73 | 0.02 | 0.91 | 0.01 | 0.41 | 0 | 0.55 | 0 | 0.26 | 0 | 0.2 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.73 | 0.02 | 3.85 | 0.02 | 0.86 | 0.01 | 0.86 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.32 | 0 | 0.26 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.94 | 0.04 | 3.66 | 0 | 0.48 | 0 | 0.45 | 0 | 0.53 | 0 | 0.32 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.98 | 0 | 3.43 | 0.02 | 1.02 | 0.01 | 0.44 | 0 | 0.4 | 0 | 0.32 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.63 | 0.04 | 3.58 | 0.01 | 0.55 | 0 | 0.62 | 0 | 0.21 | 0 | 0.19 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-05 | 20:55 | 0.05 | 3.55 | 0.06 | 3.08 | 0.01 | 0.24 | 0 | 1.14 | 0 | 0.64 | 0 | 0.39 | 0 | 0.2 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 3.66 | 0.02 | 3.33 | 0.02 | 1.61 | 0 | 0.53 | 0 | 0.51 | 0 | 0.23 | 0 | 0.18 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.08 | 0.02 | 3.76 | 0.01 | 0.94 | 0.01 | 0.77 | 0.02 | 0.44 | 0 | 0.16 | 0 | 0.3 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.34 | 0.04 | 3.29 | 0 | 0.94 | 0 | 0.64 | 0 | 0.56 | 0 | 0.26 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 3.43 | 0.02 | 1.46 | 0 | 0.59 | 0 | 0.5 | 0 | 0.22 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.73 | 0.03 | 3.45 | 0.01 | 0.59 | 0 | 0.5 | 0 | 0.26 | 0 | 0.22 | 0 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 20:56 | 0.05 | 2.68 | 0.05 | 2.85 | 0.01 | 0.44 | 0 | 1.16 | 0 | 0.68 | 0 | 0.19 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 3.28 | 0.02 | 3.02 | 0 | 1.67 | 0 | 0.7 | 0.01 | 0.37 | 0 | 0.25 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.78 | 0.02 | 3.68 | 0.02 | 0.85 | 0 | 0.65 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.09 | 0 | 0.23 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.41 | 0.03 | 2.93 | 0 | 0.98 | 0 | 0.57 | 0 | 0.51 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.12 | 0.01 | 3.34 | 0.01 | 1.34 | 0 | 0.53 | 0.02 | 0.38 | 0 | 0.18 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.79 | 0.03 | 3.29 | 0.02 | 0.71 | 0 | 0.38 | 0.01 | 0.45 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 20:57 | 0.07 | 2.42 | 0.05 | 2.64 | 0.03 | 0.57 | 0.03 | 1.12 | 0.02 | 0.52 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 3.55 | 0.03 | 3.3 | 0 | 1.35 | 0.01 | 0.77 | 0.01 | 0.32 | 0.01 | 0.26 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.62 | 0.03 | 3.61 | 0.03 | 0.79 | 0.02 | 0.5 | 0.03 | 0.27 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.22 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.7 | 0.03 | 3.13 | 0.01 | 0.79 | 0.02 | 0.67 | 0.02 | 0.43 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.27 | 0.02 | 3.34 | 0.02 | 1.11 | 0.02 | 0.48 | 0.02 | 0.33 | 0 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.71 | 0.03 | 3.06 | 0.03 | 0.76 | 0.03 | 0.38 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 20:58 | 0.05 | 3.02 | 0.05 | 2.67 | 0.02 | 0.63 | 0.02 | 0.85 | 0 | 0.4 | 0 | 0.09 | 0 | 0.17 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 3.6 | 0.03 | 3.24 | 0.01 | 1.49 | 0.02 | 0.86 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.19 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.08 | 0.03 | 3.53 | 0.03 | 0.77 | 0 | 0.66 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.1 | 0 | 0.22 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.45 | 0.04 | 3.1 | 0 | 1.04 | 0.01 | 0.48 | 0 | 0.32 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.57 | 0.03 | 3.17 | 0.02 | 1.22 | 0 | 0.58 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.25 | 0.02 | 3.12 | 0.03 | 0.68 | 0.01 | 0.26 | 0 | 0.18 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 20:59 | 0.04 | 3.15 | 0.04 | 2.92 | 0.02 | 0.52 | 0 | 0.38 | 0 | 0.24 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 3.5 | 0.02 | 2.82 | 0 | 1.81 | 0.02 | 0.87 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.17 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 1.4 | 0.03 | 3.66 | 0.03 | 0.84 | 0.02 | 0.97 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.09 | 0 | 0.25 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.86 | 0.03 | 2.86 | 0 | 1.31 | 0 | 0.43 | 0 | 0.17 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 1.32 | 0.02 | 3.13 | 0.01 | 1.46 | 0.02 | 0.52 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.14 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.38 | 0 | 3.42 | 0.02 | 0.41 | 0 | 0.38 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-05 | 21:00 | 0.05 | 3.33 | 0.05 | 2.86 | 0.02 | 0.6 | 0 | 0.39 | 0 | 0.23 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 3.66 | 0.02 | 2.85 | 0.01 | 1.88 | 0 | 0.89 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.22 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.09 | 0.02 | 3.61 | 0.02 | 0.87 | 0 | 1.03 | 0.03 | 0.18 | 0 | 0.1 | 0 | 0.22 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.68 | 0.03 | 2.89 | 0.01 | 1.42 | 0 | 0.48 | 0 | 0.13 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 1.62 | 0.02 | 3.05 | 0.01 | 1.56 | 0 | 0.59 | 0.03 | 0.12 | 0 | 0.17 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.58 | 0.02 | 3.37 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.45 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 21:01 | 0.05 | 3.38 | 0.06 | 2.83 | 0.02 | 0.67 | 0 | 0.32 | 0 | 0.44 | 0 | 0.08 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 3.52 | 0.02 | 2.82 | 0.02 | 1.91 | 0.02 | 0.75 | 0.02 | 0.33 | 0 | 0.16 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.15 | 0.03 | 3.6 | 0.02 | 0.71 | 0.02 | 0.98 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.13 | 0 | 0.23 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.54 | 0.04 | 2.89 | 0.01 | 1.48 | 0 | 0.36 | 0.01 | 0.37 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.6 | 0.02 | 3.03 | 0.01 | 1.49 | 0 | 0.69 | 0.03 | 0.22 | 0 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.65 | 0.03 | 3.32 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.47 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 21:02 | 0.05 | 3.11 | 0.06 | 2.73 | 0.02 | 0.6 | 0 | 0.43 | 0 | 0.67 | 0 | 0.12 | 0 | 0.16 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.53 | 0.02 | 2.93 | 0 | 1.65 | 0.01 | 0.63 | 0.01 | 0.5 | 0 | 0.29 | 0 | 0.1 | 0 | 0.01 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.25 | 0.02 | 3.56 | 0.02 | 0.67 | 0.01 | 0.87 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.16 | 0 | 0.19 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.33 | 0.04 | 3.01 | 0.01 | 1.29 | 0 | 0.39 | 0 | 0.59 | 0 | 0.17 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.64 | 0.01 | 2.93 | 0 | 1.32 | 0 | 0.72 | 0.02 | 0.37 | 0 | 0.21 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.48 | 0.03 | 3.21 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.37 | 0.01 | 0.28 | 0 | 0.16 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 21:03 | 0.05 | 2.84 | 0.07 | 2.8 | 0.02 | 0.57 | 0 | 0.59 | 0 | 0.5 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.68 | 0.02 | 3.03 | 0.02 | 1.47 | 0.02 | 0.62 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.3 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.31 | 0.02 | 3.68 | 0.02 | 0.78 | 0.01 | 1.01 | 0.03 | 0.16 | 0 | 0.11 | 0 | 0.14 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.52 | 0.04 | 3.16 | 0.02 | 1.05 | 0.01 | 0.25 | 0 | 0.35 | 0 | 0.21 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.65 | 0.02 | 3 | 0.02 | 1.27 | 0 | 0.6 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.22 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.25 | 0.03 | 3.25 | 0.02 | 0.51 | 0 | 0.35 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 21:04 | 0.05 | 3.18 | 0.07 | 3.13 | 0.01 | 0.32 | 0.01 | 0.79 | 0 | 0.57 | 0 | 0.25 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.07 | 0.02 | 3.33 | 0 | 1.38 | 0.01 | 0.36 | 0 | 0.54 | 0 | 0.22 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.4 | 0.02 | 3.57 | 0.01 | 0.83 | 0 | 0.98 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.13 | 0 | 0.26 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.24 | 0.05 | 3.35 | 0 | 0.9 | 0.01 | 0.36 | 0 | 0.46 | 0 | 0.25 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 1.18 | 0.02 | 3.21 | 0.01 | 1.27 | 0 | 0.43 | 0.01 | 0.33 | 0 | 0.19 | 0 | 0.14 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.26 | 0.03 | 3.43 | 0.01 | 0.47 | 0 | 0.41 | 0.01 | 0.36 | 0 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 21:05 | 0.05 | 3.86 | 0.05 | 3.03 | 0 | 0.38 | 0 | 1.02 | 0 | 0.78 | 0 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.05 | 0.02 | 3.22 | 0.02 | 1.43 | 0.03 | 0.26 | 0.02 | 0.72 | 0 | 0.11 | 0 | 0.14 | 0 | 0.02 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.01 | 0.03 | 3.57 | 0.02 | 1.01 | 0.02 | 0.96 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.3 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.55 | 0.03 | 3.22 | 0 | 0.99 | 0.02 | 0.67 | 0.01 | 0.64 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 1.58 | 0.02 | 3.1 | 0.01 | 1.4 | 0.02 | 0.55 | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.2 | 0 | 0.15 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2 | 0.04 | 3.45 | 0.01 | 0.49 | 0 | 0.46 | 0.01 | 0.58 | 0 | 0.1 | 0 | 0.15 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 21:06 | 0.05 | 3.68 | 0.04 | 3.02 | 0.01 | 0.52 | 0.02 | 0.62 | 0 | 0.59 | 0 | 0.22 | 0 | 0.2 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.86 | 0.03 | 3.33 | 0.01 | 1.49 | 0.03 | 0.2 | 0.02 | 0.74 | 0 | 0.12 | 0 | 0.18 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 1.37 | 0.04 | 3.69 | 0.03 | 0.81 | 0.02 | 1.09 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.19 | 0 | 0.18 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.52 | 0.02 | 3.32 | 0 | 1.13 | 0.02 | 0.38 | 0.01 | 0.6 | 0 | 0.18 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.22 | 0.03 | 3.28 | 0.02 | 1.32 | 0.03 | 0.61 | 0.02 | 0.44 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.71 | 0.04 | 3.41 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.42 | 0 | 0.44 | 0 | 0.19 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 21:07 | 0.05 | 2.48 | 0.05 | 2.93 | 0.03 | 0.52 | 0.03 | 0.51 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.23 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 2.92 | 0.04 | 3.34 | 0.02 | 1.55 | 0.06 | 0.6 | 0.04 | 0.38 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.21 | 0 | 0.05 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 2.14 | 0.05 | 3.78 | 0.05 | 0.54 | 0.03 | 0.97 | 0.04 | 0.12 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0.64 | 0.02 | 3.32 | 0.02 | 1.14 | 0.04 | 0.46 | 0.03 | 0.24 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.52 | 0.04 | 3.33 | 0.04 | 1.14 | 0.05 | 0.44 | 0.03 | 0.23 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.68 | 0.05 | 3.34 | 0.04 | 0.39 | 0.02 | 0.43 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.3 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 21:08 | 0.05 | 3.58 | 0.04 | 2.81 | 0.03 | 0.5 | 0.03 | 0.56 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.23 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 2.32 | 0.05 | 3.25 | 0.03 | 1.57 | 0.07 | 0.68 | 0.05 | 0.52 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 2.34 | 0.04 | 3.52 | 0.04 | 0.69 | 0.04 | 0.66 | 0.03 | 0.2 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.83 | 0.03 | 2.95 | 0.02 | 1.2 | 0.05 | 0.18 | 0.04 | 0.41 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.31 | 0.05 | 3.46 | 0.04 | 1.25 | 0.06 | 0.34 | 0.04 | 0.21 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.96 | 0.04 | 3.19 | 0.03 | 0.28 | 0.03 | 0.36 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-05 | 21:09 | 0.05 | 3.53 | 0.03 | 2.89 | 0.02 | 0.42 | 0 | 0.62 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0.14 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 2.09 | 0.04 | 3.19 | 0.02 | 1.32 | 0.05 | 0.78 | 0.04 | 0.25 | 0.01 | 0.27 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 2.69 | 0.03 | 3.62 | 0.03 | 0.66 | 0.03 | 0.59 | 0.03 | 0.22 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.96 | 0.02 | 2.93 | 0 | 1 | 0.03 | 0.12 | 0.03 | 0.19 | 0 | 0.17 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.37 | 0.04 | 3.47 | 0.03 | 1.05 | 0.04 | 0.3 | 0.03 | 0.09 | 0 | 0.19 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.88 | 0.03 | 3.31 | 0.03 | 0.24 | 0.01 | 0.29 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.16 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 21:10 | 0.05 | 3.92 | 0.03 | 2.82 | 0.02 | 0.51 | 0.01 | 0.7 | 0.01 | 0.43 | 0 | 0.14 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 2.15 | 0.04 | 3.13 | 0.02 | 1.18 | 0.05 | 0.92 | 0.03 | 0.32 | 0 | 0.32 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 2.48 | 0.03 | 3.84 | 0.04 | 0.84 | 0.04 | 0.63 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.2 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.19 | 0.02 | 2.86 | 0 | 0.94 | 0.03 | 0.36 | 0.02 | 0.42 | 0 | 0.22 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.43 | 0.04 | 3.52 | 0.03 | 1 | 0.05 | 0.28 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.24 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.42 | 0.03 | 3.44 | 0.03 | 0.29 | 0.02 | 0.38 | 0.01 | 0.36 | 0 | 0.19 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 21:11 | 0.04 | 4.28 | 0.03 | 2.57 | 0.02 | 0.8 | 0 | 0.59 | 0 | 0.45 | 0 | 0.19 | 0 | 0.2 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 2.63 | 0.03 | 3.12 | 0.02 | 1.3 | 0.03 | 0.87 | 0.02 | 0.45 | 0 | 0.38 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 2.42 | 0.03 | 3.7 | 0.03 | 0.8 | 0.03 | 0.5 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.28 | 0.01 | 2.82 | 0 | 1.2 | 0.02 | 0.43 | 0.01 | 0.52 | 0 | 0.26 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.39 | 0.03 | 3.39 | 0.02 | 1.08 | 0.03 | 0.27 | 0.01 | 0.27 | 0 | 0.29 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.64 | 0.03 | 3.21 | 0.02 | 0.38 | 0.01 | 0.38 | 0 | 0.31 | 0 | 0.21 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 21:12 | 0.05 | 4.93 | 0.04 | 2.61 | 0.02 | 1.11 | 0.01 | 0.49 | 0 | 0.58 | 0 | 0.12 | 0 | 0.19 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 2.54 | 0.04 | 3.16 | 0.04 | 1.11 | 0.03 | 0.71 | 0.01 | 0.62 | 0 | 0.35 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 2.09 | 0.04 | 3.59 | 0.02 | 0.63 | 0.03 | 0.75 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.26 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.54 | 0.04 | 2.92 | 0.02 | 1.26 | 0.02 | 0.41 | 0 | 0.69 | 0 | 0.2 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.77 | 0.04 | 3.23 | 0.03 | 0.95 | 0.04 | 0.14 | 0.01 | 0.48 | 0 | 0.26 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.25 | 0.04 | 3.22 | 0.02 | 0.43 | 0.02 | 0.45 | 0 | 0.28 | 0 | 0.2 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-05 | 21:13 | 0.04 | 5.28 | 0.04 | 2.64 | 0 | 1.26 | 0 | 0.48 | 0 | 0.79 | 0 | 0.14 | 0 | 0.16 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 2.66 | 0.04 | 3.24 | 0.03 | 0.65 | 0.04 | 0.81 | 0.01 | 0.76 | 0.01 | 0.36 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.9 | 0.03 | 3.52 | 0.03 | 0.51 | 0.04 | 0.69 | 0.03 | 0.32 | 0 | 0.36 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.64 | 0.03 | 3.07 | 0.02 | 1.07 | 0.02 | 0.47 | 0 | 0.88 | 0.01 | 0.19 | 0 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 1.07 | 0.04 | 3.02 | 0.04 | 0.63 | 0.05 | 0.17 | 0.02 | 0.61 | 0 | 0.35 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2.67 | 0.03 | 3.25 | 0.02 | 0.63 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.19 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 21:14 | 0.04 | 5.24 | 0.05 | 3.02 | 0 | 1.02 | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.79 | 0 | 0.15 | 0 | 0.14 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 2.11 | 0.03 | 3.46 | 0.03 | 0.61 | 0.05 | 1.31 | 0.02 | 0.8 | 0.01 | 0.49 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 1.92 | 0.03 | 3.78 | 0.03 | 0.6 | 0.05 | 0.69 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.36 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.94 | 0.02 | 3.18 | 0.02 | 0.89 | 0.03 | 0.7 | 0 | 0.89 | 0 | 0.33 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.76 | 0.04 | 3.46 | 0.04 | 0.62 | 0.06 | 0.46 | 0.01 | 0.59 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.59 | 0.04 | 3.61 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.38 | 0 | 0.44 | 0 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 21:15 | 0.04 | 5.06 | 0.04 | 3.5 | 0 | 0.93 | 0 | 0.31 | 0 | 0.45 | 0 | 0.2 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.64 | 0.05 | 3.76 | 0.02 | 0.53 | 0.06 | 1.3 | 0.03 | 0.68 | 0 | 0.48 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 2.08 | 0.04 | 3.93 | 0.03 | 0.9 | 0.05 | 0.83 | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.31 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.02 | 0.02 | 3.59 | 0.01 | 0.83 | 0.04 | 0.69 | 0.02 | 0.65 | 0 | 0.37 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.75 | 0.05 | 3.68 | 0.03 | 0.79 | 0.06 | 0.66 | 0.01 | 0.42 | 0 | 0.31 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.44 | 0.04 | 3.91 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.34 | 0 | 0.4 | 0 | 0.19 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 21:16 | 0.04 | 4.39 | 0.03 | 3.3 | 0 | 0.42 | 0 | 0.73 | 0 | 0.13 | 0 | 0.42 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 1.46 | 0.04 | 3.87 | 0.01 | 0.45 | 0.06 | 1.42 | 0.02 | 0.56 | 0.01 | 0.56 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.33 | 0.04 | 3.95 | 0.02 | 0.99 | 0.03 | 0.51 | 0 | 0.28 | 0 | 0.26 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.9 | 0 | 3.46 | 0 | 0.48 | 0.04 | 0.74 | 0.01 | 0.38 | 0 | 0.56 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.62 | 0.03 | 3.74 | 0.02 | 0.77 | 0.05 | 0.78 | 0.01 | 0.28 | 0 | 0.3 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.58 | 0.03 | 3.88 | 0.01 | 0.41 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.17 | 0 | 0.33 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 21:17 | 0.04 | 4.9 | 0.03 | 3.12 | 0.01 | 0.6 | 0 | 0.33 | 0 | 0.35 | 0 | 0.28 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 1.29 | 0.04 | 3.65 | 0.02 | 0.63 | 0.06 | 1.31 | 0.02 | 0.66 | 0.02 | 0.52 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.12 | 0.04 | 4 | 0.04 | 0.99 | 0.05 | 0.71 | 0.03 | 0.33 | 0 | 0.37 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.27 | 0.02 | 3.35 | 0.01 | 0.7 | 0.04 | 0.71 | 0.02 | 0.57 | 0 | 0.45 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.57 | 0.04 | 3.49 | 0.03 | 0.83 | 0.06 | 0.63 | 0.02 | 0.41 | 0.01 | 0.4 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.2 | 0.03 | 3.88 | 0.02 | 0.4 | 0.03 | 0.28 | 0.01 | 0.31 | 0 | 0.25 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 21:18 | 0.05 | 5.02 | 0.03 | 3.16 | 0 | 0.63 | 0.02 | 0.42 | 0 | 0.47 | 0 | 0.22 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 1.37 | 0.03 | 3.45 | 0.02 | 0.96 | 0.05 | 1.1 | 0.02 | 0.51 | 0 | 0.48 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.14 | 0.05 | 4.11 | 0.04 | 0.98 | 0.03 | 0.88 | 0.03 | 0.34 | 0.01 | 0.4 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.29 | 0.01 | 3.31 | 0.01 | 0.9 | 0.03 | 0.48 | 0 | 0.56 | 0 | 0.4 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.67 | 0.04 | 3.48 | 0.03 | 0.99 | 0.05 | 0.42 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.41 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.51 | 0.04 | 3.9 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.38 | 0.01 | 0.38 | 0 | 0.27 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 21:19 | 0.05 | 5.69 | 0.03 | 3.21 | 0.01 | 0.53 | 0 | 0.49 | 0 | 0.71 | 0 | 0.14 | 0 | 0.19 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.93 | 0.03 | 3.51 | 0.03 | 0.75 | 0.05 | 1.17 | 0.01 | 0.42 | 0 | 0.51 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 2.34 | 0.03 | 4.18 | 0.03 | 0.93 | 0.04 | 0.84 | 0.02 | 0.44 | 0 | 0.47 | 0 | 0.14 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.04 | 0.01 | 3.36 | 0.02 | 0.7 | 0.03 | 0.42 | 0 | 0.63 | 0 | 0.37 | 0 | 0.17 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.84 | 0.03 | 3.53 | 0.03 | 0.73 | 0.05 | 0.32 | 0 | 0.42 | 0 | 0.51 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.92 | 0.03 | 3.99 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.49 | 0 | 0.22 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 21:20 | 0.04 | 5.08 | 0.02 | 3.08 | 0.01 | 0.67 | 0 | 0.48 | 0 | 0.54 | 0 | 0.18 | 0 | 0.16 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.25 | 0.02 | 3.36 | 0.02 | 1.15 | 0.04 | 1.08 | 0 | 0.44 | 0 | 0.43 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 2.17 | 0.02 | 3.99 | 0.01 | 1.1 | 0.03 | 0.76 | 0 | 0.28 | 0 | 0.35 | 0 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.38 | 0.01 | 3.14 | 0 | 1.04 | 0.02 | 0.4 | 0 | 0.56 | 0 | 0.33 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.63 | 0.02 | 3.5 | 0.01 | 1.08 | 0.04 | 0.35 | 0 | 0.25 | 0 | 0.4 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.43 | 0 | 3.77 | 0 | 0.61 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.4 | 0 | 0.17 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 21:21 | 0.07 | 5.19 | 0.03 | 3.03 | 0.04 | 1.03 | 0.02 | 0.62 | 0.02 | 0.31 | 0.03 | 0.38 | 0 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.81 | 0.04 | 3.19 | 0.03 | 1.15 | 0.04 | 0.71 | 0.01 | 0.52 | 0 | 0.31 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 1.76 | 0.05 | 3.86 | 0.03 | 1.03 | 0.04 | 0.87 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.05 | 0.03 | 3.19 | 0.02 | 1.22 | 0.02 | 0.58 | 0.02 | 0.46 | 0.02 | 0.36 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.89 | 0.04 | 3.12 | 0.03 | 1.17 | 0.04 | 0.3 | 0.01 | 0.32 | 0 | 0.28 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 2.83 | 0.03 | 3.7 | 0.04 | 0.72 | 0.03 | 0.52 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 21:22 | 0.05 | 4.24 | 0.03 | 3.32 | 0.02 | 0.69 | 0 | 0.78 | 0.02 | 0.41 | 0 | 0.28 | 0 | 0.17 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.65 | 0.03 | 3.04 | 0.02 | 0.76 | 0.03 | 1.07 | 0 | 0.6 | 0 | 0.34 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.37 | 0.04 | 4 | 0.01 | 1.02 | 0.04 | 0.78 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.2 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.55 | 0 | 3.28 | 0 | 0.78 | 0.02 | 0.63 | 0 | 0.58 | 0 | 0.36 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.74 | 0.02 | 3.27 | 0.01 | 0.94 | 0.04 | 0.86 | 0.01 | 0.31 | 0 | 0.22 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.74 | 0.03 | 3.79 | 0.02 | 0.67 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.28 | 0 | 0.21 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 21:23 | 0.05 | 3.93 | 0.04 | 3.16 | 0.02 | 0.55 | 0 | 0.84 | 0.01 | 0.46 | 0 | 0.31 | 0 | 0.24 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.18 | 0.04 | 3.12 | 0.02 | 0.48 | 0.02 | 1.01 | 0 | 0.59 | 0 | 0.31 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 2.17 | 0.03 | 3.71 | 0.02 | 0.72 | 0.02 | 0.76 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.16 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.01 | 0 | 3.33 | 0.01 | 0.52 | 0.01 | 0.56 | 0 | 0.59 | 0 | 0.35 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.96 | 0.02 | 3.15 | 0 | 0.63 | 0.02 | 0.88 | 0.01 | 0.27 | 0 | 0.21 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.52 | 0.02 | 3.44 | 0.02 | 0.55 | 0 | 0.47 | 0 | 0.39 | 0 | 0.22 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 21:24 | 0.04 | 3.54 | 0.05 | 2.98 | 0.02 | 0.4 | 0.01 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.27 | 0 | 0.29 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.27 | 0.03 | 3.4 | 0.03 | 0.3 | 0.02 | 0.84 | 0 | 0.31 | 0 | 0.41 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 2.36 | 0.03 | 3.7 | 0.02 | 0.67 | 0.02 | 0.74 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.26 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.73 | 0 | 3.38 | 0.02 | 0.32 | 0.01 | 0.36 | 0 | 0.46 | 0 | 0.36 | 0 | 0.16 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.65 | 0.02 | 3.31 | 0 | 0.52 | 0.02 | 0.76 | 0 | 0.26 | 0 | 0.31 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.09 | 0.03 | 3.35 | 0.02 | 0.51 | 0 | 0.64 | 0 | 0.37 | 0 | 0.26 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 21:25 | 0.05 | 3.75 | 0.05 | 3.08 | 0.02 | 0.42 | 0.01 | 1.05 | 0 | 0.63 | 0 | 0.41 | 0 | 0.29 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.19 | 0.02 | 3.46 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.79 | 0 | 0.23 | 0 | 0.53 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 2.36 | 0.02 | 3.83 | 0.02 | 0.99 | 0.02 | 0.49 | 0.02 | 0.36 | 0 | 0.34 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.98 | 0.01 | 3.34 | 0.01 | 0.42 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.46 | 0 | 0.52 | 0 | 0.18 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.02 | 3.39 | 0 | 0.72 | 0.02 | 0.51 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0.39 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.02 | 0.03 | 3.6 | 0.02 | 0.7 | 0 | 0.53 | 0.01 | 0.51 | 0 | 0.35 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 21:26 | 0.05 | 3.74 | 0.05 | 3.15 | 0.01 | 0.17 | 0.01 | 1.15 | 0 | 0.55 | 0 | 0.52 | 0 | 0.32 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.14 | 0.03 | 3.73 | 0.02 | 0.8 | 0.02 | 0.6 | 0 | 0.22 | 0 | 0.6 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.2 | 0.03 | 3.71 | 0.02 | 1.12 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.61 | 0 | 0.39 | 0 | 0.19 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.14 | 0.01 | 3.45 | 0.01 | 0.53 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.39 | 0 | 0.62 | 0 | 0.19 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.02 | 3.48 | 0 | 1.04 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.37 | 0 | 0.38 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.91 | 0.03 | 3.63 | 0.02 | 0.65 | 0 | 0.56 | 0.01 | 0.65 | 0 | 0.47 | 0 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 21:27 | 0.05 | 3.03 | 0.04 | 2.85 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.89 | 0.01 | 0.3 | 0 | 0.47 | 0 | 0.27 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 2.65 | 0.04 | 3.43 | 0.03 | 1.56 | 0.02 | 0.39 | 0.01 | 0.31 | 0 | 0.39 | 0 | 0.22 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 2.87 | 0.03 | 3.72 | 0.02 | 1.02 | 0.03 | 0.48 | 0.02 | 0.48 | 0 | 0.26 | 0 | 0.18 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0.85 | 0.02 | 3.11 | 0.02 | 0.99 | 0.01 | 0.36 | 0 | 0.31 | 0 | 0.43 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.9 | 0.03 | 3.5 | 0.02 | 1.41 | 0.02 | 0.38 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.18 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.46 | 0.03 | 3.4 | 0.02 | 0.49 | 0.01 | 0.46 | 0 | 0.32 | 0 | 0.41 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-05 | 21:28 | 0.04 | 2.13 | 0.03 | 2.58 | 0.02 | 0.8 | 0.02 | 0.99 | 0 | 0.79 | 0 | 0.35 | 0 | 0.17 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 3.2 | 0.03 | 3.21 | 0.02 | 1.39 | 0.01 | 0.38 | 0.02 | 0.71 | 0 | 0.18 | 0 | 0.23 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 3.41 | 0.03 | 3.82 | 0.02 | 0.92 | 0.03 | 0.52 | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.34 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.13 | 0 | 2.76 | 0.02 | 0.79 | 0 | 0.52 | 0 | 0.81 | 0 | 0.18 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.18 | 0.02 | 3.57 | 0 | 1.22 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.58 | 0 | 0.21 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.8 | 0.02 | 3.31 | 0.02 | 0.52 | 0.01 | 0.63 | 0 | 0.25 | 0 | 0.34 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 21:29 | 0.04 | 2.33 | 0.04 | 2.72 | 0.02 | 0.98 | 0.02 | 1.29 | 0 | 0.78 | 0 | 0.43 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 3.24 | 0.02 | 3.11 | 0 | 1.47 | 0.01 | 0.28 | 0 | 0.7 | 0 | 0.12 | 0 | 0.18 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 2.85 | 0.04 | 3.77 | 0.02 | 0.79 | 0.03 | 0.52 | 0.02 | 0.45 | 0 | 0.39 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.27 | 0.01 | 2.8 | 0 | 0.93 | 0.01 | 0.78 | 0 | 0.79 | 0 | 0.22 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.73 | 0.02 | 3.58 | 0.01 | 1.21 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.63 | 0 | 0.23 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.65 | 0.03 | 3.27 | 0.02 | 0.48 | 0.02 | 0.78 | 0 | 0.21 | 0 | 0.42 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 21:30 | 0.05 | 2.62 | 0.04 | 2.49 | 0.02 | 1.15 | 0.01 | 1.31 | 0 | 0.65 | 0 | 0.4 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 3.43 | 0.03 | 3.11 | 0.02 | 1.5 | 0.02 | 0.67 | 0.02 | 0.77 | 0 | 0.16 | 0 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 3.17 | 0.05 | 3.89 | 0.03 | 0.76 | 0.04 | 0.64 | 0.02 | 0.46 | 0 | 0.38 | 0 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 1.81 | 0.02 | 2.61 | 0.01 | 1.05 | 0.01 | 0.98 | 0 | 0.78 | 0 | 0.2 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.01 | 0.03 | 3.69 | 0.02 | 1.17 | 0.03 | 0.17 | 0 | 0.71 | 0 | 0.22 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1 | 0.03 | 3.26 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.89 | 0 | 0.19 | 0 | 0.41 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 21:31 | 0.04 | 2.37 | 0.03 | 2.39 | 0.02 | 1.14 | 0 | 1.39 | 0 | 0.62 | 0.02 | 0.48 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 3.42 | 0.03 | 3.26 | 0 | 1.4 | 0.01 | 0.21 | 0.01 | 0.65 | 0 | 0.12 | 0 | 0.19 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 2.96 | 0.05 | 4 | 0.02 | 0.79 | 0.04 | 0.71 | 0 | 0.41 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.18 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.62 | 0.01 | 2.72 | 0 | 0.82 | 0 | 0.83 | 0 | 0.65 | 0 | 0.26 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.68 | 0.02 | 3.84 | 0.01 | 1.16 | 0.03 | 0.37 | 0 | 0.59 | 0.01 | 0.21 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.1 | 0.03 | 3.19 | 0.02 | 0.63 | 0.02 | 0.8 | 0 | 0.19 | 0.02 | 0.44 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 21:32 | 0.05 | 2.63 | 0.05 | 2.66 | 0.02 | 0.97 | 0 | 1.18 | 0 | 0.52 | 0.02 | 0.34 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.18 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 4 | 0.03 | 3.37 | 0 | 1.37 | 0.02 | 0.25 | 0.01 | 0.76 | 0 | 0.22 | 0 | 0.24 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 1.78 | 0.06 | 4.13 | 0.03 | 0.66 | 0.04 | 0.53 | 0 | 0.44 | 0.03 | 0.12 | 0 | 0.27 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.57 | 0.02 | 3.12 | 0 | 0.91 | 0 | 0.73 | 0 | 0.68 | 0 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.36 | 0.02 | 3.74 | 0.02 | 1.13 | 0.03 | 0.31 | 0 | 0.66 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.3 | 0.04 | 3.31 | 0.03 | 0.57 | 0.03 | 0.52 | 0 | 0.14 | 0.03 | 0.24 | 0 | 0.15 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 21:33 | 0.05 | 2.84 | 0.06 | 3.05 | 0.02 | 0.93 | 0 | 0.73 | 0 | 0.58 | 0.02 | 0.34 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.04 | 0.03 | 3.05 | 0 | 1.75 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.45 | 0 | 0.18 | 0 | 0.17 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.87 | 0.05 | 3.99 | 0.02 | 0.73 | 0.03 | 0.87 | 0 | 0.27 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.88 | 0.02 | 3.08 | 0 | 1.31 | 0 | 0.49 | 0 | 0.48 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.74 | 0.01 | 3.47 | 0.01 | 1.42 | 0.03 | 0.44 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.14 | 0.03 | 3.56 | 0.02 | 0.52 | 0.02 | 0.42 | 0 | 0.25 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 21:34 | 0.04 | 3.08 | 0.06 | 3.18 | 0.02 | 0.74 | 0 | 0.77 | 0 | 0.41 | 0.02 | 0.4 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.8 | 0.05 | 3.12 | 0.02 | 1.74 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.41 | 0 | 0.13 | 0 | 0.16 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 1.97 | 0.05 | 3.84 | 0.02 | 0.76 | 0.04 | 0.82 | 0 | 0.24 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.78 | 0.04 | 3.29 | 0 | 1.36 | 0 | 0.61 | 0.01 | 0.35 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.68 | 0.01 | 3.27 | 0.02 | 1.42 | 0.04 | 0.56 | 0 | 0.22 | 0 | 0.17 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.26 | 0.04 | 3.55 | 0.02 | 0.21 | 0.03 | 0.32 | 0 | 0.15 | 0.02 | 0.36 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 21:35 | 0.04 | 3.75 | 0.06 | 3.31 | 0.02 | 0.73 | 0 | 0.83 | 0 | 0.16 | 0 | 0.32 | 0 | 0.22 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.83 | 0.06 | 3.19 | 0.03 | 1.62 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.44 | 0 | 0.12 | 0 | 0.17 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 1.53 | 0.04 | 3.6 | 0.02 | 0.88 | 0.05 | 0.77 | 0 | 0.34 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.72 | 0.05 | 3.48 | 0 | 1.34 | 0.01 | 0.62 | 0.01 | 0.29 | 0 | 0.25 | 0 | 0.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 1.26 | 0.01 | 3.05 | 0.02 | 1.42 | 0.04 | 0.56 | 0 | 0.19 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.94 | 0.05 | 3.48 | 0.02 | 0.14 | 0.03 | 0.15 | 0 | 0.17 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-05 | 21:36 | 0.04 | 4.31 | 0.05 | 3.24 | 0.02 | 0.81 | 0 | 0.76 | 0 | 0.3 | 0 | 0.29 | 0 | 0.23 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.83 | 0.04 | 3.19 | 0.01 | 1.43 | 0.02 | 0.62 | 0.02 | 0.46 | 0 | 0.07 | 0 | 0.26 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 1.46 | 0.05 | 3.63 | 0.02 | 1.01 | 0.03 | 0.73 | 0 | 0.57 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.95 | 0.03 | 3.43 | 0 | 1.27 | 0.01 | 0.64 | 0 | 0.39 | 0 | 0.19 | 0 | 0.19 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 1.56 | 0.02 | 2.97 | 0.02 | 1.34 | 0.03 | 0.53 | 0.01 | 0.51 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 2.5 | 0.04 | 3.54 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.2 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 21:37 | 0.06 | 4.58 | 0.05 | 2.82 | 0.03 | 0.89 | 0.02 | 0.61 | 0 | 0.31 | 0.01 | 0.35 | 0 | 0.26 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 3.1 | 0.04 | 3.01 | 0.01 | 1.45 | 0.03 | 0.63 | 0.02 | 0.56 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.25 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 1.31 | 0.06 | 3.93 | 0.03 | 0.8 | 0.04 | 0.56 | 0 | 0.6 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.18 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.26 | 0.02 | 3.06 | 0.02 | 1.24 | 0.02 | 0.64 | 0.01 | 0.49 | 0 | 0.18 | 0 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 1.57 | 0.04 | 3.12 | 0.02 | 1.22 | 0.04 | 0.45 | 0.01 | 0.61 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.66 | 0.05 | 3.53 | 0.03 | 0.24 | 0.03 | 0.34 | 0 | 0.22 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 21:38 | 0.05 | 4.86 | 0.04 | 2.45 | 0.01 | 0.42 | 0.02 | 0.71 | 0 | 0.43 | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.58 | 0.04 | 3.1 | 0.02 | 1.23 | 0.02 | 0.44 | 0.02 | 0.72 | 0 | 0.16 | 0 | 0.21 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.46 | 0.07 | 3.92 | 0.02 | 0.7 | 0.04 | 0.61 | 0.01 | 0.4 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.22 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.43 | 0.02 | 2.95 | 0 | 0.72 | 0.02 | 0.54 | 0 | 0.65 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.13 | 0.03 | 3.27 | 0.02 | 1.07 | 0.03 | 0.4 | 0.02 | 0.56 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 3.18 | 0.05 | 3.23 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.21 | 0 | 0.18 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 21:39 | 0.05 | 4.88 | 0.04 | 2.51 | 0.01 | 0.6 | 0 | 0.92 | 0 | 0.25 | 0 | 0.53 | 0 | 0.26 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 2.89 | 0.03 | 2.96 | 0.01 | 1.27 | 0.01 | 0.33 | 0.01 | 0.51 | 0 | 0.12 | 0 | 0.22 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 1.81 | 0.07 | 3.87 | 0.03 | 0.72 | 0.03 | 0.66 | 0 | 0.47 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.74 | 0.02 | 2.87 | 0 | 0.78 | 0 | 0.64 | 0 | 0.39 | 0 | 0.36 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.23 | 0.03 | 3.27 | 0.02 | 1.1 | 0.02 | 0.33 | 0.01 | 0.46 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 2.81 | 0.04 | 3.2 | 0.02 | 0.43 | 0.02 | 0.55 | 0 | 0.2 | 0 | 0.37 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 21:40 | 0.04 | 4.14 | 0.04 | 3.24 | 0.02 | 0.91 | 0 | 0.84 | 0 | 0.23 | 0 | 0.38 | 0 | 0.19 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.14 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.98 | 0.03 | 3.27 | 0.02 | 1.37 | 0.02 | 0.51 | 0.01 | 0.61 | 0 | 0.28 | 0 | 0.19 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.38 | 0.07 | 4.1 | 0.03 | 0.55 | 0.03 | 0.39 | 0.01 | 0.53 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.2 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.15 | 0.02 | 3.31 | 0 | 1.13 | 0 | 0.49 | 0 | 0.35 | 0 | 0.17 | 0 | 0.13 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.04 | 0.03 | 3.56 | 0.03 | 1.03 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.58 | 0 | 0.28 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.93 | 0.04 | 3.74 | 0.03 | 0.23 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.31 | 0 | 0.32 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 21:41 | 0.04 | 4.01 | 0.03 | 3.29 | 0.02 | 0.9 | 0 | 0.76 | 0 | 0.24 | 0 | 0.36 | 0 | 0.25 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.48 | 0.03 | 3.36 | 0.01 | 1.37 | 0 | 0.5 | 0 | 0.72 | 0 | 0.25 | 0 | 0.2 | 0 | 0.05 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0.97 | 0.07 | 4.11 | 0.03 | 0.55 | 0.02 | 0.46 | 0 | 0.43 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.18 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.65 | 0 | 3.46 | 0 | 1.24 | 0 | 0.32 | 0 | 0.54 | 0 | 0.27 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.7 | 0.03 | 3.56 | 0.02 | 1.07 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.4 | 0 | 0.28 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.1 | 0.03 | 3.73 | 0.03 | 0.22 | 0.01 | 0.27 | 0 | 0.33 | 0 | 0.32 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 21:42 | 0.05 | 3.05 | 0.02 | 3.38 | 0.01 | 0.6 | 0 | 0.95 | 0 | 0.36 | 0 | 0.43 | 0 | 0.24 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.32 | 0.03 | 3.27 | 0.01 | 1.5 | 0 | 0.45 | 0 | 0.46 | 0 | 0.14 | 0 | 0.16 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 1.5 | 0.07 | 4.01 | 0.04 | 0.69 | 0.02 | 0.64 | 0 | 0.53 | 0.01 | 0.28 | 0 | 0.13 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.51 | 0.01 | 3.49 | 0 | 1.17 | 0 | 0.55 | 0 | 0.33 | 0 | 0.24 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.1 | 0.03 | 3.48 | 0.03 | 1.21 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0.38 | 0 | 0.19 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.1 | 0.04 | 3.66 | 0.03 | 0.12 | 0 | 0.45 | 0 | 0.21 | 0 | 0.38 | 0 | 0.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 21:43 | 0.05 | 2.73 | 0.03 | 3.31 | 0.02 | 0.68 | 0.02 | 0.99 | 0 | 0.58 | 0 | 0.39 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 3.41 | 0.04 | 3.31 | 0.03 | 1.53 | 0.03 | 0.7 | 0.01 | 0.14 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 1.74 | 0.08 | 4.09 | 0.06 | 0.61 | 0.03 | 0.83 | 0.01 | 0.31 | 0.01 | 0.4 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.71 | 0.02 | 3.4 | 0.02 | 1.18 | 0.02 | 0.63 | 0 | 0.38 | 0 | 0.18 | 0 | 0.07 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.98 | 0.04 | 3.63 | 0.04 | 1.21 | 0.03 | 0.21 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.26 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.84 | 0.04 | 3.67 | 0.04 | 0.15 | 0.02 | 0.52 | 0 | 0.18 | 0 | 0.43 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 21:44 | 0.05 | 2.68 | 0.04 | 3.18 | 0.02 | 0.81 | 0.02 | 0.87 | 0 | 0.54 | 0.01 | 0.48 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.25 | 0.03 | 3.15 | 0.02 | 1.57 | 0.01 | 0.74 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 1.96 | 0.07 | 3.95 | 0.04 | 0.6 | 0.02 | 0.71 | 0 | 0.38 | 0.01 | 0.35 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.04 | 0.02 | 3.21 | 0 | 1.26 | 0.01 | 0.67 | 0 | 0.42 | 0 | 0.26 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.75 | 0.02 | 3.54 | 0.03 | 1.22 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.32 | 0 | 0.2 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.89 | 0.03 | 3.54 | 0.03 | 0.22 | 0.02 | 0.59 | 0 | 0.15 | 0.02 | 0.45 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 21:45 | 0.04 | 3.35 | 0.04 | 3.02 | 0.02 | 1.09 | 0.01 | 0.94 | 0 | 0.42 | 0 | 0.7 | 0 | 0.31 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 3.59 | 0.03 | 3.24 | 0.01 | 1.65 | 0 | 0.35 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.14 | 0 | 0.22 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.26 | 0.07 | 4.03 | 0.04 | 0.69 | 0.02 | 0.52 | 0 | 0.63 | 0.01 | 0.21 | 0 | 0.16 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.98 | 0.01 | 3.14 | 0 | 1.45 | 0 | 0.68 | 0 | 0.39 | 0 | 0.47 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.38 | 0.04 | 3.65 | 0.03 | 1.35 | 0 | 0.16 | 0 | 0.42 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.39 | 0.04 | 3.53 | 0.03 | 0.38 | 0.01 | 0.69 | 0 | 0.28 | 0.01 | 0.5 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-05 | 21:46 | 0.05 | 3.97 | 0.04 | 3.09 | 0.02 | 1.04 | 0.02 | 0.62 | 0 | 0.53 | 0 | 0.44 | 0 | 0.28 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 3.52 | 0.03 | 3.27 | 0.02 | 1.39 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.43 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0.2 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 1.08 | 0.07 | 4.01 | 0.05 | 0.69 | 0.03 | 0.52 | 0.01 | 0.55 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.19 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.64 | 0.02 | 3.25 | 0.02 | 1.33 | 0 | 0.41 | 0 | 0.51 | 0 | 0.33 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.74 | 0.05 | 3.54 | 0.03 | 1.2 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.33 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.11 | 0.04 | 3.59 | 0.04 | 0.3 | 0.02 | 0.46 | 0 | 0.44 | 0 | 0.29 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-05 | 21:47 | 0.04 | 4.45 | 0.04 | 3.14 | 0.02 | 0.57 | 0.02 | 0.49 | 0 | 0.71 | 0 | 0.22 | 0 | 0.26 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 3.39 | 0.02 | 3.61 | 0 | 1.06 | 0.01 | 0.54 | 0.02 | 0.81 | 0 | 0.22 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0.93 | 0.07 | 4.06 | 0.04 | 0.59 | 0.03 | 0.65 | 0 | 0.36 | 0.01 | 0.3 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.71 | 0.02 | 3.55 | 0.01 | 0.93 | 0 | 0.26 | 0 | 0.81 | 0 | 0.25 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 2.21 | 0.04 | 3.53 | 0.02 | 0.94 | 0.02 | 0.29 | 0.01 | 0.43 | 0 | 0.22 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 2.79 | 0.05 | 3.67 | 0.03 | 0.09 | 0.03 | 0.16 | 0 | 0.53 | 0 | 0.17 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-05 | 21:48 | 0.05 | 3.36 | 0.04 | 2.93 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.8 | 0 | 0.42 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0.21 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 4.13 | 0.02 | 3.59 | 0.02 | 1.3 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.91 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0.78 | 0.07 | 4.08 | 0.03 | 0.37 | 0.04 | 0.7 | 0 | 0.26 | 0.01 | 0.44 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.67 | 0.03 | 3.47 | 0.02 | 0.91 | 0.01 | 0.35 | 0.01 | 0.71 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.34 | 0.04 | 3.56 | 0.02 | 0.94 | 0.03 | 0.28 | 0.02 | 0.59 | 0 | 0.18 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2 | 0.05 | 3.5 | 0.03 | 0.22 | 0.03 | 0.12 | 0 | 0.31 | 0.01 | 0.38 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 21:49 | 0.05 | 3.03 | 0.05 | 2.88 | 0.02 | 0.77 | 0.02 | 1.19 | 0 | 0.18 | 0 | 0.24 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.74 | 0.02 | 3.58 | 0.02 | 1.45 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.01 | 0.06 | 4.28 | 0.04 | 0.19 | 0.03 | 0.77 | 0.01 | 0.29 | 0.02 | 0.45 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.09 | 0.03 | 3.5 | 0.01 | 1.17 | 0 | 0.75 | 0 | 0.55 | 0 | 0.27 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.83 | 0.04 | 3.7 | 0.03 | 0.93 | 0.03 | 0.45 | 0.02 | 0.6 | 0 | 0.24 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.96 | 0.05 | 3.45 | 0.03 | 0.41 | 0.03 | 0.37 | 0 | 0.15 | 0.01 | 0.38 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 21:50 | 0.06 | 3.56 | 0.05 | 3.15 | 0.03 | 0.46 | 0.03 | 0.85 | 0 | 0.28 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 5.47 | 0.02 | 3.78 | 0.02 | 1.46 | 0.02 | 0.55 | 0.02 | 0.82 | 0 | 0.39 | 0 | 0.09 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.16 | 0.07 | 4.11 | 0.04 | 0.43 | 0.04 | 1.05 | 0.01 | 0.51 | 0.02 | 0.44 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.16 | 0.03 | 3.87 | 0.02 | 1.09 | 0.01 | 0.64 | 0.01 | 0.5 | 0 | 0.24 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.28 | 0.05 | 3.41 | 0.03 | 0.91 | 0.03 | 0.83 | 0.02 | 0.74 | 0 | 0.29 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.17 | 0.05 | 3.49 | 0.03 | 0.27 | 0.03 | 0.37 | 0 | 0.39 | 0.01 | 0.27 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 21:51 | 0.05 | 3.99 | 0.05 | 2.53 | 0.02 | 0.46 | 0.02 | 0.92 | 0 | 0.44 | 0 | 0.26 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.72 | 0.02 | 3.57 | 0 | 1.37 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.59 | 0 | 0.22 | 0 | 0.19 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 1.98 | 0.06 | 3.97 | 0.02 | 0.79 | 0.03 | 0.72 | 0 | 0.35 | 0 | 0.31 | 0 | 0.16 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.59 | 0.02 | 3.4 | 0.01 | 0.92 | 0 | 0.65 | 0 | 0.53 | 0 | 0.17 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.67 | 0.04 | 3.31 | 0 | 1.14 | 0.02 | 0.59 | 0.01 | 0.42 | 0 | 0.17 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 3.33 | 0.04 | 3.16 | 0.02 | 0.59 | 0.03 | 0.36 | 0 | 0.32 | 0 | 0.21 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 21:52 | 0.05 | 3.76 | 0.04 | 2.56 | 0.02 | 0.77 | 0.02 | 1.11 | 0 | 0.32 | 0 | 0.47 | 0 | 0.2 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 3.75 | 0.02 | 3.39 | 0 | 1.39 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.59 | 0 | 0.14 | 0 | 0.25 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.11 | 0.06 | 3.97 | 0.03 | 0.96 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.42 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.18 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.76 | 0.02 | 3.16 | 0.02 | 1.02 | 0 | 0.64 | 0 | 0.5 | 0 | 0.28 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.31 | 0.04 | 3.36 | 0.01 | 1.33 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.36 | 0 | 0.17 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.53 | 0.04 | 3.33 | 0.03 | 0.68 | 0.02 | 0.51 | 0 | 0.28 | 0 | 0.29 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 21:53 | 0.05 | 3.17 | 0.04 | 2.84 | 0.02 | 0.54 | 0.01 | 0.9 | 0 | 0.23 | 0 | 0.41 | 0 | 0.2 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.66 | 0.03 | 3.22 | 0.02 | 1.27 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.17 | 0 | 0.18 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.27 | 0.06 | 4.07 | 0.04 | 0.97 | 0.03 | 0.55 | 0 | 0.55 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.16 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.66 | 0.02 | 3.1 | 0.02 | 0.87 | 0 | 0.58 | 0 | 0.34 | 0 | 0.22 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.8 | 0.05 | 3.42 | 0.02 | 1.28 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.44 | 0 | 0.18 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.78 | 0.04 | 3.59 | 0.03 | 0.53 | 0.02 | 0.59 | 0 | 0.33 | 0.01 | 0.34 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 21:54 | 0.05 | 2.9 | 0.04 | 3.31 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.69 | 0 | 0.19 | 0 | 0.37 | 0 | 0.16 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.64 | 0.02 | 3.38 | 0 | 1.1 | 0 | 0.57 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.19 | 0 | 0.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.14 | 0.06 | 3.86 | 0.03 | 0.91 | 0.03 | 0.64 | 0 | 0.64 | 0.01 | 0.26 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.58 | 0.02 | 3.63 | 0.01 | 0.81 | 0 | 0.51 | 0 | 0.23 | 0 | 0.17 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.9 | 0.04 | 3.15 | 0.01 | 1.16 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.47 | 0 | 0.2 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.63 | 0.04 | 3.64 | 0.02 | 0.37 | 0.01 | 0.38 | 0 | 0.29 | 0 | 0.35 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 21:55 | 0.05 | 2.81 | 0.05 | 3.41 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.23 | 0 | 0.18 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 4.17 | 0.02 | 3.88 | 0 | 0.92 | 0.01 | 0.66 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.21 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.97 | 0.07 | 3.82 | 0.03 | 0.88 | 0.03 | 0.85 | 0 | 0.51 | 0 | 0.17 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.02 | 0.02 | 4.01 | 0 | 0.53 | 0 | 0.5 | 0 | 0.23 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.39 | 0.04 | 3.49 | 0.02 | 1.02 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.36 | 0 | 0.17 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.75 | 0.04 | 3.46 | 0.02 | 0.57 | 0.02 | 0.43 | 0 | 0.39 | 0 | 0.21 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 21:56 | 0.05 | 4.12 | 0.05 | 3.74 | 0.02 | 0.37 | 0.01 | 0.6 | 0 | 0.32 | 0 | 0.12 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.35 | 0.03 | 4.31 | 0.01 | 0.85 | 0.01 | 0.36 | 0.02 | 0.29 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.3 | 0.07 | 3.92 | 0.03 | 0.88 | 0.03 | 1.06 | 0 | 0.25 | 0.01 | 0.19 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.55 | 0.03 | 4.43 | 0.01 | 0.7 | 0 | 0.33 | 0 | 0.31 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.34 | 0.05 | 3.68 | 0.02 | 0.92 | 0.02 | 0.58 | 0 | 0.11 | 0 | 0.22 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.78 | 0.05 | 3.7 | 0.03 | 0.42 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.27 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 21:57 | 0.05 | 5.41 | 0.05 | 3.54 | 0.02 | 0.55 | 0.02 | 0.77 | 0 | 0.42 | 0 | 0.32 | 0 | 0.21 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 3.19 | 0.04 | 3.96 | 0.02 | 0.65 | 0.01 | 0.45 | 0.01 | 0.23 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.69 | 0.07 | 3.81 | 0.03 | 0.89 | 0.04 | 0.64 | 0.01 | 0.39 | 0.01 | 0.19 | 0 | 0.16 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.29 | 0.01 | 4.13 | 0.01 | 0.69 | 0 | 0.29 | 0 | 0.34 | 0.01 | 0.32 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.68 | 0.05 | 3.31 | 0 | 0.86 | 0.03 | 0.23 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.21 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 3.9 | 0.05 | 3.69 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.38 | 0 | 0.36 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 21:58 | 0.04 | 5.63 | 0.04 | 3.53 | 0.01 | 0.32 | 0.01 | 0.86 | 0 | 0.73 | 0 | 0.48 | 0 | 0.24 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 3.05 | 0.03 | 3.99 | 0 | 0.61 | 0 | 0.41 | 0 | 0.64 | 0 | 0.25 | 0 | 0.18 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.78 | 0.07 | 4.01 | 0.03 | 0.88 | 0.03 | 0.57 | 0 | 0.35 | 0.01 | 0.26 | 0 | 0.22 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 1.45 | 0.01 | 4.1 | 0 | 0.53 | 0 | 0.44 | 0 | 0.74 | 0 | 0.42 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 2.69 | 0.05 | 3.46 | 0.01 | 0.85 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.37 | 0 | 0.28 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 4.09 | 0.05 | 3.81 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.48 | 0 | 0.38 | 0 | 0.15 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 21:59 | 0.06 | 5.29 | 0.06 | 3.27 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.87 | 0.01 | 0.74 | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.31 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 3.29 | 0.08 | 3.84 | 0.03 | 0.79 | 0.03 | 0.26 | 0.02 | 0.69 | 0 | 0.15 | 0 | 0.17 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.74 | 0.11 | 4.03 | 0.06 | 0.96 | 0.04 | 0.68 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.19 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 1.17 | 0.06 | 3.92 | 0.02 | 0.58 | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.79 | 0.01 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.8 | 0.1 | 3.36 | 0.04 | 0.99 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.34 | 0.01 | 0.21 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 3.89 | 0.07 | 3.67 | 0.04 | 0.47 | 0.02 | 0.47 | 0 | 0.46 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 22:00 | 0.05 | 5.29 | 0.05 | 3.26 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 1 | 0 | 0.43 | 0 | 0.36 | 0 | 0.29 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 2.89 | 0.03 | 3.83 | 0.01 | 0.76 | 0.02 | 0.48 | 0.02 | 0.4 | 0 | 0.28 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.45 | 0.07 | 3.86 | 0.02 | 0.97 | 0.03 | 0.51 | 0.01 | 0.42 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 1.38 | 0.02 | 3.88 | 0.01 | 0.59 | 0 | 0.39 | 0 | 0.42 | 0 | 0.35 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.38 | 0.05 | 3.31 | 0.01 | 0.99 | 0.03 | 0.17 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.26 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 3.72 | 0.05 | 3.59 | 0.02 | 0.47 | 0.02 | 0.46 | 0 | 0.4 | 0 | 0.15 | 0 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 22:01 | 0.07 | 3.55 | 0.05 | 3.4 | 0.03 | 0.38 | 0.03 | 1.01 | 0.01 | 0.71 | 0.01 | 0.33 | 0 | 0.24 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 4.46 | 0.04 | 3.8 | 0.02 | 0.92 | 0.03 | 0.37 | 0.03 | 0.48 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0.82 | 0.08 | 4.12 | 0.05 | 0.78 | 0.04 | 0.51 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.23 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.71 | 0.03 | 3.96 | 0.02 | 0.42 | 0.01 | 0.52 | 0.01 | 0.65 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.99 | 0.05 | 3.46 | 0.03 | 0.97 | 0.03 | 0.39 | 0.02 | 0.32 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.42 | 0.05 | 3.71 | 0.04 | 0.59 | 0.03 | 0.39 | 0.01 | 0.4 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 22:02 | 0.04 | 2.8 | 0.04 | 3.56 | 0.01 | 0.31 | 0.02 | 0.77 | 0 | 0.55 | 0 | 0.28 | 0 | 0.27 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.87 | 0.03 | 3.92 | 0.02 | 0.99 | 0.02 | 0.47 | 0.02 | 0.51 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.18 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1 | 0.05 | 4.31 | 0.03 | 0.67 | 0.02 | 0.44 | 0.02 | 0.4 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.27 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.75 | 0 | 3.97 | 0.01 | 0.46 | 0 | 0.36 | 0 | 0.6 | 0 | 0.18 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.76 | 0.03 | 3.85 | 0 | 0.87 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.46 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.11 | 0.03 | 3.9 | 0.02 | 0.56 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.23 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 22:03 | 0.06 | 2.14 | 0.04 | 3.35 | 0.02 | 0.79 | 0.02 | 0.85 | 0.01 | 0.68 | 0.02 | 0.43 | 0 | 0.28 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.48 | 0.04 | 3.8 | 0.02 | 0.85 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.48 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.19 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 1.82 | 0.05 | 4.1 | 0.03 | 0.7 | 0.02 | 0.55 | 0.02 | 0.28 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.21 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.87 | 0.02 | 3.74 | 0.01 | 0.37 | 0.01 | 0.34 | 0.01 | 0.65 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.09 | 0.03 | 3.74 | 0.02 | 0.76 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.37 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.47 | 0.04 | 3.73 | 0.02 | 0.84 | 0.02 | 0.28 | 0.01 | 0.31 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 22:04 | 0.04 | 2.04 | 0.04 | 3.37 | 0.02 | 0.72 | 0.02 | 0.61 | 0 | 0.84 | 0 | 0.44 | 0 | 0.24 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.88 | 0.03 | 3.62 | 0.02 | 0.9 | 0.02 | 0.56 | 0.04 | 0.6 | 0.03 | 0.23 | 0 | 0.2 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.66 | 0.03 | 4.11 | 0.02 | 0.84 | 0.02 | 0.54 | 0 | 0.4 | 0.01 | 0.21 | 0 | 0.28 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.11 | 0.01 | 3.62 | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.23 | 0.02 | 0.78 | 0.02 | 0.36 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0.02 | 3.71 | 0 | 0.89 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.51 | 0 | 0.19 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.43 | 0.03 | 3.74 | 0.02 | 0.89 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.32 | 0 | 0.19 | 0 | 0.07 | 0 | 0.01 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 22:05 | 0.04 | 2.26 | 0.03 | 3.28 | 0.02 | 0.48 | 0.01 | 0.52 | 0 | 0.85 | 0 | 0.46 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 4.32 | 0.03 | 3.31 | 0.01 | 1.21 | 0.02 | 0.64 | 0.03 | 0.77 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.22 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 1.01 | 0.05 | 4.13 | 0.02 | 0.8 | 0.03 | 0.55 | 0 | 0.47 | 0 | 0.19 | 0 | 0.23 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.31 | 0 | 3.4 | 0.01 | 0.62 | 0 | 0.28 | 0.01 | 0.83 | 0.01 | 0.35 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 0.02 | 3.55 | 0 | 1.08 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.66 | 0 | 0.17 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.73 | 0.03 | 3.76 | 0.02 | 0.7 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.22 | 0 | 0.19 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 22:06 | 0.05 | 2.73 | 0.04 | 3.17 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.4 | 0.01 | 0.59 | 0.01 | 0.39 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 3.73 | 0.03 | 3.12 | 0.03 | 1.31 | 0.02 | 0.88 | 0.03 | 0.67 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.16 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 1.23 | 0.04 | 4.17 | 0.02 | 0.8 | 0.03 | 0.59 | 0 | 0.38 | 0 | 0.14 | 0 | 0.18 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.04 | 0.02 | 3.08 | 0.03 | 0.72 | 0.01 | 0.38 | 0.02 | 0.58 | 0.02 | 0.33 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.46 | 0.02 | 3.64 | 0.02 | 1.12 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.54 | 0 | 0.18 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.96 | 0.03 | 3.78 | 0.02 | 0.54 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.18 | 0 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 22:07 | 0.04 | 3.1 | 0.03 | 3.29 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0.34 | 0 | 0.84 | 0 | 0.39 | 0 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 3.84 | 0.03 | 3.19 | 0.02 | 1.13 | 0.02 | 0.8 | 0.02 | 0.68 | 0.01 | 0.31 | 0 | 0.19 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0.69 | 0.06 | 3.98 | 0.03 | 0.77 | 0.03 | 0.56 | 0.01 | 0.55 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.3 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.01 | 3.21 | 0.01 | 0.59 | 0 | 0.39 | 0 | 0.82 | 0 | 0.39 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 1.89 | 0.03 | 3.52 | 0.02 | 1.02 | 0.02 | 0.27 | 0.01 | 0.56 | 0.01 | 0.31 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.49 | 0.03 | 3.74 | 0.02 | 0.57 | 0.02 | 0.34 | 0 | 0.36 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 22:08 | 0.05 | 3.92 | 0.04 | 3.18 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.77 | 0 | 0.22 | 0 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 4.21 | 0.03 | 3.23 | 0.02 | 1.25 | 0.02 | 0.58 | 0.02 | 0.87 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0.61 | 0.06 | 3.9 | 0.03 | 0.59 | 0.03 | 0.89 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.2 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.69 | 0.02 | 3.32 | 0.02 | 0.82 | 0.02 | 0.25 | 0.01 | 0.86 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.65 | 0.04 | 3.34 | 0.02 | 1.06 | 0.03 | 0.43 | 0.02 | 0.65 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.44 | 0.04 | 3.61 | 0.02 | 0.3 | 0.03 | 0.51 | 0 | 0.27 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 22:09 | 0.05 | 3.76 | 0.04 | 3.15 | 0.02 | 0.43 | 0.02 | 0.43 | 0 | 0.45 | 0 | 0.11 | 0 | 0.17 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 5.39 | 0.05 | 3.3 | 0.02 | 1.13 | 0.02 | 0.87 | 0.02 | 0.61 | 0 | 0.26 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 1.27 | 0.07 | 3.92 | 0.04 | 0.54 | 0.03 | 1.12 | 0 | 0.37 | 0.02 | 0.37 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.07 | 0.03 | 3.44 | 0.01 | 0.83 | 0.02 | 0.58 | 0 | 0.49 | 0 | 0.18 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.77 | 0.06 | 3.24 | 0.03 | 0.95 | 0.02 | 0.78 | 0 | 0.56 | 0 | 0.28 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 2.78 | 0.04 | 3.59 | 0.03 | 0.34 | 0.02 | 0.55 | 0 | 0.23 | 0 | 0.17 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 22:10 | 0.04 | 3.93 | 0.04 | 2.93 | 0.02 | 0.51 | 0.02 | 0.69 | 0 | 0.27 | 0 | 0.17 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 5.51 | 0.03 | 3.35 | 0.01 | 0.97 | 0.02 | 0.92 | 0.02 | 0.41 | 0 | 0.23 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 1.51 | 0.06 | 3.88 | 0.03 | 0.57 | 0.03 | 1.07 | 0 | 0.4 | 0.02 | 0.41 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.03 | 0.01 | 3.37 | 0.01 | 0.71 | 0.02 | 0.64 | 0 | 0.28 | 0 | 0.2 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 3.98 | 0.04 | 3.27 | 0.02 | 0.85 | 0.02 | 0.87 | 0.01 | 0.45 | 0 | 0.31 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 3.03 | 0.04 | 3.42 | 0.03 | 0.48 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.2 | 0 | 0.18 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 22:11 | 0.05 | 2.97 | 0.05 | 3.36 | 0.02 | 0.61 | 0.02 | 0.58 | 0 | 0.51 | 0 | 0.21 | 0 | 0.14 | 0 | 0.01 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 5.06 | 0.04 | 3.2 | 0 | 1.12 | 0.02 | 0.93 | 0.02 | 0.33 | 0.01 | 0.3 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.52 | 0.05 | 3.96 | 0.03 | 0.66 | 0.03 | 0.65 | 0 | 0.27 | 0.01 | 0.29 | 0 | 0.22 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.27 | 0.02 | 3.57 | 0.01 | 0.89 | 0.02 | 0.26 | 0.01 | 0.44 | 0 | 0.26 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.17 | 0.04 | 3.12 | 0.01 | 0.97 | 0.03 | 0.54 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.31 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.93 | 0.04 | 3.66 | 0.02 | 0.54 | 0.02 | 0.42 | 0 | 0.19 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-05 | 22:12 | 0.05 | 2.78 | 0.04 | 3.46 | 0.03 | 0.48 | 0.02 | 0.36 | 0.01 | 0.47 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.14 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 4.94 | 0.03 | 3.07 | 0 | 1.24 | 0.03 | 0.96 | 0.03 | 0.35 | 0.02 | 0.38 | 0 | 0.17 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0.3 | 0.06 | 4.08 | 0.04 | 0.78 | 0.04 | 0.45 | 0.01 | 0.42 | 0.01 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.37 | 0.01 | 3.51 | 0.02 | 0.91 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.46 | 0.01 | 0.31 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.83 | 0.04 | 3.26 | 0.02 | 1.07 | 0.03 | 0.38 | 0.02 | 0.34 | 0 | 0.37 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 1.56 | 0.03 | 3.75 | 0.04 | 0.57 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.31 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-05 | 22:13 | 0.04 | 2.72 | 0.03 | 3.36 | 0.02 | 0.48 | 0.02 | 0.45 | 0.01 | 0.56 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 4.68 | 0.04 | 3.19 | 0.02 | 1.39 | 0.02 | 0.81 | 0.03 | 0.58 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.18 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.42 | 0.05 | 4.13 | 0.02 | 0.77 | 0.03 | 0.47 | 0 | 0.5 | 0 | 0.25 | 0 | 0.3 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.31 | 0.02 | 3.45 | 0.01 | 0.93 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.65 | 0 | 0.25 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.53 | 0.04 | 3.45 | 0.02 | 1.13 | 0.03 | 0.35 | 0.02 | 0.52 | 0 | 0.3 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 1.35 | 0.03 | 3.73 | 0.02 | 0.63 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.33 | 0 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 22:14 | 0.04 | 2.61 | 0.03 | 3.26 | 0.02 | 0.39 | 0.01 | 0.53 | 0 | 0.6 | 0 | 0.18 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 5.02 | 0.04 | 3.39 | 0.02 | 1.09 | 0.02 | 1 | 0.03 | 0.6 | 0.01 | 0.38 | 0 | 0.15 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0.32 | 0.05 | 4.16 | 0.02 | 0.59 | 0.03 | 0.58 | 0 | 0.48 | 0 | 0.38 | 0 | 0.3 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.55 | 0.03 | 3.54 | 0.02 | 0.67 | 0.02 | 0.63 | 0.01 | 0.69 | 0 | 0.26 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.87 | 0.04 | 3.52 | 0.02 | 0.85 | 0.03 | 0.58 | 0.02 | 0.59 | 0 | 0.37 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.41 | 0.03 | 3.67 | 0.02 | 0.53 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.25 | 0 | 0.13 | 0 | 0.15 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 22:15 | 0.04 | 3.3 | 0.02 | 3.32 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.76 | 0 | 0.21 | 0 | 0.24 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 4.26 | 0.03 | 3.19 | 0 | 1.25 | 0.02 | 0.55 | 0.03 | 0.84 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.19 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0.25 | 0.05 | 4.01 | 0 | 0.81 | 0.03 | 0.49 | 0 | 0.52 | 0.01 | 0.19 | 0 | 0.28 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.76 | 0.01 | 3.47 | 0 | 0.85 | 0.01 | 0.26 | 0.01 | 0.91 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.46 | 0.03 | 3.32 | 0 | 1.12 | 0.03 | 0.26 | 0.02 | 0.69 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.84 | 0.02 | 3.66 | 0.02 | 0.53 | 0.03 | 0.11 | 0 | 0.34 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 22:16 | 0.05 | 3.45 | 0.02 | 3.35 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.41 | 0 | 0.62 | 0 | 0.31 | 0 | 0.28 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.09 | 0.04 | 3.14 | 0.02 | 1.23 | 0.02 | 0.54 | 0.03 | 0.72 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.22 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.48 | 0.05 | 3.88 | 0.02 | 0.86 | 0.03 | 0.48 | 0 | 0.6 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.26 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.58 | 0.02 | 3.42 | 0.02 | 0.83 | 0.01 | 0.35 | 0.01 | 0.77 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.23 | 0.03 | 3.31 | 0.02 | 1.16 | 0.03 | 0.23 | 0.02 | 0.67 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.81 | 0.03 | 3.59 | 0.02 | 0.47 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.33 | 0 | 0.15 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 22:17 | 0.05 | 3.66 | 0.03 | 3.42 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.63 | 0 | 0.55 | 0 | 0.29 | 0 | 0.26 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.24 | 0.04 | 3.3 | 0.02 | 1.09 | 0.02 | 0.5 | 0.03 | 0.93 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.2 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.38 | 0.04 | 3.97 | 0.02 | 0.85 | 0.04 | 0.42 | 0 | 0.61 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.29 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.6 | 0.02 | 3.56 | 0.02 | 0.65 | 0.02 | 0.49 | 0.02 | 0.85 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.43 | 0.04 | 3.41 | 0.02 | 1.08 | 0.03 | 0.31 | 0.02 | 0.82 | 0 | 0.18 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.02 | 0.03 | 3.66 | 0.02 | 0.58 | 0.03 | 0.19 | 0 | 0.27 | 0 | 0.17 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 22:18 | 0.05 | 3.99 | 0.04 | 3.42 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.53 | 0 | 0.27 | 0 | 0.23 | 0 | 0.21 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 3.76 | 0.05 | 3.31 | 0.02 | 0.96 | 0.01 | 0.74 | 0.03 | 0.49 | 0.02 | 0.36 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.43 | 0.04 | 3.92 | 0.02 | 0.93 | 0.03 | 0.35 | 0 | 0.59 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.26 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.55 | 0.02 | 3.54 | 0.02 | 0.74 | 0 | 0.29 | 0.02 | 0.42 | 0 | 0.26 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 2.07 | 0.04 | 3.37 | 0 | 1.02 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.58 | 0 | 0.25 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 2.16 | 0.04 | 3.7 | 0.02 | 0.51 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.33 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-05 | 22:19 | 0.05 | 4.57 | 0.04 | 3.42 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.62 | 0 | 0.22 | 0 | 0.38 | 0 | 0.29 | 0 | 0.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 3.39 | 0.04 | 3.41 | 0.03 | 0.88 | 0.02 | 0.93 | 0.04 | 0.12 | 0.02 | 0.5 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0.6 | 0.05 | 3.98 | 0.03 | 0.9 | 0.04 | 0.3 | 0 | 0.66 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.23 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0.79 | 0.02 | 3.46 | 0.02 | 0.73 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.45 | 0 | 0.13 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.92 | 0.04 | 3.6 | 0.03 | 1.01 | 0.03 | 0.46 | 0.02 | 0.41 | 0 | 0.37 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 2.55 | 0.04 | 3.74 | 0.02 | 0.4 | 0.03 | 0.28 | 0 | 0.48 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-05 | 22:20 | 0.05 | 4.84 | 0.04 | 3.55 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.82 | 0 | 0.33 | 0 | 0.43 | 0 | 0.33 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 3.19 | 0.05 | 3.69 | 0.02 | 0.64 | 0.02 | 1.04 | 0.04 | 0.12 | 0.02 | 0.57 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.53 | 0.05 | 4.04 | 0.02 | 0.86 | 0.04 | 0.17 | 0 | 0.63 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.21 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.01 | 0.02 | 3.68 | 0.02 | 0.51 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.53 | 0 | 0.15 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.91 | 0.05 | 3.74 | 0.01 | 0.86 | 0.03 | 0.53 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.46 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 2.8 | 0.04 | 3.85 | 0.02 | 0.42 | 0.03 | 0.38 | 0 | 0.54 | 0 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-05 | 22:21 | 0.05 | 4.94 | 0.04 | 3.35 | 0.02 | 0.65 | 0.03 | 0.76 | 0 | 0.33 | 0 | 0.47 | 0 | 0.28 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.95 | 0.05 | 3.4 | 0.01 | 0.87 | 0.02 | 1 | 0.04 | 0.15 | 0.02 | 0.51 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.71 | 0.04 | 3.87 | 0.02 | 1.04 | 0.03 | 0.17 | 0 | 0.79 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.2 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 1.31 | 0.02 | 3.16 | 0.02 | 0.8 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.5 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 1.55 | 0.04 | 3.74 | 0 | 1.11 | 0.03 | 0.57 | 0.02 | 0.47 | 0 | 0.34 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 2.7 | 0.03 | 3.73 | 0.02 | 0.46 | 0.03 | 0.42 | 0 | 0.62 | 0 | 0.28 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 22:22 | 0.05 | 4.82 | 0.04 | 3.49 | 0.02 | 0.7 | 0.02 | 0.79 | 0 | 0.22 | 0 | 0.52 | 0 | 0.33 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.75 | 0.04 | 3.32 | 0 | 0.85 | 0.02 | 0.77 | 0.03 | 0.31 | 0.02 | 0.54 | 0 | 0.01 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0.81 | 0.04 | 3.77 | 0.02 | 1.04 | 0.03 | 0.41 | 0 | 0.66 | 0.01 | 0.19 | 0 | 0.18 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.28 | 0.01 | 3.2 | 0.02 | 0.8 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.55 | 0 | 0.18 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 1.35 | 0.04 | 3.65 | 0 | 1.1 | 0.03 | 0.43 | 0.02 | 0.48 | 0 | 0.32 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 2.54 | 0.03 | 3.72 | 0.03 | 0.53 | 0.02 | 0.44 | 0 | 0.48 | 0 | 0.38 | 0 | 0.19 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 22:23 | 0.05 | 4.74 | 0.04 | 3.64 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.74 | 0 | 0.39 | 0 | 0.39 | 0 | 0.36 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 2.47 | 0.05 | 3.44 | 0.01 | 0.83 | 0.02 | 0.74 | 0.03 | 0.2 | 0.02 | 0.48 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0.62 | 0.04 | 4.01 | 0.03 | 1.07 | 0.03 | 0.27 | 0.01 | 0.71 | 0 | 0.17 | 0 | 0.26 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.37 | 0.02 | 3.46 | 0.02 | 0.62 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.47 | 0 | 0.17 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.34 | 0.05 | 3.66 | 0.01 | 1.07 | 0.03 | 0.37 | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.36 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 2.65 | 0.03 | 3.96 | 0.03 | 0.58 | 0.02 | 0.33 | 0 | 0.61 | 0 | 0.21 | 0 | 0.18 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 22:24 | 0.05 | 3.92 | 0.03 | 3.36 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.88 | 0 | 0.34 | 0 | 0.28 | 0 | 0.26 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 2.37 | 0.03 | 3.54 | 0 | 0.7 | 0.02 | 0.85 | 0.03 | 0.17 | 0.01 | 0.46 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 1.19 | 0.03 | 3.95 | 0.02 | 0.83 | 0.02 | 0.44 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.18 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.05 | 0.01 | 3.48 | 0.02 | 0.42 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.41 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.82 | 0.03 | 3.69 | 0 | 0.74 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.38 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.66 | 0.03 | 3.69 | 0.02 | 0.64 | 0.02 | 0.4 | 0 | 0.39 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-05 | 22:25 | 0.05 | 4.02 | 0.04 | 3.33 | 0.02 | 0.45 | 0.01 | 0.97 | 0 | 0.4 | 0 | 0.44 | 0 | 0.23 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 2.71 | 0.03 | 3.56 | 0 | 0.77 | 0.02 | 0.87 | 0.03 | 0.38 | 0 | 0.4 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.91 | 0.03 | 3.92 | 0.02 | 0.72 | 0.03 | 0.41 | 0.01 | 0.31 | 0 | 0.14 | 0 | 0.16 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.88 | 0.02 | 3.52 | 0 | 0.48 | 0.01 | 0.15 | 0.02 | 0.44 | 0 | 0.46 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 1.16 | 0.03 | 3.63 | 0 | 0.75 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.3 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.82 | 0.03 | 3.65 | 0.02 | 0.65 | 0.02 | 0.37 | 0 | 0.35 | 0 | 0.2 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-05 | 22:26 | 0.05 | 4.09 | 0.05 | 3.51 | 0.02 | 0.25 | 0.01 | 0.82 | 0 | 0.28 | 0 | 0.64 | 0 | 0.17 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 2.96 | 0.03 | 3.48 | 0 | 1.01 | 0.02 | 1.02 | 0.03 | 0.52 | 0 | 0.44 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.02 | 0.03 | 3.99 | 0.02 | 0.81 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.49 | 0 | 0.09 | 0 | 0.19 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.02 | 0.02 | 3.41 | 0 | 0.63 | 0.01 | 0.36 | 0.02 | 0.44 | 0 | 0.58 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 1.21 | 0.03 | 3.77 | 0 | 1 | 0.02 | 0.53 | 0.02 | 0.38 | 0 | 0.28 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.77 | 0.03 | 3.8 | 0.02 | 0.5 | 0.01 | 0.35 | 0 | 0.31 | 0 | 0.36 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 22:27 | 0.07 | 4.51 | 0.05 | 3.53 | 0.04 | 0.18 | 0.03 | 0.58 | 0.01 | 0.35 | 0.02 | 0.55 | 0 | 0.12 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 2.29 | 0.04 | 3.42 | 0.01 | 0.87 | 0.02 | 0.89 | 0.03 | 0.51 | 0.01 | 0.37 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 1.2 | 0.03 | 3.93 | 0.03 | 0.7 | 0.03 | 0.75 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0.16 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.39 | 0.02 | 3.44 | 0.02 | 0.58 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.43 | 0.01 | 0.5 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.78 | 0.04 | 3.61 | 0.02 | 0.85 | 0.03 | 0.35 | 0.03 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 2.07 | 0.03 | 3.81 | 0.03 | 0.42 | 0.03 | 0.21 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.36 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-05 | 22:28 | 0.05 | 3.81 | 0.03 | 3.49 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.67 | 0 | 0.41 | 0 | 0.34 | 0 | 0.27 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 2.45 | 0.04 | 3.51 | 0.01 | 0.99 | 0.03 | 0.71 | 0.03 | 0.54 | 0.01 | 0.32 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 1.37 | 0.03 | 4 | 0.02 | 0.73 | 0.03 | 0.83 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.3 | 0 | 0.18 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.87 | 0.02 | 3.54 | 0.01 | 0.65 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.53 | 0 | 0.34 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0.71 | 0.03 | 3.74 | 0 | 0.93 | 0.03 | 0.4 | 0.03 | 0.26 | 0 | 0.31 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.5 | 0.02 | 3.72 | 0.02 | 0.55 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.31 | 0 | 0.29 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 22:29 | 0.04 | 3.05 | 0.03 | 3.31 | 0.02 | 0.55 | 0.02 | 0.95 | 0 | 0.33 | 0 | 0.43 | 0 | 0.29 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.15 | 0.05 | 3.45 | 0.02 | 1.37 | 0.03 | 0.46 | 0.04 | 0.7 | 0 | 0.15 | 0 | 0.16 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 1.32 | 0.06 | 3.89 | 0.04 | 0.59 | 0.03 | 0.78 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.27 | 0 | 0.14 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.37 | 0.03 | 3.52 | 0.02 | 0.84 | 0.02 | 0.56 | 0.02 | 0.58 | 0 | 0.24 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.13 | 0.06 | 3.63 | 0.03 | 1.09 | 0.03 | 0.37 | 0.03 | 0.39 | 0 | 0.2 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 1.01 | 0.03 | 3.48 | 0.03 | 0.6 | 0.02 | 0.36 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.36 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 22:30 | 0.04 | 2.74 | 0.04 | 3.23 | 0.03 | 0.5 | 0.03 | 0.93 | 0.01 | 0.35 | 0 | 0.44 | 0 | 0.27 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.55 | 0.06 | 3.4 | 0.07 | 1.47 | 0.04 | 0.61 | 0.04 | 0.67 | 0 | 0.16 | 0 | 0.19 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.33 | 0.04 | 3.86 | 0.03 | 0.57 | 0.03 | 0.83 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.58 | 0.04 | 3.5 | 0.05 | 0.87 | 0.04 | 0.72 | 0.02 | 0.57 | 0 | 0.19 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 1.33 | 0.04 | 3.55 | 0.05 | 1.17 | 0.04 | 0.48 | 0.03 | 0.34 | 0 | 0.19 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.81 | 0.04 | 3.4 | 0.02 | 0.53 | 0.03 | 0.37 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0.36 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 22:31 | 0.04 | 2.42 | 0.04 | 3.26 | 0.02 | 0.63 | 0.02 | 1.21 | 0 | 0.35 | 0 | 0.44 | 0 | 0.2 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.61 | 0.03 | 3.43 | 0.02 | 1.41 | 0.02 | 0.73 | 0.04 | 0.63 | 0 | 0.25 | 0 | 0.17 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.6 | 0.04 | 4.01 | 0.02 | 0.59 | 0.03 | 0.84 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.21 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.79 | 0.02 | 3.49 | 0.02 | 0.62 | 0.01 | 0.93 | 0.02 | 0.49 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.23 | 0.03 | 3.71 | 0.01 | 1.15 | 0.03 | 0.44 | 0.03 | 0.39 | 0 | 0.26 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.48 | 0.03 | 3.49 | 0.02 | 0.68 | 0.02 | 0.56 | 0 | 0.15 | 0 | 0.37 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 22:32 | 0.04 | 3.31 | 0.04 | 3.22 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.88 | 0 | 0.32 | 0 | 0.42 | 0 | 0.21 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 3.49 | 0.04 | 3.23 | 0.02 | 1.5 | 0.02 | 0.59 | 0.02 | 0.41 | 0.01 | 0.19 | 0 | 0.14 | 0 | 0.02 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.52 | 0.04 | 3.83 | 0.02 | 0.58 | 0.04 | 0.79 | 0 | 0.16 | 0 | 0.29 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.4 | 0.01 | 3.32 | 0.02 | 0.98 | 0.01 | 0.69 | 0.01 | 0.33 | 0 | 0.17 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.01 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 1.28 | 0.04 | 3.53 | 0.02 | 1.2 | 0.03 | 0.38 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.25 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.19 | 0.03 | 3.41 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.45 | 0 | 0.16 | 0 | 0.39 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 22:33 | 0.05 | 3.22 | 0.04 | 3.14 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.6 | 0 | 0.36 | 0 | 0.42 | 0 | 0.26 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.18 | 0.07 | 3.04 | 0.03 | 1.44 | 0.03 | 0.68 | 0.03 | 0.38 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 1.08 | 0.08 | 3.84 | 0.04 | 0.66 | 0.04 | 0.67 | 0.01 | 0.31 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.81 | 0.05 | 3.21 | 0.02 | 0.93 | 0.02 | 0.63 | 0.01 | 0.41 | 0 | 0.24 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.93 | 0.08 | 3.43 | 0.03 | 1.22 | 0.04 | 0.31 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.39 | 0.05 | 3.37 | 0.03 | 0.32 | 0.02 | 0.43 | 0 | 0.17 | 0 | 0.31 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 22:34 | 0.03 | 4.16 | 0.03 | 3.02 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.36 | 0 | 0.68 | 0 | 0.36 | 0 | 0.37 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.49 | 0.05 | 2.97 | 0.02 | 1.38 | 0.03 | 0.38 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.14 | 0.04 | 3.72 | 0.02 | 0.84 | 0.04 | 0.68 | 0 | 0.55 | 0 | 0.05 | 0 | 0.22 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.81 | 0.02 | 3.01 | 0.02 | 1.02 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.61 | 0 | 0.29 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 1.48 | 0.05 | 3.34 | 0.02 | 1.29 | 0.04 | 0.3 | 0.01 | 0.29 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.92 | 0.03 | 3.36 | 0.01 | 0.3 | 0.03 | 0.51 | 0 | 0.57 | 0 | 0.19 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 22:35 | 0.04 | 3.88 | 0.03 | 3 | 0.02 | 0.4 | 0.03 | 0.32 | 0 | 0.57 | 0.01 | 0.31 | 0 | 0.31 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.69 | 0.04 | 3.02 | 0.02 | 1.53 | 0.04 | 0.51 | 0.03 | 0.37 | 0.03 | 0.12 | 0 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.83 | 0.04 | 3.71 | 0.02 | 0.86 | 0.04 | 0.64 | 0 | 0.49 | 0 | 0.04 | 0 | 0.22 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.81 | 0.02 | 3.05 | 0.02 | 1.08 | 0.03 | 0.38 | 0.02 | 0.54 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.75 | 0.04 | 3.37 | 0.02 | 1.39 | 0.05 | 0.2 | 0.02 | 0.34 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.88 | 0.03 | 3.31 | 0.02 | 0.39 | 0.03 | 0.38 | 0 | 0.43 | 0 | 0.17 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 22:36 | 0.05 | 4.33 | 0.04 | 3 | 0.02 | 0.62 | 0.03 | 0.57 | 0 | 0.75 | 0 | 0.35 | 0 | 0.31 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 3.7 | 0.04 | 3.12 | 0.02 | 1.46 | 0.03 | 0.27 | 0.03 | 0.48 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.7 | 0.06 | 3.51 | 0.01 | 0.98 | 0.04 | 0.57 | 0 | 0.55 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.28 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.87 | 0.02 | 3.03 | 0.02 | 1.06 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.7 | 0.01 | 0.32 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 2.01 | 0.05 | 3.38 | 0 | 1.41 | 0.04 | 0.27 | 0.02 | 0.34 | 0 | 0.23 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.4 | 0.04 | 3.23 | 0.02 | 0.62 | 0.03 | 0.42 | 0 | 0.59 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 22:37 | 0.06 | 5.02 | 0.05 | 3.2 | 0.02 | 0.4 | 0.03 | 0.32 | 0 | 0.57 | 0 | 0.35 | 0 | 0.32 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 3.12 | 0.04 | 3.09 | 0 | 1.33 | 0.02 | 0.67 | 0.03 | 0.28 | 0.01 | 0.42 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.98 | 0.04 | 3.49 | 0.02 | 1.18 | 0.04 | 0.46 | 0.01 | 0.61 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.28 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.18 | 0 | 3.15 | 0.02 | 0.99 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.45 | 0 | 0.43 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 1.89 | 0.04 | 3.2 | 0 | 1.45 | 0.03 | 0.16 | 0.03 | 0.26 | 0 | 0.37 | 0 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.98 | 0.04 | 3.42 | 0.01 | 0.5 | 0.03 | 0.19 | 0 | 0.57 | 0 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 22:38 | 0.05 | 4.95 | 0.05 | 3.34 | 0.02 | 0.46 | 0.03 | 0.95 | 0 | 0.44 | 0 | 0.42 | 0 | 0.34 | 0 | 0.17 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 3.28 | 0.02 | 3.37 | 0 | 1.1 | 0.02 | 0.5 | 0.03 | 0.33 | 0.01 | 0.44 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.08 | 0.05 | 3.32 | 0.01 | 1.51 | 0.03 | 0.46 | 0.02 | 0.64 | 0 | 0.18 | 0 | 0.27 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.95 | 0.02 | 3.58 | 0.02 | 0.62 | 0.02 | 0.43 | 0.02 | 0.37 | 0 | 0.48 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 2.2 | 0.04 | 3.03 | 0 | 1.51 | 0.03 | 0.13 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.34 | 0 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.07 | 0.04 | 3.36 | 0.02 | 0.97 | 0.03 | 0.38 | 0 | 0.52 | 0 | 0.21 | 0 | 0.14 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 22:39 | 0.05 | 4.25 | 0.06 | 3.21 | 0.02 | 0.51 | 0.02 | 0.89 | 0 | 0.48 | 0 | 0.5 | 0 | 0.25 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 3.54 | 0.03 | 3.21 | 0 | 1.38 | 0.01 | 0.55 | 0.02 | 0.33 | 0 | 0.24 | 0 | 0.18 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.66 | 0.05 | 3.49 | 0.02 | 1.48 | 0.03 | 0.28 | 0 | 0.74 | 0 | 0.16 | 0 | 0.29 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.47 | 0.02 | 3.42 | 0.02 | 0.78 | 0.01 | 0.23 | 0.01 | 0.43 | 0 | 0.41 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 2.13 | 0.04 | 3.09 | 0 | 1.64 | 0.03 | 0.27 | 0.01 | 0.43 | 0 | 0.21 | 0 | 0.15 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.5 | 0.05 | 3.34 | 0.02 | 1.01 | 0.02 | 0.41 | 0 | 0.35 | 0 | 0.23 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 22:40 | 0.05 | 4.6 | 0.06 | 3.09 | 0.02 | 0.61 | 0.03 | 0.87 | 0 | 0.53 | 0 | 0.51 | 0 | 0.21 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 3.63 | 0.03 | 3.18 | 0 | 1.19 | 0.02 | 0.59 | 0.02 | 0.38 | 0.01 | 0.25 | 0 | 0.17 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.93 | 0.05 | 3.46 | 0.01 | 1.42 | 0.03 | 0.15 | 0 | 0.74 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.28 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.59 | 0.02 | 3.38 | 0.02 | 0.83 | 0.01 | 0.27 | 0 | 0.49 | 0 | 0.43 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 2.49 | 0.04 | 2.95 | 0 | 1.49 | 0.03 | 0.32 | 0.01 | 0.44 | 0 | 0.2 | 0 | 0.16 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.02 | 0.05 | 3.31 | 0.02 | 0.89 | 0.03 | 0.5 | 0 | 0.37 | 0 | 0.26 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 22:41 | 0.04 | 5.38 | 0.04 | 3.18 | 0.02 | 0.65 | 0.03 | 0.98 | 0 | 0.31 | 0 | 0.43 | 0 | 0.2 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 2.78 | 0.03 | 3.26 | 0 | 0.92 | 0.02 | 0.8 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.43 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.31 | 0.04 | 3.64 | 0.01 | 1.26 | 0.04 | 0.35 | 0 | 0.65 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.26 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.57 | 0.02 | 3.45 | 0.01 | 0.85 | 0.02 | 0.43 | 0 | 0.3 | 0 | 0.48 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 2.15 | 0.04 | 2.9 | 0 | 1.18 | 0.03 | 0.37 | 0.01 | 0.42 | 0 | 0.3 | 0 | 0.16 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.63 | 0.03 | 3.58 | 0.02 | 0.73 | 0.03 | 0.61 | 0 | 0.35 | 0 | 0.18 | 0 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 22:42 | 0.04 | 6.1 | 0.04 | 3.38 | 0.03 | 0.64 | 0.03 | 0.87 | 0 | 0.3 | 0 | 0.44 | 0 | 0.25 | 0 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 2.6 | 0.04 | 3.21 | 0.04 | 0.77 | 0.04 | 0.98 | 0.02 | 0.35 | 0.01 | 0.6 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.78 | 0.05 | 3.54 | 0.05 | 1.38 | 0.04 | 0.48 | 0.01 | 0.65 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.21 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.99 | 0.01 | 3.48 | 0.03 | 0.8 | 0.03 | 0.61 | 0.01 | 0.34 | 0 | 0.6 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 2.31 | 0.05 | 2.93 | 0.04 | 1.22 | 0.04 | 0.35 | 0.01 | 0.26 | 0 | 0.43 | 0 | 0.18 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.22 | 0.04 | 3.62 | 0.03 | 0.53 | 0.03 | 0.54 | 0 | 0.5 | 0 | 0.17 | 0 | 0.18 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 22:43 | 0.04 | 5.56 | 0.04 | 3.44 | 0.02 | 0.6 | 0.03 | 0.9 | 0 | 0.47 | 0 | 0.43 | 0 | 0.3 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 2.79 | 0.04 | 3.29 | 0.01 | 1.03 | 0.02 | 0.68 | 0.02 | 0.57 | 0.01 | 0.48 | 0 | 0.23 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.59 | 0.04 | 3.83 | 0.01 | 1.09 | 0.03 | 0.49 | 0 | 0.65 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.22 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.6 | 0.01 | 3.52 | 0.01 | 0.94 | 0.02 | 0.61 | 0 | 0.57 | 0 | 0.52 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 2.38 | 0.04 | 3.24 | 0 | 1.21 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.25 | 0 | 0.34 | 0 | 0.18 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.87 | 0.04 | 3.74 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.59 | 0 | 0.51 | 0 | 0.21 | 0 | 0.19 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 22:44 | 0.06 | 4.85 | 0.04 | 3.48 | 0.02 | 0.64 | 0.03 | 0.75 | 0 | 0.54 | 0 | 0.35 | 0 | 0.27 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 2.93 | 0.04 | 3 | 0.02 | 1.07 | 0.03 | 0.65 | 0.03 | 0.51 | 0.02 | 0.44 | 0 | 0.17 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.37 | 0.03 | 3.36 | 0.02 | 1.09 | 0.03 | 0.61 | 0.02 | 0.49 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 1.06 | 0.01 | 3.41 | 0.02 | 0.96 | 0.02 | 0.63 | 0.02 | 0.56 | 0.01 | 0.44 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.9 | 0.04 | 2.86 | 0 | 1.24 | 0.04 | 0.53 | 0.03 | 0.24 | 0 | 0.33 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.9 | 0.04 | 3.5 | 0.02 | 0.36 | 0.03 | 0.44 | 0.01 | 0.44 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 22:45 | 0.06 | 4.27 | 0.05 | 3.34 | 0.02 | 0.87 | 0.04 | 0.3 | 0 | 0.43 | 0 | 0.13 | 0 | 0.21 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 2.51 | 0.04 | 2.79 | 0.02 | 1.06 | 0.04 | 0.63 | 0.03 | 0.49 | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 1.76 | 0.03 | 3.4 | 0.02 | 0.89 | 0.03 | 0.89 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 1.14 | 0 | 3.07 | 0.02 | 1.08 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.46 | 0 | 0.27 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.13 | 0.04 | 2.92 | 0 | 1.12 | 0.04 | 0.48 | 0.03 | 0.27 | 0 | 0.29 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 2.24 | 0.04 | 3.53 | 0.02 | 0.33 | 0.03 | 0.5 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-05 | 22:46 | 0.06 | 4.12 | 0.05 | 3.5 | 0.02 | 0.43 | 0.04 | 0.63 | 0 | 0.28 | 0 | 0.16 | 0 | 0.23 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 2.16 | 0.04 | 3.08 | 0.02 | 1.26 | 0.04 | 0.63 | 0.03 | 0.45 | 0.02 | 0.44 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.51 | 0.04 | 3.53 | 0.02 | 1.16 | 0.04 | 0.79 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 1.29 | 0.01 | 3.3 | 0.02 | 0.95 | 0.02 | 0.28 | 0.01 | 0.41 | 0 | 0.33 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.04 | 3.1 | 0 | 1.37 | 0.04 | 0.27 | 0.03 | 0.14 | 0 | 0.34 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.07 | 0.04 | 3.68 | 0.02 | 0.48 | 0.04 | 0.16 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.18 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 22:47 | 0.06 | 4.44 | 0.05 | 3.47 | 0.02 | 0.78 | 0.04 | 0.47 | 0 | 0.34 | 0 | 0.2 | 0 | 0.31 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 2.58 | 0.03 | 3.27 | 0.03 | 1.41 | 0.04 | 0.72 | 0.03 | 0.28 | 0.02 | 0.42 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.07 | 0.04 | 3.63 | 0.02 | 1.04 | 0.04 | 0.52 | 0.03 | 0.64 | 0.03 | 0.19 | 0 | 0.18 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 1.3 | 0.02 | 3.46 | 0.02 | 1.25 | 0.03 | 0.19 | 0 | 0.33 | 0 | 0.33 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.38 | 0.04 | 3.21 | 0.01 | 1.4 | 0.05 | 0.32 | 0.03 | 0.28 | 0.01 | 0.32 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.56 | 0.05 | 3.66 | 0.02 | 0.21 | 0.04 | 0.25 | 0.02 | 0.54 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 22:48 | 0.06 | 4.01 | 0.05 | 3.25 | 0.01 | 0.5 | 0.04 | 1.05 | 0 | 0.57 | 0.01 | 0.53 | 0 | 0.32 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 3.7 | 0.03 | 3.66 | 0.01 | 1.09 | 0.02 | 0.63 | 0.02 | 0.53 | 0.01 | 0.29 | 0 | 0.21 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 1.11 | 0.04 | 3.6 | 0.02 | 1.06 | 0.03 | 0.43 | 0.01 | 0.66 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.18 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0.59 | 0.01 | 3.77 | 0.01 | 0.73 | 0.02 | 0.52 | 0 | 0.61 | 0 | 0.4 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 2.7 | 0.03 | 3.21 | 0.01 | 1.23 | 0.03 | 0.52 | 0.02 | 0.5 | 0 | 0.26 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 2.83 | 0.05 | 3.39 | 0.02 | 0.66 | 0.03 | 0.65 | 0 | 0.41 | 0 | 0.23 | 0 | 0.16 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 22:49 | 0.07 | 3.97 | 0.06 | 3.3 | 0.02 | 0.45 | 0.04 | 1.1 | 0.02 | 0.52 | 0.03 | 0.51 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 3.49 | 0.03 | 3.46 | 0.02 | 1.3 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.6 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.16 | 0 | 0.02 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.14 | 0.03 | 3.63 | 0.02 | 1.16 | 0.03 | 0.49 | 0.01 | 0.58 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0.51 | 0.03 | 3.75 | 0.02 | 0.93 | 0.03 | 0.62 | 0 | 0.6 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 2.53 | 0.03 | 3.11 | 0.02 | 1.41 | 0.02 | 0.45 | 0.01 | 0.53 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.77 | 0.05 | 3.38 | 0.02 | 0.54 | 0.03 | 0.47 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.33 | 0 | 0.17 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 22:50 | 0.04 | 4.36 | 0.06 | 2.73 | 0.02 | 0.55 | 0.01 | 0.62 | 0 | 0.61 | 0 | 0.31 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 3.46 | 0.02 | 2.96 | 0.01 | 1.37 | 0.02 | 0.84 | 0.02 | 0.55 | 0.01 | 0.28 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.14 | 0.03 | 3.68 | 0.02 | 1.1 | 0.03 | 0.55 | 0 | 0.56 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 1.01 | 0.02 | 2.95 | 0.02 | 1.01 | 0.01 | 0.55 | 0 | 0.64 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 2.15 | 0.03 | 3.19 | 0.01 | 1.42 | 0.02 | 0.52 | 0 | 0.62 | 0 | 0.23 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.83 | 0.04 | 3.22 | 0.02 | 0.58 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.17 | 0 | 0.28 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-05 | 22:51 | 0.05 | 4.54 | 0.05 | 2.94 | 0.02 | 0.65 | 0.02 | 0.75 | 0.01 | 0.45 | 0 | 0.45 | 0 | 0.24 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 3.17 | 0.04 | 3.14 | 0.03 | 1.25 | 0.02 | 0.54 | 0.02 | 0.4 | 0.01 | 0.21 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.04 | 0.03 | 3.81 | 0.02 | 1.2 | 0.02 | 0.6 | 0.02 | 0.56 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.16 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.07 | 0.02 | 3.07 | 0.02 | 0.86 | 0.02 | 0.45 | 0 | 0.47 | 0 | 0.32 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.94 | 0.04 | 3.39 | 0.02 | 1.4 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.49 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.83 | 0.05 | 3.45 | 0.02 | 0.84 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.29 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-05 | 22:52 | 0.05 | 4.55 | 0.06 | 2.85 | 0.02 | 0.61 | 0.03 | 0.91 | 0.01 | 0.46 | 0 | 0.55 | 0 | 0.28 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 3.62 | 0.03 | 3.15 | 0.02 | 1.29 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.27 | 0.01 | 0.27 | 0 | 0.21 | 0 | 0.08 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.18 | 0.03 | 3.7 | 0.02 | 1.36 | 0.02 | 0.58 | 0.02 | 0.66 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.21 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.84 | 0.02 | 3.1 | 0 | 0.76 | 0.02 | 0.38 | 0 | 0.4 | 0 | 0.47 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 2.42 | 0.03 | 3.32 | 0.01 | 1.49 | 0.03 | 0.2 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.16 | 0 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.03 | 0.05 | 3.29 | 0.02 | 1.04 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.41 | 0 | 0.33 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-05 | 22:53 | 0.04 | 3.78 | 0.04 | 2.92 | 0.02 | 0.47 | 0.03 | 0.93 | 0.01 | 0.36 | 0 | 0.56 | 0 | 0.31 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.2 | 0.03 | 3.12 | 0.01 | 1.45 | 0.02 | 0.49 | 0.02 | 0.37 | 0.01 | 0.21 | 0 | 0.17 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.19 | 0.03 | 3.83 | 0.02 | 1.04 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.75 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.22 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.99 | 0.02 | 3.05 | 0.01 | 0.88 | 0.02 | 0.54 | 0 | 0.39 | 0 | 0.36 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.47 | 0.04 | 3.47 | 0 | 1.41 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.56 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.97 | 0.04 | 3.36 | 0.02 | 0.68 | 0.02 | 0.48 | 0.02 | 0.45 | 0 | 0.38 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 22:54 | 0.04 | 3.43 | 0.05 | 2.94 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.65 | 0 | 0.22 | 0 | 0.43 | 0 | 0.25 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 3.42 | 0.04 | 3.03 | 0.01 | 1.01 | 0.02 | 0.52 | 0.03 | 0.49 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.24 | 0.03 | 3.74 | 0.02 | 1.06 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.6 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.22 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.91 | 0.02 | 3.12 | 0.01 | 0.66 | 0.02 | 0.48 | 0.01 | 0.39 | 0 | 0.27 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.13 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.53 | 0.04 | 3.13 | 0.01 | 1.08 | 0.03 | 0.23 | 0.02 | 0.63 | 0 | 0.2 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.7 | 0.04 | 3.42 | 0.02 | 0.63 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.28 | 0 | 0.22 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 22:55 | 0.04 | 3.82 | 0.05 | 3.29 | 0.02 | 0.55 | 0.02 | 0.33 | 0 | 0.36 | 0 | 0.2 | 0 | 0.22 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 3.84 | 0.04 | 3.28 | 0.03 | 1.2 | 0.02 | 0.91 | 0.02 | 0.44 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.28 | 0.03 | 3.67 | 0.02 | 1.04 | 0.03 | 0.57 | 0.01 | 0.65 | 0.01 | 0.29 | 0 | 0.31 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.75 | 0.02 | 3.55 | 0.02 | 0.98 | 0.02 | 0.49 | 0.01 | 0.43 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.58 | 0.04 | 2.91 | 0.02 | 1.2 | 0.02 | 0.62 | 0.02 | 0.61 | 0 | 0.28 | 0 | 0.11 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.7 | 0.04 | 3.6 | 0.02 | 0.6 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.39 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-05 | 22:56 | 0.04 | 4.5 | 0.06 | 3.33 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.81 | 0 | 0.34 | 0 | 0.39 | 0 | 0.38 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 3.19 | 0.04 | 3.54 | 0.02 | 1.51 | 0.02 | 0.75 | 0.02 | 0.7 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.19 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.55 | 0.03 | 3.68 | 0.02 | 1.17 | 0.02 | 0.53 | 0.01 | 0.68 | 0 | 0.24 | 0 | 0.22 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.95 | 0.02 | 3.72 | 0.01 | 1.07 | 0.02 | 0.68 | 0 | 0.6 | 0 | 0.16 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2.43 | 0.04 | 3.12 | 0.01 | 1.52 | 0.02 | 0.66 | 0 | 0.71 | 0 | 0.16 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 3.25 | 0.05 | 3.57 | 0.02 | 0.55 | 0.01 | 0.26 | 0 | 0.38 | 0 | 0.21 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 22:57 | 0.05 | 4.58 | 0.06 | 3.21 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 1.06 | 0 | 0.42 | 0 | 0.46 | 0 | 0.33 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 2.87 | 0.03 | 3.69 | 0.02 | 1.44 | 0.02 | 0.65 | 0.02 | 0.85 | 0 | 0.22 | 0 | 0.19 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.37 | 0.03 | 3.87 | 0.02 | 1.03 | 0.02 | 0.63 | 0.01 | 0.67 | 0 | 0.36 | 0 | 0.25 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 1.14 | 0.03 | 3.68 | 0.02 | 0.83 | 0.01 | 0.78 | 0 | 0.73 | 0 | 0.18 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 2.06 | 0.02 | 3.39 | 0 | 1.38 | 0.01 | 0.68 | 0.01 | 0.81 | 0 | 0.28 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 3.14 | 0.05 | 3.61 | 0.02 | 0.6 | 0.02 | 0.36 | 0 | 0.35 | 0 | 0.29 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 22:58 | 0.04 | 3.86 | 0.05 | 3.39 | 0.01 | 0.24 | 0.02 | 1.2 | 0 | 0.31 | 0 | 0.57 | 0 | 0.32 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 2.68 | 0.03 | 3.59 | 0.02 | 1.69 | 0.02 | 0.55 | 0.02 | 0.89 | 0 | 0.14 | 0 | 0.23 | 0 | 0.03 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.92 | 0.03 | 4.04 | 0.01 | 1.18 | 0.02 | 0.43 | 0 | 0.84 | 0 | 0.18 | 0 | 0.27 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0.78 | 0.02 | 3.63 | 0.02 | 0.95 | 0 | 0.78 | 0 | 0.69 | 0 | 0.29 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 1.54 | 0.03 | 3.6 | 0 | 1.58 | 0.02 | 0.47 | 0 | 0.91 | 0 | 0.17 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 2.27 | 0.04 | 3.77 | 0.01 | 0.77 | 0 | 0.47 | 0 | 0.4 | 0 | 0.33 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 22:59 | 0.03 | 3.86 | 0.05 | 3.49 | 0.01 | 0.39 | 0.01 | 0.99 | 0 | 0.12 | 0 | 0.54 | 0 | 0.26 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 2.6 | 0.03 | 3.12 | 0.02 | 1.79 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.56 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.05 | 0.03 | 3.91 | 0.02 | 1.23 | 0.02 | 0.66 | 0 | 0.61 | 0 | 0.28 | 0 | 0.16 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.82 | 0.01 | 3.37 | 0.01 | 1.22 | 0 | 0.51 | 0 | 0.35 | 0 | 0.32 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 1.4 | 0.03 | 3.39 | 0.01 | 1.71 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.55 | 0 | 0.2 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.15 | 0.04 | 3.75 | 0.02 | 0.56 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0.32 | 0 | 0.46 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 23:00 | 0.04 | 3.86 | 0.05 | 3.51 | 0.01 | 0.52 | 0 | 1.04 | 0 | 0.25 | 0 | 0.55 | 0 | 0.28 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 2.59 | 0.03 | 3.05 | 0.02 | 1.87 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.66 | 0 | 0.17 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.87 | 0.03 | 3.82 | 0.02 | 1.09 | 0.01 | 0.49 | 0 | 0.63 | 0 | 0.23 | 0 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.89 | 0.02 | 3.32 | 0.02 | 1.26 | 0 | 0.53 | 0 | 0.48 | 0 | 0.34 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 1.28 | 0.03 | 3.41 | 0.01 | 1.69 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 0.59 | 0 | 0.17 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 2.04 | 0.04 | 3.65 | 0.02 | 0.49 | 0 | 0.34 | 0 | 0.28 | 0 | 0.44 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 23:01 | 0.05 | 3.03 | 0.06 | 3.23 | 0.03 | 0.6 | 0.01 | 1.08 | 0 | 0.5 | 0.01 | 0.58 | 0 | 0.18 | 0 | 0.16 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.09 | 0.03 | 3.04 | 0.03 | 1.55 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.71 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.18 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.95 | 0.03 | 3.79 | 0.02 | 0.93 | 0.02 | 0.35 | 0.01 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.25 | 0 | 0.02 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.69 | 0.03 | 3.14 | 0.03 | 0.78 | 0.02 | 0.61 | 0 | 0.65 | 0.01 | 0.32 | 0 | 0.02 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.28 | 0.03 | 3.45 | 0.02 | 1.43 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.72 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.27 | 0.04 | 3.49 | 0.02 | 0.73 | 0.01 | 0.48 | 0 | 0.18 | 0 | 0.38 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 23:02 | 0.05 | 2.66 | 0.05 | 2.91 | 0.02 | 0.53 | 0.01 | 0.89 | 0 | 0.5 | 0 | 0.49 | 0 | 0.19 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 3.55 | 0.03 | 3.03 | 0.02 | 1.35 | 0.02 | 0.66 | 0 | 0.63 | 0 | 0.12 | 0 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.09 | 0.02 | 3.81 | 0.02 | 0.91 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.76 | 0 | 0.1 | 0 | 0.26 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.94 | 0.02 | 2.95 | 0.02 | 0.61 | 0 | 0.68 | 0 | 0.61 | 0 | 0.26 | 0 | 0.02 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 0.03 | 3.53 | 0.01 | 1.27 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.75 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.06 | 0.04 | 3.3 | 0.02 | 0.69 | 0 | 0.58 | 0 | 0.3 | 0 | 0.29 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 23:03 | 0.04 | 2.72 | 0.04 | 2.36 | 0.02 | 0.59 | 0 | 1.06 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0.11 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 4.04 | 0.04 | 3.1 | 0.03 | 1.15 | 0.02 | 0.95 | 0.02 | 0.59 | 0 | 0.22 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 1.15 | 0.04 | 3.72 | 0.03 | 0.65 | 0.03 | 0.23 | 0.02 | 0.61 | 0 | 0.1 | 0 | 0.23 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 1.25 | 0.02 | 2.76 | 0.02 | 0.61 | 0 | 1.04 | 0 | 0.45 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.78 | 0.04 | 3.56 | 0.03 | 0.96 | 0.03 | 0.48 | 0.01 | 0.68 | 0 | 0.16 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 1.22 | 0.04 | 2.92 | 0.03 | 0.48 | 0.02 | 0.65 | 0 | 0.31 | 0 | 0.17 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 23:04 | 0.04 | 2.59 | 0.06 | 2.86 | 0.02 | 0.49 | 0.02 | 0.86 | 0 | 0.19 | 0 | 0.41 | 0 | 0.21 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 4.08 | 0.04 | 3.03 | 0.04 | 1.24 | 0.03 | 0.86 | 0.02 | 0.48 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.12 | 0.03 | 3.62 | 0.04 | 0.55 | 0.02 | 0.43 | 0 | 0.48 | 0 | 0.21 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 1.02 | 0.02 | 3.1 | 0.03 | 0.88 | 0.03 | 0.91 | 0.01 | 0.37 | 0 | 0.21 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.98 | 0.04 | 3.27 | 0.04 | 0.98 | 0.02 | 0.47 | 0.02 | 0.55 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.2 | 0.05 | 3.11 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.52 | 0 | 0.25 | 0 | 0.33 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-05 | 23:05 | 0.03 | 2.73 | 0.05 | 3.14 | 0 | 0.34 | 0 | 0.82 | 0 | 0.07 | 0 | 0.39 | 0 | 0.19 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 3.84 | 0.05 | 3.3 | 0.02 | 1.31 | 0.03 | 0.86 | 0.04 | 0.11 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.86 | 0.02 | 3.57 | 0.02 | 0.73 | 0.02 | 0.5 | 0 | 0.25 | 0 | 0.31 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.72 | 0.02 | 3.45 | 0.02 | 0.89 | 0.02 | 0.74 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2.03 | 0.04 | 3.26 | 0.02 | 1.13 | 0.03 | 0.49 | 0.03 | 0.19 | 0 | 0.23 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.38 | 0.04 | 3.23 | 0.02 | 0.46 | 0 | 0.27 | 0 | 0.15 | 0 | 0.4 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 23:06 | 0.04 | 3.03 | 0.05 | 2.99 | 0 | 0.72 | 0.02 | 0.93 | 0 | 0.25 | 0 | 0.22 | 0 | 0.18 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 3.6 | 0.04 | 3.35 | 0.02 | 1.47 | 0.03 | 0.77 | 0.03 | 0.36 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.56 | 0.03 | 3.53 | 0.02 | 0.92 | 0.02 | 0.52 | 0 | 0.23 | 0 | 0.19 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.44 | 0.01 | 3.43 | 0.01 | 1.04 | 0.02 | 0.51 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2.13 | 0.04 | 3.18 | 0.02 | 1.34 | 0.03 | 0.45 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.2 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.77 | 0.04 | 3.17 | 0.02 | 0.77 | 0.01 | 0.31 | 0 | 0.14 | 0 | 0.22 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 23:07 | 0.04 | 2.67 | 0.06 | 2.7 | 0.02 | 0.38 | 0.01 | 0.85 | 0 | 0.22 | 0 | 0.27 | 0 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.18 | 0.04 | 2.74 | 0.02 | 1.49 | 0.02 | 0.6 | 0.03 | 0.27 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.15 | 0.02 | 3.34 | 0.02 | 0.76 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.37 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.44 | 0.02 | 2.88 | 0.01 | 0.98 | 0.01 | 0.54 | 0.01 | 0.25 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.23 | 0.03 | 2.99 | 0 | 1.23 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.95 | 0.04 | 2.88 | 0.02 | 0.46 | 0.01 | 0.46 | 0 | 0.21 | 0 | 0.23 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 23:08 | 0.03 | 2.75 | 0.06 | 3.15 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.99 | 0.01 | 0.28 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.46 | 0.04 | 2.84 | 0.02 | 1.18 | 0.02 | 0.62 | 0 | 0.24 | 0 | 0.18 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.14 | 0.02 | 3.35 | 0.02 | 0.8 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.36 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.49 | 0.02 | 3.19 | 0.01 | 0.83 | 0.02 | 0.58 | 0 | 0.26 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0.03 | 2.94 | 0.01 | 1.06 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 1.21 | 0.04 | 3.14 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.51 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 23:09 | 0.06 | 2.73 | 0.05 | 2.96 | 0.04 | 0.36 | 0.03 | 0.88 | 0.02 | 0.28 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 4.07 | 0.05 | 2.83 | 0.03 | 1.3 | 0.02 | 0.86 | 0.02 | 0.23 | 0.01 | 0.3 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0.94 | 0.03 | 3.49 | 0.02 | 0.62 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0.85 | 0.02 | 3.14 | 0.02 | 0.93 | 0.02 | 0.67 | 0.01 | 0.21 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.14 | 0.04 | 2.98 | 0.02 | 1.07 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.26 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.34 | 0.04 | 3.06 | 0.03 | 0.29 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.23 | 0.01 | 0.21 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-05 | 23:10 | 0.05 | 2.66 | 0.05 | 3.19 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.94 | 0 | 0.36 | 0 | 0.31 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 3.94 | 0.04 | 3.29 | 0.02 | 1.09 | 0.03 | 0.78 | 0.02 | 0.62 | 0.02 | 0.41 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0.98 | 0.03 | 3.81 | 0.02 | 0.71 | 0.02 | 0.29 | 0.01 | 0.76 | 0.01 | 0.21 | 0 | 0.16 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0.92 | 0.01 | 3.53 | 0.02 | 0.73 | 0.03 | 0.62 | 0 | 0.5 | 0 | 0.24 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 1.96 | 0.04 | 3.41 | 0.02 | 1.01 | 0.03 | 0.37 | 0.01 | 0.77 | 0 | 0.26 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.33 | 0.04 | 3.25 | 0.02 | 0.38 | 0 | 0.53 | 0 | 0.3 | 0 | 0.28 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 23:11 | 0.05 | 2.19 | 0.06 | 2.94 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.94 | 0 | 0.42 | 0 | 0.26 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 4.17 | 0.03 | 3.23 | 0.02 | 1.14 | 0.03 | 1.1 | 0.01 | 0.52 | 0.01 | 0.47 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.84 | 0.03 | 3.86 | 0.03 | 0.65 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.72 | 0.01 | 0.21 | 0 | 0.16 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.24 | 0.02 | 3.37 | 0.01 | 0.79 | 0.03 | 0.73 | 0 | 0.42 | 0 | 0.26 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 2 | 0.03 | 3.33 | 0.02 | 0.9 | 0.03 | 0.67 | 0 | 0.71 | 0.01 | 0.33 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.89 | 0.04 | 3.2 | 0.02 | 0.43 | 0 | 0.57 | 0 | 0.43 | 0 | 0.25 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 23:12 | 0.05 | 1.78 | 0.07 | 2.82 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 1.13 | 0 | 0.22 | 0 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 4.61 | 0.04 | 3.36 | 0.02 | 1.19 | 0.02 | 1.16 | 0 | 0.41 | 0 | 0.44 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.46 | 0.03 | 3.87 | 0.03 | 0.53 | 0.02 | 0.36 | 0 | 0.5 | 0.01 | 0.34 | 0 | 0.25 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.63 | 0.02 | 3.37 | 0.02 | 0.75 | 0.02 | 1.05 | 0 | 0.26 | 0 | 0.23 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 2.46 | 0.04 | 3.36 | 0.02 | 0.86 | 0.02 | 0.83 | 0 | 0.5 | 0.01 | 0.41 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0.81 | 0.05 | 3.18 | 0.03 | 0.35 | 0 | 0.5 | 0 | 0.37 | 0 | 0.24 | 0 | 0.18 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-05 | 23:13 | 0.08 | 1.52 | 0.08 | 2.5 | 0.03 | 0.21 | 0.04 | 0.98 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.05 | 0 | 0.19 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 5.12 | 0.05 | 3.27 | 0.04 | 1.1 | 0.03 | 1.1 | 0.03 | 0.32 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.14 | 0 | 0.02 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0.31 | 0.04 | 3.61 | 0.04 | 0.39 | 0.01 | 0.37 | 0 | 0.22 | 0.02 | 0.46 | 0 | 0.17 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 2.19 | 0.03 | 3.19 | 0.04 | 0.66 | 0.04 | 1.03 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 3.01 | 0.05 | 3.22 | 0.03 | 0.8 | 0.02 | 0.8 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.37 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.89 | 0.07 | 2.82 | 0.04 | 0.3 | 0.03 | 0.38 | 0.01 | 0.24 | 0.01 | 0.38 | 0 | 0.1 | 0 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-05 | 23:14 | 0.05 | 2.36 | 0.07 | 2.48 | 0.02 | 0.65 | 0.03 | 0.85 | 0 | 0.39 | 0 | 0.42 | 0 | 0.21 | 0 | 0.17 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 4.91 | 0.03 | 3.35 | 0.02 | 1.27 | 0.02 | 1.03 | 0 | 0.7 | 0 | 0.18 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.85 | 0.03 | 3.59 | 0.04 | 0.15 | 0 | 0.44 | 0 | 0.54 | 0.02 | 0.52 | 0 | 0.16 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.61 | 0.02 | 3.26 | 0.02 | 1.05 | 0.03 | 1 | 0 | 0.6 | 0 | 0.34 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 3.11 | 0.04 | 3.29 | 0.02 | 0.69 | 0.02 | 0.68 | 0 | 0.7 | 0 | 0.25 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 1.62 | 0.05 | 2.68 | 0.03 | 0.42 | 0.02 | 0.38 | 0 | 0.29 | 0 | 0.53 | 0 | 0.21 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 23:15 | 0.04 | 2.87 | 0.06 | 2.76 | 0.02 | 0.75 | 0.03 | 0.66 | 0 | 0.59 | 0 | 0.36 | 0 | 0.24 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.23 | 0.04 | 3.61 | 0.02 | 1.23 | 0.02 | 0.97 | 0.02 | 1.04 | 0 | 0.3 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.98 | 0.03 | 3.66 | 0.03 | 0.18 | 0.02 | 0.6 | 0 | 0.63 | 0.02 | 0.6 | 0 | 0.22 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.92 | 0 | 3.58 | 0.02 | 1.05 | 0.02 | 0.74 | 0 | 0.91 | 0 | 0.38 | 0 | 0.18 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 0.04 | 3.26 | 0.02 | 0.76 | 0.02 | 0.65 | 0 | 0.95 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.04 | 0.05 | 2.94 | 0.03 | 0.4 | 0 | 0.27 | 0 | 0.29 | 0 | 0.54 | 0 | 0.26 | 0 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 23:16 | 0.04 | 4.03 | 0.05 | 3.07 | 0.02 | 0.68 | 0.03 | 0.32 | 0 | 0.95 | 0 | 0.18 | 0 | 0.23 | 0 | 0.13 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 3.49 | 0.04 | 3.71 | 0.02 | 1.02 | 0.02 | 0.84 | 0 | 1.11 | 0 | 0.13 | 0 | 0.2 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.79 | 0.02 | 3.55 | 0.02 | 0.69 | 0.02 | 0.73 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.64 | 0 | 0.21 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.41 | 0.02 | 3.76 | 0.01 | 0.92 | 0.02 | 0.36 | 0 | 1.17 | 0 | 0.15 | 0 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.87 | 0.03 | 3.09 | 0.02 | 0.97 | 0.02 | 0.59 | 0.01 | 0.84 | 0 | 0.36 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.15 | 0.04 | 3.27 | 0.03 | 0.42 | 0.01 | 0.34 | 0 | 0.37 | 0.01 | 0.3 | 0 | 0.19 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 23:17 | 0.04 | 4.15 | 0.06 | 2.81 | 0.03 | 0.75 | 0.04 | 0.43 | 0 | 1.01 | 0 | 0.19 | 0 | 0.25 | 0 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.85 | 0.04 | 3.63 | 0.03 | 0.79 | 0.03 | 0.62 | 0.02 | 1.15 | 0 | 0.13 | 0 | 0.18 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.31 | 0.04 | 3.28 | 0.03 | 0.74 | 0.02 | 0.6 | 0.02 | 0.56 | 0.03 | 0.61 | 0 | 0.17 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.46 | 0.02 | 3.65 | 0.02 | 0.71 | 0.04 | 0.21 | 0 | 1.22 | 0 | 0.1 | 0 | 0.18 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.39 | 0.04 | 2.89 | 0.03 | 0.86 | 0.03 | 0.44 | 0.02 | 0.97 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.44 | 0.05 | 2.91 | 0.03 | 0.64 | 0.03 | 0.26 | 0 | 0.36 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.19 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 23:18 | 0.04 | 4.08 | 0.07 | 2.63 | 0.02 | 0.67 | 0.03 | 0.28 | 0 | 0.86 | 0 | 0.17 | 0 | 0.19 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.72 | 0.03 | 3.29 | 0.02 | 0.76 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.89 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.77 | 0.04 | 2.77 | 0.03 | 0.61 | 0.03 | 0.35 | 0.03 | 0.51 | 0.03 | 0.44 | 0 | 0.12 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.92 | 0.03 | 3.38 | 0.02 | 0.64 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.98 | 0 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 0.04 | 2.41 | 0.02 | 0.78 | 0.03 | 0.29 | 0.03 | 0.76 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.56 | 0.06 | 2.58 | 0.03 | 0.45 | 0.03 | 0.19 | 0.02 | 0.5 | 0.01 | 0.29 | 0 | 0.15 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 23:19 | 0.03 | 3.47 | 0.05 | 2.68 | 0.02 | 0.62 | 0.03 | 0.25 | 0 | 0.55 | 0 | 0.17 | 0 | 0.18 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 5.01 | 0.03 | 3.25 | 0.02 | 0.66 | 0.02 | 0.48 | 0.03 | 0.37 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.53 | 0.03 | 2.87 | 0.02 | 0.61 | 0.03 | 0.4 | 0.03 | 0.29 | 0.03 | 0.37 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.49 | 0.01 | 3.36 | 0 | 0.67 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.52 | 0 | 0.2 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.23 | 0.03 | 2.39 | 0.02 | 0.72 | 0.03 | 0.44 | 0.03 | 0.23 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.06 | 0.05 | 2.71 | 0.02 | 0.24 | 0.03 | 0.15 | 0.02 | 0.44 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 23:20 | 0.04 | 2.34 | 0.06 | 2.83 | 0.02 | 0.62 | 0.03 | 0.43 | 0 | 0.54 | 0 | 0.2 | 0 | 0.21 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 5.37 | 0.03 | 3.25 | 0.02 | 0.76 | 0.02 | 0.73 | 0.03 | 0.42 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 1.65 | 0.04 | 3.25 | 0.02 | 0.62 | 0.03 | 0.35 | 0.03 | 0.21 | 0.03 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.08 | 0.02 | 3.46 | 0.01 | 0.66 | 0.03 | 0.53 | 0.01 | 0.55 | 0 | 0.25 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 3.96 | 0.04 | 2.67 | 0.02 | 0.79 | 0.03 | 0.52 | 0.03 | 0.26 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.97 | 0.06 | 2.86 | 0.02 | 0.47 | 0.03 | 0.11 | 0.02 | 0.34 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 23:21 | 0.05 | 2.52 | 0.05 | 2.93 | 0.02 | 0.65 | 0.02 | 0.54 | 0 | 0.67 | 0 | 0.13 | 0 | 0.19 | 0 | 0.17 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.98 | 0.04 | 3.65 | 0.02 | 0.86 | 0.03 | 0.83 | 0.04 | 0.61 | 0.02 | 0.37 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.59 | 0.05 | 3.55 | 0.03 | 0.63 | 0.04 | 0.41 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 1.69 | 0.03 | 3.73 | 0.02 | 0.7 | 0.02 | 0.6 | 0.02 | 0.73 | 0.01 | 0.19 | 0 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.76 | 0.05 | 3.02 | 0.02 | 0.84 | 0.04 | 0.65 | 0.03 | 0.36 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.25 | 0.05 | 3.03 | 0.02 | 0.47 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.37 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 23:22 | 0.05 | 2.04 | 0.05 | 2.74 | 0.03 | 0.57 | 0.04 | 0.39 | 0.01 | 0.57 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.16 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 5.02 | 0.04 | 3.39 | 0.02 | 1.12 | 0.02 | 1.11 | 0.02 | 0.59 | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.17 | 0 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 1.23 | 0.05 | 3.79 | 0.03 | 0.56 | 0.04 | 0.62 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.4 | 0 | 0.16 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.8 | 0.02 | 3.43 | 0.02 | 0.83 | 0.03 | 0.7 | 0.02 | 0.67 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.57 | 0.05 | 3.05 | 0.02 | 0.95 | 0.04 | 0.92 | 0.02 | 0.48 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.85 | 0.05 | 3.19 | 0.02 | 0.43 | 0.03 | 0.23 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 23:23 | 0.04 | 2.72 | 0.05 | 2.86 | 0.02 | 0.55 | 0.03 | 0.36 | 0 | 0.44 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 4.8 | 0.04 | 3.23 | 0.02 | 1.21 | 0.02 | 1.07 | 0.03 | 0.46 | 0.02 | 0.4 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.78 | 0.04 | 3.81 | 0.01 | 0.54 | 0.04 | 0.83 | 0.02 | 0.19 | 0.03 | 0.34 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.23 | 0.02 | 3.37 | 0.02 | 0.95 | 0.02 | 0.63 | 0.01 | 0.5 | 0 | 0.25 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.66 | 0.04 | 2.98 | 0.01 | 1 | 0.03 | 0.88 | 0.03 | 0.37 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.49 | 0.05 | 3.32 | 0.02 | 0.26 | 0.03 | 0.36 | 0.01 | 0.18 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 23:24 | 0.04 | 2.44 | 0.06 | 3.17 | 0.03 | 0.58 | 0.03 | 0.52 | 0 | 0.7 | 0 | 0.14 | 0 | 0.15 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 5.28 | 0.03 | 3.24 | 0.02 | 1.21 | 0.02 | 0.84 | 0.02 | 0.77 | 0.01 | 0.35 | 0 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.89 | 0.03 | 3.64 | 0.02 | 0.71 | 0.03 | 0.68 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.18 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.73 | 0.02 | 3.62 | 0.02 | 0.91 | 0.02 | 0.62 | 0 | 0.84 | 0 | 0.17 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.11 | 0.03 | 2.88 | 0.02 | 1.09 | 0.03 | 0.83 | 0.02 | 0.61 | 0.01 | 0.25 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.38 | 0.05 | 3.23 | 0.03 | 0.42 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.31 | 0 | 0.2 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 23:25 | 0.05 | 2.61 | 0.07 | 3.13 | 0.03 | 0.26 | 0.04 | 0.42 | 0 | 0.92 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.29 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.35 | 0.05 | 3.34 | 0.04 | 0.83 | 0.03 | 0.67 | 0.02 | 0.74 | 0.03 | 0.23 | 0 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.2 | 0.04 | 3.74 | 0.04 | 0.67 | 0.03 | 0.46 | 0.02 | 0.53 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.21 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.02 | 0.02 | 3.58 | 0.02 | 0.46 | 0.04 | 0.34 | 0 | 0.95 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.14 | 0.05 | 3.03 | 0.04 | 0.85 | 0.04 | 0.53 | 0.01 | 0.54 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.12 | 0.06 | 3.39 | 0.04 | 0.48 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.6 | 0 | 0.26 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 23:26 | 0.05 | 2.76 | 0.07 | 2.88 | 0.03 | 0.53 | 0.04 | 0.35 | 0.01 | 1.1 | 0.01 | 0.31 | 0 | 0.28 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.45 | 0.04 | 3.02 | 0.03 | 1.4 | 0.03 | 0.57 | 0.02 | 0.88 | 0.01 | 0.26 | 0 | 0.2 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.68 | 0.05 | 3.68 | 0.03 | 0.78 | 0.03 | 0.7 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.16 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.03 | 0.03 | 3.26 | 0.02 | 1.04 | 0.03 | 0.38 | 0 | 1.13 | 0 | 0.27 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.01 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 3.45 | 0.05 | 2.85 | 0.03 | 1.19 | 0.03 | 0.7 | 0.02 | 0.46 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.47 | 0.07 | 3.27 | 0.03 | 0.46 | 0.03 | 0.42 | 0.01 | 0.69 | 0 | 0.36 | 0 | 0.09 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 23:27 | 0.05 | 2.49 | 0.08 | 3.04 | 0.03 | 0.28 | 0.04 | 0.6 | 0 | 0.62 | 0 | 0.28 | 0 | 0.23 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 5.1 | 0.04 | 3.33 | 0.03 | 1.08 | 0.02 | 0.79 | 0.02 | 0.46 | 0 | 0.17 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.18 | 0.05 | 3.6 | 0.04 | 0.89 | 0.03 | 0.77 | 0 | 0.12 | 0.02 | 0.42 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.54 | 0.03 | 3.61 | 0.02 | 0.62 | 0.03 | 0.64 | 0 | 0.61 | 0 | 0.17 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.15 | 0.05 | 2.85 | 0.03 | 1.08 | 0.03 | 0.85 | 0.01 | 0.23 | 0.01 | 0.19 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.6 | 0.07 | 3.19 | 0.04 | 0.49 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.38 | 0 | 0.35 | 0 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 23:28 | 0.05 | 2.2 | 0.08 | 2.93 | 0.02 | 0.25 | 0.04 | 0.59 | 0 | 0.58 | 0 | 0.17 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 5.35 | 0.04 | 3.41 | 0.03 | 1.11 | 0.02 | 0.77 | 0.02 | 0.41 | 0 | 0.18 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 1.9 | 0.04 | 3.46 | 0.04 | 0.78 | 0.02 | 0.72 | 0 | 0.16 | 0.02 | 0.52 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.9 | 0.03 | 3.55 | 0.02 | 0.54 | 0.03 | 0.55 | 0 | 0.52 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.13 | 0.05 | 2.88 | 0.03 | 1.05 | 0.02 | 0.81 | 0.01 | 0.28 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.24 | 0.07 | 3.09 | 0.03 | 0.52 | 0.02 | 0.33 | 0 | 0.38 | 0 | 0.37 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 23:29 | 0.05 | 2.18 | 0.08 | 3.06 | 0.02 | 0.2 | 0.04 | 0.73 | 0 | 0.28 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 5.8 | 0.03 | 3.66 | 0.02 | 1.18 | 0.02 | 1 | 0.02 | 0.57 | 0 | 0.22 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 2.43 | 0.04 | 3.52 | 0.03 | 0.77 | 0.02 | 0.8 | 0 | 0.37 | 0.02 | 0.53 | 0 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 2.11 | 0.03 | 3.77 | 0.02 | 0.74 | 0.03 | 0.72 | 0 | 0.42 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.68 | 0.04 | 3 | 0.02 | 0.99 | 0.02 | 0.96 | 0.01 | 0.54 | 0.01 | 0.31 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 2.55 | 0.07 | 3.14 | 0.03 | 0.37 | 0.02 | 0.33 | 0 | 0.21 | 0 | 0.34 | 0 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-05 | 23:30 | 0.05 | 2.08 | 0.07 | 3.09 | 0.03 | 0.27 | 0.04 | 0.67 | 0 | 0.41 | 0 | 0.32 | 0 | 0.14 | 0 | 0.24 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 6.88 | 0.03 | 3.46 | 0.03 | 1.19 | 0.03 | 1.13 | 0.03 | 0.5 | 0.02 | 0.43 | 0 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.21 | 0.04 | 3.37 | 0.03 | 0.75 | 0.03 | 0.99 | 0.01 | 0.26 | 0.02 | 0.61 | 0 | 0.21 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 2.94 | 0.03 | 3.73 | 0.03 | 0.82 | 0.02 | 0.98 | 0.02 | 0.49 | 0 | 0.37 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.8 | 0.04 | 2.73 | 0.02 | 0.96 | 0.03 | 1.21 | 0.03 | 0.43 | 0.02 | 0.34 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.85 | 0.06 | 3 | 0.03 | 0.35 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.21 | 0 | 0.53 | 0 | 0.2 | 0 | 0.18 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-05 | 23:31 | 0.03 | 2 | 0.06 | 2.97 | 0.03 | 0.28 | 0.03 | 0.8 | 0 | 0.31 | 0 | 0.29 | 0 | 0.07 | 0 | 0.21 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 6.68 | 0.03 | 3.39 | 0.02 | 1.16 | 0.02 | 1.04 | 0.03 | 0.37 | 0.03 | 0.39 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 2.99 | 0.04 | 3.35 | 0.02 | 0.58 | 0.05 | 0.81 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.5 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 2.99 | 0.02 | 3.63 | 0.02 | 0.8 | 0.02 | 1.02 | 0.02 | 0.36 | 0.01 | 0.28 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.57 | 0.04 | 2.74 | 0.02 | 0.83 | 0.03 | 1.06 | 0.03 | 0.26 | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.6 | 0.05 | 2.89 | 0.03 | 0.27 | 0.03 | 0.15 | 0 | 0.23 | 0 | 0.45 | 0 | 0.14 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 23:32 | 0.03 | 2.36 | 0.07 | 3.17 | 0.03 | 0.39 | 0.03 | 0.66 | 0 | 0.56 | 0 | 0.28 | 0 | 0.09 | 0 | 0.18 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 6.45 | 0.03 | 3.2 | 0.03 | 0.88 | 0.03 | 0.83 | 0.03 | 0.55 | 0.04 | 0.23 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 3.26 | 0.04 | 3.18 | 0.02 | 0.79 | 0.05 | 0.57 | 0 | 0.38 | 0 | 0.27 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 2.71 | 0.02 | 3.66 | 0.02 | 0.71 | 0.03 | 0.84 | 0.01 | 0.63 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 0.03 | 2.53 | 0.02 | 0.7 | 0.04 | 0.81 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 2.86 | 0.05 | 2.91 | 0.03 | 0.45 | 0.03 | 0.18 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.11 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 23:33 | 0.03 | 2.35 | 0.06 | 2.99 | 0.02 | 0.46 | 0.03 | 0.44 | 0 | 0.5 | 0 | 0.35 | 0 | 0.17 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 5.95 | 0.04 | 3.26 | 0.03 | 0.92 | 0.03 | 0.95 | 0.03 | 0.41 | 0.03 | 0.14 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 2.84 | 0.04 | 3.23 | 0 | 0.75 | 0.04 | 0.76 | 0.01 | 0.52 | 0 | 0.18 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.49 | 0.01 | 3.59 | 0.02 | 0.72 | 0.03 | 0.8 | 0.01 | 0.5 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.04 | 0.04 | 2.51 | 0.02 | 0.67 | 0.03 | 0.96 | 0.03 | 0.32 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.64 | 0.05 | 2.93 | 0.02 | 0.33 | 0.03 | 0.24 | 0 | 0.55 | 0 | 0.3 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 23:34 | 0.03 | 1.92 | 0.06 | 3.01 | 0.03 | 0.44 | 0.03 | 0.56 | 0 | 0.3 | 0 | 0.36 | 0 | 0.18 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 5.23 | 0.05 | 3.38 | 0.02 | 0.72 | 0.04 | 0.93 | 0.03 | 0.17 | 0.03 | 0.17 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.19 | 0.03 | 3.45 | 0.02 | 0.6 | 0.04 | 0.83 | 0.01 | 0.38 | 0 | 0.37 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.96 | 0.01 | 3.63 | 0 | 0.44 | 0.04 | 0.78 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.26 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.21 | 0.03 | 2.69 | 0.02 | 0.71 | 0.04 | 0.89 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.21 | 0.04 | 3.13 | 0.03 | 0.34 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.37 | 0 | 0.42 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 23:35 | 0.05 | 1.92 | 0.08 | 2.98 | 0.03 | 0.62 | 0.04 | 0.91 | 0.01 | 0.25 | 0.02 | 0.44 | 0 | 0.19 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 5.1 | 0.05 | 3.72 | 0.03 | 0.86 | 0.05 | 1.22 | 0.03 | 0.16 | 0.04 | 0.25 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 2.27 | 0.04 | 3.9 | 0.05 | 0.66 | 0.03 | 0.87 | 0.02 | 0.43 | 0 | 0.55 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 1.87 | 0.04 | 3.79 | 0.02 | 0.58 | 0.05 | 1.09 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 4.2 | 0.04 | 3.15 | 0.04 | 0.84 | 0.04 | 0.99 | 0.03 | 0.32 | 0.02 | 0.36 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.3 | 0.05 | 3.28 | 0.04 | 0.45 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.3 | 0.02 | 0.57 | 0 | 0.16 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 23:36 | 0.04 | 1.75 | 0.05 | 2.72 | 0.03 | 0.9 | 0.02 | 0.78 | 0 | 0.34 | 0 | 0.24 | 0 | 0.17 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 4.92 | 0.06 | 3.68 | 0.01 | 0.94 | 0.05 | 1.18 | 0.02 | 0.2 | 0.03 | 0.34 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.61 | 0.02 | 3.87 | 0.03 | 0.57 | 0.03 | 0.8 | 0.02 | 0.33 | 0 | 0.42 | 0 | 0.15 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.94 | 0.01 | 3.59 | 0.01 | 0.81 | 0.04 | 0.79 | 0.01 | 0.27 | 0 | 0.22 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 0.04 | 3.22 | 0.02 | 0.83 | 0.04 | 0.95 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.34 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.86 | 0.04 | 3.15 | 0.03 | 0.44 | 0 | 0.31 | 0 | 0.33 | 0 | 0.37 | 0 | 0.16 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 23:37 | 0.05 | 2.13 | 0.05 | 2.27 | 0.03 | 0.71 | 0 | 0.49 | 0 | 0.44 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 5.08 | 0.06 | 3.24 | 0.01 | 1.04 | 0.04 | 0.95 | 0.03 | 0.3 | 0.02 | 0.34 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.77 | 0.04 | 3.29 | 0.02 | 0.53 | 0.04 | 0.63 | 0.01 | 0.27 | 0 | 0.25 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.9 | 0.02 | 3.14 | 0.01 | 0.87 | 0.03 | 0.48 | 0.01 | 0.34 | 0 | 0.17 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 3.94 | 0.04 | 2.84 | 0.01 | 0.74 | 0.03 | 0.86 | 0.02 | 0.24 | 0.01 | 0.21 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.13 | 0.04 | 2.5 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.43 | 0 | 0.39 | 0 | 0.19 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-05 | 23:38 | 0.05 | 2.04 | 0.04 | 2.32 | 0.02 | 0.9 | 0.01 | 0.65 | 0.01 | 0.39 | 0 | 0.25 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 5.11 | 0.04 | 3.48 | 0.02 | 1.08 | 0.04 | 1.08 | 0.03 | 0.28 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.07 | 0.05 | 3.42 | 0.02 | 0.69 | 0.04 | 0.51 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.28 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.93 | 0.01 | 3.3 | 0.01 | 0.94 | 0.03 | 0.61 | 0.02 | 0.34 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.14 | 0.04 | 3.08 | 0.02 | 0.89 | 0.03 | 0.9 | 0.03 | 0.16 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.27 | 0.04 | 2.53 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.46 | 0 | 0.33 | 0 | 0.23 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-05 | 23:39 | 0.05 | 1.9 | 0.04 | 2.52 | 0.02 | 0.97 | 0.02 | 0.81 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 4.56 | 0.06 | 3.57 | 0.02 | 1.07 | 0.04 | 1.07 | 0.04 | 0.52 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.83 | 0.06 | 3.58 | 0.03 | 0.69 | 0.04 | 0.44 | 0.02 | 0.25 | 0.01 | 0.3 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.64 | 0.03 | 3.42 | 0.01 | 0.93 | 0.03 | 0.66 | 0.03 | 0.48 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.68 | 0.06 | 3.2 | 0.02 | 0.98 | 0.04 | 0.85 | 0.03 | 0.37 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.09 | 0.04 | 2.82 | 0.02 | 0.47 | 0.03 | 0.5 | 0.01 | 0.25 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-05 | 23:40 | 0.03 | 2.05 | 0.02 | 2.87 | 0.02 | 0.78 | 0.02 | 0.79 | 0.02 | 0.51 | 0 | 0.28 | 0 | 0.18 | 0 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 4.07 | 0.06 | 3.38 | 0 | 1.08 | 0.05 | 0.83 | 0.03 | 0.68 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.78 | 0.03 | 3.67 | 0.02 | 0.94 | 0.04 | 0.57 | 0.02 | 0.26 | 0.01 | 0.3 | 0 | 0.09 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.15 | 0.02 | 3.49 | 0.01 | 0.81 | 0.04 | 0.58 | 0.02 | 0.68 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 3.32 | 0.05 | 2.97 | 0 | 1.15 | 0.04 | 0.73 | 0.03 | 0.44 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2.17 | 0.03 | 3.22 | 0.02 | 0.62 | 0.03 | 0.41 | 0 | 0.29 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 23:41 | 0.04 | 2.11 | 0.02 | 2.83 | 0.02 | 0.85 | 0.01 | 0.84 | 0 | 0.39 | 0 | 0.23 | 0 | 0.21 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 5.22 | 0.04 | 3.55 | 0.02 | 0.73 | 0.05 | 1.02 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 2.84 | 0.05 | 3.67 | 0.03 | 1.07 | 0.03 | 0.71 | 0.01 | 0.42 | 0 | 0.2 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.77 | 0.01 | 3.62 | 0.02 | 0.77 | 0.04 | 0.74 | 0.01 | 0.41 | 0 | 0.2 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 4.57 | 0.04 | 2.93 | 0.02 | 1.02 | 0.04 | 0.87 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.77 | 0.03 | 3.12 | 0.03 | 0.47 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.45 | 0 | 0.18 | 0 | 0.15 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 23:42 | 0.04 | 2.05 | 0.03 | 2.81 | 0.03 | 0.68 | 0.01 | 0.79 | 0 | 0.64 | 0.02 | 0.33 | 0 | 0.18 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 6.34 | 0.05 | 3.51 | 0.02 | 0.37 | 0.06 | 0.93 | 0.01 | 0.69 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 3.68 | 0.05 | 3.72 | 0.03 | 1.29 | 0.04 | 0.43 | 0.02 | 0.78 | 0 | 0.24 | 0 | 0.15 | 0 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.74 | 0.02 | 3.63 | 0.02 | 0.6 | 0.03 | 0.72 | 0.01 | 0.75 | 0 | 0.21 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 5.77 | 0.05 | 3 | 0.02 | 0.96 | 0.04 | 0.61 | 0.02 | 0.7 | 0 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.06 | 0.03 | 2.95 | 0.03 | 0.39 | 0.03 | 0.22 | 0 | 0.62 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 23:43 | 0.04 | 2.65 | 0.02 | 2.63 | 0.03 | 0.52 | 0.03 | 0.75 | 0 | 0.54 | 0.01 | 0.38 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 5.74 | 0.06 | 3.47 | 0.02 | 0.26 | 0.07 | 0.97 | 0.04 | 0.8 | 0.03 | 0.09 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 3.35 | 0.06 | 3.5 | 0.03 | 1.22 | 0.06 | 0.37 | 0.04 | 0.91 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.19 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.03 | 0.03 | 3.47 | 0.01 | 0.45 | 0.05 | 0.67 | 0.02 | 0.75 | 0 | 0.25 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 5.24 | 0.05 | 2.9 | 0.02 | 0.86 | 0.07 | 0.63 | 0.04 | 0.86 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.31 | 0.04 | 2.86 | 0.03 | 0.43 | 0.05 | 0.26 | 0.02 | 0.58 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 23:44 | 0.06 | 2.37 | 0.03 | 2.45 | 0.05 | 0.72 | 0.05 | 0.64 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.34 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 5.24 | 0.06 | 3.59 | 0.01 | 0.28 | 0.07 | 1.05 | 0.05 | 0.7 | 0.03 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.06 | 2.56 | 0.07 | 3.32 | 0.03 | 1.35 | 0.08 | 0.39 | 0.04 | 0.94 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.22 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.01 | 0.03 | 3.43 | 0.03 | 0.57 | 0.05 | 0.52 | 0.03 | 0.62 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 4.46 | 0.05 | 2.95 | 0.02 | 0.91 | 0.07 | 0.68 | 0.05 | 0.9 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.74 | 0.05 | 2.66 | 0.04 | 0.47 | 0.07 | 0.26 | 0.02 | 0.47 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 23:45 | 0.04 | 2.24 | 0.03 | 2.29 | 0.04 | 0.93 | 0.03 | 0.74 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.28 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 4.89 | 0.05 | 3.56 | 0.06 | 0.47 | 0.06 | 0.93 | 0.03 | 0.52 | 0.03 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 2.14 | 0.06 | 3.25 | 0.03 | 1.18 | 0.06 | 0.55 | 0.04 | 0.68 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0.15 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.85 | 0.03 | 3.32 | 0.05 | 0.75 | 0.05 | 0.4 | 0.02 | 0.44 | 0 | 0.18 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.01 | 0.04 | 2.94 | 0.04 | 0.83 | 0.05 | 0.72 | 0.04 | 0.67 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.48 | 0.05 | 2.47 | 0.02 | 0.27 | 0.05 | 0.43 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.23 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 23:46 | 0.03 | 1.96 | 0.02 | 2.53 | 0.03 | 0.87 | 0.01 | 0.63 | 0 | 0.36 | 0 | 0.24 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 5.02 | 0.02 | 3.38 | 0 | 0.55 | 0.04 | 0.74 | 0.03 | 0.31 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.05 | 0.02 | 3.43 | 0.02 | 0.96 | 0.04 | 0.45 | 0.03 | 0.45 | 0 | 0.18 | 0 | 0.06 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 2.18 | 0 | 3.36 | 0.02 | 0.68 | 0.03 | 0.42 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 4.06 | 0.02 | 2.99 | 0.01 | 0.79 | 0.04 | 0.55 | 0.03 | 0.32 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.15 | 0.02 | 2.66 | 0.03 | 0.42 | 0.02 | 0.28 | 0.01 | 0.42 | 0 | 0.18 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-05 | 23:47 | 0.04 | 1.73 | 0.03 | 2.51 | 0.03 | 1 | 0.03 | 0.62 | 0 | 0.36 | 0 | 0.41 | 0 | 0.18 | 0 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 5.12 | 0.03 | 3.42 | 0.02 | 0.74 | 0.04 | 0.82 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.21 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.09 | 0.03 | 3.46 | 0.03 | 0.96 | 0.03 | 0.39 | 0.02 | 0.6 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.07 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.34 | 0.02 | 3.4 | 0.02 | 0.89 | 0.04 | 0.61 | 0.01 | 0.31 | 0 | 0.33 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.14 | 0.03 | 2.91 | 0.02 | 0.87 | 0.04 | 0.61 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2 | 0.02 | 2.62 | 0.03 | 0.34 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.52 | 0 | 0.32 | 0 | 0.1 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 23:48 | 0.04 | 2.08 | 0.04 | 2.25 | 0.02 | 0.74 | 0.03 | 0.43 | 0 | 0.23 | 0.02 | 0.42 | 0 | 0.2 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 4.92 | 0.03 | 3.36 | 0.02 | 0.67 | 0.04 | 0.91 | 0.03 | 0.44 | 0 | 0.26 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.14 | 0.04 | 3.11 | 0.04 | 1.25 | 0.04 | 0.55 | 0.02 | 0.9 | 0.01 | 0.27 | 0 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.79 | 0 | 3.22 | 0.01 | 0.74 | 0.04 | 0.58 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.39 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.05 | 0.03 | 2.77 | 0.03 | 0.8 | 0.04 | 0.77 | 0.03 | 0.74 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 2.37 | 0.04 | 2.27 | 0.03 | 0.54 | 0.03 | 0.22 | 0.01 | 0.62 | 0.01 | 0.39 | 0 | 0.14 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 23:49 | 0.03 | 1.9 | 0.04 | 2.68 | 0.02 | 0.92 | 0.02 | 0.49 | 0 | 0.57 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.14 | 0 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 5.07 | 0.03 | 3.42 | 0.02 | 0.67 | 0.05 | 0.81 | 0.03 | 0.55 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.17 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 2.62 | 0.04 | 3.5 | 0.05 | 0.91 | 0.05 | 0.59 | 0.03 | 0.42 | 0 | 0.34 | 0 | 0.12 | 0 | 0.16 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.99 | 0.01 | 3.5 | 0 | 0.71 | 0.03 | 0.5 | 0.01 | 0.59 | 0 | 0.14 | 0 | 0.17 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.37 | 0.03 | 2.91 | 0.03 | 0.77 | 0.04 | 0.73 | 0.03 | 0.47 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 2.46 | 0.04 | 2.79 | 0.03 | 0.34 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.47 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0.14 | 0 | 0.17 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 23:50 | 0.03 | 1.64 | 0.05 | 3 | 0.03 | 0.95 | 0 | 0.76 | 0.01 | 0.52 | 0.03 | 0.3 | 0 | 0.16 | 0 | 0.17 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 5.77 | 0.03 | 3.76 | 0.01 | 0.48 | 0.05 | 0.73 | 0.03 | 0.5 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 3.43 | 0.04 | 3.84 | 0.04 | 1.3 | 0.04 | 0.8 | 0.04 | 0.63 | 0 | 0.28 | 0 | 0.15 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 2.56 | 0.01 | 3.9 | 0.02 | 0.57 | 0.03 | 0.65 | 0.02 | 0.48 | 0 | 0.23 | 0 | 0.17 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.24 | 0.02 | 3.11 | 0.02 | 0.92 | 0.04 | 0.79 | 0.04 | 0.58 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 2.74 | 0.04 | 3.07 | 0.04 | 0.53 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.58 | 0.01 | 0.3 | 0 | 0.16 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-05 | 23:51 | 0.04 | 1.32 | 0.03 | 2.7 | 0.02 | 0.68 | 0.01 | 0.58 | 0.01 | 0.52 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.18 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 5.06 | 0.03 | 3.37 | 0.02 | 0.8 | 0.06 | 0.76 | 0.03 | 0.61 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.17 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.46 | 0.05 | 3.7 | 0.03 | 0.96 | 0.04 | 0.78 | 0.04 | 0.44 | 0 | 0.37 | 0 | 0.14 | 0 | 0.16 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 2.22 | 0.01 | 3.43 | 0.01 | 0.48 | 0.03 | 0.54 | 0.02 | 0.6 | 0 | 0.24 | 0 | 0.19 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.23 | 0.03 | 2.96 | 0.02 | 0.9 | 0.04 | 0.8 | 0.04 | 0.51 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.02 | 0.03 | 3.05 | 0.03 | 0.51 | 0.03 | 0.32 | 0.02 | 0.42 | 0.01 | 0.31 | 0 | 0.17 | 0 | 0.15 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 23:52 | 0.05 | 2.07 | 0.04 | 2.14 | 0.03 | 0.27 | 0.03 | 0.38 | 0.01 | 0.58 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 4.11 | 0.04 | 3.02 | 0.03 | 0.76 | 0.04 | 0.6 | 0.04 | 0.57 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.19 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 1.49 | 0.04 | 3.08 | 0.02 | 0.91 | 0.04 | 0.72 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.32 | 0 | 0.12 | 0 | 0.13 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 1.49 | 0.03 | 2.93 | 0.02 | 0.48 | 0.04 | 0.36 | 0.03 | 0.6 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.17 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.14 | 0.03 | 2.73 | 0.01 | 0.64 | 0.03 | 0.72 | 0.03 | 0.29 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.98 | 0.04 | 2.33 | 0.02 | 0.5 | 0.04 | 0.5 | 0.01 | 0.39 | 0 | 0.16 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 23:53 | 0.03 | 2.81 | 0.04 | 2.36 | 0.02 | 0.68 | 0.02 | 0.67 | 0.01 | 0.38 | 0 | 0.14 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 3.71 | 0.03 | 3.25 | 0.01 | 0.68 | 0.03 | 0.68 | 0.03 | 0.79 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.21 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.94 | 0.05 | 3.03 | 0.02 | 0.87 | 0.04 | 0.88 | 0.02 | 0.46 | 0 | 0.34 | 0 | 0.21 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.84 | 0.02 | 3.19 | 0 | 0.64 | 0.03 | 0.27 | 0.02 | 0.64 | 0 | 0.13 | 0 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0.03 | 2.83 | 0 | 0.41 | 0.03 | 0.79 | 0.03 | 0.69 | 0 | 0.22 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 2.72 | 0.04 | 2.39 | 0.01 | 0.52 | 0.03 | 0.7 | 0 | 0.22 | 0 | 0.16 | 0 | 0.17 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 23:54 | 0.04 | 1.86 | 0.06 | 2.54 | 0.03 | 0.6 | 0.03 | 0.75 | 0 | 0.19 | 0 | 0.24 | 0 | 0.14 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 4.54 | 0.03 | 3.24 | 0.02 | 0.91 | 0.03 | 0.71 | 0.02 | 0.75 | 0.01 | 0.33 | 0 | 0.2 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.93 | 0.04 | 3.61 | 0.02 | 0.69 | 0.04 | 0.83 | 0.02 | 0.44 | 0 | 0.41 | 0 | 0.23 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 1.84 | 0.03 | 3.28 | 0.02 | 0.69 | 0.03 | 0.55 | 0.02 | 0.5 | 0 | 0.24 | 0 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.66 | 0.03 | 2.99 | 0.01 | 0.45 | 0.03 | 0.85 | 0.02 | 0.66 | 0 | 0.27 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 2.06 | 0.05 | 2.81 | 0.02 | 0.39 | 0.03 | 0.56 | 0 | 0.24 | 0 | 0.33 | 0 | 0.15 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 23:55 | 0.02 | 1.55 | 0.05 | 2.15 | 0.02 | 0.73 | 0.03 | 0.66 | 0 | 0.41 | 0.01 | 0.48 | 0 | 0.14 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 5.35 | 0.02 | 3.08 | 0.02 | 1.05 | 0.02 | 0.92 | 0.02 | 0.52 | 0 | 0.39 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.04 | 0.03 | 3.55 | 0.03 | 1.14 | 0.02 | 0.67 | 0 | 0.68 | 0.01 | 0.29 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 2.59 | 0.02 | 3 | 0 | 0.94 | 0.02 | 0.87 | 0 | 0.32 | 0 | 0.49 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.19 | 0.02 | 2.92 | 0.02 | 0.54 | 0.01 | 0.88 | 0.02 | 0.59 | 0 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.86 | 0.03 | 2.43 | 0.03 | 0.8 | 0 | 0.16 | 0 | 0.58 | 0.01 | 0.44 | 0 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 23:56 | 0.02 | 1.64 | 0.05 | 2.64 | 0.02 | 0.58 | 0.03 | 0.34 | 0 | 0.52 | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 5.36 | 0.03 | 3.04 | 0.02 | 0.86 | 0.02 | 0.64 | 0 | 0.52 | 0 | 0.34 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.68 | 0.02 | 3.44 | 0.03 | 0.89 | 0 | 0.65 | 0.01 | 0.53 | 0 | 0.28 | 0 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 2.54 | 0.03 | 3.24 | 0 | 0.7 | 0.02 | 0.49 | 0 | 0.51 | 0 | 0.39 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 4.54 | 0.02 | 2.62 | 0.03 | 0.67 | 0 | 0.68 | 0.01 | 0.46 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.17 | 0.03 | 2.87 | 0.03 | 0.36 | 0.01 | 0.31 | 0 | 0.57 | 0.02 | 0.38 | 0 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 23:57 | 0.03 | 1.6 | 0.03 | 2.81 | 0.03 | 0.24 | 0.03 | 0.25 | 0 | 0.42 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 6.39 | 0.03 | 2.97 | 0.02 | 0.61 | 0.04 | 0.64 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.2 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 4.01 | 0.03 | 3.28 | 0.03 | 1.3 | 0 | 0.63 | 0.02 | 0.65 | 0 | 0.15 | 0 | 0.12 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 3.06 | 0.02 | 3.33 | 0.02 | 0.4 | 0.03 | 0.45 | 0 | 0.21 | 0.01 | 0.25 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.89 | 0.02 | 2.38 | 0.03 | 0.68 | 0.02 | 0.63 | 0.02 | 0.5 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 2.86 | 0.02 | 2.93 | 0.04 | 0.76 | 0 | 0.24 | 0.02 | 0.59 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 23:58 | 0.04 | 1.89 | 0.04 | 2.91 | 0.04 | 0.44 | 0.03 | 0.3 | 0 | 0.28 | 0.02 | 0.37 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 6.12 | 0.04 | 3.05 | 0.03 | 0.67 | 0.06 | 0.6 | 0.01 | 0.39 | 0 | 0.17 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 4.12 | 0.04 | 3.19 | 0.04 | 1.29 | 0.01 | 0.71 | 0.03 | 0.74 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 2.61 | 0.02 | 3.43 | 0.02 | 0.57 | 0.04 | 0.49 | 0 | 0.21 | 0 | 0.31 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.82 | 0.04 | 2.31 | 0.04 | 0.69 | 0.03 | 0.62 | 0.02 | 0.64 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 3.23 | 0.02 | 2.99 | 0.04 | 0.66 | 0 | 0.35 | 0.01 | 0.55 | 0.01 | 0.21 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 23:59 | 0.03 | 1.91 | 0.03 | 2.77 | 0.03 | 0.62 | 0.03 | 0.75 | 0 | 0.31 | 0 | 0.52 | 0 | 0.19 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 5.73 | 0.05 | 3.19 | 0.02 | 0.74 | 0.05 | 0.94 | 0.02 | 0.34 | 0 | 0.29 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.67 | 0.02 | 3.48 | 0.04 | 1.25 | 0.02 | 0.95 | 0.02 | 0.71 | 0 | 0.17 | 0 | 0.16 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 2.14 | 0.03 | 3.38 | 0.02 | 0.75 | 0.04 | 0.96 | 0 | 0.19 | 0 | 0.47 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 5.33 | 0.04 | 2.69 | 0.03 | 0.59 | 0.04 | 0.94 | 0.02 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 3.15 | 0.02 | 3.06 | 0.04 | 0.97 | 0 | 0.49 | 0.01 | 0.56 | 0 | 0.39 | 0 | 0.19 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 0:00 | 0.03 | 2.4 | 0.02 | 3.28 | 0.03 | 0.38 | 0.03 | 0.33 | 0 | 0.41 | 0 | 0.59 | 0 | 0.22 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 5.86 | 0.04 | 3.72 | 0.02 | 0.46 | 0.06 | 0.88 | 0 | 0.46 | 0.01 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 4.33 | 0.03 | 3.4 | 0.03 | 1.63 | 0.02 | 1.02 | 0.02 | 1.02 | 0 | 0.14 | 0 | 0.19 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.15 | 0.02 | 4.03 | 0 | 0.42 | 0.04 | 0.6 | 0 | 0.34 | 0 | 0.51 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.83 | 0.03 | 2.72 | 0.03 | 0.83 | 0.04 | 0.97 | 0.02 | 0.82 | 0 | 0.18 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.73 | 0.02 | 3.17 | 0.04 | 0.9 | 0 | 0.47 | 0 | 0.76 | 0 | 0.37 | 0 | 0.19 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 0:01 | 0.03 | 2.71 | 0.03 | 3.22 | 0.03 | 0.41 | 0.03 | 0.43 | 0 | 0.11 | 0.01 | 0.46 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 4.77 | 0.05 | 3.87 | 0.02 | 0.2 | 0.06 | 0.77 | 0 | 0.41 | 0.01 | 0.25 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 3.86 | 0.03 | 3.64 | 0.04 | 1.29 | 0.03 | 0.95 | 0.02 | 0.9 | 0 | 0.13 | 0 | 0.17 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.26 | 0.01 | 4.06 | 0 | 0.26 | 0.04 | 0.4 | 0 | 0.26 | 0 | 0.4 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 4.89 | 0.04 | 2.85 | 0.04 | 0.72 | 0.04 | 0.78 | 0.01 | 0.74 | 0 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 3.69 | 0.03 | 3.36 | 0.04 | 0.55 | 0 | 0.43 | 0.01 | 0.52 | 0 | 0.33 | 0 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 0:02 | 0.04 | 1.85 | 0.04 | 2.83 | 0.03 | 0.88 | 0.03 | 0.65 | 0 | 0.22 | 0 | 0.52 | 0 | 0.14 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 4.68 | 0.05 | 3.35 | 0.03 | 0.7 | 0.04 | 1.06 | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.25 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 2.58 | 0.03 | 3.68 | 0.04 | 0.8 | 0.03 | 0.68 | 0.01 | 0.55 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 1.71 | 0.02 | 3.46 | 0.01 | 0.9 | 0.03 | 0.91 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.44 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.96 | 0.05 | 2.77 | 0.03 | 0.61 | 0.03 | 0.79 | 0.01 | 0.53 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.5 | 0.03 | 3.33 | 0.04 | 0.73 | 0.01 | 0.32 | 0 | 0.37 | 0 | 0.31 | 0 | 0.12 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 0:03 | 0.04 | 0.81 | 0.03 | 2.31 | 0.02 | 1.01 | 0.03 | 0.77 | 0 | 0.12 | 0 | 0.59 | 0 | 0.11 | 0 | 0.18 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 5.03 | 0.05 | 3.12 | 0.03 | 0.59 | 0.04 | 1.28 | 0.02 | 0.45 | 0.01 | 0.24 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.36 | 0.03 | 3.78 | 0.03 | 0.87 | 0.03 | 0.53 | 0.01 | 0.6 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.16 | 0 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 2.59 | 0.01 | 2.97 | 0.02 | 0.92 | 0.03 | 1.14 | 0 | 0.22 | 0 | 0.46 | 0 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 3.55 | 0.04 | 3.06 | 0.02 | 0.7 | 0.03 | 0.91 | 0 | 0.59 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.18 | 0.03 | 3.03 | 0.03 | 0.72 | 0 | 0.34 | 0 | 0.39 | 0 | 0.36 | 0 | 0.11 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 0:04 | 0.04 | 0.64 | 0.03 | 2.12 | 0.03 | 0.75 | 0.03 | 0.77 | 0 | 0.22 | 0 | 0.58 | 0 | 0.1 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 5.43 | 0.05 | 3.42 | 0.02 | 1.16 | 0.03 | 0.91 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.25 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.38 | 0.02 | 3.23 | 0.03 | 1.23 | 0.02 | 0.67 | 0 | 0.65 | 0.01 | 0.21 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.87 | 0.02 | 3.09 | 0.02 | 1.08 | 0.03 | 0.95 | 0 | 0.23 | 0 | 0.48 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.84 | 0.04 | 2.82 | 0.02 | 1.2 | 0.02 | 0.84 | 0 | 0.47 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.97 | 0.03 | 2.61 | 0.04 | 0.62 | 0 | 0.23 | 0 | 0.43 | 0 | 0.44 | 0 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 0:05 | 0.04 | 0.73 | 0.04 | 2.65 | 0.04 | 0.9 | 0.04 | 0.62 | 0 | 0.29 | 0 | 0.46 | 0 | 0.15 | 0 | 0.16 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 5.2 | 0.05 | 3.24 | 0.03 | 1.04 | 0.05 | 0.51 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 1.94 | 0.02 | 3.28 | 0.04 | 0.65 | 0.02 | 0.42 | 0 | 0.46 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.12 | 0 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.66 | 0.01 | 3.29 | 0.02 | 1.08 | 0.04 | 0.57 | 0 | 0.24 | 0 | 0.44 | 0 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 0.04 | 2.62 | 0.03 | 0.83 | 0.03 | 0.46 | 0 | 0.26 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.27 | 0.03 | 2.97 | 0.04 | 0.54 | 0 | 0.24 | 0 | 0.36 | 0 | 0.39 | 0 | 0.11 | 0 | 0.17 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 0:06 | 0.04 | 0.79 | 0.04 | 3.17 | 0.04 | 0.64 | 0.04 | 0.66 | 0.01 | 0.43 | 0 | 0.21 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 3.82 | 0.04 | 3.18 | 0.03 | 0.7 | 0.07 | 0.69 | 0.03 | 0.15 | 0.03 | 0.28 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.12 | 0.03 | 3.76 | 0.04 | 0.9 | 0.04 | 0.33 | 0.03 | 0.2 | 0.01 | 0.21 | 0 | 0.14 | 0 | 0.21 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.88 | 0 | 3.49 | 0.02 | 0.18 | 0.06 | 0.42 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 2.58 | 0.03 | 3.05 | 0.03 | 0.89 | 0.05 | 0.34 | 0.03 | 0.12 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.72 | 0.03 | 3.42 | 0.05 | 0.88 | 0 | 0.25 | 0 | 0.28 | 0 | 0.22 | 0 | 0.04 | 0 | 0.19 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 0:07 | 0.04 | 0.92 | 0.05 | 3.07 | 0.04 | 0.78 | 0.04 | 0.57 | 0 | 0.52 | 0 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 4.21 | 0.06 | 2.92 | 0.03 | 0.68 | 0.07 | 0.57 | 0.03 | 0.28 | 0.03 | 0.28 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.59 | 0.02 | 3.59 | 0.04 | 0.88 | 0.03 | 0.38 | 0.03 | 0.22 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.06 | 0 | 0.17 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.94 | 0.02 | 3.25 | 0.02 | 0.6 | 0.05 | 0.41 | 0.02 | 0.45 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 3.09 | 0.04 | 2.85 | 0.04 | 0.81 | 0.04 | 0.34 | 0.03 | 0.26 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.2 | 0.03 | 3.38 | 0.05 | 0.89 | 0.01 | 0.27 | 0 | 0.26 | 0 | 0.26 | 0 | 0.09 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 0:08 | 0.05 | 0.71 | 0.04 | 2.8 | 0.04 | 1.2 | 0.04 | 0.72 | 0 | 0.7 | 0 | 0.26 | 0 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 4.81 | 0.07 | 2.94 | 0.03 | 0.7 | 0.07 | 0.52 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 1.71 | 0.03 | 3.7 | 0.05 | 1.02 | 0.03 | 0.33 | 0.03 | 0.33 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.54 | 0.03 | 3.1 | 0.02 | 0.85 | 0.05 | 0.5 | 0.02 | 0.6 | 0 | 0.19 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 3.6 | 0.05 | 3.03 | 0.04 | 0.82 | 0.05 | 0.25 | 0.03 | 0.33 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.14 | 0.03 | 3.21 | 0.05 | 1.22 | 0.01 | 0.39 | 0 | 0.36 | 0 | 0.29 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 0:09 | 0.04 | 0.92 | 0.1 | 3.13 | 0.08 | 0.82 | 0.12 | 1.05 | 0.03 | 0.34 | 0.03 | 0.29 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 5.96 | 0.12 | 3.61 | 0.11 | 0.52 | 0.12 | 0.91 | 0.04 | 0.3 | 0.03 | 0.26 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.07 | 3.01 | 0.07 | 3.92 | 0.06 | 1.11 | 0.04 | 0.57 | 0.03 | 0.25 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.3 | 0.11 | 3.8 | 0.1 | 0.38 | 0.14 | 0.99 | 0.03 | 0.35 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 5.17 | 0.09 | 3.27 | 0.08 | 0.91 | 0.08 | 0.75 | 0.04 | 0.26 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.85 | 0.08 | 3.27 | 0.05 | 0.93 | 0.07 | 0.31 | 0.03 | 0.21 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 0:10 | 0.03 | 1.07 | 0.06 | 2.95 | 0.03 | 0.8 | 0.04 | 1.02 | 0.02 | 0.28 | 0.03 | 0.27 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 6 | 0.03 | 3.61 | 0.02 | 0.44 | 0.05 | 0.85 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 3.41 | 0.04 | 3.39 | 0.04 | 0.74 | 0.02 | 0.63 | 0.03 | 0.17 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 3.17 | 0.02 | 3.71 | 0 | 0.38 | 0.05 | 1.01 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.41 | 0.03 | 2.84 | 0.03 | 0.59 | 0.03 | 0.82 | 0.03 | 0.17 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 2.17 | 0.03 | 3.04 | 0.04 | 0.74 | 0.01 | 0.26 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 0:11 | 0.03 | 1.15 | 0.07 | 3.01 | 0.03 | 0.73 | 0.03 | 0.74 | 0.01 | 0.36 | 0.03 | 0.21 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 5.59 | 0.03 | 3.49 | 0.02 | 0.5 | 0.05 | 0.59 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 3.3 | 0.03 | 3.26 | 0.04 | 0.53 | 0.02 | 0.76 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.14 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.8 | 0.04 | 3.69 | 0.01 | 0.38 | 0.04 | 0.68 | 0.01 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 5.05 | 0.03 | 2.6 | 0.04 | 0.48 | 0.03 | 0.75 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.16 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 2.23 | 0.04 | 3.06 | 0.04 | 0.48 | 0 | 0.27 | 0 | 0.2 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 0:12 | 0.04 | 1.49 | 0.05 | 2.9 | 0.03 | 0.47 | 0.04 | 0.62 | 0.02 | 0.5 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 5.2 | 0.04 | 3.44 | 0.03 | 0.82 | 0.04 | 1.07 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.06 | 3.38 | 0.04 | 3.41 | 0.05 | 0.75 | 0.04 | 0.84 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.14 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 2.16 | 0.03 | 3.58 | 0 | 0.55 | 0.04 | 0.76 | 0.02 | 0.38 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 4.86 | 0.04 | 2.81 | 0.04 | 0.76 | 0.04 | 1.06 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 2.66 | 0.04 | 3.05 | 0.04 | 0.35 | 0.03 | 0.42 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 0:13 | 0.03 | 1 | 0.05 | 2.78 | 0.04 | 0.52 | 0.03 | 0.96 | 0 | 0.36 | 0 | 0.15 | 0 | 0.18 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 5.23 | 0.06 | 3.45 | 0.03 | 0.6 | 0.08 | 0.83 | 0.05 | 0.36 | 0.02 | 0.34 | 0 | 0.16 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 2.46 | 0.03 | 3.49 | 0.06 | 0.33 | 0.05 | 0.56 | 0.03 | 0.27 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.66 | 0.03 | 3.5 | 0.01 | 0.33 | 0.06 | 0.86 | 0.03 | 0.33 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.28 | 0.05 | 2.91 | 0.05 | 0.47 | 0.06 | 0.79 | 0.04 | 0.32 | 0.01 | 0.25 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.84 | 0.03 | 3.04 | 0.06 | 0.44 | 0.02 | 0.52 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 0:14 | 0.02 | 0.55 | 0.05 | 2.84 | 0.04 | 0.91 | 0.04 | 1.49 | 0 | 0.21 | 0 | 0.34 | 0 | 0.17 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 5.13 | 0.07 | 3.97 | 0.04 | 0.59 | 0.09 | 1.07 | 0.05 | 0.39 | 0.04 | 0.35 | 0 | 0.18 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.65 | 0.04 | 3.87 | 0.06 | 0.54 | 0.05 | 0.41 | 0.03 | 0.42 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.06 | 0.04 | 3.79 | 0.02 | 0.54 | 0.07 | 1.28 | 0.03 | 0.2 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 3.8 | 0.06 | 3.52 | 0.05 | 0.55 | 0.08 | 0.83 | 0.05 | 0.45 | 0.02 | 0.33 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.94 | 0.04 | 3.13 | 0.06 | 0.8 | 0.02 | 0.77 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.31 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 0:15 | 0.04 | 0.88 | 0.1 | 3.07 | 0.06 | 0.51 | 0.09 | 1.26 | 0.01 | 0.22 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 6.25 | 0.04 | 3.94 | 0.04 | 0.75 | 0.1 | 1.2 | 0.04 | 0.28 | 0.04 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.07 | 3.03 | 0.05 | 3.61 | 0.09 | 1.01 | 0.02 | 0.62 | 0.03 | 0.31 | 0.01 | 0.29 | 0 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.06 | 3.8 | 0.05 | 3.99 | 0.02 | 0.29 | 0.1 | 1.39 | 0.02 | 0.23 | 0.03 | 0.2 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 5.28 | 0.05 | 3.15 | 0.08 | 0.73 | 0.06 | 0.95 | 0.04 | 0.32 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 1.45 | 0.08 | 3.05 | 0.09 | 0.73 | 0.05 | 0.48 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.37 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 0:16 | 0.03 | 0.96 | 0.07 | 3 | 0.05 | 0.54 | 0.05 | 0.91 | 0.01 | 0.3 | 0 | 0.42 | 0 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 5.63 | 0.06 | 3.74 | 0.03 | 0.81 | 0.08 | 0.96 | 0.03 | 0.27 | 0.03 | 0.3 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.81 | 0.02 | 3.38 | 0.06 | 0.48 | 0.03 | 0.81 | 0.03 | 0.64 | 0 | 0.41 | 0 | 0.17 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 3.19 | 0.03 | 3.8 | 0.01 | 0.48 | 0.07 | 1.06 | 0.02 | 0.32 | 0.01 | 0.39 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.76 | 0.04 | 2.94 | 0.05 | 0.46 | 0.05 | 0.92 | 0.03 | 0.51 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.59 | 0.05 | 3.06 | 0.06 | 0.49 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.45 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 0:17 | 0.03 | 0.99 | 0.06 | 3 | 0.03 | 0.57 | 0.04 | 0.9 | 0.01 | 0.39 | 0 | 0.66 | 0 | 0.19 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 5.06 | 0.06 | 3.48 | 0.03 | 0.84 | 0.07 | 1.33 | 0.03 | 0.48 | 0.02 | 0.34 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.02 | 0.02 | 3.74 | 0.06 | 0.75 | 0.04 | 1.04 | 0.04 | 0.77 | 0.01 | 0.34 | 0 | 0.22 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 2.3 | 0.03 | 3.59 | 0 | 0.74 | 0.06 | 1.28 | 0.02 | 0.47 | 0 | 0.57 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 4.5 | 0.04 | 3.05 | 0.05 | 0.52 | 0.06 | 1.13 | 0.03 | 0.66 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.25 | 0.04 | 3.37 | 0.05 | 0.74 | 0 | 0.55 | 0.02 | 0.49 | 0 | 0.53 | 0 | 0.19 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 0:18 | 0.04 | 1.75 | 0.04 | 3.21 | 0.03 | 0.29 | 0.03 | 0.57 | 0.02 | 0.43 | 0.02 | 0.63 | 0 | 0.21 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 4.29 | 0.06 | 3.82 | 0.03 | 0.57 | 0.08 | 1.2 | 0.03 | 0.59 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 3.2 | 0.03 | 3.52 | 0.05 | 0.66 | 0.05 | 1.01 | 0.04 | 0.68 | 0 | 0.33 | 0 | 0.17 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 1.45 | 0.03 | 3.86 | 0.01 | 0.37 | 0.06 | 0.93 | 0.03 | 0.58 | 0 | 0.52 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.24 | 0.05 | 3.02 | 0.04 | 0.55 | 0.06 | 1.04 | 0.04 | 0.69 | 0 | 0.18 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 2.79 | 0.03 | 3.43 | 0.05 | 0.45 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.51 | 0 | 0.18 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 0:19 | 0.04 | 2.04 | 0.05 | 2.99 | 0.06 | 0.6 | 0.04 | 0.34 | 0.02 | 0.46 | 0.02 | 0.38 | 0 | 0.19 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 3.81 | 0.07 | 3.53 | 0.06 | 0.58 | 0.08 | 0.77 | 0.02 | 0.52 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.97 | 0.04 | 3.21 | 0.03 | 0.54 | 0.04 | 0.78 | 0.03 | 0.57 | 0 | 0.36 | 0 | 0.18 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.17 | 0.04 | 3.58 | 0.06 | 0.44 | 0.06 | 0.39 | 0.02 | 0.53 | 0 | 0.31 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 3.85 | 0.05 | 2.81 | 0.05 | 0.62 | 0.05 | 0.67 | 0.03 | 0.62 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.72 | 0.04 | 3.15 | 0.04 | 0.46 | 0.03 | 0.35 | 0.02 | 0.24 | 0.01 | 0.39 | 0 | 0.21 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 0:20 | 0.04 | 1.72 | 0.04 | 3.01 | 0.03 | 0.18 | 0.01 | 0.41 | 0.01 | 0.3 | 0 | 0.22 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 3.67 | 0.05 | 3.24 | 0.02 | 0.65 | 0.05 | 0.34 | 0.01 | 0.34 | 0.03 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.51 | 0.04 | 3.07 | 0.02 | 0.61 | 0.03 | 0.57 | 0.02 | 0.37 | 0 | 0.3 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.16 | 0.01 | 3.4 | 0 | 0.37 | 0.03 | 0.31 | 0.01 | 0.35 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 3.44 | 0.04 | 2.6 | 0.02 | 0.69 | 0.03 | 0.41 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.27 | 0.03 | 3.16 | 0.03 | 0.39 | 0 | 0.25 | 0 | 0.2 | 0 | 0.28 | 0 | 0.14 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 0:21 | 0.05 | 1.72 | 0.03 | 3.11 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.3 | 0.02 | 0.47 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 4.18 | 0.04 | 3.03 | 0.02 | 0.79 | 0.05 | 0.25 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 3 | 0.05 | 2.82 | 0.02 | 0.85 | 0.04 | 0.45 | 0.03 | 0.17 | 0 | 0.32 | 0 | 0.1 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.55 | 0.02 | 3.39 | 0 | 0.47 | 0.03 | 0.17 | 0.02 | 0.41 | 0 | 0.18 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 4.04 | 0.05 | 2.35 | 0.02 | 0.86 | 0.03 | 0.34 | 0.03 | 0.14 | 0 | 0.17 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.48 | 0.03 | 3.07 | 0.02 | 0.5 | 0.03 | 0.29 | 0.02 | 0.35 | 0.01 | 0.26 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 0:22 | 0.07 | 1.66 | 0.05 | 3.08 | 0.04 | 0.2 | 0.03 | 0.49 | 0.02 | 0.77 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 4.02 | 0.04 | 2.94 | 0.02 | 1.01 | 0.04 | 0.35 | 0.02 | 0.65 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 2.75 | 0.06 | 2.9 | 0.03 | 1.02 | 0.04 | 0.3 | 0.03 | 0.28 | 0.01 | 0.31 | 0 | 0.09 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 1.67 | 0.04 | 3.33 | 0.02 | 0.55 | 0.03 | 0.44 | 0.02 | 0.79 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 3.81 | 0.05 | 2.44 | 0.02 | 1.13 | 0.03 | 0.36 | 0.03 | 0.4 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 2.2 | 0.04 | 3.02 | 0.03 | 0.63 | 0.03 | 0.28 | 0.02 | 0.46 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.05 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 0:23 | 0.04 | 1.34 | 0.04 | 3.17 | 0.01 | 0.47 | 0.02 | 0.95 | 0.02 | 0.52 | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.17 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 3.11 | 0.01 | 3.09 | 0.01 | 0.8 | 0.03 | 0.55 | 0.02 | 0.68 | 0.01 | 0.18 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 1.05 | 0.05 | 3.27 | 0.02 | 0.72 | 0.03 | 0.36 | 0.03 | 0.44 | 0 | 0.19 | 0 | 0.11 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0.02 | 3.33 | 0 | 0.53 | 0.02 | 0.69 | 0.02 | 0.65 | 0 | 0.27 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.29 | 0.03 | 2.93 | 0.01 | 0.84 | 0 | 0.35 | 0.02 | 0.52 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.05 | 0.03 | 3.22 | 0.02 | 0.6 | 0.03 | 0.75 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.2 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 0:24 | 0.04 | 1.08 | 0.04 | 3.47 | 0.02 | 0.56 | 0.01 | 1.15 | 0.02 | 0.3 | 0.01 | 0.51 | 0.01 | 0.19 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 2.98 | 0.02 | 3.62 | 0.01 | 0.75 | 0.03 | 0.28 | 0 | 0.7 | 0 | 0.37 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 1.03 | 0.04 | 4.26 | 0.01 | 1.03 | 0.03 | 0.24 | 0.03 | 0.41 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.15 | 0 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.23 | 0.02 | 3.77 | 0.01 | 0.31 | 0.02 | 0.55 | 0.02 | 0.55 | 0 | 0.4 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 2.27 | 0.02 | 3.67 | 0 | 1 | 0.01 | 0.14 | 0.02 | 0.57 | 0 | 0.25 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.12 | 0.03 | 3.85 | 0.01 | 0.85 | 0.02 | 0.63 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.31 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 0:25 | 0.04 | 1.14 | 0.04 | 3.33 | 0.04 | 0.64 | 0.02 | 0.95 | 0.03 | 0.55 | 0.01 | 0.43 | 0 | 0.16 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 3.17 | 0.05 | 3.52 | 0.05 | 0.8 | 0.04 | 0.37 | 0.01 | 0.66 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.49 | 0.04 | 3.83 | 0.02 | 1.12 | 0.04 | 0.3 | 0.03 | 0.42 | 0 | 0.26 | 0 | 0.14 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.21 | 0.03 | 3.65 | 0.05 | 0.23 | 0.03 | 0.39 | 0.02 | 0.68 | 0 | 0.35 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 2.61 | 0.04 | 3.28 | 0.04 | 1.1 | 0.03 | 0.3 | 0.02 | 0.5 | 0 | 0.33 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.44 | 0.03 | 3.66 | 0.02 | 0.99 | 0.03 | 0.55 | 0.02 | 0.37 | 0 | 0.2 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 0:26 | 0.05 | 1.57 | 0.04 | 3.33 | 0.03 | 0.54 | 0.02 | 1.02 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.46 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 3.22 | 0.05 | 3.48 | 0.01 | 0.65 | 0.05 | 0.43 | 0.02 | 0.42 | 0.03 | 0.29 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.91 | 0.05 | 3.17 | 0.03 | 1.04 | 0.05 | 0.26 | 0.03 | 0.35 | 0 | 0.16 | 0 | 0.09 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.09 | 0.03 | 3.71 | 0.02 | 0.32 | 0.03 | 0.61 | 0.02 | 0.46 | 0.01 | 0.38 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.85 | 0.05 | 2.76 | 0.02 | 0.88 | 0.05 | 0.34 | 0.03 | 0.32 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.82 | 0.03 | 3.36 | 0.03 | 0.91 | 0.04 | 0.59 | 0.02 | 0.35 | 0.01 | 0.25 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 0:27 | 0.03 | 2.1 | 0.04 | 3.46 | 0.02 | 0.64 | 0 | 0.83 | 0 | 0.49 | 0 | 0.47 | 0 | 0.2 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 2.98 | 0.04 | 3.64 | 0.02 | 0.59 | 0.04 | 0.5 | 0.02 | 0.79 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.2 | 0.05 | 3.17 | 0.02 | 0.98 | 0.04 | 0.35 | 0.01 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.71 | 0.01 | 3.89 | 0 | 0.62 | 0.03 | 0.68 | 0 | 0.72 | 0 | 0.22 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2.85 | 0.05 | 2.69 | 0.02 | 0.72 | 0.03 | 0.48 | 0.01 | 0.61 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 2.36 | 0.04 | 3.48 | 0.02 | 0.86 | 0.02 | 0.42 | 0 | 0.21 | 0 | 0.21 | 0 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 0:28 | 0.03 | 1.31 | 0.06 | 3.37 | 0.02 | 0.57 | 0.02 | 0.88 | 0 | 0.58 | 0 | 0.47 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 3.32 | 0.05 | 3.29 | 0.03 | 0.69 | 0.06 | 0.38 | 0.02 | 0.79 | 0.03 | 0.24 | 0 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.69 | 0.04 | 3.2 | 0.03 | 0.96 | 0.04 | 0.33 | 0.01 | 0.47 | 0 | 0.18 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.23 | 0.02 | 3.62 | 0 | 0.53 | 0.05 | 0.54 | 0.01 | 0.76 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2.79 | 0.05 | 2.56 | 0.03 | 0.78 | 0.04 | 0.37 | 0.01 | 0.64 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 1.58 | 0.05 | 3.48 | 0.03 | 0.84 | 0.01 | 0.57 | 0 | 0.17 | 0 | 0.26 | 0 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 0:29 | 0.03 | 1.41 | 0.07 | 3.53 | 0.03 | 0.42 | 0.05 | 0.94 | 0 | 0.52 | 0 | 0.51 | 0 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.01 | 0.07 | 3.05 | 0.05 | 0.78 | 0.09 | 0.29 | 0 | 0.6 | 0.04 | 0.16 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 1.6 | 0.05 | 3.35 | 0.05 | 0.97 | 0.04 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.09 | 0.02 | 3.6 | 0.01 | 0.38 | 0.07 | 0.44 | 0 | 0.61 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2.55 | 0.07 | 2.52 | 0.05 | 0.95 | 0.06 | 0.18 | 0 | 0.45 | 0.03 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.53 | 0.07 | 3.63 | 0.04 | 0.78 | 0 | 0.6 | 0 | 0.28 | 0 | 0.27 | 0 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 0:30 | 0.03 | 2.53 | 0.06 | 3.71 | 0.04 | 1.01 | 0.04 | 0.49 | 0 | 0.46 | 0 | 0.43 | 0 | 0.16 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 3.29 | 0.07 | 2.92 | 0.05 | 0.52 | 0.09 | 0.41 | 0 | 0.68 | 0.04 | 0.13 | 0 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.76 | 0.05 | 3.32 | 0.06 | 0.78 | 0.04 | 0.45 | 0.01 | 0.2 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.85 | 0.03 | 3.64 | 0 | 0.72 | 0.07 | 0.31 | 0 | 0.6 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 3.42 | 0.07 | 2.35 | 0.06 | 0.61 | 0.07 | 0.39 | 0 | 0.39 | 0.03 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.89 | 0.05 | 3.78 | 0.06 | 0.95 | 0 | 0.24 | 0 | 0.3 | 0.01 | 0.25 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.15 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 0:31 | 0.03 | 1.99 | 0.07 | 3.62 | 0.02 | 1.12 | 0.04 | 0.6 | 0 | 0.29 | 0 | 0.38 | 0 | 0.09 | 0 | 0.17 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 4.07 | 0.06 | 2.75 | 0.04 | 0.39 | 0.07 | 0.3 | 0.02 | 0.38 | 0.03 | 0.18 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 3.16 | 0.04 | 3.13 | 0.06 | 0.41 | 0.03 | 0.52 | 0.02 | 0.55 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.17 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 1.54 | 0.03 | 3.49 | 0 | 0.75 | 0.05 | 0.21 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.3 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.08 | 0.06 | 2.23 | 0.05 | 0.29 | 0.04 | 0.29 | 0.02 | 0.47 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.65 | 0.05 | 3.61 | 0.04 | 0.87 | 0.01 | 0.33 | 0.02 | 0.48 | 0 | 0.31 | 0 | 0.15 | 0 | 0.17 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 0:32 | 0.04 | 1.43 | 0.08 | 3.04 | 0.03 | 0.76 | 0.05 | 0.83 | 0.01 | 0.18 | 0.02 | 0.4 | 0 | 0.11 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 4.43 | 0.04 | 2.98 | 0.03 | 1.03 | 0.07 | 0.45 | 0.02 | 0.42 | 0.03 | 0.23 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 3.11 | 0.04 | 3.34 | 0.05 | 0.55 | 0.03 | 0.6 | 0.03 | 0.6 | 0 | 0.25 | 0 | 0.14 | 0 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 1.83 | 0.04 | 3.28 | 0.01 | 1.01 | 0.06 | 0.71 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 4.26 | 0.04 | 2.75 | 0.04 | 0.76 | 0.04 | 0.45 | 0.03 | 0.58 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.43 | 0.05 | 3.22 | 0.04 | 0.54 | 0.02 | 0.49 | 0.02 | 0.39 | 0.01 | 0.36 | 0 | 0.14 | 0 | 0.17 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 0:33 | 0.03 | 0.86 | 0.05 | 2.07 | 0.02 | 1.03 | 0.03 | 1.3 | 0.01 | 0.5 | 0 | 0.58 | 0 | 0.11 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.18 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 5.33 | 0.05 | 3.05 | 0.02 | 0.86 | 0.04 | 0.54 | 0.03 | 0.5 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 2.97 | 0.04 | 3.4 | 0.04 | 0.47 | 0.03 | 0.51 | 0.02 | 0.93 | 0 | 0.25 | 0 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.69 | 0.02 | 2.77 | 0 | 1.04 | 0.04 | 0.97 | 0.02 | 0.57 | 0 | 0.48 | 0 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 4.66 | 0.05 | 2.93 | 0.03 | 0.4 | 0.03 | 0.29 | 0.02 | 0.81 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.09 | 0.04 | 2.69 | 0.03 | 0.7 | 0.01 | 0.78 | 0.01 | 0.32 | 0 | 0.42 | 0 | 0.15 | 0 | 0.17 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.18 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 0:34 | 0.03 | 0.63 | 0.07 | 2.1 | 0.02 | 0.79 | 0.03 | 1.01 | 0.01 | 0.47 | 0 | 0.6 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 5.7 | 0.05 | 3.29 | 0.02 | 0.81 | 0.04 | 0.87 | 0.03 | 0.48 | 0.02 | 0.36 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 2.49 | 0.05 | 3.47 | 0.04 | 0.58 | 0.03 | 0.43 | 0.01 | 0.82 | 0 | 0.09 | 0 | 0.21 | 0 | 0.2 | 0 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.27 | 0.03 | 2.93 | 0 | 0.84 | 0.03 | 0.98 | 0.02 | 0.54 | 0 | 0.54 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.64 | 0.05 | 3.06 | 0.03 | 0.32 | 0.03 | 0.51 | 0.02 | 0.74 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.43 | 0.05 | 2.69 | 0.03 | 0.58 | 0 | 0.57 | 0 | 0.3 | 0 | 0.36 | 0 | 0.18 | 0 | 0.15 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 0:35 | 0.04 | 0.54 | 0.07 | 2.63 | 0.03 | 0.41 | 0.05 | 0.67 | 0.01 | 0.43 | 0.01 | 0.35 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 4.91 | 0.05 | 3.4 | 0.03 | 0.72 | 0.06 | 1.21 | 0.02 | 0.5 | 0.03 | 0.37 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 2.33 | 0.05 | 3.54 | 0.04 | 0.18 | 0.02 | 0.52 | 0.01 | 0.59 | 0.01 | 0.29 | 0 | 0.22 | 0 | 0.16 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.53 | 0.03 | 3.26 | 0.02 | 0.57 | 0.05 | 1 | 0.02 | 0.52 | 0.02 | 0.41 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.09 | 0.05 | 3.02 | 0.04 | 0.42 | 0.04 | 0.85 | 0.02 | 0.6 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.56 | 0.06 | 3.12 | 0.04 | 0.24 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.28 | 0 | 0.29 | 0 | 0.13 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.18 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 0:36 | 0.03 | 0.93 | 0.06 | 2.7 | 0.03 | 0.67 | 0.04 | 0.51 | 0 | 0.31 | 0 | 0.21 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.16 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 4.47 | 0.04 | 3.66 | 0.04 | 0.8 | 0.05 | 0.84 | 0.02 | 0.66 | 0.03 | 0.29 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.28 | 0.06 | 3.75 | 0.06 | 0.62 | 0.04 | 0.66 | 0.02 | 0.81 | 0 | 0.3 | 0.01 | 0.25 | 0 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 2.16 | 0.03 | 3.53 | 0.02 | 0.72 | 0.04 | 0.61 | 0.01 | 0.52 | 0.01 | 0.27 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 3.83 | 0.05 | 3.29 | 0.05 | 0.44 | 0.04 | 0.7 | 0.02 | 0.84 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.71 | 0.05 | 3.06 | 0.04 | 0.38 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.36 | 0 | 0.26 | 0 | 0.15 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.16 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 0:37 | 0.03 | 0.62 | 0.08 | 2.79 | 0.01 | 0.7 | 0.04 | 1.15 | 0 | 0.49 | 0 | 0.14 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 5.25 | 0.03 | 3.9 | 0.03 | 0.65 | 0.03 | 1.08 | 0 | 0.48 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 2.36 | 0.05 | 4 | 0.03 | 0.57 | 0.03 | 0.7 | 0.02 | 0.85 | 0 | 0.37 | 0.01 | 0.31 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.05 | 0.04 | 3.73 | 0.02 | 0.52 | 0.03 | 1.03 | 0 | 0.46 | 0 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.35 | 0.04 | 3.51 | 0.03 | 0.5 | 0.03 | 0.9 | 0.01 | 0.75 | 0.01 | 0.36 | 0 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 1.32 | 0.06 | 3.18 | 0.02 | 0.36 | 0 | 0.31 | 0 | 0.59 | 0 | 0.28 | 0 | 0.17 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 0:38 | 0.03 | 0.83 | 0.06 | 3.05 | 0.01 | 0.75 | 0.01 | 1.29 | 0.01 | 0.4 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.12 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 4.75 | 0.04 | 4.17 | 0.02 | 0.65 | 0.03 | 1.32 | 0.01 | 0.32 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 2.85 | 0.05 | 4.09 | 0.03 | 0.63 | 0.03 | 1.02 | 0.02 | 0.6 | 0 | 0.53 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 2.33 | 0.03 | 4.01 | 0 | 0.5 | 0.02 | 1.2 | 0.01 | 0.33 | 0 | 0.12 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0.05 | 3.55 | 0.03 | 0.72 | 0.03 | 1.25 | 0.02 | 0.51 | 0.01 | 0.45 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 2.06 | 0.05 | 3.45 | 0.02 | 0.53 | 0 | 0.4 | 0 | 0.47 | 0 | 0.4 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 0:39 | 0.04 | 1.56 | 0.04 | 3.05 | 0.01 | 0.46 | 0 | 0.99 | 0 | 0.33 | 0 | 0.27 | 0 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 3.86 | 0.06 | 4.03 | 0.01 | 0.74 | 0.03 | 1.37 | 0.03 | 0.41 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.18 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.42 | 0.05 | 3.98 | 0.03 | 0.7 | 0.03 | 0.9 | 0.01 | 0.66 | 0 | 0.38 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.66 | 0.02 | 3.83 | 0 | 0.34 | 0.02 | 1.04 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.09 | 0 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 0.05 | 3.48 | 0.02 | 0.81 | 0.03 | 1.26 | 0.02 | 0.61 | 0 | 0.34 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 2.27 | 0.04 | 3.56 | 0.02 | 0.61 | 0.02 | 0.47 | 0 | 0.5 | 0 | 0.33 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 0:40 | 0.04 | 1.86 | 0.03 | 2.79 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.81 | 0 | 0.13 | 0 | 0.21 | 0 | 0.09 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 3.5 | 0.06 | 3.6 | 0.01 | 0.83 | 0.05 | 0.68 | 0.02 | 0.58 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.21 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.4 | 0.05 | 3.88 | 0.03 | 0.59 | 0.03 | 0.63 | 0.02 | 0.51 | 0 | 0.33 | 0 | 0.18 | 0 | 0.17 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 1.24 | 0.03 | 3.42 | 0 | 0.43 | 0.03 | 0.62 | 0.02 | 0.38 | 0 | 0.11 | 0 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 3.29 | 0.06 | 3.3 | 0.02 | 0.78 | 0.03 | 0.7 | 0.02 | 0.61 | 0 | 0.19 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 2.47 | 0.03 | 3.43 | 0.03 | 0.49 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.26 | 0 | 0.24 | 0 | 0.11 | 0 | 0.17 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.14 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 0:41 | 0.04 | 1.9 | 0.03 | 2.93 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.82 | 0 | 0.26 | 0 | 0.18 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 3.47 | 0.06 | 3.78 | 0.02 | 0.62 | 0.04 | 0.69 | 0.02 | 0.51 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 2.46 | 0.05 | 3.88 | 0.03 | 0.36 | 0.03 | 0.52 | 0.02 | 0.49 | 0.01 | 0.26 | 0 | 0.2 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 1.01 | 0.03 | 3.57 | 0 | 0.33 | 0.02 | 0.53 | 0.01 | 0.33 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 3.35 | 0.06 | 3.38 | 0.02 | 0.54 | 0.03 | 0.63 | 0.02 | 0.55 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 2.53 | 0.03 | 3.51 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.4 | 0 | 0.38 | 0 | 0.22 | 0 | 0.08 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.14 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 0:42 | 0.04 | 1.98 | 0.04 | 2.9 | 0.03 | 0.59 | 0 | 0.78 | 0 | 0.5 | 0 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.14 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 2.87 | 0.04 | 4.42 | 0.01 | 0.66 | 0.04 | 1.34 | 0.01 | 0.33 | 0 | 0.31 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.07 | 1.76 | 0.03 | 3.8 | 0.03 | 0.18 | 0.02 | 0.67 | 0.02 | 0.47 | 0 | 0.3 | 0 | 0.18 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.82 | 0.02 | 3.9 | 0.02 | 0.7 | 0.02 | 0.68 | 0 | 0.38 | 0 | 0.22 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.61 | 0.03 | 3.71 | 0.02 | 0.46 | 0.02 | 1.08 | 0.02 | 0.43 | 0 | 0.3 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 2.17 | 0.02 | 3.39 | 0.03 | 0.29 | 0 | 0.53 | 0 | 0.47 | 0 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 0:43 | 0.04 | 1.35 | 0.04 | 2.69 | 0.02 | 0.94 | 0.01 | 0.97 | 0.02 | 0.43 | 0 | 0.24 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 3.4 | 0.02 | 4.21 | 0 | 1 | 0.03 | 1.47 | 0.01 | 0.37 | 0 | 0.41 | 0 | 0.17 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 1.81 | 0.05 | 3.58 | 0.02 | 0.54 | 0.02 | 0.7 | 0.02 | 0.58 | 0 | 0.27 | 0 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.32 | 0.02 | 3.74 | 0.02 | 1.04 | 0.02 | 0.96 | 0 | 0.31 | 0 | 0.25 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.96 | 0.04 | 3.48 | 0 | 0.75 | 0 | 1.23 | 0.02 | 0.53 | 0 | 0.34 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.79 | 0.03 | 3.11 | 0.02 | 0.68 | 0.02 | 0.67 | 0 | 0.49 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 0:44 | 0.05 | 0.97 | 0.05 | 2.98 | 0.03 | 0.93 | 0.01 | 1.07 | 0.01 | 0.47 | 0 | 0.32 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 4.11 | 0.03 | 3.98 | 0.01 | 0.54 | 0.03 | 0.73 | 0.01 | 0.72 | 0.01 | 0.26 | 0 | 0.19 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.06 | 2.54 | 0.06 | 3.7 | 0.02 | 0.97 | 0.02 | 0.54 | 0.01 | 0.63 | 0 | 0.3 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.77 | 0.03 | 3.77 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.73 | 0 | 0.67 | 0 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.78 | 0.05 | 3.41 | 0.02 | 0.84 | 0 | 0.72 | 0.01 | 0.73 | 0 | 0.19 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 2.02 | 0.04 | 3.32 | 0.03 | 1.07 | 0.02 | 0.71 | 0 | 0.3 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 0:45 | 0.04 | 1.83 | 0.04 | 2.77 | 0.02 | 0.72 | 0.02 | 0.81 | 0.01 | 0.56 | 0 | 0.26 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 4.29 | 0.03 | 3.81 | 0.02 | 0.59 | 0.02 | 0.53 | 0.01 | 0.91 | 0 | 0.3 | 0 | 0.15 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 3.37 | 0.06 | 3.1 | 0.02 | 0.51 | 0.03 | 0.47 | 0.01 | 0.61 | 0 | 0.3 | 0 | 0.22 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.5 | 0.02 | 3.67 | 0.02 | 0.53 | 0 | 0.54 | 0.01 | 0.84 | 0 | 0.21 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.36 | 0.04 | 2.82 | 0.01 | 0.58 | 0.01 | 0.49 | 0 | 0.83 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 2.94 | 0.04 | 2.91 | 0.02 | 0.62 | 0.02 | 0.56 | 0 | 0.26 | 0 | 0.22 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 0:46 | 0.05 | 3.32 | 0.02 | 2.63 | 0.02 | 0.61 | 0.02 | 0.79 | 0.02 | 0.73 | 0 | 0.34 | 0 | 0.16 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.81 | 0.04 | 3.11 | 0 | 0.48 | 0.03 | 0.89 | 0.01 | 1.04 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.18 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 2.97 | 0.06 | 2.57 | 0.01 | 0.31 | 0.04 | 0.67 | 0.02 | 0.41 | 0.01 | 0.39 | 0 | 0.17 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.75 | 0.02 | 3.18 | 0 | 0.6 | 0.02 | 0.75 | 0.02 | 1.02 | 0 | 0.22 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.29 | 0.05 | 2.25 | 0.01 | 0.4 | 0.02 | 0.66 | 0.02 | 0.76 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.55 | 0.03 | 2.67 | 0.02 | 0.37 | 0.03 | 0.83 | 0 | 0.31 | 0 | 0.25 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 0:47 | 0.04 | 3.77 | 0.03 | 2.9 | 0.02 | 0.78 | 0.01 | 0.33 | 0 | 0.82 | 0 | 0.43 | 0 | 0.23 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 2.25 | 0.05 | 2.92 | 0.02 | 0.55 | 0.03 | 0.61 | 0.02 | 0.84 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.2 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 2.8 | 0.07 | 3.28 | 0.02 | 0.95 | 0.04 | 0.47 | 0.02 | 0.46 | 0 | 0.25 | 0 | 0.12 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 1.27 | 0.02 | 2.98 | 0.01 | 0.54 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.95 | 0 | 0.33 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.73 | 0.06 | 2.63 | 0.02 | 0.76 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.6 | 0 | 0.22 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.77 | 0.04 | 3.39 | 0.01 | 0.97 | 0.03 | 0.36 | 0 | 0.44 | 0 | 0.16 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 0:48 | 0.03 | 3.85 | 0.03 | 2.44 | 0.02 | 0.47 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.74 | 0 | 0.33 | 0 | 0.19 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 2.32 | 0.04 | 3.26 | 0.02 | 0.61 | 0.02 | 0.6 | 0.03 | 0.93 | 0 | 0.24 | 0 | 0.22 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 3.15 | 0.06 | 3.34 | 0.02 | 0.68 | 0.04 | 0.62 | 0.02 | 0.52 | 0 | 0.24 | 0 | 0.15 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.51 | 0.03 | 2.93 | 0 | 0.36 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.93 | 0 | 0.27 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 2.93 | 0.05 | 2.91 | 0.02 | 0.63 | 0.02 | 0.51 | 0.02 | 0.75 | 0 | 0.17 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.01 | 0.04 | 3.09 | 0.01 | 0.62 | 0.03 | 0.42 | 0 | 0.4 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 0:49 | 0.03 | 2.37 | 0.03 | 2.17 | 0.02 | 0.73 | 0.02 | 0.59 | 0 | 0.28 | 0 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 4.24 | 0.03 | 3.88 | 0 | 0.89 | 0 | 0.75 | 0.03 | 0.85 | 0 | 0.45 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.88 | 0.05 | 3.44 | 0.02 | 1 | 0.03 | 0.81 | 0 | 0.93 | 0 | 0.29 | 0 | 0.25 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.04 | 0.02 | 3.37 | 0.02 | 0.84 | 0.02 | 0.51 | 0.02 | 0.59 | 0 | 0.33 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 0.05 | 3.2 | 0 | 0.7 | 0.02 | 0.87 | 0.02 | 0.96 | 0 | 0.3 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.59 | 0.03 | 2.7 | 0.02 | 0.46 | 0.03 | 0.5 | 0 | 0.56 | 0 | 0.18 | 0 | 0.19 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 0:50 | 0.04 | 3.26 | 0.02 | 2.03 | 0.02 | 0.65 | 0.02 | 0.45 | 0 | 0.34 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 3.4 | 0.04 | 3.79 | 0.01 | 0.75 | 0.02 | 0.87 | 0.03 | 0.64 | 0 | 0.2 | 0 | 0.17 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.5 | 0.05 | 3.22 | 0.02 | 1.12 | 0.04 | 0.81 | 0.01 | 0.72 | 0 | 0.32 | 0 | 0.22 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1 | 0.02 | 3.17 | 0.02 | 0.75 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.53 | 0 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.88 | 0.05 | 3.24 | 0 | 0.66 | 0.02 | 0.87 | 0.02 | 0.77 | 0 | 0.27 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.87 | 0.03 | 2.53 | 0.02 | 0.66 | 0.03 | 0.55 | 0 | 0.34 | 0 | 0.19 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 0:51 | 0.04 | 4.01 | 0.03 | 2.09 | 0.02 | 0.8 | 0 | 0.63 | 0 | 0.5 | 0 | 0.32 | 0 | 0.21 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 2.39 | 0.04 | 3.71 | 0.02 | 0.89 | 0.03 | 0.69 | 0.03 | 0.67 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 3.25 | 0.07 | 2.87 | 0 | 0.93 | 0.05 | 0.94 | 0.02 | 0.42 | 0 | 0.36 | 0 | 0.27 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.19 | 0 | 3.17 | 0.01 | 0.94 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.67 | 0 | 0.34 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | 0.05 | 3.08 | 0.01 | 0.68 | 0.03 | 0.8 | 0.02 | 0.61 | 0 | 0.37 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.2 | 0.04 | 2.35 | 0.01 | 0.63 | 0.03 | 0.83 | 0 | 0.17 | 0 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 0:52 | 0.04 | 5.17 | 0.04 | 3.15 | 0.03 | 0.48 | 0.01 | 0.39 | 0.02 | 0.26 | 0.01 | 0.31 | 0 | 0.18 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.06 | 1.73 | 0.05 | 4.04 | 0.03 | 0.29 | 0.03 | 1.06 | 0.03 | 0.26 | 0.03 | 0.47 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 3.9 | 0.06 | 3.22 | 0.03 | 0.59 | 0.05 | 1.06 | 0.02 | 0.52 | 0 | 0.34 | 0 | 0.21 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 2.15 | 0.02 | 3.7 | 0.01 | 0.35 | 0.02 | 0.53 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.44 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 3.16 | 0.05 | 3.23 | 0.03 | 0.33 | 0.03 | 0.85 | 0.02 | 0.41 | 0.01 | 0.41 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 5.17 | 0.04 | 3.38 | 0.03 | 0.53 | 0.04 | 0.8 | 0.02 | 0.33 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 0:53 | 0.03 | 4.2 | 0.05 | 3.48 | 0.03 | 0.22 | 0.02 | 0.7 | 0.01 | 0.61 | 0 | 0.38 | 0 | 0.17 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 2.92 | 0.04 | 4.07 | 0.03 | 0.47 | 0.03 | 0.68 | 0.02 | 0.89 | 0.03 | 0.33 | 0 | 0.17 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 4.32 | 0.05 | 3.29 | 0.02 | 0.75 | 0.04 | 1.28 | 0.02 | 0.69 | 0 | 0.32 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 1.23 | 0.03 | 4.12 | 0.03 | 0.28 | 0.03 | 0.46 | 0.01 | 0.85 | 0.01 | 0.33 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.16 | 0.05 | 3.21 | 0.03 | 0.56 | 0.02 | 0.76 | 0.02 | 0.87 | 0 | 0.29 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.81 | 0.04 | 3.39 | 0.02 | 0.5 | 0.03 | 1.06 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 0:54 | 0.03 | 4.13 | 0.03 | 3.4 | 0.03 | 0.43 | 0.02 | 0.51 | 0 | 0.56 | 0 | 0.28 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.06 | 2.69 | 0.06 | 3.78 | 0.04 | 0.46 | 0.03 | 0.58 | 0.02 | 0.84 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.18 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 4.01 | 0.04 | 3.29 | 0.02 | 0.62 | 0.04 | 1.16 | 0.01 | 0.69 | 0 | 0.29 | 0 | 0.23 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.96 | 0.02 | 3.87 | 0.02 | 0.43 | 0.03 | 0.38 | 0 | 0.8 | 0 | 0.21 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | 0.05 | 3.06 | 0.03 | 0.52 | 0.03 | 0.7 | 0.02 | 0.86 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.6 | 0.03 | 3.43 | 0.02 | 0.52 | 0.02 | 0.87 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 0:55 | 0.03 | 3.43 | 0.03 | 3.13 | 0.03 | 0.83 | 0.02 | 0.83 | 0 | 0.38 | 0 | 0.16 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 3.27 | 0.05 | 3.74 | 0.03 | 0.72 | 0.05 | 0.55 | 0.02 | 0.84 | 0.03 | 0.18 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 3.89 | 0.06 | 3.07 | 0.03 | 0.33 | 0.04 | 1.1 | 0.02 | 0.97 | 0 | 0.34 | 0 | 0.3 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.92 | 0.02 | 3.79 | 0 | 0.59 | 0.03 | 0.53 | 0 | 0.7 | 0 | 0.17 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 4.07 | 0.05 | 2.87 | 0.03 | 0.47 | 0.04 | 0.63 | 0.02 | 1.02 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 4.07 | 0.04 | 3.12 | 0.03 | 0.41 | 0.02 | 0.93 | 0.01 | 0.39 | 0 | 0.15 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 0:56 | 0.03 | 3.81 | 0.04 | 3.3 | 0.02 | 0.68 | 0 | 0.89 | 0 | 0.42 | 0 | 0.22 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.51 | 0.03 | 3.9 | 0.01 | 0.65 | 0.03 | 0.42 | 0.02 | 0.63 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 4.68 | 0.07 | 2.87 | 0.03 | 0.3 | 0.03 | 0.95 | 0.02 | 0.79 | 0 | 0.3 | 0 | 0.21 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.89 | 0.02 | 4.01 | 0 | 0.29 | 0.02 | 0.65 | 0 | 0.58 | 0 | 0.22 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.68 | 0.05 | 2.61 | 0.02 | 0.48 | 0.03 | 0.43 | 0.02 | 0.81 | 0.01 | 0.28 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 4.77 | 0.04 | 3.21 | 0.03 | 0.51 | 0.01 | 0.81 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.17 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 0:57 | 0.04 | 4.05 | 0.03 | 3.07 | 0.03 | 0.63 | 0.02 | 0.74 | 0 | 0.49 | 0 | 0.32 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.67 | 0.03 | 4.52 | 0.02 | 0.62 | 0.02 | 0.75 | 0.03 | 0.54 | 0 | 0.37 | 0 | 0.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 4 | 0.05 | 3.14 | 0.03 | 0.36 | 0.04 | 1.11 | 0.02 | 0.76 | 0.01 | 0.32 | 0 | 0.24 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.95 | 0.02 | 4.15 | 0.02 | 0.58 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.55 | 0 | 0.37 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.79 | 0.05 | 3.24 | 0.02 | 0.51 | 0.03 | 0.88 | 0.02 | 0.71 | 0 | 0.36 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.6 | 0.04 | 3.16 | 0.03 | 0.38 | 0.03 | 0.81 | 0.01 | 0.41 | 0 | 0.07 | 0 | 0.13 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 0:58 | 0.04 | 4.87 | 0.04 | 3.02 | 0.02 | 0.79 | 0.01 | 0.68 | 0 | 0.57 | 0 | 0.28 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 2.24 | 0.05 | 4.34 | 0.02 | 0.59 | 0.03 | 1.17 | 0.03 | 0.44 | 0.01 | 0.36 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 4.3 | 0.06 | 2.98 | 0.04 | 0.46 | 0.04 | 0.99 | 0.02 | 0.63 | 0.01 | 0.36 | 0 | 0.24 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.75 | 0.02 | 3.98 | 0.01 | 0.74 | 0.02 | 0.35 | 0.01 | 0.58 | 0 | 0.35 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.65 | 0.06 | 3.14 | 0.03 | 0.57 | 0.03 | 1.08 | 0.03 | 0.55 | 0.01 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 5.24 | 0.04 | 3.1 | 0.03 | 0.35 | 0.02 | 0.83 | 0.02 | 0.37 | 0 | 0.11 | 0 | 0.17 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 0:59 | 0.03 | 3.79 | 0.04 | 3.22 | 0.02 | 0.76 | 0 | 0.82 | 0 | 0.44 | 0 | 0.27 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.44 | 0.06 | 4.41 | 0.02 | 0.49 | 0.04 | 1.01 | 0.02 | 0.4 | 0 | 0.35 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 3.75 | 0.06 | 3.51 | 0.04 | 0.76 | 0.04 | 0.83 | 0 | 0.52 | 0 | 0.28 | 0 | 0.2 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.92 | 0.03 | 4.16 | 0 | 0.72 | 0.03 | 0.16 | 0 | 0.47 | 0 | 0.33 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 3.49 | 0.06 | 3.4 | 0.03 | 0.68 | 0.04 | 0.83 | 0 | 0.49 | 0 | 0.33 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.32 | 0.04 | 3.41 | 0.03 | 0.27 | 0.02 | 0.74 | 0 | 0.26 | 0 | 0.17 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 1:00 | 0.04 | 3.16 | 0.05 | 3.21 | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.75 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0.19 | 0 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 2.37 | 0.07 | 3.97 | 0.03 | 0.61 | 0.05 | 0.49 | 0.02 | 0.34 | 0.01 | 0.26 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.04 | 0.05 | 3.24 | 0.05 | 0.77 | 0.05 | 0.42 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.7 | 0.03 | 3.85 | 0.01 | 0.45 | 0.03 | 0.23 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.22 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.99 | 0.06 | 3.25 | 0.05 | 0.75 | 0.05 | 0.45 | 0.02 | 0.36 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.49 | 0.04 | 3.25 | 0.04 | 0.39 | 0.03 | 0.62 | 0 | 0.19 | 0 | 0.23 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 1:01 | 0.03 | 2.85 | 0.04 | 3.27 | 0.02 | 0.68 | 0.01 | 0.8 | 0 | 0.35 | 0 | 0.29 | 0 | 0.2 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.19 | 0.06 | 3.94 | 0.03 | 0.78 | 0.05 | 0.53 | 0.03 | 0.51 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.89 | 0.04 | 3.5 | 0.05 | 0.88 | 0.05 | 0.29 | 0.03 | 0.23 | 0 | 0.24 | 0 | 0.11 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.49 | 0.03 | 3.88 | 0.01 | 0.71 | 0.03 | 0.24 | 0.02 | 0.49 | 0 | 0.27 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.84 | 0.06 | 3.38 | 0.05 | 0.94 | 0.05 | 0.32 | 0.03 | 0.38 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.23 | 0.03 | 3.38 | 0.04 | 0.55 | 0.03 | 0.5 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.24 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 1:02 | 0.03 | 3.5 | 0.05 | 3.58 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.73 | 0 | 0.85 | 0 | 0.35 | 0 | 0.17 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 3.13 | 0.05 | 4.08 | 0.04 | 0.86 | 0.07 | 0.42 | 0.03 | 0.86 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 4.24 | 0.05 | 3.32 | 0.06 | 0.84 | 0.05 | 0.65 | 0.03 | 0.38 | 0.01 | 0.28 | 0 | 0.18 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.59 | 0.03 | 4.19 | 0.02 | 0.5 | 0.04 | 0.45 | 0.02 | 0.97 | 0 | 0.26 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.2 | 0.06 | 3.09 | 0.05 | 0.87 | 0.06 | 0.4 | 0.03 | 0.69 | 0 | 0.19 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.43 | 0.04 | 3.54 | 0.04 | 0.5 | 0.03 | 0.74 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 1:03 | 0.04 | 2.87 | 0.05 | 3.59 | 0.02 | 0.58 | 0.03 | 0.37 | 0.02 | 0.82 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.21 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.6 | 0.06 | 3.58 | 0.05 | 1.01 | 0.08 | 0.34 | 0.05 | 0.63 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 3.3 | 0.04 | 3.33 | 0.07 | 1.3 | 0.06 | 0.41 | 0.04 | 0.32 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.09 | 0 | 0.17 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.47 | 0.03 | 3.8 | 0.03 | 0.74 | 0.06 | 0.29 | 0.04 | 0.8 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.26 | 0.05 | 3.04 | 0.06 | 1.2 | 0.08 | 0.21 | 0.05 | 0.29 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 3.49 | 0.04 | 3.59 | 0.05 | 0.96 | 0.03 | 0.39 | 0.03 | 0.56 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 1:04 | 0.04 | 2.2 | 0.04 | 3.64 | 0.02 | 0.63 | 0.02 | 0.58 | 0.03 | 0.58 | 0 | 0.25 | 0 | 0.23 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.33 | 0.06 | 3.85 | 0.04 | 1.02 | 0.06 | 0.56 | 0.05 | 0.61 | 0 | 0.13 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.77 | 0.03 | 3.75 | 0.06 | 1.68 | 0.07 | 0.2 | 0.07 | 0.45 | 0.03 | 0.21 | 0 | 0.09 | 0 | 0.16 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.31 | 0.03 | 3.96 | 0 | 0.51 | 0.03 | 0.24 | 0.04 | 0.67 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.85 | 0.05 | 3.43 | 0.05 | 1.52 | 0.07 | 0.24 | 0.06 | 0.38 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 2.81 | 0.03 | 3.79 | 0.04 | 1.28 | 0.04 | 0.25 | 0.04 | 0.43 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 1:05 | 0.04 | 2.28 | 0.05 | 3.58 | 0.02 | 0.79 | 0.02 | 0.75 | 0.03 | 0.47 | 0 | 0.35 | 0 | 0.28 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.99 | 0.05 | 3.97 | 0.03 | 1.02 | 0.07 | 0.39 | 0.06 | 0.67 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.44 | 0.04 | 3.93 | 0.06 | 1.73 | 0.07 | 0.36 | 0.07 | 0.37 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.17 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.35 | 0.04 | 4.01 | 0 | 0.58 | 0.03 | 0.28 | 0.05 | 0.65 | 0 | 0.18 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.48 | 0.05 | 3.47 | 0.05 | 1.55 | 0.07 | 0.15 | 0.07 | 0.43 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.7 | 0.03 | 3.89 | 0.04 | 1.38 | 0.05 | 0.26 | 0.04 | 0.32 | 0 | 0.13 | 0 | 0.17 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 1:06 | 0.03 | 2.93 | 0.04 | 3.62 | 0.01 | 0.95 | 0 | 0.84 | 0.04 | 0.54 | 0 | 0.49 | 0 | 0.27 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 1.41 | 0.07 | 4.02 | 0.03 | 1.01 | 0.08 | 0.6 | 0.06 | 0.66 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 2.25 | 0.04 | 4.07 | 0.07 | 1.56 | 0.08 | 0.43 | 0.07 | 0.2 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.22 | 0.04 | 3.98 | 0.01 | 0.72 | 0.04 | 0.32 | 0.05 | 0.68 | 0 | 0.39 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.89 | 0.06 | 3.6 | 0.06 | 1.42 | 0.09 | 0.21 | 0.08 | 0.31 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 2.99 | 0.02 | 4.06 | 0.04 | 1.33 | 0.05 | 0.29 | 0.04 | 0.38 | 0 | 0.27 | 0 | 0.17 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 1:07 | 0.07 | 2.7 | 0.06 | 3.4 | 0.04 | 0.91 | 0.04 | 0.57 | 0.03 | 0.37 | 0.02 | 0.34 | 0 | 0.22 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 1.49 | 0.09 | 3.95 | 0.03 | 1.06 | 0.08 | 0.91 | 0.05 | 0.28 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.06 | 2.19 | 0.04 | 4.07 | 0.07 | 1.3 | 0.07 | 0.38 | 0.08 | 0.28 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 1.05 | 0.06 | 3.76 | 0.02 | 0.88 | 0.05 | 0.23 | 0.04 | 0.37 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.9 | 0.06 | 3.62 | 0.06 | 1.26 | 0.08 | 0.43 | 0.07 | 0.11 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 2.8 | 0.04 | 3.96 | 0.06 | 1.13 | 0.05 | 0.28 | 0.04 | 0.37 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 1:08 | 0.04 | 1.82 | 0.05 | 2.83 | 0.02 | 0.77 | 0.02 | 0.81 | 0.03 | 0.62 | 0 | 0.33 | 0 | 0.25 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.54 | 0.05 | 3.96 | 0.01 | 0.99 | 0.06 | 0.53 | 0.05 | 0.75 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.17 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.15 | 0.02 | 4.05 | 0.05 | 0.6 | 0.05 | 0.27 | 0.06 | 0.22 | 0.01 | 0.33 | 0 | 0.11 | 0 | 0.18 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.45 | 0.03 | 3.52 | 0 | 0.83 | 0.03 | 0.42 | 0.04 | 0.74 | 0 | 0.24 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.37 | 0.03 | 3.74 | 0.04 | 0.87 | 0.06 | 0.43 | 0.06 | 0.34 | 0 | 0.24 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.63 | 0.03 | 3.54 | 0.04 | 0.6 | 0.03 | 0.58 | 0.03 | 0.48 | 0 | 0.07 | 0 | 0.14 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 1:09 | 0.04 | 1.4 | 0.05 | 3.21 | 0.02 | 0.83 | 0.01 | 1.23 | 0.03 | 0.5 | 0 | 0.45 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 2.7 | 0.05 | 4.41 | 0.02 | 0.71 | 0.05 | 0.42 | 0.04 | 0.86 | 0 | 0.29 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 2.08 | 0.02 | 4.14 | 0.05 | 0.97 | 0.05 | 0.42 | 0.05 | 0.46 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.1 | 0 | 0.14 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.97 | 0.03 | 4.03 | 0 | 0.34 | 0.03 | 0.71 | 0.03 | 0.72 | 0 | 0.25 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.69 | 0.04 | 3.95 | 0.04 | 0.96 | 0.06 | 0.46 | 0.05 | 0.72 | 0 | 0.19 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.93 | 0.04 | 3.7 | 0.04 | 1 | 0.03 | 0.74 | 0.03 | 0.23 | 0 | 0.24 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 1:10 | 0.05 | 1.16 | 0.09 | 3.27 | 0.09 | 0.98 | 0.05 | 1.05 | 0.02 | 0.61 | 0 | 0.37 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.4 | 0.12 | 4.39 | 0.12 | 1.14 | 0.07 | 0.64 | 0.04 | 1.14 | 0 | 0.4 | 0 | 0.16 | 0 | 0.06 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 2.65 | 0.05 | 4.38 | 0.05 | 1 | 0.05 | 0.77 | 0.05 | 0.63 | 0.01 | 0.29 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.3 | 0.11 | 4.12 | 0.11 | 0.75 | 0.07 | 0.62 | 0.03 | 0.96 | 0 | 0.23 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 3.44 | 0.08 | 3.92 | 0.08 | 1.21 | 0.06 | 0.75 | 0.05 | 1.01 | 0 | 0.25 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 2.2 | 0.06 | 3.85 | 0.06 | 0.99 | 0.04 | 0.57 | 0.03 | 0.24 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 1:11 | 0.04 | 0.81 | 0.04 | 2.9 | 0 | 0.86 | 0 | 0.97 | 0.01 | 0.32 | 0 | 0.19 | 0 | 0.17 | 0 | 0.19 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.95 | 0.04 | 4.29 | 0.01 | 1.22 | 0.04 | 1.04 | 0.04 | 0.93 | 0 | 0.43 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 2.89 | 0.03 | 4.29 | 0.05 | 0.48 | 0.05 | 1.27 | 0.04 | 0.95 | 0 | 0.43 | 0 | 0.28 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 1.8 | 0.03 | 3.92 | 0 | 0.74 | 0.02 | 0.94 | 0.02 | 0.6 | 0 | 0.25 | 0 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 3.89 | 0.04 | 3.73 | 0.03 | 0.91 | 0.04 | 1.31 | 0.05 | 1.06 | 0 | 0.31 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 2.11 | 0.03 | 3.62 | 0.03 | 0.49 | 0.03 | 0.58 | 0.03 | 0.61 | 0 | 0.31 | 0 | 0.25 | 0 | 0.16 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 1:12 | 0.04 | 0.99 | 0.04 | 2.92 | 0 | 0.69 | 0 | 0.94 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.17 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.12 | 0.05 | 4.41 | 0.01 | 0.75 | 0.04 | 0.92 | 0.04 | 0.61 | 0 | 0.41 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 3.26 | 0.04 | 4.05 | 0.05 | 0.52 | 0.04 | 1.06 | 0.05 | 0.68 | 0 | 0.36 | 0 | 0.21 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.75 | 0.03 | 4 | 0 | 0.39 | 0.02 | 0.94 | 0.03 | 0.38 | 0 | 0.23 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 4.2 | 0.05 | 3.68 | 0.02 | 0.63 | 0.04 | 1.11 | 0.05 | 0.67 | 0 | 0.37 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 2.44 | 0.03 | 3.5 | 0.03 | 0.38 | 0.02 | 0.34 | 0.03 | 0.57 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 1:13 | 0.03 | 1.16 | 0.04 | 2.87 | 0 | 0.83 | 0.01 | 0.8 | 0.02 | 0.53 | 0 | 0.22 | 0 | 0.18 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 4.47 | 0.04 | 4.6 | 0 | 0.64 | 0.04 | 1.12 | 0.04 | 0.26 | 0 | 0.38 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 3.49 | 0.04 | 3.87 | 0.04 | 0.63 | 0.04 | 1.14 | 0.03 | 0.85 | 0 | 0.38 | 0 | 0.21 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.08 | 0.03 | 4.07 | 0 | 0.54 | 0.03 | 0.85 | 0.03 | 0.34 | 0 | 0.26 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0.05 | 3.61 | 0.02 | 0.59 | 0.05 | 1.22 | 0.04 | 0.53 | 0 | 0.4 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 2.53 | 0.03 | 3.4 | 0.03 | 0.26 | 0.03 | 0.43 | 0.02 | 0.77 | 0 | 0.3 | 0 | 0.19 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 1:14 | 0.04 | 2.05 | 0.03 | 3.28 | 0 | 0.69 | 0.03 | 0.89 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.21 | 0 | 0.22 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 3.87 | 0.05 | 4.77 | 0.02 | 0.42 | 0.04 | 1.08 | 0.04 | 0.42 | 0 | 0.31 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 4.03 | 0.04 | 3.69 | 0.04 | 0.75 | 0.04 | 1.23 | 0.02 | 0.83 | 0 | 0.35 | 0 | 0.28 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 1.09 | 0.02 | 4.36 | 0 | 0.45 | 0.03 | 0.59 | 0.03 | 0.3 | 0 | 0.28 | 0 | 0.17 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0.05 | 3.59 | 0 | 0.61 | 0.04 | 1.2 | 0.03 | 0.71 | 0 | 0.33 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 3.46 | 0.03 | 3.57 | 0.02 | 0.38 | 0.03 | 0.71 | 0.02 | 0.56 | 0 | 0.24 | 0 | 0.26 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 1:15 | 0.04 | 1.62 | 0.03 | 3.29 | 0.02 | 0.97 | 0.03 | 1.04 | 0.02 | 0.46 | 0 | 0.15 | 0 | 0.2 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 3.93 | 0.04 | 4.84 | 0.02 | 0.28 | 0.03 | 1.11 | 0.04 | 0.46 | 0 | 0.33 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 3.52 | 0.05 | 4.1 | 0.02 | 0.6 | 0.05 | 1.13 | 0.02 | 0.76 | 0 | 0.25 | 0 | 0.3 | 0 | 0.08 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.34 | 0.02 | 4.4 | 0 | 0.68 | 0.03 | 0.5 | 0.03 | 0.47 | 0 | 0.27 | 0 | 0.14 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.28 | 0.05 | 3.9 | 0 | 0.48 | 0.04 | 1.09 | 0.03 | 0.64 | 0 | 0.31 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 2.94 | 0.04 | 3.74 | 0.02 | 0.53 | 0.04 | 0.71 | 0.02 | 0.59 | 0 | 0.09 | 0 | 0.23 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 1:16 | 0.05 | 1.44 | 0.03 | 3.31 | 0.03 | 0.67 | 0.04 | 0.98 | 0.02 | 0.69 | 0.02 | 0.48 | 0 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 4.55 | 0.03 | 4.48 | 0.02 | 0.16 | 0.04 | 1.13 | 0.03 | 0.79 | 0.02 | 0.43 | 0 | 0.18 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 3.76 | 0.06 | 3.91 | 0.02 | 0.58 | 0.04 | 0.78 | 0.03 | 0.78 | 0 | 0.23 | 0 | 0.34 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.93 | 0.03 | 4.19 | 0.02 | 0.4 | 0.04 | 0.25 | 0.03 | 0.79 | 0.02 | 0.51 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.78 | 0.05 | 3.76 | 0 | 0.32 | 0.03 | 0.81 | 0.04 | 0.82 | 0.01 | 0.37 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 2.89 | 0.04 | 3.61 | 0.02 | 0.39 | 0.05 | 0.69 | 0.02 | 0.61 | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 1:17 | 0.04 | 2.28 | 0.04 | 3.29 | 0.02 | 0.45 | 0.03 | 0.87 | 0.02 | 0.49 | 0 | 0.41 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 3.81 | 0.04 | 4.65 | 0.01 | 0.22 | 0.03 | 1.02 | 0.04 | 0.72 | 0.01 | 0.43 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 3.91 | 0.07 | 4.11 | 0.03 | 0.73 | 0.05 | 1.14 | 0.03 | 0.99 | 0.01 | 0.31 | 0 | 0.4 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.95 | 0.03 | 4.21 | 0.01 | 0.31 | 0.03 | 0.21 | 0.03 | 0.55 | 0 | 0.48 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.44 | 0.06 | 3.87 | 0.01 | 0.43 | 0.04 | 0.89 | 0.04 | 0.97 | 0 | 0.38 | 0 | 0.19 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 3.56 | 0.04 | 3.81 | 0.02 | 0.26 | 0.04 | 0.94 | 0.02 | 0.7 | 0 | 0.17 | 0 | 0.21 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 1:18 | 0.04 | 2.5 | 0.04 | 3.19 | 0.02 | 0.45 | 0.03 | 1.17 | 0.02 | 0.47 | 0 | 0.49 | 0 | 0.22 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 2.94 | 0.04 | 4.84 | 0 | 0.41 | 0.04 | 1.15 | 0.04 | 0.56 | 0 | 0.54 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 3.14 | 0.06 | 4.11 | 0.03 | 0.68 | 0.05 | 1.25 | 0.03 | 0.98 | 0 | 0.29 | 0 | 0.37 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0.58 | 0.03 | 4.35 | 0.02 | 0.44 | 0.03 | 0.18 | 0.03 | 0.22 | 0 | 0.58 | 0 | 0.16 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 3.46 | 0.05 | 3.99 | 0 | 0.54 | 0.04 | 1.25 | 0.04 | 0.89 | 0 | 0.33 | 0 | 0.22 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 3.27 | 0.04 | 3.65 | 0.02 | 0.19 | 0.04 | 1.21 | 0.02 | 0.81 | 0 | 0.29 | 0 | 0.21 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 1:19 | 0.04 | 1.96 | 0.03 | 3.02 | 0.01 | 0.49 | 0.03 | 0.97 | 0.02 | 0.46 | 0 | 0.29 | 0 | 0.18 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 3.04 | 0.04 | 4.38 | 0 | 0.6 | 0.03 | 1.01 | 0.04 | 0.72 | 0 | 0.31 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 2.72 | 0.04 | 4.02 | 0.03 | 0.55 | 0.04 | 1 | 0.02 | 0.68 | 0 | 0.31 | 0 | 0.27 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0.7 | 0.02 | 4.01 | 0 | 0.54 | 0.03 | 0.27 | 0.03 | 0.52 | 0 | 0.3 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 3.27 | 0.04 | 3.8 | 0.01 | 0.48 | 0.04 | 1.05 | 0.03 | 0.75 | 0 | 0.28 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 2.72 | 0.02 | 3.48 | 0.02 | 0.22 | 0.04 | 0.94 | 0.01 | 0.59 | 0 | 0.16 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 1:20 | 0.04 | 1.89 | 0.04 | 2.68 | 0.02 | 0.68 | 0.03 | 0.71 | 0.01 | 0.26 | 0 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 2.48 | 0.05 | 4.28 | 0.02 | 0.68 | 0.04 | 1.01 | 0.04 | 0.59 | 0 | 0.22 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 1.97 | 0.04 | 3.93 | 0.04 | 0.47 | 0.04 | 0.9 | 0.03 | 0.47 | 0 | 0.43 | 0 | 0.15 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.59 | 0.03 | 3.69 | 0.02 | 0.69 | 0.03 | 0.24 | 0.03 | 0.45 | 0 | 0.17 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.51 | 0.04 | 3.77 | 0.02 | 0.61 | 0.04 | 1.02 | 0.04 | 0.53 | 0 | 0.27 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 2.25 | 0.03 | 3.36 | 0.02 | 0.29 | 0.04 | 0.86 | 0.01 | 0.28 | 0 | 0.24 | 0 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 1:21 | 0.03 | 2.3 | 0.02 | 2.57 | 0.01 | 0.53 | 0.03 | 0.67 | 0.01 | 0.36 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 2.26 | 0.04 | 4.3 | 0.01 | 0.67 | 0.03 | 1.12 | 0.03 | 0.42 | 0 | 0.32 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.99 | 0.04 | 3.51 | 0.03 | 0.6 | 0.04 | 0.96 | 0.03 | 0.51 | 0 | 0.34 | 0 | 0.15 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.59 | 0.02 | 3.62 | 0 | 0.66 | 0.03 | 0.33 | 0.02 | 0.37 | 0 | 0.22 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 2.36 | 0.04 | 3.62 | 0.01 | 0.72 | 0.04 | 1.16 | 0.03 | 0.5 | 0 | 0.22 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.5 | 0.03 | 3.1 | 0.02 | 0.23 | 0.04 | 0.94 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.24 | 0 | 0.09 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 1:22 | 0.03 | 1.71 | 0.02 | 2.78 | 0.03 | 0.46 | 0.05 | 1.2 | 0.02 | 0.36 | 0 | 0.42 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 2.85 | 0.03 | 4.56 | 0.03 | 0.75 | 0.03 | 0.89 | 0.03 | 0.68 | 0 | 0.27 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.95 | 0.07 | 3.63 | 0.02 | 0.5 | 0.04 | 0.95 | 0.04 | 0.57 | 0.02 | 0.4 | 0 | 0.22 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.78 | 0.02 | 3.88 | 0.02 | 0.49 | 0.04 | 0.5 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.39 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 2.72 | 0.05 | 3.93 | 0.01 | 0.37 | 0.02 | 0.93 | 0.04 | 0.71 | 0.01 | 0.25 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.1 | 0.03 | 3.14 | 0.03 | 0.29 | 0.05 | 1.24 | 0.03 | 0.47 | 0 | 0.33 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 1:23 | 0.04 | 1.63 | 0.03 | 2.88 | 0.03 | 0.3 | 0.05 | 1.16 | 0.03 | 0.51 | 0 | 0.42 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 3.32 | 0.03 | 4.37 | 0.03 | 1.17 | 0.03 | 0.72 | 0.03 | 1.08 | 0 | 0.22 | 0 | 0.2 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.88 | 0.07 | 3.64 | 0.03 | 0.48 | 0.04 | 0.68 | 0.04 | 0.62 | 0.02 | 0.37 | 0 | 0.25 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 1.49 | 0.02 | 3.83 | 0.02 | 0.65 | 0.04 | 0.67 | 0.02 | 0.65 | 0 | 0.36 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0.05 | 3.91 | 0 | 0.55 | 0.02 | 0.6 | 0.04 | 0.97 | 0 | 0.31 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.89 | 0.03 | 3.13 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 1.05 | 0.03 | 0.52 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 1:24 | 0.05 | 1.26 | 0.04 | 2.79 | 0.03 | 0.68 | 0.05 | 1.17 | 0.02 | 0.74 | 0 | 0.27 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 3.71 | 0.05 | 4.28 | 0.03 | 1.25 | 0.04 | 0.46 | 0.04 | 1.05 | 0 | 0.12 | 0 | 0.19 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.92 | 0.06 | 3.53 | 0.03 | 0.54 | 0.04 | 0.78 | 0.04 | 0.66 | 0.01 | 0.41 | 0 | 0.2 | 0 | 0.18 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.95 | 0.04 | 3.71 | 0.02 | 0.63 | 0.04 | 0.67 | 0.03 | 0.67 | 0 | 0.19 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.21 | 0.06 | 3.71 | 0.01 | 0.72 | 0.03 | 0.52 | 0.04 | 0.97 | 0 | 0.26 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.64 | 0.04 | 3.14 | 0.03 | 0.66 | 0.05 | 1.03 | 0.03 | 0.7 | 0 | 0.26 | 0 | 0.16 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 1:25 | 0.04 | 0.72 | 0.03 | 3.02 | 0.01 | 0.75 | 0.04 | 1.21 | 0.02 | 0.68 | 0.01 | 0.32 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 3.56 | 0.05 | 4.13 | 0.01 | 1.38 | 0.04 | 0.43 | 0.05 | 1.03 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.2 | 0 | 0.02 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 2.08 | 0.05 | 3.99 | 0.04 | 0.5 | 0.05 | 0.83 | 0.04 | 0.68 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 | 0.17 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.69 | 0.04 | 3.79 | 0 | 0.85 | 0.04 | 0.94 | 0.04 | 0.65 | 0 | 0.16 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 3.2 | 0.06 | 3.76 | 0.02 | 0.88 | 0.05 | 0.65 | 0.05 | 0.97 | 0 | 0.09 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.57 | 0.03 | 3.51 | 0.03 | 0.72 | 0.05 | 0.73 | 0.03 | 0.65 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.15 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 1:26 | 0.03 | 0.75 | 0.04 | 2.89 | 0 | 1 | 0.03 | 1.4 | 0.02 | 0.53 | 0 | 0.48 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 3.52 | 0.05 | 4.29 | 0 | 1.2 | 0.04 | 0.33 | 0.05 | 1.23 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.24 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.42 | 0.05 | 4.47 | 0.04 | 0.65 | 0.05 | 0.53 | 0.05 | 0.39 | 0 | 0.3 | 0 | 0.16 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 2.17 | 0.04 | 3.83 | 0 | 0.53 | 0.03 | 0.97 | 0.04 | 0.91 | 0 | 0.31 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 2.77 | 0.05 | 4.11 | 0.02 | 0.96 | 0.04 | 0.41 | 0.06 | 0.9 | 0 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.93 | 0.02 | 3.61 | 0.02 | 0.76 | 0.04 | 0.67 | 0.03 | 0.28 | 0 | 0.37 | 0 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 1:27 | 0.03 | 0.67 | 0.05 | 2.55 | 0.02 | 1.27 | 0.02 | 1.35 | 0.03 | 0.61 | 0 | 0.15 | 0 | 0.18 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 3.57 | 0.04 | 4.35 | 0.02 | 0.91 | 0.07 | 0.29 | 0.06 | 1.31 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 1.07 | 0.05 | 4.7 | 0.05 | 0.57 | 0.06 | 0.61 | 0.06 | 0.38 | 0 | 0.3 | 0 | 0.07 | 0 | 0.17 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 2.3 | 0.04 | 3.67 | 0 | 0.52 | 0.03 | 0.82 | 0.04 | 1 | 0 | 0.16 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 2.63 | 0.05 | 4.33 | 0.04 | 0.73 | 0.07 | 0.51 | 0.07 | 0.96 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.6 | 0.03 | 3.58 | 0.04 | 0.72 | 0.05 | 0.73 | 0.03 | 0.32 | 0 | 0.2 | 0 | 0.13 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 1:28 | 0.04 | 0.55 | 0.06 | 2.9 | 0.02 | 1.12 | 0.01 | 1.35 | 0.02 | 0.36 | 0 | 0.26 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 3.88 | 0.06 | 4.14 | 0.02 | 1.04 | 0.07 | 0.39 | 0.07 | 1.11 | 0 | 0.21 | 0 | 0.21 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.19 | 0.04 | 4.68 | 0.06 | 0.82 | 0.07 | 0.53 | 0.07 | 0.45 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.15 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 2.49 | 0.05 | 3.73 | 0 | 0.21 | 0.03 | 0.89 | 0.04 | 0.75 | 0 | 0.09 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 2.9 | 0.06 | 4.2 | 0.04 | 1.02 | 0.08 | 0.5 | 0.08 | 0.87 | 0 | 0.23 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.43 | 0.04 | 3.74 | 0.05 | 1.01 | 0.05 | 0.6 | 0.04 | 0.17 | 0 | 0.27 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 1:29 | 0.04 | 0.65 | 0.05 | 3.4 | 0.02 | 0.92 | 0 | 1.45 | 0.02 | 0.51 | 0 | 0.65 | 0 | 0.15 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 3.28 | 0.06 | 4.27 | 0.02 | 0.98 | 0.08 | 0.35 | 0.07 | 1.13 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.26 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.7 | 0.04 | 4.71 | 0.07 | 1.05 | 0.08 | 0.37 | 0.07 | 0.35 | 0.03 | 0.47 | 0 | 0.16 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.67 | 0.04 | 4.1 | 0 | 0.18 | 0.04 | 0.82 | 0.05 | 0.91 | 0 | 0.41 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.8 | 0.05 | 4.07 | 0.05 | 1.13 | 0.09 | 0.31 | 0.08 | 0.76 | 0.01 | 0.32 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.31 | 0.04 | 4.09 | 0.05 | 1.09 | 0.05 | 0.68 | 0.04 | 0.26 | 0.02 | 0.51 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 1:30 | 0.05 | 0.68 | 0.04 | 3.11 | 0.03 | 1.05 | 0.03 | 1.22 | 0.02 | 0.82 | 0.01 | 0.51 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 3.63 | 0.06 | 3.9 | 0.02 | 1.32 | 0.08 | 0.59 | 0.08 | 0.99 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.24 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.12 | 0.03 | 4.33 | 0.07 | 1.28 | 0.08 | 0.22 | 0.06 | 0.44 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 2.34 | 0.04 | 3.67 | 0.02 | 0.4 | 0.05 | 0.95 | 0.05 | 0.93 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 2.72 | 0.04 | 3.83 | 0.05 | 1.45 | 0.09 | 0.4 | 0.08 | 0.66 | 0 | 0.13 | 0 | 0.14 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.52 | 0.04 | 3.78 | 0.06 | 1.35 | 0.04 | 0.71 | 0.04 | 0.35 | 0.01 | 0.31 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 1:31 | 0.05 | 0.9 | 0.05 | 3.63 | 0.02 | 0.76 | 0.01 | 1.28 | 0.02 | 0.46 | 0 | 0.68 | 0 | 0.24 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 3.48 | 0.07 | 4.34 | 0.03 | 0.91 | 0.08 | 0.48 | 0.07 | 0.83 | 0 | 0.31 | 0 | 0.18 | 0 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.23 | 0.02 | 4.28 | 0.08 | 0.92 | 0.08 | 0.35 | 0.06 | 0.52 | 0.02 | 0.36 | 0 | 0.2 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.57 | 0.04 | 4.24 | 0 | 0.57 | 0.04 | 0.67 | 0.05 | 0.7 | 0 | 0.51 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.2 | 0.05 | 3.89 | 0.06 | 0.94 | 0.09 | 0.27 | 0.07 | 0.61 | 0 | 0.36 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.8 | 0.04 | 3.99 | 0.06 | 0.95 | 0.05 | 0.67 | 0.04 | 0.37 | 0.01 | 0.44 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 1:32 | 0.06 | 1.95 | 0.07 | 3.7 | 0.04 | 0.87 | 0.05 | 1.25 | 0.04 | 0.52 | 0.01 | 0.41 | 0 | 0.19 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 3.11 | 0.07 | 4.52 | 0.04 | 0.72 | 0.09 | 0.97 | 0.08 | 0.54 | 0 | 0.37 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 2.75 | 0.02 | 4.16 | 0.09 | 0.5 | 0.1 | 0.33 | 0.08 | 0.49 | 0.03 | 0.32 | 0 | 0.21 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0.84 | 0.05 | 4.35 | 0.03 | 0.89 | 0.06 | 0.23 | 0.06 | 0.54 | 0 | 0.36 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.27 | 0.05 | 3.86 | 0.08 | 0.38 | 0.11 | 0.57 | 0.09 | 0.48 | 0.02 | 0.37 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.69 | 0.05 | 4.04 | 0.07 | 0.74 | 0.06 | 0.7 | 0.06 | 0.51 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 1:33 | 0.04 | 1.59 | 0.06 | 3.75 | 0.04 | 0.84 | 0.05 | 1.29 | 0.04 | 0.27 | 0.01 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 2.53 | 0.04 | 4.14 | 0.04 | 0.79 | 0.09 | 1.34 | 0.09 | 0.36 | 0 | 0.38 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.42 | 0.02 | 3.98 | 0.07 | 0.44 | 0.08 | 0.63 | 0.08 | 0.43 | 0.03 | 0.18 | 0 | 0.14 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.8 | 0.04 | 4.07 | 0.03 | 0.93 | 0.05 | 0.65 | 0.07 | 0.2 | 0 | 0.44 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.09 | 0.03 | 3.72 | 0.06 | 0.48 | 0.1 | 1.01 | 0.09 | 0.34 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.71 | 0.04 | 4.03 | 0.05 | 0.63 | 0.06 | 1.1 | 0.05 | 0.34 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 1:34 | 0.04 | 1.78 | 0.06 | 3.93 | 0.04 | 1.02 | 0.03 | 1.73 | 0.03 | 0.27 | 0.01 | 0.67 | 0 | 0.22 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 2.54 | 0.06 | 3.84 | 0.04 | 0.99 | 0.11 | 1.57 | 0.1 | 0.31 | 0.01 | 0.5 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 1.71 | 0.02 | 3.75 | 0.09 | 0.51 | 0.09 | 0.88 | 0.08 | 0.62 | 0.05 | 0.26 | 0 | 0.16 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.53 | 0.04 | 4.1 | 0.01 | 1.05 | 0.06 | 0.78 | 0.07 | 0.22 | 0.02 | 0.65 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.35 | 0.04 | 3.33 | 0.07 | 0.65 | 0.12 | 1.29 | 0.11 | 0.27 | 0.02 | 0.33 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.91 | 0.04 | 3.99 | 0.07 | 0.82 | 0.05 | 1.51 | 0.05 | 0.42 | 0.03 | 0.36 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 1:35 | 0.05 | 1.93 | 0.03 | 3.94 | 0.04 | 0.75 | 0.02 | 1.51 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.81 | 0 | 0.37 | 0 | 0.07 | 0 | 0.14 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 2.48 | 0.07 | 3.87 | 0.02 | 0.9 | 0.11 | 1.35 | 0.08 | 0.41 | 0.01 | 0.53 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 2.11 | 0.03 | 3.94 | 0.08 | 0.59 | 0.09 | 0.56 | 0.06 | 0.66 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.19 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0.37 | 0.04 | 4.19 | 0.02 | 0.8 | 0.07 | 0.45 | 0.05 | 0.4 | 0.02 | 0.72 | 0 | 0.18 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.54 | 0.05 | 3.3 | 0.06 | 0.74 | 0.12 | 1.05 | 0.08 | 0.25 | 0.01 | 0.42 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 2.25 | 0.02 | 4.11 | 0.07 | 0.7 | 0.05 | 1.19 | 0.03 | 0.57 | 0.02 | 0.41 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 1:36 | 0.04 | 1.69 | 0.04 | 3.65 | 0.03 | 0.69 | 0.01 | 1.48 | 0.03 | 0.43 | 0 | 0.58 | 0 | 0.25 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.58 | 0.06 | 3.58 | 0.02 | 0.7 | 0.1 | 0.93 | 0.07 | 0.23 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 2.03 | 0.03 | 3.84 | 0.08 | 0.8 | 0.08 | 0.42 | 0.06 | 0.71 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.64 | 0.03 | 3.9 | 0.01 | 0.6 | 0.06 | 0.39 | 0.06 | 0.37 | 0.01 | 0.44 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.49 | 0.05 | 3.09 | 0.05 | 0.79 | 0.11 | 0.76 | 0.07 | 0.37 | 0.01 | 0.25 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 2.12 | 0.03 | 3.92 | 0.06 | 0.77 | 0.04 | 1.09 | 0.03 | 0.55 | 0.01 | 0.41 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 1:37 | 0.04 | 0.73 | 0.05 | 3.48 | 0.02 | 1.4 | 0.01 | 1.71 | 0.02 | 0.29 | 0.01 | 0.5 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 2.56 | 0.07 | 3.78 | 0.02 | 0.87 | 0.09 | 0.95 | 0.06 | 0.31 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 1.08 | 0.03 | 4.24 | 0.06 | 0.36 | 0.06 | 0.33 | 0.05 | 0.26 | 0.01 | 0.27 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.22 | 0.04 | 3.77 | 0 | 1.24 | 0.06 | 0.5 | 0.04 | 0.27 | 0 | 0.38 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.86 | 0.05 | 3.62 | 0.04 | 0.65 | 0.09 | 0.71 | 0.06 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.04 | 0.04 | 4.03 | 0.05 | 0.81 | 0.03 | 1.15 | 0.03 | 0.17 | 0.01 | 0.43 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 1:38 | 0.04 | 0.92 | 0.04 | 3.5 | 0.02 | 1.09 | 0.01 | 1.56 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.52 | 0 | 0.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 2.5 | 0.06 | 3.67 | 0.02 | 0.83 | 0.08 | 1.27 | 0.07 | 0.63 | 0.01 | 0.25 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 1.25 | 0.02 | 4.25 | 0.06 | 0.33 | 0.07 | 0.45 | 0.07 | 0.25 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.24 | 0.04 | 3.72 | 0 | 1.02 | 0.05 | 0.52 | 0.04 | 0.4 | 0 | 0.42 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.8 | 0.05 | 3.59 | 0.04 | 0.6 | 0.09 | 0.93 | 0.08 | 0.39 | 0 | 0.24 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.19 | 0.02 | 4.04 | 0.04 | 0.53 | 0.04 | 1.13 | 0.04 | 0.2 | 0.01 | 0.37 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 1:39 | 0.05 | 2.06 | 0.04 | 3.73 | 0.02 | 0.95 | 0.03 | 1.12 | 0.03 | 0.26 | 0.02 | 0.51 | 0 | 0.16 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 1.56 | 0.08 | 2.91 | 0.03 | 0.8 | 0.09 | 1.33 | 0.07 | 0.58 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.1 | 0.04 | 4.01 | 0.06 | 0.23 | 0.08 | 0.38 | 0.07 | 0.32 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.95 | 0.05 | 3.38 | 0 | 0.68 | 0.06 | 0.35 | 0.05 | 0.46 | 0.02 | 0.47 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.53 | 0.06 | 3.06 | 0.05 | 0.54 | 0.1 | 0.96 | 0.08 | 0.2 | 0 | 0.29 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 2.26 | 0.03 | 4.18 | 0.05 | 0.63 | 0.05 | 0.85 | 0.04 | 0.3 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 1:40 | 0.04 | 0.84 | 0.05 | 3.61 | 0.02 | 1.53 | 0.02 | 1.35 | 0.03 | 0.46 | 0 | 0.56 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.8 | 0.07 | 3.16 | 0.03 | 0.69 | 0.09 | 1.42 | 0.08 | 0.52 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.21 | 0.04 | 3.84 | 0.05 | 0.68 | 0.08 | 0.47 | 0.07 | 0.34 | 0 | 0.14 | 0 | 0.18 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.22 | 0.05 | 3.27 | 0.02 | 1.16 | 0.05 | 0.8 | 0.05 | 0.42 | 0.02 | 0.45 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.46 | 0.06 | 3.38 | 0.04 | 0.45 | 0.1 | 1.06 | 0.09 | 0.4 | 0 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.95 | 0.03 | 3.95 | 0.03 | 1.05 | 0.05 | 1.01 | 0.05 | 0.15 | 0 | 0.38 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 1:41 | 0.03 | 1.27 | 0.04 | 2.7 | 0.01 | 2.59 | 0.04 | 1.5 | 0.03 | 0.6 | 0 | 0.56 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 2.52 | 0.06 | 3.11 | 0.01 | 0.51 | 0.08 | 1.13 | 0.06 | 0.71 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.18 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.07 | 0.04 | 4.38 | 0.05 | 0.9 | 0.07 | 0.13 | 0.06 | 0.42 | 0 | 0.16 | 0 | 0.22 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 1.95 | 0.05 | 2.48 | 0 | 1.59 | 0.05 | 0.67 | 0.05 | 0.63 | 0 | 0.43 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.89 | 0.06 | 3.89 | 0.03 | 0.68 | 0.08 | 0.72 | 0.07 | 0.54 | 0 | 0.15 | 0 | 0.16 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.28 | 0.03 | 3.85 | 0.03 | 1.93 | 0.05 | 0.91 | 0.04 | 0.17 | 0 | 0.37 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 1:42 | 0.06 | 1.43 | 0.06 | 2.79 | 0.03 | 2.35 | 0.04 | 1.65 | 0.04 | 0.39 | 0.03 | 0.76 | 0.01 | 0.19 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 3.15 | 0.07 | 3.27 | 0.06 | 0.7 | 0.08 | 1.03 | 0.09 | 0.76 | 0.03 | 0.28 | 0 | 0.21 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 1.02 | 0.05 | 4.52 | 0.04 | 0.85 | 0.06 | 0.21 | 0.06 | 0.7 | 0 | 0.07 | 0 | 0.24 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 2.22 | 0.06 | 2.75 | 0.04 | 1.51 | 0.06 | 0.52 | 0.06 | 0.57 | 0.04 | 0.58 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.7 | 0.06 | 3.93 | 0.04 | 0.73 | 0.08 | 0.6 | 0.08 | 0.65 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 1.39 | 0.04 | 3.95 | 0.03 | 1.77 | 0.05 | 0.99 | 0.04 | 0.39 | 0.02 | 0.46 | 0 | 0.21 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 1:43 | 0.04 | 0.43 | 0.03 | 3.17 | 0.02 | 1.16 | 0.02 | 1.5 | 0.02 | 0.69 | 0 | 0.51 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 3.73 | 0.04 | 3.58 | 0.01 | 1.05 | 0.06 | 0.24 | 0.06 | 0.92 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.21 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 1.08 | 0.03 | 4.65 | 0.06 | 0.98 | 0.06 | 0.3 | 0.07 | 0.67 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.12 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 2.28 | 0.02 | 3.49 | 0.01 | 0.57 | 0.04 | 0.81 | 0.04 | 0.68 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0.17 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.69 | 0.03 | 3.88 | 0.04 | 1.14 | 0.07 | 0.27 | 0.08 | 0.83 | 0 | 0.21 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0.61 | 0.02 | 4.01 | 0.04 | 1.19 | 0.04 | 0.91 | 0.04 | 0.34 | 0.02 | 0.37 | 0 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 1:44 | 0.04 | 0.62 | 0.04 | 3.11 | 0.02 | 0.95 | 0.02 | 1.37 | 0.02 | 0.45 | 0 | 0.41 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 2.58 | 0.04 | 3.3 | 0.02 | 1 | 0.09 | 0.39 | 0.06 | 0.61 | 0 | 0.1 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.9 | 0.02 | 4.29 | 0.06 | 0.82 | 0.07 | 0.31 | 0.06 | 0.61 | 0.03 | 0.38 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.39 | 0.02 | 3.21 | 0.01 | 0.59 | 0.06 | 0.63 | 0.04 | 0.37 | 0 | 0.21 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.56 | 0.03 | 3.65 | 0.04 | 1.02 | 0.09 | 0.36 | 0.07 | 0.6 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.79 | 0.03 | 3.86 | 0.05 | 0.92 | 0.03 | 0.91 | 0.04 | 0.29 | 0.01 | 0.42 | 0 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 1:45 | 0.04 | 1.81 | 0.06 | 3.69 | 0.02 | 0.62 | 0.02 | 1.02 | 0.02 | 0.45 | 0 | 0.44 | 0 | 0.19 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 2.15 | 0.03 | 3.35 | 0.02 | 1.14 | 0.05 | 0.51 | 0.05 | 0.79 | 0 | 0.21 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 2.47 | 0.01 | 4.08 | 0.05 | 1.29 | 0.06 | 0.7 | 0.05 | 0.56 | 0.01 | 0.19 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.34 | 0.02 | 3.65 | 0.01 | 0.75 | 0.03 | 0.41 | 0.03 | 0.69 | 0 | 0.35 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 2.43 | 0.02 | 3.42 | 0.03 | 1.37 | 0.06 | 0.53 | 0.05 | 0.36 | 0 | 0.16 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 2.32 | 0.04 | 4.01 | 0.04 | 0.92 | 0.03 | 0.69 | 0.03 | 0.48 | 0 | 0.32 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 1:46 | 0.04 | 2.36 | 0.06 | 3.84 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.73 | 0.03 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.21 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 1.83 | 0.02 | 3.46 | 0.02 | 0.72 | 0.05 | 1.14 | 0.05 | 0.68 | 0 | 0.27 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 2.76 | 0.01 | 3.93 | 0.05 | 1.41 | 0.05 | 0.65 | 0.04 | 0.68 | 0 | 0.23 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.41 | 0.03 | 3.75 | 0.02 | 0.43 | 0.03 | 0.4 | 0.04 | 0.79 | 0.01 | 0.31 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.41 | 0.02 | 3.35 | 0.03 | 1.21 | 0.05 | 0.62 | 0.05 | 0.28 | 0 | 0.23 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.75 | 0.03 | 4.1 | 0.04 | 0.84 | 0.03 | 0.59 | 0.03 | 0.77 | 0 | 0.25 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 1:47 | 0.04 | 2.71 | 0.05 | 3.71 | 0.01 | 0.46 | 0.01 | 0.4 | 0.03 | 0.7 | 0 | 0.25 | 0 | 0.23 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 2.52 | 0.04 | 3.95 | 0.02 | 0.6 | 0.04 | 0.78 | 0.03 | 0.57 | 0 | 0.21 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 3.29 | 0.02 | 3.85 | 0.04 | 1.29 | 0.05 | 0.55 | 0.05 | 0.5 | 0.01 | 0.3 | 0 | 0.18 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.31 | 0.03 | 4.01 | 0.02 | 0.44 | 0.03 | 0.36 | 0.03 | 0.71 | 0 | 0.24 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 3.23 | 0.03 | 3.41 | 0.02 | 1.01 | 0.05 | 0.37 | 0.04 | 0.21 | 0 | 0.29 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 3.37 | 0.03 | 3.99 | 0.02 | 0.89 | 0.03 | 0.22 | 0.04 | 0.65 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 1:48 | 0.05 | 3.07 | 0.06 | 3.57 | 0 | 0.51 | 0.01 | 0.49 | 0.03 | 0.81 | 0 | 0.24 | 0 | 0.26 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.73 | 0.04 | 4.37 | 0.03 | 0.49 | 0.04 | 0.59 | 0.04 | 0.53 | 0 | 0.19 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.86 | 0.03 | 3.84 | 0.04 | 1.13 | 0.05 | 0.54 | 0.05 | 0.45 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.18 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.39 | 0.04 | 4.18 | 0.02 | 0.44 | 0.03 | 0.3 | 0.03 | 0.77 | 0 | 0.22 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.71 | 0.03 | 3.58 | 0.02 | 0.82 | 0.05 | 0.29 | 0.05 | 0.18 | 0.01 | 0.29 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 3.9 | 0.03 | 3.87 | 0.02 | 0.85 | 0.03 | 0.18 | 0.04 | 0.69 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 1:49 | 0.04 | 1.57 | 0.05 | 3.45 | 0.01 | 0.25 | 0.01 | 0.61 | 0.03 | 0.68 | 0 | 0.4 | 0 | 0.29 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.95 | 0.04 | 3.6 | 0.02 | 1.08 | 0.05 | 0.29 | 0.05 | 0.96 | 0 | 0.17 | 0 | 0.16 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 3.01 | 0.02 | 3.82 | 0.05 | 1.35 | 0.05 | 0.3 | 0.06 | 0.62 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.19 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.93 | 0.03 | 3.61 | 0.01 | 0.59 | 0.03 | 0.36 | 0.04 | 0.92 | 0 | 0.32 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.21 | 0.02 | 3.25 | 0.03 | 1.4 | 0.05 | 0.24 | 0.06 | 0.59 | 0 | 0.18 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 2.54 | 0.03 | 3.9 | 0.03 | 0.88 | 0.03 | 0.24 | 0.04 | 0.59 | 0 | 0.18 | 0 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 1:50 | 0.05 | 0.59 | 0.06 | 3.38 | 0.02 | 0.77 | 0.02 | 1.22 | 0.04 | 0.44 | 0 | 0.55 | 0 | 0.17 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 2.65 | 0.03 | 3.31 | 0.03 | 0.66 | 0.04 | 0.63 | 0.06 | 0.88 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.79 | 0.02 | 3.99 | 0.05 | 0.83 | 0.04 | 0.34 | 0.05 | 0.65 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0.22 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.32 | 0.04 | 3.42 | 0.02 | 0.53 | 0.03 | 0.73 | 0.05 | 0.67 | 0 | 0.38 | 0 | 0.05 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.02 | 0.02 | 3.28 | 0.02 | 0.85 | 0.05 | 0.54 | 0.06 | 0.7 | 0 | 0.17 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.35 | 0.04 | 3.92 | 0.03 | 0.73 | 0.03 | 0.82 | 0.04 | 0.25 | 0 | 0.27 | 0 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 1:51 | 0.05 | 0.68 | 0.06 | 3.46 | 0 | 0.68 | 0 | 1.7 | 0.03 | 0.38 | 0 | 0.75 | 0 | 0.26 | 0 | 0.08 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.33 | 0.03 | 3.77 | 0.03 | 0.61 | 0.03 | 0.87 | 0.05 | 0.98 | 0.01 | 0.3 | 0 | 0.19 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.36 | 0.03 | 4.05 | 0.04 | 0.84 | 0.04 | 0.46 | 0.05 | 0.61 | 0 | 0.08 | 0 | 0.21 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0.99 | 0.03 | 3.81 | 0.02 | 0.44 | 0.02 | 0.98 | 0.04 | 0.76 | 0 | 0.6 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.77 | 0.03 | 3.55 | 0.02 | 0.82 | 0.04 | 0.74 | 0.06 | 0.62 | 0 | 0.18 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.07 | 0.04 | 3.82 | 0.02 | 0.79 | 0.03 | 1.18 | 0.03 | 0.47 | 0 | 0.44 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 1:52 | 0.05 | 1.17 | 0.05 | 3.5 | 0 | 0.71 | 0.02 | 1.42 | 0.03 | 0.75 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.11 | 0 | 0.21 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.37 | 0.04 | 4.5 | 0.03 | 0.63 | 0.04 | 0.63 | 0.05 | 0.79 | 0 | 0.32 | 0 | 0.21 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.69 | 0.04 | 3.87 | 0.04 | 1 | 0.04 | 0.46 | 0.05 | 0.67 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0.22 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 1.34 | 0.03 | 4.39 | 0.02 | 0.56 | 0.03 | 0.75 | 0.04 | 0.87 | 0 | 0.55 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.42 | 0.04 | 3.75 | 0.02 | 0.64 | 0.04 | 0.62 | 0.06 | 0.44 | 0 | 0.31 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 2.17 | 0.03 | 3.56 | 0.03 | 0.96 | 0.03 | 1.01 | 0.04 | 0.77 | 0 | 0.39 | 0 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 1:53 | 0.04 | 0.96 | 0.05 | 3.32 | 0.01 | 0.71 | 0.02 | 1.28 | 0.03 | 0.45 | 0 | 0.47 | 0 | 0.22 | 0 | 0.15 | 0 | 0.17 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 4.07 | 0.03 | 4.37 | 0.02 | 0.39 | 0.04 | 0.33 | 0.04 | 0.68 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 3.1 | 0.03 | 3.78 | 0.04 | 0.79 | 0.04 | 0.31 | 0.05 | 0.62 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.21 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 1.83 | 0.04 | 4.22 | 0 | 0.61 | 0.02 | 0.75 | 0.04 | 0.62 | 0 | 0.31 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 4.05 | 0.03 | 3.5 | 0.02 | 0.42 | 0.04 | 0.3 | 0.06 | 0.51 | 0 | 0.19 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.3 | 0.02 | 3.54 | 0.03 | 0.82 | 0.03 | 0.88 | 0.04 | 0.55 | 0 | 0.22 | 0 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 1:54 | 0.04 | 1.02 | 0.06 | 3.38 | 0.01 | 0.65 | 0.03 | 1.24 | 0.03 | 0.23 | 0 | 0.44 | 0 | 0.21 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.68 | 0.03 | 4.18 | 0.02 | 0.35 | 0.03 | 0.32 | 0.03 | 0.47 | 0 | 0.17 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 3.21 | 0 | 3.69 | 0.04 | 1.1 | 0.03 | 0.51 | 0.05 | 0.77 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 1.51 | 0.04 | 4.06 | 0 | 0.51 | 0 | 0.84 | 0.03 | 0.32 | 0 | 0.32 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 0.02 | 3.32 | 0.03 | 0.66 | 0.03 | 0.34 | 0.04 | 0.56 | 0 | 0.16 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 2.42 | 0.03 | 3.66 | 0.03 | 1 | 0.03 | 0.85 | 0.04 | 0.56 | 0 | 0.18 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 1:55 | 0.05 | 0.65 | 0.06 | 3.61 | 0 | 0.58 | 0.02 | 1.37 | 0.03 | 0.19 | 0 | 0.46 | 0 | 0.21 | 0 | 0.15 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 3.58 | 0.05 | 4.35 | 0.03 | 0.57 | 0.03 | 0.48 | 0.03 | 0.76 | 0 | 0.2 | 0 | 0.16 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 2.82 | 0.01 | 4.11 | 0.05 | 1.29 | 0.05 | 0.44 | 0.06 | 0.46 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.15 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 1.7 | 0.04 | 4.28 | 0.01 | 0.35 | 0 | 1.03 | 0.03 | 0.52 | 0 | 0.32 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0.03 | 3.68 | 0.03 | 1.02 | 0.04 | 0.39 | 0.05 | 0.52 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.96 | 0.03 | 3.93 | 0.03 | 1.07 | 0.04 | 0.84 | 0.04 | 0.27 | 0 | 0.25 | 0 | 0.1 | 0 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 1:56 | 0.06 | 0.29 | 0.05 | 3.68 | 0.03 | 0.6 | 0.03 | 1.42 | 0.04 | 0.24 | 0.01 | 0.53 | 0 | 0.12 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 3.1 | 0.06 | 4.23 | 0.03 | 1.01 | 0.05 | 0.48 | 0.05 | 0.72 | 0 | 0.08 | 0 | 0.2 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 1.52 | 0.03 | 4.57 | 0.06 | 1.64 | 0.07 | 0.48 | 0.07 | 0.6 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.21 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 1.83 | 0.05 | 4.24 | 0.02 | 0.35 | 0.03 | 1.06 | 0.04 | 0.48 | 0.01 | 0.33 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.57 | 0.04 | 4 | 0.05 | 1.52 | 0.07 | 0.29 | 0.06 | 0.55 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.88 | 0.03 | 4.11 | 0.04 | 1.26 | 0.05 | 0.95 | 0.04 | 0.26 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.08 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 1:57 | 0.05 | 0.33 | 0.07 | 3.41 | 0.02 | 0.39 | 0.03 | 1.36 | 0.04 | 0.3 | 0.02 | 0.47 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 3.55 | 0.05 | 4.12 | 0.03 | 1.17 | 0.05 | 0.61 | 0.05 | 0.52 | 0 | 0.12 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.74 | 0.01 | 4.51 | 0.06 | 1.61 | 0.07 | 0.83 | 0.08 | 0.4 | 0.03 | 0.22 | 0 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 2.13 | 0.04 | 4.08 | 0 | 0.57 | 0.02 | 1.13 | 0.05 | 0.36 | 0.01 | 0.3 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2.98 | 0.03 | 3.95 | 0.05 | 1.49 | 0.07 | 0.64 | 0.07 | 0.13 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.88 | 0.04 | 3.86 | 0.04 | 1.08 | 0.05 | 0.83 | 0.05 | 0.28 | 0.01 | 0.38 | 0 | 0.09 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 1:58 | 0.07 | 0.63 | 0.09 | 3.64 | 0.03 | 0.69 | 0.06 | 1.09 | 0.05 | 0.36 | 0.04 | 0.39 | 0.01 | 0.31 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 3.75 | 0.04 | 4.19 | 0.04 | 1.03 | 0.07 | 0.72 | 0.06 | 0.37 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.59 | 0.02 | 4.73 | 0.08 | 1.57 | 0.09 | 0.88 | 0.08 | 0.57 | 0.03 | 0.26 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.06 | 2.41 | 0.05 | 4.26 | 0.02 | 0.37 | 0.05 | 0.98 | 0.06 | 0.38 | 0.03 | 0.29 | 0 | 0.17 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 3.04 | 0.02 | 3.97 | 0.06 | 1.43 | 0.09 | 0.64 | 0.08 | 0.24 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.73 | 0.05 | 4.15 | 0.06 | 1.17 | 0.06 | 0.58 | 0.05 | 0.53 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 1:59 | 0.07 | 0.29 | 0.08 | 3.65 | 0.03 | 0.83 | 0.04 | 0.64 | 0.04 | 0.73 | 0.03 | 0.37 | 0.01 | 0.36 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 3.87 | 0.03 | 3.82 | 0.04 | 1.21 | 0.07 | 0.79 | 0.07 | 0.49 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 2.07 | 0.02 | 4.41 | 0.08 | 1.35 | 0.08 | 0.79 | 0.08 | 0.56 | 0.02 | 0.36 | 0 | 0.09 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.2 | 0.04 | 4.01 | 0.01 | 0.78 | 0.05 | 0.77 | 0.06 | 0.62 | 0.02 | 0.34 | 0 | 0.21 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.37 | 0.02 | 3.64 | 0.07 | 1.27 | 0.09 | 0.71 | 0.08 | 0.34 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.23 | 0.05 | 4.11 | 0.06 | 1.16 | 0.05 | 0.39 | 0.04 | 0.71 | 0 | 0.42 | 0.01 | 0.19 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 2:00 | 0.06 | 0.65 | 0.08 | 3.66 | 0.03 | 1.19 | 0.05 | 0.59 | 0.05 | 0.8 | 0.04 | 0.42 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 2.85 | 0.03 | 3.56 | 0.03 | 0.96 | 0.06 | 0.47 | 0.06 | 0.43 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 1.52 | 0.02 | 4.24 | 0.07 | 1.24 | 0.07 | 0.58 | 0.07 | 0.57 | 0.01 | 0.4 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 1.51 | 0.04 | 3.72 | 0.01 | 0.82 | 0.04 | 0.59 | 0.06 | 0.69 | 0.03 | 0.33 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.27 | 0.02 | 3.49 | 0.05 | 1.1 | 0.08 | 0.45 | 0.07 | 0.24 | 0 | 0.23 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.25 | 0.05 | 4.19 | 0.05 | 1.39 | 0.06 | 0.48 | 0.04 | 0.7 | 0.02 | 0.43 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 2:01 | 0.06 | 1.51 | 0.05 | 3.84 | 0.03 | 1.3 | 0.02 | 0.93 | 0.04 | 0.31 | 0 | 0.39 | 0 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 2.72 | 0.04 | 3.56 | 0.03 | 0.84 | 0.06 | 0.51 | 0.06 | 0.25 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 2.4 | 0.04 | 4.41 | 0.08 | 1.3 | 0.07 | 0.65 | 0.06 | 0.62 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 1.42 | 0.03 | 3.71 | 0.02 | 0.89 | 0.03 | 0.8 | 0.05 | 0.31 | 0 | 0.23 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.45 | 0.04 | 3.61 | 0.06 | 1.14 | 0.07 | 0.3 | 0.07 | 0.44 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.26 | 0.04 | 4.44 | 0.06 | 1.41 | 0.05 | 0.75 | 0.04 | 0.29 | 0 | 0.3 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 2:02 | 0.06 | 1.65 | 0.05 | 3.44 | 0.01 | 0.56 | 0.02 | 0.52 | 0.03 | 0.44 | 0 | 0.32 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.62 | 0.05 | 3.87 | 0.03 | 1 | 0.05 | 0.34 | 0.05 | 0.48 | 0 | 0.14 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.19 | 0.02 | 3.96 | 0.05 | 1.36 | 0.05 | 0.77 | 0.05 | 0.44 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.72 | 0.04 | 3.81 | 0.01 | 0.81 | 0.03 | 0.47 | 0.04 | 0.42 | 0 | 0.22 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 3.13 | 0.03 | 3.52 | 0.03 | 1.34 | 0.05 | 0.45 | 0.06 | 0.2 | 0 | 0.16 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 2.77 | 0.03 | 3.84 | 0.02 | 0.78 | 0.04 | 0.51 | 0.04 | 0.27 | 0 | 0.2 | 0 | 0.08 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 2:03 | 0.06 | 2.1 | 0.06 | 3.25 | 0.02 | 0.17 | 0.03 | 0.76 | 0.03 | 0.29 | 0 | 0.24 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.29 | 0.05 | 4.01 | 0.03 | 0.91 | 0.05 | 0.31 | 0.04 | 0.38 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.15 | 0.03 | 4.03 | 0.03 | 1.17 | 0.05 | 0.67 | 0.06 | 0.41 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0.61 | 0.05 | 3.75 | 0.02 | 0.57 | 0.03 | 0.51 | 0.03 | 0.25 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.92 | 0.04 | 3.75 | 0.02 | 1.18 | 0.04 | 0.37 | 0.05 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 2.96 | 0.04 | 3.74 | 0.02 | 0.67 | 0.04 | 0.36 | 0.04 | 0.24 | 0 | 0.21 | 0 | 0.05 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 2:04 | 0.06 | 2.06 | 0.07 | 3.25 | 0.04 | 0.3 | 0.03 | 0.59 | 0.03 | 0.28 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 1.69 | 0.03 | 3.52 | 0.02 | 0.85 | 0.05 | 0.6 | 0.03 | 0.22 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.33 | 0.04 | 3.93 | 0.03 | 0.96 | 0.03 | 0.3 | 0.04 | 0.54 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0.75 | 0.04 | 3.35 | 0.02 | 0.54 | 0.04 | 0.24 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.91 | 0.03 | 3.51 | 0.02 | 1.04 | 0.03 | 0.33 | 0.04 | 0.22 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 2.45 | 0.04 | 3.81 | 0.03 | 0.57 | 0.03 | 0.36 | 0.04 | 0.35 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 2:05 | 0.04 | 0.92 | 0.03 | 3.19 | 0 | 0.49 | 0.03 | 1.3 | 0.03 | 0.35 | 0 | 0.34 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 1.77 | 0.03 | 3.62 | 0.03 | 0.88 | 0.05 | 0.55 | 0.03 | 0.36 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0.86 | 0.03 | 4.12 | 0.04 | 0.67 | 0.02 | 0.33 | 0.04 | 0.42 | 0 | 0.09 | 0 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.91 | 0.03 | 3.41 | 0.02 | 0.45 | 0.05 | 0.49 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.29 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.91 | 0.02 | 3.76 | 0.03 | 0.87 | 0.04 | 0.49 | 0.04 | 0.21 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.02 | 3.76 | 0.02 | 0.61 | 0.02 | 0.92 | 0.04 | 0.2 | 0 | 0.24 | 0 | 0.09 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 2:06 | 0.05 | 0.64 | 0.04 | 3.42 | 0 | 0.96 | 0.03 | 1.64 | 0.03 | 0.62 | 0 | 0.43 | 0 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.28 | 0.02 | 3.88 | 0.03 | 0.56 | 0.06 | 0.55 | 0.03 | 0.14 | 0 | 0.27 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.96 | 0.04 | 4.31 | 0.03 | 0.82 | 0.02 | 0.31 | 0.04 | 0.28 | 0 | 0.17 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 1.34 | 0.03 | 3.7 | 0.02 | 0.31 | 0.05 | 0.65 | 0.01 | 0.32 | 0 | 0.34 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.43 | 0.03 | 3.98 | 0.03 | 0.78 | 0.04 | 0.4 | 0.04 | 0.21 | 0 | 0.17 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.91 | 0.03 | 3.93 | 0.02 | 1.03 | 0.02 | 1.03 | 0.04 | 0.35 | 0 | 0.34 | 0 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 2:07 | 0.05 | 0.81 | 0.04 | 3.62 | 0.01 | 1.07 | 0.02 | 1.48 | 0.03 | 0.63 | 0 | 0.49 | 0 | 0.18 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 2.52 | 0.02 | 3.69 | 0.03 | 0.57 | 0.05 | 0.52 | 0.03 | 0.16 | 0 | 0.26 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.47 | 0.04 | 4.12 | 0.03 | 0.92 | 0.02 | 0.11 | 0.04 | 0.18 | 0 | 0.17 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.44 | 0.03 | 3.75 | 0 | 0.53 | 0.04 | 0.56 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.38 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.88 | 0.03 | 3.78 | 0.01 | 0.83 | 0.03 | 0.29 | 0.04 | 0.1 | 0 | 0.18 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.32 | 0.03 | 3.89 | 0.02 | 1.12 | 0.02 | 0.84 | 0.03 | 0.35 | 0 | 0.37 | 0 | 0.17 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 2:08 | 0.05 | 1.2 | 0.04 | 3.48 | 0 | 0.82 | 0.02 | 1.46 | 0.04 | 0.41 | 0 | 0.48 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 1.94 | 0.02 | 3.64 | 0.02 | 0.59 | 0.04 | 0.49 | 0.04 | 0.58 | 0 | 0.16 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 1.98 | 0.03 | 4.12 | 0.03 | 0.89 | 0.02 | 0.15 | 0.04 | 0.24 | 0 | 0.09 | 0 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.68 | 0.03 | 3.68 | 0 | 0.3 | 0.04 | 0.72 | 0.03 | 0.23 | 0 | 0.36 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.93 | 0.02 | 3.66 | 0 | 0.84 | 0.03 | 0.25 | 0.04 | 0.39 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.79 | 0.03 | 3.87 | 0.01 | 0.98 | 0.02 | 0.76 | 0.03 | 0.26 | 0 | 0.32 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 2:09 | 0.05 | 1.44 | 0.04 | 3.53 | 0 | 0.79 | 0.02 | 1.27 | 0.04 | 0.46 | 0 | 0.46 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.4 | 0.02 | 3.9 | 0.02 | 0.34 | 0.04 | 0.54 | 0.03 | 0.14 | 0 | 0.26 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 2.82 | 0.04 | 4.05 | 0.03 | 1.21 | 0.03 | 0.3 | 0.05 | 0.69 | 0 | 0.09 | 0 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.8 | 0.02 | 3.84 | 0 | 0.4 | 0.03 | 0.52 | 0.03 | 0.31 | 0 | 0.36 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2.77 | 0.03 | 3.64 | 0 | 0.87 | 0.03 | 0.3 | 0.04 | 0.4 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.43 | 0.03 | 3.95 | 0.01 | 1.13 | 0.03 | 0.77 | 0.04 | 0.43 | 0 | 0.3 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 2:10 | 0.04 | 0.51 | 0.03 | 3.5 | 0 | 0.72 | 0.04 | 1.5 | 0.04 | 0.45 | 0.01 | 0.53 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.2 | 0.02 | 4.16 | 0.04 | 0.48 | 0.05 | 0.66 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.22 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.42 | 0.03 | 4.38 | 0.03 | 1.01 | 0.02 | 0.27 | 0.04 | 0.66 | 0 | 0.21 | 0 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.59 | 0.03 | 4.08 | 0.02 | 0.4 | 0.05 | 0.71 | 0.02 | 0.41 | 0 | 0.38 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.13 | 0.03 | 3.9 | 0.02 | 0.85 | 0.03 | 0.37 | 0.03 | 0.31 | 0 | 0.18 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.62 | 0.02 | 3.96 | 0.02 | 0.93 | 0.03 | 0.94 | 0.04 | 0.52 | 0 | 0.4 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 2:11 | 0.04 | 0.7 | 0.05 | 3.52 | 0.01 | 0.56 | 0.03 | 1.24 | 0.03 | 0.47 | 0.02 | 0.55 | 0 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.46 | 0.02 | 4.25 | 0.04 | 0.4 | 0.05 | 0.63 | 0 | 0.4 | 0 | 0.25 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.88 | 0.04 | 4.47 | 0.03 | 1.22 | 0.02 | 0.36 | 0.04 | 0.76 | 0 | 0.21 | 0 | 0.19 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.62 | 0.03 | 4.15 | 0.02 | 0.27 | 0.05 | 0.59 | 0.02 | 0.47 | 0 | 0.39 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.58 | 0.03 | 3.99 | 0.02 | 0.94 | 0.02 | 0.45 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.26 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.01 | 0.03 | 3.99 | 0.02 | 0.94 | 0.03 | 0.87 | 0.04 | 0.7 | 0 | 0.33 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 2:12 | 0.06 | 1.71 | 0.05 | 3.41 | 0.02 | 0.26 | 0.04 | 0.89 | 0.03 | 0.43 | 0.02 | 0.33 | 0.01 | 0.26 | 0 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.87 | 0.03 | 4.24 | 0.04 | 0.29 | 0.03 | 0.93 | 0.02 | 0.42 | 0 | 0.32 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 2.04 | 0.04 | 4.3 | 0.03 | 0.72 | 0.03 | 0.41 | 0.03 | 0.78 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.13 | 0 | 0.2 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.58 | 0.03 | 3.92 | 0.02 | 0.19 | 0.04 | 0.19 | 0.03 | 0.48 | 0.01 | 0.32 | 0 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.03 | 0.03 | 4.02 | 0.03 | 0.56 | 0.02 | 0.69 | 0.02 | 0.49 | 0 | 0.2 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.09 | 0.05 | 3.97 | 0.02 | 0.51 | 0.04 | 0.69 | 0.03 | 0.57 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.15 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 2:13 | 0.06 | 2.72 | 0.04 | 3.52 | 0.02 | 0.3 | 0.04 | 0.81 | 0.03 | 0.59 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.19 | 0 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 1.42 | 0.03 | 4.09 | 0.05 | 0.31 | 0.04 | 1.09 | 0.03 | 0.45 | 0 | 0.25 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.18 | 0.04 | 4.28 | 0.02 | 0.34 | 0.03 | 0.29 | 0.03 | 0.53 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.19 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.36 | 0.02 | 3.82 | 0.03 | 0.28 | 0.04 | 0.3 | 0.03 | 0.57 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.63 | 0.04 | 3.97 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.75 | 0.03 | 0.41 | 0 | 0.17 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.76 | 0.03 | 4.08 | 0.02 | 0.3 | 0.04 | 0.58 | 0.03 | 0.39 | 0 | 0.14 | 0 | 0.11 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 2:14 | 0.05 | 3.89 | 0.05 | 3.84 | 0.02 | 0.55 | 0.03 | 0.46 | 0.03 | 0.54 | 0 | 0.14 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 1.57 | 0.03 | 4.23 | 0.03 | 0.23 | 0.03 | 1.02 | 0.02 | 0.51 | 0 | 0.25 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.62 | 0.03 | 4.01 | 0.03 | 0.74 | 0.03 | 0.39 | 0.03 | 0.54 | 0 | 0.19 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.67 | 0.02 | 4.11 | 0.02 | 0.38 | 0.04 | 0.42 | 0.02 | 0.58 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 2.71 | 0.03 | 3.8 | 0 | 0.47 | 0.02 | 0.57 | 0.03 | 0.55 | 0 | 0.24 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 4.29 | 0.04 | 4.1 | 0.02 | 0.66 | 0.03 | 0.31 | 0.03 | 0.4 | 0 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 2:15 | 0.03 | 3.31 | 0.05 | 4.21 | 0 | 0.65 | 0.01 | 0.67 | 0.03 | 0.57 | 0 | 0.27 | 0 | 0.16 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 1.64 | 0.02 | 4.41 | 0.02 | 0.19 | 0.03 | 1.21 | 0.03 | 0.41 | 0 | 0.45 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.06 | 0.03 | 4.13 | 0.03 | 1.06 | 0.03 | 0.38 | 0.03 | 0.49 | 0 | 0.27 | 0 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.24 | 0.03 | 4.41 | 0.01 | 0.36 | 0.02 | 0.48 | 0.03 | 0.55 | 0 | 0.39 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 2.51 | 0.02 | 4 | 0 | 0.67 | 0.02 | 0.7 | 0.03 | 0.22 | 0 | 0.4 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.64 | 0.04 | 4.3 | 0.02 | 0.96 | 0.02 | 0.51 | 0.03 | 0.59 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 2:16 | 0.04 | 1.52 | 0.06 | 3.56 | 0 | 1.05 | 0 | 1.24 | 0.03 | 0.2 | 0 | 0.41 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 1.96 | 0.03 | 4.61 | 0.02 | 0.24 | 0.03 | 1.07 | 0.03 | 0.26 | 0 | 0.38 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 1.5 | 0.04 | 4.29 | 0.03 | 0.96 | 0.04 | 0.4 | 0.03 | 0.51 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.72 | 0.03 | 4.2 | 0.01 | 0.64 | 0.02 | 0.34 | 0.03 | 0.17 | 0 | 0.43 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.87 | 0.04 | 4.23 | 0 | 0.61 | 0.02 | 0.81 | 0.03 | 0.24 | 0 | 0.23 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.74 | 0.05 | 4.01 | 0.02 | 1.14 | 0.03 | 0.93 | 0.03 | 0.36 | 0 | 0.25 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.15 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 2:17 | 0.05 | 0.54 | 0.04 | 3.7 | 0.01 | 1.59 | 0.02 | 1.44 | 0.03 | 0.41 | 0 | 0.39 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 2.43 | 0.03 | 4.83 | 0.03 | 0.25 | 0.04 | 0.86 | 0.03 | 0.32 | 0 | 0.23 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 1.05 | 0.03 | 4.53 | 0.03 | 0.88 | 0.03 | 0.29 | 0.04 | 0.27 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 1.19 | 0.03 | 4.33 | 0.02 | 1.03 | 0.03 | 0.46 | 0.03 | 0.16 | 0 | 0.33 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.93 | 0.03 | 4.49 | 0.02 | 0.46 | 0.03 | 0.51 | 0.04 | 0.24 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0.91 | 0.03 | 4.22 | 0.02 | 1.36 | 0.02 | 0.9 | 0.03 | 0.28 | 0 | 0.23 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 2:18 | 0.04 | 1.25 | 0.04 | 3.4 | 0 | 1.83 | 0.02 | 1.59 | 0.02 | 0.91 | 0 | 0.38 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 3.01 | 0.02 | 4.43 | 0.03 | 0.3 | 0.02 | 0.68 | 0.03 | 0.69 | 0 | 0.23 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.84 | 0.03 | 4.88 | 0.02 | 0.69 | 0.03 | 0.32 | 0.03 | 0.23 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 2.17 | 0.02 | 3.81 | 0.02 | 1.06 | 0.02 | 0.74 | 0.03 | 0.65 | 0 | 0.28 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.99 | 0.03 | 4.6 | 0 | 0.39 | 0.02 | 0.4 | 0.03 | 0.51 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 1.04 | 0.04 | 4.33 | 0.02 | 1.41 | 0.02 | 1.02 | 0.02 | 0.58 | 0 | 0.22 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 2:19 | 0.04 | 1.66 | 0.05 | 2.98 | 0 | 2.16 | 0 | 1.78 | 0.02 | 1.05 | 0 | 0.39 | 0 | 0.19 | 0 | 0.04 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.16 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 3.59 | 0.02 | 4.44 | 0.02 | 0.17 | 0.03 | 0.36 | 0.03 | 0.65 | 0 | 0.2 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 1.27 | 0.03 | 5.23 | 0.03 | 0.59 | 0.03 | 0.42 | 0.03 | 0.38 | 0 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0.15 | 0 | 0.17 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 2.8 | 0.03 | 3.59 | 0.01 | 1.2 | 0.02 | 0.84 | 0.02 | 0.79 | 0 | 0.24 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.39 | 0.02 | 4.76 | 0 | 0.29 | 0.03 | 0.38 | 0.03 | 0.5 | 0 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 1.44 | 0.04 | 4.37 | 0.02 | 1.4 | 0.02 | 1.13 | 0.02 | 0.78 | 0 | 0.21 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 2:20 | 0.05 | 0.75 | 0.03 | 3.47 | 0.02 | 1.75 | 0.01 | 1.92 | 0.02 | 0.51 | 0 | 0.62 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 2.96 | 0.03 | 4.6 | 0.03 | 0.2 | 0.04 | 0.66 | 0.02 | 0.9 | 0 | 0.23 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.25 | 0.03 | 5.04 | 0.03 | 0.52 | 0.02 | 0.75 | 0.03 | 0.62 | 0 | 0.15 | 0 | 0.14 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 1.68 | 0.03 | 4.04 | 0.02 | 1.02 | 0.02 | 0.77 | 0.02 | 0.69 | 0 | 0.4 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.34 | 0.03 | 4.63 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.67 | 0.03 | 0.8 | 0 | 0.19 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 1.07 | 0.03 | 4.44 | 0.02 | 1.22 | 0.02 | 1.41 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.31 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 2:21 | 0.05 | 0.8 | 0.05 | 3.62 | 0.02 | 1.26 | 0.03 | 1.4 | 0.02 | 0.51 | 0 | 0.38 | 0 | 0.07 | 0 | 0.2 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 2.79 | 0.03 | 4.23 | 0.03 | 0.64 | 0.03 | 0.32 | 0 | 0.99 | 0 | 0.21 | 0 | 0.19 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.52 | 0.03 | 4.78 | 0.03 | 0.7 | 0.02 | 0.61 | 0.03 | 0.39 | 0 | 0.44 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 1.24 | 0.04 | 3.96 | 0.02 | 0.57 | 0.03 | 0.67 | 0.02 | 0.72 | 0 | 0.26 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.43 | 0.03 | 4.23 | 0.02 | 0.69 | 0.01 | 0.45 | 0.02 | 0.71 | 0 | 0.21 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.29 | 0.04 | 4.43 | 0.03 | 1.12 | 0.02 | 0.87 | 0.03 | 0.27 | 0 | 0.41 | 0 | 0.04 | 0 | 0.17 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 2:22 | 0.04 | 0.66 | 0.04 | 3.62 | 0.01 | 1.01 | 0.02 | 1.29 | 0.02 | 0.72 | 0 | 0.38 | 0 | 0.22 | 0 | 0.24 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 3.35 | 0.02 | 4.16 | 0.02 | 0.86 | 0.03 | 0.13 | 0 | 1.34 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.63 | 0.03 | 4.87 | 0.03 | 0.66 | 0.02 | 0.8 | 0.03 | 0.51 | 0 | 0.6 | 0 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.79 | 0.03 | 4 | 0.01 | 0.22 | 0.03 | 0.76 | 0.01 | 1.03 | 0 | 0.43 | 0 | 0.15 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 2.83 | 0.03 | 4.19 | 0.02 | 0.73 | 0.01 | 0.52 | 0.02 | 1.01 | 0 | 0.15 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.12 | 0.03 | 4.44 | 0.02 | 0.86 | 0.02 | 0.64 | 0.03 | 0.54 | 0 | 0.56 | 0 | 0.16 | 0 | 0.21 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 2:23 | 0.04 | 1.38 | 0.06 | 3.73 | 0.02 | 0.86 | 0.02 | 1.32 | 0.03 | 0.71 | 0 | 0.31 | 0 | 0.27 | 0 | 0.23 | 0 | 0.16 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 2.68 | 0.03 | 4.11 | 0.02 | 0.9 | 0.03 | 0.31 | 0.02 | 1.59 | 0 | 0.42 | 0 | 0.24 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 2.21 | 0.05 | 4.84 | 0.04 | 0.53 | 0.02 | 0.83 | 0.04 | 0.75 | 0 | 0.57 | 0 | 0.15 | 0 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0.92 | 0.04 | 4.04 | 0.02 | 0.4 | 0.03 | 0.78 | 0.01 | 1.24 | 0 | 0.41 | 0 | 0.22 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.76 | 0.04 | 4.12 | 0.03 | 0.67 | 0.02 | 0.43 | 0.03 | 1.3 | 0 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 1.96 | 0.05 | 4.47 | 0.03 | 0.73 | 0.02 | 0.49 | 0.03 | 0.51 | 0 | 0.5 | 0 | 0.23 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 2:24 | 0.05 | 1.4 | 0.06 | 3.54 | 0.02 | 0.6 | 0.04 | 1.37 | 0.03 | 0.65 | 0 | 0.41 | 0 | 0.28 | 0 | 0.22 | 0 | 0.2 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.55 | 0.04 | 4.33 | 0.03 | 0.74 | 0.03 | 0.2 | 0.01 | 1.51 | 0.01 | 0.48 | 0 | 0.21 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.18 | 0.05 | 4.76 | 0.04 | 0.89 | 0.03 | 0.84 | 0.04 | 0.75 | 0.01 | 0.45 | 0 | 0.19 | 0 | 0.19 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 1.41 | 0.04 | 4.24 | 0.02 | 0.19 | 0.03 | 0.86 | 0.02 | 1.21 | 0.01 | 0.5 | 0 | 0.19 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.87 | 0.04 | 4.11 | 0.03 | 0.79 | 0.02 | 0.55 | 0.03 | 1.25 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.14 | 0 | 0.13 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 2.54 | 0.05 | 4.14 | 0.03 | 0.74 | 0.03 | 0.33 | 0.04 | 0.4 | 0 | 0.49 | 0 | 0.27 | 0 | 0.19 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 2:25 | 0.05 | 1.95 | 0.05 | 3.7 | 0.02 | 0.58 | 0.02 | 1.23 | 0.03 | 0.66 | 0 | 0.38 | 0 | 0.24 | 0 | 0.13 | 0 | 0.18 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 3.51 | 0.02 | 4.59 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.22 | 0 | 1.27 | 0 | 0.38 | 0 | 0.2 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 3.97 | 0.04 | 4.51 | 0.02 | 1.08 | 0.02 | 0.74 | 0.04 | 0.55 | 0 | 0.42 | 0 | 0.14 | 0 | 0.18 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 1.07 | 0.04 | 4.49 | 0.01 | 0.29 | 0.02 | 0.68 | 0.02 | 1.09 | 0 | 0.43 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 4.3 | 0.03 | 3.97 | 0.02 | 0.71 | 0.01 | 0.44 | 0.02 | 0.94 | 0 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 3.35 | 0.04 | 4.13 | 0.02 | 0.94 | 0.02 | 0.33 | 0.03 | 0.41 | 0 | 0.44 | 0 | 0.19 | 0 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 2:26 | 0.06 | 1.64 | 0.06 | 3.49 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.94 | 0.02 | 0.77 | 0.02 | 0.54 | 0 | 0.39 | 0 | 0.11 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 3.61 | 0.03 | 4.36 | 0.03 | 0.49 | 0.03 | 0.38 | 0.02 | 0.89 | 0.02 | 0.34 | 0 | 0.21 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 3.97 | 0.04 | 4.07 | 0.02 | 1.56 | 0.02 | 0.37 | 0.03 | 0.71 | 0 | 0.26 | 0 | 0.09 | 0 | 0.21 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 1.32 | 0.04 | 4.27 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.62 | 0.02 | 0.95 | 0.02 | 0.5 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.35 | 0.03 | 3.64 | 0.02 | 1.11 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.3 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 3.16 | 0.05 | 3.79 | 0.02 | 1.08 | 0.02 | 0.5 | 0.03 | 0.83 | 0 | 0.26 | 0 | 0.17 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 2:27 | 0.05 | 1.37 | 0.04 | 3.13 | 0 | 0.59 | 0 | 0.89 | 0.02 | 0.49 | 0 | 0.35 | 0 | 0.29 | 0 | 0.11 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.92 | 0.02 | 4.5 | 0.02 | 0.7 | 0.02 | 0.47 | 0 | 0.77 | 0 | 0.17 | 0 | 0.18 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 2.78 | 0.03 | 4.33 | 0.02 | 1.11 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.57 | 0 | 0.22 | 0 | 0.12 | 0 | 0.18 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0.93 | 0.03 | 4.06 | 0.01 | 0.48 | 0 | 0.52 | 0.01 | 0.71 | 0 | 0.27 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.23 | 0.02 | 3.93 | 0.01 | 1.01 | 0 | 0.33 | 0.01 | 0.44 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.37 | 0.04 | 3.84 | 0 | 0.87 | 0.01 | 0.51 | 0.02 | 0.48 | 0 | 0.18 | 0 | 0.11 | 0 | 0.16 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 2:28 | 0.05 | 1.62 | 0.07 | 3.4 | 0.02 | 0.76 | 0 | 1.1 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.24 | 0 | 0.16 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 3.07 | 0.03 | 4.79 | 0.01 | 0.35 | 0.02 | 0.79 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.04 | 0.03 | 4.31 | 0.03 | 1.21 | 0.02 | 0.22 | 0.03 | 0.58 | 0 | 0.24 | 0 | 0.1 | 0 | 0.14 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0.99 | 0.04 | 4.38 | 0 | 0.54 | 0.01 | 0.4 | 0 | 0.35 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.49 | 0.03 | 4.08 | 0.01 | 0.82 | 0.01 | 0.44 | 0.03 | 0.23 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.6 | 0.05 | 3.91 | 0 | 1.05 | 0.01 | 0.65 | 0.03 | 0.5 | 0 | 0.24 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 2:29 | 0.05 | 2.34 | 0.05 | 3.67 | 0 | 0.72 | 0 | 1.06 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.27 | 0 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 3.53 | 0.02 | 4.73 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.67 | 0.03 | 0.19 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 4.28 | 0.02 | 4.03 | 0.02 | 1.59 | 0.01 | 0.15 | 0.04 | 0.54 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 1.19 | 0.04 | 4.53 | 0.01 | 0.61 | 0.01 | 0.29 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.21 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 4.5 | 0.02 | 3.92 | 0 | 0.79 | 0.02 | 0.32 | 0.04 | 0.25 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.65 | 0.04 | 3.84 | 0.01 | 1.34 | 0 | 0.53 | 0.03 | 0.42 | 0 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 2:30 | 0.06 | 2.33 | 0.07 | 3.7 | 0.06 | 0.48 | 0.03 | 0.79 | 0.03 | 0.37 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.24 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 3.7 | 0.03 | 4.28 | 0.02 | 0.45 | 0.02 | 0.61 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.28 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 4.29 | 0.04 | 3.71 | 0.05 | 1.56 | 0.03 | 0.22 | 0.05 | 0.86 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 1.33 | 0.05 | 4.32 | 0.04 | 0.53 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.31 | 0.01 | 0.29 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 4.59 | 0.04 | 3.54 | 0.02 | 0.79 | 0.02 | 0.43 | 0.04 | 0.44 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 3.58 | 0.05 | 3.7 | 0.05 | 1.13 | 0.03 | 0.52 | 0.04 | 0.7 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 2:31 | 0.05 | 1.17 | 0.06 | 3.35 | 0.02 | 0.75 | 0 | 1.23 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.62 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 3.35 | 0.03 | 4.23 | 0.02 | 0.59 | 0.02 | 0.88 | 0.01 | 0.43 | 0 | 0.27 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.19 | 0.04 | 4.33 | 0.03 | 0.8 | 0 | 0.33 | 0.02 | 0.53 | 0.01 | 0.29 | 0 | 0.12 | 0 | 0.21 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.67 | 0.04 | 3.91 | 0.02 | 0.7 | 0 | 0.47 | 0.01 | 0.32 | 0 | 0.5 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 3.08 | 0.02 | 4.01 | 0 | 0.46 | 0.01 | 0.66 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.68 | 0.04 | 3.94 | 0.02 | 0.84 | 0 | 0.89 | 0.02 | 0.37 | 0 | 0.51 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 2:32 | 0.05 | 1.03 | 0.07 | 3.25 | 0.02 | 0.97 | 0.01 | 1.48 | 0.03 | 0.17 | 0 | 0.65 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.47 | 0.02 | 4.2 | 0.02 | 0.25 | 0.03 | 0.82 | 0.02 | 0.46 | 0 | 0.3 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 1.1 | 0.04 | 4.47 | 0.03 | 0.51 | 0 | 0.26 | 0.03 | 0.43 | 0 | 0.17 | 0 | 0.19 | 0 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.15 | 0.04 | 3.83 | 0.02 | 0.63 | 0.02 | 0.45 | 0.01 | 0.35 | 0 | 0.53 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.6 | 0.03 | 4.06 | 0 | 0.28 | 0.01 | 0.59 | 0.03 | 0.17 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.71 | 0.05 | 3.98 | 0.02 | 0.84 | 0 | 0.98 | 0.03 | 0.32 | 0 | 0.46 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 2:33 | 0.04 | 1.34 | 0.05 | 2.88 | 0.02 | 0.79 | 0.02 | 1.33 | 0.03 | 0.69 | 0 | 0.31 | 0 | 0.15 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.62 | 0.03 | 4.13 | 0.03 | 0.28 | 0.05 | 0.79 | 0.03 | 0.23 | 0 | 0.26 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.59 | 0.04 | 4.4 | 0.03 | 0.18 | 0 | 0.31 | 0.03 | 0.15 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.57 | 0.04 | 3.6 | 0.02 | 0.5 | 0.03 | 0.51 | 0.01 | 0.45 | 0 | 0.29 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.38 | 0.03 | 4.06 | 0.02 | 0.15 | 0.03 | 0.62 | 0.03 | 0.16 | 0 | 0.23 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.72 | 0.04 | 3.73 | 0.03 | 0.45 | 0 | 0.86 | 0.03 | 0.47 | 0 | 0.25 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 2:34 | 0.04 | 0.37 | 0.07 | 2.95 | 0.02 | 0.52 | 0.01 | 1.04 | 0.02 | 0.5 | 0 | 0.16 | 0 | 0.12 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 3.15 | 0.03 | 3.99 | 0.01 | 0.41 | 0.04 | 1.02 | 0.03 | 0.23 | 0.01 | 0.27 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.97 | 0.04 | 4.38 | 0.03 | 0.42 | 0.02 | 0.39 | 0.03 | 0.34 | 0 | 0.24 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.85 | 0.05 | 3.59 | 0.01 | 0.37 | 0.03 | 0.56 | 0.01 | 0.29 | 0 | 0.19 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.28 | 0.03 | 3.9 | 0 | 0.37 | 0.03 | 0.8 | 0.03 | 0.22 | 0 | 0.28 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.44 | 0.05 | 3.77 | 0.02 | 0.53 | 0.01 | 0.71 | 0.03 | 0.45 | 0 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 2:35 | 0.04 | 0.54 | 0.07 | 3.29 | 0.02 | 0.47 | 0 | 1.16 | 0.03 | 0.26 | 0 | 0.17 | 0 | 0.07 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 3.03 | 0.02 | 3.92 | 0.02 | 0.67 | 0.03 | 0.8 | 0.03 | 0.59 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.53 | 0.03 | 4.47 | 0.03 | 0.59 | 0.01 | 0.29 | 0.03 | 0.4 | 0 | 0.24 | 0 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.66 | 0.04 | 3.75 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.5 | 0.01 | 0.36 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 2.47 | 0.02 | 3.9 | 0 | 0.68 | 0.02 | 0.56 | 0.03 | 0.44 | 0 | 0.2 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.86 | 0.05 | 3.97 | 0.02 | 0.6 | 0.01 | 0.66 | 0.03 | 0.35 | 0 | 0.17 | 0 | 0.1 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 2:36 | 0.05 | 0.58 | 0.05 | 3.31 | 0.01 | 0.42 | 0 | 1.18 | 0.02 | 0.42 | 0 | 0.25 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 2.58 | 0.02 | 3.65 | 0.01 | 1.12 | 0.03 | 0.85 | 0.03 | 0.62 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1 | 0.02 | 4.46 | 0.03 | 0.53 | 0 | 0.36 | 0.03 | 0.48 | 0 | 0.18 | 0 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.44 | 0.03 | 3.51 | 0.01 | 0.67 | 0.02 | 0.41 | 0 | 0.26 | 0 | 0.15 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.81 | 0.02 | 3.89 | 0 | 0.87 | 0.02 | 0.61 | 0.03 | 0.56 | 0 | 0.19 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.42 | 0.04 | 4.03 | 0.02 | 0.51 | 0 | 0.68 | 0.03 | 0.48 | 0 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 2:37 | 0.04 | 0.37 | 0.05 | 3.42 | 0.01 | 0.25 | 0.01 | 1.06 | 0.02 | 0.54 | 0 | 0.27 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 1.92 | 0.03 | 3.46 | 0.01 | 0.94 | 0.05 | 0.75 | 0.04 | 0.45 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.39 | 0.03 | 4.36 | 0.03 | 0.76 | 0.03 | 0.36 | 0.03 | 0.51 | 0 | 0.23 | 0 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.02 | 0.04 | 3.38 | 0.01 | 0.57 | 0.04 | 0.37 | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.2 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.23 | 0.03 | 3.81 | 0.01 | 0.82 | 0.05 | 0.53 | 0.04 | 0.42 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.83 | 0.03 | 4.07 | 0.03 | 0.56 | 0.01 | 0.69 | 0.02 | 0.5 | 0 | 0.25 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 2:38 | 0.04 | 1.07 | 0.05 | 3.61 | 0 | 0.53 | 0.02 | 0.88 | 0.02 | 0.6 | 0 | 0.21 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.18 | 0.03 | 3.45 | 0.03 | 0.88 | 0.06 | 0.72 | 0.04 | 0.47 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.32 | 0.03 | 4.32 | 0.03 | 0.98 | 0.04 | 0.22 | 0.03 | 0.76 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.16 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.88 | 0.04 | 3.33 | 0.02 | 0.6 | 0.04 | 0.18 | 0.02 | 0.47 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.44 | 0.03 | 3.69 | 0.02 | 0.63 | 0.05 | 0.52 | 0.04 | 0.71 | 0 | 0.18 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.18 | 0.03 | 4.35 | 0.02 | 0.86 | 0.02 | 0.63 | 0.03 | 0.54 | 0 | 0.23 | 0 | 0.09 | 0 | 0.13 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 2:39 | 0.05 | 1.73 | 0.04 | 3.9 | 0.04 | 0.99 | 0.03 | 1.15 | 0.03 | 0.4 | 0 | 0.38 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.94 | 0.06 | 3.9 | 0.06 | 0.86 | 0.06 | 1.18 | 0.04 | 0.5 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.19 | 0.03 | 4.41 | 0.03 | 1.05 | 0.03 | 0.36 | 0.03 | 0.72 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.27 | 0.05 | 3.72 | 0.06 | 0.83 | 0.05 | 0.3 | 0.02 | 0.44 | 0 | 0.35 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.31 | 0.03 | 3.95 | 0.04 | 0.52 | 0.05 | 0.8 | 0.04 | 0.58 | 0 | 0.18 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 1.49 | 0.02 | 4.52 | 0.03 | 1.17 | 0.02 | 0.84 | 0.02 | 0.57 | 0 | 0.24 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 2:40 | 0.05 | 2.3 | 0.03 | 4.06 | 0.02 | 1.14 | 0.03 | 1.03 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.39 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0.79 | 0.03 | 3.6 | 0.02 | 0.6 | 0.05 | 1.14 | 0.03 | 0.94 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.17 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.85 | 0.04 | 4.24 | 0.03 | 0.86 | 0.02 | 0.43 | 0.03 | 0.41 | 0 | 0.22 | 0 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 1.3 | 0.02 | 3.66 | 0.02 | 0.88 | 0.04 | 0.7 | 0.02 | 0.64 | 0 | 0.34 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 1.08 | 0.03 | 3.69 | 0.02 | 0.68 | 0.04 | 0.58 | 0.03 | 0.63 | 0 | 0.19 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.25 | 0.02 | 4.53 | 0.03 | 0.93 | 0.01 | 0.75 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 2:41 | 0.05 | 2.54 | 0.04 | 3.64 | 0.02 | 0.6 | 0.03 | 0.86 | 0.02 | 0.47 | 0 | 0.31 | 0 | 0.2 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.13 | 0.03 | 3.64 | 0.03 | 0.78 | 0.06 | 0.61 | 0.04 | 1.11 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.16 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 2.81 | 0.04 | 4.16 | 0.04 | 1 | 0.03 | 0.46 | 0.04 | 0.31 | 0 | 0.25 | 0 | 0.11 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.89 | 0.03 | 3.72 | 0.03 | 0.57 | 0.05 | 0.56 | 0.02 | 0.87 | 0 | 0.32 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 2.19 | 0.04 | 3.47 | 0.02 | 0.99 | 0.05 | 0.27 | 0.04 | 0.72 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 3 | 0.03 | 4.18 | 0.03 | 0.76 | 0.01 | 0.39 | 0.03 | 0.28 | 0 | 0.28 | 0 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 2:42 | 0.05 | 3.55 | 0.05 | 3.7 | 0 | 0.24 | 0.02 | 0.66 | 0.02 | 0.37 | 0 | 0.32 | 0 | 0.28 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.39 | 0.03 | 3.75 | 0.02 | 0.61 | 0.05 | 0.47 | 0.04 | 0.64 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 3.14 | 0.04 | 3.82 | 0.03 | 1.27 | 0.02 | 0.55 | 0.04 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 2.1 | 0.03 | 3.8 | 0.01 | 0.28 | 0.04 | 0.58 | 0.02 | 0.54 | 0 | 0.34 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 1.85 | 0.04 | 3.27 | 0 | 0.98 | 0.04 | 0.46 | 0.04 | 0.3 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 3.71 | 0.03 | 4.1 | 0.02 | 0.87 | 0.02 | 0.27 | 0.03 | 0.26 | 0 | 0.21 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 2:43 | 0.05 | 3.66 | 0.05 | 3.72 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.46 | 0.02 | 0.42 | 0 | 0.19 | 0 | 0.29 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0.46 | 0.04 | 4.01 | 0.03 | 0.68 | 0.05 | 0.65 | 0.03 | 0.42 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 2.97 | 0.05 | 4.12 | 0.03 | 1.08 | 0.02 | 0.56 | 0.04 | 0.24 | 0.01 | 0.33 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2 | 0.05 | 3.93 | 0.02 | 0.41 | 0.04 | 0.3 | 0.02 | 0.47 | 0 | 0.16 | 0 | 0.15 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.81 | 0.04 | 3.58 | 0.01 | 0.91 | 0.03 | 0.44 | 0.03 | 0.23 | 0 | 0.24 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 3.77 | 0.04 | 4.25 | 0.02 | 0.78 | 0.02 | 0.35 | 0.03 | 0.34 | 0 | 0.24 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 2:44 | 0.04 | 4.45 | 0.04 | 3.87 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.37 | 0.03 | 0.41 | 0 | 0.35 | 0 | 0.22 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0.56 | 0.03 | 3.79 | 0.02 | 0.58 | 0.05 | 0.58 | 0.04 | 0.29 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 3.77 | 0.05 | 3.69 | 0.03 | 1.12 | 0.02 | 0.72 | 0.04 | 0.33 | 0 | 0.23 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.5 | 0.04 | 3.94 | 0 | 0.43 | 0.04 | 0.22 | 0.02 | 0.37 | 0 | 0.25 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.2 | 0.04 | 3.16 | 0.01 | 0.94 | 0.03 | 0.53 | 0.04 | 0.31 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.68 | 0.04 | 4.13 | 0.02 | 0.61 | 0.01 | 0.43 | 0.03 | 0.33 | 0 | 0.25 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 2:45 | 0.04 | 4.01 | 0.04 | 3.61 | 0 | 0.31 | 0.02 | 0.67 | 0.03 | 0.51 | 0 | 0.17 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.99 | 0.03 | 4.16 | 0.02 | 0.85 | 0.05 | 1.09 | 0.03 | 0.29 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 3.65 | 0.05 | 4.2 | 0.03 | 0.92 | 0.02 | 0.68 | 0.04 | 0.45 | 0 | 0.37 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.06 | 0.03 | 3.99 | 0 | 0.43 | 0.04 | 0.5 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.21 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.42 | 0.04 | 3.64 | 0.02 | 0.87 | 0.04 | 0.88 | 0.04 | 0.35 | 0 | 0.25 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 4.43 | 0.04 | 4.22 | 0.02 | 0.71 | 0 | 0.47 | 0.03 | 0.54 | 0 | 0.28 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 2:46 | 0.05 | 3.46 | 0.04 | 3.64 | 0.02 | 0.38 | 0.03 | 0.77 | 0.03 | 0.75 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.56 | 0.03 | 4.27 | 0.03 | 0.85 | 0.06 | 1.33 | 0.04 | 0.39 | 0.01 | 0.33 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.65 | 0.06 | 4.31 | 0.05 | 0.52 | 0.02 | 0.61 | 0.05 | 0.31 | 0 | 0.29 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 1.38 | 0.03 | 4.02 | 0 | 0.57 | 0.05 | 0.64 | 0.01 | 0.59 | 0 | 0.25 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 2.84 | 0.05 | 3.81 | 0.03 | 0.64 | 0.05 | 0.89 | 0.05 | 0.29 | 0 | 0.32 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.1 | 0.05 | 4.28 | 0.04 | 0.48 | 0.01 | 0.33 | 0.04 | 0.57 | 0 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 2:47 | 0.05 | 3.03 | 0.04 | 3.5 | 0.03 | 0.33 | 0.03 | 0.75 | 0.02 | 0.68 | 0 | 0.19 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.97 | 0.03 | 4.31 | 0.03 | 0.62 | 0.06 | 0.85 | 0.04 | 0.38 | 0.01 | 0.26 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.78 | 0.06 | 3.87 | 0.03 | 0.5 | 0.01 | 0.79 | 0.04 | 0.34 | 0 | 0.33 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.7 | 0.03 | 4.03 | 0.01 | 0.52 | 0.05 | 0.38 | 0.01 | 0.58 | 0 | 0.23 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.25 | 0.05 | 3.52 | 0.02 | 0.44 | 0.04 | 0.68 | 0.04 | 0.34 | 0 | 0.32 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.89 | 0.06 | 3.97 | 0.03 | 0.43 | 0.02 | 0.45 | 0.04 | 0.42 | 0 | 0.16 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 2:48 | 0.05 | 3.08 | 0.07 | 3.42 | 0.03 | 0.42 | 0.02 | 0.51 | 0.02 | 0.69 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 2.89 | 0.04 | 4.5 | 0.02 | 1.04 | 0.06 | 0.49 | 0.04 | 0.34 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 4.72 | 0.06 | 3.3 | 0.02 | 0.36 | 0.04 | 0.85 | 0.06 | 0.43 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.78 | 0.05 | 4.28 | 0.01 | 0.72 | 0.05 | 0.16 | 0.02 | 0.58 | 0 | 0.23 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.36 | 0.05 | 3.09 | 0.02 | 0.58 | 0.06 | 0.4 | 0.06 | 0.43 | 0.01 | 0.28 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 4.39 | 0.06 | 3.59 | 0.03 | 0.35 | 0.02 | 0.4 | 0.04 | 0.19 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 2:49 | 0.04 | 2.98 | 0.08 | 3.51 | 0.02 | 0.32 | 0.03 | 0.44 | 0.02 | 0.56 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 2.53 | 0.05 | 4.25 | 0.01 | 0.39 | 0.06 | 0.9 | 0.05 | 0.67 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 4.38 | 0.05 | 3.61 | 0.03 | 0.59 | 0.04 | 0.91 | 0.04 | 0.46 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.18 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.71 | 0.06 | 3.98 | 0.01 | 0.27 | 0.04 | 0.35 | 0.03 | 0.69 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.97 | 0.05 | 3.41 | 0 | 0.37 | 0.06 | 0.64 | 0.05 | 0.63 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.11 | 0.06 | 3.84 | 0.01 | 0.37 | 0.03 | 0.64 | 0.03 | 0.2 | 0 | 0.11 | 0 | 0.16 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 2:50 | 0.04 | 2.99 | 0.06 | 3.69 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.54 | 0.02 | 0.36 | 0 | 0.3 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 1.26 | 0.05 | 3.82 | 0 | 0.35 | 0.05 | 1.19 | 0.05 | 0.59 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.22 | 0.04 | 3.86 | 0.03 | 0.77 | 0.01 | 0.68 | 0.05 | 0.15 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 1.03 | 0.04 | 3.67 | 0 | 0.37 | 0.03 | 0.61 | 0.02 | 0.54 | 0 | 0.26 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.44 | 0.05 | 3.48 | 0 | 0.46 | 0.03 | 0.62 | 0.05 | 0.39 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 3.46 | 0.05 | 4.12 | 0.01 | 0.66 | 0.01 | 0.62 | 0.03 | 0.17 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 2:51 | 0.04 | 1.78 | 0.05 | 3.33 | 0.01 | 0.45 | 0.03 | 0.46 | 0.03 | 0.31 | 0 | 0.32 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.45 | 0.05 | 3.53 | 0.02 | 0.26 | 0.04 | 1.49 | 0.05 | 0.66 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.68 | 0.04 | 4.07 | 0.03 | 0.6 | 0.02 | 0.79 | 0.04 | 0.3 | 0 | 0.16 | 0 | 0.14 | 0 | 0.18 | 0 | 0.09 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.58 | 0.04 | 3.12 | 0.01 | 0.37 | 0.04 | 0.66 | 0.03 | 0.51 | 0 | 0.27 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.43 | 0.05 | 3.67 | 0.01 | 0.38 | 0.03 | 1.15 | 0.05 | 0.46 | 0 | 0.17 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.85 | 0.04 | 4.08 | 0 | 0.38 | 0.03 | 0.68 | 0.03 | 0.29 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 2:52 | 0.04 | 2.05 | 0.06 | 3 | 0 | 0.43 | 0.03 | 0.39 | 0.03 | 0.59 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.84 | 0.06 | 3.49 | 0.02 | 0.29 | 0.04 | 1.36 | 0.05 | 0.86 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.89 | 0.04 | 3.96 | 0.02 | 0.5 | 0.02 | 0.57 | 0.05 | 0.4 | 0.01 | 0.2 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.18 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0.34 | 0.04 | 3.01 | 0 | 0.35 | 0.03 | 0.77 | 0.03 | 0.81 | 0 | 0.17 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.51 | 0.06 | 3.55 | 0 | 0.42 | 0.03 | 0.87 | 0.06 | 0.69 | 0 | 0.18 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.72 | 0.05 | 3.84 | 0 | 0.39 | 0.03 | 0.37 | 0.04 | 0.28 | 0 | 0.09 | 0 | 0.16 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 2:53 | 0.04 | 2.85 | 0.05 | 2.89 | 0.01 | 0.31 | 0.03 | 0.28 | 0.03 | 0.62 | 0.02 | 0.33 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.86 | 0.04 | 3.36 | 0.02 | 0.7 | 0.04 | 1.19 | 0.05 | 0.78 | 0.01 | 0.31 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.7 | 0.04 | 3.36 | 0.02 | 0.92 | 0.03 | 0.59 | 0.06 | 0.36 | 0.01 | 0.23 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.78 | 0.03 | 3.03 | 0.01 | 0.4 | 0.03 | 0.74 | 0.02 | 0.76 | 0 | 0.36 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 3.11 | 0.04 | 3.13 | 0.01 | 0.9 | 0.03 | 0.62 | 0.06 | 0.53 | 0 | 0.27 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.49 | 0.04 | 3.39 | 0 | 0.6 | 0.03 | 0.49 | 0.04 | 0.37 | 0 | 0.19 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 2:54 | 0.04 | 3.17 | 0.07 | 3.05 | 0 | 0.23 | 0.04 | 0.46 | 0.03 | 0.65 | 0.02 | 0.38 | 0 | 0.24 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.23 | 0.04 | 3.23 | 0.02 | 0.79 | 0.03 | 1.2 | 0.05 | 0.72 | 0.02 | 0.44 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.71 | 0.05 | 3.45 | 0.02 | 1.13 | 0.04 | 0.1 | 0.04 | 0.24 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.24 | 0.04 | 2.99 | 0.01 | 0.43 | 0.03 | 0.86 | 0.03 | 0.72 | 0 | 0.46 | 0 | 0.18 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2.8 | 0.05 | 3.15 | 0.02 | 1.04 | 0.04 | 0.68 | 0.05 | 0.31 | 0.01 | 0.33 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.63 | 0.05 | 3.54 | 0 | 0.71 | 0.03 | 0.29 | 0.03 | 0.48 | 0 | 0.32 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 2:55 | 0.05 | 3.85 | 0.08 | 3.23 | 0.04 | 0.6 | 0.05 | 0.62 | 0.03 | 0.56 | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.49 | 0.04 | 3.86 | 0.02 | 0.71 | 0.04 | 1.24 | 0.05 | 0.73 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.18 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.23 | 0.05 | 3.32 | 0.03 | 1.02 | 0.04 | 0.19 | 0.03 | 0.47 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.16 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 2.28 | 0.04 | 3.43 | 0.02 | 0.64 | 0.04 | 0.74 | 0.03 | 0.71 | 0.01 | 0.36 | 0 | 0.18 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.95 | 0.05 | 3.36 | 0.02 | 0.6 | 0.04 | 0.71 | 0.04 | 0.66 | 0 | 0.17 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 3.78 | 0.07 | 3.55 | 0.03 | 0.88 | 0.05 | 0.4 | 0.03 | 0.18 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.17 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 2:56 | 0.04 | 3.57 | 0.07 | 3.23 | 0 | 0.73 | 0.04 | 0.56 | 0.03 | 0.49 | 0 | 0.48 | 0 | 0.12 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.56 | 0.02 | 4 | 0.01 | 0.84 | 0.05 | 1.24 | 0.06 | 0.77 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.19 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.37 | 0.05 | 3.18 | 0.01 | 0.75 | 0.05 | 0.22 | 0.04 | 0.78 | 0 | 0.2 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.15 | 0 | 0.18 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 1.76 | 0.04 | 3.6 | 0 | 0.77 | 0.04 | 0.59 | 0.04 | 0.69 | 0 | 0.42 | 0 | 0.17 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2.19 | 0.04 | 3.29 | 0 | 0.47 | 0.05 | 0.78 | 0.05 | 0.87 | 0 | 0.17 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.78 | 0.06 | 3.44 | 0 | 0.78 | 0.04 | 0.32 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.32 | 0 | 0.16 | 0 | 0.12 | 0 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 2:57 | 0.04 | 1.73 | 0.07 | 3.25 | 0 | 0.57 | 0.04 | 0.44 | 0.02 | 0.46 | 0 | 0.25 | 0 | 0.17 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.57 | 0.02 | 3.33 | 0.02 | 0.84 | 0.05 | 0.73 | 0.05 | 0.49 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 2.78 | 0.04 | 3.68 | 0.02 | 0.97 | 0.04 | 0.63 | 0.03 | 0.74 | 0.01 | 0.29 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.21 | 0 | 0.19 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.72 | 0.04 | 3.33 | 0.01 | 0.74 | 0.04 | 0.37 | 0.03 | 0.48 | 0 | 0.18 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 0.03 | 3.18 | 0.01 | 0.95 | 0.05 | 0.53 | 0.05 | 0.41 | 0 | 0.24 | 0 | 0.03 | 0 | 0.12 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 2.29 | 0.05 | 3.7 | 0.01 | 0.68 | 0.03 | 0.25 | 0.02 | 0.69 | 0 | 0.28 | 0 | 0.07 | 0 | 0.16 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 2:58 | 0.04 | 2.19 | 0.06 | 3.35 | 0 | 0.48 | 0.03 | 0.43 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.15 | 0 | 0.17 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.58 | 0.04 | 3.43 | 0.02 | 0.75 | 0.04 | 0.75 | 0.05 | 0.4 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.48 | 0.04 | 3.69 | 0.02 | 1.09 | 0.04 | 0.61 | 0.03 | 0.71 | 0.01 | 0.27 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.74 | 0.03 | 3.46 | 0.01 | 0.64 | 0.03 | 0.38 | 0.03 | 0.38 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.84 | 0.04 | 3.12 | 0.01 | 0.93 | 0.04 | 0.42 | 0.05 | 0.4 | 0 | 0.21 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.09 | 0.05 | 3.8 | 0.01 | 0.75 | 0.03 | 0.24 | 0.02 | 0.6 | 0 | 0.22 | 0 | 0.07 | 0 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 2:59 | 0.05 | 2.77 | 0.07 | 3.72 | 0.01 | 0.51 | 0.02 | 0.65 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.38 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.57 | 0.04 | 3.59 | 0.02 | 0.85 | 0.05 | 1.23 | 0.06 | 0.33 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.2 | 0.02 | 3.7 | 0.02 | 0.95 | 0.04 | 0.4 | 0.03 | 0.52 | 0 | 0.24 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 1.3 | 0.04 | 3.63 | 0.02 | 0.71 | 0.04 | 0.57 | 0.04 | 0.34 | 0 | 0.33 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.13 | 0.04 | 3.27 | 0 | 0.64 | 0.05 | 0.67 | 0.05 | 0.41 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.25 | 0.04 | 4.04 | 0.02 | 0.8 | 0.03 | 0.29 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.35 | 0 | 0.07 | 0 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 3:00 | 0.04 | 2.91 | 0.06 | 3.87 | 0 | 0.61 | 0.02 | 0.82 | 0.01 | 0.57 | 0 | 0.39 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.18 | 0.04 | 4.21 | 0.02 | 1.04 | 0.04 | 1.32 | 0.05 | 0.45 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.53 | 0.04 | 4.12 | 0.02 | 0.56 | 0.03 | 0.32 | 0.03 | 0.45 | 0 | 0.18 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.05 | 0.03 | 4.09 | 0.01 | 0.87 | 0.03 | 0.42 | 0.03 | 0.56 | 0 | 0.39 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.69 | 0.04 | 3.71 | 0 | 0.62 | 0.04 | 0.81 | 0.04 | 0.49 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.6 | 0.05 | 4.29 | 0.01 | 0.64 | 0.02 | 0.6 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.31 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 3:01 | 0.04 | 3.52 | 0.05 | 3.53 | 0 | 0.72 | 0.04 | 0.4 | 0.02 | 0.58 | 0 | 0.47 | 0 | 0.07 | 0 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.52 | 0.04 | 4.15 | 0.01 | 0.7 | 0.03 | 1.62 | 0.04 | 0.43 | 0.02 | 0.45 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 4.2 | 0.03 | 3.42 | 0.03 | 1.3 | 0.03 | 0.43 | 0.03 | 0.56 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.09 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.23 | 0.03 | 3.92 | 0 | 0.75 | 0.03 | 0.87 | 0.02 | 0.48 | 0 | 0.52 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.28 | 0.04 | 3.35 | 0.02 | 0.69 | 0.03 | 1.09 | 0.04 | 0.48 | 0 | 0.18 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.35 | 0.04 | 3.72 | 0.01 | 1.14 | 0.03 | 0.42 | 0.02 | 0.61 | 0 | 0.4 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 3:02 | 0.05 | 4.35 | 0.05 | 3.54 | 0.01 | 0.42 | 0.04 | 0.54 | 0.02 | 0.63 | 0 | 0.48 | 0 | 0.09 | 0 | 0.19 | 0 | 0.05 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.96 | 0.05 | 4.29 | 0.03 | 0.96 | 0.03 | 1.73 | 0.05 | 0.64 | 0.02 | 0.44 | 0 | 0.2 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 4.56 | 0.04 | 3.42 | 0.03 | 1.15 | 0.03 | 0.55 | 0.04 | 0.57 | 0.02 | 0.33 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.05 | 0.04 | 3.99 | 0.02 | 0.73 | 0.03 | 1.1 | 0.02 | 0.63 | 0 | 0.51 | 0 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.09 | 0.05 | 3.36 | 0.02 | 0.72 | 0.03 | 1.16 | 0.05 | 0.66 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 5.1 | 0.04 | 3.76 | 0 | 0.91 | 0.03 | 0.59 | 0.03 | 0.51 | 0 | 0.46 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 3:03 | 0.05 | 5.06 | 0.06 | 3.69 | 0.02 | 0.74 | 0.04 | 0.5 | 0.01 | 0.68 | 0 | 0.43 | 0 | 0.08 | 0 | 0.19 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.44 | 0.04 | 4.57 | 0.02 | 1.67 | 0.02 | 1.46 | 0.04 | 0.91 | 0.01 | 0.42 | 0 | 0.26 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 4.83 | 0.04 | 3.39 | 0.02 | 0.72 | 0.03 | 0.43 | 0.04 | 0.54 | 0.01 | 0.3 | 0.01 | 0.14 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.18 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.74 | 0.04 | 4.23 | 0 | 1.31 | 0.03 | 0.95 | 0.02 | 0.82 | 0 | 0.47 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 3.01 | 0.04 | 3.36 | 0.01 | 0.85 | 0.03 | 0.94 | 0.04 | 0.82 | 0 | 0.06 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 5.63 | 0.05 | 3.87 | 0 | 0.75 | 0.03 | 0.51 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.41 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 3:04 | 0.06 | 5.26 | 0.07 | 3.75 | 0.02 | 0.83 | 0.03 | 0.27 | 0.02 | 0.73 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.09 | 0 | 0.19 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.33 | 0.04 | 4.75 | 0.02 | 1.32 | 0.04 | 1.15 | 0.05 | 0.86 | 0.02 | 0.47 | 0 | 0.21 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 4.81 | 0.04 | 3.41 | 0.03 | 1.02 | 0.04 | 0.54 | 0.04 | 0.41 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.17 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 3.14 | 0.05 | 4.34 | 0.01 | 1.2 | 0.03 | 0.61 | 0.03 | 0.77 | 0.01 | 0.46 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 2.72 | 0.04 | 3.4 | 0 | 0.37 | 0.04 | 0.79 | 0.05 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 5.74 | 0.06 | 3.94 | 0 | 1.06 | 0.03 | 0.46 | 0.02 | 0.46 | 0 | 0.28 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 3:05 | 0.05 | 5.41 | 0.08 | 3.72 | 0.01 | 0.5 | 0.05 | 0.4 | 0.01 | 0.79 | 0 | 0.43 | 0 | 0.08 | 0 | 0.19 | 0 | 0.07 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.46 | 0.02 | 4.54 | 0.02 | 1.74 | 0.03 | 1.14 | 0.03 | 0.6 | 0 | 0.56 | 0 | 0.19 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 5.4 | 0.04 | 3.18 | 0.03 | 0.8 | 0.05 | 0.71 | 0.03 | 0.35 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.94 | 0.04 | 4.26 | 0 | 1.24 | 0.03 | 0.68 | 0.02 | 0.65 | 0 | 0.57 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 3.4 | 0.03 | 3.1 | 0 | 0.84 | 0.04 | 0.79 | 0.03 | 0.36 | 0 | 0.3 | 0 | 0.18 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 6.1 | 0.06 | 3.81 | 0.02 | 0.72 | 0.05 | 0.64 | 0.01 | 0.65 | 0 | 0.26 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 3:06 | 0.05 | 5.01 | 0.05 | 3.28 | 0.01 | 0.5 | 0.04 | 0.45 | 0.02 | 0.61 | 0 | 0.37 | 0 | 0.08 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.94 | 0.03 | 4.2 | 0.01 | 1.04 | 0.03 | 0.53 | 0.03 | 0.64 | 0 | 0.39 | 0 | 0.17 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.06 | 5.33 | 0.06 | 3.01 | 0.02 | 0.85 | 0.04 | 0.7 | 0.04 | 0.45 | 0 | 0.15 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.39 | 0.03 | 3.69 | 0 | 0.6 | 0.02 | 0.47 | 0.02 | 0.63 | 0 | 0.43 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.56 | 0.05 | 3.04 | 0 | 0.77 | 0.03 | 0.49 | 0.04 | 0.38 | 0 | 0.16 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 5.85 | 0.05 | 3.51 | 0.01 | 0.51 | 0.03 | 0.65 | 0.03 | 0.6 | 0 | 0.29 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 3:07 | 0.04 | 4.14 | 0.06 | 2.95 | 0.02 | 0.44 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.31 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.2 | 0.03 | 4.44 | 0.03 | 1.04 | 0.05 | 0.79 | 0.03 | 0.37 | 0.02 | 0.4 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 4.55 | 0.05 | 3.15 | 0.02 | 0.59 | 0.03 | 0.79 | 0.06 | 0.43 | 0.02 | 0.29 | 0.01 | 0.21 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.78 | 0.04 | 3.77 | 0.02 | 0.7 | 0.03 | 0.45 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.39 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.27 | 0.04 | 3.31 | 0.02 | 0.69 | 0.04 | 0.59 | 0.05 | 0.4 | 0 | 0.29 | 0 | 0.16 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.85 | 0.05 | 3.3 | 0.02 | 0.57 | 0.02 | 0.66 | 0.04 | 0.36 | 0.01 | 0.29 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 3:08 | 0.04 | 3.3 | 0.08 | 3.09 | 0.02 | 0.62 | 0.02 | 0.43 | 0.01 | 0.65 | 0 | 0.15 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.99 | 0.04 | 4.61 | 0.02 | 0.46 | 0.05 | 0.85 | 0.05 | 0.52 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 4.38 | 0.03 | 3.75 | 0.02 | 0.51 | 0.04 | 1.13 | 0.06 | 0.4 | 0.03 | 0.51 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1 | 0.05 | 4.03 | 0.02 | 0.57 | 0.03 | 0.27 | 0.02 | 0.64 | 0.01 | 0.21 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.67 | 0.04 | 3.72 | 0 | 0.37 | 0.05 | 0.88 | 0.06 | 0.49 | 0.02 | 0.44 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.33 | 0.06 | 3.59 | 0.02 | 0.59 | 0.03 | 0.76 | 0.04 | 0.33 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 3:09 | 0.04 | 3.09 | 0.08 | 3 | 0.02 | 0.78 | 0.03 | 0.47 | 0 | 0.68 | 0.01 | 0.28 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.21 | 0.04 | 4.55 | 0.03 | 0.55 | 0.05 | 0.97 | 0.03 | 0.59 | 0.01 | 0.41 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.39 | 0.02 | 3.65 | 0.03 | 0.65 | 0.04 | 1.04 | 0.05 | 0.55 | 0.03 | 0.43 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.73 | 0.05 | 3.86 | 0.02 | 0.68 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.72 | 0.01 | 0.37 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.82 | 0.02 | 3.72 | 0 | 0.43 | 0.05 | 0.8 | 0.05 | 0.58 | 0.01 | 0.45 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.2 | 0.05 | 3.52 | 0.02 | 0.8 | 0.04 | 0.8 | 0.03 | 0.41 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 3:10 | 0.04 | 2.76 | 0.08 | 2.95 | 0 | 0.72 | 0.02 | 0.53 | 0.02 | 0.47 | 0 | 0.3 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.11 | 0.04 | 4.45 | 0.03 | 0.6 | 0.04 | 1.26 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.54 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.93 | 0.03 | 3.82 | 0.04 | 0.39 | 0.03 | 1.05 | 0.05 | 0.53 | 0.03 | 0.37 | 0.01 | 0.25 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.47 | 0.05 | 3.71 | 0.01 | 0.74 | 0.02 | 0.55 | 0 | 0.4 | 0 | 0.47 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.47 | 0.04 | 3.81 | 0.02 | 0.22 | 0.04 | 0.95 | 0.04 | 0.43 | 0.01 | 0.46 | 0 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.8 | 0.06 | 3.64 | 0.02 | 0.62 | 0.03 | 0.86 | 0.04 | 0.47 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 3:11 | 0.04 | 2.23 | 0.08 | 2.34 | 0.01 | 0.27 | 0.01 | 0.48 | 0.03 | 0.43 | 0 | 0.21 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.94 | 0.04 | 4.33 | 0.03 | 0.34 | 0.05 | 0.71 | 0.02 | 0.71 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.14 | 0 | 0.02 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 3.19 | 0.03 | 3.61 | 0.03 | 0.55 | 0.03 | 0.94 | 0.05 | 0.25 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.03 | 0.05 | 3.44 | 0.02 | 0.24 | 0.03 | 0.22 | 0.01 | 0.64 | 0 | 0.18 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.52 | 0.03 | 3.81 | 0 | 0.3 | 0.04 | 0.55 | 0.04 | 0.53 | 0 | 0.3 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.88 | 0.05 | 3.05 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.62 | 0.04 | 0.19 | 0 | 0.26 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 3:12 | 0.04 | 2.3 | 0.06 | 2.83 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.5 | 0 | 0.17 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.39 | 0.03 | 4.08 | 0.03 | 0.25 | 0.05 | 0.89 | 0.02 | 0.66 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.08 | 0.04 | 3.77 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.8 | 0.04 | 0.27 | 0 | 0.24 | 0.01 | 0.19 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.68 | 0.03 | 3.52 | 0.02 | 0.27 | 0.04 | 0.43 | 0 | 0.66 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 3.11 | 0.04 | 3.63 | 0.02 | 0.19 | 0.04 | 0.56 | 0.03 | 0.46 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.93 | 0.05 | 3.48 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.57 | 0.03 | 0.28 | 0 | 0.18 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 3:13 | 0.04 | 1.83 | 0.07 | 2.49 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.57 | 0 | 0.2 | 0 | 0.12 | 0 | 0.16 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.59 | 0.03 | 3.6 | 0.03 | 0.58 | 0.06 | 0.32 | 0.04 | 0.91 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.18 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.17 | 0.05 | 3.75 | 0.03 | 0.44 | 0.02 | 0.65 | 0.04 | 0.31 | 0 | 0.26 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.16 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.57 | 0.04 | 3.07 | 0.02 | 0.3 | 0.04 | 0.11 | 0.01 | 0.82 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 3.23 | 0.04 | 3.39 | 0.01 | 0.56 | 0.05 | 0.41 | 0.04 | 0.63 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.71 | 0.05 | 3.34 | 0.02 | 0.41 | 0 | 0.39 | 0.03 | 0.22 | 0 | 0.2 | 0 | 0.11 | 0 | 0.18 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 3:14 | 0.04 | 1.66 | 0.08 | 2.96 | 0.02 | 0.56 | 0.01 | 0.66 | 0.01 | 0.49 | 0 | 0.3 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.14 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.42 | 0.03 | 3.79 | 0.03 | 0.68 | 0.06 | 0.25 | 0.05 | 0.74 | 0 | 0.12 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.33 | 0.05 | 3.64 | 0.02 | 0.94 | 0.03 | 0.4 | 0.03 | 0.39 | 0 | 0.18 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.15 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.55 | 0.04 | 3.46 | 0.02 | 0.42 | 0.03 | 0.3 | 0.02 | 0.69 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.2 | 0.04 | 3.35 | 0.02 | 0.92 | 0.05 | 0.19 | 0.04 | 0.31 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 2.71 | 0.06 | 3.5 | 0 | 0.79 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.42 | 0 | 0.26 | 0 | 0.06 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 3:15 | 0.05 | 2.65 | 0.09 | 3.01 | 0.02 | 0.59 | 0.01 | 0.69 | 0.02 | 0.74 | 0.01 | 0.45 | 0 | 0.18 | 0 | 0.05 | 0 | 0.19 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.15 | 0.04 | 3.86 | 0.02 | 0.47 | 0.04 | 0.7 | 0.04 | 0.74 | 0.03 | 0.14 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.78 | 0.05 | 3.65 | 0.02 | 1.1 | 0.05 | 0.39 | 0.03 | 0.56 | 0 | 0.24 | 0 | 0.1 | 0 | 0.15 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0.76 | 0.06 | 3.59 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.46 | 0.03 | 0.83 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.36 | 0.04 | 3.33 | 0 | 0.89 | 0.05 | 0.47 | 0.04 | 0.26 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 3.61 | 0.07 | 3.51 | 0.02 | 0.92 | 0.03 | 0.48 | 0.03 | 0.68 | 0 | 0.35 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.15 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 3:16 | 0.07 | 2.64 | 0.08 | 2.6 | 0.03 | 0.19 | 0.03 | 0.35 | 0.03 | 0.85 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 2.32 | 0.04 | 3.53 | 0.04 | 0.52 | 0.04 | 0.71 | 0.04 | 0.82 | 0.03 | 0.11 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 3.49 | 0.06 | 3.42 | 0.02 | 0.7 | 0.05 | 0.56 | 0.04 | 0.48 | 0.01 | 0.21 | 0 | 0.15 | 0 | 0.16 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0.7 | 0.05 | 3.12 | 0.03 | 0.32 | 0.03 | 0.33 | 0.03 | 0.95 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.3 | 0.05 | 3.14 | 0.02 | 0.66 | 0.05 | 0.57 | 0.05 | 0.45 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 3.43 | 0.07 | 3.23 | 0.02 | 0.46 | 0.04 | 0.5 | 0.03 | 0.59 | 0 | 0.22 | 0 | 0.03 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 3:17 | 0.06 | 4.06 | 0.07 | 2.64 | 0.01 | 0.52 | 0 | 0.21 | 0.02 | 0.55 | 0 | 0.22 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.74 | 0.05 | 3.8 | 0.02 | 0.75 | 0.03 | 1 | 0.03 | 0.56 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 4.08 | 0.06 | 3.31 | 0.01 | 0.28 | 0.04 | 0.86 | 0.04 | 0.28 | 0 | 0.21 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.77 | 0.04 | 3.07 | 0.01 | 0.64 | 0.01 | 0.6 | 0.02 | 0.6 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.22 | 0.06 | 3.23 | 0 | 0.36 | 0.03 | 0.76 | 0.04 | 0.4 | 0 | 0.24 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.62 | 0.07 | 3.3 | 0.01 | 0.41 | 0.02 | 0.55 | 0.03 | 0.24 | 0 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 3:18 | 0.08 | 5.91 | 0.07 | 2.81 | 0.03 | 1.06 | 0.03 | 0.23 | 0.03 | 0.71 | 0.03 | 0.32 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.96 | 0.04 | 3.66 | 0.06 | 1.33 | 0.07 | 0.85 | 0.04 | 0.95 | 0.03 | 0.22 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 4.41 | 0.05 | 3.25 | 0.02 | 0.27 | 0.07 | 0.5 | 0.03 | 0.45 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 3.72 | 0.04 | 2.88 | 0.03 | 1.16 | 0.05 | 0.56 | 0.03 | 0.89 | 0.03 | 0.28 | 0 | 0.02 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.25 | 0.05 | 3.08 | 0.03 | 0.61 | 0.07 | 0.56 | 0.04 | 0.73 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 5.93 | 0.06 | 3.48 | 0.02 | 0.68 | 0.04 | 0.22 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 3:19 | 0.03 | 6.52 | 0.06 | 3.17 | 0.03 | 1 | 0.04 | 0.28 | 0 | 0.89 | 0 | 0.34 | 0 | 0.14 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.87 | 0.02 | 3.86 | 0.05 | 1.16 | 0.05 | 0.79 | 0.05 | 1.14 | 0 | 0.28 | 0 | 0.18 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 5.06 | 0.05 | 3.38 | 0.03 | 0.31 | 0.06 | 0.51 | 0.03 | 0.54 | 0 | 0.16 | 0.03 | 0.07 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.1 | 0.03 | 3.28 | 0.02 | 0.86 | 0.03 | 0.57 | 0.03 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.61 | 0.03 | 3.13 | 0.03 | 0.49 | 0.06 | 0.62 | 0.04 | 0.91 | 0 | 0.22 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 6.64 | 0.05 | 3.72 | 0 | 0.62 | 0.05 | 0.28 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.13 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 3:20 | 0.04 | 6.31 | 0.06 | 3.21 | 0.02 | 0.33 | 0.01 | 0.37 | 0.01 | 0.79 | 0 | 0.57 | 0 | 0.19 | 0 | 0.18 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0.87 | 0.02 | 4.33 | 0.04 | 1 | 0.05 | 1.28 | 0.03 | 0.81 | 0.02 | 0.41 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 5.05 | 0.06 | 3.61 | 0.03 | 0.14 | 0.06 | 1.02 | 0.04 | 0.18 | 0.01 | 0.16 | 0.03 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 3.78 | 0.04 | 3.69 | 0.02 | 0.43 | 0.03 | 0.88 | 0.02 | 0.79 | 0.02 | 0.53 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 2.87 | 0.04 | 3.34 | 0.03 | 0.53 | 0.07 | 1.19 | 0.04 | 0.54 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 6.58 | 0.06 | 3.85 | 0.01 | 0.18 | 0.04 | 0.67 | 0.03 | 0.45 | 0 | 0.41 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.15 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 3:21 | 0.04 | 5.71 | 0.08 | 3.28 | 0.03 | 0.22 | 0.04 | 0.39 | 0.02 | 0.65 | 0.02 | 0.68 | 0 | 0.13 | 0 | 0.18 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0.9 | 0.03 | 4.18 | 0.06 | 0.98 | 0.08 | 1.49 | 0.06 | 0.71 | 0.02 | 0.4 | 0 | 0.22 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 4.52 | 0.03 | 3.59 | 0.03 | 0.36 | 0.08 | 0.96 | 0.03 | 0.29 | 0.02 | 0.34 | 0.03 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 3.38 | 0.05 | 3.62 | 0.02 | 0.49 | 0.05 | 1.03 | 0.04 | 0.6 | 0.02 | 0.6 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 2.57 | 0.02 | 3.34 | 0.03 | 0.4 | 0.1 | 1.27 | 0.05 | 0.55 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 5.91 | 0.06 | 3.86 | 0.01 | 0.22 | 0.06 | 0.62 | 0.02 | 0.44 | 0 | 0.58 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 3:22 | 0.05 | 5.63 | 0.1 | 3.41 | 0.03 | 0.2 | 0.04 | 0.33 | 0.04 | 0.89 | 0.02 | 0.59 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.2 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0.98 | 0.06 | 4.27 | 0.08 | 1.26 | 0.11 | 1.33 | 0.07 | 1.08 | 0.04 | 0.39 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 4.15 | 0.03 | 3.52 | 0.03 | 0.32 | 0.11 | 0.96 | 0.03 | 0.39 | 0.02 | 0.29 | 0.04 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 3.52 | 0.08 | 3.8 | 0.03 | 0.72 | 0.07 | 0.76 | 0.06 | 1 | 0.03 | 0.55 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.16 | 0.03 | 3.34 | 0.04 | 0.64 | 0.12 | 1.21 | 0.06 | 0.82 | 0.03 | 0.1 | 0.03 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 5.61 | 0.06 | 3.85 | 0 | 0.23 | 0.07 | 0.7 | 0.03 | 0.45 | 0 | 0.5 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.16 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 3:23 | 0.03 | 5.87 | 0.07 | 3.47 | 0.02 | 0.36 | 0.03 | 0.17 | 0.02 | 0.96 | 0 | 0.43 | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0.03 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0.86 | 0.03 | 4.6 | 0.05 | 1.26 | 0.05 | 1.31 | 0.04 | 0.91 | 0.02 | 0.51 | 0 | 0.24 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 4.93 | 0.04 | 3.67 | 0.02 | 0.25 | 0.06 | 1.1 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.2 | 0.03 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 3.32 | 0.04 | 4.11 | 0.02 | 0.84 | 0.03 | 0.72 | 0.02 | 0.9 | 0.01 | 0.52 | 0 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.99 | 0.03 | 3.47 | 0.03 | 0.67 | 0.06 | 1.21 | 0.03 | 0.6 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 6.23 | 0.06 | 3.94 | 0 | 0.3 | 0.04 | 0.72 | 0.01 | 0.65 | 0 | 0.32 | 0.01 | 0.19 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 3:24 | 0.05 | 3.97 | 0.06 | 3.37 | 0.01 | 0.42 | 0.04 | 0.44 | 0.03 | 0.82 | 0 | 0.4 | 0 | 0.19 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.7 | 0.03 | 4.4 | 0.03 | 0.48 | 0.03 | 1.26 | 0.03 | 0.52 | 0.01 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 4.71 | 0.07 | 3.55 | 0.04 | 0.66 | 0.06 | 0.78 | 0.04 | 0.51 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.26 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.45 | 0.02 | 4 | 0.02 | 0.45 | 0.02 | 0.56 | 0.02 | 0.73 | 0 | 0.5 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 3.64 | 0.06 | 3.54 | 0.03 | 0.34 | 0.05 | 0.86 | 0.04 | 0.41 | 0.02 | 0.41 | 0 | 0.17 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.97 | 0.07 | 3.67 | 0.03 | 0.54 | 0.05 | 0.61 | 0.03 | 0.69 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 3:25 | 0.05 | 3.47 | 0.05 | 2.89 | 0 | 0.55 | 0 | 0.44 | 0.01 | 0.79 | 0 | 0.26 | 0 | 0.18 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 2.71 | 0.02 | 4.26 | 0.04 | 0.24 | 0.03 | 0.85 | 0.03 | 0.89 | 0.01 | 0.25 | 0 | 0.14 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 5.01 | 0.04 | 3.47 | 0.02 | 0.3 | 0.04 | 0.66 | 0.04 | 0.29 | 0 | 0.25 | 0 | 0.24 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.66 | 0.02 | 3.78 | 0.02 | 0.32 | 0.01 | 0.33 | 0 | 0.96 | 0 | 0.29 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.45 | 0.03 | 3.58 | 0.03 | 0.17 | 0.04 | 0.52 | 0.04 | 0.61 | 0 | 0.28 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 4.78 | 0.05 | 3.2 | 0 | 0.29 | 0.03 | 0.5 | 0.03 | 0.4 | 0 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 3:26 | 0.04 | 3.76 | 0.07 | 3.03 | 0.02 | 0.81 | 0 | 0.41 | 0.02 | 0.63 | 0.01 | 0.35 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 3.48 | 0.03 | 4.93 | 0.04 | 0.35 | 0.06 | 0.88 | 0.04 | 0.54 | 0 | 0.35 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 5.83 | 0.05 | 3.79 | 0.02 | 0.84 | 0.03 | 0.83 | 0.05 | 0.59 | 0 | 0.36 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.07 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.58 | 0.04 | 4.31 | 0.02 | 0.42 | 0.03 | 0.31 | 0.02 | 0.67 | 0 | 0.39 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 5.4 | 0.04 | 3.95 | 0.03 | 0.62 | 0.05 | 0.7 | 0.04 | 0.64 | 0 | 0.41 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 5.46 | 0.06 | 3.39 | 0 | 0.53 | 0.02 | 0.47 | 0.04 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0 | 0.2 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 3:27 | 0.05 | 4.2 | 0.05 | 3.41 | 0 | 0.44 | 0.02 | 0.65 | 0.02 | 0.77 | 0 | 0.16 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 3.13 | 0.05 | 4.63 | 0.03 | 0.47 | 0.03 | 0.88 | 0.02 | 0.64 | 0.02 | 0.33 | 0 | 0.15 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 6.04 | 0.07 | 3.54 | 0.03 | 0.83 | 0.05 | 1.14 | 0.04 | 0.5 | 0 | 0.44 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.04 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.08 | 0.02 | 4.31 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.81 | 0 | 0.27 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 5.32 | 0.06 | 3.52 | 0.03 | 0.44 | 0.04 | 0.72 | 0.03 | 0.64 | 0 | 0.42 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 5.84 | 0.06 | 3.6 | 0.02 | 0.38 | 0.04 | 0.81 | 0.03 | 0.23 | 0 | 0.21 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 3:28 | 0.05 | 3.71 | 0.04 | 3.38 | 0 | 0.21 | 0.01 | 0.72 | 0 | 0.64 | 0 | 0.26 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 3.35 | 0.03 | 4.26 | 0.03 | 0.69 | 0.02 | 0.9 | 0 | 1.07 | 0.02 | 0.23 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 5.9 | 0.08 | 3.49 | 0.03 | 0.68 | 0.04 | 1.24 | 0.04 | 0.49 | 0 | 0.41 | 0 | 0.25 | 0 | 0.09 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.09 | 0.01 | 4.05 | 0.02 | 0.45 | 0.02 | 0.64 | 0 | 0.95 | 0 | 0.26 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 5.36 | 0.06 | 3.39 | 0.03 | 0.32 | 0.02 | 0.53 | 0.03 | 0.87 | 0 | 0.29 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 5.41 | 0.06 | 3.56 | 0.02 | 0.43 | 0.03 | 0.97 | 0.03 | 0.28 | 0 | 0.34 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 3:29 | 0.05 | 1.99 | 0.04 | 2.59 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.41 | 0 | 0.44 | 0 | 0.31 | 0 | 0.18 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.12 | 0.05 | 3.77 | 0.03 | 0.97 | 0.03 | 0.18 | 0.02 | 1.09 | 0 | 0.31 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 5.13 | 0.08 | 3.77 | 0.03 | 0.48 | 0.03 | 1.06 | 0.04 | 0.74 | 0 | 0.45 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.15 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.35 | 0.02 | 3.33 | 0.01 | 0.62 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.73 | 0 | 0.33 | 0 | 0.18 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 5.33 | 0.07 | 3.4 | 0.03 | 0.31 | 0.02 | 0.64 | 0.03 | 0.98 | 0 | 0.26 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.02 | 0.06 | 3.32 | 0.01 | 0.34 | 0.03 | 0.54 | 0.03 | 0.59 | 0 | 0.43 | 0 | 0.25 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 3:30 | 0.03 | 2.19 | 0.03 | 2.65 | 0.02 | 0.51 | 0.02 | 0.43 | 0 | 0.44 | 0 | 0.31 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.28 | 0.05 | 3.68 | 0.03 | 1.12 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 1.08 | 0 | 0.33 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 5.47 | 0.06 | 3.59 | 0.02 | 0.51 | 0.03 | 0.92 | 0.03 | 0.81 | 0 | 0.41 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.14 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.47 | 0.02 | 3.34 | 0.02 | 0.84 | 0 | 0.3 | 0 | 0.75 | 0 | 0.35 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 5.63 | 0.06 | 3.35 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.56 | 0.03 | 1.01 | 0 | 0.27 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 4.27 | 0.05 | 3.17 | 0 | 0.46 | 0.03 | 0.56 | 0.02 | 0.6 | 0 | 0.39 | 0 | 0.2 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 3:31 | 0.03 | 2.7 | 0.04 | 2.68 | 0.02 | 0.63 | 0.02 | 0.41 | 0 | 0.5 | 0 | 0.28 | 0 | 0.14 | 0 | 0.12 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 3.77 | 0.04 | 3.87 | 0.02 | 1.12 | 0.02 | 0.43 | 0.03 | 1.03 | 0.01 | 0.25 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 5.39 | 0.07 | 3.63 | 0.02 | 0.55 | 0.03 | 0.89 | 0.02 | 0.82 | 0 | 0.34 | 0.01 | 0.28 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.09 | 0.02 | 3.43 | 0 | 0.92 | 0 | 0.35 | 0.01 | 0.76 | 0 | 0.29 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 5.25 | 0.06 | 3.45 | 0.01 | 0.37 | 0.02 | 0.47 | 0.03 | 1 | 0 | 0.22 | 0 | 0.16 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 4.59 | 0.05 | 3.24 | 0 | 0.64 | 0.03 | 0.61 | 0.02 | 0.59 | 0 | 0.32 | 0 | 0.23 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 3:32 | 0.03 | 4.14 | 0.04 | 3.02 | 0.02 | 0.81 | 0.03 | 0.26 | 0.01 | 0.67 | 0 | 0.36 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.66 | 0.02 | 3.59 | 0 | 0.91 | 0.02 | 1 | 0.04 | 0.75 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 5.51 | 0.07 | 3.39 | 0.02 | 0.43 | 0.03 | 1.23 | 0.02 | 0.49 | 0 | 0.34 | 0.01 | 0.31 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.01 | 3.34 | 0 | 0.99 | 0 | 0.63 | 0.02 | 0.8 | 0 | 0.38 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.67 | 0.05 | 3.16 | 0 | 0.48 | 0.02 | 0.71 | 0.03 | 0.59 | 0 | 0.37 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 0.04 | 3.43 | 0 | 0.6 | 0.02 | 0.84 | 0.01 | 0.35 | 0 | 0.14 | 0 | 0.13 | 0 | 0.02 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 3:33 | 0.04 | 4.12 | 0.06 | 3.13 | 0.02 | 0.68 | 0.03 | 0.34 | 0 | 0.41 | 0 | 0.27 | 0 | 0.17 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 2.66 | 0.06 | 3.68 | 0.03 | 0.72 | 0.03 | 0.83 | 0.04 | 0.54 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 5.56 | 0.09 | 3.43 | 0.03 | 0.46 | 0.03 | 1.26 | 0.03 | 0.54 | 0 | 0.32 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.99 | 0.05 | 3.51 | 0.02 | 0.8 | 0.02 | 0.53 | 0.02 | 0.54 | 0 | 0.29 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.7 | 0.08 | 3.15 | 0.02 | 0.42 | 0.03 | 0.82 | 0.03 | 0.51 | 0 | 0.34 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 5.58 | 0.06 | 3.49 | 0.02 | 0.5 | 0.02 | 0.92 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.11 | 0 | 0.13 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 3:34 | 0.04 | 3.09 | 0.06 | 2.83 | 0.03 | 0.69 | 0.03 | 0.29 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.34 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 3.72 | 0.04 | 3.31 | 0.03 | 0.97 | 0.03 | 0.3 | 0.04 | 0.38 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 5.54 | 0.07 | 3.47 | 0.03 | 0.6 | 0.04 | 0.95 | 0.02 | 0.22 | 0.01 | 0.22 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.88 | 0.03 | 3.23 | 0.03 | 0.95 | 0.03 | 0.24 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.24 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 5.24 | 0.05 | 3 | 0.03 | 0.47 | 0.03 | 0.61 | 0.03 | 0.28 | 0 | 0.18 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.95 | 0.06 | 3.29 | 0.02 | 0.66 | 0.03 | 0.47 | 0.01 | 0.26 | 0 | 0.29 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 3:35 | 0.05 | 1.65 | 0.05 | 1.93 | 0.02 | 1.19 | 0.03 | 0.9 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.16 | 0 | 0.17 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 4.67 | 0.06 | 3.33 | 0.03 | 0.67 | 0.02 | 0.59 | 0.04 | 0.35 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 4.44 | 0.08 | 3.9 | 0.03 | 0.52 | 0.05 | 0.93 | 0.02 | 0.33 | 0.01 | 0.24 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.08 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.23 | 0.03 | 2.68 | 0.02 | 1.06 | 0.02 | 0.81 | 0.02 | 0.28 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.15 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 5 | 0.07 | 3.26 | 0.03 | 0.42 | 0.02 | 0.83 | 0.03 | 0.27 | 0 | 0.16 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.47 | 0.06 | 3.14 | 0.02 | 0.74 | 0.04 | 0.21 | 0.02 | 0.29 | 0.01 | 0.21 | 0 | 0.12 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 3:36 | 0.03 | 4.09 | 0.04 | 2.36 | 0.02 | 1.25 | 0.03 | 0.54 | 0.01 | 0.43 | 0 | 0.19 | 0 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.05 | 0.05 | 3.47 | 0 | 0.66 | 0.02 | 0.69 | 0.04 | 0.46 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 4.82 | 0.05 | 3.69 | 0.02 | 0.7 | 0.03 | 0.75 | 0.02 | 0.33 | 0 | 0.19 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.12 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.64 | 0.02 | 2.95 | 0 | 1.09 | 0.01 | 0.37 | 0.01 | 0.5 | 0 | 0.18 | 0 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 3.76 | 0.05 | 3.21 | 0 | 0.24 | 0.02 | 0.42 | 0.03 | 0.38 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | 0.04 | 3.29 | 0 | 1.09 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.16 | 0 | 0.11 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 3:37 | 0.03 | 5.81 | 0.04 | 2.99 | 0.02 | 1.27 | 0.04 | 0.29 | 0.01 | 0.4 | 0 | 0.23 | 0 | 0.1 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.16 | 0.03 | 3.84 | 0 | 0.93 | 0.01 | 0.88 | 0.03 | 0.58 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 5.58 | 0.06 | 3.21 | 0.02 | 0.98 | 0.04 | 0.56 | 0.02 | 0.52 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.96 | 0.02 | 3.5 | 0 | 1.19 | 0.02 | 0.6 | 0.02 | 0.5 | 0 | 0.19 | 0 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.69 | 0.05 | 2.97 | 0.01 | 0.28 | 0.02 | 0.51 | 0.03 | 0.61 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 6.58 | 0.04 | 3.41 | 0 | 1.27 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 3:38 | 0.03 | 5.31 | 0.03 | 3.5 | 0.03 | 0.5 | 0.04 | 0.35 | 0.01 | 0.4 | 0 | 0.37 | 0 | 0.14 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.49 | 0.05 | 4.27 | 0 | 0.58 | 0.01 | 0.99 | 0.04 | 0.48 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 4.72 | 0.06 | 3.45 | 0.03 | 1.01 | 0.03 | 0.45 | 0.03 | 0.6 | 0 | 0.19 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.15 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2.92 | 0.02 | 4.04 | 0.01 | 0.44 | 0.02 | 0.64 | 0.01 | 0.44 | 0 | 0.33 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 2.92 | 0.06 | 3.17 | 0.02 | 0.66 | 0.02 | 0.55 | 0.03 | 0.59 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.76 | 0.04 | 3.82 | 0 | 0.76 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 3:39 | 0.04 | 3.32 | 0.04 | 3.53 | 0.02 | 0.34 | 0.04 | 0.42 | 0.02 | 0.93 | 0.02 | 0.41 | 0 | 0.14 | 0 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 1.65 | 0.05 | 4.03 | 0.03 | 0.17 | 0.02 | 1.59 | 0.03 | 0.92 | 0.02 | 0.37 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.93 | 0.05 | 3.72 | 0.04 | 0.83 | 0.03 | 0.46 | 0.04 | 0.42 | 0 | 0.26 | 0 | 0.22 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.2 | 0.02 | 3.84 | 0.01 | 0.23 | 0.02 | 0.97 | 0.01 | 1.05 | 0.01 | 0.44 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 3.07 | 0.06 | 3.48 | 0.03 | 0.46 | 0.02 | 0.87 | 0.04 | 0.49 | 0.01 | 0.3 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 4.12 | 0.04 | 3.87 | 0.02 | 0.56 | 0.01 | 0.46 | 0.03 | 0.68 | 0 | 0.25 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 3:40 | 0.04 | 3.46 | 0.04 | 3.06 | 0.03 | 0.73 | 0.05 | 0.46 | 0 | 1.06 | 0.02 | 0.33 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 2.91 | 0.04 | 3.9 | 0.03 | 0.86 | 0.03 | 1.24 | 0.04 | 1.09 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.16 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 5.12 | 0.07 | 3.59 | 0.05 | 0.46 | 0.02 | 0.97 | 0.03 | 0.22 | 0.01 | 0.32 | 0.01 | 0.37 | 0 | 0.13 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.64 | 0.03 | 3.5 | 0.02 | 0.89 | 0.02 | 0.89 | 0.02 | 1.2 | 0 | 0.31 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 4.52 | 0.06 | 3.31 | 0.03 | 0.32 | 0.02 | 0.58 | 0.04 | 0.68 | 0 | 0.31 | 0 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.95 | 0.05 | 3.61 | 0.01 | 0.61 | 0.02 | 0.65 | 0.02 | 0.52 | 0 | 0.2 | 0 | 0.23 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 3:41 | 0.04 | 3.72 | 0.05 | 2.39 | 0.02 | 1.01 | 0.06 | 0.19 | 0 | 0.88 | 0 | 0.36 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.95 | 0.06 | 3.97 | 0.02 | 1.17 | 0.03 | 1.25 | 0.04 | 0.86 | 0.03 | 0.17 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 5.65 | 0.07 | 3.83 | 0.04 | 0.6 | 0.02 | 1.14 | 0.03 | 0.34 | 0.01 | 0.35 | 0.01 | 0.32 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.29 | 0.03 | 3.24 | 0 | 1.23 | 0.02 | 0.73 | 0.02 | 0.98 | 0.01 | 0.29 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 5.34 | 0.07 | 3.57 | 0.02 | 0.49 | 0.01 | 0.62 | 0.04 | 0.66 | 0 | 0.3 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.43 | 0.05 | 3.32 | 0.02 | 0.81 | 0.02 | 0.61 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.15 | 0 | 0.2 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 3:42 | 0.05 | 3.54 | 0.05 | 2.22 | 0.04 | 1.19 | 0.05 | 0.47 | 0.02 | 0.85 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 3.88 | 0.06 | 3.79 | 0.02 | 1.34 | 0.03 | 1.15 | 0.05 | 0.64 | 0.03 | 0.16 | 0 | 0.18 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 5.3 | 0.07 | 3.97 | 0.04 | 0.39 | 0.02 | 0.86 | 0.04 | 0.26 | 0.01 | 0.19 | 0.02 | 0.37 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.16 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.43 | 0.04 | 2.94 | 0.03 | 1.45 | 0.03 | 0.65 | 0.03 | 0.83 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.15 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 5.05 | 0.06 | 3.59 | 0.03 | 0.73 | 0.03 | 0.6 | 0.05 | 0.5 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.16 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 5.13 | 0.05 | 3.39 | 0.03 | 0.7 | 0.03 | 0.28 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.26 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 3:43 | 0.03 | 3.65 | 0.04 | 2.54 | 0.02 | 1.15 | 0.04 | 0.72 | 0.02 | 0.87 | 0.01 | 0.28 | 0 | 0.18 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.4 | 0.05 | 3.72 | 0.01 | 1.4 | 0.02 | 1.29 | 0.05 | 0.77 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.19 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 4.99 | 0.06 | 3.93 | 0.04 | 0.41 | 0.02 | 0.83 | 0.03 | 0.5 | 0 | 0.24 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.11 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 1.3 | 0.02 | 2.95 | 0 | 1.45 | 0.02 | 0.99 | 0.03 | 0.89 | 0.01 | 0.21 | 0 | 0.21 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.59 | 0.06 | 3.51 | 0.02 | 0.9 | 0.02 | 0.67 | 0.05 | 0.71 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.01 | 0.05 | 3.59 | 0.01 | 0.67 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.37 | 0 | 0.13 | 0 | 0.28 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 3:44 | 0.04 | 4.05 | 0.05 | 3.31 | 0.02 | 0.7 | 0.05 | 0.62 | 0.01 | 0.86 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.26 | 0 | 0.07 | 0 | 0.14 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.85 | 0.05 | 4.07 | 0.01 | 0.8 | 0.03 | 1.53 | 0.06 | 0.88 | 0.03 | 0.25 | 0 | 0.17 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 5.33 | 0.06 | 3.77 | 0.04 | 0.55 | 0.02 | 0.9 | 0.03 | 0.45 | 0.01 | 0.23 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.93 | 0.03 | 3.63 | 0 | 0.73 | 0.02 | 1.21 | 0.03 | 0.95 | 0.01 | 0.29 | 0 | 0.25 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.63 | 0.06 | 3.39 | 0.02 | 0.5 | 0.02 | 0.9 | 0.05 | 0.73 | 0.01 | 0.27 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.41 | 0.05 | 3.92 | 0.01 | 0.67 | 0.02 | 0.57 | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.16 | 0 | 0.3 | 0 | 0.05 | 0 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 3:45 | 0.03 | 2.39 | 0.06 | 3.46 | 0.01 | 0.62 | 0.05 | 0.56 | 0.01 | 1.3 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.23 | 0 | 0.05 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.1 | 0.03 | 4.59 | 0.02 | 0.61 | 0.04 | 1.03 | 0.05 | 1.13 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.2 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 4.87 | 0.05 | 4.2 | 0.04 | 0.98 | 0.02 | 0.72 | 0.04 | 0.6 | 0 | 0.25 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.17 | 0.03 | 4.36 | 0 | 0.64 | 0.03 | 0.51 | 0.03 | 1.35 | 0 | 0.16 | 0 | 0.24 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 5.15 | 0.05 | 3.84 | 0.02 | 0.41 | 0.03 | 0.34 | 0.05 | 0.93 | 0 | 0.23 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.14 | 0.06 | 3.86 | 0.02 | 0.65 | 0.03 | 0.31 | 0.02 | 0.73 | 0 | 0.17 | 0 | 0.22 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 3:46 | 0.02 | 1.9 | 0.06 | 3.45 | 0.02 | 0.59 | 0.04 | 0.99 | 0.03 | 1.11 | 0 | 0.32 | 0 | 0.27 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 4.14 | 0.02 | 4.56 | 0.02 | 0.58 | 0.03 | 0.66 | 0.04 | 0.93 | 0.01 | 0.29 | 0 | 0.14 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 4.59 | 0.05 | 4.45 | 0.02 | 1.16 | 0.03 | 0.61 | 0.05 | 0.74 | 0 | 0.21 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.17 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 1.47 | 0.03 | 4.39 | 0 | 0.59 | 0.03 | 0.42 | 0.02 | 1.15 | 0 | 0.34 | 0 | 0.19 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.01 | 0.04 | 3.88 | 0.02 | 0.49 | 0.03 | 0.31 | 0.05 | 0.78 | 0 | 0.18 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 3.67 | 0.05 | 3.95 | 0.01 | 0.8 | 0.03 | 0.33 | 0.03 | 0.79 | 0 | 0.29 | 0 | 0.18 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 3:47 | 0.04 | 1.19 | 0.06 | 3.33 | 0.02 | 0.31 | 0.04 | 0.81 | 0.02 | 0.62 | 0 | 0.35 | 0 | 0.23 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 4.22 | 0.04 | 3.91 | 0.03 | 0.88 | 0.03 | 0.18 | 0.03 | 0.95 | 0 | 0.31 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 4.09 | 0.06 | 4.26 | 0.02 | 0.8 | 0.03 | 0.62 | 0.04 | 0.66 | 0 | 0.33 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.2 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.92 | 0.03 | 3.92 | 0 | 0.6 | 0.03 | 0.47 | 0.02 | 0.88 | 0 | 0.38 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 4.74 | 0.05 | 3.54 | 0.02 | 0.49 | 0.03 | 0.38 | 0.04 | 0.7 | 0 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2.84 | 0.06 | 3.86 | 0.01 | 0.51 | 0.03 | 0.23 | 0.02 | 0.55 | 0 | 0.35 | 0 | 0.19 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 3:48 | 0.04 | 0.47 | 0.04 | 3.03 | 0.02 | 0.36 | 0.03 | 0.99 | 0 | 0.37 | 0 | 0.31 | 0 | 0.17 | 0 | 0.18 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 3.9 | 0.04 | 3.81 | 0.03 | 0.99 | 0.03 | 0.24 | 0.04 | 1.15 | 0.01 | 0.37 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.02 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 3.39 | 0.06 | 4.49 | 0.02 | 0.44 | 0.03 | 0.71 | 0.03 | 0.43 | 0.01 | 0.46 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.17 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.03 | 0.02 | 3.69 | 0 | 0.46 | 0.03 | 0.65 | 0.02 | 0.82 | 0 | 0.38 | 0 | 0.18 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 4.09 | 0.06 | 3.64 | 0.02 | 0.63 | 0.03 | 0.51 | 0.04 | 0.85 | 0 | 0.27 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.11 | 0.06 | 3.81 | 0.01 | 0.31 | 0.03 | 0.28 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.42 | 0 | 0.23 | 0 | 0.19 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 3:49 | 0.04 | 0.28 | 0.06 | 2.64 | 0.02 | 0.25 | 0.04 | 0.8 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.17 | 0 | 0.16 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 3.96 | 0.03 | 3.65 | 0.03 | 1.01 | 0.04 | 0.56 | 0.05 | 0.83 | 0.02 | 0.37 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 2.79 | 0.05 | 4.53 | 0.02 | 0.36 | 0.01 | 0.68 | 0.03 | 0.54 | 0 | 0.34 | 0.02 | 0.33 | 0 | 0.13 | 0 | 0.19 | 0 | 0.08 | 0 | 0.14 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 2.36 | 0.03 | 3.28 | 0.01 | 0.59 | 0.03 | 0.61 | 0.02 | 0.43 | 0.01 | 0.27 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.73 | 0.04 | 3.65 | 0.01 | 0.41 | 0.02 | 0.68 | 0.04 | 0.76 | 0 | 0.33 | 0 | 0.19 | 0 | 0.08 | 0 | 0.18 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.52 | 0.06 | 3.79 | 0 | 0.23 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.42 | 0 | 0.23 | 0.01 | 0.25 | 0 | 0.13 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 3:50 | 0.05 | 0.7 | 0.07 | 2.46 | 0.04 | 0.36 | 0.05 | 0.64 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 4.23 | 0.04 | 3.82 | 0.02 | 0.93 | 0.04 | 0.79 | 0.06 | 0.7 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 2.61 | 0.04 | 4.48 | 0.03 | 0.19 | 0.02 | 0.67 | 0.03 | 0.36 | 0 | 0.34 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 2.75 | 0.03 | 3.29 | 0.02 | 0.57 | 0.04 | 0.57 | 0.03 | 0.36 | 0.01 | 0.28 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 3.81 | 0.04 | 3.71 | 0.02 | 0.45 | 0.03 | 0.81 | 0.04 | 0.58 | 0.01 | 0.28 | 0 | 0.17 | 0 | 0.11 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 1.19 | 0.05 | 3.67 | 0.03 | 0.23 | 0.03 | 0.42 | 0.01 | 0.37 | 0.01 | 0.3 | 0 | 0.12 | 0 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 3:51 | 0.03 | 0.59 | 0.07 | 2.34 | 0.02 | 0.66 | 0.05 | 0.73 | 0.02 | 0.38 | 0 | 0.3 | 0 | 0.15 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.88 | 0.04 | 3.55 | 0.02 | 1.22 | 0.05 | 0.46 | 0.06 | 0.74 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.03 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 2.66 | 0.04 | 4.14 | 0.02 | 0.32 | 0.03 | 0.44 | 0.03 | 0.18 | 0 | 0.2 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 2.38 | 0.03 | 3.05 | 0 | 0.99 | 0.05 | 0.61 | 0.03 | 0.45 | 0.01 | 0.27 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.62 | 0.04 | 3.51 | 0.02 | 0.64 | 0.04 | 0.49 | 0.04 | 0.4 | 0 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.31 | 0.06 | 3.41 | 0 | 0.55 | 0.04 | 0.44 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0.27 | 0 | 0.06 | 0 | 0.15 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 3:52 | 0.03 | 1.15 | 0.08 | 2.43 | 0.02 | 1.37 | 0.06 | 0.7 | 0.03 | 0.46 | 0.01 | 0.33 | 0 | 0.25 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 3.72 | 0.05 | 3.65 | 0.04 | 1.35 | 0.06 | 0.52 | 0.05 | 0.75 | 0 | 0.2 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.06 | 3.34 | 0.06 | 3.75 | 0.04 | 0.77 | 0.04 | 0.38 | 0.04 | 0.23 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.08 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 1.64 | 0.05 | 3.15 | 0.02 | 1.54 | 0.06 | 0.42 | 0.02 | 0.66 | 0.01 | 0.28 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 3.95 | 0.06 | 3.51 | 0.04 | 0.48 | 0.04 | 0.34 | 0.05 | 0.43 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.43 | 0.07 | 3.12 | 0.02 | 1.22 | 0.05 | 0.38 | 0.03 | 0.33 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 3:53 | 0.04 | 0.9 | 0.07 | 1.47 | 0.03 | 1.84 | 0.02 | 1.16 | 0.03 | 0.46 | 0.02 | 0.34 | 0 | 0.2 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 5.6 | 0.06 | 3.55 | 0.04 | 1.43 | 0.03 | 0.39 | 0.03 | 0.77 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.17 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 3.33 | 0.06 | 3.85 | 0.03 | 1.41 | 0.03 | 0.58 | 0.06 | 0.63 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.19 | 0 | 0.18 | 0 | 0.14 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.53 | 0.04 | 2.6 | 0.02 | 1.88 | 0.02 | 0.74 | 0.02 | 0.61 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 5.08 | 0.06 | 3.65 | 0.02 | 0.65 | 0.03 | 0.36 | 0.05 | 0.7 | 0 | 0.24 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.17 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.55 | 0.05 | 2.71 | 0.01 | 1.66 | 0.03 | 0.58 | 0.04 | 0.52 | 0.01 | 0.27 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 3:54 | 0.02 | 1.16 | 0.07 | 1.81 | 0.03 | 1.79 | 0.03 | 0.85 | 0.03 | 0.51 | 0.02 | 0.64 | 0 | 0.41 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 3.95 | 0.05 | 3.91 | 0.03 | 1.28 | 0.04 | 1.07 | 0.04 | 0.28 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 2.84 | 0.04 | 3.81 | 0.02 | 0.89 | 0.02 | 1.06 | 0.05 | 0.28 | 0.01 | 0.17 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.12 | 0 | 0.22 | 0 | 0.19 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.96 | 0.03 | 2.73 | 0.01 | 1.74 | 0.03 | 0.36 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.56 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 3.72 | 0.05 | 3.86 | 0.01 | 0.85 | 0.03 | 1.08 | 0.05 | 0.27 | 0 | 0.3 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.17 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.26 | 0.05 | 3.02 | 0 | 1.3 | 0.03 | 0.84 | 0.03 | 0.4 | 0.02 | 0.31 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 3:55 | 0.06 | 1.46 | 0.08 | 2.4 | 0.04 | 2.15 | 0.04 | 1.11 | 0.04 | 0.46 | 0.02 | 0.41 | 0 | 0.42 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 2.74 | 0.05 | 3.6 | 0.04 | 1.3 | 0.05 | 1.06 | 0.05 | 0.2 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 2.04 | 0.03 | 3.87 | 0.02 | 0.56 | 0.03 | 0.95 | 0.02 | 0.4 | 0 | 0.11 | 0.02 | 0.27 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.19 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.06 | 1.23 | 0.04 | 2.55 | 0.04 | 1.92 | 0.04 | 0.71 | 0.03 | 0.31 | 0.02 | 0.35 | 0.01 | 0.21 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.39 | 0.03 | 3.73 | 0.02 | 0.97 | 0.04 | 1.07 | 0.04 | 0.3 | 0 | 0.21 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.03 | 0.05 | 3.52 | 0.02 | 1.23 | 0.03 | 0.67 | 0.02 | 0.47 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.28 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 3:56 | 0.04 | 1.46 | 0.05 | 2.85 | 0.03 | 1.52 | 0.03 | 0.7 | 0.02 | 0.47 | 0.03 | 0.34 | 0 | 0.34 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.43 | 0.04 | 3.58 | 0 | 0.89 | 0.02 | 1.39 | 0.05 | 0.19 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 1.81 | 0.03 | 4.05 | 0.02 | 0.45 | 0.02 | 1 | 0 | 0.61 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.19 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.14 | 0.01 | 2.78 | 0.01 | 1.33 | 0.02 | 0.69 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.18 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 0.03 | 3.73 | 0 | 0.69 | 0.02 | 1.29 | 0.03 | 0.38 | 0 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.03 | 3.87 | 0 | 0.81 | 0.02 | 0.68 | 0 | 0.54 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.23 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 3:57 | 0.03 | 1.52 | 0.04 | 3.77 | 0.03 | 0.74 | 0.04 | 0.98 | 0.01 | 0.69 | 0.02 | 0.57 | 0 | 0.32 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.72 | 0.03 | 4.15 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 1.48 | 0.04 | 0.52 | 0.02 | 0.41 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.79 | 0.05 | 4.4 | 0.03 | 0.43 | 0.01 | 0.96 | 0.02 | 0.71 | 0 | 0.22 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.96 | 0.02 | 4.01 | 0 | 0.59 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.64 | 0.01 | 0.54 | 0 | 0.17 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.03 | 3.92 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 1.24 | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.35 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2.51 | 0.03 | 4.32 | 0 | 0.64 | 0.02 | 1 | 0 | 0.79 | 0 | 0.22 | 0 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 3:58 | 0.03 | 2.38 | 0.05 | 3.76 | 0.02 | 1.04 | 0.03 | 0.46 | 0.01 | 0.64 | 0 | 0.39 | 0 | 0.28 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 2.46 | 0.04 | 3.83 | 0 | 0.34 | 0.02 | 1.5 | 0.03 | 0.4 | 0.01 | 0.43 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.5 | 0.05 | 4.12 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.99 | 0.02 | 0.54 | 0 | 0.19 | 0.01 | 0.19 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.87 | 0.01 | 3.7 | 0 | 0.78 | 0.01 | 0.67 | 0.02 | 0.53 | 0 | 0.45 | 0 | 0.17 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 0.04 | 3.65 | 0.01 | 0.3 | 0.01 | 1.25 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.33 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 3.41 | 0.04 | 4.28 | 0 | 0.52 | 0.02 | 0.66 | 0 | 0.67 | 0 | 0.13 | 0 | 0.16 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 3:59 | 0.03 | 1.89 | 0.04 | 3.59 | 0.01 | 0.66 | 0.01 | 0.39 | 0.01 | 0.64 | 0 | 0.59 | 0 | 0.21 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 2.43 | 0.03 | 3.93 | 0.01 | 0.52 | 0 | 1.74 | 0.02 | 0.59 | 0 | 0.46 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.8 | 0.06 | 4.27 | 0.02 | 0.44 | 0.03 | 0.99 | 0.01 | 0.46 | 0 | 0.19 | 0 | 0.29 | 0 | 0.12 | 0 | 0.25 | 0 | 0.18 | 0 | 0.17 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0.83 | 0.02 | 3.64 | 0 | 0.59 | 0 | 0.81 | 0.01 | 0.66 | 0 | 0.59 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 2.78 | 0.04 | 3.8 | 0.01 | 0.52 | 0.02 | 1.39 | 0.02 | 0.43 | 0 | 0.35 | 0 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.19 | 0 | 0.14 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 2.72 | 0.05 | 4.29 | 0 | 0.33 | 0.02 | 0.72 | 0 | 0.58 | 0 | 0.29 | 0 | 0.17 | 0 | 0.12 | 0 | 0.15 | 0 | 0.14 | 0 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 4:00 | 0.03 | 2.06 | 0.05 | 3.67 | 0 | 0.63 | 0.02 | 0.87 | 0.02 | 0.77 | 0 | 0.47 | 0 | 0.22 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 2.62 | 0.03 | 4.51 | 0 | 0.63 | 0.01 | 1.59 | 0.02 | 0.36 | 0 | 0.54 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.1 | 0.06 | 4.31 | 0.02 | 0.37 | 0.03 | 0.85 | 0.01 | 0.45 | 0 | 0.29 | 0 | 0.18 | 0 | 0.07 | 0 | 0.18 | 0 | 0.09 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0.88 | 0.03 | 4.23 | 0 | 0.65 | 0.01 | 0.68 | 0.02 | 0.61 | 0 | 0.56 | 0 | 0.16 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 3.17 | 0.04 | 3.93 | 0.01 | 0.36 | 0.02 | 1.28 | 0.02 | 0.34 | 0 | 0.45 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 2.99 | 0.05 | 4.22 | 0 | 0.54 | 0.01 | 0.69 | 0 | 0.64 | 0 | 0.14 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 4:01 | 0.04 | 1.06 | 0.03 | 3.35 | 0.02 | 0.92 | 0.02 | 0.99 | 0.01 | 0.75 | 0 | 0.56 | 0 | 0.25 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.96 | 0.04 | 4.06 | 0 | 0.54 | 0.01 | 1.3 | 0.03 | 0.8 | 0.01 | 0.32 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.69 | 0.05 | 4.2 | 0.02 | 0.32 | 0.03 | 0.83 | 0.01 | 0.39 | 0 | 0.24 | 0 | 0.27 | 0 | 0.07 | 0 | 0.16 | 0 | 0.23 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 1.1 | 0.03 | 3.77 | 0 | 0.82 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.89 | 0 | 0.49 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.14 | 0.05 | 3.77 | 0.01 | 0.32 | 0.02 | 1.02 | 0.02 | 0.46 | 0 | 0.32 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.14 | 0 | 0.2 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 2.16 | 0.04 | 4 | 0.02 | 0.64 | 0.02 | 0.76 | 0 | 0.56 | 0 | 0.21 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.14 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 4:02 | 0.03 | 2.21 | 0.05 | 3.34 | 0.02 | 0.48 | 0.03 | 0.71 | 0.03 | 0.91 | 0 | 0.25 | 0 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 3.87 | 0.03 | 4.58 | 0.01 | 0.51 | 0.02 | 0.9 | 0.03 | 0.8 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.16 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 4.82 | 0.05 | 4.17 | 0.02 | 0.76 | 0.03 | 0.78 | 0.03 | 0.54 | 0 | 0.22 | 0 | 0.2 | 0 | 0.04 | 0 | 0.13 | 0 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.03 | 0.03 | 4.27 | 0.01 | 0.52 | 0.02 | 0.37 | 0.03 | 0.96 | 0 | 0.23 | 0 | 0.17 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 5 | 0.04 | 3.75 | 0.01 | 0.44 | 0.03 | 0.49 | 0.03 | 0.73 | 0 | 0.22 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.04 | 0.05 | 3.85 | 0.01 | 0.45 | 0.03 | 0.36 | 0 | 0.46 | 0 | 0.15 | 0 | 0.18 | 0 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 4:03 | 0.08 | 1.94 | 0.06 | 3.22 | 0.06 | 0.57 | 0.04 | 1.38 | 0.03 | 0.71 | 0.02 | 0.36 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.18 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 4.32 | 0.08 | 4.47 | 0.1 | 0.65 | 0.06 | 0.44 | 0.04 | 0.76 | 0.02 | 0.25 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.1 | 4.77 | 0.09 | 4.29 | 0.03 | 0.79 | 0.09 | 0.46 | 0.04 | 0.67 | 0.02 | 0.25 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.18 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 1.73 | 0.06 | 4.15 | 0.08 | 0.62 | 0.05 | 0.71 | 0.03 | 0.82 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 5.23 | 0.09 | 3.85 | 0.07 | 0.4 | 0.08 | 0.29 | 0.04 | 0.73 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 3.74 | 0.08 | 3.8 | 0.03 | 0.6 | 0.07 | 0.65 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.33 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.19 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 4:04 | 0.04 | 1.1 | 0.07 | 3.31 | 0.02 | 0.81 | 0.04 | 1.41 | 0.02 | 0.53 | 0 | 0.32 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.57 | 0.04 | 4.29 | 0.03 | 0.48 | 0.04 | 0.51 | 0.03 | 0.93 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.15 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 3.25 | 0.08 | 4.55 | 0.04 | 0.31 | 0.04 | 0.33 | 0.03 | 0.34 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.55 | 0.04 | 4.04 | 0.02 | 0.58 | 0.03 | 0.55 | 0.02 | 0.82 | 0.01 | 0.26 | 0 | 0.15 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.89 | 0.06 | 4.09 | 0.04 | 0.16 | 0.04 | 0.22 | 0.04 | 0.68 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.42 | 0.07 | 3.94 | 0.02 | 0.49 | 0.03 | 0.72 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.35 | 0 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.12 | 0 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 4:05 | 0.03 | 0.79 | 0.04 | 3.34 | 0.02 | 0.76 | 0.03 | 1.36 | 0.02 | 0.56 | 0 | 0.37 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.28 | 0.04 | 4.06 | 0.01 | 0.45 | 0.02 | 0.82 | 0.02 | 1.34 | 0 | 0.17 | 0 | 0.2 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.36 | 0.05 | 4.61 | 0.01 | 0.22 | 0.02 | 0.55 | 0.02 | 0.38 | 0 | 0.22 | 0 | 0.24 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.16 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.76 | 0.02 | 3.85 | 0.01 | 0.38 | 0.03 | 0.52 | 0.02 | 1.08 | 0 | 0.28 | 0 | 0.18 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.21 | 0.04 | 4.16 | 0.01 | 0.33 | 0.02 | 0.49 | 0.02 | 0.96 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.49 | 0.05 | 3.97 | 0 | 0.42 | 0.02 | 0.92 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.22 | 0 | 0.19 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 4:06 | 0.03 | 1.17 | 0.06 | 3.62 | 0.02 | 0.51 | 0.05 | 1.13 | 0.03 | 0.62 | 0 | 0.35 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.8 | 0.04 | 3.94 | 0.01 | 0.44 | 0.03 | 1.02 | 0.03 | 1.33 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.18 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.68 | 0.04 | 4.44 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.61 | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.22 | 0 | 0.24 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.15 | 0 | 0.11 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.01 | 0.03 | 3.89 | 0 | 0.28 | 0.04 | 0.38 | 0.02 | 1.12 | 0 | 0.28 | 0 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.09 | 0.04 | 3.91 | 0.01 | 0.44 | 0.02 | 0.63 | 0.02 | 0.9 | 0 | 0.17 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 2.09 | 0.05 | 4.16 | 0 | 0.43 | 0.03 | 0.85 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.15 | 0 | 0.18 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 4:07 | 0.02 | 1.55 | 0.05 | 3.76 | 0.01 | 0.56 | 0.04 | 1.19 | 0.02 | 0.47 | 0 | 0.62 | 0 | 0.2 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 2.58 | 0.03 | 3.75 | 0.01 | 0.56 | 0.03 | 1.06 | 0.02 | 0.94 | 0.01 | 0.32 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.97 | 0.03 | 4.21 | 0.02 | 0.62 | 0.02 | 0.81 | 0.02 | 0.64 | 0 | 0.18 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0.2 | 0 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.75 | 0.02 | 3.92 | 0 | 0.5 | 0.04 | 0.55 | 0.02 | 0.8 | 0 | 0.54 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.11 | 0.03 | 3.66 | 0.02 | 0.59 | 0.02 | 0.88 | 0.02 | 0.55 | 0 | 0.22 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.48 | 0.05 | 4.09 | 0.01 | 0.61 | 0.03 | 1.12 | 0 | 0.52 | 0 | 0.34 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.15 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 4:08 | 0.02 | 1.94 | 0.05 | 3.84 | 0.02 | 1.19 | 0.03 | 0.73 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.56 | 0 | 0.21 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.21 | 0.05 | 3.29 | 0.03 | 0.94 | 0.03 | 1.1 | 0.03 | 0.53 | 0.01 | 0.31 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.11 | 0.05 | 3.91 | 0.03 | 0.59 | 0.02 | 0.63 | 0.02 | 0.62 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.21 | 0 | 0.07 | 0 | 0.14 | 0 | 0.21 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 3.57 | 0 | 1.22 | 0.03 | 0.44 | 0.01 | 0.43 | 0.02 | 0.5 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.88 | 0.06 | 3.38 | 0.03 | 0.72 | 0.03 | 0.88 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.09 | 0 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.8 | 0.05 | 4.1 | 0.02 | 0.7 | 0.03 | 0.77 | 0.01 | 0.44 | 0.01 | 0.35 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.16 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 4:09 | 0.02 | 2.81 | 0.05 | 3.88 | 0.02 | 1.23 | 0.04 | 0.6 | 0.02 | 0.59 | 0.02 | 0.41 | 0 | 0.19 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.64 | 0.04 | 3.68 | 0 | 0.86 | 0.02 | 1.22 | 0.03 | 0.51 | 0 | 0.32 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.48 | 0.04 | 4.04 | 0.03 | 0.66 | 0.03 | 0.4 | 0.02 | 0.55 | 0 | 0.23 | 0 | 0.18 | 0 | 0.05 | 0 | 0.16 | 0 | 0.19 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.86 | 0.02 | 3.71 | 0 | 1.18 | 0.03 | 0.39 | 0.02 | 0.62 | 0.02 | 0.4 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0.05 | 3.54 | 0.02 | 0.55 | 0.02 | 0.9 | 0.03 | 0.37 | 0 | 0.11 | 0 | 0.13 | 0 | 0.02 | 0 | 0.12 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 3.59 | 0.05 | 4.29 | 0.02 | 0.78 | 0.03 | 0.58 | 0 | 0.53 | 0.01 | 0.37 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 4:10 | 0.05 | 3.29 | 0.04 | 3.83 | 0.03 | 0.82 | 0.05 | 0.7 | 0.03 | 0.88 | 0.03 | 0.39 | 0.01 | 0.26 | 0 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 1.55 | 0.05 | 4.14 | 0.04 | 0.69 | 0.04 | 1.4 | 0.04 | 0.42 | 0.03 | 0.35 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.72 | 0.05 | 4.49 | 0.02 | 0.44 | 0.03 | 0.59 | 0.02 | 0.79 | 0 | 0.15 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 1.18 | 0.03 | 3.93 | 0.03 | 0.79 | 0.05 | 0.54 | 0.03 | 0.73 | 0.03 | 0.39 | 0 | 0.16 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.9 | 0.05 | 3.9 | 0.02 | 0.28 | 0.03 | 1.11 | 0.03 | 0.46 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.16 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 4.04 | 0.05 | 4.54 | 0.02 | 0.53 | 0.04 | 0.68 | 0.01 | 0.89 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 4:11 | 0.03 | 2.87 | 0.03 | 3.79 | 0.02 | 0.48 | 0.03 | 0.84 | 0.02 | 1.32 | 0.02 | 0.37 | 0 | 0.24 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 2.21 | 0.05 | 4.27 | 0.02 | 0.5 | 0.02 | 1.49 | 0.02 | 0.77 | 0 | 0.32 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.91 | 0.06 | 4.65 | 0.03 | 0.23 | 0.03 | 0.73 | 0.02 | 0.5 | 0.01 | 0.4 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0.54 | 0.02 | 4.16 | 0 | 0.54 | 0.02 | 0.5 | 0 | 1.2 | 0.01 | 0.38 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.48 | 0.06 | 4.04 | 0.03 | 0.24 | 0.02 | 1.11 | 0.02 | 0.34 | 0 | 0.4 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 3.88 | 0.05 | 4.43 | 0.02 | 0.39 | 0.01 | 0.63 | 0 | 1 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 4:12 | 0.03 | 2.5 | 0.05 | 3.79 | 0.02 | 0.4 | 0.04 | 0.87 | 0.02 | 1.02 | 0 | 0.45 | 0 | 0.36 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.21 | 0.05 | 3.78 | 0.02 | 0.24 | 0.03 | 1.54 | 0.02 | 0.72 | 0 | 0.33 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.76 | 0.04 | 4.3 | 0.05 | 0.69 | 0.02 | 0.82 | 0.02 | 0.87 | 0.01 | 0.4 | 0 | 0.19 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.39 | 0.02 | 3.89 | 0.01 | 0.25 | 0.04 | 0.47 | 0.02 | 1 | 0 | 0.42 | 0 | 0.19 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.36 | 0.05 | 3.65 | 0.04 | 0.37 | 0.02 | 1.27 | 0.02 | 0.41 | 0 | 0.4 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 3.56 | 0.05 | 4.28 | 0.03 | 0.53 | 0.03 | 0.84 | 0 | 1.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 4:13 | 0.03 | 2.21 | 0.05 | 3.9 | 0.03 | 0.71 | 0.03 | 1 | 0.02 | 1.03 | 0 | 0.28 | 0 | 0.18 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.27 | 0.05 | 3.81 | 0.03 | 0.29 | 0.03 | 1.13 | 0.04 | 0.76 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.68 | 0.05 | 4.23 | 0.04 | 0.5 | 0.03 | 0.58 | 0.04 | 0.38 | 0.01 | 0.37 | 0.01 | 0.25 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.29 | 0.02 | 3.96 | 0.02 | 0.52 | 0.03 | 0.4 | 0.02 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.34 | 0.06 | 3.58 | 0.03 | 0.41 | 0.03 | 0.73 | 0.04 | 0.48 | 0.01 | 0.35 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.34 | 0.06 | 4.34 | 0.02 | 0.48 | 0.02 | 0.52 | 0.02 | 0.73 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 4:14 | 0.03 | 2.65 | 0.05 | 3.83 | 0.01 | 0.72 | 0.03 | 0.46 | 0.03 | 0.76 | 0.01 | 0.31 | 0 | 0.11 | 0 | 0.17 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.71 | 0.05 | 3.7 | 0.01 | 0.36 | 0.01 | 1.38 | 0.04 | 0.53 | 0.01 | 0.3 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.69 | 0.05 | 4.15 | 0.03 | 0.67 | 0.02 | 0.48 | 0.04 | 0.35 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.15 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0.63 | 0.01 | 3.68 | 0 | 0.59 | 0.02 | 0.83 | 0.03 | 0.74 | 0 | 0.35 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 3.01 | 0.06 | 3.55 | 0.02 | 0.43 | 0.02 | 0.89 | 0.04 | 0.24 | 0 | 0.27 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 3.6 | 0.06 | 4.38 | 0.01 | 0.47 | 0.02 | 0.32 | 0.01 | 0.61 | 0 | 0.18 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 4:15 | 0.04 | 2.5 | 0.03 | 3.57 | 0.01 | 0.59 | 0.04 | 0.44 | 0.03 | 0.87 | 0.02 | 0.43 | 0 | 0.16 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 2.42 | 0.05 | 4.02 | 0.03 | 0.4 | 0.03 | 1.26 | 0.04 | 0.74 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 4.27 | 0.08 | 4.12 | 0.04 | 0.58 | 0.02 | 0.51 | 0.04 | 0.39 | 0.02 | 0.23 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.45 | 0.03 | 3.85 | 0.02 | 0.55 | 0.03 | 0.56 | 0.03 | 0.91 | 0 | 0.41 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.82 | 0.07 | 3.65 | 0.03 | 0.35 | 0.02 | 0.68 | 0.05 | 0.57 | 0 | 0.26 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 3.85 | 0.06 | 4.12 | 0.02 | 0.58 | 0.03 | 0.37 | 0.02 | 0.49 | 0 | 0.21 | 0 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 4:16 | 0.03 | 2.33 | 0.05 | 3.57 | 0.02 | 0.57 | 0.05 | 0.4 | 0.03 | 1.03 | 0 | 0.21 | 0 | 0.22 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 3.1 | 0.03 | 3.57 | 0.02 | 0.66 | 0.03 | 1.09 | 0.04 | 1.13 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 4.88 | 0.05 | 3.75 | 0.02 | 0.6 | 0.03 | 0.47 | 0.04 | 0.66 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0.62 | 0.03 | 3.56 | 0 | 0.69 | 0.04 | 0.67 | 0.02 | 1.16 | 0 | 0.24 | 0 | 0.2 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.55 | 0.05 | 3.35 | 0.02 | 0.39 | 0.03 | 0.39 | 0.04 | 0.86 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.13 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 4.04 | 0.06 | 3.92 | 0.02 | 0.58 | 0.03 | 0.37 | 0.03 | 0.78 | 0 | 0.16 | 0 | 0.18 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 4:17 | 0.02 | 2.47 | 0.05 | 3.83 | 0.02 | 0.47 | 0.04 | 0.24 | 0.01 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 | 0.17 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 2.84 | 0.04 | 3.59 | 0.02 | 0.61 | 0.02 | 1.08 | 0.03 | 1.22 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.14 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 4.68 | 0.06 | 3.88 | 0.03 | 0.31 | 0.03 | 0.69 | 0.03 | 0.67 | 0 | 0.3 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.4 | 0.02 | 3.78 | 0 | 0.6 | 0.03 | 0.66 | 0.02 | 1.23 | 0 | 0.18 | 0 | 0.17 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 4.28 | 0.06 | 3.4 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.26 | 0.03 | 1.03 | 0 | 0.19 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.99 | 0.05 | 4.07 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.47 | 0.02 | 0.49 | 0 | 0.07 | 0 | 0.2 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 4:18 | 0.03 | 2.86 | 0.04 | 3.88 | 0.03 | 0.66 | 0.03 | 0.3 | 0.01 | 0.89 | 0 | 0.1 | 0 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 2.75 | 0.06 | 3.74 | 0.02 | 0.49 | 0.03 | 0.95 | 0.02 | 0.98 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 4.9 | 0.08 | 4.01 | 0.05 | 0.49 | 0.05 | 0.52 | 0.03 | 0.61 | 0 | 0.21 | 0 | 0.19 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.57 | 0.04 | 3.95 | 0.02 | 0.63 | 0.03 | 0.54 | 0.02 | 1.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.38 | 0.08 | 3.35 | 0.03 | 0.21 | 0.04 | 0.25 | 0.02 | 0.85 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.39 | 0.05 | 4.22 | 0.04 | 0.59 | 0.03 | 0.3 | 0.02 | 0.5 | 0 | 0.13 | 0 | 0.17 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 4:19 | 0.03 | 2.91 | 0.03 | 3.37 | 0 | 0.39 | 0.03 | 0.3 | 0.02 | 1.1 | 0 | 0.22 | 0 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 2.69 | 0.06 | 4.03 | 0.01 | 0.18 | 0.04 | 0.98 | 0.02 | 0.97 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 4.84 | 0.07 | 3.76 | 0.02 | 0.48 | 0.05 | 0.47 | 0.02 | 0.36 | 0 | 0.09 | 0 | 0.22 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.18 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.89 | 0.03 | 3.92 | 0 | 0.29 | 0.04 | 0.53 | 0.02 | 1.16 | 0 | 0.18 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 4.34 | 0.08 | 3.34 | 0.02 | 0.23 | 0.04 | 0.37 | 0 | 0.67 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.35 | 0.06 | 3.76 | 0.02 | 0.41 | 0.03 | 0.35 | 0.02 | 0.64 | 0 | 0.08 | 0 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 4:20 | 0.03 | 2.4 | 0.03 | 3.44 | 0.02 | 0.49 | 0.04 | 0.54 | 0.02 | 1.14 | 0 | 0.28 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 2.27 | 0.07 | 4.09 | 0.02 | 0.17 | 0.04 | 1.11 | 0.02 | 0.99 | 0 | 0.23 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.93 | 0.07 | 3.89 | 0.02 | 0.65 | 0.06 | 0.33 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.21 | 0 | 0.18 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.79 | 0.03 | 3.95 | 0 | 0.36 | 0.05 | 0.4 | 0.02 | 1.22 | 0 | 0.29 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.57 | 0.08 | 3.6 | 0.02 | 0.34 | 0.05 | 0.54 | 0.01 | 0.54 | 0 | 0.24 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 3.49 | 0.05 | 3.78 | 0.01 | 0.62 | 0.04 | 0.31 | 0.02 | 0.74 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 4:21 | 0.03 | 3.17 | 0.03 | 3.46 | 0.01 | 0.7 | 0.04 | 0.42 | 0.03 | 0.73 | 0 | 0.38 | 0 | 0.25 | 0 | 0.17 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.26 | 0.07 | 3.67 | 0.01 | 0.43 | 0.06 | 1.38 | 0.03 | 0.56 | 0 | 0.33 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.06 | 4.03 | 0.08 | 3.68 | 0.02 | 0.83 | 0.07 | 0.32 | 0.04 | 0.49 | 0 | 0.35 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.24 | 0.05 | 3.59 | 0 | 0.61 | 0.06 | 0.84 | 0.03 | 0.73 | 0 | 0.4 | 0 | 0.17 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.02 | 0.08 | 3.3 | 0.01 | 0.43 | 0.06 | 0.87 | 0.03 | 0.24 | 0 | 0.26 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4 | 0.05 | 3.84 | 0.01 | 0.71 | 0.06 | 0.39 | 0.04 | 0.68 | 0 | 0.32 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 4:22 | 0.03 | 3.7 | 0.03 | 3.53 | 0 | 0.92 | 0.04 | 0.38 | 0.03 | 0.82 | 0 | 0.44 | 0 | 0.14 | 0 | 0.19 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.28 | 0.09 | 3.37 | 0.02 | 0.56 | 0.06 | 1.34 | 0.02 | 0.7 | 0 | 0.29 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 4.62 | 0.07 | 3.44 | 0.03 | 0.75 | 0.06 | 0.38 | 0.04 | 0.21 | 0 | 0.28 | 0 | 0.22 | 0 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.17 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.47 | 0.06 | 3.4 | 0.01 | 0.83 | 0.06 | 0.97 | 0.02 | 0.83 | 0 | 0.42 | 0 | 0.14 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.36 | 0.09 | 2.99 | 0.03 | 0.48 | 0.05 | 0.7 | 0.03 | 0.3 | 0 | 0.19 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.67 | 0.05 | 3.85 | 0.02 | 0.63 | 0.05 | 0.32 | 0.04 | 0.57 | 0 | 0.37 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 4:23 | 0.03 | 2.74 | 0.03 | 3.42 | 0.01 | 0.63 | 0.03 | 0.33 | 0.03 | 0.4 | 0.01 | 0.34 | 0 | 0.06 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.32 | 0.06 | 3.47 | 0 | 0.42 | 0.04 | 1.19 | 0.02 | 0.49 | 0 | 0.2 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 3.96 | 0.04 | 3.75 | 0.02 | 0.7 | 0.05 | 0.21 | 0.03 | 0.14 | 0 | 0.25 | 0 | 0.21 | 0 | 0.18 | 0 | 0.13 | 0 | 0.18 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.92 | 0.04 | 3.34 | 0.01 | 0.57 | 0.04 | 0.85 | 0.02 | 0.48 | 0 | 0.3 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.01 | 0.06 | 3.28 | 0.01 | 0.46 | 0.03 | 0.55 | 0.03 | 0.24 | 0 | 0.15 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.71 | 0.04 | 3.94 | 0 | 0.46 | 0.04 | 0.3 | 0.03 | 0.3 | 0 | 0.32 | 0 | 0.13 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 4:24 | 0.03 | 2.08 | 0.05 | 3.62 | 0.02 | 0.31 | 0.04 | 0.15 | 0 | 0.55 | 0 | 0.3 | 0 | 0.14 | 0 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.53 | 0.03 | 3.39 | 0.02 | 0.29 | 0.03 | 1.13 | 0.03 | 0.44 | 0.01 | 0.21 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 3.45 | 0.05 | 3.9 | 0.04 | 0.85 | 0.05 | 0.14 | 0.02 | 0.51 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.18 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.14 | 0 | 0.17 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.44 | 0.03 | 3.53 | 0.02 | 0.32 | 0.04 | 0.67 | 0.02 | 0.56 | 0.01 | 0.29 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.75 | 0.04 | 3.29 | 0.03 | 0.63 | 0.04 | 0.68 | 0.03 | 0.15 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 3.03 | 0.06 | 4.05 | 0.02 | 0.43 | 0.04 | 0.14 | 0.02 | 0.6 | 0 | 0.28 | 0 | 0.07 | 0 | 0.14 | 0 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 4:25 | 0.03 | 1.48 | 0.05 | 3.79 | 0 | 0.51 | 0.04 | 0.2 | 0 | 0.87 | 0 | 0.39 | 0 | 0.09 | 0 | 0.15 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.17 | 0.04 | 3.68 | 0 | 0.45 | 0.03 | 1.28 | 0.03 | 0.76 | 0 | 0.21 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.24 | 0.05 | 3.98 | 0.02 | 0.79 | 0.05 | 0.43 | 0.02 | 0.42 | 0 | 0.34 | 0 | 0.24 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0.17 | 0 | 0.13 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0.43 | 0.01 | 3.9 | 0 | 0.51 | 0.04 | 0.76 | 0.02 | 0.93 | 0 | 0.34 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 3 | 0.05 | 3.37 | 0.01 | 0.59 | 0.04 | 0.81 | 0.02 | 0.34 | 0 | 0.23 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 2.61 | 0.06 | 4.11 | 0 | 0.64 | 0.03 | 0.32 | 0.01 | 0.65 | 0 | 0.31 | 0 | 0.12 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 4:26 | 0.03 | 1.32 | 0.08 | 3.26 | 0.08 | 0.85 | 0.06 | 0.47 | 0.02 | 0.94 | 0 | 0.37 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.49 | 0.07 | 3.86 | 0.08 | 0.53 | 0.05 | 1.03 | 0.03 | 0.86 | 0 | 0.17 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.22 | 0.07 | 4.04 | 0.05 | 0.87 | 0.05 | 0.41 | 0.02 | 0.55 | 0 | 0.34 | 0.01 | 0.23 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0.79 | 0.04 | 3.71 | 0.09 | 0.65 | 0.06 | 0.47 | 0.02 | 1.02 | 0 | 0.29 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.2 | 0.06 | 3.51 | 0.07 | 0.63 | 0.05 | 0.68 | 0.02 | 0.56 | 0 | 0.2 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 2.52 | 0.08 | 3.84 | 0.02 | 0.98 | 0.04 | 0.33 | 0.02 | 0.61 | 0 | 0.27 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 4:27 | 0.03 | 1.08 | 0.05 | 3.01 | 0.01 | 0.88 | 0.04 | 0.52 | 0.02 | 0.97 | 0 | 0.28 | 0 | 0.22 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.08 | 0.03 | 3.78 | 0.01 | 0.77 | 0.04 | 0.75 | 0.03 | 1.04 | 0 | 0.18 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 3.1 | 0.06 | 3.97 | 0.03 | 0.94 | 0.05 | 0.16 | 0.01 | 0.66 | 0 | 0.41 | 0 | 0.23 | 0 | 0.14 | 0 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.65 | 0.02 | 3.52 | 0 | 0.77 | 0.04 | 0.33 | 0.03 | 1.13 | 0 | 0.22 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.9 | 0.05 | 3.46 | 0.02 | 0.75 | 0.04 | 0.47 | 0.02 | 0.64 | 0 | 0.33 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.29 | 0.07 | 3.69 | 0.02 | 1.03 | 0.04 | 0.3 | 0.02 | 0.63 | 0 | 0.17 | 0 | 0.09 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 4:28 | 0.04 | 1.04 | 0.06 | 2.95 | 0.02 | 0.97 | 0.05 | 0.44 | 0.02 | 1.18 | 0.02 | 0.37 | 0 | 0.34 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 2.05 | 0.03 | 3.77 | 0.01 | 0.86 | 0.04 | 0.77 | 0.03 | 1.15 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0.17 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.96 | 0.06 | 3.92 | 0.03 | 0.72 | 0.05 | 0.23 | 0 | 0.58 | 0 | 0.47 | 0 | 0.21 | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0.74 | 0.04 | 3.51 | 0.02 | 0.96 | 0.05 | 0.34 | 0.03 | 1.31 | 0.01 | 0.32 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 2.8 | 0.05 | 3.45 | 0.02 | 0.63 | 0.04 | 0.53 | 0.02 | 0.61 | 0 | 0.41 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.11 | 0.07 | 3.59 | 0.01 | 0.92 | 0.04 | 0.3 | 0.02 | 0.78 | 0 | 0.19 | 0 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 4:29 | 0.04 | 1.53 | 0.06 | 2.9 | 0.02 | 1 | 0.05 | 0.41 | 0.03 | 1.2 | 0 | 0.33 | 0 | 0.28 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.61 | 0.03 | 3.75 | 0.01 | 0.79 | 0.03 | 1.17 | 0.04 | 1.02 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.72 | 0.06 | 3.72 | 0.03 | 0.51 | 0.06 | 0.45 | 0.02 | 0.68 | 0 | 0.42 | 0 | 0.18 | 0 | 0.14 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.5 | 0.03 | 3.47 | 0.01 | 0.98 | 0.04 | 0.66 | 0.03 | 1.26 | 0 | 0.35 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.39 | 0.05 | 3.51 | 0.02 | 0.52 | 0.05 | 0.84 | 0.03 | 0.4 | 0 | 0.39 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 2.16 | 0.06 | 3.36 | 0.01 | 0.79 | 0.05 | 0.49 | 0.02 | 0.96 | 0 | 0.22 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 4:30 | 0.02 | 1.66 | 0.04 | 2.7 | 0.01 | 0.49 | 0.04 | 0.53 | 0.01 | 1 | 0 | 0.35 | 0 | 0.26 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.72 | 0.02 | 3.76 | 0.02 | 0.49 | 0.01 | 0.98 | 0.01 | 0.87 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 2.71 | 0.05 | 3.71 | 0.02 | 0.46 | 0.04 | 0.5 | 0.01 | 0.66 | 0 | 0.34 | 0 | 0.16 | 0 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.43 | 0.02 | 3.4 | 0.01 | 0.48 | 0.03 | 0.5 | 0 | 1.05 | 0 | 0.36 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.46 | 0.04 | 3.55 | 0 | 0.53 | 0.02 | 0.77 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0.34 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 2.29 | 0.05 | 3.18 | 0.01 | 0.3 | 0.04 | 0.58 | 0.01 | 0.94 | 0 | 0.21 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 4:31 | 0.04 | 1.27 | 0.06 | 2.61 | 0.01 | 0.57 | 0.03 | 0.51 | 0.01 | 0.97 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0.27 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.58 | 0.03 | 3.78 | 0.01 | 0.68 | 0.03 | 0.82 | 0 | 0.95 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.34 | 0.07 | 3.85 | 0.03 | 0.36 | 0.04 | 0.56 | 0.01 | 0.58 | 0 | 0.38 | 0 | 0.16 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.2 | 0.03 | 3.32 | 0 | 0.61 | 0.03 | 0.21 | 0 | 1.08 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.08 | 0.05 | 3.57 | 0.01 | 0.57 | 0.03 | 0.73 | 0 | 0.29 | 0.01 | 0.32 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.95 | 0.07 | 3.32 | 0.01 | 0.41 | 0.03 | 0.6 | 0.01 | 0.85 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 4:32 | 0.03 | 1.85 | 0.05 | 2.69 | 0 | 0.68 | 0.02 | 0.7 | 0 | 0.85 | 0 | 0.28 | 0 | 0.18 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.58 | 0.03 | 3.92 | 0.02 | 0.57 | 0.01 | 0.88 | 0 | 1.17 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.9 | 0.07 | 3.64 | 0.03 | 0.62 | 0.03 | 0.54 | 0 | 0.29 | 0 | 0.27 | 0 | 0.14 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0.44 | 0.02 | 3.48 | 0 | 0.59 | 0.02 | 0.44 | 0 | 1.15 | 0 | 0.23 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2.51 | 0.06 | 3.57 | 0.01 | 0.64 | 0.02 | 0.62 | 0 | 0.58 | 0 | 0.22 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 2.52 | 0.07 | 3.17 | 0.01 | 0.58 | 0.02 | 0.7 | 0 | 0.58 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 4:33 | 0.04 | 1.88 | 0.08 | 2.7 | 0.03 | 0.63 | 0.03 | 0.71 | 0 | 1.03 | 0 | 0.26 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.67 | 0.04 | 3.79 | 0.03 | 0.5 | 0.02 | 1.08 | 0.01 | 1.3 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.16 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 2.9 | 0.07 | 3.71 | 0.02 | 0.52 | 0.04 | 0.57 | 0 | 0.15 | 0 | 0.32 | 0 | 0.12 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.8 | 0.04 | 3.4 | 0.01 | 0.47 | 0.03 | 0.67 | 0 | 1.31 | 0 | 0.24 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.57 | 0.05 | 3.63 | 0.02 | 0.58 | 0.03 | 0.67 | 0 | 0.74 | 0 | 0.27 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.42 | 0.08 | 3.15 | 0.02 | 0.45 | 0.02 | 0.73 | 0 | 0.62 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 4:34 | 0.03 | 1.46 | 0.05 | 2.63 | 0.02 | 0.52 | 0.03 | 0.45 | 0 | 0.79 | 0 | 0.2 | 0 | 0.16 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.24 | 0.03 | 3.51 | 0 | 0.64 | 0.02 | 0.79 | 0 | 1.12 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.19 | 0.08 | 3.69 | 0.02 | 0.44 | 0.04 | 0.55 | 0 | 0.21 | 0 | 0.18 | 0 | 0.08 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.77 | 0.04 | 3.2 | 0 | 0.51 | 0.03 | 0.31 | 0 | 1.05 | 0 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.04 | 0.04 | 3.45 | 0 | 0.61 | 0.03 | 0.59 | 0 | 0.62 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.38 | 0.07 | 3.16 | 0 | 0.4 | 0.02 | 0.54 | 0 | 0.48 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 4:35 | 0.04 | 1.28 | 0.06 | 2.68 | 0.03 | 0.98 | 0.04 | 0.59 | 0.01 | 0.94 | 0 | 0.18 | 0 | 0.22 | 0 | 0.05 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.01 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.19 | 0.04 | 3.65 | 0.02 | 0.73 | 0.02 | 0.74 | 0 | 1.1 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.63 | 0.07 | 3.69 | 0.03 | 0.6 | 0.04 | 0.35 | 0 | 0.25 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.18 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.1 | 0.04 | 3.27 | 0 | 0.8 | 0.03 | 0.25 | 0 | 1.12 | 0 | 0.17 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.72 | 0.05 | 3.47 | 0 | 0.72 | 0.03 | 0.46 | 0 | 0.55 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.76 | 0.07 | 3.24 | 0.01 | 0.75 | 0.02 | 0.47 | 0.01 | 0.68 | 0 | 0.07 | 0 | 0.15 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 4:36 | 0.04 | 0.91 | 0.05 | 2.89 | 0.02 | 0.95 | 0.03 | 0.45 | 0.01 | 1.11 | 0 | 0.14 | 0 | 0.35 | 0 | 0.13 | 0 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.46 | 0.03 | 3.77 | 0.02 | 0.98 | 0.03 | 0.41 | 0.02 | 1.18 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.19 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.71 | 0.05 | 3.89 | 0.03 | 0.73 | 0.04 | 0.38 | 0.01 | 0.41 | 0 | 0.2 | 0 | 0.06 | 0 | 0.18 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.41 | 0.03 | 3.45 | 0.01 | 0.9 | 0.04 | 0.14 | 0.01 | 1.27 | 0 | 0.25 | 0 | 0.19 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.91 | 0.04 | 3.55 | 0.02 | 0.95 | 0.04 | 0.14 | 0.01 | 0.59 | 0 | 0.17 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.54 | 0.06 | 3.47 | 0.02 | 0.76 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.85 | 0 | 0.18 | 0 | 0.23 | 0 | 0.17 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 4:37 | 0.02 | 0.69 | 0.06 | 2.83 | 0 | 0.99 | 0.04 | 0.56 | 0.02 | 0.94 | 0 | 0.16 | 0 | 0.34 | 0 | 0.17 | 0 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 3.12 | 0.03 | 3.71 | 0.02 | 0.97 | 0.04 | 0.3 | 0.02 | 1.04 | 0 | 0.3 | 0 | 0.18 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.96 | 0.06 | 4.08 | 0.04 | 0.6 | 0.04 | 0.46 | 0 | 0.34 | 0 | 0.22 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.2 | 0 | 0.13 | 0 | 0.15 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.86 | 0.03 | 3.45 | 0.01 | 0.94 | 0.04 | 0.26 | 0.01 | 1.1 | 0 | 0.26 | 0 | 0.18 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.44 | 0.05 | 3.57 | 0.03 | 0.88 | 0.04 | 0.15 | 0.01 | 0.56 | 0 | 0.17 | 0 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.56 | 0.07 | 3.52 | 0.02 | 0.66 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 0.69 | 0 | 0.19 | 0 | 0.27 | 0 | 0.2 | 0 | 0.05 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 4:38 | 0.04 | 1.07 | 0.05 | 3.03 | 0.01 | 0.75 | 0.04 | 0.53 | 0.02 | 1.16 | 0.01 | 0.19 | 0 | 0.31 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.83 | 0.04 | 3.77 | 0 | 0.61 | 0.04 | 0.44 | 0.02 | 1.12 | 0 | 0.3 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 3.33 | 0.06 | 3.89 | 0.03 | 0.62 | 0.04 | 0.33 | 0.01 | 0.49 | 0 | 0.13 | 0 | 0.15 | 0 | 0.17 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 2.36 | 0.02 | 3.68 | 0 | 0.45 | 0.04 | 0.24 | 0.01 | 1.22 | 0 | 0.26 | 0 | 0.2 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.08 | 0.05 | 3.55 | 0.02 | 0.67 | 0.04 | 0.25 | 0.01 | 0.64 | 0 | 0.21 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.79 | 0.06 | 3.35 | 0.02 | 0.56 | 0.03 | 0.2 | 0.01 | 0.92 | 0 | 0.1 | 0 | 0.24 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 4:39 | 0.05 | 1.5 | 0.06 | 2.56 | 0.03 | 1.14 | 0.04 | 0.39 | 0.02 | 0.85 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.23 | 0 | 0.17 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.06 | 4.28 | 0.04 | 3.87 | 0.02 | 0.85 | 0.04 | 0.58 | 0.02 | 1.03 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 2.57 | 0.07 | 3.97 | 0.03 | 0.32 | 0.04 | 0.39 | 0.01 | 0.31 | 0.01 | 0.25 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.16 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 3.12 | 0.04 | 3.5 | 0.02 | 0.87 | 0.04 | 0.36 | 0.02 | 0.99 | 0.01 | 0.34 | 0 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 3.9 | 0.05 | 3.58 | 0.02 | 0.66 | 0.03 | 0.51 | 0.02 | 0.66 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.85 | 0.06 | 3.18 | 0.02 | 0.69 | 0.03 | 0.25 | 0.01 | 0.59 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.2 | 0 | 0.19 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 4:40 | 0.03 | 1.28 | 0.05 | 2.79 | 0 | 1.1 | 0.05 | 0.56 | 0.02 | 0.55 | 0 | 0.26 | 0 | 0.27 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 5.03 | 0.04 | 4.12 | 0.02 | 0.55 | 0.03 | 0.67 | 0.02 | 0.85 | 0 | 0.4 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 3.31 | 0.07 | 4.15 | 0.03 | 0.52 | 0.04 | 0.64 | 0.01 | 0.59 | 0 | 0.16 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0.17 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.44 | 0.02 | 3.8 | 0 | 0.72 | 0.05 | 0.49 | 0.02 | 0.71 | 0 | 0.36 | 0 | 0.19 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 4.78 | 0.05 | 3.68 | 0.03 | 0.55 | 0.03 | 0.62 | 0.02 | 0.75 | 0 | 0.25 | 0 | 0.11 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.4 | 0.06 | 3.37 | 0.02 | 0.5 | 0.03 | 0.18 | 0.02 | 0.52 | 0 | 0.15 | 0 | 0.23 | 0 | 0.17 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 4:41 | 0.03 | 1.45 | 0.05 | 3.26 | 0.03 | 1.2 | 0.06 | 0.94 | 0.02 | 0.9 | 0 | 0.39 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.48 | 0.07 | 4.09 | 0.05 | 0.3 | 0.04 | 0.63 | 0.02 | 1.22 | 0 | 0.15 | 0 | 0.18 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.77 | 0.07 | 3.93 | 0.03 | 0.77 | 0.04 | 0.82 | 0.02 | 0.58 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.51 | 0.05 | 4 | 0.04 | 0.66 | 0.06 | 0.25 | 0.02 | 1.22 | 0 | 0.26 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.15 | 0.07 | 3.72 | 0.04 | 0.59 | 0.03 | 0.58 | 0.02 | 0.95 | 0 | 0.17 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 2.79 | 0.07 | 3.47 | 0.02 | 1.06 | 0.04 | 0.77 | 0 | 0.36 | 0 | 0.11 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 4:42 | 0.04 | 1.88 | 0.05 | 3.18 | 0.04 | 0.96 | 0.05 | 0.83 | 0.02 | 0.54 | 0 | 0.48 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 3.7 | 0.05 | 4.29 | 0.04 | 0.38 | 0.04 | 0.77 | 0.02 | 0.81 | 0 | 0.27 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 4.51 | 0.08 | 3.77 | 0.04 | 0.88 | 0.04 | 0.84 | 0.03 | 0.54 | 0 | 0.16 | 0.01 | 0.21 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.26 | 0.03 | 4.01 | 0.05 | 0.54 | 0.05 | 0.28 | 0.02 | 0.76 | 0 | 0.33 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.72 | 0.07 | 3.69 | 0.03 | 0.65 | 0.03 | 0.79 | 0.03 | 0.72 | 0 | 0.22 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 3.54 | 0.07 | 3.44 | 0.03 | 1.01 | 0.04 | 0.72 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.2 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 4:43 | 0.04 | 1.67 | 0.05 | 3 | 0.02 | 0.95 | 0.05 | 0.95 | 0.03 | 0.57 | 0.02 | 0.43 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 4.66 | 0.06 | 4.56 | 0.02 | 0.94 | 0.04 | 0.24 | 0.02 | 0.81 | 0 | 0.18 | 0 | 0.16 | 0 | 0.02 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 4.96 | 0.09 | 3.62 | 0.04 | 0.46 | 0.03 | 0.77 | 0.03 | 0.6 | 0.02 | 0.26 | 0.01 | 0.27 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.96 | 0.03 | 4.06 | 0 | 0.69 | 0.05 | 0.48 | 0.02 | 0.76 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 5.54 | 0.08 | 3.59 | 0.03 | 0.65 | 0.03 | 0.52 | 0.03 | 0.8 | 0.01 | 0.25 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.65 | 0.08 | 3.37 | 0.03 | 0.8 | 0.04 | 0.64 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.2 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 4:44 | 0.03 | 1.49 | 0.05 | 2.96 | 0.01 | 0.57 | 0.06 | 1.08 | 0.01 | 0.61 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 3.5 | 0.06 | 4.43 | 0.01 | 0.49 | 0.04 | 0.68 | 0.02 | 0.76 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 3.95 | 0.07 | 4.04 | 0.04 | 0.49 | 0.03 | 0.59 | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.31 | 0 | 0.29 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 1.18 | 0.02 | 3.95 | 0 | 0.33 | 0.06 | 0.73 | 0.01 | 0.77 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.26 | 0.07 | 3.85 | 0.02 | 0.52 | 0.03 | 0.65 | 0.02 | 0.63 | 0 | 0.29 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 3.08 | 0.07 | 3.52 | 0.03 | 0.56 | 0.04 | 0.47 | 0 | 0.28 | 0 | 0.19 | 0 | 0.23 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 4:45 | 0.02 | 2.79 | 0.06 | 3.18 | 0 | 0.31 | 0.04 | 0.89 | 0.02 | 1.07 | 0 | 0.18 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.63 | 0.05 | 4.64 | 0 | 0.58 | 0.05 | 1.02 | 0.02 | 0.66 | 0.01 | 0.3 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.23 | 0.07 | 3.52 | 0.03 | 0.32 | 0.04 | 0.61 | 0.02 | 0.38 | 0 | 0.34 | 0 | 0.29 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.56 | 0.01 | 4.13 | 0 | 0.4 | 0.05 | 0.68 | 0.02 | 0.99 | 0 | 0.27 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 3.92 | 0.07 | 3.71 | 0.02 | 0.39 | 0.03 | 0.79 | 0.02 | 0.49 | 0 | 0.36 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 3.96 | 0.07 | 3.42 | 0.02 | 0.35 | 0.03 | 0.38 | 0 | 0.54 | 0 | 0.12 | 0 | 0.19 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 4:46 | 0.03 | 2.4 | 0.06 | 3.46 | 0.02 | 0.31 | 0.04 | 0.85 | 0.02 | 1.02 | 0 | 0.25 | 0 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.53 | 0.05 | 4.45 | 0 | 0.31 | 0.05 | 1.15 | 0.03 | 0.74 | 0 | 0.35 | 0 | 0.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.84 | 0.07 | 4.09 | 0.04 | 0.48 | 0.04 | 0.33 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.3 | 0 | 0.31 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.68 | 0.02 | 4.16 | 0.01 | 0.31 | 0.05 | 0.45 | 0.02 | 1.01 | 0 | 0.35 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.64 | 0.06 | 3.94 | 0.02 | 0.23 | 0.04 | 0.68 | 0.02 | 0.55 | 0 | 0.35 | 0 | 0.17 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 3.49 | 0.07 | 3.83 | 0.02 | 0.38 | 0.03 | 0.44 | 0.01 | 0.51 | 0 | 0.09 | 0 | 0.2 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 4:47 | 0.03 | 2.1 | 0.07 | 3.38 | 0 | 0.45 | 0.04 | 1.05 | 0.03 | 0.99 | 0 | 0.33 | 0 | 0.12 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.07 | 1.66 | 0.03 | 4.4 | 0.02 | 0.42 | 0.07 | 1.12 | 0.03 | 0.47 | 0 | 0.43 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 2.92 | 0.09 | 4.17 | 0.04 | 0.42 | 0.06 | 0.14 | 0.03 | 0.3 | 0 | 0.31 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0.09 | 0 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.36 | 0.04 | 4.04 | 0.01 | 0.49 | 0.06 | 0.38 | 0.03 | 0.84 | 0 | 0.43 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.55 | 0.06 | 3.96 | 0.03 | 0.2 | 0.06 | 0.63 | 0.03 | 0.38 | 0 | 0.42 | 0 | 0.17 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 2.82 | 0.09 | 3.89 | 0.02 | 0.49 | 0.04 | 0.58 | 0.03 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 4:48 | 0.04 | 2.49 | 0.06 | 3.52 | 0.01 | 0.61 | 0.04 | 1.07 | 0.02 | 0.82 | 0 | 0.47 | 0 | 0.18 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 1.76 | 0.04 | 4.47 | 0 | 0.69 | 0.08 | 1 | 0.03 | 0.53 | 0 | 0.41 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 3.67 | 0.07 | 3.95 | 0.04 | 0.95 | 0.07 | 0.26 | 0.04 | 0.29 | 0 | 0.14 | 0 | 0.21 | 0 | 0.04 | 0 | 0.19 | 0 | 0.17 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.64 | 0.02 | 4.09 | 0 | 0.7 | 0.07 | 0.21 | 0.02 | 0.77 | 0 | 0.49 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.1 | 0.06 | 3.94 | 0.02 | 0.67 | 0.06 | 0.68 | 0.04 | 0.35 | 0 | 0.29 | 0 | 0.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 3.44 | 0.07 | 3.87 | 0.02 | 0.83 | 0.05 | 0.74 | 0.03 | 0.55 | 0 | 0.25 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 4:49 | 0.04 | 2.74 | 0.06 | 3.86 | 0 | 0.63 | 0.04 | 1.16 | 0.02 | 0.62 | 0 | 0.67 | 0 | 0.2 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 1.82 | 0.04 | 4.67 | 0.02 | 0.47 | 0.07 | 1.08 | 0.03 | 0.59 | 0 | 0.41 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 3.89 | 0.06 | 3.93 | 0.03 | 1.05 | 0.06 | 0.46 | 0.03 | 0.47 | 0 | 0.13 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.15 | 0 | 0.2 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0.94 | 0.02 | 4.39 | 0 | 0.61 | 0.06 | 0.2 | 0.02 | 0.67 | 0 | 0.6 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.28 | 0.06 | 4.03 | 0.02 | 0.58 | 0.06 | 0.8 | 0.03 | 0.39 | 0 | 0.21 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.17 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 3.67 | 0.07 | 4 | 0.02 | 0.9 | 0.04 | 0.89 | 0.03 | 0.54 | 0 | 0.41 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.14 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 4:50 | 0.03 | 1.6 | 0.05 | 3.65 | 0.01 | 0.57 | 0.04 | 1.37 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.77 | 0 | 0.21 | 0 | 0.05 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.23 | 0.04 | 4.16 | 0.02 | 0.33 | 0.06 | 0.92 | 0.04 | 0.52 | 0 | 0.35 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.03 | 0.07 | 4.07 | 0.03 | 1.11 | 0.05 | 0.56 | 0.04 | 0.68 | 0 | 0.19 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.13 | 0 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.78 | 0.02 | 3.98 | 0.01 | 0.36 | 0.06 | 0.31 | 0.02 | 0.37 | 0 | 0.62 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.98 | 0.06 | 3.92 | 0.02 | 0.79 | 0.05 | 0.81 | 0.04 | 0.44 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 2.46 | 0.06 | 3.96 | 0.02 | 0.91 | 0.04 | 1.09 | 0.03 | 0.5 | 0 | 0.52 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.14 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 4:51 | 0.03 | 1.08 | 0.05 | 3.67 | 0 | 0.61 | 0.05 | 1.4 | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.66 | 0 | 0.15 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.03 | 0.03 | 4.33 | 0 | 0.33 | 0.06 | 1.03 | 0.04 | 0.86 | 0 | 0.31 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.08 | 0.06 | 4.44 | 0.03 | 0.32 | 0.05 | 0.58 | 0.03 | 0.59 | 0 | 0.22 | 0 | 0.3 | 0 | 0.08 | 0 | 0.17 | 0 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.35 | 0.02 | 4.12 | 0 | 0.51 | 0.06 | 0.32 | 0.03 | 0.65 | 0 | 0.52 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.48 | 0.05 | 4.13 | 0.02 | 0.21 | 0.05 | 0.63 | 0.04 | 0.78 | 0 | 0.26 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.13 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 2.15 | 0.07 | 4.13 | 0.02 | 0.51 | 0.04 | 0.89 | 0.03 | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.14 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 4:52 | 0.03 | 1.24 | 0.04 | 3.4 | 0 | 0.78 | 0.04 | 0.95 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.64 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 2.44 | 0.04 | 4.11 | 0 | 0.76 | 0.06 | 1.2 | 0.03 | 0.69 | 0.01 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.55 | 0.07 | 4.19 | 0.03 | 0.22 | 0.05 | 0.74 | 0.03 | 0.47 | 0 | 0.13 | 0 | 0.32 | 0 | 0.12 | 0 | 0.22 | 0 | 0.14 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.85 | 0.02 | 3.75 | 0 | 0.88 | 0.06 | 0.38 | 0.02 | 0.53 | 0 | 0.52 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.77 | 0.05 | 3.91 | 0.02 | 0.54 | 0.04 | 0.8 | 0.03 | 0.59 | 0 | 0.19 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.15 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.97 | 0.06 | 4.01 | 0.02 | 0.36 | 0.04 | 0.85 | 0.02 | 0.33 | 0 | 0.4 | 0 | 0.17 | 0 | 0.05 | 0 | 0.17 | 0 | 0.09 | 0 | 0.17 | 0 | 0.07 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 4:53 | 0.03 | 2.21 | 0.05 | 3.55 | 0.02 | 1.23 | 0.04 | 1.04 | 0.02 | 0.72 | 0 | 0.66 | 0 | 0.08 | 0 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 1.8 | 0.05 | 4.19 | 0.02 | 1.04 | 0.05 | 1.28 | 0.02 | 0.66 | 0.01 | 0.33 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 2.84 | 0.06 | 3.94 | 0.03 | 0.21 | 0.04 | 0.94 | 0.02 | 0.38 | 0 | 0.14 | 0 | 0.28 | 0 | 0.14 | 0 | 0.22 | 0 | 0.12 | 0 | 0.15 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.61 | 0.02 | 3.8 | 0.01 | 1.27 | 0.05 | 0.35 | 0.02 | 0.76 | 0 | 0.56 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 2.53 | 0.05 | 3.93 | 0.01 | 0.67 | 0.04 | 1.06 | 0.02 | 0.43 | 0 | 0.18 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.18 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 2.75 | 0.06 | 3.93 | 0.02 | 0.67 | 0.04 | 1.08 | 0.02 | 0.55 | 0 | 0.43 | 0 | 0.16 | 0 | 0.06 | 0 | 0.18 | 0 | 0.07 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 4:54 | 0.03 | 2.71 | 0.05 | 3.18 | 0 | 0.83 | 0.04 | 1.15 | 0.03 | 1.01 | 0 | 0.48 | 0 | 0.2 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.37 | 0.03 | 4.74 | 0.01 | 0.81 | 0.06 | 1.21 | 0.03 | 0.33 | 0 | 0.48 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 3.13 | 0.06 | 3.88 | 0.03 | 0.26 | 0.05 | 0.9 | 0.03 | 0.48 | 0 | 0.32 | 0 | 0.25 | 0 | 0.09 | 0 | 0.22 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.82 | 0.02 | 4.08 | 0 | 0.87 | 0.06 | 0.3 | 0.03 | 0.75 | 0 | 0.53 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 2.47 | 0.04 | 4.21 | 0.01 | 0.6 | 0.05 | 1.08 | 0.03 | 0.31 | 0 | 0.44 | 0 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.17 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 3.26 | 0.06 | 3.53 | 0.01 | 0.4 | 0.04 | 0.97 | 0.02 | 0.79 | 0 | 0.25 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 4:55 | 0.03 | 2.39 | 0.06 | 3.07 | 0 | 0.53 | 0.04 | 1.12 | 0.01 | 0.95 | 0 | 0.32 | 0 | 0.23 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 1.26 | 0.05 | 4.56 | 0 | 0.53 | 0.06 | 1.29 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.45 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 2.67 | 0.07 | 4.04 | 0.04 | 0.22 | 0.06 | 1.07 | 0.02 | 0.49 | 0 | 0.34 | 0 | 0.23 | 0 | 0.05 | 0 | 0.19 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.78 | 0.01 | 3.98 | 0 | 0.56 | 0.05 | 0.49 | 0.02 | 0.63 | 0 | 0.43 | 0 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 2.12 | 0.06 | 4.12 | 0.02 | 0.35 | 0.05 | 1.27 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.45 | 0 | 0.16 | 0 | 0.04 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 2.85 | 0.07 | 3.56 | 0.02 | 0.23 | 0.04 | 0.97 | 0 | 0.81 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 4:56 | 0.04 | 2.32 | 0.08 | 3.06 | 0.02 | 0.46 | 0.05 | 1.24 | 0.02 | 0.91 | 0.01 | 0.19 | 0 | 0.17 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 1.19 | 0.03 | 4.3 | 0.03 | 0.41 | 0.04 | 1.1 | 0.02 | 0.33 | 0.01 | 0.36 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 2.6 | 0.08 | 4.2 | 0.04 | 0.33 | 0.06 | 1 | 0.02 | 0.24 | 0.01 | 0.47 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.06 | 0 | 0.17 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0.98 | 0.04 | 3.9 | 0.02 | 0.32 | 0.05 | 0.7 | 0.02 | 0.66 | 0 | 0.29 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.95 | 0.05 | 3.99 | 0.03 | 0.38 | 0.04 | 1.14 | 0.02 | 0.23 | 0.01 | 0.46 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 2.76 | 0.08 | 3.62 | 0.02 | 0.31 | 0.04 | 0.9 | 0.02 | 0.63 | 0 | 0.25 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 4:57 | 0.03 | 0.99 | 0.06 | 2.75 | 0.01 | 0.34 | 0.05 | 1.47 | 0.02 | 0.55 | 0 | 0.25 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 1.94 | 0.04 | 4.1 | 0.01 | 0.25 | 0.06 | 0.69 | 0.03 | 0.71 | 0 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.78 | 0.06 | 4.29 | 0.03 | 0.62 | 0.06 | 0.78 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.4 | 0 | 0.23 | 0 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.7 | 0.03 | 3.67 | 0 | 0.09 | 0.06 | 0.6 | 0.02 | 0.67 | 0 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 2.07 | 0.05 | 4.03 | 0.01 | 0.37 | 0.05 | 0.77 | 0.02 | 0.51 | 0 | 0.3 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.41 | 0.07 | 3.39 | 0 | 0.39 | 0.04 | 1.03 | 0.02 | 0.33 | 0 | 0.31 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 4:58 | 0.03 | 1.57 | 0.06 | 2.79 | 0.02 | 0.71 | 0.05 | 1.29 | 0.02 | 0.84 | 0 | 0.37 | 0 | 0.25 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 1.59 | 0.04 | 3.86 | 0.01 | 0.27 | 0.06 | 1.04 | 0.04 | 0.99 | 0 | 0.24 | 0 | 0.16 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.29 | 0.06 | 4.07 | 0.04 | 0.4 | 0.07 | 0.84 | 0.02 | 0.49 | 0 | 0.38 | 0 | 0.17 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.73 | 0.04 | 3.49 | 0 | 0.29 | 0.07 | 0.38 | 0.02 | 1.04 | 0 | 0.33 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 2.13 | 0.04 | 3.89 | 0.02 | 0.36 | 0.06 | 0.96 | 0.03 | 0.56 | 0 | 0.35 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.95 | 0.07 | 3.33 | 0.01 | 0.62 | 0.05 | 1.18 | 0.02 | 0.64 | 0 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 4:59 | 0.03 | 1.71 | 0.07 | 2.63 | 0.03 | 0.76 | 0.04 | 1.05 | 0.02 | 0.9 | 0 | 0.32 | 0 | 0.22 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 2.09 | 0.03 | 3.75 | 0.02 | 0.73 | 0.05 | 0.54 | 0.03 | 1.22 | 0 | 0.13 | 0 | 0.2 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.77 | 0.06 | 3.94 | 0.04 | 0.68 | 0.07 | 0.58 | 0.02 | 0.6 | 0 | 0.39 | 0 | 0.16 | 0 | 0.17 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.99 | 0.04 | 3.39 | 0.02 | 0.52 | 0.05 | 0.54 | 0.02 | 1.21 | 0 | 0.24 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.77 | 0.04 | 3.62 | 0.02 | 0.74 | 0.06 | 0.46 | 0.03 | 0.88 | 0 | 0.27 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.26 | 0.08 | 3.26 | 0.01 | 0.8 | 0.04 | 0.86 | 0.02 | 0.51 | 0 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 5:00 | 0.03 | 1.04 | 0.05 | 2.85 | 0.01 | 0.68 | 0.03 | 1.4 | 0.02 | 0.67 | 0 | 0.52 | 0 | 0.14 | 0 | 0.2 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.18 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.19 | 0.02 | 3.72 | 0 | 0.87 | 0.06 | 0.22 | 0.03 | 1.28 | 0 | 0.09 | 0 | 0.21 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.77 | 0.07 | 4.33 | 0.04 | 0.64 | 0.07 | 0.47 | 0.03 | 0.75 | 0 | 0.26 | 0 | 0.25 | 0 | 0.18 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.82 | 0.03 | 3.48 | 0 | 0.53 | 0.05 | 0.7 | 0.02 | 1.12 | 0 | 0.32 | 0 | 0.05 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.11 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2.78 | 0.05 | 3.69 | 0.02 | 0.73 | 0.06 | 0.35 | 0.03 | 1.03 | 0 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.02 | 0.07 | 3.67 | 0.01 | 0.77 | 0.04 | 0.96 | 0.03 | 0.4 | 0 | 0.23 | 0 | 0.09 | 0 | 0.22 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 5:01 | 0.03 | 1.15 | 0.06 | 2.93 | 0.01 | 0.55 | 0.03 | 1.4 | 0.02 | 0.54 | 0.01 | 0.57 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.13 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.05 | 0.04 | 3.59 | 0 | 0.79 | 0.06 | 0.55 | 0.03 | 1.23 | 0 | 0.11 | 0 | 0.21 | 0 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.45 | 0.06 | 4.18 | 0.04 | 0.77 | 0.06 | 0.69 | 0.04 | 0.75 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.85 | 0.02 | 3.36 | 0 | 0.34 | 0.05 | 0.64 | 0.03 | 0.99 | 0 | 0.37 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.09 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.48 | 0.06 | 3.76 | 0.02 | 0.83 | 0.06 | 0.57 | 0.04 | 0.96 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.75 | 0.07 | 3.58 | 0.02 | 0.69 | 0.03 | 1.15 | 0.03 | 0.27 | 0 | 0.25 | 0 | 0.04 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 5:02 | 0.03 | 1.53 | 0.05 | 3.32 | 0.01 | 0.52 | 0.03 | 1.43 | 0.01 | 0.45 | 0 | 0.58 | 0 | 0.12 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.05 | 0.05 | 3.62 | 0.01 | 0.69 | 0.06 | 0.8 | 0.03 | 1.32 | 0 | 0.17 | 0 | 0.21 | 0 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.84 | 0.07 | 4.17 | 0.04 | 0.86 | 0.05 | 0.72 | 0.02 | 0.87 | 0 | 0.16 | 0 | 0.24 | 0 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1 | 0.01 | 3.59 | 0 | 0.36 | 0.05 | 0.63 | 0.02 | 1 | 0 | 0.42 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2.71 | 0.06 | 3.75 | 0.03 | 0.86 | 0.05 | 0.66 | 0.02 | 1.07 | 0 | 0.17 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.15 | 0.07 | 3.76 | 0.02 | 0.66 | 0.03 | 1.17 | 0.02 | 0.4 | 0 | 0.27 | 0 | 0.11 | 0 | 0.14 | 0 | 0.11 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 5:03 | 0.04 | 0.7 | 0.06 | 2.88 | 0.01 | 0.67 | 0.04 | 1.56 | 0.02 | 0.36 | 0 | 0.42 | 0 | 0.09 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.26 | 0.05 | 3.54 | 0 | 0.69 | 0.07 | 0.64 | 0.04 | 1.14 | 0 | 0.13 | 0 | 0.19 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.12 | 0.06 | 4.4 | 0.04 | 0.72 | 0.07 | 0.69 | 0.04 | 0.68 | 0 | 0.19 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.36 | 0.02 | 3.31 | 0.01 | 0.3 | 0.06 | 0.69 | 0.03 | 0.79 | 0 | 0.28 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.34 | 0.06 | 3.92 | 0.02 | 0.72 | 0.06 | 0.68 | 0.04 | 0.93 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.1 | 0.07 | 3.62 | 0.02 | 0.74 | 0.03 | 1.27 | 0.03 | 0.25 | 0 | 0.21 | 0 | 0.13 | 0 | 0.16 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 5:04 | 0.05 | 0.92 | 0.06 | 3.11 | 0.02 | 0.45 | 0.04 | 1.3 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.42 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 1.79 | 0.06 | 3.55 | 0.06 | 0.67 | 0.07 | 0.65 | 0.05 | 0.8 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 2.3 | 0.07 | 4.2 | 0.04 | 0.75 | 0.07 | 0.62 | 0.04 | 0.41 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.15 | 0 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.82 | 0.04 | 3.38 | 0.04 | 0.31 | 0.06 | 0.45 | 0.03 | 0.55 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.15 | 0.06 | 3.72 | 0.03 | 0.74 | 0.06 | 0.69 | 0.05 | 0.5 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.57 | 0.07 | 3.76 | 0.03 | 0.66 | 0.04 | 1.11 | 0.03 | 0.28 | 0.01 | 0.27 | 0 | 0.14 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 5:05 | 0.03 | 1.95 | 0.06 | 3.81 | 0 | 0.45 | 0.04 | 1.19 | 0.02 | 0.91 | 0 | 0.46 | 0 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 1.09 | 0.04 | 4.08 | 0 | 0.21 | 0.07 | 1.3 | 0.03 | 0.51 | 0 | 0.38 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.78 | 0.06 | 4.22 | 0.04 | 0.89 | 0.07 | 0.51 | 0.04 | 0.46 | 0 | 0.2 | 0 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0.15 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.56 | 0.02 | 3.95 | 0 | 0.35 | 0.06 | 0.21 | 0.02 | 0.81 | 0 | 0.47 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 0.06 | 3.88 | 0.02 | 0.46 | 0.06 | 1.01 | 0.03 | 0.16 | 0 | 0.3 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.62 | 0.07 | 4.25 | 0.02 | 0.71 | 0.05 | 0.95 | 0.03 | 0.78 | 0 | 0.27 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 5:06 | 0.03 | 1.83 | 0.06 | 3.75 | 0 | 0.43 | 0.04 | 0.81 | 0.01 | 0.86 | 0 | 0.3 | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 1.52 | 0.03 | 3.9 | 0.01 | 0.27 | 0.06 | 1.32 | 0.03 | 0.37 | 0 | 0.36 | 0 | 0.08 | 0 | 0.01 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 2.68 | 0.06 | 4.14 | 0.04 | 0.75 | 0.07 | 0.62 | 0.04 | 0.63 | 0 | 0.3 | 0 | 0.21 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0.69 | 0.03 | 3.83 | 0 | 0.29 | 0.05 | 0.49 | 0.02 | 0.69 | 0 | 0.37 | 0 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.25 | 0.05 | 3.72 | 0.02 | 0.43 | 0.05 | 1.03 | 0.03 | 0.26 | 0 | 0.35 | 0 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 2.47 | 0.07 | 4.19 | 0.02 | 0.54 | 0.04 | 0.63 | 0.03 | 0.85 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 5:07 | 0.03 | 1.63 | 0.08 | 3.72 | 0.03 | 0.55 | 0.05 | 0.63 | 0.01 | 0.7 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 2.19 | 0.03 | 3.92 | 0.02 | 0.27 | 0.06 | 1.1 | 0.02 | 0.68 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 3.24 | 0.06 | 4.26 | 0.04 | 0.68 | 0.06 | 0.57 | 0.02 | 0.42 | 0 | 0.44 | 0 | 0.26 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.45 | 0.05 | 3.87 | 0.03 | 0.39 | 0.06 | 0.44 | 0 | 0.79 | 0 | 0.19 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.04 | 0.04 | 3.77 | 0.03 | 0.5 | 0.05 | 0.74 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.37 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.71 | 0.08 | 4.21 | 0.01 | 0.63 | 0.04 | 0.34 | 0.02 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0.14 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 5:08 | 0.03 | 3.09 | 0.06 | 3.65 | 0.02 | 0.56 | 0.04 | 0.42 | 0 | 0.63 | 0 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 1.68 | 0.03 | 3.87 | 0.02 | 0.44 | 0.05 | 0.81 | 0.02 | 0.41 | 0 | 0.16 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 4.28 | 0.06 | 3.73 | 0.04 | 0.92 | 0.05 | 0.47 | 0 | 0.37 | 0 | 0.31 | 0 | 0.17 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0.91 | 0.03 | 3.83 | 0.01 | 0.55 | 0.05 | 0.32 | 0 | 0.6 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.41 | 0.04 | 3.47 | 0.01 | 0.66 | 0.04 | 0.53 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0.27 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.13 | 0.07 | 3.89 | 0.01 | 0.69 | 0.04 | 0.23 | 0 | 0.56 | 0 | 0.22 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 5:09 | 0.03 | 3.26 | 0.05 | 3.77 | 0.02 | 0.93 | 0.03 | 0.42 | 0 | 0.62 | 0 | 0.26 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 1.54 | 0.03 | 3.65 | 0.01 | 0.69 | 0.05 | 0.62 | 0.01 | 0.46 | 0 | 0.21 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 4.49 | 0.06 | 3.57 | 0.04 | 1.14 | 0.05 | 0.46 | 0.01 | 0.41 | 0 | 0.29 | 0 | 0.16 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 1.12 | 0.02 | 3.79 | 0.01 | 0.9 | 0.04 | 0.33 | 0 | 0.62 | 0 | 0.21 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.44 | 0.05 | 3.24 | 0.02 | 0.93 | 0.04 | 0.4 | 0 | 0.19 | 0 | 0.27 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 4.34 | 0.06 | 3.91 | 0.01 | 0.83 | 0.03 | 0.2 | 0 | 0.56 | 0 | 0.26 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 5:10 | 0.03 | 3.5 | 0.05 | 3.55 | 0.02 | 0.76 | 0.02 | 0.58 | 0 | 0.88 | 0 | 0.48 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.71 | 0.04 | 3.66 | 0 | 0.6 | 0.05 | 0.82 | 0 | 0.74 | 0 | 0.28 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.06 | 0.07 | 3.56 | 0.04 | 1.2 | 0.05 | 0.53 | 0.01 | 0.58 | 0 | 0.29 | 0 | 0.14 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 1.32 | 0.02 | 3.8 | 0 | 0.65 | 0.04 | 0.49 | 0 | 0.92 | 0 | 0.41 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.28 | 0.06 | 3.28 | 0.02 | 0.91 | 0.04 | 0.54 | 0 | 0.34 | 0 | 0.31 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.17 | 0.07 | 3.66 | 0.01 | 1.01 | 0.03 | 0.62 | 0 | 0.73 | 0 | 0.17 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 5:11 | 0.06 | 4.23 | 0.08 | 3.65 | 0.04 | 0.65 | 0.03 | 0.8 | 0.03 | 0.82 | 0.03 | 0.53 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.19 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.06 | 1.56 | 0.04 | 3.97 | 0.05 | 0.29 | 0.05 | 1.2 | 0.03 | 0.8 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.06 | 4.23 | 0.07 | 3.92 | 0.05 | 0.95 | 0.04 | 0.77 | 0.04 | 0.35 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 2.05 | 0.05 | 3.98 | 0.04 | 0.42 | 0.04 | 0.77 | 0.03 | 0.93 | 0.02 | 0.5 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.29 | 0.06 | 3.63 | 0.05 | 0.59 | 0.04 | 0.7 | 0.03 | 0.42 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 4.67 | 0.09 | 3.89 | 0.03 | 0.92 | 0.03 | 0.89 | 0.03 | 0.54 | 0.03 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 5:12 | 0.04 | 3.04 | 0.07 | 3.5 | 0.02 | 1 | 0.02 | 0.83 | 0.02 | 0.97 | 0.03 | 0.41 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.52 | 0.04 | 4.13 | 0.04 | 0.39 | 0.06 | 0.91 | 0.02 | 1.17 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 4.07 | 0.09 | 3.96 | 0.05 | 0.93 | 0.05 | 0.85 | 0.04 | 0.45 | 0.03 | 0.39 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 1.27 | 0.03 | 4 | 0.03 | 0.58 | 0.05 | 0.48 | 0.02 | 1.21 | 0.02 | 0.34 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.77 | 0.07 | 3.78 | 0.04 | 0.67 | 0.05 | 0.52 | 0.03 | 0.86 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 3.82 | 0.09 | 3.78 | 0.02 | 1.11 | 0.03 | 0.84 | 0.03 | 0.34 | 0.04 | 0.06 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 5:13 | 0.04 | 3.49 | 0.06 | 3.51 | 0.02 | 0.69 | 0.03 | 0.66 | 0.02 | 0.75 | 0.03 | 0.44 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.3 | 0.05 | 4 | 0.03 | 0.31 | 0.06 | 0.87 | 0.03 | 0.94 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 4.5 | 0.09 | 3.87 | 0.04 | 0.87 | 0.05 | 0.9 | 0.04 | 0.56 | 0.03 | 0.35 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.13 | 0.03 | 3.92 | 0.02 | 0.42 | 0.05 | 0.3 | 0.03 | 0.97 | 0.02 | 0.37 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.88 | 0.07 | 3.58 | 0.03 | 0.62 | 0.05 | 0.64 | 0.03 | 0.78 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.42 | 0.08 | 3.83 | 0.02 | 0.89 | 0.04 | 0.77 | 0.03 | 0.29 | 0.03 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 5:14 | 0.04 | 3.81 | 0.05 | 3.49 | 0 | 0.62 | 0.04 | 0.72 | 0.02 | 0.83 | 0 | 0.49 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.94 | 0.05 | 4.1 | 0.02 | 0.28 | 0.07 | 0.7 | 0.03 | 0.9 | 0 | 0.24 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 4.74 | 0.08 | 3.89 | 0.03 | 0.73 | 0.06 | 0.84 | 0.03 | 0.54 | 0.01 | 0.26 | 0 | 0.28 | 0 | 0.09 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.28 | 0.01 | 4.04 | 0 | 0.26 | 0.06 | 0.22 | 0.03 | 1.01 | 0 | 0.42 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.82 | 0.08 | 3.49 | 0.02 | 0.57 | 0.06 | 0.57 | 0.03 | 0.74 | 0 | 0.27 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.83 | 0.08 | 3.84 | 0.02 | 0.77 | 0.04 | 0.73 | 0.02 | 0.38 | 0 | 0.18 | 0 | 0.17 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 5:15 | 0.03 | 3.91 | 0.05 | 3.69 | 0.01 | 0.37 | 0.03 | 0.67 | 0.02 | 0.59 | 0 | 0.35 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.66 | 0.04 | 3.99 | 0.02 | 0.4 | 0.06 | 0.71 | 0.03 | 0.68 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.64 | 0.07 | 3.75 | 0.03 | 0.97 | 0.06 | 0.83 | 0.03 | 0.38 | 0 | 0.25 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 1.56 | 0.02 | 4.05 | 0 | 0.21 | 0.05 | 0.2 | 0.02 | 0.73 | 0 | 0.31 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0.06 | 3.42 | 0 | 0.78 | 0.05 | 0.5 | 0.03 | 0.52 | 0 | 0.26 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 4.77 | 0.07 | 3.89 | 0.01 | 0.74 | 0.05 | 0.65 | 0.03 | 0.35 | 0 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 5:16 | 0.04 | 3.31 | 0.06 | 3.61 | 0.02 | 0.38 | 0.03 | 0.73 | 0.03 | 0.65 | 0.01 | 0.33 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 2.16 | 0.03 | 3.74 | 0.02 | 0.58 | 0.06 | 0.72 | 0.04 | 1.06 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 4.55 | 0.08 | 3.81 | 0.04 | 1.03 | 0.07 | 0.76 | 0.04 | 0.33 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 1.32 | 0.04 | 3.92 | 0.02 | 0.24 | 0.05 | 0.42 | 0.03 | 0.98 | 0.01 | 0.27 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.84 | 0.05 | 3.39 | 0.02 | 0.9 | 0.06 | 0.27 | 0.05 | 0.76 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 4.29 | 0.08 | 3.79 | 0.02 | 0.81 | 0.05 | 0.56 | 0.03 | 0.23 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 5:17 | 0.04 | 3.79 | 0.1 | 3.61 | 0.04 | 0.2 | 0.02 | 0.63 | 0.02 | 0.77 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.13 | 0 | 0.14 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 2.14 | 0.04 | 3.4 | 0.02 | 0.74 | 0.04 | 0.7 | 0.02 | 1.23 | 0.03 | 0.23 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 5.24 | 0.06 | 3.7 | 0.03 | 0.91 | 0.05 | 0.7 | 0.02 | 0.31 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.63 | 0.07 | 3.72 | 0.03 | 0.49 | 0.04 | 0.62 | 0.02 | 1.14 | 0.03 | 0.28 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.24 | 0.04 | 3.12 | 0.02 | 0.93 | 0.04 | 0.18 | 0.02 | 0.82 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 4.96 | 0.09 | 3.82 | 0 | 0.5 | 0.03 | 0.52 | 0.02 | 0.4 | 0 | 0.16 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 5:18 | 0.04 | 4.84 | 0.06 | 3.74 | 0.02 | 0.49 | 0.03 | 0.52 | 0.02 | 0.97 | 0.01 | 0.35 | 0 | 0.16 | 0 | 0.18 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.46 | 0.05 | 3.28 | 0.02 | 0.8 | 0.05 | 0.93 | 0.02 | 1.39 | 0.02 | 0.33 | 0 | 0.17 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 5.42 | 0.07 | 3.5 | 0.03 | 0.9 | 0.05 | 0.64 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.35 | 0.03 | 3.66 | 0.01 | 0.68 | 0.05 | 0.75 | 0.02 | 1.35 | 0.01 | 0.36 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.93 | 0.06 | 3.02 | 0.02 | 0.95 | 0.05 | 0.27 | 0.02 | 0.88 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 5.69 | 0.07 | 3.81 | 0 | 0.48 | 0.04 | 0.53 | 0.02 | 0.49 | 0 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 5:19 | 0.03 | 5.49 | 0.06 | 3.9 | 0.03 | 0.2 | 0.03 | 0.64 | 0.01 | 1.04 | 0.01 | 0.44 | 0 | 0.12 | 0 | 0.24 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.64 | 0.05 | 3.61 | 0.02 | 0.33 | 0.04 | 1.11 | 0 | 1.05 | 0.02 | 0.36 | 0 | 0.18 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 5.03 | 0.06 | 3.61 | 0.02 | 0.8 | 0.04 | 0.6 | 0.01 | 0.25 | 0.01 | 0.25 | 0.01 | 0.19 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.17 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.17 | 0.03 | 3.88 | 0.01 | 0.23 | 0.03 | 0.82 | 0.01 | 1.21 | 0 | 0.44 | 0 | 0.09 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.18 | 0.06 | 3.13 | 0 | 0.59 | 0.04 | 0.29 | 0 | 0.71 | 0.01 | 0.32 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 5.91 | 0.07 | 4.05 | 0.02 | 0.52 | 0.04 | 0.6 | 0.01 | 0.47 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 5:20 | 0.04 | 5.74 | 0.05 | 3.9 | 0.01 | 0.49 | 0.03 | 0.54 | 0.01 | 0.75 | 0 | 0.43 | 0 | 0.07 | 0 | 0.19 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.77 | 0.06 | 3.85 | 0.01 | 0.45 | 0.05 | 1.2 | 0.02 | 0.54 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.11 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 4.78 | 0.06 | 3.65 | 0.03 | 1.05 | 0.04 | 0.43 | 0.03 | 0.17 | 0.01 | 0.23 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.52 | 0.02 | 3.91 | 0 | 0.45 | 0.04 | 0.71 | 0 | 0.75 | 0 | 0.45 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.92 | 0.07 | 3.37 | 0.02 | 0.52 | 0.04 | 0.48 | 0.03 | 0.37 | 0.01 | 0.32 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 5.86 | 0.07 | 4.07 | 0.01 | 0.89 | 0.03 | 0.43 | 0.02 | 0.38 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 5:21 | 0.04 | 5.69 | 0.08 | 3.92 | 0.02 | 0.56 | 0.03 | 0.38 | 0 | 0.62 | 0 | 0.3 | 0 | 0.06 | 0 | 0.15 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.76 | 0.06 | 3.88 | 0.02 | 0.68 | 0.04 | 1.27 | 0.01 | 0.29 | 0.02 | 0.37 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 4.79 | 0.07 | 3.63 | 0.03 | 1.04 | 0.05 | 0.27 | 0.03 | 0.22 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 3.3 | 0.03 | 3.89 | 0 | 0.58 | 0.04 | 0.74 | 0 | 0.47 | 0.01 | 0.39 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.06 | 0.07 | 3.37 | 0.02 | 0.38 | 0.04 | 0.65 | 0.02 | 0.26 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 5.86 | 0.09 | 4.1 | 0 | 0.88 | 0.04 | 0.35 | 0.02 | 0.4 | 0.01 | 0.21 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 5:22 | 0.05 | 5.29 | 0.09 | 3.68 | 0.06 | 0.52 | 0.04 | 0.34 | 0.02 | 0.58 | 0.02 | 0.37 | 0 | 0.12 | 0 | 0.15 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.55 | 0.07 | 3.97 | 0.05 | 0.66 | 0.04 | 1.07 | 0.03 | 0.38 | 0.02 | 0.4 | 0 | 0.15 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 4.55 | 0.06 | 3.39 | 0.04 | 1.23 | 0.03 | 0.5 | 0.03 | 0.5 | 0.03 | 0.12 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 2.93 | 0.05 | 3.81 | 0.05 | 0.55 | 0.04 | 0.47 | 0.03 | 0.47 | 0.02 | 0.43 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.91 | 0.07 | 3.25 | 0.03 | 0.7 | 0.03 | 0.71 | 0.03 | 0.4 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 5.57 | 0.08 | 3.87 | 0.02 | 0.96 | 0.03 | 0.43 | 0.02 | 0.54 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 5:23 | 0.04 | 4.54 | 0.07 | 3.52 | 0.02 | 0.7 | 0.03 | 0.23 | 0 | 0.67 | 0 | 0.47 | 0 | 0.17 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 1.18 | 0.05 | 3.55 | 0.01 | 0.41 | 0.05 | 0.79 | 0.02 | 0.46 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 4.64 | 0.06 | 3.21 | 0.04 | 1.19 | 0.05 | 0.49 | 0.03 | 0.47 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.17 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 2.11 | 0.03 | 3.46 | 0.01 | 0.56 | 0.04 | 0.41 | 0.02 | 0.63 | 0.01 | 0.47 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.36 | 0.06 | 3.08 | 0.02 | 0.86 | 0.04 | 0.47 | 0.03 | 0.18 | 0.01 | 0.26 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 5.14 | 0.07 | 3.66 | 0.02 | 0.9 | 0.03 | 0.37 | 0.02 | 0.59 | 0 | 0.25 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 5:24 | 0.04 | 4.56 | 0.08 | 3.88 | 0.03 | 0.83 | 0.04 | 0.38 | 0.02 | 0.76 | 0.03 | 0.44 | 0 | 0.2 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 1.37 | 0.05 | 3.84 | 0.03 | 0.34 | 0.06 | 1.23 | 0.03 | 0.79 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 4.66 | 0.06 | 3.66 | 0.03 | 0.97 | 0.05 | 0.6 | 0.04 | 0.49 | 0.03 | 0.34 | 0.01 | 0.22 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.16 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 2.07 | 0.05 | 3.99 | 0.02 | 0.6 | 0.05 | 0.77 | 0.03 | 0.89 | 0.02 | 0.42 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.47 | 0.06 | 3.35 | 0.01 | 0.59 | 0.04 | 0.66 | 0.03 | 0.5 | 0.02 | 0.33 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 5.17 | 0.08 | 3.99 | 0 | 0.95 | 0.04 | 0.56 | 0.03 | 0.52 | 0.03 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 5:25 | 0.04 | 5.81 | 0.08 | 3.78 | 0.03 | 0.68 | 0.03 | 0.45 | 0.02 | 0.59 | 0.02 | 0.37 | 0 | 0.17 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 1.45 | 0.05 | 3.79 | 0.03 | 0.2 | 0.05 | 1.11 | 0.03 | 0.5 | 0.01 | 0.36 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 5.75 | 0.07 | 3.37 | 0.03 | 0.96 | 0.05 | 0.69 | 0.04 | 0.29 | 0.02 | 0.33 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.19 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 2.79 | 0.03 | 3.83 | 0.02 | 0.45 | 0.05 | 0.76 | 0.03 | 0.62 | 0.02 | 0.42 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.15 | 0.07 | 3.2 | 0.02 | 0.55 | 0.04 | 0.64 | 0.02 | 0.3 | 0.01 | 0.31 | 0 | 0.15 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 6.55 | 0.08 | 3.84 | 0 | 0.81 | 0.03 | 0.65 | 0.02 | 0.44 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 5:26 | 0.03 | 5.23 | 0.08 | 3.65 | 0.04 | 0.32 | 0.03 | 0.51 | 0.02 | 0.84 | 0.02 | 0.41 | 0 | 0.16 | 0 | 0.14 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 1.77 | 0.05 | 3.75 | 0.03 | 0.14 | 0.06 | 1.31 | 0.03 | 0.72 | 0.02 | 0.37 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 5.49 | 0.08 | 3.37 | 0.03 | 0.82 | 0.05 | 0.74 | 0.04 | 0.29 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.2 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 2.38 | 0.04 | 3.72 | 0.02 | 0.24 | 0.05 | 0.85 | 0.03 | 0.9 | 0.02 | 0.45 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.17 | 0.07 | 3.23 | 0.02 | 0.44 | 0.05 | 0.75 | 0.03 | 0.47 | 0 | 0.33 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 6.04 | 0.09 | 3.77 | 0.01 | 0.63 | 0.03 | 0.72 | 0.03 | 0.51 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.17 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 5:27 | 0.02 | 4.9 | 0.09 | 3.53 | 0.04 | 0.41 | 0.03 | 0.41 | 0.02 | 0.8 | 0.02 | 0.45 | 0 | 0.21 | 0 | 0.17 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 1.13 | 0.05 | 3.71 | 0.03 | 0.22 | 0.06 | 1.33 | 0.03 | 0.54 | 0.02 | 0.4 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 4.85 | 0.09 | 3.43 | 0.04 | 1.09 | 0.05 | 0.55 | 0.04 | 0.57 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.26 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 2.39 | 0.05 | 3.69 | 0.03 | 0.28 | 0.05 | 0.75 | 0.03 | 0.77 | 0.02 | 0.48 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.44 | 0.06 | 3.21 | 0.02 | 0.63 | 0.05 | 0.95 | 0.02 | 0.29 | 0.01 | 0.29 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 5.5 | 0.1 | 3.72 | 0.01 | 0.86 | 0.03 | 0.54 | 0.03 | 0.78 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 5:28 | 0.05 | 4.51 | 0.09 | 3.71 | 0.05 | 0.74 | 0.04 | 0.45 | 0.03 | 0.76 | 0.04 | 0.35 | 0 | 0.26 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.92 | 0.06 | 3.58 | 0.02 | 0.36 | 0.05 | 1.13 | 0.03 | 0.48 | 0.03 | 0.35 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 4.29 | 0.08 | 3.47 | 0.03 | 1.01 | 0.06 | 0.62 | 0.04 | 0.71 | 0.03 | 0.29 | 0 | 0.18 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 2.24 | 0.05 | 3.72 | 0.04 | 0.51 | 0.04 | 0.41 | 0.03 | 0.68 | 0.04 | 0.38 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.99 | 0.07 | 3.21 | 0.03 | 0.72 | 0.05 | 0.86 | 0.03 | 0.37 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 4.9 | 0.09 | 3.81 | 0.02 | 0.82 | 0.05 | 0.55 | 0.03 | 0.82 | 0.03 | 0.16 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 5:29 | 0.03 | 4.14 | 0.06 | 3.54 | 0.03 | 0.71 | 0.03 | 0.46 | 0.01 | 0.9 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.17 | 0 | 0.15 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 1.62 | 0.05 | 4.14 | 0.02 | 0.32 | 0.04 | 1.13 | 0.02 | 0.54 | 0 | 0.33 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 4.3 | 0.07 | 3.58 | 0.03 | 1.18 | 0.05 | 0.67 | 0.03 | 0.72 | 0 | 0.37 | 0 | 0.22 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 1.8 | 0.04 | 4.07 | 0.01 | 0.39 | 0.04 | 0.38 | 0.01 | 0.8 | 0 | 0.34 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.39 | 0.06 | 3.49 | 0 | 0.76 | 0.04 | 0.89 | 0.02 | 0.48 | 0 | 0.29 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.71 | 0.08 | 3.63 | 0.01 | 1.1 | 0.04 | 0.57 | 0.02 | 0.87 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 5:30 | 0.03 | 3.08 | 0.05 | 3.26 | 0.03 | 0.8 | 0.02 | 0.78 | 0.02 | 0.87 | 0.02 | 0.33 | 0 | 0.2 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.03 | 0.06 | 4.02 | 0 | 0.37 | 0.04 | 0.76 | 0.01 | 0.63 | 0 | 0.2 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 3.8 | 0.07 | 3.81 | 0.03 | 1.24 | 0.04 | 0.73 | 0.02 | 0.91 | 0.01 | 0.38 | 0 | 0.21 | 0 | 0.16 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.91 | 0.03 | 3.91 | 0.02 | 0.32 | 0.03 | 0.29 | 0.02 | 0.83 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.32 | 0.07 | 3.56 | 0.02 | 0.9 | 0.03 | 0.8 | 0.02 | 0.64 | 0 | 0.29 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.84 | 0.07 | 3.54 | 0.02 | 1.19 | 0.02 | 0.72 | 0.01 | 0.92 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 5:31 | 0.05 | 3.22 | 0.06 | 3.38 | 0.03 | 0.51 | 0.05 | 0.59 | 0.03 | 0.62 | 0.03 | 0.31 | 0 | 0.18 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.75 | 0.07 | 3.9 | 0.03 | 0.53 | 0.05 | 0.64 | 0.02 | 0.42 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 4.01 | 0.09 | 3.62 | 0.04 | 1.27 | 0.04 | 0.36 | 0.03 | 0.64 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 1.15 | 0.03 | 3.97 | 0.03 | 0.27 | 0.05 | 0.23 | 0.02 | 0.57 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 3.26 | 0.08 | 3.31 | 0.02 | 0.98 | 0.03 | 0.5 | 0.02 | 0.38 | 0.01 | 0.19 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.99 | 0.08 | 3.51 | 0.02 | 1.02 | 0.04 | 0.49 | 0.03 | 0.67 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 5:32 | 0.04 | 3.29 | 0.06 | 3.38 | 0.08 | 0.42 | 0.07 | 0.48 | 0.03 | 0.6 | 0.03 | 0.17 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 1.6 | 0.09 | 3.76 | 0.07 | 0.56 | 0.06 | 0.72 | 0.02 | 0.36 | 0.03 | 0.15 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 4.12 | 0.1 | 3.47 | 0.06 | 1.1 | 0.05 | 0.43 | 0.04 | 0.51 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 1.3 | 0.04 | 3.8 | 0.08 | 0.41 | 0.07 | 0.16 | 0.02 | 0.54 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.27 | 0.1 | 3.14 | 0.06 | 0.82 | 0.04 | 0.46 | 0.03 | 0.14 | 0.03 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 4.07 | 0.09 | 3.58 | 0.05 | 0.86 | 0.06 | 0.38 | 0.03 | 0.59 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 5:33 | 0.04 | 4.46 | 0.06 | 3.26 | 0.03 | 0.79 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.44 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.07 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 1.26 | 0.06 | 3.52 | 0.03 | 0.5 | 0.06 | 0.99 | 0.03 | 0.42 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 4.7 | 0.09 | 2.96 | 0.06 | 0.92 | 0.06 | 0.23 | 0.04 | 0.38 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 2.1 | 0.01 | 3.44 | 0.02 | 0.69 | 0.04 | 0.63 | 0.02 | 0.48 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.41 | 0.08 | 2.94 | 0.03 | 0.45 | 0.05 | 0.48 | 0.04 | 0.39 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 5.07 | 0.08 | 3.3 | 0.02 | 0.79 | 0.04 | 0.25 | 0.02 | 0.31 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 5:34 | 0.04 | 4.55 | 0.06 | 3.03 | 0.03 | 1.18 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.69 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 1.25 | 0.06 | 3.16 | 0.02 | 0.53 | 0.04 | 0.7 | 0.02 | 0.62 | 0 | 0.23 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 4.67 | 0.08 | 3.07 | 0.04 | 0.9 | 0.05 | 0.24 | 0.01 | 0.35 | 0 | 0.25 | 0 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 2.22 | 0.03 | 3.03 | 0.02 | 0.91 | 0.03 | 0.35 | 0.02 | 0.73 | 0 | 0.31 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.35 | 0.07 | 2.93 | 0.02 | 0.6 | 0.03 | 0.3 | 0.01 | 0.44 | 0 | 0.19 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 5.09 | 0.08 | 3.25 | 0 | 0.93 | 0.03 | 0.18 | 0 | 0.39 | 0 | 0.2 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 5:35 | 0.05 | 2.9 | 0.06 | 2.94 | 0.02 | 0.71 | 0.05 | 0.34 | 0.05 | 0.91 | 0.04 | 0.39 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 2.72 | 0.07 | 3.21 | 0.02 | 0.49 | 0.05 | 0.32 | 0.03 | 0.92 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.18 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 4.53 | 0.09 | 3.25 | 0.05 | 0.94 | 0.05 | 0.3 | 0.03 | 0.39 | 0.03 | 0.22 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0.47 | 0.03 | 3.22 | 0 | 0.48 | 0.06 | 0.25 | 0.04 | 1 | 0.03 | 0.2 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 4.1 | 0.09 | 2.95 | 0.03 | 0.8 | 0.04 | 0.08 | 0.02 | 0.63 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.14 | 0.09 | 3.19 | 0.02 | 0.85 | 0.04 | 0.26 | 0.04 | 0.37 | 0.04 | 0.19 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 5:36 | 0.05 | 2.79 | 0.06 | 2.89 | 0.02 | 0.65 | 0.05 | 0.32 | 0.06 | 0.81 | 0.05 | 0.39 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 3.31 | 0.05 | 3.38 | 0.02 | 0.84 | 0.05 | 0.6 | 0.04 | 0.85 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.2 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 4.81 | 0.09 | 2.78 | 0.03 | 0.52 | 0.05 | 0.59 | 0.03 | 0.39 | 0.03 | 0.15 | 0.01 | 0.27 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.57 | 0.04 | 3.4 | 0.02 | 0.81 | 0.06 | 0.43 | 0.05 | 0.94 | 0.04 | 0.25 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 4.57 | 0.07 | 2.65 | 0.02 | 0.69 | 0.04 | 0.23 | 0.01 | 0.66 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.23 | 0.08 | 2.9 | 0.02 | 0.47 | 0.05 | 0.36 | 0.05 | 0.27 | 0.05 | 0.21 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 5:37 | 0.03 | 2.63 | 0.06 | 2.88 | 0.02 | 0.51 | 0.04 | 0.5 | 0.02 | 0.92 | 0.03 | 0.34 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.7 | 0.05 | 3.49 | 0.02 | 0.91 | 0.04 | 0.7 | 0.03 | 1.01 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.2 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 4.94 | 0.08 | 2.85 | 0.03 | 0.49 | 0.05 | 0.76 | 0.02 | 0.53 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.05 | 0.03 | 3.53 | 0.01 | 0.77 | 0.04 | 0.65 | 0.02 | 1.08 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.91 | 0.06 | 2.74 | 0.02 | 0.72 | 0.03 | 0.33 | 0.02 | 0.83 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.13 | 0.08 | 2.81 | 0 | 0.4 | 0.04 | 0.65 | 0.02 | 0.32 | 0.03 | 0.14 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.12 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 5:38 | 0.03 | 3.41 | 0.06 | 3.14 | 0.02 | 0.55 | 0.03 | 0.43 | 0 | 0.77 | 0 | 0.28 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.15 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 3.67 | 0.04 | 3.68 | 0.01 | 0.39 | 0.04 | 0.17 | 0.03 | 1.13 | 0 | 0.19 | 0 | 0.19 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 5.59 | 0.08 | 3.11 | 0.03 | 0.68 | 0.05 | 0.89 | 0.01 | 0.71 | 0 | 0.23 | 0.01 | 0.25 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.84 | 0.02 | 3.81 | 0 | 0.46 | 0.04 | 0.29 | 0.01 | 1.05 | 0 | 0.13 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 5.29 | 0.07 | 2.94 | 0.01 | 0.51 | 0.03 | 0.48 | 0.01 | 1.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 5.03 | 0.08 | 3.04 | 0 | 0.66 | 0.03 | 0.65 | 0 | 0.25 | 0 | 0.14 | 0 | 0.17 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 5:39 | 0.04 | 3.7 | 0.06 | 3.08 | 0.02 | 0.6 | 0.03 | 0.58 | 0.01 | 0.67 | 0 | 0.37 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.13 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 3.2 | 0.04 | 4.08 | 0.01 | 0.33 | 0.05 | 0.5 | 0.03 | 0.84 | 0 | 0.26 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 5.24 | 0.09 | 3.22 | 0.03 | 0.74 | 0.06 | 1 | 0.02 | 0.7 | 0 | 0.26 | 0.01 | 0.26 | 0 | 0.09 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.66 | 0.03 | 3.96 | 0 | 0.45 | 0.05 | 0.18 | 0.02 | 0.85 | 0 | 0.3 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.83 | 0.07 | 3.13 | 0.02 | 0.52 | 0.04 | 0.77 | 0.02 | 0.81 | 0 | 0.17 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 5.09 | 0.08 | 3.13 | 0.01 | 0.72 | 0.04 | 0.75 | 0.01 | 0.39 | 0 | 0.13 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.14 | 0 | 0.17 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 5:40 | 0.02 | 4.17 | 0.07 | 2.97 | 0.02 | 0.58 | 0.03 | 0.55 | 0.01 | 0.52 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.84 | 0.06 | 4.33 | 0.02 | 0.39 | 0.05 | 0.63 | 0.03 | 0.4 | 0 | 0.33 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 5.47 | 0.09 | 2.89 | 0.04 | 0.95 | 0.06 | 1.01 | 0.01 | 0.81 | 0 | 0.29 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.04 | 0.03 | 4.01 | 0 | 0.44 | 0.05 | 0.22 | 0.02 | 0.45 | 0 | 0.39 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.73 | 0.08 | 3.19 | 0.02 | 0.56 | 0.04 | 0.91 | 0.02 | 0.65 | 0 | 0.22 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 5.51 | 0.09 | 2.9 | 0.02 | 0.84 | 0.04 | 0.79 | 0.01 | 0.59 | 0 | 0.21 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 5:41 | 0.04 | 4.51 | 0.05 | 3.17 | 0.02 | 0.36 | 0.03 | 0.46 | 0.03 | 0.28 | 0.03 | 0.22 | 0 | 0.14 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 2.17 | 0.1 | 4.32 | 0.02 | 0.71 | 0.07 | 0.62 | 0.04 | 0.46 | 0.01 | 0.34 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 5.24 | 0.11 | 2.82 | 0.05 | 0.79 | 0.05 | 0.62 | 0.02 | 0.57 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.57 | 0.06 | 4.02 | 0.02 | 0.47 | 0.06 | 0.25 | 0.03 | 0.35 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 4.23 | 0.11 | 3.19 | 0.03 | 0.54 | 0.05 | 0.65 | 0.03 | 0.58 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 5.49 | 0.08 | 3.05 | 0.03 | 0.55 | 0.04 | 0.62 | 0.02 | 0.37 | 0.03 | 0.24 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 5:42 | 0.03 | 4.44 | 0.08 | 3.25 | 0.03 | 0.31 | 0.04 | 0.49 | 0.03 | 0.49 | 0.02 | 0.37 | 0 | 0.16 | 0 | 0.17 | 0 | 0.04 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 3.05 | 0.05 | 4.62 | 0.02 | 1.34 | 0.05 | 0.61 | 0.03 | 0.51 | 0 | 0.47 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 5.68 | 0.08 | 2.55 | 0.03 | 0.68 | 0.05 | 0.29 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 1.28 | 0.03 | 4.29 | 0.02 | 0.89 | 0.05 | 0.28 | 0.02 | 0.46 | 0.01 | 0.47 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 5.03 | 0.07 | 3.26 | 0.02 | 0.68 | 0.03 | 0.44 | 0.02 | 0.5 | 0 | 0.19 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 5.67 | 0.09 | 2.87 | 0.02 | 0.53 | 0.04 | 0.41 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 5:43 | 0.03 | 4.42 | 0.09 | 3.12 | 0.04 | 0.78 | 0.05 | 0.57 | 0.03 | 0.66 | 0.02 | 0.51 | 0 | 0.21 | 0 | 0.2 | 0 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 3.16 | 0.04 | 4.66 | 0.02 | 1.62 | 0.04 | 0.9 | 0.04 | 0.23 | 0 | 0.46 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 5.56 | 0.08 | 2.69 | 0.03 | 0.53 | 0.07 | 0.38 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.11 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 1.45 | 0.05 | 4.25 | 0.02 | 1.33 | 0.04 | 0.52 | 0.03 | 0.48 | 0.02 | 0.55 | 0 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 5.02 | 0.06 | 3.35 | 0.01 | 0.84 | 0.04 | 0.39 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.26 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 5.58 | 0.09 | 2.85 | 0.02 | 0.71 | 0.06 | 0.43 | 0.02 | 0.44 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 5:44 | 0.02 | 3.77 | 0.06 | 2.93 | 0.02 | 0.96 | 0.04 | 0.57 | 0.02 | 0.82 | 0.02 | 0.6 | 0 | 0.25 | 0 | 0.21 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.06 | 3.19 | 0.04 | 4.67 | 0 | 1.78 | 0.05 | 1.14 | 0.03 | 0.37 | 0 | 0.48 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 4.96 | 0.08 | 2.9 | 0.03 | 0.69 | 0.05 | 0.64 | 0.01 | 0.63 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.26 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.18 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.15 | 0.03 | 4.14 | 0 | 1.47 | 0.05 | 0.64 | 0.01 | 0.68 | 0 | 0.62 | 0 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.68 | 0.06 | 3.48 | 0 | 1.24 | 0.03 | 0.62 | 0.02 | 0.49 | 0 | 0.4 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.86 | 0.08 | 2.83 | 0 | 0.77 | 0.04 | 0.65 | 0.01 | 0.51 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.19 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.13 | 0 | 0.16 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 5:45 | 0.02 | 3.91 | 0.08 | 3.18 | 0.03 | 0.8 | 0.06 | 0.56 | 0.04 | 0.79 | 0.02 | 0.56 | 0 | 0.19 | 0 | 0.18 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 3.18 | 0.04 | 4.52 | 0.01 | 0.8 | 0.03 | 0.91 | 0.03 | 0.5 | 0 | 0.45 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 5.32 | 0.07 | 3.23 | 0.03 | 0.64 | 0.06 | 0.88 | 0.02 | 0.56 | 0 | 0.34 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.14 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 1.17 | 0.04 | 4.25 | 0.02 | 0.81 | 0.05 | 0.43 | 0.03 | 0.75 | 0.01 | 0.58 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.86 | 0.06 | 3.57 | 0.02 | 0.38 | 0.04 | 0.71 | 0.03 | 0.51 | 0 | 0.4 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 5.15 | 0.08 | 3.03 | 0.01 | 0.8 | 0.06 | 0.78 | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.22 | 0 | 0.16 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.14 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 5:46 | 0.02 | 5.38 | 0.08 | 3.74 | 0.04 | 0.61 | 0.06 | 0.69 | 0.03 | 0.76 | 0.02 | 0.46 | 0 | 0.17 | 0 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 2.73 | 0.05 | 4.58 | 0.04 | 0.84 | 0.06 | 1.11 | 0.03 | 0.59 | 0.02 | 0.51 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 6.53 | 0.09 | 3.14 | 0.05 | 0.64 | 0.07 | 0.86 | 0.04 | 0.51 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.06 | 0 | 0.18 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 2.03 | 0.03 | 4.63 | 0.04 | 0.81 | 0.07 | 0.76 | 0.03 | 0.79 | 0.02 | 0.57 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 5.31 | 0.07 | 3.45 | 0.05 | 0.2 | 0.06 | 0.66 | 0.04 | 0.56 | 0.02 | 0.49 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 6.68 | 0.09 | 3.31 | 0.03 | 0.66 | 0.06 | 0.88 | 0.03 | 0.31 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.18 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.15 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 5:47 | 0.04 | 5.14 | 0.07 | 3.6 | 0.02 | 0.84 | 0.07 | 0.6 | 0.05 | 0.76 | 0.03 | 0.5 | 0.01 | 0.21 | 0 | 0.2 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.89 | 0.05 | 4.19 | 0.03 | 1.07 | 0.07 | 1.12 | 0.03 | 0.62 | 0.02 | 0.5 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 6.37 | 0.1 | 2.95 | 0.04 | 0.62 | 0.07 | 0.9 | 0.03 | 0.43 | 0.03 | 0.32 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.02 | 0 | 0.15 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.81 | 0.03 | 4.25 | 0.02 | 1.09 | 0.08 | 0.9 | 0.04 | 0.8 | 0.02 | 0.58 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 5.31 | 0.08 | 3.2 | 0.04 | 0.35 | 0.06 | 0.68 | 0.03 | 0.48 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.02 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 6.44 | 0.1 | 3.25 | 0.03 | 0.76 | 0.07 | 0.85 | 0.04 | 0.38 | 0.03 | 0.23 | 0.01 | 0.19 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 5:48 | 0.04 | 4.48 | 0.06 | 3.29 | 0.02 | 1.15 | 0.06 | 0.42 | 0.04 | 0.81 | 0.04 | 0.4 | 0 | 0.11 | 0 | 0.17 | 0 | 0.06 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 3.89 | 0.05 | 4.01 | 0.01 | 1.38 | 0.07 | 0.89 | 0.04 | 0.8 | 0.01 | 0.37 | 0 | 0.18 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 6.12 | 0.08 | 2.7 | 0.02 | 0.6 | 0.07 | 0.93 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.02 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.69 | 0.03 | 3.93 | 0 | 1.45 | 0.07 | 0.71 | 0.04 | 0.9 | 0.02 | 0.45 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 5.75 | 0.06 | 3.1 | 0.02 | 0.45 | 0.05 | 0.54 | 0.03 | 0.59 | 0.01 | 0.3 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.02 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 5.83 | 0.08 | 2.95 | 0.02 | 0.98 | 0.06 | 0.77 | 0.03 | 0.34 | 0.03 | 0.15 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 5:49 | 0.03 | 4.84 | 0.07 | 3.45 | 0.02 | 1.14 | 0.05 | 0.46 | 0.02 | 0.69 | 0 | 0.33 | 0 | 0.03 | 0 | 0.17 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 5.09 | 0.04 | 4.12 | 0.02 | 1.55 | 0.05 | 0.61 | 0.04 | 1.08 | 0 | 0.2 | 0 | 0.22 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 7.45 | 0.08 | 2.66 | 0.02 | 0.96 | 0.05 | 0.79 | 0.03 | 0.75 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 2.14 | 0.02 | 4.16 | 0.01 | 1.52 | 0.06 | 0.55 | 0.02 | 0.93 | 0 | 0.3 | 0 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 7.24 | 0.06 | 3.17 | 0.01 | 0.33 | 0.04 | 0.36 | 0.03 | 1.01 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 6.71 | 0.08 | 2.88 | 0 | 1.16 | 0.05 | 0.66 | 0.01 | 0.49 | 0.01 | 0.32 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 5:50 | 0.02 | 4.33 | 0.07 | 3.44 | 0.02 | 0.87 | 0.04 | 0.54 | 0.02 | 0.65 | 0 | 0.31 | 0 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 5.65 | 0.04 | 3.97 | 0.02 | 1.35 | 0.04 | 0.45 | 0.03 | 0.9 | 0 | 0.28 | 0 | 0.16 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 7.5 | 0.08 | 2.62 | 0.03 | 1.09 | 0.05 | 0.67 | 0.03 | 0.9 | 0.01 | 0.32 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.22 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.59 | 0.03 | 4.11 | 0 | 1.25 | 0.05 | 0.56 | 0.02 | 0.75 | 0 | 0.33 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 7.6 | 0.07 | 3.03 | 0.02 | 0.34 | 0.04 | 0.46 | 0.03 | 0.92 | 0 | 0.2 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 6.31 | 0.09 | 2.83 | 0 | 1.06 | 0.04 | 0.48 | 0.02 | 0.77 | 0 | 0.34 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.18 | 0 | 0.16 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 5:51 | 0.02 | 3.66 | 0.05 | 3.11 | 0.01 | 0.35 | 0.04 | 0.74 | 0.03 | 1 | 0 | 0.23 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 6.38 | 0.02 | 4.37 | 0.02 | 1.66 | 0.03 | 0.94 | 0.03 | 0.94 | 0 | 0.36 | 0 | 0.17 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 7.33 | 0.07 | 2.41 | 0.02 | 0.48 | 0.04 | 0.59 | 0.02 | 0.77 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.18 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 3.22 | 0.03 | 4.23 | 0 | 1.05 | 0.04 | 0.96 | 0.02 | 1.08 | 0 | 0.31 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.88 | 0.04 | 3.17 | 0 | 0.78 | 0.03 | 0.8 | 0.03 | 0.86 | 0 | 0.17 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 5.72 | 0.07 | 2.38 | 0 | 0.43 | 0.04 | 0.31 | 0 | 0.73 | 0 | 0.3 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.15 | 0 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 5:52 | 0.03 | 3.42 | 0.05 | 3.22 | 0.01 | 0.26 | 0.04 | 0.82 | 0.03 | 0.96 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 5.96 | 0.03 | 4.07 | 0.02 | 1.19 | 0.05 | 0.63 | 0.03 | 0.98 | 0.01 | 0.3 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 6.61 | 0.09 | 2.82 | 0.04 | 1.08 | 0.05 | 0.28 | 0 | 0.31 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 3.08 | 0.02 | 4.11 | 0.01 | 0.75 | 0.05 | 0.83 | 0.02 | 1.06 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 7.19 | 0.07 | 3.17 | 0.03 | 0.76 | 0.04 | 0.41 | 0.02 | 0.68 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 5.22 | 0.08 | 2.66 | 0.02 | 0.76 | 0.04 | 0.51 | 0.02 | 0.55 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 5:53 | 0.04 | 3 | 0.07 | 3.07 | 0.04 | 0.24 | 0.13 | 0.76 | 0.09 | 1.01 | 0.04 | 0.21 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 5.75 | 0.03 | 3.72 | 0.02 | 0.91 | 0.05 | 0.62 | 0.05 | 1.04 | 0.02 | 0.26 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 5.92 | 0.08 | 2.78 | 0.05 | 1.04 | 0.09 | 0.29 | 0.02 | 0.19 | 0.04 | 0.15 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.98 | 0.04 | 3.81 | 0.03 | 0.5 | 0.1 | 0.79 | 0.07 | 1.15 | 0.03 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 6.69 | 0.05 | 2.88 | 0.03 | 0.81 | 0.05 | 0.38 | 0.02 | 0.66 | 0.03 | 0.15 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.55 | 0.08 | 2.71 | 0.04 | 0.72 | 0.12 | 0.49 | 0.06 | 0.57 | 0.05 | 0.15 | 0.03 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 5:54 | 0.05 | 3.33 | 0.07 | 3.07 | 0.05 | 0.29 | 0.08 | 0.62 | 0.05 | 0.87 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.17 | 0 | 0.16 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 5.26 | 0.03 | 3.51 | 0.02 | 0.86 | 0.04 | 0.53 | 0.04 | 0.98 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 5.83 | 0.05 | 2.32 | 0.04 | 0.69 | 0.06 | 0.4 | 0.02 | 0.3 | 0.03 | 0.33 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 2.35 | 0.05 | 3.63 | 0.03 | 0.62 | 0.07 | 0.66 | 0.04 | 1.02 | 0.03 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 6.38 | 0.03 | 2.5 | 0.03 | 0.64 | 0.04 | 0.23 | 0.02 | 0.68 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 4.88 | 0.07 | 2.69 | 0.05 | 0.37 | 0.07 | 0.57 | 0.03 | 0.48 | 0.04 | 0.19 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.15 | 0 | 0.17 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 5:55 | 0.03 | 3.79 | 0.06 | 3.31 | 0.02 | 0.89 | 0.04 | 0.85 | 0.03 | 0.55 | 0.03 | 0.45 | 0 | 0.19 | 0 | 0.05 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 3.57 | 0.04 | 3.85 | 0.02 | 1.24 | 0.04 | 1.08 | 0.02 | 0.69 | 0 | 0.26 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 5.19 | 0.07 | 2.49 | 0.03 | 0.82 | 0.05 | 0.51 | 0.01 | 0.41 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.18 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.33 | 0.03 | 3.86 | 0 | 1.19 | 0.05 | 0.88 | 0.03 | 0.7 | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 5.04 | 0.05 | 2.82 | 0.01 | 0.68 | 0.03 | 0.89 | 0 | 0.18 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 4.98 | 0.07 | 2.93 | 0.02 | 0.76 | 0.05 | 0.59 | 0.02 | 0.52 | 0.03 | 0.36 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 5:56 | 0.03 | 3.07 | 0.07 | 3.24 | 0.02 | 0.75 | 0.05 | 1.2 | 0.03 | 0.65 | 0.01 | 0.56 | 0 | 0.27 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.14 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 4.85 | 0.05 | 4.13 | 0.02 | 1.6 | 0.04 | 1.26 | 0.03 | 1.05 | 0.01 | 0.32 | 0 | 0.2 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 5.13 | 0.07 | 2.85 | 0.03 | 0.53 | 0.06 | 0.44 | 0.02 | 0.42 | 0.01 | 0.37 | 0 | 0.19 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.21 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 2.14 | 0.05 | 4.03 | 0.01 | 1.32 | 0.05 | 1.09 | 0.03 | 0.96 | 0.01 | 0.46 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 5.71 | 0.05 | 3.21 | 0.02 | 0.8 | 0.04 | 0.92 | 0.03 | 0.75 | 0.01 | 0.29 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 4.43 | 0.08 | 2.87 | 0 | 0.61 | 0.06 | 0.75 | 0 | 0.36 | 0 | 0.47 | 0 | 0.16 | 0 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.19 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 5:57 | 0.04 | 2.15 | 0.08 | 3.06 | 0.03 | 0.65 | 0.07 | 1.11 | 0.05 | 0.24 | 0.03 | 0.33 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 5.78 | 0.05 | 3.92 | 0.02 | 1.48 | 0.05 | 0.75 | 0.05 | 0.84 | 0.01 | 0.21 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 5.31 | 0.08 | 3.03 | 0.04 | 0.35 | 0.06 | 0.42 | 0.04 | 0.76 | 0.01 | 0.7 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.13 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.77 | 0.05 | 3.87 | 0.02 | 1.18 | 0.07 | 1.01 | 0.04 | 0.57 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 6.34 | 0.05 | 3.13 | 0.02 | 0.66 | 0.04 | 0.62 | 0.04 | 0.85 | 0 | 0.47 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.06 | 3.9 | 0.09 | 2.84 | 0.02 | 0.55 | 0.07 | 0.46 | 0.03 | 0.42 | 0.02 | 0.59 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 5:58 | 0.02 | 3.09 | 0.09 | 3.29 | 0.05 | 1.24 | 0.06 | 0.56 | 0.04 | 0.44 | 0 | 0.16 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 4.88 | 0.04 | 3.69 | 0.03 | 1.7 | 0.06 | 0.55 | 0.05 | 0.6 | 0 | 0.18 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 5.79 | 0.08 | 2.61 | 0.04 | 0.44 | 0.07 | 0.52 | 0.03 | 0.72 | 0.01 | 0.59 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.82 | 0.05 | 3.83 | 0.03 | 1.6 | 0.07 | 0.44 | 0.04 | 0.6 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 6.09 | 0.06 | 2.74 | 0.02 | 0.74 | 0.04 | 0.46 | 0.04 | 0.75 | 0 | 0.39 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 4.84 | 0.09 | 2.94 | 0.04 | 0.96 | 0.07 | 0.17 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.42 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 5:59 | 0.03 | 2.6 | 0.07 | 3.21 | 0.02 | 0.69 | 0.04 | 0.56 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.26 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 5.39 | 0.03 | 3.72 | 0.01 | 1.14 | 0.05 | 0.42 | 0.03 | 0.56 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 5.64 | 0.09 | 2.7 | 0.03 | 0.74 | 0.05 | 0.63 | 0.01 | 0.63 | 0 | 0.68 | 0 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 2.36 | 0.04 | 3.84 | 0.02 | 0.96 | 0.06 | 0.36 | 0.02 | 0.51 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 6.29 | 0.06 | 2.71 | 0.02 | 0.67 | 0.04 | 0.48 | 0.02 | 0.64 | 0 | 0.45 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 4.39 | 0.09 | 2.94 | 0.01 | 0.78 | 0.05 | 0.25 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.51 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 6:00 | 0.03 | 2.25 | 0.05 | 3.11 | 0.01 | 0.64 | 0.04 | 0.49 | 0.02 | 0.45 | 0 | 0.25 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 5.14 | 0.05 | 3.49 | 0.02 | 0.73 | 0.05 | 0.41 | 0.03 | 0.74 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 5.05 | 0.08 | 2.95 | 0.03 | 0.76 | 0.04 | 0.71 | 0.02 | 0.78 | 0 | 0.54 | 0 | 0.2 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.09 | 0.02 | 3.58 | 0 | 0.74 | 0.05 | 0.29 | 0.02 | 0.66 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 5.81 | 0.07 | 2.68 | 0.01 | 0.31 | 0.03 | 0.27 | 0.03 | 0.86 | 0 | 0.33 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.95 | 0.08 | 3.14 | 0.02 | 0.8 | 0.04 | 0.32 | 0 | 0.32 | 0 | 0.45 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 6:01 | 0.03 | 1.49 | 0.05 | 2.65 | 0.01 | 0.93 | 0.05 | 0.79 | 0.02 | 0.56 | 0 | 0.22 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 6.05 | 0.05 | 3.69 | 0.01 | 1.59 | 0.05 | 0.32 | 0.03 | 0.78 | 0 | 0.08 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 5.02 | 0.09 | 3.25 | 0.03 | 0.67 | 0.04 | 0.81 | 0.02 | 0.72 | 0 | 0.52 | 0 | 0.16 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 2.71 | 0.02 | 3.44 | 0.01 | 1.41 | 0.06 | 0.56 | 0.02 | 0.72 | 0 | 0.16 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 6.31 | 0.06 | 3.04 | 0.02 | 0.56 | 0.03 | 0.59 | 0.02 | 0.84 | 0 | 0.27 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 3.58 | 0.08 | 2.95 | 0.02 | 0.91 | 0.03 | 0.32 | 0 | 0.33 | 0 | 0.41 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 6:02 | 0.04 | 2.44 | 0.1 | 2.63 | 0.02 | 0.8 | 0.09 | 0.73 | 0.02 | 0.61 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 6.26 | 0.06 | 4.27 | 0.03 | 1.78 | 0.07 | 0.4 | 0.05 | 0.95 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.07 | 6.12 | 0.11 | 3.5 | 0.08 | 0.96 | 0.05 | 1.07 | 0.04 | 0.98 | 0.02 | 0.63 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 2.31 | 0.06 | 3.72 | 0.02 | 1.45 | 0.09 | 0.63 | 0.02 | 0.84 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 7.09 | 0.08 | 3.5 | 0.05 | 0.49 | 0.03 | 0.81 | 0.04 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 4.84 | 0.12 | 3.03 | 0.03 | 0.98 | 0.07 | 0.37 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.47 | 0 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.14 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 6:03 | 0.03 | 3.12 | 0.07 | 2.87 | 0.01 | 0.69 | 0.05 | 0.68 | 0.02 | 0.57 | 0 | 0.19 | 0 | 0.19 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 5.67 | 0.04 | 4.52 | 0.02 | 1.55 | 0.05 | 0.65 | 0.02 | 0.83 | 0 | 0.14 | 0 | 0.18 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 6.17 | 0.09 | 3.43 | 0.05 | 1.05 | 0.03 | 1.19 | 0.03 | 0.96 | 0 | 0.69 | 0 | 0.18 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 1.73 | 0.03 | 4.01 | 0.01 | 1.23 | 0.05 | 0.65 | 0.02 | 0.78 | 0 | 0.17 | 0 | 0.2 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 6.8 | 0.07 | 3.58 | 0.03 | 0.41 | 0.03 | 1.01 | 0.02 | 1.02 | 0 | 0.46 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.15 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 5.29 | 0.09 | 3.09 | 0.02 | 0.91 | 0.03 | 0.46 | 0.01 | 0.34 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.19 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 6:04 | 0.03 | 2.39 | 0.08 | 2.98 | 0.02 | 0.39 | 0.06 | 0.74 | 0.04 | 0.56 | 0 | 0.15 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 5.32 | 0.03 | 4.51 | 0 | 0.64 | 0.03 | 0.4 | 0.04 | 0.99 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 5.29 | 0.08 | 3.78 | 0.05 | 1.23 | 0.04 | 0.98 | 0.04 | 1.11 | 0 | 0.61 | 0 | 0.32 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.94 | 0.04 | 4.16 | 0.01 | 0.35 | 0.05 | 0.44 | 0.03 | 0.88 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 6.06 | 0.06 | 3.67 | 0.03 | 0.42 | 0.03 | 0.7 | 0.04 | 1.2 | 0 | 0.37 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 4.37 | 0.09 | 3.19 | 0.02 | 0.65 | 0.05 | 0.38 | 0.02 | 0.41 | 0 | 0.39 | 0 | 0.25 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 6:05 | 0.03 | 2.15 | 0.06 | 3.07 | 0 | 0.36 | 0.05 | 0.54 | 0.02 | 0.62 | 0 | 0.21 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 5.23 | 0.04 | 4.03 | 0 | 0.65 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 1.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.2 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 4.19 | 0.1 | 3.92 | 0.02 | 1.02 | 0.04 | 1.03 | 0.04 | 0.58 | 0 | 0.57 | 0 | 0.23 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 2.02 | 0.03 | 3.92 | 0 | 0.38 | 0.04 | 0.36 | 0.02 | 0.96 | 0 | 0.15 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 5.39 | 0.07 | 3.54 | 0 | 0.54 | 0.03 | 0.63 | 0.03 | 0.88 | 0 | 0.31 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 3.57 | 0.09 | 3.39 | 0 | 0.41 | 0.04 | 0.42 | 0.01 | 0.31 | 0 | 0.42 | 0 | 0.16 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 6:06 | 0.04 | 1.68 | 0.06 | 3.1 | 0.02 | 0.62 | 0.05 | 0.52 | 0.02 | 0.83 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 4.98 | 0.05 | 4.16 | 0.03 | 0.57 | 0.02 | 0.48 | 0.03 | 1.23 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 3.13 | 0.1 | 4.14 | 0.03 | 0.62 | 0.05 | 0.87 | 0.04 | 0.52 | 0 | 0.67 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 2.07 | 0.05 | 3.93 | 0.02 | 0.43 | 0.04 | 0.27 | 0.03 | 1.17 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.66 | 0.07 | 3.89 | 0.02 | 0.33 | 0.04 | 0.39 | 0.04 | 0.98 | 0 | 0.4 | 0 | 0.08 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 2.71 | 0.09 | 3.5 | 0.01 | 0.51 | 0.04 | 0.4 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.35 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 6:07 | 0.03 | 2.33 | 0.09 | 3.32 | 0.03 | 0.61 | 0.06 | 0.44 | 0.03 | 0.82 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 5.17 | 0.05 | 4.57 | 0.02 | 1.13 | 0.04 | 0.88 | 0.03 | 1.11 | 0.01 | 0.29 | 0.01 | 0.26 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 3.87 | 0.1 | 4.06 | 0.05 | 0.55 | 0.05 | 0.9 | 0.05 | 0.47 | 0.02 | 0.72 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 1.89 | 0.06 | 4.23 | 0.03 | 0.87 | 0.06 | 0.31 | 0.03 | 1.11 | 0.01 | 0.27 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 5.2 | 0.07 | 4.1 | 0.03 | 0.52 | 0.04 | 0.45 | 0.04 | 0.89 | 0.02 | 0.57 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 3.5 | 0.11 | 3.56 | 0.02 | 0.66 | 0.04 | 0.47 | 0.03 | 0.23 | 0.02 | 0.34 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 6:08 | 0.04 | 2.37 | 0.08 | 3.25 | 0.02 | 0.83 | 0.06 | 0.58 | 0.03 | 0.78 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 5.31 | 0.06 | 4.48 | 0.02 | 1.39 | 0.05 | 0.9 | 0.03 | 0.94 | 0.01 | 0.26 | 0 | 0.19 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 4.1 | 0.1 | 3.86 | 0.05 | 0.6 | 0.05 | 0.83 | 0.04 | 0.43 | 0.02 | 0.48 | 0 | 0.2 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 1.86 | 0.05 | 4.16 | 0.02 | 1.13 | 0.06 | 0.32 | 0.03 | 0.99 | 0.01 | 0.25 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 5.42 | 0.07 | 3.92 | 0.04 | 0.71 | 0.05 | 0.25 | 0.04 | 0.76 | 0.01 | 0.42 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 3.65 | 0.1 | 3.44 | 0.03 | 0.75 | 0.04 | 0.36 | 0.03 | 0.27 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 6:09 | 0.04 | 2.28 | 0.06 | 3.21 | 0.02 | 0.76 | 0.04 | 0.59 | 0.02 | 0.74 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 5.38 | 0.05 | 4.44 | 0.02 | 0.91 | 0.03 | 0.85 | 0.03 | 1.07 | 0.01 | 0.24 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 4.12 | 0.1 | 3.95 | 0.02 | 0.81 | 0.04 | 0.89 | 0.05 | 0.48 | 0.01 | 0.52 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 1.97 | 0.04 | 4.09 | 0.02 | 0.81 | 0.04 | 0.26 | 0.02 | 1.04 | 0 | 0.23 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 5.45 | 0.06 | 3.94 | 0.02 | 0.32 | 0.04 | 0.5 | 0.05 | 0.88 | 0 | 0.42 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 3.65 | 0.09 | 3.51 | 0.01 | 0.85 | 0.03 | 0.39 | 0.03 | 0.23 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 6:10 | 0.03 | 0.79 | 0.06 | 3.04 | 0.01 | 0.86 | 0.03 | 1 | 0 | 0.45 | 0 | 0.18 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 6.31 | 0.05 | 4.35 | 0.02 | 0.53 | 0.03 | 0.88 | 0.03 | 0.85 | 0.01 | 0.42 | 0 | 0.1 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 3.36 | 0.09 | 4.1 | 0.03 | 0.67 | 0.05 | 0.9 | 0.05 | 0.74 | 0.02 | 0.65 | 0 | 0.2 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 3.5 | 0.04 | 4.01 | 0 | 0.54 | 0.03 | 0.96 | 0.02 | 0.73 | 0 | 0.3 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 5.56 | 0.06 | 3.95 | 0.02 | 0.43 | 0.04 | 0.95 | 0.04 | 0.91 | 0.02 | 0.38 | 0 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 2.14 | 0.09 | 3.42 | 0.01 | 0.78 | 0.03 | 0.16 | 0.02 | 0.28 | 0.01 | 0.47 | 0 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 6:11 | 0.04 | 1.58 | 0.06 | 3.35 | 0.02 | 0.8 | 0.05 | 0.57 | 0.02 | 0.58 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 5.24 | 0.05 | 4.45 | 0.01 | 0.31 | 0.03 | 0.83 | 0.03 | 0.7 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 3.52 | 0.09 | 3.9 | 0.04 | 0.63 | 0.06 | 0.88 | 0.04 | 0.38 | 0.02 | 0.59 | 0 | 0.21 | 0 | 0.16 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 2.21 | 0.04 | 4.2 | 0.01 | 0.49 | 0.04 | 0.57 | 0.02 | 0.73 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 5.03 | 0.06 | 3.73 | 0.02 | 0.35 | 0.04 | 0.83 | 0.04 | 0.62 | 0 | 0.36 | 0 | 0.09 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 2.88 | 0.08 | 3.63 | 0.03 | 0.63 | 0.04 | 0.3 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.4 | 0 | 0.16 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 6:12 | 0.04 | 2.59 | 0.06 | 3.23 | 0.02 | 0.47 | 0.04 | 0.52 | 0.01 | 0.76 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 4.61 | 0.05 | 4.34 | 0.02 | 0.51 | 0.04 | 0.93 | 0.02 | 0.92 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 3.9 | 0.1 | 3.83 | 0.03 | 0.63 | 0.05 | 1.01 | 0.04 | 0.38 | 0.02 | 0.64 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 1.34 | 0.04 | 4.02 | 0.02 | 0.43 | 0.04 | 0.46 | 0.02 | 0.97 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 4.88 | 0.07 | 3.66 | 0.02 | 0.51 | 0.04 | 0.9 | 0.03 | 0.71 | 0.02 | 0.49 | 0 | 0.05 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 3.73 | 0.09 | 3.61 | 0.01 | 0.45 | 0.04 | 0.48 | 0.02 | 0.3 | 0.01 | 0.32 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 6:13 | 0.03 | 3.41 | 0.06 | 3.22 | 0.02 | 0.53 | 0.04 | 0.41 | 0.02 | 0.77 | 0 | 0.33 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 4.71 | 0.04 | 4.1 | 0.02 | 0.69 | 0.04 | 0.74 | 0.02 | 0.86 | 0 | 0.37 | 0 | 0.24 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 4.8 | 0.1 | 3.14 | 0.03 | 0.53 | 0.05 | 0.85 | 0.02 | 0.47 | 0 | 0.47 | 0 | 0.23 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.27 | 0.03 | 3.89 | 0.02 | 0.36 | 0.04 | 0.31 | 0.02 | 0.94 | 0 | 0.39 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 5.45 | 0.07 | 3.26 | 0.02 | 0.51 | 0.04 | 0.71 | 0.02 | 0.72 | 0 | 0.45 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 4.68 | 0.09 | 3.24 | 0 | 0.3 | 0.04 | 0.56 | 0 | 0.32 | 0 | 0.21 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 6:14 | 0.03 | 2.83 | 0.06 | 3.28 | 0.02 | 0.41 | 0.05 | 0.57 | 0.01 | 0.55 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 4.78 | 0.05 | 3.84 | 0.02 | 1.07 | 0.04 | 0.52 | 0.01 | 0.85 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.19 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 4.39 | 0.11 | 3.06 | 0.04 | 1.01 | 0.06 | 0.41 | 0.02 | 0.29 | 0.01 | 0.14 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.19 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.61 | 0.04 | 3.79 | 0.01 | 0.72 | 0.05 | 0.37 | 0.01 | 0.79 | 0 | 0.29 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 5.27 | 0.06 | 3.23 | 0.02 | 0.9 | 0.03 | 0.42 | 0.02 | 0.5 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.04 | 0.09 | 3.13 | 0.02 | 0.56 | 0.04 | 0.53 | 0 | 0.37 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.05 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 6:15 | 0.02 | 2.02 | 0.05 | 3.05 | 0.02 | 0.64 | 0.04 | 0.44 | 0.01 | 0.38 | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.15 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 4.19 | 0.04 | 3.2 | 0 | 1.13 | 0.02 | 0.53 | 0.02 | 0.48 | 0 | 0.25 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 3.06 | 0.11 | 2.89 | 0.04 | 1.38 | 0.06 | 0.54 | 0.02 | 0.96 | 0.02 | 0.37 | 0 | 0.14 | 0 | 0.22 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 1.44 | 0.03 | 3.21 | 0 | 0.98 | 0.04 | 0.23 | 0.01 | 0.48 | 0 | 0.35 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 0.06 | 2.94 | 0.02 | 1.24 | 0.03 | 0.59 | 0.02 | 0.41 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.79 | 0.09 | 2.98 | 0.01 | 0.89 | 0.04 | 0.55 | 0.02 | 0.7 | 0 | 0.42 | 0 | 0.06 | 0 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 6:16 | 0.03 | 1.39 | 0.06 | 2.78 | 0.02 | 0.77 | 0.04 | 0.56 | 0.02 | 0.17 | 0.03 | 0.56 | 0 | 0.14 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 3.93 | 0.04 | 3.06 | 0.02 | 1.24 | 0.02 | 0.53 | 0.03 | 0.22 | 0.01 | 0.35 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 1.9 | 0.09 | 3.1 | 0.03 | 1.07 | 0.06 | 0.52 | 0.02 | 0.64 | 0 | 0.44 | 0 | 0.05 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.51 | 0.05 | 2.89 | 0.02 | 1.12 | 0.03 | 0.25 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.49 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.26 | 0.06 | 3.07 | 0.02 | 1.24 | 0.03 | 0.58 | 0.03 | 0.31 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.84 | 0.08 | 2.99 | 0.02 | 0.64 | 0.05 | 0.61 | 0.02 | 0.33 | 0.01 | 0.57 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 6:17 | 0.04 | 1.27 | 0.05 | 2.85 | 0 | 0.58 | 0.04 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.02 | 0.63 | 0 | 0.18 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 4.39 | 0.05 | 3.3 | 0.02 | 1.15 | 0.03 | 0.52 | 0.02 | 0.25 | 0.01 | 0.41 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 1.94 | 0.11 | 3.41 | 0.03 | 0.87 | 0.06 | 0.6 | 0.02 | 0.59 | 0 | 0.37 | 0 | 0.05 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.93 | 0.05 | 3.09 | 0.01 | 0.94 | 0.04 | 0.25 | 0 | 0.2 | 0.02 | 0.55 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.62 | 0.07 | 3.32 | 0.01 | 1.13 | 0.04 | 0.64 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.74 | 0.09 | 3.14 | 0.01 | 0.42 | 0.05 | 0.74 | 0.02 | 0.31 | 0.01 | 0.56 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 6:18 | 0.02 | 0.98 | 0.05 | 2.88 | 0 | 0.33 | 0.05 | 1.05 | 0.01 | 0.18 | 0.02 | 0.7 | 0 | 0.24 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.14 | 0 | 0.2 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 5.08 | 0.06 | 3.51 | 0.02 | 1.49 | 0.03 | 0.19 | 0.02 | 0.83 | 0 | 0.26 | 0 | 0.28 | 0 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 1.66 | 0.09 | 3.91 | 0.03 | 0.72 | 0.05 | 0.72 | 0.03 | 0.48 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 3.03 | 0.05 | 3.32 | 0 | 1.01 | 0.04 | 0.55 | 0.01 | 0.49 | 0.01 | 0.49 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.17 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.87 | 0.07 | 3.67 | 0 | 1.22 | 0.03 | 0.49 | 0.03 | 0.66 | 0 | 0.24 | 0 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.13 | 0.08 | 3.28 | 0.01 | 0.37 | 0.04 | 0.97 | 0.02 | 0.31 | 0.01 | 0.36 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.12 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 6:19 | 0.03 | 1.08 | 0.06 | 2.51 | 0 | 0.39 | 0.06 | 1.07 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.57 | 0 | 0.2 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.19 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 5.9 | 0.06 | 3.64 | 0.02 | 1.51 | 0.02 | 0.55 | 0.02 | 1.03 | 0 | 0.21 | 0 | 0.29 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 2.01 | 0.09 | 4.02 | 0.03 | 0.59 | 0.05 | 0.69 | 0.04 | 0.42 | 0.01 | 0.47 | 0.01 | 0.19 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 3.78 | 0.06 | 3.3 | 0.01 | 0.74 | 0.04 | 0.9 | 0.01 | 0.78 | 0 | 0.27 | 0 | 0.17 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 4.58 | 0.05 | 3.8 | 0.01 | 1.2 | 0.04 | 0.45 | 0.03 | 0.82 | 0 | 0.28 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.02 | 0.09 | 3.04 | 0.02 | 0.52 | 0.04 | 0.9 | 0.03 | 0.13 | 0 | 0.28 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 6:20 | 0.04 | 1.05 | 0.08 | 2.82 | 0.01 | 0.7 | 0.07 | 1 | 0 | 0.64 | 0.01 | 0.62 | 0 | 0.29 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 4.55 | 0.04 | 3.43 | 0.02 | 1.16 | 0.04 | 0.67 | 0.03 | 0.92 | 0 | 0.18 | 0 | 0.36 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 1.89 | 0.08 | 3.69 | 0.04 | 1.38 | 0.06 | 0.27 | 0.01 | 0.81 | 0.02 | 0.33 | 0 | 0.17 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 2.2 | 0.05 | 3.33 | 0.01 | 0.4 | 0.06 | 0.94 | 0.02 | 0.88 | 0 | 0.44 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.73 | 0.06 | 3.4 | 0.02 | 1.44 | 0.05 | 0.34 | 0.02 | 0.76 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 1.57 | 0.09 | 3.15 | 0.02 | 1.15 | 0.05 | 0.7 | 0 | 0.66 | 0 | 0.46 | 0 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 6:21 | 0.02 | 1.06 | 0.05 | 2.83 | 0.01 | 0.99 | 0.06 | 1.23 | 0.02 | 0.74 | 0.01 | 0.64 | 0 | 0.26 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 3.87 | 0.05 | 3.52 | 0 | 0.76 | 0.04 | 0.28 | 0.03 | 0.95 | 0 | 0.24 | 0 | 0.38 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.48 | 0.08 | 3.89 | 0.03 | 1.3 | 0.06 | 0.29 | 0.03 | 0.68 | 0.03 | 0.3 | 0 | 0.19 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.62 | 0.04 | 3.31 | 0 | 0.23 | 0.05 | 0.85 | 0.01 | 0.96 | 0 | 0.51 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 3.09 | 0.05 | 3.6 | 0.01 | 1.18 | 0.05 | 0.15 | 0.03 | 0.65 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.45 | 0.07 | 3.32 | 0.02 | 1.3 | 0.05 | 0.85 | 0.03 | 0.67 | 0 | 0.43 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 6:22 | 0.02 | 1.06 | 0.06 | 2.89 | 0 | 0.8 | 0.06 | 1.23 | 0.02 | 0.51 | 0.02 | 0.55 | 0 | 0.25 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 4.02 | 0.05 | 3.7 | 0.01 | 0.69 | 0.04 | 0.24 | 0.04 | 0.75 | 0 | 0.14 | 0 | 0.31 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 1.73 | 0.08 | 4.06 | 0.04 | 1.28 | 0.07 | 0.36 | 0.04 | 0.43 | 0.03 | 0.29 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.72 | 0.04 | 3.47 | 0 | 0.15 | 0.06 | 0.84 | 0.02 | 0.71 | 0 | 0.39 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.3 | 0.06 | 3.77 | 0.02 | 1.12 | 0.06 | 0.16 | 0.05 | 0.44 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.59 | 0.08 | 3.39 | 0.02 | 1.16 | 0.05 | 0.84 | 0.03 | 0.49 | 0 | 0.38 | 0 | 0.08 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.15 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 6:23 | 0.03 | 0.65 | 0.07 | 2.71 | 0 | 0.73 | 0.05 | 1.2 | 0.01 | 0.46 | 0.01 | 0.54 | 0 | 0.23 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.79 | 0.05 | 3.5 | 0.02 | 0.69 | 0.04 | 0.51 | 0.03 | 0.76 | 0 | 0.14 | 0 | 0.26 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 2.01 | 0.08 | 4.01 | 0.04 | 1.5 | 0.05 | 0.4 | 0.03 | 0.53 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.13 | 0 | 0.18 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.38 | 0.04 | 3.31 | 0 | 0.11 | 0.05 | 0.97 | 0.01 | 0.7 | 0 | 0.33 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 3.88 | 0.06 | 3.6 | 0.02 | 1.23 | 0.05 | 0.29 | 0.03 | 0.52 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 1.51 | 0.08 | 3.25 | 0.02 | 1.26 | 0.04 | 0.81 | 0.02 | 0.47 | 0.01 | 0.42 | 0 | 0.1 | 0 | 0.17 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 6:24 | 0.05 | 1.69 | 0.06 | 2.94 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.89 | 0.02 | 0.49 | 0.03 | 0.49 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 3.98 | 0.06 | 3.53 | 0.03 | 0.76 | 0.05 | 0.39 | 0.03 | 0.93 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.27 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 2.34 | 0.09 | 3.73 | 0.04 | 1.43 | 0.05 | 0.33 | 0.04 | 0.58 | 0.03 | 0.28 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.17 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.35 | 0.05 | 3.45 | 0.03 | 0.37 | 0.05 | 0.7 | 0.03 | 0.8 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.6 | 0.07 | 3.38 | 0.03 | 1.24 | 0.04 | 0.28 | 0.04 | 0.77 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 2.3 | 0.09 | 3.3 | 0.03 | 1 | 0.04 | 0.63 | 0.03 | 0.37 | 0.03 | 0.28 | 0 | 0.11 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 6:25 | 0.03 | 1.99 | 0.06 | 2.89 | 0.02 | 0.63 | 0.03 | 0.86 | 0.02 | 0.52 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 4.61 | 0.05 | 3.77 | 0.02 | 0.65 | 0.02 | 0.54 | 0.01 | 0.93 | 0 | 0.24 | 0 | 0.21 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 3.31 | 0.09 | 3.57 | 0.04 | 1.25 | 0.05 | 0.54 | 0.04 | 0.41 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.16 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.54 | 0.05 | 3.61 | 0.01 | 0.46 | 0.03 | 0.66 | 0 | 0.82 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 4.55 | 0.06 | 3.36 | 0.02 | 1.1 | 0.04 | 0.61 | 0.03 | 0.76 | 0 | 0.19 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 3.04 | 0.09 | 3.16 | 0.02 | 0.87 | 0.03 | 0.52 | 0.03 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 6:26 | 0.03 | 1.56 | 0.07 | 2.83 | 0.02 | 0.62 | 0.05 | 0.94 | 0.02 | 0.38 | 0.03 | 0.29 | 0 | 0.17 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 4.62 | 0.06 | 3.67 | 0.01 | 0.57 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.63 | 0 | 0.13 | 0 | 0.17 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 2.69 | 0.1 | 3.85 | 0.04 | 1.19 | 0.05 | 0.39 | 0.04 | 0.24 | 0.03 | 0.19 | 0 | 0.09 | 0 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.79 | 0.04 | 3.48 | 0.01 | 0.3 | 0.04 | 0.62 | 0.01 | 0.57 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.17 | 0.08 | 3.45 | 0.02 | 0.99 | 0.04 | 0.38 | 0.04 | 0.37 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 2.44 | 0.09 | 3.32 | 0.03 | 0.87 | 0.04 | 0.45 | 0.03 | 0.29 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 6:27 | 0.03 | 0.7 | 0.06 | 2.51 | 0 | 0.9 | 0.07 | 0.77 | 0.03 | 0.24 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 4.85 | 0.05 | 3.52 | 0.02 | 0.62 | 0.05 | 0.78 | 0.03 | 0.41 | 0.01 | 0.32 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 1.88 | 0.1 | 3.71 | 0.03 | 0.79 | 0.07 | 0.71 | 0.05 | 0.51 | 0.03 | 0.25 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 2.35 | 0.04 | 3.2 | 0.01 | 0.6 | 0.06 | 0.49 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.25 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 3.82 | 0.06 | 3.29 | 0.02 | 0.77 | 0.06 | 0.74 | 0.05 | 0.48 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 1.47 | 0.09 | 3.15 | 0.02 | 0.65 | 0.06 | 0.45 | 0.04 | 0.34 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 6:28 | 0.03 | 0.86 | 0.05 | 2.33 | 0.01 | 1.1 | 0.07 | 0.83 | 0.03 | 0.23 | 0.03 | 0.36 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 5.65 | 0.03 | 3.97 | 0.01 | 0.49 | 0.04 | 0.91 | 0.04 | 0.37 | 0.01 | 0.48 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 2.95 | 0.09 | 3.38 | 0.02 | 0.71 | 0.07 | 0.9 | 0.07 | 0.68 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 2.75 | 0.03 | 3.37 | 0 | 0.55 | 0.05 | 0.67 | 0.03 | 0.31 | 0 | 0.42 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 4.92 | 0.06 | 3.43 | 0.01 | 0.59 | 0.06 | 0.99 | 0.06 | 0.57 | 0.01 | 0.35 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 2.18 | 0.08 | 2.82 | 0.01 | 0.82 | 0.07 | 0.52 | 0.05 | 0.39 | 0 | 0.1 | 0 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 6:29 | 0.04 | 0.53 | 0.06 | 2.44 | 0.02 | 1.19 | 0.07 | 0.91 | 0.04 | 0.47 | 0.03 | 0.21 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 5.79 | 0.03 | 3.87 | 0.02 | 0.41 | 0.04 | 0.81 | 0.03 | 0.55 | 0 | 0.29 | 0 | 0.21 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 2.56 | 0.1 | 3.64 | 0.03 | 0.67 | 0.06 | 0.93 | 0.06 | 0.57 | 0.04 | 0.55 | 0.01 | 0.28 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 3.01 | 0.04 | 3.35 | 0.02 | 0.54 | 0.05 | 0.85 | 0.03 | 0.53 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 4.76 | 0.06 | 3.46 | 0.02 | 0.53 | 0.05 | 0.96 | 0.05 | 0.65 | 0.02 | 0.42 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 1.74 | 0.08 | 3.06 | 0.02 | 0.95 | 0.06 | 0.35 | 0.05 | 0.27 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.17 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 6:30 | 0.03 | 1.37 | 0.06 | 2.63 | 0.02 | 0.86 | 0.04 | 1 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 5.2 | 0.03 | 3.67 | 0 | 0.58 | 0.03 | 0.59 | 0.02 | 0.62 | 0 | 0.16 | 0 | 0.19 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 2.86 | 0.09 | 3.4 | 0.03 | 1.22 | 0.05 | 0.61 | 0.04 | 0.53 | 0.03 | 0.32 | 0 | 0.17 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 2.23 | 0.04 | 3.36 | 0 | 0.28 | 0.04 | 0.82 | 0.01 | 0.54 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 4.61 | 0.05 | 3.23 | 0.02 | 0.96 | 0.04 | 0.68 | 0.03 | 0.62 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 2.4 | 0.09 | 3.01 | 0.01 | 1.15 | 0.04 | 0.57 | 0.03 | 0.28 | 0 | 0.22 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 6:31 | 0.04 | 1.35 | 0.06 | 2.61 | 0.02 | 0.61 | 0.04 | 0.82 | 0.01 | 0.5 | 0.02 | 0.4 | 0 | 0.24 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 4.16 | 0.05 | 3.63 | 0.02 | 0.66 | 0.04 | 0.17 | 0.02 | 0.69 | 0 | 0.15 | 0 | 0.25 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 1.86 | 0.09 | 3.7 | 0.03 | 1.07 | 0.05 | 0.29 | 0.03 | 0.4 | 0.03 | 0.29 | 0 | 0.11 | 0 | 0.17 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.63 | 0.05 | 3.32 | 0.02 | 0.33 | 0.04 | 0.47 | 0 | 0.67 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.4 | 0.05 | 3.37 | 0.02 | 0.95 | 0.05 | 0.24 | 0.03 | 0.5 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 1.85 | 0.08 | 3.17 | 0 | 0.84 | 0.04 | 0.59 | 0.03 | 0.38 | 0 | 0.19 | 0 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 6:32 | 0.05 | 0.36 | 0.08 | 2.49 | 0.07 | 0.83 | 0.08 | 0.59 | 0.03 | 0.26 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 5.41 | 0.08 | 3.66 | 0.1 | 0.69 | 0.07 | 0.63 | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.22 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 2.09 | 0.08 | 3.8 | 0.05 | 0.86 | 0.04 | 0.22 | 0.03 | 0.18 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.96 | 0.07 | 3.33 | 0.1 | 0.61 | 0.08 | 0.56 | 0.02 | 0.37 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 4.27 | 0.07 | 3.46 | 0.08 | 0.85 | 0.05 | 0.34 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.16 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 1.34 | 0.09 | 3.04 | 0.03 | 0.5 | 0.05 | 0.31 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 6:33 | 0.05 | 0.16 | 0.08 | 2.82 | 0.01 | 0.51 | 0.06 | 0.93 | 0.02 | 0.38 | 0.01 | 0.33 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 4.5 | 0.05 | 3.62 | 0.01 | 0.76 | 0.05 | 0.49 | 0.02 | 0.36 | 0 | 0.25 | 0 | 0.13 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 1.07 | 0.08 | 3.88 | 0.04 | 0.91 | 0.05 | 0.29 | 0.03 | 0.28 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.49 | 0.06 | 3.43 | 0.01 | 0.36 | 0.06 | 0.66 | 0 | 0.37 | 0 | 0.17 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.2 | 0.04 | 3.56 | 0.03 | 0.95 | 0.05 | 0.13 | 0.03 | 0.34 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.68 | 0.09 | 3.27 | 0.02 | 0.68 | 0.05 | 0.59 | 0.03 | 0.18 | 0 | 0.25 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 6:34 | 0.05 | 0.28 | 0.08 | 2.97 | 0.01 | 0.63 | 0.06 | 1.21 | 0.02 | 0.47 | 0.01 | 0.44 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 5.4 | 0.04 | 3.75 | 0.01 | 0.71 | 0.05 | 0.62 | 0.02 | 0.44 | 0 | 0.2 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 1.69 | 0.08 | 4.12 | 0.03 | 0.94 | 0.05 | 0.6 | 0.02 | 0.46 | 0.01 | 0.37 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 3.12 | 0.06 | 3.64 | 0.01 | 0.34 | 0.06 | 0.94 | 0 | 0.44 | 0 | 0.25 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 4.07 | 0.04 | 3.67 | 0.02 | 0.89 | 0.05 | 0.49 | 0.02 | 0.51 | 0 | 0.29 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.94 | 0.09 | 3.41 | 0.02 | 0.68 | 0.04 | 0.58 | 0.02 | 0.34 | 0 | 0.43 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 6:35 | 0.05 | 0.51 | 0.07 | 3.15 | 0.01 | 0.75 | 0.04 | 0.83 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.16 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 5.48 | 0.05 | 3.82 | 0.02 | 0.6 | 0.03 | 0.63 | 0.02 | 0.53 | 0 | 0.2 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 2.13 | 0.09 | 4.2 | 0.03 | 1.05 | 0.04 | 1.07 | 0.02 | 0.56 | 0.02 | 0.37 | 0 | 0.19 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.91 | 0.05 | 3.81 | 0.01 | 0.45 | 0.04 | 0.73 | 0.01 | 0.38 | 0 | 0.17 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 4.36 | 0.05 | 3.61 | 0.02 | 0.88 | 0.04 | 0.73 | 0.02 | 0.59 | 0 | 0.27 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 1.46 | 0.09 | 3.58 | 0.01 | 0.63 | 0.03 | 0.34 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.35 | 0 | 0.2 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.17 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 6:36 | 0.04 | 1.24 | 0.06 | 3.12 | 0.02 | 0.66 | 0.04 | 0.6 | 0.02 | 0.27 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 4.4 | 0.04 | 3.74 | 0.03 | 0.47 | 0.03 | 0.52 | 0.02 | 0.4 | 0 | 0.26 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 1.93 | 0.08 | 3.84 | 0.05 | 1.1 | 0.05 | 0.57 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.81 | 0.04 | 3.69 | 0.02 | 0.31 | 0.04 | 0.37 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.22 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.64 | 0.05 | 3.47 | 0.05 | 0.89 | 0.04 | 0.34 | 0.02 | 0.4 | 0 | 0.23 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.81 | 0.08 | 3.43 | 0.02 | 0.86 | 0.04 | 0.22 | 0.02 | 0.27 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 6:37 | 0.04 | 1.44 | 0.06 | 3.2 | 0.02 | 0.46 | 0.04 | 0.7 | 0 | 0.34 | 0.01 | 0.36 | 0 | 0.19 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 4.28 | 0.04 | 3.53 | 0 | 0.63 | 0.03 | 0.27 | 0.01 | 0.28 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 2.11 | 0.08 | 3.55 | 0.04 | 1.41 | 0.04 | 0.5 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.65 | 0.05 | 3.65 | 0.01 | 0.33 | 0.04 | 0.42 | 0 | 0.35 | 0 | 0.25 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.66 | 0.04 | 3.2 | 0.02 | 1.17 | 0.04 | 0.18 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 2 | 0.08 | 3.32 | 0.02 | 0.93 | 0.03 | 0.4 | 0 | 0.28 | 0 | 0.23 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 6:38 | 0.05 | 0.96 | 0.07 | 3.18 | 0.02 | 0.36 | 0.06 | 0.84 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.07 | 4.13 | 0.04 | 3.38 | 0 | 1.11 | 0.04 | 0.36 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.25 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 1.61 | 0.07 | 3.39 | 0.05 | 1.23 | 0.05 | 0.52 | 0.02 | 0.36 | 0 | 0.2 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 1.97 | 0.05 | 3.5 | 0.01 | 0.82 | 0.05 | 0.65 | 0 | 0.26 | 0 | 0.26 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.14 | 0.04 | 3.13 | 0.03 | 1.3 | 0.04 | 0.26 | 0.03 | 0.34 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 1.42 | 0.08 | 3.25 | 0.02 | 0.59 | 0.05 | 0.62 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.33 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 6:39 | 0.04 | 0.48 | 0.05 | 2.69 | 0.01 | 0.23 | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.29 | 0.01 | 0.26 | 0 | 0.11 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 4.81 | 0.04 | 3.2 | 0 | 0.73 | 0.04 | 0.41 | 0.02 | 0.43 | 0 | 0.36 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 1.35 | 0.08 | 3.1 | 0.04 | 0.66 | 0.05 | 0.34 | 0.03 | 0.31 | 0 | 0.21 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 2.52 | 0.04 | 3.1 | 0 | 0.45 | 0.06 | 0.41 | 0.01 | 0.39 | 0 | 0.29 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.46 | 0.04 | 2.86 | 0.02 | 0.78 | 0.05 | 0.37 | 0.03 | 0.39 | 0 | 0.22 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0.98 | 0.07 | 2.94 | 0.02 | 0.43 | 0.05 | 0.33 | 0.03 | 0.25 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 6:40 | 0.04 | 0.97 | 0.06 | 2.63 | 0.02 | 0.3 | 0.04 | 0.61 | 0.02 | 0.47 | 0.03 | 0.41 | 0 | 0.24 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 4.27 | 0.05 | 3.14 | 0.02 | 0.46 | 0.04 | 0.51 | 0.03 | 0.76 | 0 | 0.21 | 0 | 0.23 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 1.31 | 0.1 | 3.11 | 0.03 | 0.45 | 0.06 | 0.46 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.96 | 0.04 | 3.12 | 0.02 | 0.18 | 0.04 | 0.29 | 0.02 | 0.69 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.11 | 0.06 | 2.81 | 0.03 | 0.48 | 0.05 | 0.54 | 0.03 | 0.49 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 1.16 | 0.09 | 2.85 | 0.02 | 0.41 | 0.05 | 0.58 | 0.02 | 0.33 | 0.03 | 0.25 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 6:41 | 0.03 | 1.04 | 0.05 | 2.8 | 0 | 0.46 | 0.06 | 1.14 | 0 | 0.24 | 0 | 0.57 | 0 | 0.26 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 4.01 | 0.04 | 3.55 | 0 | 0.86 | 0.05 | 0.6 | 0.03 | 0.61 | 0 | 0.12 | 0 | 0.2 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 1.22 | 0.07 | 3.24 | 0.04 | 0.85 | 0.06 | 0.49 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.2 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.75 | 0.04 | 3.41 | 0 | 0.47 | 0.06 | 0.83 | 0.01 | 0.47 | 0 | 0.38 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.95 | 0.04 | 3.1 | 0.02 | 0.9 | 0.05 | 0.59 | 0.03 | 0.36 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 1.2 | 0.07 | 3 | 0.02 | 0.74 | 0.05 | 0.81 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.44 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 6:42 | 0.04 | 1.04 | 0.06 | 2.93 | 0.01 | 0.42 | 0.07 | 1.02 | 0.02 | 0.29 | 0.01 | 0.54 | 0 | 0.26 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 4.46 | 0.04 | 3.47 | 0.02 | 0.88 | 0.05 | 0.52 | 0.02 | 0.86 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.2 | 0 | 0.02 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 1.54 | 0.07 | 3.13 | 0.04 | 0.69 | 0.06 | 0.2 | 0.02 | 0.61 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 2.07 | 0.04 | 3.48 | 0.01 | 0.51 | 0.06 | 0.79 | 0 | 0.62 | 0.01 | 0.36 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.4 | 0.05 | 3.01 | 0.03 | 0.84 | 0.05 | 0.28 | 0.03 | 0.83 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 1.35 | 0.07 | 2.96 | 0.02 | 0.59 | 0.06 | 0.66 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.3 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 6:43 | 0.03 | 1.11 | 0.06 | 2.85 | 0.01 | 0.62 | 0.06 | 0.76 | 0.02 | 0.27 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 5.56 | 0.03 | 3.47 | 0 | 0.9 | 0.04 | 0.33 | 0.02 | 0.83 | 0 | 0.32 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 2.6 | 0.08 | 3.07 | 0.03 | 0.65 | 0.05 | 0.54 | 0.02 | 1.06 | 0 | 0.42 | 0 | 0.23 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.65 | 0.04 | 3.53 | 0 | 0.49 | 0.06 | 0.57 | 0 | 0.52 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.66 | 0.04 | 2.84 | 0.02 | 0.76 | 0.04 | 0.47 | 0.02 | 1.07 | 0 | 0.35 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.01 | 0.08 | 2.84 | 0.01 | 0.71 | 0.05 | 0.26 | 0.02 | 0.56 | 0 | 0.32 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 6:44 | 0.04 | 0.87 | 0.05 | 2.79 | 0.02 | 0.46 | 0.05 | 0.88 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0.32 | 0 | 0.2 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 5.12 | 0.03 | 3.28 | 0.01 | 0.66 | 0.04 | 0.17 | 0.03 | 0.7 | 0 | 0.37 | 0 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 1.77 | 0.08 | 3.11 | 0.05 | 0.52 | 0.06 | 0.26 | 0.02 | 0.6 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 2.59 | 0.04 | 3.34 | 0 | 0.42 | 0.04 | 0.51 | 0.02 | 0.36 | 0 | 0.17 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.9 | 0.05 | 2.86 | 0.04 | 0.62 | 0.05 | 0.21 | 0.03 | 0.73 | 0 | 0.25 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 1.33 | 0.08 | 2.84 | 0.03 | 0.51 | 0.05 | 0.61 | 0.02 | 0.42 | 0 | 0.24 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 6:45 | 0.06 | 1.2 | 0.07 | 2.81 | 0.02 | 0.56 | 0.05 | 0.76 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 5.15 | 0.03 | 3.29 | 0 | 1.17 | 0.04 | 0.39 | 0.03 | 0.55 | 0 | 0.29 | 0 | 0.18 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.06 | 2.55 | 0.08 | 2.82 | 0.04 | 0.49 | 0.05 | 0.43 | 0.01 | 0.34 | 0 | 0.25 | 0 | 0.21 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.29 | 0.04 | 3.34 | 0 | 0.85 | 0.05 | 0.51 | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.22 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.34 | 0.04 | 2.71 | 0.03 | 0.94 | 0.04 | 0.4 | 0.03 | 0.5 | 0 | 0.23 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 2.02 | 0.08 | 2.77 | 0.02 | 0.3 | 0.04 | 0.63 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.33 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 6:46 | 0.05 | 0.9 | 0.07 | 3 | 0.02 | 0.61 | 0.04 | 0.73 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.47 | 0 | 0.25 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 5.8 | 0.03 | 3.46 | 0 | 1.11 | 0.03 | 0.64 | 0.03 | 0.4 | 0 | 0.24 | 0 | 0.19 | 0 | 0.06 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 2.72 | 0.08 | 3.25 | 0.04 | 0.71 | 0.04 | 0.27 | 0.01 | 0.5 | 0 | 0.13 | 0 | 0.18 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.99 | 0.04 | 3.58 | 0 | 0.87 | 0.04 | 0.72 | 0.02 | 0.38 | 0.01 | 0.33 | 0 | 0.16 | 0 | 0.04 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.86 | 0.04 | 2.99 | 0.02 | 0.91 | 0.03 | 0.42 | 0.02 | 0.46 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 1.92 | 0.08 | 2.98 | 0.03 | 0.34 | 0.04 | 0.5 | 0.01 | 0.34 | 0.01 | 0.31 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 6:47 | 0.06 | 0.57 | 0.08 | 2.75 | 0.03 | 0.14 | 0.04 | 1.06 | 0.01 | 0.68 | 0.01 | 0.35 | 0 | 0.19 | 0 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 6.11 | 0.03 | 3.72 | 0.02 | 0.78 | 0.04 | 0.89 | 0.03 | 0.29 | 0.01 | 0.37 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 1.84 | 0.08 | 3.9 | 0.03 | 0.59 | 0.06 | 0.39 | 0.02 | 0.4 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 3.72 | 0.06 | 3.52 | 0.03 | 0.45 | 0.04 | 0.87 | 0.02 | 0.54 | 0.01 | 0.32 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.56 | 0.04 | 3.67 | 0.02 | 0.6 | 0.06 | 0.72 | 0.03 | 0.23 | 0 | 0.21 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0.85 | 0.08 | 3.07 | 0.03 | 0.32 | 0.04 | 0.63 | 0.02 | 0.6 | 0 | 0.19 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 6:48 | 0.05 | 0.59 | 0.06 | 3.02 | 0.03 | 0.27 | 0.04 | 1.38 | 0 | 0.88 | 0 | 0.34 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 5.83 | 0.04 | 3.86 | 0.02 | 0.79 | 0.04 | 0.71 | 0.03 | 0.41 | 0.01 | 0.35 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 2.15 | 0.07 | 4.08 | 0.03 | 0.43 | 0.06 | 0.46 | 0.03 | 0.47 | 0.01 | 0.25 | 0 | 0.24 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 3.23 | 0.05 | 3.73 | 0.02 | 0.54 | 0.04 | 0.89 | 0.01 | 0.7 | 0.01 | 0.29 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 4.59 | 0.05 | 3.75 | 0.02 | 0.42 | 0.05 | 0.65 | 0.03 | 0.38 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 1.38 | 0.07 | 3.37 | 0.02 | 0.23 | 0.04 | 0.75 | 0.02 | 0.71 | 0 | 0.3 | 0 | 0.16 | 0 | 0.03 | 0 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 6:49 | 0.03 | 0.37 | 0.04 | 3.16 | 0.02 | 0.2 | 0.05 | 1.42 | 0 | 0.81 | 0 | 0.33 | 0 | 0.16 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 5.17 | 0.03 | 3.92 | 0.02 | 0.5 | 0.05 | 0.91 | 0.04 | 0.34 | 0 | 0.46 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 1.57 | 0.07 | 4.19 | 0.02 | 0.34 | 0.07 | 0.64 | 0.03 | 0.74 | 0 | 0.23 | 0 | 0.3 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.74 | 0.03 | 3.77 | 0 | 0.24 | 0.05 | 0.78 | 0.02 | 0.58 | 0 | 0.41 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 3.85 | 0.05 | 3.8 | 0.02 | 0.38 | 0.06 | 0.87 | 0.04 | 0.51 | 0 | 0.35 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.08 | 0.06 | 3.6 | 0.02 | 0.27 | 0.05 | 0.9 | 0.01 | 0.86 | 0 | 0.14 | 0 | 0.2 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 6:50 | 0.03 | 0.52 | 0.04 | 3.34 | 0.01 | 0.37 | 0.05 | 1.52 | 0.01 | 0.68 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.13 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 5.61 | 0.04 | 4.02 | 0.02 | 0.44 | 0.04 | 0.8 | 0.03 | 0.44 | 0.01 | 0.31 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 2.34 | 0.09 | 4.26 | 0.02 | 0.63 | 0.07 | 0.53 | 0.03 | 0.59 | 0.01 | 0.29 | 0 | 0.26 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.86 | 0.03 | 3.99 | 0 | 0.37 | 0.05 | 0.95 | 0.03 | 0.57 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 4.52 | 0.06 | 3.83 | 0.03 | 0.3 | 0.06 | 0.75 | 0.03 | 0.52 | 0.01 | 0.3 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.62 | 0.07 | 3.66 | 0.02 | 0.55 | 0.06 | 0.9 | 0 | 0.63 | 0 | 0.1 | 0 | 0.17 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 6:51 | 0.04 | 0.75 | 0.06 | 2.95 | 0.02 | 0.59 | 0.04 | 1.47 | 0 | 0.31 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 5.08 | 0.04 | 3.77 | 0.02 | 0.4 | 0.04 | 0.66 | 0.03 | 0.75 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 2 | 0.08 | 4.27 | 0.03 | 0.55 | 0.05 | 0.64 | 0.02 | 0.7 | 0.01 | 0.42 | 0 | 0.27 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 2.43 | 0.05 | 3.62 | 0.02 | 0.35 | 0.04 | 1.13 | 0.02 | 0.54 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.01 | 0.03 | 3.77 | 0.02 | 0.33 | 0.05 | 0.71 | 0.03 | 0.81 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 1.58 | 0.08 | 3.49 | 0.02 | 0.58 | 0.03 | 0.57 | 0 | 0.32 | 0.01 | 0.29 | 0 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 6:52 | 0.05 | 0.67 | 0.06 | 3.42 | 0.02 | 0.82 | 0.05 | 1.3 | 0 | 0.33 | 0.01 | 0.28 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 4.81 | 0.04 | 3.86 | 0.01 | 0.76 | 0.04 | 0.23 | 0.02 | 0.82 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.21 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 1.54 | 0.06 | 4.46 | 0.03 | 0.69 | 0.05 | 0.31 | 0.02 | 0.4 | 0 | 0.41 | 0 | 0.19 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 2.42 | 0.04 | 3.87 | 0.02 | 0.66 | 0.05 | 0.85 | 0.01 | 0.64 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.61 | 0.03 | 3.97 | 0.02 | 0.64 | 0.04 | 0.29 | 0.02 | 0.68 | 0 | 0.21 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 1.24 | 0.07 | 3.83 | 0.02 | 0.85 | 0.04 | 0.63 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.27 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 6:53 | 0.04 | 1.76 | 0.06 | 3.57 | 0 | 0.78 | 0.05 | 1.25 | 0 | 0.53 | 0 | 0.59 | 0 | 0.21 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 4.97 | 0.02 | 3.96 | 0 | 1.45 | 0.04 | 0.49 | 0.02 | 0.86 | 0 | 0.27 | 0 | 0.18 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.52 | 0.07 | 4.18 | 0.02 | 0.27 | 0.06 | 0.31 | 0.03 | 0.34 | 0 | 0.45 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 2.01 | 0.03 | 4.04 | 0 | 1.25 | 0.05 | 0.71 | 0 | 0.78 | 0 | 0.49 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.29 | 0.04 | 3.82 | 0.01 | 0.88 | 0.04 | 0.38 | 0.03 | 0.61 | 0 | 0.17 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 2.41 | 0.07 | 3.77 | 0 | 0.5 | 0.04 | 0.72 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.58 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 6:54 | 0.04 | 1.22 | 0.07 | 3.36 | 0 | 0.8 | 0.05 | 1.37 | 0 | 0.41 | 0 | 0.59 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 5.61 | 0.02 | 3.64 | 0 | 1.43 | 0.04 | 0.24 | 0.03 | 0.72 | 0 | 0.17 | 0 | 0.21 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.74 | 0.07 | 3.89 | 0.02 | 0.77 | 0.05 | 0.33 | 0.03 | 0.15 | 0 | 0.5 | 0 | 0.18 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 2.62 | 0.04 | 3.74 | 0 | 1.17 | 0.05 | 0.87 | 0 | 0.6 | 0 | 0.42 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.8 | 0.03 | 3.49 | 0.01 | 1.04 | 0.05 | 0.29 | 0.03 | 0.41 | 0 | 0.23 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 2.21 | 0.07 | 3.59 | 0 | 0.77 | 0.04 | 0.73 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.61 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 6:55 | 0.05 | 2.2 | 0.07 | 3.16 | 0 | 0.87 | 0.05 | 0.89 | 0.01 | 0.61 | 0.01 | 0.34 | 0 | 0.24 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.06 | 4.67 | 0.03 | 3.69 | 0.02 | 1.53 | 0.05 | 0.45 | 0.03 | 0.67 | 0 | 0.21 | 0 | 0.24 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.9 | 0.07 | 3.79 | 0.03 | 0.98 | 0.06 | 0.59 | 0.03 | 0.57 | 0 | 0.38 | 0 | 0.18 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 1.53 | 0.04 | 3.45 | 0.01 | 1.3 | 0.05 | 0.52 | 0.01 | 0.72 | 0 | 0.25 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.34 | 0.04 | 3.52 | 0.03 | 1.32 | 0.05 | 0.52 | 0.03 | 0.48 | 0 | 0.3 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 2.9 | 0.07 | 3.61 | 0.02 | 0.75 | 0.04 | 0.49 | 0.02 | 0.56 | 0 | 0.28 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 6:56 | 0.04 | 1.91 | 0.05 | 3.21 | 0 | 1.75 | 0.04 | 1.24 | 0 | 0.49 | 0 | 0.47 | 0 | 0.26 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 3.15 | 0.02 | 3.31 | 0.02 | 1.11 | 0.04 | 0.86 | 0.01 | 0.36 | 0 | 0.38 | 0 | 0.24 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.83 | 0.06 | 4.06 | 0.02 | 0.72 | 0.07 | 0.54 | 0.02 | 0.78 | 0 | 0.19 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.16 | 0.03 | 3.04 | 0.01 | 1.58 | 0.04 | 0.57 | 0 | 0.48 | 0 | 0.46 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2.13 | 0.04 | 3.69 | 0.02 | 0.8 | 0.06 | 0.77 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.27 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.44 | 0.06 | 3.84 | 0.01 | 1.25 | 0.04 | 0.83 | 0.02 | 0.72 | 0 | 0.32 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 6:57 | 0.04 | 1.28 | 0.03 | 3.01 | 0.01 | 2.33 | 0.03 | 1.51 | 0.02 | 0.4 | 0 | 0.61 | 0 | 0.18 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.71 | 0.02 | 3.24 | 0 | 1.33 | 0.05 | 0.87 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.44 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.94 | 0.05 | 4.31 | 0.02 | 0.58 | 0.05 | 0.77 | 0.03 | 0.78 | 0 | 0.14 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 2.07 | 0.02 | 2.67 | 0 | 2.05 | 0.04 | 0.56 | 0.01 | 0.31 | 0 | 0.59 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.08 | 0.03 | 3.85 | 0.01 | 0.92 | 0.06 | 0.9 | 0.03 | 0.48 | 0 | 0.24 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.38 | 0.04 | 4 | 0.01 | 1.45 | 0.03 | 1.13 | 0.02 | 0.64 | 0 | 0.4 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 6:58 | 0.04 | 1.3 | 0.05 | 3.18 | 0.02 | 2.06 | 0.04 | 1.63 | 0.02 | 0.62 | 0 | 0.4 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 4.65 | 0.02 | 3.6 | 0.02 | 1.41 | 0.04 | 0.59 | 0.03 | 0.62 | 0 | 0.15 | 0 | 0.22 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.36 | 0.06 | 4.26 | 0.02 | 0.43 | 0.05 | 0.46 | 0.03 | 0.28 | 0.01 | 0.34 | 0 | 0.19 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 2.15 | 0.02 | 3.32 | 0.02 | 1.95 | 0.04 | 0.88 | 0.01 | 0.61 | 0 | 0.28 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.38 | 0.04 | 3.78 | 0.02 | 0.66 | 0.05 | 0.53 | 0.03 | 0.43 | 0 | 0.21 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 1.41 | 0.06 | 3.93 | 0.01 | 1.41 | 0.04 | 0.86 | 0.03 | 0.48 | 0 | 0.4 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 6:59 | 0.06 | 1.23 | 0.06 | 3.01 | 0 | 0.5 | 0.04 | 1.5 | 0.02 | 0.74 | 0 | 0.39 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 4.73 | 0.03 | 4.05 | 0 | 1.07 | 0.05 | 0.58 | 0.03 | 0.89 | 0 | 0.18 | 0 | 0.22 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 1.65 | 0.07 | 3.74 | 0.02 | 0.63 | 0.05 | 0.52 | 0.03 | 0.77 | 0 | 0.27 | 0 | 0.34 | 0 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.02 | 0.04 | 3.72 | 0 | 0.67 | 0.04 | 0.64 | 0.02 | 0.79 | 0 | 0.29 | 0 | 0.16 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 3.66 | 0.04 | 3.61 | 0.01 | 0.92 | 0.05 | 0.52 | 0.04 | 0.88 | 0 | 0.23 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 1.64 | 0.07 | 3.39 | 0 | 0.41 | 0.04 | 0.97 | 0.03 | 0.72 | 0 | 0.32 | 0 | 0.22 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 7:00 | 0.04 | 2.21 | 0.06 | 3.2 | 0 | 0.61 | 0.04 | 1.31 | 0 | 0.24 | 0 | 0.58 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 4.22 | 0.03 | 3.74 | 0.02 | 0.86 | 0.04 | 0.53 | 0.02 | 0.55 | 0 | 0.39 | 0 | 0.29 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 2.02 | 0.07 | 3.33 | 0.03 | 0.83 | 0.05 | 0.92 | 0.03 | 0.65 | 0 | 0.15 | 0 | 0.24 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 1.33 | 0.03 | 3.62 | 0 | 0.7 | 0.04 | 0.5 | 0.01 | 0.37 | 0 | 0.53 | 0 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 3.57 | 0.04 | 3.24 | 0.02 | 0.93 | 0.05 | 0.72 | 0.03 | 0.64 | 0 | 0.3 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.44 | 0.07 | 3.35 | 0.01 | 0.65 | 0.04 | 1.17 | 0.02 | 0.46 | 0 | 0.27 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 7:01 | 0.03 | 2.84 | 0.05 | 3.33 | 0 | 0.63 | 0.03 | 1.01 | 0 | 0.42 | 0 | 0.63 | 0 | 0.19 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 3.31 | 0.02 | 3.55 | 0.01 | 0.8 | 0.04 | 0.99 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.59 | 0 | 0.22 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 1.91 | 0.07 | 3.38 | 0.02 | 0.82 | 0.05 | 0.98 | 0.02 | 0.74 | 0 | 0.13 | 0 | 0.19 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.71 | 0.03 | 3.38 | 0 | 0.79 | 0.04 | 0.27 | 0 | 0.36 | 0 | 0.68 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 2.94 | 0.04 | 3.36 | 0.02 | 0.9 | 0.05 | 1.06 | 0.02 | 0.43 | 0 | 0.37 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 2.72 | 0.06 | 3.5 | 0 | 0.39 | 0.04 | 1.01 | 0.01 | 0.65 | 0 | 0.32 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 7:02 | 0.04 | 1.67 | 0.04 | 3.08 | 0 | 0.85 | 0.03 | 1.01 | 0 | 0.35 | 0 | 0.71 | 0 | 0.19 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 3.67 | 0.02 | 3.01 | 0 | 1.04 | 0.03 | 0.42 | 0.02 | 0.62 | 0 | 0.28 | 0 | 0.31 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.26 | 0.06 | 3.76 | 0.02 | 1.13 | 0.04 | 0.78 | 0.02 | 0.95 | 0 | 0.13 | 0 | 0.21 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.4 | 0.02 | 3.03 | 0 | 0.93 | 0.03 | 0.44 | 0 | 0.42 | 0 | 0.49 | 0 | 0.21 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 0.04 | 3.39 | 0.01 | 1.23 | 0.04 | 0.68 | 0.02 | 0.8 | 0 | 0.16 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.66 | 0.05 | 3.43 | 0.01 | 0.76 | 0.03 | 0.99 | 0.01 | 0.44 | 0 | 0.47 | 0 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 7:03 | 0.02 | 1.23 | 0.04 | 3.17 | 0.01 | 1.06 | 0.03 | 1.18 | 0 | 0.52 | 0 | 0.98 | 0 | 0.21 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 3.22 | 0.02 | 2.96 | 0 | 1.25 | 0.03 | 0.59 | 0 | 0.83 | 0 | 0.3 | 0 | 0.32 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0.63 | 0.06 | 3.81 | 0.02 | 1.19 | 0.04 | 0.94 | 0.01 | 1.04 | 0 | 0.24 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.3 | 0.02 | 2.99 | 0 | 1.12 | 0.03 | 0.49 | 0 | 0.58 | 0 | 0.71 | 0 | 0.19 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.88 | 0.03 | 3.45 | 0 | 1.37 | 0.03 | 0.82 | 0.01 | 0.93 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.82 | 0.06 | 3.51 | 0.02 | 0.93 | 0.02 | 1.22 | 0 | 0.37 | 0 | 0.65 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 7:04 | 0.03 | 0.83 | 0.05 | 3.03 | 0.02 | 1.26 | 0.05 | 1.07 | 0.01 | 0.63 | 0.01 | 0.78 | 0 | 0.23 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.68 | 0.02 | 2.87 | 0.02 | 1.17 | 0.05 | 0.71 | 0.03 | 0.76 | 0.01 | 0.4 | 0 | 0.22 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.63 | 0.06 | 3.89 | 0.02 | 0.89 | 0.05 | 0.93 | 0.03 | 1.12 | 0 | 0.22 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 1.97 | 0.03 | 2.79 | 0.02 | 1.17 | 0.05 | 0.57 | 0.02 | 0.57 | 0.01 | 0.55 | 0 | 0.19 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.86 | 0.03 | 3.47 | 0.01 | 1.17 | 0.06 | 0.91 | 0.03 | 1.04 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0.53 | 0.06 | 3.53 | 0.02 | 0.78 | 0.03 | 1.02 | 0.02 | 0.67 | 0 | 0.49 | 0 | 0.16 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 7:05 | 0.04 | 0.61 | 0.05 | 3.01 | 0.01 | 1.11 | 0.06 | 1.05 | 0.02 | 0.65 | 0 | 0.59 | 0 | 0.22 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.85 | 0.03 | 3 | 0 | 1.35 | 0.06 | 0.31 | 0.04 | 0.46 | 0 | 0.41 | 0 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.59 | 0.05 | 3.55 | 0.02 | 1.12 | 0.06 | 0.52 | 0.04 | 0.78 | 0 | 0.07 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 2.25 | 0.03 | 2.92 | 0 | 1.17 | 0.06 | 0.57 | 0.02 | 0.37 | 0 | 0.47 | 0 | 0.19 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.96 | 0.04 | 3.25 | 0.02 | 1.42 | 0.06 | 0.47 | 0.04 | 0.71 | 0 | 0.24 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.55 | 0.06 | 3.38 | 0.02 | 0.73 | 0.05 | 0.79 | 0.03 | 0.7 | 0 | 0.33 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 7:06 | 0.03 | 0.36 | 0.05 | 3.19 | 0.02 | 0.83 | 0.06 | 1.27 | 0.03 | 0.78 | 0.01 | 0.48 | 0 | 0.18 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 4.87 | 0.03 | 3.52 | 0.01 | 1.13 | 0.05 | 0.75 | 0.04 | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 | 0.12 | 0 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.42 | 0.05 | 4.1 | 0.02 | 0.66 | 0.05 | 0.71 | 0.04 | 0.82 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 2.92 | 0.03 | 3.32 | 0 | 0.78 | 0.06 | 0.67 | 0.03 | 0.33 | 0.01 | 0.36 | 0 | 0.14 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.02 | 0.04 | 3.81 | 0.02 | 1.01 | 0.05 | 0.83 | 0.04 | 0.69 | 0 | 0.3 | 0 | 0.05 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.29 | 0.06 | 3.67 | 0.02 | 0.56 | 0.05 | 0.93 | 0.03 | 0.9 | 0.01 | 0.25 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 7:07 | 0.05 | 1.09 | 0.05 | 2.53 | 0.02 | 0.78 | 0.05 | 1.49 | 0.03 | 0.92 | 0 | 0.38 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 4.85 | 0.02 | 3.64 | 0.02 | 0.95 | 0.06 | 0.82 | 0.03 | 0.3 | 0 | 0.45 | 0 | 0.07 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0.91 | 0.06 | 4 | 0.02 | 0.71 | 0.05 | 0.65 | 0.04 | 0.71 | 0 | 0.14 | 0 | 0.21 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 3.36 | 0.02 | 3.11 | 0.02 | 0.45 | 0.06 | 0.81 | 0.02 | 0.49 | 0 | 0.36 | 0 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 2.64 | 0.04 | 3.87 | 0.02 | 0.83 | 0.06 | 0.82 | 0.04 | 0.53 | 0 | 0.28 | 0 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 1.05 | 0.06 | 3.21 | 0.02 | 0.55 | 0.04 | 1.17 | 0.03 | 0.92 | 0 | 0.2 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 7:08 | 0.05 | 1.25 | 0.05 | 2.8 | 0.02 | 1.34 | 0.04 | 1.71 | 0.03 | 0.92 | 0 | 0.33 | 0 | 0.22 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 5.09 | 0.02 | 3.74 | 0.02 | 0.77 | 0.04 | 0.96 | 0.04 | 0.14 | 0.02 | 0.54 | 0 | 0.05 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.58 | 0.06 | 4.19 | 0.02 | 0.62 | 0.05 | 0.29 | 0.03 | 0.61 | 0 | 0.27 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 3.57 | 0.03 | 3.29 | 0.02 | 0.57 | 0.05 | 1.02 | 0.03 | 0.52 | 0.02 | 0.37 | 0 | 0.14 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 2.92 | 0.04 | 3.99 | 0.02 | 0.78 | 0.05 | 0.71 | 0.03 | 0.39 | 0.01 | 0.47 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0.88 | 0.06 | 3.46 | 0.02 | 1.08 | 0.03 | 1.04 | 0.03 | 0.87 | 0 | 0.25 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 7:09 | 0.04 | 0.67 | 0.04 | 2.92 | 0.02 | 0.62 | 0.03 | 1.56 | 0.01 | 0.89 | 0.01 | 0.36 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 4.51 | 0.02 | 3.68 | 0 | 0.59 | 0.03 | 0.89 | 0.02 | 0.44 | 0.01 | 0.41 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.4 | 0.06 | 4.34 | 0.03 | 0.23 | 0.04 | 0.56 | 0.01 | 0.52 | 0 | 0.22 | 0 | 0.18 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.85 | 0.02 | 3.4 | 0 | 0.26 | 0.03 | 0.68 | 0.02 | 0.57 | 0.01 | 0.3 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.67 | 0.04 | 4.06 | 0.01 | 0.42 | 0.04 | 0.81 | 0.02 | 0.51 | 0 | 0.36 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.35 | 0.05 | 3.47 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 1.19 | 0 | 0.74 | 0.01 | 0.29 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 7:10 | 0.03 | 0.73 | 0.05 | 2.33 | 0.03 | 0.4 | 0.03 | 1.39 | 0.01 | 0.53 | 0 | 0.5 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 3.86 | 0.03 | 3.7 | 0.03 | 0.61 | 0.04 | 0.77 | 0.02 | 0.34 | 0 | 0.47 | 0 | 0.21 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1 | 0.08 | 3.72 | 0.02 | 0.28 | 0.06 | 0.8 | 0.01 | 0.36 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 2.29 | 0.03 | 3.18 | 0.03 | 0.33 | 0.04 | 0.54 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.49 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.14 | 0.05 | 3.82 | 0.03 | 0.41 | 0.05 | 0.89 | 0.02 | 0.37 | 0 | 0.34 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.97 | 0.06 | 2.73 | 0.02 | 0.31 | 0.04 | 1.2 | 0.01 | 0.5 | 0 | 0.27 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 7:11 | 0.04 | 1.08 | 0.05 | 2.31 | 0.02 | 1 | 0.03 | 1.42 | 0 | 0.75 | 0 | 0.54 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.14 | 0.02 | 3.88 | 0 | 0.88 | 0.03 | 0.37 | 0.02 | 0.58 | 0.01 | 0.37 | 0 | 0.2 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.33 | 0.07 | 3.29 | 0.02 | 0.49 | 0.05 | 0.99 | 0.02 | 0.4 | 0.01 | 0.48 | 0 | 0.14 | 0 | 0.15 | 0 | 0.14 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.62 | 0.02 | 3.22 | 0.01 | 0.82 | 0.03 | 0.64 | 0 | 0.68 | 0 | 0.49 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 0.04 | 3.71 | 0.02 | 0.73 | 0.04 | 0.75 | 0.02 | 0.51 | 0.01 | 0.19 | 0 | 0.16 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 1.38 | 0.06 | 2.59 | 0.01 | 0.69 | 0.03 | 1.37 | 0.01 | 0.55 | 0 | 0.46 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 7:12 | 0.05 | 1.05 | 0.05 | 2.25 | 0.03 | 0.77 | 0.04 | 1.36 | 0.02 | 0.89 | 0 | 0.46 | 0 | 0.09 | 0 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.14 | 0.02 | 3.55 | 0.03 | 0.71 | 0.03 | 0.19 | 0.02 | 0.8 | 0 | 0.44 | 0 | 0.18 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.56 | 0.06 | 3.12 | 0.03 | 0.66 | 0.03 | 0.92 | 0 | 0.47 | 0.01 | 0.41 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 2.44 | 0.03 | 3.04 | 0.03 | 0.65 | 0.04 | 0.79 | 0 | 0.87 | 0 | 0.46 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.55 | 0.03 | 3.39 | 0.02 | 0.67 | 0.04 | 0.58 | 0.01 | 0.65 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.5 | 0.06 | 2.5 | 0.02 | 0.63 | 0.02 | 1.29 | 0 | 0.65 | 0 | 0.43 | 0 | 0.09 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 7:13 | 0.05 | 1.14 | 0.03 | 3.14 | 0.02 | 0.84 | 0.03 | 1.32 | 0 | 0.45 | 0.01 | 0.32 | 0 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.4 | 0.02 | 3.67 | 0.01 | 0.82 | 0.03 | 0.39 | 0.02 | 0.7 | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 1.26 | 0.07 | 3.52 | 0.03 | 0.42 | 0.04 | 0.48 | 0.02 | 0.53 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.25 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 1.95 | 0.02 | 3.58 | 0 | 0.88 | 0.03 | 0.82 | 0 | 0.48 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.21 | 0.04 | 3.31 | 0.02 | 0.66 | 0.03 | 0.46 | 0.02 | 0.67 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 1.35 | 0.05 | 3.36 | 0.02 | 0.5 | 0.02 | 0.82 | 0 | 0.5 | 0.01 | 0.28 | 0 | 0.18 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 7:14 | 0.03 | 0.85 | 0.03 | 3.63 | 0 | 1.39 | 0.02 | 1.4 | 0.02 | 0.56 | 0.02 | 0.65 | 0 | 0.12 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.13 | 0.02 | 3.65 | 0 | 1.12 | 0.02 | 0.8 | 0.01 | 0.46 | 0 | 0.55 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.92 | 0.05 | 3.59 | 0.02 | 0.59 | 0.03 | 0.87 | 0.01 | 0.73 | 0 | 0.19 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.57 | 0.02 | 3.62 | 0 | 1.42 | 0.02 | 0.55 | 0.02 | 0.49 | 0.01 | 0.65 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.56 | 0.03 | 3.45 | 0 | 0.88 | 0.02 | 0.81 | 0.01 | 0.63 | 0 | 0.25 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.36 | 0.04 | 3.77 | 0 | 0.79 | 0.02 | 1.21 | 0.01 | 0.62 | 0 | 0.44 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 7:15 | 0.02 | 1.62 | 0.03 | 3.39 | 0 | 1.46 | 0.01 | 1.37 | 0 | 0.74 | 0.01 | 0.63 | 0 | 0.1 | 0 | 0.17 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.98 | 0.03 | 3.59 | 0.01 | 0.5 | 0.03 | 1.03 | 0.01 | 0.4 | 0 | 0.45 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.62 | 0.06 | 3.86 | 0.03 | 0.73 | 0.03 | 0.6 | 0.03 | 0.45 | 0 | 0.25 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 1.15 | 0.02 | 3.4 | 0 | 1.02 | 0.02 | 0.41 | 0 | 0.64 | 0 | 0.58 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.9 | 0.03 | 3.77 | 0 | 0.48 | 0.03 | 0.9 | 0.02 | 0.44 | 0 | 0.16 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.39 | 0.05 | 3.66 | 0.02 | 1.21 | 0.02 | 1.14 | 0 | 0.45 | 0 | 0.5 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 7:16 | 0.04 | 1.92 | 0.05 | 3.06 | 0.03 | 0.93 | 0.02 | 0.95 | 0.02 | 0.69 | 0.01 | 0.43 | 0 | 0.09 | 0 | 0.2 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 1.53 | 0.03 | 3.28 | 0.01 | 0.46 | 0.03 | 1.31 | 0.03 | 0.61 | 0 | 0.53 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.82 | 0.05 | 3.86 | 0.02 | 0.4 | 0.04 | 0.65 | 0.03 | 0.48 | 0 | 0.27 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 1.47 | 0.03 | 2.93 | 0.01 | 0.72 | 0.03 | 0.39 | 0.03 | 0.74 | 0.01 | 0.54 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.73 | 0.02 | 3.69 | 0.01 | 0.13 | 0.04 | 1.13 | 0.03 | 0.55 | 0 | 0.19 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.65 | 0.05 | 3.57 | 0.01 | 0.72 | 0.02 | 0.91 | 0.02 | 0.45 | 0 | 0.4 | 0 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 7:17 | 0.05 | 1.53 | 0.04 | 3.07 | 0.02 | 0.97 | 0.02 | 1.02 | 0 | 0.72 | 0.01 | 0.45 | 0 | 0.16 | 0 | 0.22 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.49 | 0.02 | 3.3 | 0.01 | 0.4 | 0.04 | 1.1 | 0.04 | 0.56 | 0.01 | 0.43 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.95 | 0.05 | 3.76 | 0 | 0.4 | 0.05 | 0.56 | 0.03 | 0.2 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 1.29 | 0.03 | 2.9 | 0.01 | 0.69 | 0.03 | 0.43 | 0.02 | 0.73 | 0.02 | 0.5 | 0 | 0.05 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.87 | 0.03 | 3.66 | 0 | 0.27 | 0.05 | 0.95 | 0.04 | 0.4 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.84 | 0.04 | 3.54 | 0.01 | 0.69 | 0.03 | 0.88 | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.38 | 0 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 7:18 | 0.05 | 1.02 | 0.05 | 3.13 | 0.02 | 1.4 | 0.03 | 1.11 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.67 | 0 | 0.12 | 0 | 0.23 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.31 | 0.03 | 3.54 | 0.01 | 1.01 | 0.04 | 0.93 | 0.03 | 0.36 | 0.01 | 0.35 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 2.49 | 0.04 | 3.28 | 0.01 | 0.7 | 0.05 | 0.29 | 0.03 | 0.28 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.21 | 0 | 0.11 | 0 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.4 | 0.04 | 3.07 | 0.02 | 1.31 | 0.03 | 0.81 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.58 | 0 | 0.09 | 0 | 0.18 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.18 | 0.01 | 3.4 | 0 | 0.86 | 0.05 | 0.63 | 0.02 | 0.31 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.03 | 0.05 | 3.44 | 0.01 | 0.96 | 0.03 | 0.76 | 0.03 | 0.35 | 0.01 | 0.45 | 0 | 0.16 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 7:19 | 0.05 | 1.52 | 0.06 | 3.68 | 0.01 | 1.72 | 0.04 | 1.19 | 0.03 | 0.45 | 0.02 | 0.62 | 0 | 0.13 | 0 | 0.22 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 1.24 | 0.05 | 3.51 | 0.01 | 0.54 | 0.06 | 0.8 | 0.04 | 0.18 | 0 | 0.37 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 1.92 | 0.04 | 3.54 | 0.01 | 0.85 | 0.06 | 0.17 | 0.04 | 0.15 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0.9 | 0.05 | 3.43 | 0 | 1.2 | 0.04 | 0.66 | 0.03 | 0.26 | 0.01 | 0.57 | 0 | 0.09 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.01 | 0.02 | 3.43 | 0 | 0.56 | 0.07 | 0.46 | 0.04 | 0.16 | 0 | 0.21 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.51 | 0.05 | 3.84 | 0 | 1.43 | 0.04 | 0.72 | 0.04 | 0.33 | 0 | 0.38 | 0 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 7:20 | 0.04 | 2.59 | 0.06 | 3.76 | 0.02 | 1.21 | 0.05 | 1.22 | 0.02 | 0.53 | 0.01 | 0.42 | 0 | 0.11 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0.88 | 0.06 | 3.45 | 0.02 | 0.4 | 0.04 | 0.72 | 0.03 | 0.34 | 0 | 0.33 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 1.32 | 0.06 | 3.67 | 0.02 | 0.76 | 0.07 | 0.29 | 0.05 | 0.29 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.09 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.34 | 0.05 | 3.59 | 0 | 0.89 | 0.04 | 0.59 | 0.02 | 0.49 | 0 | 0.42 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.52 | 0.02 | 3.4 | 0.02 | 0.4 | 0.06 | 0.5 | 0.04 | 0.34 | 0 | 0.18 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.02 | 0.04 | 3.9 | 0.02 | 1.07 | 0.04 | 0.84 | 0.03 | 0.26 | 0 | 0.33 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 7:21 | 0.03 | 2.04 | 0.05 | 3.67 | 0.02 | 0.89 | 0.04 | 1.13 | 0.01 | 0.52 | 0 | 0.48 | 0 | 0.07 | 0 | 0.17 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 1.19 | 0.07 | 3.54 | 0.02 | 0.47 | 0.06 | 1.29 | 0.04 | 0.32 | 0 | 0.53 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 1.57 | 0.05 | 4.09 | 0.02 | 0.47 | 0.08 | 0.54 | 0.05 | 0.34 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 1.11 | 0.06 | 3.46 | 0.02 | 0.67 | 0.05 | 0.54 | 0.02 | 0.46 | 0 | 0.57 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.94 | 0.04 | 3.77 | 0.02 | 0.37 | 0.08 | 1.01 | 0.04 | 0.29 | 0 | 0.28 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.38 | 0.04 | 4.06 | 0.02 | 0.74 | 0.05 | 0.97 | 0.03 | 0.31 | 0 | 0.32 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 7:22 | 0.03 | 2.58 | 0.05 | 3.43 | 0 | 0.95 | 0.02 | 1.38 | 0.01 | 0.17 | 0.01 | 0.65 | 0 | 0.12 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.95 | 0.02 | 3.46 | 0 | 0.19 | 0.03 | 1.27 | 0.02 | 0.48 | 0 | 0.46 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.14 | 0.04 | 3.67 | 0 | 0.73 | 0.04 | 0.48 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.1 | 0.03 | 3.43 | 0 | 0.55 | 0.02 | 0.78 | 0 | 0.31 | 0 | 0.63 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.48 | 0.02 | 3.51 | 0 | 0.44 | 0.04 | 0.96 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.26 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.11 | 0.05 | 3.62 | 0 | 0.97 | 0.02 | 1.02 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.41 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 7:23 | 0.04 | 3.62 | 0.04 | 3.5 | 0 | 0.6 | 0 | 1.41 | 0.02 | 0.59 | 0.02 | 0.53 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 1.46 | 0.02 | 3.48 | 0 | 0.55 | 0.03 | 0.91 | 0.02 | 0.53 | 0 | 0.34 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.3 | 0.05 | 3.44 | 0.01 | 0.62 | 0.04 | 0.19 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.27 | 0 | 0.17 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.27 | 0.02 | 3.6 | 0 | 0.58 | 0.02 | 0.74 | 0 | 0.56 | 0 | 0.49 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 0.03 | 3.26 | 0 | 0.6 | 0.04 | 0.62 | 0.02 | 0.37 | 0 | 0.19 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.45 | 0.04 | 3.55 | 0 | 0.56 | 0.02 | 0.85 | 0.02 | 0.34 | 0 | 0.42 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 7:24 | 0.03 | 3.07 | 0.04 | 3.61 | 0 | 0.43 | 0.01 | 1.3 | 0.02 | 0.72 | 0.02 | 0.36 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 1.32 | 0.01 | 3.24 | 0.02 | 0.41 | 0.03 | 0.83 | 0.02 | 0.33 | 0 | 0.17 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.29 | 0.05 | 3.43 | 0.02 | 0.62 | 0.03 | 0.33 | 0.02 | 0.33 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.19 | 0.02 | 3.52 | 0.01 | 0.46 | 0.02 | 0.93 | 0 | 0.41 | 0 | 0.28 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.75 | 0.03 | 3.06 | 0.02 | 0.56 | 0.03 | 0.66 | 0.02 | 0.34 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.89 | 0.04 | 3.67 | 0 | 0.31 | 0.01 | 0.7 | 0.02 | 0.57 | 0 | 0.34 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 7:25 | 0.04 | 1.53 | 0.04 | 2.91 | 0.01 | 0.3 | 0.03 | 0.88 | 0.03 | 0.82 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.11 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.71 | 0.02 | 3 | 0.02 | 0.29 | 0.05 | 0.57 | 0.05 | 0.38 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.86 | 0.03 | 3.23 | 0.03 | 0.66 | 0.05 | 0.34 | 0.03 | 0.23 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.9 | 0.02 | 2.94 | 0.02 | 0.3 | 0.04 | 0.58 | 0.02 | 0.56 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.58 | 0.02 | 3.01 | 0.02 | 0.46 | 0.05 | 0.52 | 0.04 | 0.24 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.84 | 0.04 | 3.18 | 0.01 | 0.38 | 0.03 | 0.58 | 0.03 | 0.59 | 0 | 0.22 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 7:26 | 0.02 | 1.08 | 0.04 | 1.84 | 0 | 1.38 | 0.05 | 0.54 | 0.03 | 0.82 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.08 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.88 | 0.02 | 3.04 | 0 | 0.39 | 0.05 | 0.58 | 0.04 | 0.49 | 0 | 0.29 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.41 | 0.03 | 2.23 | 0.01 | 1.22 | 0.06 | 0.6 | 0.03 | 0.19 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.13 | 0 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.13 | 0.03 | 2.54 | 0 | 0.91 | 0.05 | 0.14 | 0.03 | 0.67 | 0 | 0.32 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.11 | 0.02 | 2.65 | 0 | 0.69 | 0.06 | 0.49 | 0.04 | 0.34 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.43 | 0.04 | 1.97 | 0 | 1.48 | 0.04 | 0.42 | 0.03 | 0.55 | 0 | 0.35 | 0 | 0.12 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 7:27 | 0.04 | 0.62 | 0.04 | 1.97 | 0 | 1.14 | 0.06 | 0.58 | 0.03 | 0.99 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.06 | 0 | 0.18 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 2.79 | 0.02 | 2.57 | 0 | 0.7 | 0.06 | 0.96 | 0.04 | 0.61 | 0 | 0.23 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 2.85 | 0.03 | 2.84 | 0 | 1.37 | 0.05 | 0.98 | 0.03 | 0.25 | 0.02 | 0.37 | 0 | 0.11 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.48 | 0.03 | 2.27 | 0 | 0.53 | 0.06 | 0.35 | 0.03 | 0.85 | 0 | 0.27 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.84 | 0 | 2.68 | 0 | 1.06 | 0.06 | 1.04 | 0.04 | 0.48 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.85 | 0.04 | 2.44 | 0 | 1.42 | 0.04 | 0.74 | 0.04 | 0.54 | 0 | 0.33 | 0 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 7:28 | 0.04 | 0.41 | 0.05 | 2.88 | 0.01 | 0.59 | 0.05 | 1.01 | 0.04 | 0.5 | 0.02 | 0.42 | 0 | 0.14 | 0 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.23 | 0.02 | 2.6 | 0.01 | 0.93 | 0.06 | 0.93 | 0.04 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.18 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 1.17 | 0.04 | 3.53 | 0.02 | 0.46 | 0.05 | 0.56 | 0.04 | 0.57 | 0.01 | 0.26 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.75 | 0.04 | 2.8 | 0 | 0.66 | 0.06 | 0.2 | 0.03 | 0.43 | 0 | 0.36 | 0 | 0.16 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.51 | 0.01 | 2.86 | 0.01 | 0.66 | 0.06 | 0.83 | 0.04 | 0.59 | 0 | 0.18 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.68 | 0.04 | 3.33 | 0.02 | 0.57 | 0.03 | 0.84 | 0.04 | 0.4 | 0 | 0.23 | 0 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 7:29 | 0.03 | 1.21 | 0.06 | 3.39 | 0.02 | 0.43 | 0.06 | 1.13 | 0.04 | 0.69 | 0.02 | 0.63 | 0 | 0.15 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.93 | 0.02 | 2.38 | 0.02 | 0.83 | 0.04 | 1.02 | 0.04 | 0.53 | 0 | 0.35 | 0 | 0.18 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 1.08 | 0.04 | 3.72 | 0.03 | 0.57 | 0.05 | 0.58 | 0.04 | 0.65 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.37 | 0.04 | 3 | 0.01 | 0.33 | 0.05 | 0.39 | 0.03 | 0.45 | 0 | 0.51 | 0 | 0.17 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.39 | 0.02 | 2.86 | 0.02 | 0.77 | 0.05 | 0.86 | 0.05 | 0.61 | 0 | 0.19 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.94 | 0.04 | 3.65 | 0.03 | 0.53 | 0.04 | 0.97 | 0.04 | 0.53 | 0 | 0.44 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 7:30 | 0.03 | 2.37 | 0.05 | 3.48 | 0.02 | 0.58 | 0.04 | 0.67 | 0.03 | 0.56 | 0.01 | 0.46 | 0 | 0.16 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.76 | 0.02 | 2.42 | 0.02 | 0.7 | 0.04 | 1.22 | 0.04 | 0.5 | 0 | 0.37 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.26 | 0.03 | 3.54 | 0.02 | 0.41 | 0.04 | 0.59 | 0.03 | 0.57 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.17 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.73 | 0.04 | 3.13 | 0.01 | 0.42 | 0.04 | 0.4 | 0.02 | 0.4 | 0 | 0.43 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.9 | 0.02 | 2.64 | 0.02 | 0.62 | 0.04 | 0.95 | 0.04 | 0.47 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.87 | 0.05 | 3.64 | 0.02 | 0.49 | 0.03 | 0.69 | 0.03 | 0.5 | 0.01 | 0.27 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 7:31 | 0.03 | 2.53 | 0.05 | 3.25 | 0.02 | 0.55 | 0.05 | 0.77 | 0.02 | 0.44 | 0.01 | 0.5 | 0 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.33 | 0.04 | 2.77 | 0.03 | 0.83 | 0.04 | 1.18 | 0.04 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.96 | 0.03 | 3.65 | 0.02 | 0.7 | 0.04 | 0.72 | 0.03 | 0.62 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0.72 | 0.05 | 3.05 | 0.02 | 0.75 | 0.05 | 0.39 | 0.02 | 0.33 | 0 | 0.48 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.45 | 0.02 | 3.04 | 0.02 | 0.86 | 0.04 | 1.07 | 0.04 | 0.27 | 0 | 0.17 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.77 | 0.04 | 3.57 | 0.02 | 0.29 | 0.03 | 0.85 | 0.03 | 0.51 | 0 | 0.4 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 7:32 | 0.04 | 2.67 | 0.06 | 3.26 | 0.01 | 0.55 | 0.05 | 0.83 | 0.03 | 0.48 | 0.02 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 2.32 | 0.02 | 3.05 | 0.03 | 0.9 | 0.04 | 0.97 | 0.04 | 0.19 | 0.01 | 0.42 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.74 | 0.04 | 3.74 | 0.02 | 0.87 | 0.04 | 0.71 | 0.03 | 0.64 | 0.01 | 0.28 | 0 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0.59 | 0.04 | 3.19 | 0.02 | 0.82 | 0.05 | 0.21 | 0.02 | 0.22 | 0.01 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.54 | 0.02 | 3.3 | 0.02 | 1 | 0.04 | 0.96 | 0.04 | 0.35 | 0 | 0.22 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.84 | 0.05 | 3.56 | 0.02 | 0.28 | 0.03 | 0.88 | 0.03 | 0.53 | 0 | 0.33 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.15 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 7:33 | 0.04 | 2.64 | 0.05 | 3.68 | 0 | 0.38 | 0.04 | 1.25 | 0.03 | 0.43 | 0.02 | 0.66 | 0 | 0.18 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 2.56 | 0.04 | 3.28 | 0 | 0.68 | 0.03 | 0.81 | 0.02 | 0.42 | 0 | 0.36 | 0 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.21 | 0.03 | 4.03 | 0.02 | 1.15 | 0.04 | 0.66 | 0.03 | 0.54 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.33 | 0.05 | 3.7 | 0 | 0.43 | 0.04 | 0.34 | 0.01 | 0.29 | 0.02 | 0.55 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.87 | 0.02 | 3.51 | 0.01 | 1.04 | 0.04 | 0.8 | 0.03 | 0.3 | 0 | 0.17 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2 | 0.04 | 3.75 | 0 | 0.73 | 0.02 | 1.04 | 0.03 | 0.48 | 0.01 | 0.42 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 7:34 | 0.07 | 2.53 | 0.06 | 3.7 | 0.01 | 0.43 | 0.04 | 1.19 | 0.03 | 0.44 | 0.03 | 0.47 | 0 | 0.21 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.2 | 0.04 | 3.49 | 0.03 | 0.84 | 0.05 | 0.52 | 0.03 | 0.55 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.13 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 1.45 | 0.04 | 3.97 | 0.01 | 1.32 | 0.03 | 0.75 | 0.02 | 0.25 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.43 | 0.05 | 3.73 | 0.02 | 0.47 | 0.04 | 0.41 | 0.02 | 0.49 | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.57 | 0.02 | 3.56 | 0.02 | 1.23 | 0.04 | 0.58 | 0.03 | 0.23 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 1.93 | 0.05 | 3.85 | 0 | 0.88 | 0.02 | 0.95 | 0.03 | 0.37 | 0.01 | 0.33 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 7:35 | 0.04 | 2.63 | 0.07 | 3.75 | 0 | 0.36 | 0.04 | 0.88 | 0.02 | 0.53 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.25 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.32 | 0.03 | 3.49 | 0.02 | 0.66 | 0.04 | 0.69 | 0.03 | 0.41 | 0 | 0.23 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 1.67 | 0.02 | 3.84 | 0.02 | 1.14 | 0.03 | 0.75 | 0.02 | 0.51 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.37 | 0.05 | 3.72 | 0.01 | 0.43 | 0.04 | 0.22 | 0.01 | 0.53 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.83 | 0.01 | 3.42 | 0.02 | 1.02 | 0.04 | 0.6 | 0.03 | 0.11 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 2.1 | 0.05 | 3.9 | 0.01 | 0.72 | 0.02 | 0.78 | 0.02 | 0.56 | 0.01 | 0.26 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 7:36 | 0.07 | 2.36 | 0.11 | 3.43 | 0.03 | 0.15 | 0.03 | 0.8 | 0.03 | 0.45 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.33 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 2.31 | 0.05 | 3.75 | 0.03 | 0.72 | 0.03 | 0.59 | 0.03 | 0.47 | 0 | 0.21 | 0 | 0.16 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 1.23 | 0.02 | 3.8 | 0.03 | 1 | 0.04 | 0.58 | 0.02 | 0.46 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.3 | 0.06 | 3.74 | 0.03 | 0.37 | 0.03 | 0.35 | 0.01 | 0.52 | 0.01 | 0.26 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 1.58 | 0.02 | 3.57 | 0.01 | 0.98 | 0.04 | 0.48 | 0.03 | 0.13 | 0 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 1.66 | 0.06 | 3.63 | 0.03 | 0.64 | 0.02 | 0.67 | 0.03 | 0.51 | 0 | 0.15 | 0 | 0.17 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 7:37 | 0.1 | 3.24 | 0.13 | 3.6 | 0.04 | 0.52 | 0.02 | 0.78 | 0.04 | 0.66 | 0.03 | 0.45 | 0 | 0.39 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 2.86 | 0.05 | 3.87 | 0.02 | 0.57 | 0.03 | 0.28 | 0.03 | 0.67 | 0 | 0.23 | 0 | 0.25 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.03 | 0.02 | 3.63 | 0.02 | 1.46 | 0.04 | 0.46 | 0.03 | 0.59 | 0 | 0.18 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.52 | 0.08 | 4.03 | 0.03 | 0.44 | 0.02 | 0.43 | 0.01 | 0.76 | 0.02 | 0.38 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.72 | 0.02 | 3.37 | 0 | 1.12 | 0.03 | 0.39 | 0.03 | 0.41 | 0 | 0.2 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 2.91 | 0.07 | 3.64 | 0.03 | 1.05 | 0.03 | 0.55 | 0.03 | 0.64 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.18 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 7:38 | 0.11 | 4.04 | 0.13 | 3.49 | 0.03 | 0.26 | 0.03 | 0.66 | 0.04 | 0.68 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 2.5 | 0.08 | 3.75 | 0.02 | 0.59 | 0.03 | 0.68 | 0.03 | 0.55 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.06 | 2.49 | 0.03 | 3.55 | 0.02 | 1.06 | 0.03 | 0.49 | 0.03 | 0.37 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.07 | 0.93 | 0.09 | 3.89 | 0.03 | 0.34 | 0.03 | 0.25 | 0.02 | 0.71 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.77 | 0.03 | 3.11 | 0.01 | 0.84 | 0.03 | 0.51 | 0.03 | 0.23 | 0 | 0.16 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 3.64 | 0.07 | 3.66 | 0.03 | 0.73 | 0.03 | 0.46 | 0.03 | 0.57 | 0 | 0.19 | 0 | 0.19 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 7:39 | 0.1 | 4.71 | 0.12 | 3.66 | 0.05 | 0.25 | 0.04 | 0.49 | 0.03 | 0.9 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.15 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 3.1 | 0.06 | 3.92 | 0 | 0.79 | 0.02 | 1.01 | 0.03 | 0.8 | 0 | 0.34 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 3.26 | 0.03 | 3.48 | 0.03 | 0.54 | 0.04 | 0.8 | 0.03 | 0.32 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.17 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 1.03 | 0.07 | 4.08 | 0.03 | 0.51 | 0.03 | 0.35 | 0.02 | 0.98 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 3.63 | 0.03 | 3.12 | 0.02 | 0.54 | 0.02 | 0.44 | 0.03 | 0.53 | 0 | 0.3 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.06 | 4.48 | 0.07 | 3.72 | 0.04 | 0.39 | 0.04 | 0.34 | 0.03 | 0.54 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 7:40 | 0.08 | 4.48 | 0.1 | 3.81 | 0.02 | 0.54 | 0.04 | 0.62 | 0.03 | 0.7 | 0 | 0.34 | 0 | 0.11 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 2.69 | 0.05 | 4.15 | 0.01 | 0.57 | 0.03 | 0.87 | 0.04 | 0.53 | 0 | 0.49 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.06 | 2.48 | 0.03 | 4.02 | 0 | 0.95 | 0.04 | 0.87 | 0.03 | 0.5 | 0 | 0.17 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.18 | 0.06 | 3.99 | 0.01 | 0.53 | 0.04 | 0.3 | 0.02 | 0.68 | 0 | 0.46 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 2.96 | 0.03 | 3.74 | 0 | 0.64 | 0.03 | 0.19 | 0.04 | 0.46 | 0 | 0.35 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.91 | 0.05 | 4.17 | 0.01 | 0.83 | 0.04 | 0.38 | 0.03 | 0.57 | 0 | 0.18 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 7:41 | 0.04 | 5 | 0.07 | 3.63 | 0.01 | 0.57 | 0.04 | 0.63 | 0.02 | 0.5 | 0 | 0.18 | 0 | 0.15 | 0 | 0.16 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.96 | 0.03 | 3.92 | 0 | 0.37 | 0.03 | 0.72 | 0.04 | 0.32 | 0 | 0.46 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.35 | 0.02 | 3.98 | 0.01 | 1.03 | 0.03 | 0.6 | 0.04 | 0.49 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.89 | 0.04 | 3.82 | 0 | 0.51 | 0.03 | 0.17 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.34 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 0.02 | 3.51 | 0 | 0.46 | 0.03 | 0.25 | 0.04 | 0.43 | 0 | 0.31 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.13 | 0.03 | 4.1 | 0.01 | 0.91 | 0.03 | 0.28 | 0.03 | 0.53 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 7:42 | 0.02 | 3.25 | 0.06 | 3.43 | 0.04 | 0.49 | 0.05 | 0.77 | 0.03 | 0.77 | 0 | 0.14 | 0 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 3.84 | 0.03 | 4.11 | 0.05 | 0.65 | 0.03 | 0.43 | 0.03 | 0.49 | 0 | 0.42 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 2.69 | 0.04 | 3.9 | 0.02 | 0.76 | 0.04 | 0.66 | 0.04 | 0.22 | 0.02 | 0.33 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.78 | 0.04 | 4.02 | 0.05 | 0.38 | 0.04 | 0.34 | 0.03 | 0.69 | 0 | 0.31 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 3.74 | 0.03 | 3.57 | 0.04 | 0.62 | 0.04 | 0.33 | 0.04 | 0.33 | 0 | 0.41 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.37 | 0.04 | 3.76 | 0.02 | 0.69 | 0.04 | 0.23 | 0.03 | 0.51 | 0 | 0.17 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 7:43 | 0.03 | 3.22 | 0.06 | 3.01 | 0.01 | 0.28 | 0.03 | 0.78 | 0.03 | 0.66 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.21 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 4.24 | 0.02 | 3.8 | 0.02 | 0.65 | 0.03 | 0.35 | 0.03 | 0.6 | 0 | 0.22 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.93 | 0.04 | 3.31 | 0 | 0.9 | 0.03 | 0.54 | 0.04 | 0.32 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.88 | 0.05 | 3.73 | 0 | 0.29 | 0.03 | 0.44 | 0.02 | 0.7 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.12 | 0.03 | 3.12 | 0.02 | 0.74 | 0.03 | 0.43 | 0.03 | 0.41 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.45 | 0.04 | 3.14 | 0 | 0.61 | 0.03 | 0.34 | 0.04 | 0.47 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 7:44 | 0.03 | 3.7 | 0.06 | 2.86 | 0.02 | 0.64 | 0.03 | 0.46 | 0.04 | 0.42 | 0.02 | 0.36 | 0 | 0.21 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 2.9 | 0.02 | 2.9 | 0.03 | 1.13 | 0.03 | 1.1 | 0.02 | 0.56 | 0 | 0.31 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.98 | 0.02 | 3.16 | 0.02 | 0.91 | 0.03 | 0.42 | 0.03 | 0.4 | 0.02 | 0.36 | 0 | 0.17 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.83 | 0.04 | 3.03 | 0 | 0.93 | 0.03 | 0.61 | 0.02 | 0.55 | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 2.71 | 0.02 | 2.67 | 0.02 | 1.11 | 0.03 | 0.85 | 0.03 | 0.37 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.14 | 0.04 | 3.15 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.44 | 0.04 | 0.4 | 0 | 0.32 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 7:45 | 0.02 | 3.69 | 0.05 | 3.28 | 0.01 | 0.59 | 0.03 | 0.82 | 0.04 | 0.51 | 0.02 | 0.58 | 0 | 0.33 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.9 | 0.02 | 2.98 | 0.02 | 0.68 | 0.03 | 1.13 | 0.03 | 0.94 | 0 | 0.38 | 0 | 0.28 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 2.14 | 0.03 | 3.31 | 0 | 0.78 | 0.03 | 0.53 | 0.04 | 0.8 | 0.03 | 0.26 | 0 | 0.23 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.84 | 0.04 | 3.41 | 0 | 0.7 | 0.03 | 0.84 | 0.02 | 0.82 | 0.01 | 0.54 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 2.86 | 0.02 | 2.71 | 0.02 | 0.77 | 0.03 | 0.77 | 0.04 | 0.75 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 3.25 | 0.03 | 3.36 | 0 | 0.37 | 0.02 | 0.76 | 0.04 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 7:46 | 0.02 | 3.98 | 0.05 | 3.54 | 0.01 | 1.23 | 0.03 | 0.87 | 0.03 | 0.39 | 0.02 | 0.43 | 0 | 0.34 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.71 | 0.03 | 2.97 | 0.02 | 0.61 | 0.02 | 1.04 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.34 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 2.17 | 0.05 | 3.34 | 0 | 0.76 | 0.03 | 0.35 | 0.04 | 0.72 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.96 | 0.04 | 3.51 | 0 | 1.01 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.36 | 0.01 | 0.39 | 0 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.73 | 0.04 | 2.66 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.77 | 0.04 | 0.27 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.38 | 0.03 | 3.61 | 0 | 1.03 | 0.02 | 0.69 | 0.04 | 0.59 | 0 | 0.25 | 0 | 0.16 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 7:47 | 0.07 | 3.32 | 0.01 | 3.5 | 0.02 | 1 | 0.02 | 0.83 | 0.03 | 0.54 | 0.02 | 0.49 | 0 | 0.29 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 3.02 | 0.06 | 3.33 | 0.04 | 0.78 | 0.06 | 1 | 0.03 | 0.66 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.26 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.07 | 2.13 | 0.07 | 3.61 | 0.02 | 0.82 | 0.02 | 0.42 | 0.03 | 0.74 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.19 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.64 | 0.03 | 3.64 | 0.01 | 1 | 0.03 | 0.35 | 0.02 | 0.67 | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.81 | 0.02 | 3.12 | 0.02 | 0.59 | 0.02 | 0.8 | 0.03 | 0.42 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.05 | 0.04 | 3.63 | 0.02 | 0.88 | 0.01 | 0.71 | 0.02 | 0.7 | 0 | 0.29 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 7:48 | 0.08 | 1.54 | 0.02 | 2.78 | 0.02 | 0.74 | 0.02 | 1.27 | 0.03 | 0.19 | 0.02 | 0.48 | 0 | 0.26 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.09 | 3.78 | 0.06 | 3.33 | 0.04 | 0.99 | 0.06 | 0.44 | 0.03 | 0.61 | 0 | 0.13 | 0.01 | 0.33 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 1.15 | 0.07 | 3.9 | 0.01 | 0.72 | 0.02 | 0.44 | 0.04 | 0.69 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.19 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.47 | 0.03 | 3.17 | 0.02 | 0.89 | 0.03 | 0.77 | 0.02 | 0.33 | 0.01 | 0.26 | 0 | 0.19 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.73 | 0.02 | 3.52 | 0.02 | 0.94 | 0.03 | 0.47 | 0.04 | 0.67 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.48 | 0.04 | 3.3 | 0.01 | 0.56 | 0.02 | 0.91 | 0.02 | 0.48 | 0 | 0.25 | 0 | 0.15 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 7:49 | 0.12 | 2.22 | 0.05 | 3.03 | 0.02 | 0.86 | 0.02 | 1.31 | 0.04 | 0.15 | 0.03 | 0.54 | 0 | 0.25 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 4.19 | 0.08 | 3.49 | 0.05 | 1.09 | 0.08 | 0.39 | 0.03 | 0.66 | 0.02 | 0.15 | 0.03 | 0.35 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.14 | 2.21 | 0.13 | 3.74 | 0.01 | 1.13 | 0.05 | 0.36 | 0.05 | 0.95 | 0 | 0.09 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.38 | 0.03 | 3.47 | 0.02 | 1 | 0.04 | 0.89 | 0.03 | 0.31 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.19 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.58 | 0.03 | 3.37 | 0.04 | 1.17 | 0.03 | 0.42 | 0.05 | 0.88 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.55 | 0.05 | 3.36 | 0.02 | 0.88 | 0.02 | 0.75 | 0.03 | 0.61 | 0 | 0.27 | 0 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.13 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 7:50 | 0.16 | 2.35 | 0.07 | 3.09 | 0.04 | 0.96 | 0.03 | 1.15 | 0.05 | 0.14 | 0.03 | 0.4 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.21 | 4.33 | 0.11 | 3.54 | 0.08 | 1.26 | 0.11 | 0.41 | 0.03 | 0.7 | 0.01 | 0.3 | 0.04 | 0.3 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.2 | 2.66 | 0.18 | 3.58 | 0.03 | 0.86 | 0.08 | 0.51 | 0.06 | 0.62 | 0.01 | 0.17 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 1.23 | 0.04 | 3.58 | 0.03 | 1.22 | 0.04 | 0.85 | 0.03 | 0.33 | 0.02 | 0.23 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 3.95 | 0.05 | 3.24 | 0.06 | 1.1 | 0.02 | 0.52 | 0.05 | 0.71 | 0 | 0.16 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.07 | 2.87 | 0.07 | 3.31 | 0.03 | 0.75 | 0.03 | 0.53 | 0.03 | 0.42 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 7:51 | 0.13 | 1.98 | 0.05 | 3.23 | 0.03 | 0.26 | 0.02 | 1 | 0.04 | 0.4 | 0.03 | 0.33 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 4.73 | 0.09 | 3.63 | 0.07 | 0.93 | 0.08 | 0.57 | 0.03 | 0.68 | 0 | 0.41 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.14 | 2.83 | 0.13 | 3.64 | 0 | 0.81 | 0.05 | 0.6 | 0.05 | 0.61 | 0.01 | 0.18 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.6 | 0.03 | 3.81 | 0.02 | 0.63 | 0.04 | 0.74 | 0.03 | 0.28 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 4.34 | 0.04 | 3.25 | 0.04 | 0.96 | 0.02 | 0.66 | 0.04 | 0.71 | 0 | 0.27 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 2.75 | 0.05 | 3.29 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.51 | 0.03 | 0.56 | 0.01 | 0.25 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 7:52 | 0.15 | 1.68 | 0.06 | 3.1 | 0.04 | 0.52 | 0.04 | 0.97 | 0.04 | 0.3 | 0.04 | 0.26 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 4.48 | 0.09 | 3.8 | 0.07 | 0.53 | 0.1 | 0.64 | 0.03 | 0.85 | 0.01 | 0.51 | 0.03 | 0.17 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.18 | 2.19 | 0.17 | 3.86 | 0.02 | 0.62 | 0.03 | 0.64 | 0.03 | 0.55 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.61 | 0.03 | 3.8 | 0.02 | 0.41 | 0.04 | 0.79 | 0.03 | 0.55 | 0.03 | 0.3 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 3.81 | 0.05 | 3.41 | 0.04 | 0.65 | 0.04 | 0.66 | 0.02 | 0.79 | 0 | 0.27 | 0 | 0.13 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 2.2 | 0.06 | 3.39 | 0.03 | 0.54 | 0 | 0.27 | 0 | 0.36 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.22 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 7:53 | 0.06 | 2.14 | 0.06 | 3.1 | 0.02 | 0.57 | 0.03 | 1.08 | 0.01 | 0.36 | 0.01 | 0.28 | 0 | 0.22 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 4.12 | 0.04 | 3.88 | 0.03 | 0.32 | 0.04 | 0.49 | 0.03 | 0.96 | 0.02 | 0.44 | 0 | 0.19 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 2.04 | 0.06 | 3.89 | 0.01 | 0.57 | 0.05 | 0.59 | 0.03 | 0.53 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.28 | 0 | 0.17 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.11 | 0.05 | 3.84 | 0 | 0.33 | 0.03 | 0.7 | 0 | 0.73 | 0.01 | 0.32 | 0 | 0.18 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 3.46 | 0.02 | 3.45 | 0.02 | 0.5 | 0.04 | 0.39 | 0.03 | 0.83 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.16 | 0 | 0.17 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 2.36 | 0.04 | 3.43 | 0.02 | 0.58 | 0.03 | 0.37 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.29 | 0 | 0.29 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 7:54 | 0.02 | 2.46 | 0.06 | 3.13 | 0.02 | 0.62 | 0.03 | 1.03 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.37 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.31 | 0.02 | 3.42 | 0.02 | 0.29 | 0.03 | 0.51 | 0.03 | 0.78 | 0 | 0.24 | 0 | 0.21 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.26 | 0.02 | 3.88 | 0 | 0.74 | 0.05 | 0.36 | 0.03 | 0.29 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0.12 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.65 | 0.05 | 3.61 | 0 | 0.3 | 0.03 | 0.47 | 0.02 | 0.5 | 0 | 0.25 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 0.02 | 3.32 | 0.01 | 0.55 | 0.04 | 0.14 | 0.04 | 0.6 | 0 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.08 | 0.04 | 3.39 | 0.01 | 0.77 | 0.03 | 0.46 | 0.03 | 0.17 | 0 | 0.33 | 0 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 7:55 | 0.03 | 2.26 | 0.06 | 3.11 | 0.02 | 0.4 | 0.04 | 1.04 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.81 | 0.03 | 3.35 | 0.02 | 0.61 | 0.03 | 0.31 | 0.04 | 0.97 | 0 | 0.24 | 0 | 0.19 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 1.46 | 0.03 | 3.89 | 0.01 | 0.92 | 0.04 | 0.45 | 0.03 | 0.3 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.15 | 0 | 0.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.96 | 0.05 | 3.58 | 0 | 0.2 | 0.03 | 0.52 | 0.02 | 0.7 | 0.01 | 0.25 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3 | 0.02 | 3.31 | 0.02 | 0.86 | 0.04 | 0.24 | 0.04 | 0.7 | 0 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.07 | 0.04 | 3.32 | 0.02 | 0.73 | 0.03 | 0.43 | 0.03 | 0.18 | 0 | 0.33 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 7:56 | 0.03 | 2.71 | 0.06 | 2.86 | 0.01 | 0.4 | 0.03 | 0.86 | 0.02 | 0.47 | 0.01 | 0.39 | 0 | 0.18 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.77 | 0.04 | 3.37 | 0.02 | 0.73 | 0.03 | 0.26 | 0.04 | 1.03 | 0.01 | 0.42 | 0 | 0.18 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 2.62 | 0.03 | 3.64 | 0.01 | 1.08 | 0.04 | 0.73 | 0.04 | 0.24 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.34 | 0.06 | 3.49 | 0 | 0.29 | 0.03 | 0.63 | 0.02 | 0.8 | 0.01 | 0.31 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 4.26 | 0.04 | 3.11 | 0.02 | 0.98 | 0.04 | 0.56 | 0.04 | 0.72 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.99 | 0.04 | 3.08 | 0.01 | 0.71 | 0.03 | 0.29 | 0.03 | 0.28 | 0 | 0.31 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 7:57 | 0.03 | 3 | 0.06 | 2.72 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.65 | 0.01 | 0.44 | 0 | 0.49 | 0 | 0.22 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.34 | 0.03 | 3.15 | 0.03 | 0.96 | 0.03 | 0.2 | 0.03 | 0.88 | 0 | 0.33 | 0 | 0.28 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 2.57 | 0.04 | 3.44 | 0.01 | 1.17 | 0.04 | 0.44 | 0.03 | 0.45 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.87 | 0.05 | 3.22 | 0.02 | 0.62 | 0.03 | 0.48 | 0.01 | 0.74 | 0 | 0.39 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 3.97 | 0.03 | 2.94 | 0.02 | 1.17 | 0.04 | 0.37 | 0.04 | 0.61 | 0 | 0.14 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.16 | 0.03 | 3.01 | 0 | 0.65 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 7:58 | 0.02 | 3.43 | 0.05 | 2.78 | 0.01 | 0.67 | 0.03 | 0.76 | 0.03 | 0.43 | 0.02 | 0.44 | 0 | 0.19 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.01 | 0.02 | 3.13 | 0.02 | 0.97 | 0.02 | 0.17 | 0.03 | 0.76 | 0 | 0.15 | 0 | 0.3 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 2.35 | 0.03 | 3.39 | 0 | 1.11 | 0.03 | 0.24 | 0.03 | 0.49 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.17 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.57 | 0.04 | 3.16 | 0 | 0.85 | 0.02 | 0.43 | 0 | 0.69 | 0 | 0.29 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.62 | 0.02 | 2.96 | 0.02 | 1.05 | 0.03 | 0.12 | 0.03 | 0.54 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.3 | 0.03 | 3.11 | 0 | 0.85 | 0.02 | 0.32 | 0.03 | 0.33 | 0 | 0.21 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 7:59 | 0.03 | 3.8 | 0.04 | 2.7 | 0.01 | 1.13 | 0.02 | 1.1 | 0.01 | 0.46 | 0 | 0.44 | 0 | 0.26 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.15 | 0.02 | 3.02 | 0.02 | 1.15 | 0.02 | 0.24 | 0.03 | 0.59 | 0 | 0.09 | 0 | 0.25 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 2.55 | 0.03 | 3.42 | 0.01 | 1.29 | 0.03 | 0.21 | 0.03 | 0.53 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.62 | 0.04 | 3 | 0 | 1.22 | 0.02 | 0.59 | 0.01 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 3.8 | 0.02 | 3.03 | 0.02 | 1.17 | 0.03 | 0.12 | 0.04 | 0.41 | 0 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.62 | 0.03 | 3.08 | 0.01 | 1.17 | 0.02 | 0.55 | 0.03 | 0.48 | 0 | 0.2 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.14 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 8:00 | 0.03 | 3.08 | 0.05 | 2.74 | 0 | 1.1 | 0.03 | 1.13 | 0.02 | 0.37 | 0.01 | 0.44 | 0 | 0.24 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.2 | 0.03 | 3 | 0.02 | 1.06 | 0.03 | 0.3 | 0.03 | 0.77 | 0 | 0.12 | 0 | 0.32 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 2.02 | 0.03 | 3.64 | 0.02 | 1.14 | 0.03 | 0.32 | 0.04 | 0.58 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.17 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.09 | 0.04 | 2.98 | 0 | 1.08 | 0.03 | 0.74 | 0.01 | 0.65 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 3.49 | 0.02 | 3.18 | 0.02 | 1.12 | 0.03 | 0.29 | 0.04 | 0.67 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.91 | 0.03 | 3.21 | 0.01 | 1.09 | 0.03 | 0.5 | 0.03 | 0.36 | 0 | 0.22 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.12 | 0 | 0.15 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 8:01 | 0.04 | 2.61 | 0.07 | 3 | 0.02 | 0.77 | 0.05 | 1.01 | 0.03 | 0.4 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.44 | 0.04 | 3.06 | 0.03 | 1.06 | 0.04 | 0.76 | 0.03 | 0.63 | 0 | 0.16 | 0 | 0.25 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.08 | 0.04 | 3.73 | 0.01 | 1.01 | 0.04 | 0.48 | 0.04 | 0.57 | 0.03 | 0.33 | 0 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.25 | 0.06 | 3.17 | 0 | 0.94 | 0.05 | 0.82 | 0.02 | 0.48 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.65 | 0.03 | 3.19 | 0.02 | 1.14 | 0.05 | 0.57 | 0.04 | 0.57 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.68 | 0.04 | 3.39 | 0.01 | 0.71 | 0.03 | 0.32 | 0.03 | 0.51 | 0 | 0.27 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 8:02 | 0.05 | 3.11 | 0.07 | 3.05 | 0.02 | 0.57 | 0.05 | 0.57 | 0.03 | 0.37 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.36 | 0.05 | 3.2 | 0.03 | 1.1 | 0.04 | 0.78 | 0.03 | 0.5 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 2.26 | 0.04 | 3.59 | 0.01 | 0.96 | 0.04 | 0.5 | 0.04 | 0.25 | 0.03 | 0.34 | 0 | 0.15 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.83 | 0.07 | 3.29 | 0 | 0.96 | 0.05 | 0.67 | 0.02 | 0.47 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.76 | 0.04 | 3.06 | 0.02 | 1.18 | 0.05 | 0.6 | 0.04 | 0.34 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.05 | 0.05 | 3.4 | 0.02 | 0.34 | 0.03 | 0.1 | 0.04 | 0.31 | 0 | 0.33 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 8:03 | 0.04 | 3.28 | 0.08 | 3.05 | 0.02 | 0.6 | 0.05 | 0.37 | 0.03 | 0.57 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.8 | 0.05 | 3.32 | 0.03 | 0.79 | 0.05 | 0.84 | 0.04 | 0.72 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.92 | 0.03 | 3.49 | 0 | 0.77 | 0.05 | 0.51 | 0.04 | 0.25 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.93 | 0.07 | 3.48 | 0 | 0.76 | 0.05 | 0.59 | 0.02 | 0.75 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.44 | 0.04 | 2.9 | 0.02 | 0.88 | 0.05 | 0.57 | 0.05 | 0.54 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.53 | 0.04 | 3.31 | 0.02 | 0.25 | 0.04 | 0.13 | 0.04 | 0.21 | 0 | 0.34 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 8:04 | 0.03 | 3.06 | 0.08 | 2.88 | 0.02 | 0.53 | 0.04 | 0.5 | 0.02 | 0.5 | 0 | 0.27 | 0 | 0.14 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 4.98 | 0.05 | 3.23 | 0.03 | 0.57 | 0.04 | 0.89 | 0.04 | 0.52 | 0 | 0.19 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 2.85 | 0.03 | 3.6 | 0 | 0.77 | 0.05 | 0.59 | 0.04 | 0.12 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.2 | 0.07 | 3.43 | 0 | 0.54 | 0.04 | 0.74 | 0.03 | 0.59 | 0 | 0.26 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 4.49 | 0.03 | 2.88 | 0.02 | 0.77 | 0.05 | 0.68 | 0.04 | 0.36 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.36 | 0.04 | 3.18 | 0.02 | 0.4 | 0.03 | 0.16 | 0.03 | 0.24 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 8:05 | 0.03 | 2.86 | 0.08 | 2.9 | 0.02 | 0.32 | 0.04 | 0.7 | 0.01 | 0.38 | 0 | 0.25 | 0 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 4.85 | 0.05 | 3.11 | 0.02 | 0.55 | 0.04 | 0.75 | 0.04 | 0.29 | 0 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.49 | 0.04 | 3.54 | 0 | 0.86 | 0.05 | 0.48 | 0.04 | 0.19 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.27 | 0.07 | 3.32 | 0 | 0.4 | 0.04 | 0.7 | 0.02 | 0.36 | 0 | 0.19 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.21 | 0.04 | 2.84 | 0.02 | 0.81 | 0.05 | 0.61 | 0.05 | 0.19 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.05 | 0.05 | 3.21 | 0.02 | 0.51 | 0.03 | 0.23 | 0.03 | 0.31 | 0 | 0.23 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 8:06 | 0.04 | 3.12 | 0.08 | 2.74 | 0.02 | 0.27 | 0.04 | 0.57 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.2 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.22 | 0.05 | 2.96 | 0.03 | 0.65 | 0.04 | 0.47 | 0.04 | 0.26 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 2.44 | 0.04 | 3.33 | 0.01 | 0.82 | 0.05 | 0.36 | 0.04 | 0.19 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.76 | 0.07 | 3.13 | 0 | 0.5 | 0.04 | 0.48 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.78 | 0.04 | 2.71 | 0.02 | 0.84 | 0.05 | 0.37 | 0.04 | 0.22 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.16 | 0.05 | 3.06 | 0.02 | 0.4 | 0.04 | 0.24 | 0.03 | 0.21 | 0 | 0.18 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 8:07 | 0.04 | 3.11 | 0.05 | 2.67 | 0.02 | 0.56 | 0.04 | 0.29 | 0.01 | 0.34 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.06 | 4.38 | 0.06 | 3.1 | 0.04 | 0.8 | 0.04 | 0.62 | 0.04 | 0.19 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 3.07 | 0.06 | 3.2 | 0.01 | 0.85 | 0.06 | 0.72 | 0.04 | 0.2 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0.84 | 0.05 | 3.15 | 0.02 | 0.73 | 0.04 | 0.4 | 0.03 | 0.25 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.27 | 0.04 | 2.72 | 0.03 | 0.94 | 0.05 | 0.71 | 0.05 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.51 | 0.04 | 2.97 | 0.02 | 0.3 | 0.04 | 0.33 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 8:08 | 0.03 | 3.19 | 0.06 | 2.76 | 0.02 | 0.52 | 0.03 | 0.28 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 4.15 | 0.06 | 3.23 | 0.03 | 0.72 | 0.04 | 0.42 | 0.04 | 0.31 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 3.19 | 0.07 | 3.02 | 0 | 0.65 | 0.07 | 0.77 | 0.05 | 0.37 | 0 | 0.2 | 0 | 0.15 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.7 | 0.06 | 3.25 | 0.01 | 0.63 | 0.03 | 0.34 | 0.03 | 0.26 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.18 | 0.04 | 2.56 | 0.02 | 0.76 | 0.06 | 0.58 | 0.05 | 0.37 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.6 | 0.04 | 3.03 | 0.01 | 0.24 | 0.04 | 0.46 | 0.03 | 0.27 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 8:09 | 0.03 | 3.46 | 0.05 | 2.86 | 0.02 | 0.46 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 4.23 | 0.06 | 3.21 | 0.03 | 0.53 | 0.03 | 0.3 | 0.04 | 0.46 | 0 | 0.07 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 3.38 | 0.06 | 2.96 | 0.02 | 0.34 | 0.08 | 0.58 | 0.05 | 0.38 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.21 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.79 | 0.05 | 3.34 | 0.01 | 0.43 | 0.03 | 0.3 | 0.03 | 0.38 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 4.33 | 0.03 | 2.41 | 0.02 | 0.43 | 0.06 | 0.25 | 0.05 | 0.46 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.85 | 0.03 | 3.04 | 0.02 | 0.28 | 0.05 | 0.45 | 0.03 | 0.28 | 0 | 0.12 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 8:10 | 0.03 | 2.23 | 0.06 | 2.9 | 0.02 | 0.45 | 0.04 | 0.36 | 0.02 | 0.37 | 0 | 0.19 | 0 | 0.16 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 5.26 | 0.04 | 3.18 | 0.03 | 0.92 | 0.04 | 0.37 | 0.04 | 0.46 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 3.31 | 0.04 | 2.93 | 0.02 | 0.85 | 0.06 | 0.29 | 0.05 | 0.21 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 1.75 | 0.06 | 3.39 | 0.01 | 0.72 | 0.04 | 0.39 | 0.03 | 0.45 | 0 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.89 | 0.02 | 2.44 | 0.02 | 0.86 | 0.05 | 0.31 | 0.05 | 0.36 | 0.01 | 0.21 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 3.12 | 0.05 | 2.95 | 0 | 0.28 | 0.04 | 0.22 | 0.04 | 0.17 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 8:11 | 0.03 | 2.15 | 0.07 | 2.86 | 0.02 | 0.4 | 0.04 | 0.39 | 0.02 | 0.58 | 0 | 0.28 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 5.25 | 0.03 | 3.4 | 0.02 | 0.86 | 0.04 | 0.36 | 0.04 | 0.44 | 0 | 0.12 | 0 | 0.2 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 3.49 | 0.04 | 2.92 | 0 | 1.05 | 0.07 | 0.45 | 0.06 | 0.27 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 1.8 | 0.06 | 3.48 | 0 | 0.67 | 0.03 | 0.41 | 0.03 | 0.57 | 0 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.97 | 0.03 | 2.55 | 0.01 | 0.93 | 0.06 | 0.45 | 0.05 | 0.4 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 3.22 | 0.04 | 2.94 | 0.01 | 0.44 | 0.05 | 0.26 | 0.04 | 0.25 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 8:12 | 0.04 | 2.08 | 0.07 | 2.83 | 0.03 | 0.24 | 0.04 | 0.7 | 0.03 | 0.71 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 5.18 | 0.04 | 3.34 | 0.02 | 0.63 | 0.04 | 0.54 | 0.04 | 0.62 | 0 | 0.11 | 0 | 0.16 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.51 | 0.05 | 2.77 | 0 | 1.08 | 0.07 | 0.49 | 0.05 | 0.33 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.8 | 0.06 | 3.54 | 0.01 | 0.3 | 0.03 | 0.71 | 0.03 | 0.74 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.94 | 0.03 | 2.47 | 0.02 | 0.85 | 0.06 | 0.57 | 0.05 | 0.49 | 0 | 0.16 | 0 | 0.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 3.14 | 0.05 | 2.66 | 0.02 | 0.6 | 0.05 | 0.28 | 0.04 | 0.44 | 0 | 0.21 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 8:13 | 0.03 | 2.47 | 0.06 | 2.8 | 0.03 | 0.46 | 0.04 | 0.83 | 0.03 | 0.82 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.23 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 4.7 | 0.03 | 3.41 | 0.02 | 0.42 | 0.04 | 0.48 | 0.04 | 0.78 | 0 | 0.14 | 0 | 0.19 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.87 | 0.04 | 3.19 | 0 | 0.74 | 0.06 | 0.55 | 0.04 | 0.42 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.34 | 0.05 | 3.54 | 0 | 0.17 | 0.03 | 0.74 | 0.03 | 0.9 | 0 | 0.16 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.33 | 0.02 | 2.77 | 0.01 | 0.6 | 0.06 | 0.53 | 0.04 | 0.63 | 0 | 0.16 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.98 | 0.05 | 2.84 | 0.02 | 0.63 | 0.05 | 0.51 | 0.04 | 0.48 | 0 | 0.1 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 8:14 | 0.02 | 2.59 | 0.07 | 3 | 0.02 | 0.44 | 0.04 | 0.73 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 5.24 | 0.02 | 3.57 | 0.02 | 0.49 | 0.04 | 0.2 | 0.04 | 0.43 | 0 | 0.12 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.12 | 0.04 | 3.24 | 0 | 0.56 | 0.07 | 0.7 | 0.05 | 0.5 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.58 | 0.05 | 3.79 | 0 | 0.25 | 0.03 | 0.42 | 0.03 | 0.39 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.81 | 0.02 | 2.85 | 0.02 | 0.47 | 0.06 | 0.5 | 0.05 | 0.51 | 0 | 0.17 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 3.2 | 0.05 | 2.86 | 0.01 | 0.5 | 0.05 | 0.64 | 0.04 | 0.31 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 8:15 | 0.03 | 2.75 | 0.06 | 2.81 | 0.02 | 0.37 | 0.03 | 0.48 | 0.03 | 0.39 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 5.16 | 0.05 | 3.33 | 0.03 | 0.82 | 0.02 | 0.2 | 0.03 | 0.39 | 0 | 0.12 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.25 | 0.06 | 3.2 | 0.03 | 0.9 | 0.06 | 0.43 | 0.04 | 0.37 | 0.01 | 0.27 | 0 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 1.46 | 0.06 | 3.54 | 0 | 0.35 | 0.02 | 0.38 | 0.03 | 0.45 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.82 | 0.05 | 2.72 | 0.03 | 0.86 | 0.05 | 0.25 | 0.04 | 0.43 | 0 | 0.22 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.36 | 0.05 | 2.75 | 0.03 | 0.57 | 0.05 | 0.35 | 0.03 | 0.08 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 8:16 | 0.05 | 2.81 | 0.05 | 2.63 | 0.03 | 0.44 | 0.03 | 0.43 | 0.02 | 0.5 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 4.65 | 0.04 | 3.24 | 0.02 | 0.92 | 0.04 | 0.28 | 0.04 | 0.36 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.19 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.16 | 0.05 | 3.04 | 0.01 | 0.81 | 0.06 | 0.41 | 0.04 | 0.2 | 0 | 0.15 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.09 | 0.05 | 3.35 | 0.02 | 0.71 | 0.03 | 0.4 | 0.03 | 0.5 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.45 | 0.04 | 2.59 | 0.01 | 0.84 | 0.06 | 0.33 | 0.04 | 0.31 | 0 | 0.17 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.37 | 0.05 | 2.68 | 0.02 | 0.37 | 0.05 | 0.25 | 0.03 | 0.23 | 0 | 0.09 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 8:17 | 0.03 | 3.65 | 0.05 | 2.61 | 0.02 | 0.54 | 0.02 | 0.38 | 0.01 | 0.5 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.25 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.08 | 0.02 | 2.96 | 0.01 | 0.81 | 0.03 | 0.23 | 0.03 | 0.29 | 0 | 0.22 | 0 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.07 | 0.04 | 3.29 | 0 | 1.09 | 0.05 | 0.47 | 0.03 | 0.28 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.63 | 0.04 | 3.07 | 0 | 0.74 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.45 | 0 | 0.3 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 4.07 | 0.03 | 2.8 | 0 | 0.95 | 0.04 | 0.31 | 0.03 | 0.24 | 0 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.78 | 0.04 | 2.87 | 0 | 0.7 | 0.03 | 0.23 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.16 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 8:18 | 0.04 | 3.74 | 0.05 | 2.23 | 0.02 | 0.91 | 0.03 | 0.45 | 0 | 0.65 | 0 | 0.31 | 0 | 0.22 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.37 | 0.03 | 2.59 | 0.01 | 0.75 | 0.03 | 0.23 | 0.04 | 0.49 | 0 | 0.2 | 0 | 0.15 | 0 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 2.22 | 0.04 | 3.32 | 0.01 | 1.11 | 0.05 | 0.43 | 0.03 | 0.42 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.74 | 0.04 | 2.52 | 0 | 0.77 | 0.03 | 0.3 | 0.02 | 0.65 | 0 | 0.28 | 0 | 0.05 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.03 | 0.03 | 2.78 | 0 | 1 | 0.04 | 0.29 | 0.04 | 0.49 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.34 | 0.04 | 2.81 | 0.02 | 0.97 | 0.03 | 0.16 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 8:19 | 0.02 | 3.71 | 0.05 | 2.05 | 0.02 | 1.09 | 0.03 | 0.6 | 0 | 0.56 | 0 | 0.24 | 0 | 0.15 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.47 | 0.03 | 2.35 | 0.02 | 0.82 | 0.04 | 0.31 | 0.04 | 0.46 | 0 | 0.19 | 0 | 0.14 | 0 | 0.16 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.92 | 0.03 | 3.11 | 0 | 1.11 | 0.05 | 0.33 | 0.04 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.88 | 0.04 | 2.22 | 0 | 0.86 | 0.03 | 0.44 | 0.02 | 0.58 | 0 | 0.23 | 0 | 0.02 | 0 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.81 | 0.03 | 2.64 | 0 | 1.05 | 0.05 | 0.32 | 0.05 | 0.53 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.1 | 0.03 | 2.66 | 0.01 | 1.08 | 0.04 | 0.18 | 0.03 | 0.21 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 8:20 | 0.02 | 5.32 | 0.05 | 2.3 | 0.02 | 1.02 | 0.04 | 0.2 | 0.02 | 0.33 | 0 | 0.25 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 2.15 | 0.03 | 2.59 | 0.02 | 0.82 | 0.05 | 0.41 | 0.04 | 0.37 | 0 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.86 | 0.03 | 2.96 | 0 | 1.15 | 0.06 | 0.47 | 0.05 | 0.21 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.88 | 0.04 | 2.44 | 0 | 0.99 | 0.04 | 0.2 | 0.02 | 0.36 | 0 | 0.21 | 0 | 0.07 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.66 | 0.03 | 2.58 | 0 | 1.05 | 0.06 | 0.15 | 0.05 | 0.21 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.43 | 0.03 | 2.8 | 0 | 0.83 | 0.04 | 0.21 | 0.04 | 0.29 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 8:21 | 0.02 | 5.56 | 0.06 | 2.6 | 0.02 | 0.74 | 0.03 | 0.37 | 0.02 | 0.52 | 0 | 0.38 | 0 | 0.11 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.64 | 0.03 | 2.85 | 0.02 | 0.8 | 0.04 | 0.59 | 0.03 | 0.65 | 0 | 0.26 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.34 | 0.04 | 3.02 | 0 | 0.91 | 0.05 | 0.56 | 0.04 | 0.27 | 0 | 0.25 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.72 | 0.05 | 2.82 | 0.01 | 0.88 | 0.03 | 0.47 | 0.02 | 0.65 | 0 | 0.34 | 0 | 0.05 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.37 | 0.04 | 2.62 | 0.02 | 0.95 | 0.05 | 0.26 | 0.04 | 0.49 | 0 | 0.27 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.95 | 0.04 | 2.96 | 0 | 0.42 | 0.03 | 0.51 | 0.03 | 0.26 | 0 | 0.21 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 8:22 | 0.02 | 5.75 | 0.06 | 2.76 | 0.01 | 0.62 | 0.03 | 0.52 | 0.02 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.58 | 0.02 | 2.88 | 0.01 | 0.73 | 0.02 | 0.45 | 0.03 | 0.71 | 0 | 0.17 | 0 | 0.14 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 3.34 | 0.05 | 2.97 | 0.01 | 0.89 | 0.04 | 0.6 | 0.03 | 0.27 | 0 | 0.29 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.88 | 0.05 | 2.94 | 0 | 0.78 | 0.02 | 0.51 | 0.02 | 0.69 | 0 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.37 | 0.03 | 2.57 | 0.01 | 0.93 | 0.04 | 0.18 | 0.03 | 0.55 | 0 | 0.25 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 5.01 | 0.04 | 3.02 | 0.01 | 0.23 | 0.03 | 0.63 | 0.03 | 0.23 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 8:23 | 0.02 | 4.37 | 0.06 | 2.58 | 0.02 | 0.46 | 0.03 | 0.28 | 0.01 | 0.61 | 0 | 0.22 | 0 | 0.18 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.12 | 0.02 | 2.79 | 0.02 | 1.05 | 0.03 | 0.32 | 0.03 | 0.59 | 0 | 0.23 | 0 | 0.17 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 2.38 | 0.04 | 3 | 0.02 | 1.21 | 0.04 | 0.5 | 0.03 | 0.31 | 0 | 0.31 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.76 | 0.04 | 2.81 | 0 | 0.86 | 0.03 | 0.25 | 0.02 | 0.69 | 0 | 0.23 | 0 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3 | 0.03 | 2.64 | 0.02 | 1.3 | 0.04 | 0.28 | 0.03 | 0.48 | 0 | 0.3 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.64 | 0.04 | 2.87 | 0.02 | 0.5 | 0.03 | 0.36 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 8:24 | 0.02 | 3.62 | 0.07 | 2.88 | 0.01 | 0.15 | 0.03 | 0.66 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.31 | 0 | 0.07 | 0 | 0.15 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.43 | 0.01 | 2.94 | 0.01 | 0.88 | 0.03 | 0.33 | 0.03 | 0.61 | 0 | 0.26 | 0 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.71 | 0.04 | 3.28 | 0.02 | 1.11 | 0.04 | 0.62 | 0.03 | 0.51 | 0.01 | 0.31 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.45 | 0.04 | 3.05 | 0 | 0.47 | 0.03 | 0.26 | 0.02 | 0.48 | 0 | 0.31 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.8 | 0.02 | 2.91 | 0.02 | 1.12 | 0.04 | 0.38 | 0.04 | 0.63 | 0 | 0.3 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.86 | 0.04 | 3.1 | 0.02 | 0.67 | 0.02 | 0.6 | 0.03 | 0.22 | 0 | 0.19 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 8:25 | 0.03 | 3 | 0.08 | 2.44 | 0.02 | 0.51 | 0.02 | 0.47 | 0.01 | 0.63 | 0 | 0.21 | 0 | 0.16 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.63 | 0.02 | 2.46 | 0.02 | 1.05 | 0.02 | 0.28 | 0.03 | 0.61 | 0 | 0.13 | 0 | 0.17 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.32 | 0.03 | 3.11 | 0.02 | 1.1 | 0.03 | 0.55 | 0.03 | 0.44 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0.46 | 0.05 | 2.43 | 0 | 0.63 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.7 | 0 | 0.18 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.63 | 0.02 | 2.76 | 0.02 | 1.24 | 0.03 | 0.4 | 0.03 | 0.57 | 0 | 0.15 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.24 | 0.05 | 2.83 | 0.02 | 0.74 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 8:26 | 0.02 | 2.75 | 0.07 | 2.46 | 0.02 | 0.64 | 0.03 | 0.35 | 0.02 | 0.83 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.21 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.38 | 0.02 | 2.44 | 0.02 | 1.05 | 0.03 | 0.16 | 0.03 | 0.57 | 0 | 0.12 | 0 | 0.17 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.39 | 0.04 | 3.07 | 0.02 | 1.19 | 0.04 | 0.24 | 0.03 | 0.2 | 0 | 0.21 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.46 | 0.05 | 2.49 | 0 | 0.8 | 0.03 | 0.17 | 0.02 | 0.8 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.36 | 0.03 | 2.72 | 0.02 | 1.29 | 0.04 | 0.2 | 0.03 | 0.4 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.02 | 0.05 | 2.76 | 0.02 | 0.75 | 0.03 | 0.22 | 0.03 | 0.43 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 8:27 | 0.03 | 2.48 | 0.08 | 2.76 | 0.03 | 0.13 | 0.03 | 0.51 | 0.02 | 0.7 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0.28 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 3.57 | 0.02 | 2.81 | 0.02 | 0.86 | 0.03 | 0.19 | 0.03 | 0.62 | 0 | 0.21 | 0 | 0.18 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.38 | 0.03 | 3.33 | 0.02 | 1.11 | 0.04 | 0.28 | 0.03 | 0.23 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0.67 | 0.06 | 3.02 | 0 | 0.46 | 0.03 | 0.38 | 0.02 | 0.75 | 0 | 0.17 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.63 | 0.02 | 2.9 | 0.02 | 1.14 | 0.04 | 0.26 | 0.03 | 0.41 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.02 | 0.05 | 2.9 | 0.02 | 0.69 | 0.03 | 0.19 | 0.03 | 0.41 | 0 | 0.05 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 8:28 | 0.02 | 2.44 | 0.08 | 2.75 | 0.02 | 0.41 | 0.03 | 0.53 | 0.02 | 0.45 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.29 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.68 | 0.03 | 2.88 | 0.02 | 0.97 | 0.03 | 0.34 | 0.03 | 0.56 | 0 | 0.13 | 0 | 0.17 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.48 | 0.04 | 3.2 | 0.02 | 1.28 | 0.05 | 0.41 | 0.03 | 0.27 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0.76 | 0.06 | 3.09 | 0 | 0.64 | 0.04 | 0.45 | 0.03 | 0.57 | 0 | 0.1 | 0 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2.85 | 0.02 | 2.78 | 0.02 | 1.29 | 0.04 | 0.36 | 0.03 | 0.45 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.17 | 0.06 | 2.85 | 0.02 | 0.79 | 0.03 | 0.16 | 0.03 | 0.23 | 0 | 0.08 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 8:29 | 0.03 | 2.39 | 0.08 | 2.67 | 0.02 | 0.68 | 0.03 | 0.72 | 0.01 | 0.66 | 0 | 0.29 | 0 | 0.27 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.64 | 0.03 | 2.93 | 0.02 | 0.73 | 0.03 | 0.22 | 0.03 | 0.51 | 0 | 0.15 | 0 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.08 | 0.03 | 3.12 | 0.01 | 1.3 | 0.04 | 0.28 | 0.03 | 0.24 | 0 | 0.17 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0.8 | 0.06 | 3.02 | 0.01 | 0.4 | 0.03 | 0.44 | 0.02 | 0.66 | 0 | 0.22 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2.68 | 0.02 | 2.87 | 0.02 | 1.16 | 0.04 | 0.22 | 0.03 | 0.34 | 0 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.94 | 0.05 | 2.75 | 0.02 | 1.07 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.42 | 0 | 0.17 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 8:30 | 0.03 | 3.15 | 0.08 | 2.72 | 0.02 | 0.81 | 0.03 | 0.66 | 0.03 | 0.61 | 0.02 | 0.43 | 0 | 0.19 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 3.87 | 0.03 | 3.28 | 0.02 | 0.63 | 0.04 | 0.28 | 0.03 | 0.55 | 0 | 0.24 | 0 | 0.17 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.05 | 0.04 | 3.33 | 0.02 | 1.16 | 0.04 | 0.49 | 0.03 | 0.28 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.54 | 0.06 | 3.27 | 0 | 0.54 | 0.03 | 0.34 | 0.02 | 0.66 | 0 | 0.38 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.4 | 0.01 | 3.11 | 0.02 | 1.01 | 0.04 | 0.38 | 0.03 | 0.45 | 0 | 0.22 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.93 | 0.06 | 2.86 | 0.02 | 1 | 0.03 | 0.37 | 0.03 | 0.31 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 8:31 | 0.03 | 2.97 | 0.09 | 2.61 | 0.02 | 0.83 | 0.04 | 0.45 | 0.02 | 0.4 | 0.03 | 0.08 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 4.65 | 0.04 | 3.27 | 0.03 | 0.63 | 0.04 | 0.56 | 0.03 | 0.32 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.07 | 0.05 | 3.27 | 0.04 | 0.96 | 0.04 | 0.7 | 0.03 | 0.16 | 0.01 | 0.27 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.06 | 0.07 | 3.22 | 0.02 | 0.62 | 0.04 | 0.4 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.92 | 0.03 | 3.05 | 0.04 | 0.89 | 0.04 | 0.63 | 0.03 | 0.26 | 0 | 0.23 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.86 | 0.06 | 2.79 | 0.03 | 0.83 | 0.03 | 0.25 | 0.03 | 0.19 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 8:32 | 0.03 | 3.12 | 0.08 | 2.88 | 0.01 | 0.94 | 0.04 | 0.39 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.91 | 0.09 | 3.47 | 0.03 | 0.65 | 0.03 | 0.56 | 0.03 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 1.64 | 0.09 | 3.32 | 0.05 | 0.94 | 0.03 | 0.56 | 0.03 | 0.21 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.6 | 0.07 | 3.47 | 0.01 | 0.8 | 0.04 | 0.3 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.2 | 0.1 | 3.08 | 0.04 | 0.78 | 0.03 | 0.5 | 0.03 | 0.18 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.7 | 0.07 | 3.02 | 0.03 | 0.95 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 8:33 | 0.02 | 3.81 | 0.07 | 2.66 | 0 | 0.26 | 0.03 | 0.3 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.19 | 0 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.32 | 0.02 | 2.9 | 0.01 | 0.86 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.2 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 1.83 | 0.03 | 3.03 | 0.02 | 1.09 | 0.02 | 0.56 | 0.03 | 0.18 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.05 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.54 | 0.05 | 2.98 | 0 | 0.61 | 0.03 | 0.14 | 0.01 | 0.29 | 0 | 0.22 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2.93 | 0.02 | 2.69 | 0.02 | 1.13 | 0.02 | 0.39 | 0.03 | 0.16 | 0 | 0.19 | 0 | 0.03 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.18 | 0.04 | 2.85 | 0.01 | 0.58 | 0.02 | 0.34 | 0.03 | 0.23 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 8:34 | 0.04 | 3.83 | 0.07 | 2.27 | 0.02 | 0.65 | 0.04 | 0.45 | 0.02 | 0.63 | 0 | 0.25 | 0 | 0.2 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 3.49 | 0.04 | 2.7 | 0.02 | 0.68 | 0.04 | 0.23 | 0.02 | 0.45 | 0 | 0.26 | 0 | 0.12 | 0 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 1.55 | 0.04 | 3.01 | 0.03 | 1.13 | 0.03 | 0.48 | 0.03 | 0.25 | 0 | 0.15 | 0 | 0.12 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0.73 | 0.05 | 2.65 | 0.02 | 0.49 | 0.04 | 0.38 | 0.02 | 0.61 | 0 | 0.27 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.8 | 0.03 | 2.71 | 0.02 | 1 | 0.04 | 0.37 | 0.03 | 0.31 | 0 | 0.2 | 0 | 0.05 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.03 | 0.04 | 2.59 | 0.02 | 0.95 | 0.02 | 0.2 | 0.03 | 0.4 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 8:35 | 0.03 | 3.4 | 0.06 | 2.02 | 0 | 0.61 | 0.04 | 0.57 | 0.03 | 0.6 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.19 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 3.96 | 0.02 | 2.47 | 0.02 | 0.63 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.59 | 0 | 0.25 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.19 | 0.04 | 3.01 | 0.03 | 1.1 | 0.02 | 0.47 | 0.03 | 0.33 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.16 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.12 | 0.04 | 2.5 | 0 | 0.29 | 0.03 | 0.5 | 0.02 | 0.69 | 0 | 0.26 | 0 | 0.05 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.82 | 0.03 | 2.62 | 0.02 | 0.96 | 0.02 | 0.46 | 0.02 | 0.52 | 0 | 0.2 | 0 | 0.03 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.6 | 0.03 | 2.29 | 0.02 | 0.97 | 0.03 | 0.24 | 0.03 | 0.22 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 8:36 | 0.03 | 2.85 | 0.06 | 1.98 | 0.02 | 0.85 | 0.04 | 0.67 | 0.03 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0.21 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 3.85 | 0.02 | 2.35 | 0.02 | 0.72 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.76 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.16 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0.51 | 0.03 | 3.14 | 0.02 | 0.99 | 0.01 | 0.6 | 0.03 | 0.48 | 0 | 0.18 | 0 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.47 | 0.04 | 2.32 | 0 | 0.54 | 0.03 | 0.58 | 0.02 | 0.85 | 0 | 0.17 | 0 | 0.08 | 0 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2.28 | 0.02 | 2.62 | 0.02 | 0.96 | 0.02 | 0.58 | 0.03 | 0.71 | 0 | 0.14 | 0 | 0.02 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.86 | 0.03 | 2.49 | 0.02 | 0.98 | 0.03 | 0.36 | 0.03 | 0.18 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 8:37 | 0.03 | 2.98 | 0.06 | 2.53 | 0.01 | 0.57 | 0.03 | 0.54 | 0.02 | 0.51 | 0 | 0.29 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.22 | 0.02 | 2.13 | 0.02 | 1.07 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.52 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0.83 | 0.04 | 3.18 | 0.02 | 1.14 | 0 | 0.37 | 0.02 | 0.67 | 0 | 0.13 | 0 | 0.18 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.25 | 0.05 | 2.41 | 0.01 | 0.76 | 0.03 | 0.45 | 0 | 0.58 | 0 | 0.22 | 0 | 0.03 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.64 | 0.03 | 2.48 | 0.02 | 1.26 | 0.02 | 0.44 | 0.02 | 0.66 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.86 | 0.03 | 2.94 | 0.02 | 0.66 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.18 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 8:38 | 0.02 | 3.15 | 0.05 | 2.39 | 0 | 0.39 | 0.03 | 0.58 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.27 | 0 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 3.97 | 0.02 | 2.12 | 0.01 | 1.31 | 0.02 | 0.7 | 0.02 | 0.4 | 0 | 0.23 | 0 | 0.18 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.8 | 0.04 | 3.11 | 0.02 | 1.17 | 0.01 | 0.84 | 0.01 | 0.83 | 0 | 0.25 | 0.01 | 0.26 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.45 | 0.04 | 2.38 | 0 | 0.94 | 0.02 | 0.72 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.24 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 0.02 | 2.4 | 0.02 | 1.41 | 0.02 | 0.87 | 0.02 | 0.7 | 0 | 0.25 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.24 | 0.03 | 2.83 | 0.01 | 0.5 | 0 | 0.19 | 0.01 | 0.48 | 0 | 0.19 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 8:39 | 0.02 | 3.56 | 0.04 | 2.47 | 0.01 | 0.31 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.2 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.12 | 0.02 | 2.32 | 0.02 | 1.05 | 0.02 | 0.65 | 0.02 | 0.47 | 0 | 0.14 | 0 | 0.18 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.12 | 0.04 | 3.12 | 0.02 | 1 | 0.01 | 0.97 | 0 | 0.76 | 0 | 0.27 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.81 | 0.03 | 2.61 | 0 | 0.77 | 0.02 | 0.58 | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.91 | 0.02 | 2.41 | 0.02 | 1.17 | 0.02 | 0.91 | 0.02 | 0.7 | 0 | 0.23 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2.68 | 0.03 | 2.82 | 0.02 | 0.44 | 0 | 0.35 | 0 | 0.44 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 8:40 | 0.03 | 3.61 | 0.04 | 2.62 | 0.03 | 0.92 | 0.03 | 0.3 | 0.03 | 0.34 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.24 | 0.03 | 2.61 | 0.03 | 0.98 | 0.02 | 0.69 | 0.03 | 0.24 | 0 | 0.19 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.29 | 0.05 | 3.06 | 0.02 | 1 | 0.03 | 0.95 | 0.03 | 0.58 | 0 | 0.33 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.58 | 0.04 | 2.92 | 0.03 | 0.95 | 0.03 | 0.38 | 0.02 | 0.22 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.17 | 0.03 | 2.4 | 0.02 | 1.11 | 0.03 | 0.93 | 0.03 | 0.45 | 0 | 0.3 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.82 | 0.03 | 2.8 | 0.04 | 0.75 | 0.03 | 0.59 | 0.04 | 0.49 | 0.01 | 0.17 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 8:41 | 0.04 | 3.68 | 0.04 | 2.72 | 0.01 | 1.23 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.31 | 0.03 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 4.53 | 0.03 | 2.79 | 0.03 | 0.75 | 0.02 | 0.7 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.39 | 0.05 | 3.13 | 0.03 | 0.68 | 0.03 | 1.03 | 0.02 | 0.37 | 0 | 0.33 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.53 | 0.04 | 3.14 | 0.02 | 1.04 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.41 | 0.03 | 2.45 | 0.03 | 0.77 | 0.02 | 0.98 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.27 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.9 | 0.03 | 2.81 | 0.02 | 0.83 | 0.02 | 0.74 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 8:42 | 0.04 | 3.64 | 0.04 | 2.74 | 0.01 | 1.13 | 0.02 | 0.44 | 0 | 0.48 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.82 | 0.02 | 2.78 | 0.02 | 0.78 | 0.02 | 0.64 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.89 | 0.04 | 3.03 | 0.02 | 0.52 | 0.02 | 0.98 | 0.02 | 0.23 | 0.01 | 0.31 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.68 | 0.03 | 3.11 | 0 | 1.04 | 0.02 | 0.33 | 0.01 | 0.33 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.84 | 0.03 | 2.31 | 0.02 | 0.73 | 0.02 | 0.91 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.24 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.17 | 0.03 | 2.9 | 0.02 | 0.56 | 0.02 | 0.68 | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.2 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 8:43 | 0.03 | 3.76 | 0.05 | 2.87 | 0 | 0.83 | 0.03 | 0.58 | 0.01 | 0.43 | 0 | 0.2 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 4.78 | 0 | 3 | 0.01 | 0.72 | 0 | 0.49 | 0 | 0.29 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.87 | 0.05 | 3.17 | 0.02 | 0.56 | 0 | 1.05 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.6 | 0.03 | 3.31 | 0 | 0.82 | 0.02 | 0.45 | 0 | 0.32 | 0 | 0.17 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.78 | 0.03 | 2.55 | 0.02 | 0.67 | 0 | 0.88 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.2 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 3.22 | 0.03 | 2.95 | 0.01 | 0.31 | 0.02 | 0.66 | 0.02 | 0.4 | 0 | 0.26 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 8:44 | 0.02 | 3.26 | 0.05 | 2.89 | 0.01 | 0.85 | 0.03 | 0.42 | 0.02 | 0.42 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 5.2 | 0.02 | 2.73 | 0.02 | 0.88 | 0 | 0.58 | 0 | 0.22 | 0 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.9 | 0.04 | 3.02 | 0.03 | 0.76 | 0.01 | 1 | 0 | 0.48 | 0 | 0.27 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 1.12 | 0.03 | 3.21 | 0.02 | 0.89 | 0.02 | 0.49 | 0 | 0.27 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.07 | 0.02 | 2.4 | 0.03 | 0.91 | 0.01 | 0.91 | 0 | 0.38 | 0 | 0.22 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.96 | 0.03 | 2.79 | 0.02 | 0.28 | 0.01 | 0.49 | 0.02 | 0.47 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 8:45 | 0.02 | 3.11 | 0.05 | 2.7 | 0.02 | 0.86 | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.36 | 0 | 0.16 | 0 | 0.17 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 5.48 | 0.02 | 2.65 | 0.03 | 0.89 | 0.02 | 0.59 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.2 | 0 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.97 | 0.04 | 2.92 | 0.05 | 0.91 | 0.03 | 1.02 | 0.02 | 0.69 | 0.01 | 0.32 | 0 | 0.17 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 1.34 | 0.03 | 3.05 | 0.01 | 0.83 | 0.02 | 0.48 | 0 | 0.26 | 0 | 0.2 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.27 | 0.03 | 2.29 | 0.05 | 1.02 | 0.02 | 0.92 | 0.02 | 0.59 | 0 | 0.29 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.92 | 0.03 | 2.71 | 0.04 | 0.49 | 0.02 | 0.55 | 0.01 | 0.5 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 8:46 | 0.04 | 3.47 | 0.04 | 2.95 | 0.03 | 1.09 | 0.04 | 0.36 | 0 | 0.4 | 0 | 0.11 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 5.58 | 0.03 | 2.63 | 0.03 | 0.48 | 0.03 | 0.23 | 0 | 0.35 | 0 | 0.16 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.13 | 0.05 | 2.87 | 0.02 | 0.49 | 0.01 | 0.98 | 0.02 | 0.59 | 0 | 0.4 | 0 | 0.19 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 1.24 | 0.03 | 3.22 | 0.03 | 0.68 | 0.04 | 0.22 | 0 | 0.34 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.42 | 0.04 | 2.06 | 0.02 | 0.53 | 0.02 | 0.67 | 0.01 | 0.54 | 0 | 0.32 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.21 | 0.03 | 2.86 | 0.03 | 0.83 | 0.02 | 0.68 | 0 | 0.37 | 0 | 0.24 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 8:47 | 0.03 | 4.88 | 0.04 | 2.19 | 0 | 0.72 | 0.01 | 0.46 | 0.01 | 0.3 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 4.79 | 0.01 | 1.82 | 0 | 0.6 | 0.01 | 0.31 | 0 | 0.22 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.77 | 0.05 | 2.88 | 0.03 | 0.33 | 0 | 0.93 | 0.02 | 0.44 | 0 | 0.32 | 0 | 0.21 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.85 | 0.02 | 2.25 | 0 | 0.72 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.22 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 3.69 | 0.03 | 1.9 | 0.02 | 0.49 | 0 | 0.57 | 0.01 | 0.36 | 0 | 0.23 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.8 | 0.02 | 2.6 | 0.01 | 0.44 | 0 | 0.39 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.2 | 0 | 0.15 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 8:48 | 0.03 | 4.01 | 0.05 | 1.71 | 0 | 1 | 0.02 | 0.52 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 5.58 | 0.02 | 1.97 | 0 | 0.7 | 0.01 | 0.21 | 0.01 | 0.4 | 0 | 0.18 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.98 | 0.04 | 2.65 | 0.03 | 0.31 | 0 | 0.74 | 0.03 | 0.39 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.22 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 1.63 | 0.03 | 2.1 | 0 | 0.91 | 0.02 | 0.31 | 0.01 | 0.35 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 3.71 | 0.03 | 2.1 | 0.02 | 0.48 | 0.01 | 0.46 | 0.02 | 0.41 | 0 | 0.18 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 2.85 | 0.03 | 1.93 | 0.02 | 0.67 | 0.01 | 0.3 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 8:49 | 0.03 | 3.75 | 0.05 | 1.88 | 0.01 | 1.09 | 0.03 | 0.88 | 0.01 | 0.26 | 0 | 0.06 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 5.85 | 0.02 | 2.16 | 0.02 | 0.49 | 0.01 | 0.45 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.27 | 0.03 | 2.77 | 0.02 | 0.57 | 0.01 | 0.84 | 0.03 | 0.44 | 0.01 | 0.26 | 0 | 0.18 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.73 | 0.03 | 2.31 | 0 | 0.68 | 0.02 | 0.71 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 4.05 | 0.02 | 2.24 | 0.02 | 0.49 | 0.01 | 0.73 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.21 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.86 | 0.03 | 2.06 | 0.02 | 0.93 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.34 | 0 | 0.16 | 0 | 0.15 | 0 | 0.01 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 8:50 | 0.04 | 4.03 | 0.04 | 1.8 | 0.01 | 0.88 | 0.03 | 0.84 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.13 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 5.59 | 0.02 | 2.11 | 0.02 | 0.51 | 0.01 | 0.64 | 0.01 | 0.19 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.28 | 0.03 | 2.84 | 0.03 | 0.62 | 0.02 | 1 | 0.02 | 0.37 | 0.01 | 0.38 | 0 | 0.21 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.52 | 0.03 | 2.19 | 0 | 0.49 | 0.02 | 0.81 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 3.91 | 0.03 | 2.31 | 0.03 | 0.56 | 0.01 | 0.93 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.29 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.04 | 0.03 | 2.13 | 0.02 | 0.84 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.23 | 0 | 0.17 | 0 | 0.02 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 8:51 | 0.03 | 5.08 | 0.04 | 2.15 | 0 | 0.59 | 0.02 | 0.77 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.26 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.14 | 0.02 | 2.14 | 0 | 0.56 | 0 | 0.57 | 0.01 | 0.39 | 0 | 0.19 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.15 | 0.02 | 2.99 | 0.03 | 0.75 | 0.01 | 0.78 | 0.02 | 0.47 | 0.01 | 0.25 | 0 | 0.26 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.15 | 0.02 | 2.31 | 0 | 0.48 | 0.01 | 0.75 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.25 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.85 | 0.02 | 2.4 | 0.02 | 0.72 | 0 | 0.77 | 0.02 | 0.43 | 0 | 0.23 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.49 | 0.03 | 2.54 | 0.02 | 0.67 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.18 | 0 | 0.14 | 0 | 0.02 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 8:52 | 0.04 | 4.49 | 0.05 | 2.16 | 0.02 | 0.76 | 0.03 | 0.6 | 0.03 | 0.36 | 0 | 0.34 | 0 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 3.9 | 0.02 | 1.97 | 0.01 | 0.57 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.46 | 0 | 0.16 | 0 | 0.02 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.76 | 0.03 | 2.89 | 0.04 | 0.63 | 0.01 | 0.44 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.2 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0.89 | 0.03 | 2.21 | 0.01 | 0.72 | 0.02 | 0.46 | 0.03 | 0.43 | 0 | 0.28 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.09 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.29 | 0.02 | 2.19 | 0.03 | 0.58 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.37 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.75 | 0.03 | 2.58 | 0.03 | 0.65 | 0.02 | 0.2 | 0.03 | 0.1 | 0 | 0.21 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 8:53 | 0.03 | 4.48 | 0.05 | 2.6 | 0.01 | 0.54 | 0.02 | 0.62 | 0.03 | 0.3 | 0.01 | 0.3 | 0 | 0.24 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.17 | 0.02 | 2.23 | 0.02 | 0.58 | 0.01 | 0.22 | 0.02 | 0.42 | 0 | 0.2 | 0 | 0.06 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.45 | 0.03 | 2.7 | 0.04 | 0.66 | 0.02 | 0.37 | 0.03 | 0.23 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.17 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.47 | 0.04 | 2.69 | 0 | 0.48 | 0.02 | 0.45 | 0.02 | 0.38 | 0 | 0.28 | 0 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.5 | 0.03 | 2.11 | 0.03 | 0.66 | 0.01 | 0.32 | 0.03 | 0.36 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.68 | 0.03 | 2.61 | 0.03 | 0.52 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.25 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 8:54 | 0.02 | 4.4 | 0.05 | 2.73 | 0 | 0.58 | 0.03 | 0.9 | 0.03 | 0.24 | 0.01 | 0.29 | 0 | 0.37 | 0 | 0.21 | 0 | 0.08 | 0 | 0.17 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 4.27 | 0.02 | 2.57 | 0.02 | 0.71 | 0 | 0.46 | 0.02 | 0.49 | 0 | 0.17 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.6 | 0.03 | 2.75 | 0.04 | 1.17 | 0.01 | 0.46 | 0.03 | 0.43 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.19 | 0 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.32 | 0.03 | 2.97 | 0 | 0.32 | 0.01 | 0.74 | 0.02 | 0.37 | 0 | 0.26 | 0 | 0.18 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 2.73 | 0.03 | 2.33 | 0.03 | 1.07 | 0 | 0.51 | 0.03 | 0.52 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.81 | 0.03 | 2.62 | 0.03 | 0.89 | 0.02 | 0.45 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.23 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 8:55 | 0.03 | 4.59 | 0.04 | 2.76 | 0.01 | 0.42 | 0.02 | 0.56 | 0.03 | 0.36 | 0 | 0.08 | 0 | 0.32 | 0 | 0.2 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 4.11 | 0.01 | 2.51 | 0.01 | 0.66 | 0.01 | 0.27 | 0.02 | 0.48 | 0 | 0.14 | 0 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.57 | 0.04 | 2.93 | 0.03 | 1.02 | 0.01 | 0.53 | 0.02 | 0.45 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.23 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0.43 | 0.03 | 2.91 | 0 | 0.52 | 0.01 | 0.27 | 0.02 | 0.45 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 2.65 | 0.03 | 2.43 | 0.02 | 0.95 | 0.01 | 0.44 | 0.03 | 0.53 | 0 | 0.19 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 2.94 | 0.02 | 2.76 | 0.03 | 0.6 | 0.02 | 0.5 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 8:56 | 0.03 | 4.55 | 0.04 | 2.73 | 0 | 0.41 | 0.03 | 0.54 | 0.03 | 0.36 | 0 | 0.32 | 0 | 0.21 | 0 | 0.21 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 3.59 | 0.02 | 2.08 | 0.02 | 1.09 | 0 | 0.08 | 0.02 | 0.36 | 0 | 0.2 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.61 | 0.02 | 2.8 | 0.03 | 1.19 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.43 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.2 | 0 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.56 | 0.03 | 2.51 | 0 | 0.85 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.42 | 0 | 0.28 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.87 | 0.02 | 2.38 | 0.03 | 1.3 | 0 | 0.12 | 0.02 | 0.43 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.4 | 0.03 | 2.7 | 0.02 | 0.53 | 0.03 | 0.36 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.28 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 8:57 | 0.03 | 4.03 | 0.05 | 2.8 | 0.02 | 0.6 | 0.03 | 0.52 | 0.03 | 0.23 | 0 | 0.25 | 0 | 0.18 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.8 | 0.03 | 2.28 | 0.02 | 0.94 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.74 | 0.03 | 2.64 | 0.04 | 1.13 | 0.03 | 0.29 | 0.03 | 0.33 | 0.01 | 0.27 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.33 | 0.04 | 2.76 | 0.02 | 0.78 | 0.02 | 0.43 | 0.03 | 0.23 | 0 | 0.19 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.95 | 0.03 | 2.23 | 0.03 | 1.14 | 0.02 | 0.33 | 0.03 | 0.37 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.09 | 0.03 | 2.67 | 0.03 | 0.73 | 0.03 | 0.17 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.29 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 8:58 | 0.02 | 4.73 | 0.04 | 2.69 | 0 | 0.93 | 0.03 | 0.59 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.25 | 0 | 0.17 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 4.3 | 0.03 | 2.38 | 0 | 0.56 | 0.02 | 0.43 | 0.03 | 0.16 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.78 | 0.04 | 2.66 | 0.03 | 0.73 | 0.02 | 0.59 | 0.03 | 0.17 | 0 | 0.26 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.37 | 0.04 | 2.89 | 0 | 0.78 | 0.02 | 0.49 | 0.03 | 0.23 | 0 | 0.09 | 0 | 0.15 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 2.94 | 0.03 | 1.91 | 0.02 | 0.68 | 0.02 | 0.57 | 0.03 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 3.15 | 0.02 | 2.67 | 0.02 | 0.75 | 0.03 | 0.34 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.13 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 8:59 | 0.02 | 5.27 | 0.04 | 2.54 | 0.01 | 0.81 | 0.03 | 0.35 | 0.02 | 0.37 | 0 | 0.21 | 0 | 0.21 | 0 | 0.2 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 3.86 | 0.02 | 2.07 | 0.02 | 0.87 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.64 | 0.04 | 2.62 | 0.03 | 0.94 | 0.02 | 0.64 | 0.03 | 0.21 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.91 | 0.03 | 2.58 | 0.02 | 0.89 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 2.55 | 0.04 | 1.84 | 0.02 | 1 | 0.02 | 0.58 | 0.03 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 0.02 | 2.65 | 0.02 | 0.65 | 0.03 | 0.48 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 9:00 | 0.02 | 4.82 | 0.04 | 2.69 | 0 | 0.6 | 0.03 | 0.21 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.2 | 0 | 0.19 | 0 | 0.18 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 3.94 | 0.02 | 1.98 | 0.02 | 0.76 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.63 | 0.04 | 2.58 | 0.03 | 0.95 | 0.02 | 0.51 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.09 | 0 | 0.16 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.8 | 0.03 | 2.59 | 0.01 | 0.73 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2.41 | 0.03 | 1.85 | 0.02 | 0.96 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2.92 | 0.02 | 2.7 | 0.02 | 0.5 | 0.03 | 0.32 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 9:01 | 0.02 | 4.46 | 0.04 | 2.48 | 0 | 0.22 | 0.03 | 0.37 | 0.02 | 0.38 | 0 | 0.18 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.66 | 0.03 | 2.2 | 0.02 | 0.66 | 0.03 | 0.49 | 0.03 | 0.28 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.88 | 0.04 | 2.57 | 0.03 | 1 | 0.03 | 0.7 | 0.03 | 0.41 | 0 | 0.16 | 0 | 0.17 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.77 | 0.04 | 2.54 | 0 | 0.4 | 0.03 | 0.47 | 0.03 | 0.29 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 3.17 | 0.04 | 2.07 | 0.02 | 0.96 | 0.03 | 0.66 | 0.04 | 0.38 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.04 | 0.01 | 2.57 | 0.02 | 0.62 | 0.04 | 0.25 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 9:02 | 0.03 | 4.74 | 0.04 | 2.32 | 0 | 0.33 | 0.03 | 0.48 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.25 | 0 | 0.18 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.53 | 0.03 | 2.25 | 0.01 | 0.59 | 0.03 | 0.51 | 0.03 | 0.42 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.78 | 0.04 | 2.69 | 0.03 | 0.81 | 0.03 | 0.63 | 0.03 | 0.29 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.16 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.89 | 0.03 | 2.48 | 0 | 0.46 | 0.03 | 0.55 | 0.03 | 0.2 | 0 | 0.19 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.03 | 0.04 | 2.23 | 0.02 | 0.76 | 0.03 | 0.64 | 0.04 | 0.37 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.14 | 0.02 | 2.49 | 0.02 | 0.54 | 0.04 | 0.15 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.18 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 9:03 | 0.05 | 4.68 | 0.07 | 2.58 | 0.02 | 0.34 | 0.03 | 0.26 | 0.02 | 0.38 | 0 | 0.15 | 0 | 0.23 | 0 | 0.17 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 4.65 | 0.05 | 2.47 | 0.02 | 0.66 | 0.02 | 0.45 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.52 | 0.05 | 2.82 | 0.02 | 0.77 | 0.03 | 0.67 | 0.03 | 0.12 | 0 | 0.21 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.34 | 0.05 | 2.75 | 0.02 | 0.56 | 0.03 | 0.3 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.54 | 0.05 | 2.36 | 0.02 | 0.82 | 0.02 | 0.61 | 0.03 | 0.16 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.54 | 0.03 | 2.67 | 0.02 | 0.32 | 0.03 | 0.36 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 9:04 | 0.04 | 4.43 | 0.05 | 2.53 | 0.02 | 0.51 | 0.03 | 0.4 | 0.02 | 0.5 | 0 | 0.17 | 0 | 0.22 | 0 | 0.16 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.89 | 0.03 | 2.46 | 0 | 0.94 | 0.02 | 0.33 | 0.03 | 0.34 | 0 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.33 | 0.06 | 2.54 | 0.03 | 0.79 | 0.03 | 0.66 | 0.03 | 0.18 | 0 | 0.15 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0.41 | 0.03 | 2.67 | 0.01 | 0.77 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.46 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.56 | 0.05 | 2.28 | 0.01 | 0.98 | 0.02 | 0.57 | 0.03 | 0.28 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.26 | 0.03 | 2.53 | 0.02 | 0.38 | 0.03 | 0.44 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 9:05 | 0.03 | 3.63 | 0.02 | 2.79 | 0 | 0.8 | 0.03 | 0.75 | 0.01 | 0.54 | 0 | 0.15 | 0 | 0.26 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 5.18 | 0.02 | 2.79 | 0 | 0.75 | 0.02 | 0.4 | 0.03 | 0.61 | 0 | 0.09 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.52 | 0.05 | 2.53 | 0.03 | 0.87 | 0.03 | 0.77 | 0.03 | 0.33 | 0 | 0.29 | 0 | 0.15 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0.95 | 0.02 | 3.08 | 0 | 0.64 | 0.03 | 0.53 | 0.02 | 0.63 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.75 | 0.04 | 2.36 | 0.02 | 0.94 | 0.02 | 0.65 | 0.04 | 0.54 | 0 | 0.21 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 0.02 | 2.57 | 0.02 | 0.67 | 0.03 | 0.72 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 9:06 | 0.03 | 3.26 | 0.04 | 2.87 | 0 | 0.94 | 0.02 | 0.75 | 0.01 | 0.5 | 0 | 0.16 | 0 | 0.18 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 5.32 | 0.02 | 2.75 | 0 | 0.65 | 0.02 | 0.62 | 0.03 | 0.22 | 0 | 0.18 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.23 | 0.04 | 2.67 | 0.04 | 0.74 | 0.03 | 0.88 | 0.03 | 0.45 | 0 | 0.34 | 0 | 0.18 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 1.24 | 0.03 | 3.11 | 0 | 0.72 | 0.02 | 0.51 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.18 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.7 | 0.04 | 2.45 | 0.02 | 0.79 | 0.02 | 0.87 | 0.03 | 0.37 | 0 | 0.3 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.45 | 0.02 | 2.63 | 0.02 | 0.76 | 0.03 | 0.68 | 0.02 | 0.47 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 9:07 | 0.03 | 3.55 | 0.05 | 2.91 | 0 | 0.99 | 0.03 | 0.83 | 0.01 | 0.5 | 0 | 0.09 | 0 | 0.22 | 0 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 5.5 | 0.03 | 2.88 | 0 | 0.68 | 0.02 | 0.67 | 0.03 | 0.14 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.71 | 0.05 | 2.81 | 0.04 | 0.72 | 0.03 | 0.88 | 0.03 | 0.29 | 0 | 0.38 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 1.15 | 0.03 | 3.23 | 0 | 0.85 | 0.02 | 0.57 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 4.1 | 0.04 | 2.56 | 0.02 | 0.79 | 0.02 | 0.89 | 0.04 | 0.25 | 0 | 0.29 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 2.93 | 0.03 | 2.68 | 0.02 | 0.66 | 0.03 | 0.62 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.17 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 9:08 | 0.04 | 3.54 | 0.04 | 2.93 | 0 | 0.91 | 0.03 | 0.68 | 0.02 | 0.56 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.19 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 5.27 | 0.02 | 2.82 | 0 | 0.79 | 0.02 | 0.59 | 0.03 | 0.15 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.47 | 0.06 | 2.89 | 0.04 | 0.61 | 0.04 | 0.85 | 0.03 | 0.27 | 0 | 0.4 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 1 | 0.03 | 3.19 | 0 | 0.93 | 0.02 | 0.41 | 0.03 | 0.38 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.83 | 0.05 | 2.48 | 0.03 | 0.79 | 0.03 | 0.79 | 0.04 | 0.23 | 0 | 0.31 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 2.82 | 0.03 | 2.82 | 0.02 | 0.44 | 0.04 | 0.58 | 0.02 | 0.33 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 9:09 | 0.03 | 3.73 | 0.04 | 2.53 | 0 | 0.48 | 0.03 | 0.45 | 0.02 | 0.49 | 0 | 0.12 | 0 | 0.21 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 5.12 | 0.03 | 2.6 | 0.01 | 0.69 | 0.02 | 0.59 | 0.03 | 0.24 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.03 | 0.05 | 2.92 | 0.04 | 0.48 | 0.03 | 0.95 | 0.03 | 0.38 | 0 | 0.43 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.95 | 0.03 | 2.77 | 0 | 0.64 | 0.02 | 0.53 | 0.03 | 0.41 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.47 | 0.04 | 2.36 | 0.02 | 0.65 | 0.02 | 0.84 | 0.03 | 0.32 | 0 | 0.28 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 2.65 | 0.02 | 2.81 | 0.02 | 0.23 | 0.03 | 0.4 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.25 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 9:10 | 0.02 | 3.71 | 0.03 | 2.48 | 0 | 0.65 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.61 | 0 | 0.18 | 0 | 0.26 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.83 | 0.02 | 2.49 | 0.01 | 0.79 | 0.02 | 0.5 | 0.03 | 0.3 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.57 | 0.05 | 2.94 | 0.04 | 0.57 | 0.03 | 0.85 | 0.03 | 0.25 | 0 | 0.37 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.94 | 0.03 | 2.68 | 0 | 0.8 | 0.02 | 0.45 | 0.02 | 0.51 | 0 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.93 | 0.04 | 2.25 | 0.02 | 0.77 | 0.02 | 0.68 | 0.03 | 0.3 | 0 | 0.21 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2.3 | 0.02 | 2.86 | 0.03 | 0.25 | 0.02 | 0.48 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 9:11 | 0.03 | 4.21 | 0.04 | 2.54 | 0.02 | 1.01 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.65 | 0 | 0.33 | 0 | 0.22 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 4.92 | 0.03 | 2.5 | 0 | 0.62 | 0.03 | 0.36 | 0.03 | 0.33 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.84 | 0.05 | 2.66 | 0.04 | 0.51 | 0.03 | 0.86 | 0.03 | 0.41 | 0 | 0.42 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.56 | 0.04 | 2.82 | 0.01 | 0.86 | 0.02 | 0.29 | 0.03 | 0.56 | 0 | 0.24 | 0 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 3.27 | 0.04 | 1.94 | 0.02 | 0.61 | 0.02 | 0.64 | 0.03 | 0.38 | 0 | 0.25 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 2.88 | 0.03 | 2.69 | 0.02 | 0.63 | 0.02 | 0.48 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 9:12 | 0.02 | 4.86 | 0.03 | 2.59 | 0 | 1.2 | 0 | 0.43 | 0.01 | 0.48 | 0 | 0.36 | 0 | 0.18 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 4.31 | 0.01 | 2.29 | 0 | 0.61 | 0.02 | 0.21 | 0.03 | 0.36 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.77 | 0.06 | 2.46 | 0.04 | 0.45 | 0.04 | 0.82 | 0.04 | 0.39 | 0.01 | 0.35 | 0 | 0.17 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0.47 | 0.02 | 2.74 | 0 | 1.03 | 0.01 | 0.21 | 0.02 | 0.45 | 0 | 0.28 | 0 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 2.9 | 0.04 | 1.72 | 0.02 | 0.41 | 0.03 | 0.54 | 0.04 | 0.35 | 0 | 0.22 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 3.21 | 0.03 | 2.64 | 0.02 | 0.81 | 0.03 | 0.65 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.23 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 9:13 | 0.04 | 4.87 | 0.05 | 2.66 | 0.03 | 1.14 | 0.02 | 0.45 | 0.01 | 0.53 | 0 | 0.32 | 0 | 0.14 | 0 | 0.19 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 3.99 | 0.03 | 2.24 | 0.02 | 0.6 | 0.02 | 0.4 | 0.03 | 0.31 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.75 | 0.07 | 2.48 | 0.05 | 0.73 | 0.04 | 0.57 | 0.03 | 0.16 | 0.01 | 0.25 | 0 | 0.27 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.57 | 0.04 | 2.76 | 0.02 | 1.01 | 0.01 | 0.32 | 0.03 | 0.43 | 0 | 0.25 | 0 | 0.08 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.66 | 0.05 | 1.73 | 0.03 | 0.36 | 0.03 | 0.41 | 0.04 | 0.26 | 0 | 0.22 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 3.17 | 0.03 | 2.68 | 0.03 | 0.95 | 0.03 | 0.58 | 0.01 | 0.27 | 0 | 0.17 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 9:14 | 0.03 | 4.17 | 0.03 | 2.55 | 0.03 | 1.01 | 0 | 0.55 | 0.02 | 0.52 | 0 | 0.3 | 0 | 0.23 | 0 | 0.19 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.31 | 0.03 | 2.04 | 0.03 | 0.8 | 0.03 | 0.42 | 0.04 | 0.62 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.31 | 0.06 | 2.55 | 0.05 | 0.64 | 0.05 | 0.67 | 0.04 | 0.39 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.27 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.26 | 0.03 | 2.52 | 0 | 1.02 | 0.01 | 0.11 | 0.03 | 0.58 | 0 | 0.23 | 0 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.6 | 0.05 | 1.92 | 0.05 | 0.51 | 0.05 | 0.59 | 0.04 | 0.58 | 0 | 0.11 | 0 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 2.51 | 0.03 | 2.6 | 0.04 | 0.85 | 0.03 | 0.65 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 9:15 | 0.03 | 4.93 | 0.04 | 2.59 | 0.02 | 0.96 | 0.02 | 0.85 | 0.02 | 0.39 | 0.01 | 0.37 | 0 | 0.2 | 0 | 0.18 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 3.98 | 0.05 | 2.3 | 0.04 | 0.46 | 0.04 | 0.29 | 0.04 | 0.46 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.54 | 0.07 | 2.58 | 0.07 | 0.67 | 0.07 | 0.59 | 0.04 | 0.3 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.17 | 0 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0.69 | 0.04 | 2.69 | 0.02 | 0.78 | 0.02 | 0.5 | 0.04 | 0.46 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 2.57 | 0.06 | 2.05 | 0.06 | 0.41 | 0.06 | 0.4 | 0.05 | 0.43 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.1 | 0.03 | 2.62 | 0.05 | 0.86 | 0.05 | 0.78 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.25 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 9:16 | 0.02 | 5.29 | 0.03 | 2.68 | 0.02 | 0.71 | 0.01 | 0.75 | 0 | 0.29 | 0 | 0.21 | 0 | 0.24 | 0 | 0.17 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 3.88 | 0.02 | 2.26 | 0.03 | 0.25 | 0.03 | 0.26 | 0.04 | 0.48 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.01 | 0.08 | 2.52 | 0.05 | 0.68 | 0.05 | 0.58 | 0.03 | 0.41 | 0 | 0.08 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.88 | 0.02 | 2.77 | 0 | 0.53 | 0 | 0.55 | 0.03 | 0.41 | 0 | 0.2 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 2.8 | 0.04 | 1.86 | 0.05 | 0.45 | 0.04 | 0.23 | 0.04 | 0.51 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 3.6 | 0.03 | 2.67 | 0.04 | 0.62 | 0.03 | 0.7 | 0 | 0.21 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 9:17 | 0.03 | 5.62 | 0.04 | 2.42 | 0.01 | 0.68 | 0.03 | 0.64 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.34 | 0 | 0.19 | 0 | 0.18 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 3.71 | 0.03 | 2.13 | 0.02 | 0.66 | 0.03 | 0.33 | 0.04 | 0.41 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.13 | 0.07 | 2.26 | 0.05 | 0.91 | 0.05 | 0.58 | 0.04 | 0.25 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.24 | 0.03 | 2.51 | 0 | 0.7 | 0.02 | 0.55 | 0.03 | 0.39 | 0 | 0.25 | 0 | 0.08 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 2.67 | 0.04 | 1.84 | 0.04 | 0.87 | 0.04 | 0.45 | 0.04 | 0.37 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.79 | 0.02 | 2.36 | 0.03 | 0.53 | 0.04 | 0.42 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.22 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 9:18 | 0.04 | 5.76 | 0.04 | 2.19 | 0 | 0.76 | 0.03 | 0.8 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.33 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.86 | 0.06 | 2.19 | 0.02 | 0.89 | 0.02 | 0.42 | 0.03 | 0.1 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.16 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.24 | 0.05 | 2.45 | 0.03 | 1.16 | 0.05 | 0.62 | 0.04 | 0.15 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.77 | 0.04 | 2.26 | 0.02 | 0.79 | 0.02 | 0.69 | 0.03 | 0.16 | 0 | 0.24 | 0 | 0.09 | 0 | 0.17 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.75 | 0.05 | 2.18 | 0.03 | 1.17 | 0.04 | 0.57 | 0.04 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 3.5 | 0.02 | 2.37 | 0.02 | 0.77 | 0.04 | 0.36 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.28 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 9:19 | 0.03 | 5.09 | 0.04 | 2.39 | 0.02 | 0.75 | 0.03 | 0.86 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.29 | 0 | 0.18 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.64 | 0.07 | 2.18 | 0.03 | 1.23 | 0.02 | 0.46 | 0.03 | 0.13 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.18 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.04 | 0.03 | 2.62 | 0.03 | 1.11 | 0.05 | 0.47 | 0.03 | 0.22 | 0.01 | 0.41 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.67 | 0.05 | 2.26 | 0.02 | 1 | 0.02 | 0.76 | 0.03 | 0.12 | 0 | 0.21 | 0 | 0.08 | 0 | 0.16 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.35 | 0.05 | 2.31 | 0.03 | 1.34 | 0.03 | 0.49 | 0.03 | 0.18 | 0 | 0.21 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2.94 | 0.03 | 2.63 | 0.02 | 0.58 | 0.04 | 0.43 | 0.01 | 0.27 | 0 | 0.39 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 9:20 | 0.02 | 4.25 | 0.04 | 2.55 | 0 | 0.57 | 0.03 | 0.75 | 0.03 | 0.37 | 0.01 | 0.27 | 0 | 0.29 | 0 | 0.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 3.51 | 0.05 | 2.32 | 0.03 | 1.14 | 0.02 | 0.51 | 0.03 | 0.35 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.35 | 0.03 | 2.89 | 0.03 | 0.96 | 0.04 | 0.34 | 0.03 | 0.36 | 0 | 0.36 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.9 | 0.04 | 2.59 | 0.01 | 0.97 | 0.02 | 0.71 | 0.03 | 0.18 | 0 | 0.19 | 0 | 0.16 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.15 | 0.04 | 2.34 | 0.03 | 1.18 | 0.03 | 0.48 | 0.04 | 0.39 | 0 | 0.18 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.61 | 0.02 | 2.78 | 0.02 | 0.38 | 0.04 | 0.28 | 0.01 | 0.4 | 0 | 0.36 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 9:21 | 0.02 | 4.07 | 0.02 | 2.81 | 0 | 0.6 | 0.03 | 0.43 | 0.02 | 0.38 | 0 | 0.17 | 0 | 0.31 | 0 | 0.18 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.92 | 0.05 | 2.54 | 0.02 | 1.11 | 0.02 | 0.4 | 0.03 | 0.48 | 0 | 0.11 | 0 | 0.14 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.27 | 0.03 | 2.76 | 0.03 | 1.25 | 0.03 | 0.28 | 0.03 | 0.57 | 0 | 0.22 | 0 | 0.2 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.88 | 0.04 | 2.84 | 0.01 | 0.95 | 0.02 | 0.43 | 0.03 | 0.29 | 0 | 0.16 | 0 | 0.21 | 0 | 0.15 | 0 | 0.02 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.55 | 0.04 | 2.38 | 0.03 | 1.28 | 0.03 | 0.38 | 0.03 | 0.59 | 0 | 0.1 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2.23 | 0 | 2.85 | 0.02 | 0.69 | 0.03 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.21 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 9:22 | 0.04 | 3.2 | 0.05 | 2.74 | 0.03 | 0.49 | 0.04 | 0.81 | 0.02 | 0.54 | 0 | 0.13 | 0 | 0.31 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 3.75 | 0.05 | 2.72 | 0.05 | 0.85 | 0.06 | 0.52 | 0.03 | 0.67 | 0 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.61 | 0.06 | 2.78 | 0.07 | 1.23 | 0.07 | 0.36 | 0.03 | 0.66 | 0 | 0.29 | 0 | 0.27 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.53 | 0.06 | 2.85 | 0.02 | 0.56 | 0.04 | 0.73 | 0.03 | 0.45 | 0 | 0.13 | 0 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.9 | 0.06 | 2.64 | 0.07 | 1.16 | 0.07 | 0.51 | 0.03 | 0.76 | 0 | 0.2 | 0 | 0.16 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.58 | 0.05 | 2.74 | 0.06 | 0.88 | 0.05 | 0.34 | 0.01 | 0.52 | 0 | 0.18 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 9:23 | 0.02 | 2.93 | 0.03 | 2.8 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.84 | 0 | 0.28 | 0 | 0.14 | 0 | 0.26 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 4.22 | 0.02 | 2.5 | 0.02 | 0.87 | 0.01 | 0.44 | 0.02 | 0.63 | 0 | 0.04 | 0 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.65 | 0.06 | 2.5 | 0.03 | 1.13 | 0.04 | 0.43 | 0.02 | 0.67 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0.76 | 0.02 | 2.84 | 0 | 0.57 | 0.01 | 0.73 | 0.02 | 0.36 | 0 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 2.13 | 0.05 | 2.33 | 0.03 | 1.14 | 0.03 | 0.46 | 0.03 | 0.73 | 0 | 0.12 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.38 | 0.03 | 2.6 | 0.02 | 0.71 | 0.03 | 0.44 | 0 | 0.41 | 0 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 9:24 | 0.02 | 2.98 | 0.04 | 2.88 | 0.01 | 0.53 | 0.02 | 0.91 | 0.01 | 0.33 | 0 | 0.16 | 0 | 0.23 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 4.4 | 0.02 | 2.38 | 0.02 | 0.77 | 0 | 0.38 | 0.02 | 0.46 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.55 | 0.07 | 2.53 | 0.04 | 0.96 | 0.05 | 0.42 | 0.02 | 0.6 | 0 | 0.25 | 0 | 0.19 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.84 | 0.02 | 2.87 | 0.01 | 0.66 | 0.01 | 0.73 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.11 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.43 | 0.04 | 2.21 | 0.03 | 0.97 | 0.03 | 0.42 | 0.02 | 0.58 | 0 | 0.18 | 0 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.62 | 0.02 | 2.66 | 0.02 | 0.59 | 0.03 | 0.43 | 0 | 0.45 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 9:25 | 0.03 | 3.03 | 0.04 | 2.83 | 0.02 | 0.79 | 0.02 | 0.78 | 0.02 | 0.43 | 0 | 0.29 | 0 | 0.23 | 0 | 0.03 | 0 | 0.16 | 0 | 0.18 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 5.24 | 0.02 | 2.04 | 0.02 | 0.7 | 0 | 0.44 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.61 | 0.09 | 2.54 | 0.04 | 0.57 | 0.04 | 0.54 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.38 | 0 | 0.16 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.27 | 0.02 | 2.75 | 0.01 | 0.78 | 0.02 | 0.67 | 0.03 | 0.24 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.36 | 0.04 | 1.95 | 0.04 | 0.72 | 0.02 | 0.55 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.3 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.07 | 0.03 | 2.59 | 0.02 | 0.47 | 0.04 | 0.21 | 0 | 0.36 | 0 | 0.37 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 9:26 | 0.04 | 3.75 | 0.05 | 2.42 | 0.02 | 0.61 | 0.03 | 1.25 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.19 | 0 | 0.19 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 5.36 | 0.05 | 1.88 | 0.02 | 0.63 | 0.01 | 0.43 | 0.03 | 0.43 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.52 | 0.07 | 2.38 | 0.03 | 0.47 | 0.05 | 0.42 | 0.02 | 0.32 | 0.01 | 0.31 | 0 | 0.21 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.07 | 0.02 | 2.37 | 0.01 | 0.72 | 0.02 | 0.96 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.38 | 0.03 | 1.92 | 0.03 | 0.6 | 0.02 | 0.49 | 0.03 | 0.36 | 0 | 0.22 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.42 | 0.04 | 2.31 | 0.02 | 0.25 | 0.04 | 0.52 | 0 | 0.32 | 0 | 0.26 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 9:27 | 0.03 | 3.78 | 0.03 | 2.81 | 0.02 | 0.77 | 0.02 | 0.54 | 0.02 | 0.38 | 0 | 0.09 | 0 | 0.18 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 4.83 | 0.04 | 2.31 | 0.02 | 0.57 | 0.01 | 0.34 | 0.03 | 0.32 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.41 | 0.06 | 2.32 | 0.03 | 0.67 | 0.04 | 0.52 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.36 | 0 | 0.21 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.63 | 0.03 | 2.83 | 0.02 | 0.73 | 0.01 | 0.44 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.16 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.97 | 0.02 | 1.97 | 0.03 | 0.67 | 0.02 | 0.5 | 0.03 | 0.31 | 0 | 0.34 | 0 | 0.17 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.33 | 0.03 | 2.54 | 0.02 | 0.5 | 0.03 | 0.31 | 0 | 0.37 | 0 | 0.21 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 9:28 | 0.03 | 3.37 | 0.02 | 2.9 | 0.02 | 0.81 | 0 | 0.95 | 0 | 0.16 | 0 | 0.34 | 0 | 0.22 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 4.72 | 0.03 | 2.29 | 0.02 | 0.6 | 0 | 0.29 | 0.03 | 0.51 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.14 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.83 | 0.05 | 2.51 | 0.04 | 0.65 | 0.04 | 0.2 | 0.03 | 0.26 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.85 | 0.02 | 2.76 | 0.01 | 0.78 | 0 | 0.7 | 0.02 | 0.36 | 0 | 0.24 | 0 | 0.14 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.54 | 0.04 | 2.24 | 0.03 | 0.69 | 0.03 | 0.17 | 0.04 | 0.42 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.8 | 0.03 | 2.67 | 0.03 | 0.44 | 0.03 | 0.62 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.25 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 9:29 | 0.02 | 2.81 | 0.02 | 3.19 | 0.02 | 0.69 | 0 | 0.65 | 0 | 0.2 | 0 | 0.27 | 0 | 0.28 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 5.49 | 0.02 | 2.4 | 0 | 0.56 | 0 | 0.2 | 0.03 | 0.13 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0.54 | 0.05 | 2.6 | 0.04 | 0.37 | 0.05 | 0.22 | 0.04 | 0.25 | 0.01 | 0.28 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.56 | 0.02 | 3.09 | 0 | 0.68 | 0 | 0.48 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.22 | 0 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.33 | 0.03 | 2.2 | 0.03 | 0.52 | 0.03 | 0.23 | 0.04 | 0.15 | 0 | 0.14 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.8 | 0.02 | 2.84 | 0.02 | 0.27 | 0.03 | 0.26 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.3 | 0 | 0.14 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 9:30 | 0.02 | 2.32 | 0.03 | 3.22 | 0.02 | 0.52 | 0 | 0.95 | 0.01 | 0.51 | 0 | 0.14 | 0 | 0.22 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 6.15 | 0.02 | 2.53 | 0.02 | 0.65 | 0 | 0.55 | 0.03 | 0.24 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0.36 | 0.06 | 2.53 | 0.05 | 0.49 | 0.04 | 0.52 | 0.04 | 0.36 | 0.01 | 0.32 | 0 | 0.18 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 2.2 | 0.01 | 3.24 | 0 | 0.57 | 0 | 0.85 | 0.02 | 0.33 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0 | 0.02 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.67 | 0.04 | 2.25 | 0.04 | 0.64 | 0.03 | 0.6 | 0.04 | 0.16 | 0 | 0.32 | 0 | 0.17 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.43 | 0.02 | 2.65 | 0.03 | 0.27 | 0.03 | 0.28 | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.23 | 0 | 0.19 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 9:31 | 0.03 | 2.6 | 0.03 | 3.11 | 0.02 | 0.28 | 0.01 | 1.22 | 0.01 | 0.39 | 0 | 0.33 | 0 | 0.23 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.11 | 0.01 | 2.55 | 0.03 | 0.5 | 0.02 | 0.48 | 0.03 | 0.41 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.52 | 0.06 | 2.27 | 0.06 | 1 | 0.05 | 0.24 | 0.05 | 0.24 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.44 | 0.02 | 3.19 | 0.01 | 0.35 | 0 | 0.98 | 0.03 | 0.28 | 0 | 0.24 | 0 | 0.17 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 0.04 | 2.09 | 0.05 | 0.84 | 0.04 | 0.31 | 0.05 | 0.34 | 0 | 0.14 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.5 | 0.03 | 2.55 | 0.04 | 0.54 | 0.04 | 0.73 | 0.02 | 0.33 | 0.01 | 0.33 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 9:32 | 0.03 | 2.42 | 0.03 | 3.15 | 0 | 0.24 | 0.02 | 1.15 | 0.02 | 0.55 | 0 | 0.35 | 0 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 4.93 | 0.02 | 2.42 | 0.03 | 0.56 | 0 | 0.24 | 0.03 | 0.29 | 0 | 0.19 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.84 | 0.04 | 2.27 | 0.03 | 0.96 | 0.03 | 0.29 | 0.03 | 0.19 | 0.01 | 0.28 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.5 | 0.02 | 3.08 | 0.02 | 0.42 | 0 | 0.77 | 0.02 | 0.42 | 0 | 0.28 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2.42 | 0.03 | 2.09 | 0.03 | 0.86 | 0.02 | 0.17 | 0.03 | 0.18 | 0 | 0.17 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.02 | 0.03 | 2.62 | 0.02 | 0.51 | 0.03 | 0.78 | 0.01 | 0.42 | 0 | 0.35 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 9:33 | 0.04 | 3.65 | 0.03 | 3.03 | 0.01 | 1.06 | 0.02 | 0.47 | 0.02 | 0.42 | 0.01 | 0.19 | 0 | 0.35 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 4.33 | 0.04 | 2.32 | 0.02 | 1.12 | 0.01 | 0.37 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.12 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.72 | 0.04 | 2.42 | 0.03 | 1.01 | 0.03 | 0.47 | 0.03 | 0.31 | 0 | 0.23 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.49 | 0.04 | 2.94 | 0.02 | 1.25 | 0.01 | 0.46 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.14 | 0 | 0.2 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.68 | 0.04 | 2.12 | 0.03 | 1.23 | 0.02 | 0.38 | 0.03 | 0.21 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.32 | 0.03 | 2.64 | 0.02 | 0.17 | 0.03 | 0.4 | 0.01 | 0.33 | 0.01 | 0.21 | 0 | 0.2 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 9:34 | 0.03 | 3.12 | 0.04 | 2.91 | 0 | 0.84 | 0 | 0.76 | 0.01 | 0.52 | 0 | 0.19 | 0 | 0.29 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 4.89 | 0.04 | 2.49 | 0.02 | 0.83 | 0.01 | 0.47 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.63 | 0.02 | 2.62 | 0.02 | 0.72 | 0.02 | 0.51 | 0.03 | 0.28 | 0 | 0.52 | 0 | 0.19 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.05 | 0.03 | 3.02 | 0 | 0.94 | 0 | 0.68 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.11 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 3.12 | 0.03 | 2.22 | 0.02 | 0.89 | 0.02 | 0.52 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.34 | 0 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2.14 | 0.02 | 2.65 | 0.01 | 0.25 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.2 | 0 | 0.38 | 0 | 0.25 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 9:35 | 0.04 | 2.81 | 0.05 | 2.67 | 0 | 0.87 | 0.02 | 0.97 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.23 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 4.85 | 0.03 | 2.05 | 0.01 | 0.95 | 0.02 | 0.5 | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.14 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.43 | 0.04 | 2.38 | 0.02 | 0.87 | 0.02 | 0.37 | 0.03 | 0.37 | 0.01 | 0.31 | 0 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.39 | 0.03 | 2.6 | 0 | 1.03 | 0.01 | 0.84 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.18 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 2.59 | 0.03 | 2.03 | 0.02 | 1 | 0.02 | 0.47 | 0.03 | 0.43 | 0 | 0.22 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.43 | 0.03 | 2.42 | 0.01 | 0.43 | 0.02 | 0.43 | 0 | 0.29 | 0 | 0.28 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 9:36 | 0.05 | 2.88 | 0.05 | 2.85 | 0.01 | 0.69 | 0.03 | 0.67 | 0.03 | 0.28 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0.17 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 4.87 | 0.03 | 2.3 | 0.01 | 0.8 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.36 | 0 | 0.14 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.56 | 0.04 | 2.24 | 0.03 | 1.09 | 0.02 | 0.27 | 0.03 | 0.35 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.13 | 0.04 | 2.92 | 0.01 | 0.84 | 0.02 | 0.57 | 0.03 | 0.13 | 0.01 | 0.21 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3 | 0.04 | 1.92 | 0.02 | 1.08 | 0.02 | 0.36 | 0.03 | 0.4 | 0 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.91 | 0.03 | 2.44 | 0.02 | 0.34 | 0.03 | 0.32 | 0.02 | 0.34 | 0 | 0.25 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 9:37 | 0.04 | 3.62 | 0.04 | 2.76 | 0 | 0.88 | 0.02 | 0.43 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.14 | 0 | 0.28 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.5 | 0.03 | 2.29 | 0 | 0.91 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.49 | 0 | 0.09 | 0 | 0.17 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.65 | 0.03 | 2.18 | 0.03 | 1.1 | 0.02 | 0.33 | 0.03 | 0.25 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0.49 | 0.02 | 2.84 | 0 | 0.99 | 0.02 | 0.49 | 0.03 | 0.36 | 0 | 0.11 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.93 | 0.03 | 1.83 | 0.02 | 1.14 | 0.02 | 0.42 | 0.03 | 0.39 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.47 | 0.02 | 2.48 | 0.01 | 0.29 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.23 | 0 | 0.21 | 0 | 0.15 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 9:38 | 0.04 | 3.39 | 0.04 | 2.68 | 0 | 0.5 | 0.02 | 0.78 | 0.02 | 0.27 | 0.01 | 0.32 | 0 | 0.34 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.7 | 0.04 | 2.32 | 0 | 0.44 | 0.02 | 0.43 | 0.02 | 0.71 | 0 | 0.14 | 0 | 0.2 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.52 | 0.03 | 2.09 | 0.02 | 0.94 | 0.03 | 0.35 | 0.03 | 0.32 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.71 | 0.03 | 2.83 | 0 | 0.44 | 0.02 | 0.67 | 0.02 | 0.54 | 0 | 0.25 | 0 | 0.2 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.95 | 0.04 | 1.75 | 0 | 0.68 | 0.01 | 0.37 | 0.03 | 0.54 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2.25 | 0.02 | 2.36 | 0.01 | 0.49 | 0.03 | 0.54 | 0.01 | 0.23 | 0.01 | 0.27 | 0 | 0.17 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 9:39 | 0.04 | 3.23 | 0.06 | 2.81 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.78 | 0.01 | 0.28 | 0.01 | 0.32 | 0 | 0.35 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 4.59 | 0.04 | 2.67 | 0.01 | 0.5 | 0.02 | 0.5 | 0.02 | 0.72 | 0 | 0.11 | 0 | 0.18 | 0 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.52 | 0.04 | 2.38 | 0.02 | 1.11 | 0.02 | 0.3 | 0.03 | 0.35 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.03 | 3.06 | 0.01 | 0.46 | 0.02 | 0.73 | 0.02 | 0.52 | 0 | 0.23 | 0 | 0.19 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.81 | 0.04 | 2.14 | 0.02 | 0.85 | 0.01 | 0.39 | 0.02 | 0.56 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 2.05 | 0.04 | 2.54 | 0.02 | 0.58 | 0.02 | 0.42 | 0.01 | 0.28 | 0.01 | 0.31 | 0 | 0.18 | 0 | 0.02 | 0 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 9:40 | 0.04 | 2.79 | 0.04 | 2.83 | 0 | 0.46 | 0.02 | 0.78 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.46 | 0 | 0.33 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.01 | 0.03 | 2.2 | 0 | 0.87 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.41 | 0 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 1.15 | 0.04 | 2.83 | 0.03 | 1.02 | 0.02 | 0.44 | 0.03 | 0.5 | 0 | 0.46 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.11 | 0.02 | 2.71 | 0 | 0.74 | 0.01 | 0.61 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.32 | 0 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 1.67 | 0.03 | 2.42 | 0.01 | 1.07 | 0.02 | 0.24 | 0.03 | 0.48 | 0 | 0.23 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 1.11 | 0.03 | 2.67 | 0.01 | 0.41 | 0.02 | 0.56 | 0.01 | 0.29 | 0 | 0.51 | 0 | 0.19 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 9:41 | 0.03 | 2.89 | 0.02 | 2.83 | 0 | 0.28 | 0.02 | 0.68 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.37 | 0 | 0.35 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.62 | 0.04 | 2.18 | 0.02 | 1.09 | 0.02 | 0.4 | 0.03 | 0.35 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 1.45 | 0.06 | 3 | 0.03 | 1.05 | 0.03 | 0.55 | 0.03 | 0.3 | 0 | 0.47 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.9 | 0.02 | 2.65 | 0.01 | 0.78 | 0.02 | 0.62 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.25 | 0 | 0.17 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 1.32 | 0.04 | 2.58 | 0.02 | 1.21 | 0.02 | 0.33 | 0.03 | 0.27 | 0 | 0.23 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.12 | 0.03 | 2.75 | 0.02 | 0.47 | 0.03 | 0.49 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.47 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 9:42 | 0.03 | 2.96 | 0.02 | 3.02 | 0.01 | 0.22 | 0.02 | 0.61 | 0.01 | 0.3 | 0 | 0.25 | 0 | 0.39 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.46 | 0.03 | 2.64 | 0 | 0.55 | 0.02 | 0.26 | 0.03 | 0.35 | 0 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.39 | 0.05 | 3.04 | 0.02 | 0.91 | 0.03 | 0.65 | 0.03 | 0.3 | 0 | 0.38 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.79 | 0.02 | 3.03 | 0 | 0.35 | 0.02 | 0.49 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.22 | 0 | 0.21 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 1.24 | 0.04 | 2.74 | 0.01 | 0.81 | 0.02 | 0.37 | 0.03 | 0.18 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.08 | 0.03 | 2.88 | 0.02 | 0.59 | 0.03 | 0.44 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.36 | 0 | 0.17 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 9:43 | 0.02 | 3.57 | 0.03 | 2.91 | 0.01 | 0.4 | 0.02 | 0.65 | 0.02 | 0.3 | 0.01 | 0.32 | 0 | 0.37 | 0 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.25 | 0.03 | 2.48 | 0.01 | 0.81 | 0.02 | 0.54 | 0.03 | 0.31 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.49 | 0.06 | 3.02 | 0.03 | 0.8 | 0.04 | 0.5 | 0.04 | 0.33 | 0 | 0.43 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.2 | 0.02 | 2.96 | 0 | 0.58 | 0.02 | 0.64 | 0.03 | 0.16 | 0 | 0.24 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 1.07 | 0.04 | 2.59 | 0.02 | 0.84 | 0.02 | 0.32 | 0.04 | 0.3 | 0 | 0.19 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.52 | 0.02 | 2.76 | 0.02 | 0.59 | 0.03 | 0.4 | 0.02 | 0.33 | 0 | 0.42 | 0 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 9:44 | 0.03 | 4.46 | 0.02 | 2.94 | 0.01 | 0.54 | 0.03 | 0.51 | 0 | 0.35 | 0 | 0.08 | 0 | 0.32 | 0 | 0.18 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 3.24 | 0.04 | 2.55 | 0.01 | 0.77 | 0.03 | 0.26 | 0.03 | 0.14 | 0 | 0.16 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.77 | 0.05 | 2.81 | 0.03 | 0.89 | 0.04 | 0.55 | 0.03 | 0.46 | 0.01 | 0.46 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.86 | 0.03 | 2.94 | 0.01 | 0.72 | 0.03 | 0.42 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.09 | 0 | 0.2 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 1.7 | 0.05 | 2.52 | 0.03 | 0.94 | 0.03 | 0.36 | 0.04 | 0.29 | 0 | 0.25 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0.02 | 2.8 | 0.02 | 0.31 | 0.03 | 0.29 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.28 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 9:45 | 0.03 | 4.56 | 0.02 | 2.93 | 0.01 | 0.68 | 0.02 | 0.38 | 0 | 0.39 | 0 | 0.12 | 0 | 0.31 | 0 | 0.17 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 3.41 | 0.04 | 2.57 | 0.01 | 0.74 | 0.02 | 0.2 | 0.03 | 0.12 | 0 | 0.16 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.54 | 0.06 | 2.83 | 0.03 | 0.78 | 0.04 | 0.4 | 0.03 | 0.29 | 0 | 0.36 | 0 | 0.17 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.72 | 0.02 | 2.89 | 0 | 0.8 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.04 | 0 | 0.17 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.96 | 0.05 | 2.59 | 0.02 | 0.86 | 0.03 | 0.26 | 0.03 | 0.12 | 0 | 0.23 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.65 | 0.03 | 2.84 | 0.02 | 0.25 | 0.03 | 0.18 | 0.01 | 0.33 | 0 | 0.21 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 9:46 | 0.03 | 4.27 | 0.02 | 3.01 | 0.02 | 0.65 | 0.02 | 0.44 | 0 | 0.5 | 0 | 0.15 | 0 | 0.32 | 0 | 0.18 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 3.53 | 0.03 | 2.6 | 0 | 0.7 | 0.01 | 0.21 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.21 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.54 | 0.04 | 2.73 | 0.03 | 0.95 | 0.03 | 0.37 | 0.03 | 0.49 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0.21 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.53 | 0.01 | 2.94 | 0.01 | 0.77 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.36 | 0 | 0.07 | 0 | 0.18 | 0 | 0.16 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2.03 | 0.03 | 2.52 | 0.02 | 0.94 | 0.02 | 0.29 | 0.03 | 0.21 | 0 | 0.18 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.47 | 0.03 | 2.86 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.54 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 9:47 | 0.04 | 4.35 | 0.02 | 2.93 | 0.03 | 0.69 | 0.03 | 0.44 | 0.01 | 0.65 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0.29 | 0 | 0.19 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 4.03 | 0.04 | 2.81 | 0.03 | 0.53 | 0.02 | 0.28 | 0.03 | 0.3 | 0 | 0.21 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.89 | 0.05 | 2.37 | 0.04 | 1 | 0.04 | 0.37 | 0.03 | 0.53 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0.68 | 0.03 | 3.07 | 0.03 | 0.67 | 0.03 | 0.37 | 0.02 | 0.51 | 0 | 0.09 | 0 | 0.16 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.8 | 0.05 | 2.31 | 0.03 | 0.83 | 0.03 | 0.29 | 0.03 | 0.24 | 0 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.97 | 0.04 | 2.69 | 0.03 | 0.42 | 0.03 | 0.24 | 0.02 | 0.65 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 9:48 | 0.03 | 3.4 | 0.02 | 2.87 | 0.01 | 0.4 | 0.02 | 0.85 | 0 | 0.59 | 0 | 0.23 | 0 | 0.34 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.75 | 0.04 | 2.55 | 0.01 | 0.48 | 0.01 | 0.53 | 0.03 | 0.55 | 0 | 0.18 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.39 | 0.05 | 2.44 | 0.03 | 0.92 | 0.04 | 0.29 | 0.03 | 0.32 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.21 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.94 | 0.03 | 2.95 | 0 | 0.31 | 0.02 | 0.73 | 0.02 | 0.58 | 0 | 0.21 | 0 | 0.18 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.79 | 0.04 | 2.29 | 0.02 | 0.73 | 0.03 | 0.46 | 0.03 | 0.35 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.96 | 0.03 | 2.56 | 0.02 | 0.61 | 0.03 | 0.42 | 0.02 | 0.47 | 0 | 0.2 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 9:49 | 0.03 | 3.94 | 0.02 | 3.06 | 0.02 | 0.54 | 0.02 | 0.77 | 0 | 0.52 | 0 | 0.12 | 0 | 0.33 | 0 | 0.18 | 0 | 0.05 | 0 | 0.18 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 4.5 | 0.03 | 2.44 | 0 | 0.44 | 0.02 | 0.59 | 0.03 | 0.69 | 0 | 0.23 | 0 | 0.19 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.29 | 0.05 | 2.55 | 0.04 | 0.77 | 0.04 | 0.23 | 0.04 | 0.21 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.26 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.7 | 0.02 | 3.03 | 0 | 0.46 | 0.02 | 0.74 | 0.02 | 0.63 | 0 | 0.18 | 0 | 0.2 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 2.66 | 0.04 | 2.14 | 0.02 | 0.65 | 0.03 | 0.47 | 0.04 | 0.38 | 0 | 0.17 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.3 | 0.03 | 2.8 | 0.02 | 0.39 | 0.03 | 0.36 | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 9:50 | 0.03 | 4.77 | 0.02 | 2.79 | 0.02 | 0.85 | 0.02 | 0.49 | 0 | 0.53 | 0 | 0.11 | 0 | 0.28 | 0 | 0.19 | 0 | 0.07 | 0 | 0.19 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 4.6 | 0.03 | 2.05 | 0 | 0.36 | 0.01 | 0.48 | 0.03 | 0.54 | 0 | 0.24 | 0 | 0.18 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.73 | 0.05 | 2.45 | 0.02 | 0.33 | 0.03 | 0.36 | 0.03 | 0.31 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.21 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.7 | 0.02 | 2.68 | 0.01 | 0.55 | 0.02 | 0.53 | 0.02 | 0.58 | 0 | 0.15 | 0 | 0.17 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 2.9 | 0.04 | 1.79 | 0.01 | 0.32 | 0.03 | 0.4 | 0.03 | 0.19 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.03 | 0.03 | 2.72 | 0.01 | 0.37 | 0.03 | 0.31 | 0.02 | 0.47 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.14 | 0 | 0.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 9:51 | 0.02 | 4.28 | 0.02 | 2.88 | 0.02 | 0.54 | 0.02 | 0.76 | 0 | 0.5 | 0 | 0.14 | 0 | 0.3 | 0 | 0.17 | 0 | 0.07 | 0 | 0.19 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 5.16 | 0.02 | 2.62 | 0 | 0.67 | 0 | 0.51 | 0.03 | 0.55 | 0 | 0.22 | 0 | 0.18 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.62 | 0.04 | 2.47 | 0.03 | 0.32 | 0.03 | 0.41 | 0.03 | 0.39 | 0 | 0.24 | 0 | 0.18 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.91 | 0.01 | 3.12 | 0 | 0.23 | 0.02 | 0.69 | 0.02 | 0.51 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 3.18 | 0.03 | 2.09 | 0.02 | 0.47 | 0.02 | 0.5 | 0.03 | 0.17 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.73 | 0.02 | 2.58 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.3 | 0.01 | 0.37 | 0 | 0.2 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 9:52 | 0.04 | 4.03 | 0.03 | 3.02 | 0.02 | 0.64 | 0.02 | 0.79 | 0 | 0.46 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.29 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 5.44 | 0.09 | 2.55 | 0.04 | 0.46 | 0.03 | 0.35 | 0.03 | 0.52 | 0 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0.64 | 0.09 | 2.51 | 0.07 | 0.3 | 0.02 | 0.36 | 0.03 | 0.26 | 0.01 | 0.35 | 0 | 0.23 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.1 | 0.06 | 3.16 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.64 | 0.02 | 0.43 | 0 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 3.35 | 0.1 | 2.15 | 0.06 | 0.34 | 0.03 | 0.38 | 0.03 | 0.3 | 0 | 0.16 | 0 | 0.17 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.57 | 0.05 | 2.62 | 0.05 | 0.44 | 0.02 | 0.28 | 0.01 | 0.16 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.16 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 9:53 | 0.02 | 4.33 | 0.03 | 3.07 | 0.01 | 0.83 | 0 | 0.58 | 0 | 0.45 | 0 | 0.05 | 0 | 0.22 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 5.34 | 0.03 | 2.22 | 0.01 | 0.35 | 0.01 | 0.26 | 0.03 | 0.4 | 0 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.73 | 0.04 | 2.52 | 0.04 | 0.33 | 0.03 | 0.44 | 0.03 | 0.24 | 0 | 0.37 | 0 | 0.22 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.91 | 0.01 | 3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.44 | 0.02 | 0.41 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 3.45 | 0.03 | 1.94 | 0.03 | 0.35 | 0.02 | 0.31 | 0.03 | 0.28 | 0 | 0.19 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.88 | 0.02 | 2.74 | 0.02 | 0.55 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.15 | 0 | 0.2 | 0 | 0.11 | 0 | 0.01 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 9:54 | 0.02 | 4.86 | 0.02 | 2.62 | 0.02 | 0.85 | 0.01 | 0.62 | 0 | 0.7 | 0 | 0.32 | 0 | 0.17 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 5.37 | 0.02 | 2.3 | 0.01 | 0.74 | 0.01 | 0.12 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.25 | 0.05 | 2.34 | 0.03 | 0.2 | 0.02 | 0.66 | 0.01 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.56 | 0 | 2.71 | 0 | 0.71 | 0.01 | 0.38 | 0.02 | 0.55 | 0 | 0.21 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.74 | 0.03 | 1.96 | 0.02 | 0.52 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.37 | 0 | 0.28 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.46 | 0.03 | 2.51 | 0.01 | 0.48 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.2 | 0 | 0.22 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 9:55 | 0.03 | 4.68 | 0.03 | 2.79 | 0.01 | 0.64 | 0 | 0.48 | 0 | 0.66 | 0 | 0.41 | 0 | 0.23 | 0 | 0.19 | 0 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 5.1 | 0.02 | 2.66 | 0 | 0.51 | 0 | 0.19 | 0.02 | 0.37 | 0 | 0.18 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.17 | 0.06 | 2.53 | 0.03 | 0.45 | 0.03 | 0.75 | 0.02 | 0.48 | 0 | 0.25 | 0 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0.82 | 0.01 | 2.98 | 0 | 0.53 | 0 | 0.37 | 0.02 | 0.59 | 0 | 0.25 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 3.46 | 0.03 | 2.35 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.48 | 0.02 | 0.41 | 0 | 0.19 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 3.26 | 0.03 | 2.58 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.4 | 0 | 0.32 | 0 | 0.18 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.14 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 9:56 | 0.03 | 4.96 | 0.02 | 2.93 | 0.01 | 0.36 | 0.02 | 0.67 | 0 | 0.55 | 0 | 0.29 | 0 | 0.25 | 0 | 0.23 | 0 | 0.09 | 0 | 0.19 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 4.89 | 0.02 | 2.77 | 0.01 | 0.28 | 0 | 0.24 | 0.02 | 0.28 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.04 | 0.05 | 2.68 | 0.03 | 0.52 | 0.03 | 0.69 | 0.02 | 0.54 | 0 | 0.28 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.82 | 0.02 | 3.16 | 0.01 | 0.19 | 0.01 | 0.5 | 0.02 | 0.48 | 0 | 0.21 | 0 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 3.31 | 0.03 | 2.46 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.52 | 0.02 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.37 | 0.02 | 2.68 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.23 | 0.01 | 0.38 | 0 | 0.15 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 9:57 | 0.02 | 4.6 | 0 | 2.7 | 0 | 0.54 | 0 | 0.36 | 0 | 0.56 | 0 | 0.27 | 0 | 0.34 | 0 | 0.19 | 0 | 0.11 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 5.25 | 0.02 | 2.7 | 0.01 | 0.43 | 0.01 | 0.51 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.93 | 0.04 | 2.43 | 0.03 | 0.74 | 0.04 | 0.84 | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.26 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.62 | 0 | 2.98 | 0 | 0.41 | 0.01 | 0.43 | 0.02 | 0.49 | 0 | 0.17 | 0 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 3.45 | 0.03 | 2.36 | 0.03 | 0.63 | 0.02 | 0.76 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.02 | 0.02 | 2.42 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.36 | 0.01 | 0.34 | 0 | 0.15 | 0 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 9:58 | 0.03 | 4.1 | 0.03 | 2.98 | 0 | 0.66 | 0.01 | 0.65 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.26 | 0 | 0.29 | 0 | 0.16 | 0 | 0.17 | 0 | 0.16 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 6.15 | 0.03 | 2.69 | 0.01 | 0.3 | 0.01 | 0.5 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.04 | 0.04 | 2.65 | 0.04 | 0.57 | 0.03 | 0.9 | 0.02 | 0.34 | 0 | 0.36 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.37 | 0.02 | 3.17 | 0 | 0.44 | 0.01 | 0.45 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.24 | 0 | 0.2 | 0 | 0.08 | 0 | 0.14 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 4.05 | 0.04 | 2.44 | 0.03 | 0.39 | 0.02 | 0.76 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.29 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.82 | 0.02 | 2.59 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.44 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0.06 | 0 | 0.14 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 9:59 | 0.03 | 3.11 | 0.02 | 3.13 | 0 | 0.3 | 0.02 | 0.83 | 0.01 | 0.19 | 0 | 0.18 | 0 | 0.33 | 0 | 0.1 | 0 | 0.18 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 7.03 | 0.02 | 3.09 | 0 | 0.63 | 0.02 | 0.56 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.44 | 0.04 | 2.79 | 0.03 | 0.71 | 0.03 | 0.98 | 0.02 | 0.66 | 0 | 0.53 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 2.3 | 0.01 | 3.47 | 0 | 0.43 | 0.02 | 0.73 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.12 | 0 | 0.23 | 0 | 0.05 | 0 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 4.77 | 0.03 | 2.75 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.87 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.35 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 2.47 | 0.02 | 2.65 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 0.47 | 0 | 0.39 | 0 | 0.18 | 0 | 0.03 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 10:00 | 0.02 | 3.71 | 0.02 | 2.93 | 0 | 0.36 | 0 | 0.57 | 0 | 0.58 | 0 | 0.17 | 0 | 0.24 | 0 | 0.16 | 0 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 5.66 | 0.02 | 3.19 | 0 | 0.49 | 0.02 | 0.27 | 0.01 | 0.38 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.12 | 0.04 | 2.77 | 0.03 | 0.65 | 0.02 | 0.7 | 0.02 | 0.55 | 0 | 0.45 | 0 | 0.21 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.39 | 0.01 | 3.32 | 0 | 0.36 | 0.02 | 0.38 | 0 | 0.52 | 0 | 0.15 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 3.69 | 0.03 | 2.8 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.5 | 0.01 | 0.33 | 0 | 0.3 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.48 | 0.03 | 2.71 | 0.02 | 0.45 | 0.01 | 0.34 | 0 | 0.5 | 0 | 0.26 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 10:01 | 0.02 | 3.6 | 0.03 | 2.59 | 0 | 0.61 | 0 | 0.62 | 0 | 0.78 | 0 | 0.27 | 0 | 0.32 | 0 | 0.17 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 5.32 | 0 | 2.68 | 0 | 0.43 | 0 | 0.39 | 0 | 0.8 | 0 | 0.22 | 0 | 0.17 | 0 | 0.11 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.06 | 0.03 | 2.46 | 0.03 | 1.02 | 0.01 | 0.39 | 0.02 | 0.24 | 0.01 | 0.21 | 0 | 0.24 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 1.21 | 0.01 | 2.9 | 0 | 0.48 | 0 | 0.55 | 0 | 0.86 | 0 | 0.25 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 3.48 | 0.02 | 2.36 | 0.02 | 0.81 | 0.01 | 0.42 | 0.01 | 0.53 | 0 | 0.19 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.45 | 0.03 | 2.37 | 0.02 | 0.61 | 0 | 0.34 | 0 | 0.49 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 10:02 | 0.03 | 2.8 | 0.02 | 2.62 | 0.01 | 0.81 | 0 | 0.68 | 0 | 0.27 | 0 | 0.12 | 0 | 0.26 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 6.38 | 0.02 | 2.66 | 0.02 | 0.69 | 0.01 | 0.67 | 0 | 0.54 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.34 | 0.02 | 2.48 | 0.04 | 1 | 0.02 | 0.62 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.35 | 0 | 0.22 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 2.05 | 0.01 | 2.99 | 0 | 0.73 | 0 | 0.69 | 0 | 0.34 | 0 | 0.17 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 4.32 | 0.02 | 2.27 | 0.04 | 0.95 | 0.02 | 0.74 | 0.01 | 0.41 | 0 | 0.31 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.24 | 0.02 | 2.3 | 0.03 | 0.45 | 0 | 0.34 | 0 | 0.2 | 0 | 0.18 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 10:03 | 0.03 | 2.79 | 0.06 | 2.68 | 0.05 | 0.72 | 0.08 | 0.62 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.15 | 0 | 0.24 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 6.49 | 0.07 | 2.62 | 0.06 | 0.73 | 0.06 | 0.69 | 0.02 | 0.47 | 0 | 0.2 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 1.21 | 0.04 | 2.25 | 0.03 | 1.04 | 0.03 | 0.57 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.34 | 0 | 0.23 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 2.13 | 0.06 | 2.98 | 0.06 | 0.61 | 0.07 | 0.68 | 0.01 | 0.26 | 0 | 0.2 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 4.36 | 0.05 | 2.18 | 0.04 | 0.99 | 0.04 | 0.73 | 0.02 | 0.43 | 0 | 0.3 | 0 | 0.14 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.18 | 0.05 | 2.24 | 0.04 | 0.55 | 0.05 | 0.38 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.16 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 10:04 | 0.02 | 3.23 | 0.02 | 2.87 | 0.01 | 0.69 | 0.01 | 0.59 | 0 | 0.32 | 0 | 0.17 | 0 | 0.2 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 5.94 | 0.02 | 2.74 | 0.01 | 0.77 | 0.02 | 0.62 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.93 | 0.04 | 2.63 | 0.04 | 0.93 | 0.02 | 0.58 | 0.03 | 0.29 | 0 | 0.37 | 0 | 0.21 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.68 | 0.01 | 3.12 | 0 | 0.72 | 0.01 | 0.61 | 0 | 0.14 | 0 | 0.23 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 3.89 | 0.03 | 2.43 | 0.03 | 0.92 | 0.02 | 0.68 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.34 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 2.25 | 0.03 | 2.55 | 0.03 | 0.45 | 0.01 | 0.34 | 0.01 | 0.33 | 0 | 0.21 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 10:05 | 0.03 | 3.77 | 0.03 | 2.51 | 0.01 | 0.61 | 0.03 | 0.46 | 0 | 0.33 | 0 | 0.06 | 0 | 0.22 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 5.03 | 0.04 | 2.3 | 0.02 | 0.92 | 0.02 | 0.56 | 0.03 | 0.23 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.41 | 0.03 | 2.61 | 0.03 | 0.84 | 0.04 | 0.46 | 0.03 | 0.24 | 0 | 0.26 | 0 | 0.22 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.06 | 0.01 | 2.52 | 0.01 | 0.88 | 0.02 | 0.58 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.93 | 0.04 | 2.28 | 0.02 | 0.97 | 0.03 | 0.54 | 0.03 | 0.25 | 0 | 0.2 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 2.16 | 0.03 | 2.59 | 0.01 | 0.3 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 0.32 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 10:06 | 0.03 | 3.92 | 0.04 | 2.3 | 0 | 0.84 | 0.02 | 0.9 | 0 | 0.61 | 0 | 0.15 | 0 | 0.29 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 4.76 | 0.04 | 2.03 | 0 | 0.72 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.2 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0.26 | 0.02 | 2.69 | 0.03 | 0.86 | 0.03 | 0.33 | 0.02 | 0.34 | 0 | 0.18 | 0 | 0.28 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.89 | 0.02 | 2.19 | 0 | 0.87 | 0.02 | 0.65 | 0.01 | 0.34 | 0 | 0.18 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 2.69 | 0.03 | 2.23 | 0.02 | 0.74 | 0.03 | 0.26 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 2.2 | 0.03 | 2.61 | 0.02 | 0.76 | 0.01 | 0.52 | 0.01 | 0.54 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 10:07 | 0.03 | 3.38 | 0.04 | 2.21 | 0 | 0.66 | 0.02 | 0.79 | 0 | 0.56 | 0 | 0.16 | 0 | 0.28 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 5.11 | 0.04 | 2.15 | 0.01 | 0.68 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.42 | 0.03 | 2.83 | 0.02 | 0.63 | 0.03 | 0.47 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.18 | 0 | 0.3 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.42 | 0.01 | 2.21 | 0 | 0.72 | 0.02 | 0.64 | 0.02 | 0.34 | 0 | 0.16 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 2.8 | 0.03 | 2.43 | 0.02 | 0.59 | 0.03 | 0.37 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.13 | 0 | 0.16 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.76 | 0.03 | 2.56 | 0.01 | 0.63 | 0.01 | 0.38 | 0 | 0.43 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 10:08 | 0.02 | 3.46 | 0.04 | 2.44 | 0 | 0.51 | 0 | 0.5 | 0 | 0.55 | 0 | 0.22 | 0 | 0.33 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 4.99 | 0.04 | 2.46 | 0.01 | 0.68 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.44 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.47 | 0.03 | 2.63 | 0.03 | 0.78 | 0.03 | 0.64 | 0.03 | 0.1 | 0 | 0.14 | 0 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.93 | 0.02 | 2.63 | 0 | 0.58 | 0.01 | 0.45 | 0.02 | 0.54 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 2.93 | 0.04 | 2.24 | 0.02 | 0.73 | 0.03 | 0.53 | 0.03 | 0.28 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 2.07 | 0.03 | 2.58 | 0.02 | 0.51 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 10:09 | 0.03 | 3.28 | 0.04 | 2.48 | 0.01 | 0.49 | 0.02 | 0.39 | 0.01 | 0.52 | 0 | 0.12 | 0 | 0.34 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 5 | 0.03 | 2.14 | 0.02 | 0.54 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.45 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.5 | 0.03 | 2.28 | 0.03 | 0.85 | 0.03 | 0.45 | 0.03 | 0.27 | 0 | 0.1 | 0 | 0.18 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.11 | 0.02 | 2.53 | 0.01 | 0.39 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.43 | 0 | 0.09 | 0 | 0.18 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 2.63 | 0.03 | 1.87 | 0.03 | 0.75 | 0.02 | 0.39 | 0.03 | 0.34 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.64 | 0.03 | 2.41 | 0.02 | 0.55 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.43 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 10:10 | 0.03 | 3.21 | 0.04 | 2.34 | 0 | 0.24 | 0 | 0.44 | 0.01 | 0.62 | 0 | 0.13 | 0 | 0.32 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 4.87 | 0.02 | 1.93 | 0 | 0.68 | 0.02 | 0.14 | 0.03 | 0.4 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0.61 | 0.03 | 2.3 | 0.03 | 0.79 | 0.03 | 0.4 | 0.04 | 0.29 | 0 | 0.12 | 0 | 0.21 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.16 | 0.02 | 2.31 | 0 | 0.49 | 0.01 | 0.31 | 0.02 | 0.43 | 0 | 0.12 | 0 | 0.16 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 2.73 | 0.03 | 1.84 | 0.02 | 0.79 | 0.02 | 0.3 | 0.04 | 0.36 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.74 | 0.03 | 2.37 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.49 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 10:11 | 0.04 | 3.28 | 0.04 | 2.55 | 0 | 0.45 | 0.01 | 0.4 | 0 | 0.47 | 0 | 0.14 | 0 | 0.24 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 6.06 | 0.04 | 2.61 | 0 | 0.83 | 0.02 | 0.54 | 0.03 | 0.35 | 0 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 1.58 | 0.02 | 2.58 | 0.04 | 0.61 | 0.03 | 0.94 | 0.03 | 0.3 | 0 | 0.39 | 0 | 0.24 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 1.62 | 0.02 | 2.87 | 0 | 0.62 | 0.02 | 0.54 | 0.02 | 0.38 | 0 | 0.16 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 4.31 | 0.03 | 2.18 | 0.02 | 0.73 | 0.03 | 0.85 | 0.04 | 0.35 | 0 | 0.29 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 2.71 | 0.03 | 2.54 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 10:12 | 0.04 | 3.96 | 0.03 | 2.83 | 0 | 0.73 | 0.01 | 0.32 | 0 | 0.39 | 0 | 0.16 | 0 | 0.19 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 5.73 | 0.04 | 2.81 | 0 | 0.51 | 0.02 | 0.57 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 1.52 | 0.02 | 2.72 | 0.04 | 0.46 | 0.03 | 0.98 | 0.03 | 0.31 | 0 | 0.48 | 0 | 0.21 | 0 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 1 | 0.02 | 3.12 | 0 | 0.63 | 0.02 | 0.46 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.13 | 0.03 | 2.37 | 0.03 | 0.43 | 0.03 | 0.85 | 0.03 | 0.21 | 0 | 0.35 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 3.1 | 0.03 | 2.74 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.23 | 0 | 0.17 | 0 | 0.02 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 10:13 | 0.04 | 3.72 | 0.04 | 3 | 0 | 0.79 | 0 | 0.53 | 0.01 | 0.55 | 0 | 0.17 | 0 | 0.27 | 0 | 0.18 | 0 | 0.07 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.93 | 0.03 | 2.94 | 0 | 0.23 | 0.02 | 0.26 | 0.03 | 0.27 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.04 | 0.03 | 2.91 | 0.04 | 0.52 | 0.04 | 0.73 | 0.04 | 0.12 | 0.01 | 0.29 | 0 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.74 | 0.02 | 3.32 | 0 | 0.57 | 0 | 0.36 | 0.02 | 0.41 | 0 | 0.11 | 0 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.38 | 0.03 | 2.5 | 0.03 | 0.38 | 0.03 | 0.56 | 0.04 | 0.12 | 0 | 0.17 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 2.71 | 0.03 | 2.89 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.08 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 10:14 | 0.04 | 3.53 | 0.03 | 3.1 | 0 | 0.74 | 0.01 | 0.65 | 0 | 0.54 | 0 | 0.17 | 0 | 0.25 | 0 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.15 | 0.03 | 3.07 | 0 | 0.18 | 0.03 | 0.29 | 0.03 | 0.34 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 1.1 | 0.02 | 3.07 | 0.04 | 0.61 | 0.04 | 0.72 | 0.04 | 0.25 | 0.01 | 0.42 | 0 | 0.18 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0.98 | 0.02 | 3.47 | 0 | 0.51 | 0.02 | 0.46 | 0.02 | 0.46 | 0 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 3.51 | 0.03 | 2.66 | 0.03 | 0.45 | 0.04 | 0.57 | 0.04 | 0.26 | 0 | 0.25 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 2.64 | 0.02 | 2.93 | 0.03 | 0.33 | 0.03 | 0.38 | 0.03 | 0.22 | 0 | 0.16 | 0 | 0.17 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 10:15 | 0.03 | 3.71 | 0.03 | 3.09 | 0.01 | 0.68 | 0.02 | 0.58 | 0 | 0.5 | 0 | 0.26 | 0 | 0.17 | 0 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 5.23 | 0.04 | 2.86 | 0.01 | 0.36 | 0.02 | 0.19 | 0.03 | 0.32 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.92 | 0.03 | 3.11 | 0.04 | 0.63 | 0.05 | 0.64 | 0.04 | 0.24 | 0 | 0.39 | 0 | 0.22 | 0 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.95 | 0.03 | 3.3 | 0 | 0.5 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.45 | 0 | 0.19 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.51 | 0.04 | 2.75 | 0.03 | 0.54 | 0.04 | 0.47 | 0.04 | 0.29 | 0 | 0.26 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 2.64 | 0.02 | 2.91 | 0.02 | 0.31 | 0.03 | 0.4 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 10:16 | 0.04 | 4.34 | 0.04 | 3.17 | 0 | 0.85 | 0.02 | 0.75 | 0 | 0.69 | 0 | 0.41 | 0 | 0.17 | 0 | 0.25 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 5.13 | 0.03 | 3.24 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.42 | 0.03 | 0.28 | 0 | 0.23 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 1.15 | 0.05 | 3.25 | 0.04 | 0.73 | 0.05 | 0.51 | 0.04 | 0.27 | 0 | 0.29 | 0 | 0.24 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.72 | 0.03 | 3.59 | 0.02 | 0.59 | 0.02 | 0.49 | 0.02 | 0.45 | 0 | 0.33 | 0 | 0.11 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 3.6 | 0.03 | 2.97 | 0.02 | 0.49 | 0.04 | 0.52 | 0.04 | 0.29 | 0 | 0.26 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 3.12 | 0.03 | 2.94 | 0.02 | 0.6 | 0.03 | 0.47 | 0.02 | 0.46 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 10:17 | 0.04 | 4.98 | 0.03 | 3.14 | 0.03 | 0.99 | 0.05 | 0.63 | 0.02 | 0.85 | 0.02 | 0.46 | 0 | 0.17 | 0 | 0.25 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 4.96 | 0.02 | 3.49 | 0 | 0.35 | 0.02 | 0.58 | 0.03 | 0.21 | 0 | 0.31 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 1.7 | 0.05 | 2.99 | 0.04 | 0.79 | 0.05 | 0.82 | 0.04 | 0.32 | 0.01 | 0.48 | 0 | 0.27 | 0 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.46 | 0.02 | 3.74 | 0.02 | 0.69 | 0.03 | 0.38 | 0.02 | 0.56 | 0.01 | 0.39 | 0 | 0.09 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 3.79 | 0.04 | 2.88 | 0.02 | 0.58 | 0.04 | 0.8 | 0.04 | 0.27 | 0 | 0.44 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.79 | 0.03 | 2.85 | 0.03 | 0.56 | 0.05 | 0.69 | 0.02 | 0.6 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 10:18 | 0.03 | 5.84 | 0.02 | 3.29 | 0.01 | 1.17 | 0.03 | 0.82 | 0 | 0.76 | 0 | 0.43 | 0 | 0.11 | 0 | 0.23 | 0 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0 | 0.19 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 5.48 | 0.03 | 3.59 | 0 | 0.7 | 0.03 | 0.23 | 0.03 | 0.23 | 0 | 0.33 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.38 | 0.05 | 2.56 | 0.04 | 0.39 | 0.05 | 0.87 | 0.03 | 0.16 | 0.01 | 0.46 | 0 | 0.21 | 0 | 0.06 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.11 | 0.02 | 3.93 | 0 | 0.61 | 0.02 | 0.49 | 0.02 | 0.56 | 0 | 0.33 | 0 | 0.06 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.48 | 0.04 | 2.51 | 0.02 | 0.43 | 0.04 | 0.61 | 0.03 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.69 | 0.03 | 2.84 | 0.02 | 0.51 | 0.04 | 0.84 | 0.02 | 0.36 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.15 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 10:19 | 0.02 | 5.66 | 0 | 3.32 | 0 | 0.61 | 0.02 | 0.81 | 0 | 0.81 | 0 | 0.34 | 0 | 0.21 | 0 | 0.25 | 0 | 0.07 | 0 | 0.17 | 0 | 0.2 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 5.15 | 0.01 | 4.04 | 0 | 0.68 | 0.02 | 0.51 | 0.03 | 0.26 | 0 | 0.28 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.31 | 0.04 | 2.92 | 0.03 | 0.71 | 0.04 | 0.89 | 0.03 | 0.08 | 0 | 0.48 | 0 | 0.18 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.04 | 0.01 | 4.12 | 0 | 0.45 | 0.02 | 0.48 | 0.02 | 0.58 | 0 | 0.28 | 0 | 0.15 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 4.23 | 0.03 | 3.1 | 0.02 | 0.53 | 0.04 | 0.8 | 0.03 | 0.16 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.53 | 0.02 | 2.96 | 0.02 | 0.15 | 0.03 | 0.71 | 0.02 | 0.44 | 0 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.17 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 10:20 | 0.03 | 5.34 | 0.02 | 3.44 | 0 | 0.58 | 0.03 | 0.79 | 0 | 0.77 | 0 | 0.44 | 0 | 0.21 | 0 | 0.28 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 4.76 | 0.01 | 4.18 | 0.01 | 0.92 | 0.01 | 0.35 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.33 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.01 | 0.03 | 2.91 | 0.02 | 0.69 | 0.03 | 0.83 | 0.03 | 0.19 | 0 | 0.5 | 0 | 0.23 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.92 | 0.01 | 4.26 | 0 | 0.58 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.53 | 0 | 0.38 | 0 | 0.14 | 0 | 0.16 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 3.85 | 0.02 | 3.22 | 0.02 | 0.67 | 0.02 | 0.63 | 0.03 | 0.16 | 0 | 0.47 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.17 | 0.03 | 2.99 | 0.01 | 0.25 | 0.02 | 0.79 | 0.02 | 0.42 | 0 | 0.18 | 0 | 0.05 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.13 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 10:21 | 0.03 | 5.02 | 0.03 | 3.31 | 0 | 0.47 | 0.02 | 0.74 | 0 | 0.7 | 0 | 0.53 | 0 | 0.28 | 0 | 0.35 | 0 | 0.06 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 4.01 | 0.01 | 3.63 | 0 | 0.41 | 0.01 | 0.43 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.34 | 0.03 | 3 | 0.02 | 0.75 | 0.03 | 0.61 | 0.03 | 0.33 | 0 | 0.3 | 0 | 0.25 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.75 | 0.02 | 3.84 | 0 | 0.36 | 0.02 | 0.25 | 0.01 | 0.38 | 0 | 0.48 | 0 | 0.19 | 0 | 0.21 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.04 | 0.02 | 2.94 | 0.01 | 0.32 | 0.02 | 0.52 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.39 | 0 | 0.17 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.61 | 0.03 | 3.08 | 0.01 | 0.41 | 0.02 | 0.71 | 0.02 | 0.56 | 0 | 0.2 | 0 | 0.08 | 0 | 0.16 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 10:22 | 0.02 | 5.24 | 0.03 | 3.12 | 0 | 0.66 | 0 | 0.51 | 0 | 0.53 | 0 | 0.31 | 0 | 0.33 | 0 | 0.28 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 3.82 | 0.02 | 3.41 | 0 | 0.36 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.26 | 0 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.34 | 0.03 | 3.05 | 0.02 | 0.91 | 0.03 | 0.4 | 0.03 | 0.54 | 0 | 0.12 | 0 | 0.19 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.9 | 0.02 | 3.58 | 0 | 0.55 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.29 | 0 | 0.23 | 0 | 0.2 | 0 | 0.03 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 0.03 | 2.74 | 0.01 | 0.64 | 0.03 | 0.31 | 0.03 | 0.43 | 0 | 0.19 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.79 | 0.03 | 3.13 | 0.01 | 0.25 | 0.02 | 0.45 | 0.01 | 0.6 | 0 | 0.11 | 0 | 0.13 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 10:23 | 0.03 | 5.11 | 0.03 | 3.06 | 0 | 0.93 | 0 | 0.6 | 0 | 0.31 | 0 | 0.41 | 0 | 0.34 | 0 | 0.24 | 0 | 0.09 | 0 | 0.13 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 4.52 | 0.03 | 3.44 | 0 | 0.59 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.26 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.12 | 0.02 | 2.65 | 0.03 | 1.02 | 0.03 | 0.56 | 0.03 | 0.55 | 0 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.6 | 0.01 | 3.62 | 0 | 0.82 | 0.01 | 0.38 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.38 | 0 | 0.26 | 0 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.14 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 3.79 | 0.03 | 2.5 | 0.01 | 0.83 | 0.03 | 0.49 | 0.03 | 0.51 | 0 | 0.15 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.14 | 0.03 | 2.87 | 0.01 | 0.23 | 0.02 | 0.55 | 0.01 | 0.48 | 0 | 0.24 | 0 | 0.16 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 10:24 | 0.03 | 5.02 | 0.02 | 3.14 | 0 | 0.6 | 0.01 | 1.01 | 0 | 0.36 | 0 | 0.37 | 0 | 0.29 | 0 | 0.18 | 0 | 0.04 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 4.04 | 0.03 | 3.57 | 0 | 0.54 | 0.01 | 0.16 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.19 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.84 | 0.02 | 2.5 | 0.02 | 1.2 | 0.03 | 0.24 | 0.03 | 0.43 | 0 | 0.27 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.85 | 0.01 | 3.75 | 0 | 0.6 | 0.01 | 0.66 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.32 | 0 | 0.22 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.37 | 0.03 | 2.68 | 0.01 | 0.87 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.36 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.92 | 0.02 | 2.7 | 0 | 0.42 | 0.02 | 0.63 | 0.01 | 0.38 | 0 | 0.32 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 10:25 | 0.03 | 5.44 | 0.02 | 3.11 | 0 | 0.57 | 0.02 | 0.91 | 0 | 0.45 | 0 | 0.27 | 0 | 0.25 | 0 | 0.19 | 0 | 0.03 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.85 | 0.02 | 3.45 | 0 | 0.51 | 0 | 0.2 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.26 | 0 | 0.09 | 0 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.03 | 0.02 | 2.92 | 0.02 | 1.07 | 0.03 | 0.34 | 0.03 | 0.63 | 0 | 0.2 | 0 | 0.14 | 0 | 0.11 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.48 | 0.01 | 3.58 | 0 | 0.61 | 0.01 | 0.46 | 0.01 | 0.35 | 0 | 0.28 | 0 | 0.19 | 0 | 0.17 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 0.02 | 2.84 | 0.01 | 0.88 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.49 | 0 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.67 | 0.02 | 2.99 | 0.01 | 0.32 | 0.02 | 0.69 | 0.01 | 0.55 | 0 | 0.21 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 10:26 | 0.04 | 5.5 | 0.02 | 3.02 | 0 | 1.01 | 0.02 | 0.49 | 0 | 0.64 | 0 | 0.24 | 0 | 0.29 | 0 | 0.24 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.13 | 0.03 | 3.04 | 0.01 | 0.69 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.33 | 0 | 0.05 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.26 | 0.03 | 2.9 | 0.02 | 1.06 | 0.03 | 0.33 | 0.03 | 0.68 | 0 | 0.18 | 0 | 0.23 | 0 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.41 | 0.02 | 3.24 | 0 | 0.97 | 0.02 | 0.32 | 0.01 | 0.43 | 0 | 0.18 | 0 | 0.17 | 0 | 0.2 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2.52 | 0.02 | 2.6 | 0.02 | 1 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.38 | 0 | 0.26 | 0 | 0.12 | 0 | 0.16 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.85 | 0.03 | 3.05 | 0.01 | 0.13 | 0.02 | 0.46 | 0.01 | 0.75 | 0 | 0.15 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 10:27 | 0.03 | 5.29 | 0.02 | 3.19 | 0 | 0.98 | 0.01 | 0.33 | 0 | 0.82 | 0 | 0.27 | 0 | 0.34 | 0 | 0.26 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 3.36 | 0.02 | 3.21 | 0.01 | 0.65 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.41 | 0 | 0.05 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.25 | 0.03 | 3 | 0.03 | 0.95 | 0.03 | 0.53 | 0.03 | 0.51 | 0 | 0.32 | 0 | 0.26 | 0 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.12 | 0.01 | 3.45 | 0 | 0.92 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.58 | 0 | 0.25 | 0 | 0.17 | 0 | 0.2 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 0.03 | 2.74 | 0.02 | 0.9 | 0.03 | 0.35 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.37 | 0 | 0.13 | 0 | 0.15 | 0 | 0.02 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.74 | 0.03 | 3.14 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.48 | 0.01 | 0.76 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 10:28 | 0.03 | 5.1 | 0.03 | 3.15 | 0 | 0.74 | 0.01 | 0.69 | 0 | 0.65 | 0 | 0.26 | 0 | 0.33 | 0 | 0.26 | 0 | 0.02 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 3.4 | 0.01 | 3.44 | 0 | 0.51 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.41 | 0 | 0.03 | 0 | 0.16 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.11 | 0.03 | 2.79 | 0.03 | 1.02 | 0.03 | 0.54 | 0.03 | 0.53 | 0 | 0.25 | 0 | 0.18 | 0 | 0.16 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.06 | 0 | 3.66 | 0 | 0.61 | 0.02 | 0.38 | 0 | 0.42 | 0 | 0.26 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.05 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 2.58 | 0.02 | 2.64 | 0.02 | 0.83 | 0.03 | 0.34 | 0.03 | 0.3 | 0 | 0.29 | 0 | 0.12 | 0 | 0.16 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.56 | 0.02 | 2.95 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.66 | 0.01 | 0.67 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 10:29 | 0.04 | 3.93 | 0.03 | 3.01 | 0.01 | 0.77 | 0.02 | 0.84 | 0 | 0.4 | 0 | 0.19 | 0 | 0.33 | 0 | 0.15 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.91 | 0.02 | 3.24 | 0 | 0.58 | 0.02 | 0.58 | 0.02 | 0.49 | 0 | 0.23 | 0 | 0.12 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.53 | 0.03 | 2.77 | 0.03 | 0.89 | 0.03 | 0.78 | 0.03 | 0.44 | 0 | 0.32 | 0 | 0.22 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.85 | 0.01 | 3.54 | 0 | 0.54 | 0.02 | 0.68 | 0 | 0.41 | 0 | 0.21 | 0 | 0.18 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.69 | 0.03 | 2.57 | 0.02 | 0.8 | 0.03 | 0.76 | 0.02 | 0.5 | 0 | 0.23 | 0 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.1 | 0.03 | 2.71 | 0.02 | 0.44 | 0.02 | 0.71 | 0.02 | 0.37 | 0 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 10:30 | 0.03 | 3.66 | 0.03 | 3.21 | 0 | 0.88 | 0.02 | 0.7 | 0 | 0.67 | 0 | 0.1 | 0 | 0.34 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 5.6 | 0.02 | 3.34 | 0 | 0.71 | 0.02 | 0.59 | 0.02 | 0.48 | 0 | 0.28 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 1.87 | 0.04 | 2.89 | 0.04 | 0.77 | 0.03 | 0.72 | 0.03 | 0.18 | 0 | 0.45 | 0 | 0.21 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.24 | 0.01 | 3.71 | 0 | 0.56 | 0.02 | 0.65 | 0 | 0.59 | 0 | 0.18 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 4.23 | 0.03 | 2.71 | 0.02 | 0.72 | 0.03 | 0.73 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.28 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.11 | 0.03 | 2.81 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.57 | 0.01 | 0.44 | 0 | 0.21 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 10:31 | 0.03 | 2.81 | 0.04 | 3.3 | 0.03 | 0.67 | 0.03 | 0.81 | 0.01 | 0.64 | 0 | 0.09 | 0 | 0.31 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 5.19 | 0.03 | 3.36 | 0.03 | 0.82 | 0.03 | 0.59 | 0.02 | 0.49 | 0 | 0.24 | 0 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 1.34 | 0.05 | 3.18 | 0.04 | 0.67 | 0.04 | 0.61 | 0.03 | 0.19 | 0 | 0.53 | 0 | 0.23 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.46 | 0.02 | 3.68 | 0.03 | 0.74 | 0.03 | 0.73 | 0.01 | 0.58 | 0 | 0.17 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 3.43 | 0.04 | 3.09 | 0.03 | 0.72 | 0.04 | 0.68 | 0.03 | 0.36 | 0 | 0.29 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.09 | 0.04 | 2.98 | 0.03 | 0.36 | 0.03 | 0.41 | 0.01 | 0.37 | 0 | 0.32 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 10:32 | 0.03 | 2.45 | 0.04 | 3.25 | 0.03 | 0.38 | 0.03 | 1.29 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0 | 0.2 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 6.3 | 0.04 | 3.5 | 0.03 | 0.73 | 0.03 | 0.8 | 0.02 | 0.53 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 1.59 | 0.05 | 3.11 | 0.03 | 0.51 | 0.03 | 0.74 | 0.03 | 0.53 | 0 | 0.36 | 0 | 0.2 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 2.3 | 0.02 | 3.81 | 0.03 | 0.26 | 0.03 | 1.13 | 0.02 | 0.33 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 4.27 | 0.04 | 3.09 | 0.03 | 0.43 | 0.03 | 0.89 | 0.03 | 0.47 | 0 | 0.18 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.15 | 0.04 | 2.76 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.61 | 0.01 | 0.25 | 0 | 0.19 | 0 | 0.18 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 10:33 | 0.03 | 2.8 | 0.04 | 3.25 | 0 | 0.85 | 0.02 | 0.95 | 0 | 0.49 | 0 | 0.11 | 0 | 0.2 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 6.85 | 0.03 | 3.66 | 0.01 | 0.69 | 0.01 | 0.88 | 0.03 | 0.17 | 0 | 0.16 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.14 | 0.04 | 2.81 | 0.03 | 0.9 | 0.02 | 0.67 | 0.03 | 0.24 | 0 | 0.53 | 0 | 0.2 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 2.39 | 0.01 | 3.95 | 0 | 0.5 | 0.02 | 0.97 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.14 | 0.04 | 2.83 | 0.03 | 0.78 | 0.02 | 0.89 | 0.03 | 0.22 | 0 | 0.38 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.81 | 0.04 | 2.66 | 0.02 | 0.46 | 0 | 0.5 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.3 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 10:34 | 0.03 | 3.52 | 0.04 | 3.16 | 0 | 0.68 | 0 | 0.85 | 0 | 0.66 | 0 | 0.27 | 0 | 0.24 | 0 | 0.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 5.63 | 0.03 | 3.58 | 0.02 | 0.67 | 0.01 | 0.57 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.31 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 2.02 | 0.04 | 2.85 | 0.02 | 0.85 | 0.02 | 0.76 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.49 | 0 | 0.21 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.35 | 0.02 | 3.79 | 0.01 | 0.57 | 0 | 0.71 | 0 | 0.47 | 0 | 0.27 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 4.32 | 0.03 | 2.78 | 0.02 | 0.78 | 0.02 | 0.72 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.41 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.1 | 0.03 | 2.82 | 0.01 | 0.32 | 0.01 | 0.68 | 0 | 0.47 | 0 | 0.19 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 10:35 | 0.03 | 3.28 | 0.04 | 3.18 | 0.01 | 0.44 | 0.01 | 1.06 | 0 | 0.68 | 0 | 0.28 | 0 | 0.25 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.55 | 0.03 | 3.52 | 0.02 | 0.68 | 0.02 | 0.52 | 0.02 | 0.49 | 0 | 0.27 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.11 | 0.03 | 3.31 | 0.03 | 0.85 | 0.02 | 0.67 | 0.02 | 0.38 | 0 | 0.39 | 0 | 0.18 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.81 | 0.02 | 3.7 | 0 | 0.51 | 0.01 | 0.81 | 0 | 0.58 | 0 | 0.25 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 3.02 | 0.03 | 3.19 | 0.03 | 0.86 | 0.02 | 0.63 | 0.02 | 0.48 | 0 | 0.3 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.33 | 0.04 | 2.98 | 0.02 | 0.46 | 0.01 | 0.75 | 0 | 0.47 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 10:36 | 0.03 | 2.56 | 0.03 | 3.23 | 0.01 | 0.44 | 0.02 | 1.01 | 0 | 0.48 | 0 | 0.26 | 0 | 0.24 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.58 | 0.03 | 2.96 | 0.02 | 0.7 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.44 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.99 | 0.03 | 3.58 | 0.03 | 0.98 | 0.03 | 0.35 | 0.03 | 0.36 | 0 | 0.15 | 0 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.86 | 0.02 | 3.33 | 0 | 0.57 | 0.02 | 0.6 | 0.02 | 0.38 | 0 | 0.23 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.55 | 0.03 | 3.13 | 0.02 | 0.86 | 0.02 | 0.36 | 0.03 | 0.42 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.93 | 0.03 | 3.23 | 0.02 | 0.72 | 0.02 | 0.77 | 0.01 | 0.45 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 10:37 | 0.03 | 3.27 | 0.03 | 3.34 | 0 | 0.27 | 0.02 | 0.91 | 0 | 0.55 | 0 | 0.42 | 0 | 0.29 | 0 | 0.19 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 2.87 | 0.04 | 3.37 | 0.02 | 0.56 | 0.01 | 0.25 | 0.03 | 0.35 | 0 | 0.31 | 0 | 0.08 | 0 | 0.16 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.85 | 0.02 | 3.66 | 0.02 | 1.05 | 0.02 | 0.48 | 0.02 | 0.45 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.48 | 0.02 | 3.56 | 0.01 | 0.4 | 0 | 0.39 | 0.02 | 0.44 | 0 | 0.37 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0.03 | 3.28 | 0.02 | 0.8 | 0.02 | 0.41 | 0.03 | 0.35 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.41 | 0.03 | 3.48 | 0 | 0.72 | 0.02 | 0.8 | 0 | 0.55 | 0 | 0.26 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 10:38 | 0.04 | 3.86 | 0.03 | 3.48 | 0.02 | 0.6 | 0.03 | 0.89 | 0 | 0.48 | 0 | 0.43 | 0 | 0.25 | 0 | 0.22 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 2.94 | 0.04 | 3.11 | 0.02 | 0.54 | 0.03 | 0.45 | 0.04 | 0.13 | 0.01 | 0.32 | 0 | 0.05 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.84 | 0.04 | 3.22 | 0.03 | 1.13 | 0.03 | 0.29 | 0.04 | 0.29 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.62 | 0.02 | 3.51 | 0.02 | 0.58 | 0.03 | 0.57 | 0.03 | 0.3 | 0 | 0.39 | 0 | 0.16 | 0 | 0.17 | 0 | 0.03 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.34 | 0.04 | 2.88 | 0.02 | 0.88 | 0.03 | 0.37 | 0.04 | 0.21 | 0 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.84 | 0.03 | 3.37 | 0.02 | 0.6 | 0.03 | 0.65 | 0.02 | 0.41 | 0 | 0.27 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 10:39 | 0.03 | 4.84 | 0.03 | 3.48 | 0.03 | 1.32 | 0.03 | 0.67 | 0 | 0.38 | 0 | 0.36 | 0 | 0.15 | 0 | 0.17 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.95 | 0.03 | 2.13 | 0 | 0.41 | 0.02 | 0.54 | 0.04 | 0.05 | 0 | 0.24 | 0 | 0.07 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.14 | 0.05 | 3.21 | 0.03 | 0.56 | 0.04 | 0.26 | 0.04 | 0.34 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.12 | 0.02 | 2.99 | 0.01 | 0.89 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.33 | 0 | 0.12 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 0.04 | 2.4 | 0.02 | 0.47 | 0.03 | 0.4 | 0.04 | 0.2 | 0 | 0.16 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.59 | 0.03 | 3.43 | 0.01 | 0.6 | 0.04 | 0.45 | 0.02 | 0.37 | 0 | 0.18 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.14 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 10:40 | 0.04 | 4.9 | 0.04 | 3.46 | 0.02 | 1.27 | 0.03 | 0.73 | 0 | 0.4 | 0 | 0.29 | 0 | 0.21 | 0 | 0.17 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.16 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.18 | 0.03 | 1.98 | 0.01 | 0.3 | 0.02 | 0.49 | 0.03 | 0.14 | 0 | 0.27 | 0 | 0.04 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.95 | 0.05 | 3.42 | 0.03 | 0.45 | 0.04 | 0.22 | 0.03 | 0.36 | 0 | 0.16 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.04 | 0.02 | 2.98 | 0.01 | 0.65 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.31 | 0 | 0.14 | 0 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.93 | 0.03 | 2.45 | 0.02 | 0.34 | 0.03 | 0.34 | 0.03 | 0.26 | 0 | 0.2 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.93 | 0.03 | 3.44 | 0.02 | 0.75 | 0.04 | 0.4 | 0.01 | 0.42 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.17 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 10:41 | 0.05 | 4.64 | 0.04 | 2.88 | 0.02 | 1.37 | 0.04 | 1.18 | 0 | 0.46 | 0 | 0.3 | 0 | 0.23 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.12 | 0.03 | 2.08 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.3 | 0 | 0.05 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.63 | 0.05 | 3.41 | 0.02 | 0.73 | 0.03 | 0.34 | 0.03 | 0.46 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.72 | 0.02 | 2.7 | 0 | 0.92 | 0.03 | 0.69 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.34 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2.58 | 0.04 | 2.56 | 0.01 | 0.46 | 0.02 | 0.32 | 0.03 | 0.4 | 0 | 0.21 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.94 | 0.03 | 3.07 | 0.01 | 1 | 0.04 | 0.62 | 0.01 | 0.5 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.14 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 10:42 | 0.05 | 4.74 | 0.04 | 2.95 | 0.01 | 1.35 | 0.03 | 0.95 | 0 | 0.49 | 0 | 0.27 | 0 | 0.3 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.18 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 3.98 | 0.02 | 2.8 | 0 | 0.9 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.92 | 0.05 | 3.38 | 0.02 | 1.33 | 0.03 | 0.11 | 0.02 | 0.7 | 0.01 | 0.27 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.78 | 0.01 | 3.21 | 0 | 1.29 | 0.02 | 0.71 | 0.01 | 0.21 | 0 | 0.32 | 0 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.79 | 0.03 | 2.82 | 0.02 | 1.15 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.26 | 0.03 | 2.94 | 0.02 | 0.9 | 0.03 | 0.57 | 0 | 0.68 | 0 | 0.28 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 10:43 | 0.03 | 4.38 | 0.04 | 2.74 | 0 | 1.04 | 0.02 | 0.78 | 0 | 0.52 | 0 | 0.26 | 0 | 0.33 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.17 | 0.02 | 3.04 | 0 | 1.06 | 0.01 | 0.45 | 0.01 | 0.19 | 0 | 0.27 | 0 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.07 | 0.04 | 3.07 | 0.01 | 1.42 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.63 | 0 | 0.25 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.65 | 0.01 | 3.22 | 0 | 1.17 | 0.02 | 0.65 | 0 | 0.34 | 0 | 0.3 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.98 | 0.02 | 2.71 | 0 | 1.34 | 0.01 | 0.37 | 0.02 | 0.36 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.13 | 0.03 | 2.76 | 0.01 | 0.77 | 0.02 | 0.52 | 0 | 0.66 | 0 | 0.29 | 0 | 0.21 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 10:44 | 0.04 | 4.17 | 0.03 | 3.01 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.58 | 0 | 0.24 | 0 | 0.41 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.54 | 0.03 | 3.04 | 0 | 1.1 | 0.02 | 0.52 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.27 | 0 | 0.19 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.84 | 0.03 | 2.89 | 0 | 1.33 | 0.03 | 0.31 | 0.02 | 0.65 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.22 | 0.01 | 3.41 | 0 | 1.2 | 0.02 | 0.4 | 0.01 | 0.46 | 0 | 0.29 | 0 | 0.16 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.05 | 0.03 | 2.52 | 0 | 1.36 | 0.03 | 0.43 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 2.87 | 0.03 | 2.82 | 0 | 0.24 | 0.03 | 0.15 | 0.01 | 0.7 | 0 | 0.25 | 0 | 0.22 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 10:45 | 0.04 | 4.12 | 0.04 | 3.21 | 0.01 | 0.62 | 0.03 | 0.52 | 0 | 0.55 | 0 | 0.28 | 0 | 0.36 | 0 | 0.2 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 4.47 | 0.03 | 3.26 | 0 | 0.54 | 0.03 | 0.3 | 0.03 | 0.3 | 0 | 0.37 | 0 | 0.14 | 0 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.39 | 0.04 | 3.03 | 0.02 | 0.85 | 0.04 | 0.22 | 0.03 | 0.55 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.29 | 0 | 3.65 | 0 | 0.59 | 0.03 | 0.4 | 0.02 | 0.36 | 0 | 0.37 | 0 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2.64 | 0.03 | 2.59 | 0 | 0.68 | 0.03 | 0.27 | 0.03 | 0.37 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.48 | 0.03 | 3.03 | 0.01 | 0.3 | 0.03 | 0.35 | 0.02 | 0.63 | 0 | 0.25 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 10:46 | 0.04 | 4.15 | 0.03 | 3.09 | 0.01 | 0.49 | 0.03 | 0.78 | 0.01 | 0.71 | 0 | 0.29 | 0 | 0.29 | 0 | 0.22 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 4.47 | 0.04 | 3.39 | 0 | 0.59 | 0.02 | 0.24 | 0.03 | 0.36 | 0 | 0.34 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.58 | 0.02 | 2.99 | 0.02 | 0.71 | 0.03 | 0.26 | 0.03 | 0.29 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.15 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.44 | 0 | 3.64 | 0 | 0.49 | 0.02 | 0.55 | 0.02 | 0.5 | 0 | 0.29 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 2.56 | 0.03 | 2.69 | 0 | 0.53 | 0.03 | 0.21 | 0.03 | 0.26 | 0 | 0.22 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.45 | 0.02 | 2.95 | 0 | 0.47 | 0.03 | 0.48 | 0.02 | 0.53 | 0 | 0.21 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 10:47 | 0.04 | 4.23 | 0.03 | 3.01 | 0 | 0.64 | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.95 | 0.01 | 0.25 | 0 | 0.4 | 0 | 0.23 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 4.8 | 0.04 | 3.05 | 0.01 | 0.38 | 0.03 | 0.37 | 0.04 | 0.66 | 0 | 0.35 | 0 | 0.18 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.57 | 0.04 | 2.85 | 0.03 | 0.7 | 0.05 | 0.34 | 0.04 | 0.21 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.2 | 0 | 0.17 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.51 | 0.01 | 3.44 | 0 | 0.31 | 0.03 | 0.4 | 0.02 | 0.84 | 0 | 0.21 | 0 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.03 | 0.04 | 2.39 | 0.02 | 0.5 | 0.04 | 0.33 | 0.04 | 0.35 | 0.01 | 0.33 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 2.75 | 0.03 | 2.84 | 0.02 | 0.45 | 0.03 | 0.27 | 0.02 | 0.61 | 0 | 0.19 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 10:48 | 0.04 | 4.21 | 0.03 | 3.04 | 0.01 | 0.4 | 0.03 | 0.43 | 0 | 0.89 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.46 | 0 | 0.23 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.51 | 0.04 | 3.17 | 0 | 0.45 | 0.04 | 0.43 | 0.04 | 0.58 | 0 | 0.41 | 0 | 0.17 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.49 | 0.05 | 2.92 | 0.02 | 0.99 | 0.05 | 0.3 | 0.04 | 0.32 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0.2 | 0 | 0.13 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.23 | 0.02 | 3.52 | 0 | 0.28 | 0.03 | 0.48 | 0.02 | 0.73 | 0 | 0.3 | 0 | 0.18 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.81 | 0.04 | 2.57 | 0.01 | 0.73 | 0.05 | 0.42 | 0.04 | 0.39 | 0 | 0.27 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 2.66 | 0.03 | 2.83 | 0.01 | 0.49 | 0.04 | 0.13 | 0.02 | 0.68 | 0 | 0.04 | 0 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 10:49 | 0.03 | 4.09 | 0.03 | 3.27 | 0.01 | 0.65 | 0.03 | 0.57 | 0 | 0.48 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.35 | 0 | 0.18 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.45 | 0.03 | 2.69 | 0.01 | 0.3 | 0.04 | 0.2 | 0.03 | 0.39 | 0 | 0.32 | 0 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.27 | 0.05 | 2.92 | 0.01 | 0.47 | 0.05 | 0.12 | 0.03 | 0.41 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 3.4 | 0 | 0.43 | 0.03 | 0.38 | 0.02 | 0.34 | 0 | 0.32 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.57 | 0.04 | 2.22 | 0 | 0.36 | 0.04 | 0.14 | 0.03 | 0.35 | 0 | 0.16 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 2.39 | 0.02 | 3.02 | 0.01 | 0.24 | 0.04 | 0.34 | 0.02 | 0.51 | 0 | 0.22 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 10:50 | 0.03 | 3.68 | 0.02 | 3.05 | 0.02 | 0.32 | 0.03 | 1.04 | 0 | 0.31 | 0.02 | 0.34 | 0 | 0.32 | 0 | 0.15 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.45 | 0.03 | 3.15 | 0 | 0.44 | 0.02 | 0.48 | 0.03 | 0.43 | 0 | 0.21 | 0 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.26 | 0.03 | 3.06 | 0.02 | 0.67 | 0.04 | 0.23 | 0.03 | 0.33 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.16 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0.67 | 0.02 | 3.49 | 0 | 0.37 | 0.03 | 0.87 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.32 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.54 | 0.03 | 2.71 | 0 | 0.6 | 0.03 | 0.36 | 0.03 | 0.38 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 2.09 | 0.02 | 2.86 | 0 | 0.3 | 0.04 | 0.53 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.37 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 10:51 | 0.03 | 4.62 | 0.03 | 3.03 | 0.01 | 0.64 | 0.02 | 0.82 | 0 | 0.38 | 0 | 0.3 | 0 | 0.34 | 0 | 0.19 | 0 | 0.02 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.86 | 0.03 | 3.63 | 0 | 0.67 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.3 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.38 | 0.03 | 3.51 | 0.02 | 0.65 | 0.03 | 0.41 | 0.03 | 0.45 | 0 | 0.4 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0.57 | 0 | 3.65 | 0 | 0.7 | 0.02 | 0.7 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.34 | 0 | 0.17 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.34 | 0.02 | 3.12 | 0 | 0.69 | 0.03 | 0.44 | 0.03 | 0.27 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 2.81 | 0.02 | 3.25 | 0.01 | 0.25 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 10:52 | 0.03 | 5.05 | 0.03 | 2.94 | 0.01 | 0.99 | 0.02 | 0.36 | 0 | 0.63 | 0 | 0.21 | 0 | 0.35 | 0 | 0.23 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 3.53 | 0.03 | 3.05 | 0.01 | 0.79 | 0.03 | 0.29 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.35 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.36 | 0.03 | 2.77 | 0.02 | 1.04 | 0.04 | 0.52 | 0.03 | 0.46 | 0.01 | 0.31 | 0 | 0.05 | 0 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 1.01 | 0.01 | 3.31 | 0 | 1.02 | 0.03 | 0.35 | 0.01 | 0.52 | 0 | 0.27 | 0 | 0.18 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 2.13 | 0.02 | 2.42 | 0.01 | 1.04 | 0.03 | 0.42 | 0.03 | 0.23 | 0 | 0.2 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 3.05 | 0.02 | 2.9 | 0.01 | 0.11 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.51 | 0 | 0.22 | 0 | 0.19 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 10:53 | 0.03 | 4.84 | 0.03 | 3.05 | 0.01 | 0.88 | 0.01 | 0.29 | 0.01 | 0.78 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0.34 | 0 | 0.25 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 3.63 | 0.03 | 3.03 | 0.02 | 0.74 | 0.03 | 0.18 | 0.03 | 0.27 | 0 | 0.38 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.26 | 0.03 | 2.79 | 0.02 | 1.13 | 0.04 | 0.49 | 0.03 | 0.42 | 0.02 | 0.41 | 0 | 0.1 | 0 | 0.16 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.79 | 0.01 | 3.41 | 0 | 0.93 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.61 | 0 | 0.25 | 0 | 0.17 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 2.12 | 0.02 | 2.47 | 0.01 | 1.07 | 0.04 | 0.29 | 0.03 | 0.27 | 0 | 0.37 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.86 | 0.02 | 2.87 | 0 | 0.22 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.57 | 0 | 0.16 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 10:54 | 0.03 | 4.25 | 0.03 | 3.16 | 0.04 | 0.91 | 0.03 | 0.54 | 0.01 | 0.86 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.39 | 0 | 0.19 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 3.41 | 0.04 | 2.8 | 0.04 | 0.96 | 0.04 | 0.25 | 0.03 | 0.31 | 0 | 0.44 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.07 | 0.03 | 2.93 | 0.03 | 1.07 | 0.04 | 0.32 | 0.04 | 0.41 | 0.02 | 0.5 | 0 | 0.17 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.58 | 0.03 | 3.32 | 0.05 | 1.08 | 0.03 | 0.39 | 0.02 | 0.66 | 0 | 0.33 | 0 | 0.2 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 1.47 | 0.03 | 2.49 | 0.03 | 1.14 | 0.04 | 0.26 | 0.04 | 0.27 | 0 | 0.37 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 0.03 | 2.96 | 0.03 | 0.3 | 0.03 | 0.33 | 0.03 | 0.63 | 0 | 0.3 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 10:55 | 0.03 | 4.07 | 0.04 | 3.09 | 0.01 | 0.88 | 0.02 | 0.61 | 0.01 | 0.75 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0.44 | 0 | 0.15 | 0 | 0.03 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 3.44 | 0.03 | 2.69 | 0.02 | 1.1 | 0.03 | 0.35 | 0.03 | 0.24 | 0 | 0.41 | 0 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.08 | 0.04 | 3.08 | 0.04 | 1.07 | 0.04 | 0.23 | 0.04 | 0.39 | 0 | 0.46 | 0 | 0.23 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.61 | 0.02 | 3.21 | 0.02 | 1.14 | 0.02 | 0.54 | 0.02 | 0.54 | 0 | 0.36 | 0 | 0.17 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.43 | 0.02 | 2.63 | 0.02 | 1.23 | 0.03 | 0.25 | 0.04 | 0.13 | 0 | 0.28 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.82 | 0.02 | 2.91 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.38 | 0.03 | 0.62 | 0 | 0.37 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 10:56 | 0.03 | 3.77 | 0.03 | 3.02 | 0.01 | 0.77 | 0.02 | 0.59 | 0 | 0.31 | 0 | 0.23 | 0 | 0.39 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.31 | 0.03 | 2.56 | 0 | 0.98 | 0.02 | 0.58 | 0.02 | 0.37 | 0 | 0.12 | 0 | 0.18 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.63 | 0.03 | 2.91 | 0.03 | 1 | 0.03 | 0.46 | 0.03 | 0.25 | 0 | 0.44 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.43 | 0.01 | 3.15 | 0 | 1 | 0.02 | 0.65 | 0 | 0.19 | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.3 | 0.03 | 2.49 | 0.02 | 1.14 | 0.02 | 0.56 | 0.03 | 0.26 | 0 | 0.23 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.97 | 0.03 | 2.67 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.37 | 0 | 0.17 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 10:57 | 0.03 | 3.38 | 0.04 | 3.1 | 0.01 | 0.52 | 0.01 | 0.86 | 0 | 0.28 | 0 | 0.26 | 0 | 0.47 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.82 | 0.02 | 2.7 | 0 | 0.71 | 0.02 | 0.7 | 0.02 | 0.57 | 0 | 0.09 | 0 | 0.19 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.34 | 0.04 | 2.97 | 0.03 | 0.98 | 0.03 | 0.62 | 0.03 | 0.39 | 0 | 0.38 | 0 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.85 | 0 | 3.3 | 0 | 0.68 | 0.02 | 0.89 | 0 | 0.32 | 0 | 0.18 | 0 | 0.22 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.69 | 0.02 | 2.56 | 0.02 | 0.95 | 0.03 | 0.64 | 0.02 | 0.34 | 0 | 0.2 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.84 | 0.03 | 2.68 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.36 | 0 | 0.22 | 0 | 0.02 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 10:58 | 0.04 | 3.47 | 0.03 | 2.91 | 0 | 0.55 | 0.01 | 0.63 | 0 | 0.3 | 0 | 0.19 | 0 | 0.41 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 4.86 | 0.03 | 2.38 | 0 | 0.28 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.52 | 0 | 0.11 | 0 | 0.17 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 2.63 | 0.03 | 0.38 | 0.03 | 0.43 | 0.03 | 0.47 | 0 | 0.35 | 0 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.8 | 0.01 | 3.03 | 0 | 0.42 | 0.02 | 0.49 | 0 | 0.26 | 0 | 0.16 | 0 | 0.18 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.71 | 0.03 | 1.99 | 0.01 | 0.29 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.19 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.94 | 0.03 | 2.68 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.37 | 0 | 0.3 | 0 | 0.18 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 10:59 | 0.05 | 3.33 | 0.04 | 3.03 | 0 | 0.65 | 0.02 | 0.53 | 0 | 0.41 | 0 | 0.18 | 0 | 0.32 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 4.6 | 0.03 | 2.3 | 0 | 0.5 | 0.01 | 0.44 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.23 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.37 | 0.02 | 2.66 | 0.02 | 0.24 | 0.03 | 0.37 | 0.03 | 0.3 | 0 | 0.28 | 0 | 0.19 | 0 | 0.17 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.8 | 0.01 | 3.05 | 0 | 0.61 | 0.02 | 0.34 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.22 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.53 | 0.03 | 1.91 | 0.01 | 0.34 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.24 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.82 | 0.03 | 2.78 | 0.01 | 0.28 | 0.01 | 0.21 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.21 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 11:00 | 0.03 | 2.87 | 0.03 | 3.03 | 0 | 0.78 | 0.01 | 0.63 | 0 | 0.43 | 0 | 0.27 | 0 | 0.36 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.86 | 0.03 | 2.1 | 0.01 | 0.79 | 0.02 | 0.51 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.3 | 0 | 0.14 | 0 | 0.11 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.49 | 0.04 | 2.66 | 0.03 | 0.37 | 0.03 | 0.53 | 0.03 | 0.27 | 0 | 0.3 | 0 | 0.25 | 0 | 0.18 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.14 | 0.01 | 2.93 | 0 | 0.9 | 0.02 | 0.42 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.33 | 0 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.58 | 0.03 | 1.97 | 0.02 | 0.63 | 0.02 | 0.55 | 0.03 | 0.26 | 0 | 0.28 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.44 | 0.03 | 2.69 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.38 | 0 | 0.21 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 11:01 | 0.04 | 3.13 | 0.04 | 2.97 | 0.01 | 0.99 | 0 | 0.74 | 0 | 0.54 | 0 | 0.25 | 0 | 0.35 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 4.96 | 0.03 | 2.05 | 0.01 | 0.98 | 0.02 | 0.53 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.34 | 0 | 0.15 | 0 | 0.11 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.4 | 0.04 | 2.55 | 0.03 | 0.52 | 0.03 | 0.56 | 0.03 | 0.27 | 0 | 0.31 | 0 | 0.26 | 0 | 0.18 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.05 | 0.01 | 2.88 | 0 | 1.14 | 0.01 | 0.51 | 0 | 0.23 | 0 | 0.34 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.72 | 0.03 | 1.94 | 0.02 | 0.83 | 0.02 | 0.61 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.32 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.67 | 0.03 | 2.56 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.45 | 0 | 0.17 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 11:02 | 0.04 | 3.15 | 0.04 | 3.04 | 0.02 | 0.76 | 0.02 | 0.74 | 0 | 0.53 | 0 | 0.16 | 0 | 0.31 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 5.2 | 0.04 | 2.11 | 0.02 | 0.74 | 0.02 | 0.46 | 0.03 | 0.23 | 0 | 0.3 | 0 | 0.16 | 0 | 0.09 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.3 | 0.05 | 2.51 | 0.03 | 0.52 | 0.03 | 0.52 | 0.04 | 0.21 | 0 | 0.33 | 0 | 0.28 | 0 | 0.18 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.2 | 0.03 | 2.94 | 0.01 | 0.86 | 0.02 | 0.47 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.27 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 2.93 | 0.04 | 1.96 | 0.02 | 0.69 | 0.02 | 0.51 | 0.03 | 0.2 | 0 | 0.31 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.72 | 0.03 | 2.57 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.18 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 11:03 | 0.05 | 2.92 | 0.04 | 2.85 | 0.02 | 0.67 | 0.02 | 0.77 | 0 | 0.43 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 4.96 | 0.04 | 1.93 | 0.02 | 0.7 | 0.03 | 0.56 | 0.04 | 0.35 | 0.01 | 0.26 | 0 | 0.14 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0.96 | 0.05 | 2.55 | 0.03 | 0.28 | 0.03 | 0.44 | 0.04 | 0.26 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.29 | 0 | 0.18 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.23 | 0.03 | 2.66 | 0.02 | 0.78 | 0.02 | 0.47 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.28 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 2.43 | 0.04 | 1.99 | 0.02 | 0.54 | 0.03 | 0.54 | 0.04 | 0.34 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 1.26 | 0.03 | 2.59 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.43 | 0.02 | 0.36 | 0 | 0.2 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 11:04 | 0.03 | 2.97 | 0.03 | 2.77 | 0.03 | 0.67 | 0.03 | 0.78 | 0 | 0.44 | 0 | 0.23 | 0 | 0.24 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.71 | 0.04 | 2.53 | 0.03 | 0.91 | 0.03 | 0.6 | 0.03 | 0.26 | 0 | 0.28 | 0 | 0.17 | 0 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.87 | 0.03 | 2.84 | 0.02 | 0.73 | 0.03 | 0.3 | 0.03 | 0.28 | 0.01 | 0.29 | 0 | 0.26 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.13 | 0.02 | 2.9 | 0.03 | 0.89 | 0.03 | 0.7 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.27 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2.37 | 0.04 | 2.53 | 0.03 | 0.94 | 0.03 | 0.48 | 0.03 | 0.3 | 0 | 0.26 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 1.31 | 0.03 | 2.62 | 0.02 | 0.19 | 0.03 | 0.32 | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.26 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 11:05 | 0.04 | 3.37 | 0.05 | 2.49 | 0.02 | 0.67 | 0.01 | 0.81 | 0 | 0.49 | 0 | 0.17 | 0 | 0.29 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.68 | 0.04 | 2.49 | 0 | 0.85 | 0.02 | 0.62 | 0.03 | 0.22 | 0 | 0.27 | 0 | 0.17 | 0 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.5 | 0.04 | 2.75 | 0.01 | 0.89 | 0.03 | 0.37 | 0.03 | 0.3 | 0 | 0.39 | 0 | 0.24 | 0 | 0.14 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.87 | 0.02 | 2.76 | 0.01 | 0.85 | 0.01 | 0.8 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.23 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2.5 | 0.04 | 2.34 | 0 | 0.99 | 0.02 | 0.52 | 0.03 | 0.29 | 0 | 0.3 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.75 | 0.03 | 2.51 | 0.01 | 0.25 | 0.02 | 0.32 | 0.01 | 0.44 | 0 | 0.29 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 11:06 | 0.04 | 2.97 | 0.04 | 2.62 | 0.02 | 0.7 | 0.02 | 0.78 | 0 | 0.51 | 0 | 0.18 | 0 | 0.32 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.73 | 0.04 | 2.65 | 0 | 0.69 | 0.02 | 0.59 | 0.03 | 0.27 | 0 | 0.24 | 0 | 0.16 | 0 | 0.09 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.86 | 0.04 | 2.84 | 0.01 | 0.86 | 0.04 | 0.19 | 0.03 | 0.37 | 0 | 0.34 | 0 | 0.21 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.09 | 0.01 | 2.97 | 0 | 0.77 | 0.02 | 0.72 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.21 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 0.03 | 2.44 | 0 | 0.88 | 0.03 | 0.39 | 0.03 | 0.32 | 0 | 0.28 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.37 | 0.03 | 2.5 | 0.01 | 0.35 | 0.03 | 0.42 | 0.01 | 0.47 | 0 | 0.26 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 11:07 | 0.04 | 3.3 | 0.05 | 2.81 | 0.02 | 0.63 | 0.03 | 0.85 | 0 | 0.51 | 0 | 0.23 | 0 | 0.25 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.56 | 0.04 | 2.92 | 0 | 0.55 | 0.02 | 0.53 | 0.03 | 0.33 | 0 | 0.26 | 0 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.69 | 0.04 | 2.79 | 0 | 0.75 | 0.04 | 0.2 | 0.03 | 0.34 | 0.01 | 0.33 | 0 | 0.21 | 0 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.01 | 0 | 3.24 | 0 | 0.63 | 0.02 | 0.72 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.24 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.34 | 0.03 | 2.44 | 0 | 0.73 | 0.03 | 0.37 | 0.03 | 0.37 | 0 | 0.27 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.62 | 0.04 | 2.62 | 0 | 0.27 | 0.03 | 0.45 | 0.01 | 0.43 | 0 | 0.28 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 11:08 | 0.04 | 4.11 | 0.04 | 2.84 | 0.05 | 0.87 | 0.04 | 0.52 | 0.01 | 0.63 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.33 | 0 | 0.16 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 4.24 | 0.04 | 2.63 | 0.05 | 0.81 | 0.03 | 0.5 | 0.03 | 0.17 | 0 | 0.28 | 0 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.21 | 0.07 | 2.91 | 0.03 | 0.92 | 0.06 | 0.25 | 0.03 | 0.48 | 0 | 0.34 | 0 | 0.23 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.53 | 0.03 | 3.05 | 0.06 | 0.97 | 0.04 | 0.54 | 0.02 | 0.33 | 0 | 0.16 | 0 | 0.15 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.42 | 0.04 | 2.48 | 0.04 | 0.99 | 0.05 | 0.25 | 0.03 | 0.36 | 0 | 0.29 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.32 | 0.05 | 2.7 | 0.03 | 0.16 | 0.05 | 0.32 | 0.02 | 0.58 | 0 | 0.23 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 11:09 | 0.03 | 4.17 | 0.04 | 2.84 | 0.01 | 0.85 | 0.02 | 0.61 | 0 | 0.52 | 0 | 0.19 | 0 | 0.32 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.27 | 0.03 | 2.3 | 0 | 0.81 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.31 | 0 | 0.16 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.49 | 0.05 | 3.01 | 0.03 | 0.88 | 0.03 | 0.32 | 0.02 | 0.4 | 0 | 0.31 | 0 | 0.22 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.45 | 0.01 | 2.91 | 0 | 0.96 | 0.02 | 0.51 | 0.01 | 0.3 | 0 | 0.27 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0.02 | 2.43 | 0.02 | 0.95 | 0.03 | 0.19 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.25 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.19 | 0.02 | 2.62 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.39 | 0.01 | 0.51 | 0 | 0.26 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 11:10 | 0.05 | 3.09 | 0.06 | 2.79 | 0.02 | 0.62 | 0.02 | 0.94 | 0 | 0.29 | 0.01 | 0.41 | 0 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.28 | 0.03 | 2.29 | 0.03 | 0.99 | 0.03 | 0.42 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.25 | 0 | 0.16 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.43 | 0.05 | 3.11 | 0.03 | 0.7 | 0.04 | 0.17 | 0.02 | 0.31 | 0.01 | 0.25 | 0 | 0.2 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.95 | 0.03 | 2.84 | 0.03 | 0.93 | 0.02 | 0.72 | 0.01 | 0.21 | 0.01 | 0.36 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.87 | 0.03 | 2.58 | 0.03 | 0.96 | 0.04 | 0.25 | 0.03 | 0.28 | 0 | 0.16 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 1.11 | 0.05 | 2.61 | 0.02 | 0.21 | 0.03 | 0.54 | 0.02 | 0.31 | 0.01 | 0.36 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 11:11 | 0.05 | 2.48 | 0.05 | 2.91 | 0.03 | 0.31 | 0.03 | 1.18 | 0.01 | 0.35 | 0.02 | 0.49 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 4.41 | 0.04 | 2.51 | 0.02 | 0.92 | 0.03 | 0.43 | 0.03 | 0.29 | 0 | 0.23 | 0 | 0.11 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 2.08 | 0.05 | 3.32 | 0.03 | 0.57 | 0.04 | 0.17 | 0.03 | 0.33 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.16 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.33 | 0.03 | 3.04 | 0.02 | 0.61 | 0.02 | 0.77 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.66 | 0.03 | 2.83 | 0.02 | 0.86 | 0.04 | 0.3 | 0.03 | 0.34 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.37 | 0.04 | 2.62 | 0.02 | 0.3 | 0.03 | 0.75 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.4 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 11:12 | 0.04 | 2.16 | 0.04 | 2.85 | 0.02 | 0.45 | 0.03 | 1.33 | 0 | 0.23 | 0.01 | 0.55 | 0 | 0.19 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 4.64 | 0.03 | 2.81 | 0.02 | 0.73 | 0.03 | 0.55 | 0.03 | 0.48 | 0 | 0.21 | 0 | 0.13 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 2 | 0.05 | 3.14 | 0.02 | 0.77 | 0.04 | 0.27 | 0.03 | 0.43 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.19 | 0 | 0.12 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.61 | 0.03 | 3.1 | 0.02 | 0.33 | 0.03 | 0.9 | 0.02 | 0.3 | 0.01 | 0.41 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.96 | 0.03 | 2.94 | 0.02 | 0.87 | 0.04 | 0.38 | 0.03 | 0.52 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.38 | 0.04 | 2.61 | 0.02 | 0.65 | 0.04 | 0.91 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.4 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 11:13 | 0.04 | 2.26 | 0.03 | 2.91 | 0.03 | 0.43 | 0.03 | 1.29 | 0 | 0.34 | 0.01 | 0.47 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 4.53 | 0.03 | 2.78 | 0.01 | 0.81 | 0.03 | 0.52 | 0.03 | 0.4 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0.12 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 1.89 | 0.06 | 3.08 | 0.02 | 0.7 | 0.05 | 0.2 | 0.03 | 0.4 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.22 | 0 | 0.11 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 1.53 | 0.02 | 3.17 | 0.01 | 0.52 | 0.03 | 0.86 | 0.02 | 0.26 | 0.01 | 0.38 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 1.92 | 0.03 | 2.83 | 0.02 | 0.87 | 0.04 | 0.37 | 0.04 | 0.45 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.41 | 0.04 | 2.6 | 0.02 | 0.52 | 0.04 | 0.83 | 0.02 | 0.38 | 0 | 0.32 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 11:14 | 0.06 | 3.06 | 0.06 | 2.81 | 0.04 | 0.53 | 0.03 | 0.97 | 0.02 | 0.39 | 0.01 | 0.27 | 0 | 0.24 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 3.98 | 0.04 | 2.45 | 0.02 | 0.9 | 0.03 | 0.38 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.23 | 0 | 0.16 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 1.48 | 0.07 | 3 | 0.03 | 0.74 | 0.04 | 0.14 | 0.03 | 0.37 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.3 | 0 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0.88 | 0.03 | 2.9 | 0.02 | 0.78 | 0.03 | 0.64 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.27 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 1.61 | 0.05 | 2.53 | 0.02 | 0.92 | 0.04 | 0.2 | 0.03 | 0.31 | 0 | 0.2 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 1.09 | 0.06 | 2.73 | 0.03 | 0.39 | 0.03 | 0.61 | 0.02 | 0.41 | 0 | 0.2 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 11:15 | 0.03 | 3.47 | 0.04 | 2.82 | 0.01 | 0.53 | 0.02 | 0.75 | 0 | 0.15 | 0.01 | 0.3 | 0 | 0.33 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.02 | 0.03 | 2.44 | 0.02 | 0.81 | 0.03 | 0.29 | 0.02 | 0.37 | 0 | 0.11 | 0 | 0.18 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0.78 | 0.05 | 2.96 | 0.02 | 0.8 | 0.04 | 0.23 | 0.03 | 0.47 | 0.01 | 0.19 | 0 | 0.24 | 0 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 2.89 | 0.01 | 0.77 | 0.02 | 0.56 | 0 | 0.22 | 0 | 0.23 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.9 | 0.04 | 2.45 | 0.03 | 0.93 | 0.04 | 0.17 | 0.03 | 0.38 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.59 | 0.03 | 2.77 | 0.02 | 0.19 | 0.03 | 0.42 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.28 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 11:16 | 0.04 | 3.47 | 0.05 | 2.8 | 0.01 | 0.85 | 0.02 | 0.56 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.25 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.09 | 0.04 | 2.4 | 0.01 | 1.01 | 0.03 | 0.42 | 0.02 | 0.41 | 0 | 0.06 | 0 | 0.21 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.58 | 0.04 | 3.1 | 0.03 | 0.7 | 0.04 | 0.38 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.27 | 0 | 0.22 | 0 | 0.15 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 2.91 | 0 | 1.08 | 0.02 | 0.55 | 0 | 0.28 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | 0.04 | 2.44 | 0.02 | 0.98 | 0.03 | 0.4 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.72 | 0.04 | 2.79 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.26 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 11:17 | 0.03 | 3.86 | 0.05 | 2.87 | 0.01 | 0.94 | 0.01 | 0.61 | 0 | 0.18 | 0 | 0.22 | 0 | 0.25 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.79 | 0.02 | 2.39 | 0.02 | 1.07 | 0.03 | 0.39 | 0.02 | 0.38 | 0 | 0.03 | 0 | 0.19 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.58 | 0.06 | 3.13 | 0.03 | 0.69 | 0.04 | 0.32 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.26 | 0 | 0.25 | 0 | 0.12 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.16 | 0.02 | 2.92 | 0 | 1.16 | 0.02 | 0.55 | 0 | 0.27 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 0.03 | 2.5 | 0.02 | 1.01 | 0.04 | 0.35 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.01 | 0.03 | 2.84 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.28 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.27 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 11:18 | 0.04 | 3.73 | 0.04 | 2.93 | 0 | 0.71 | 0.01 | 0.7 | 0 | 0.27 | 0 | 0.28 | 0 | 0.29 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.56 | 0.03 | 2.61 | 0.02 | 0.88 | 0.03 | 0.26 | 0.01 | 0.29 | 0 | 0.05 | 0 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.75 | 0.04 | 3.07 | 0.02 | 0.81 | 0.04 | 0.39 | 0.02 | 0.44 | 0.01 | 0.27 | 0 | 0.19 | 0 | 0.15 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 3.06 | 0 | 0.9 | 0.02 | 0.51 | 0 | 0.23 | 0 | 0.18 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.78 | 0.04 | 2.5 | 0.02 | 0.96 | 0.04 | 0.23 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.9 | 0.04 | 2.95 | 0.01 | 0.15 | 0.02 | 0.45 | 0.01 | 0.32 | 0 | 0.29 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 11:19 | 0.04 | 3.71 | 0.04 | 3.01 | 0.02 | 0.9 | 0.02 | 0.67 | 0 | 0.37 | 0 | 0.2 | 0 | 0.26 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.04 | 0.03 | 2.89 | 0.01 | 0.78 | 0.03 | 0.37 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.06 | 0 | 0.17 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.36 | 0.03 | 3.31 | 0.02 | 0.63 | 0.04 | 0.42 | 0.03 | 0.22 | 0.02 | 0.44 | 0 | 0.27 | 0 | 0.16 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.27 | 0.02 | 3.26 | 0 | 0.96 | 0.02 | 0.56 | 0 | 0.22 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.25 | 0.03 | 2.65 | 0.02 | 0.81 | 0.04 | 0.33 | 0.03 | 0.12 | 0 | 0.28 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.1 | 0.03 | 3.13 | 0.01 | 0.2 | 0.03 | 0.3 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.35 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 11:20 | 0.03 | 3.76 | 0.05 | 2.99 | 0 | 0.86 | 0.02 | 0.68 | 0 | 0.56 | 0 | 0.24 | 0 | 0.25 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.18 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.53 | 0.04 | 3.36 | 0.01 | 0.56 | 0.03 | 0.37 | 0.02 | 0.34 | 0 | 0.04 | 0 | 0.16 | 0 | 0.02 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 3.26 | 0.02 | 0.64 | 0.04 | 0.54 | 0.03 | 0.3 | 0.02 | 0.61 | 0 | 0.22 | 0 | 0.2 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.42 | 0.01 | 3.53 | 0 | 0.82 | 0.03 | 0.56 | 0.01 | 0.36 | 0 | 0.14 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2.71 | 0.03 | 2.68 | 0.02 | 0.68 | 0.04 | 0.45 | 0.03 | 0.25 | 0 | 0.35 | 0 | 0.14 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.33 | 0.03 | 3.15 | 0.01 | 0.14 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.45 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 11:21 | 0.03 | 3.48 | 0.04 | 3.05 | 0 | 1.04 | 0.02 | 0.73 | 0 | 0.64 | 0 | 0.35 | 0 | 0.22 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.19 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.94 | 0.05 | 3.33 | 0 | 0.65 | 0.02 | 0.55 | 0.03 | 0.26 | 0 | 0.06 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0.45 | 0.03 | 3.27 | 0.02 | 0.72 | 0.04 | 0.65 | 0.03 | 0.49 | 0.02 | 0.75 | 0 | 0.22 | 0 | 0.19 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.85 | 0.01 | 3.55 | 0 | 0.97 | 0.02 | 0.69 | 0.01 | 0.43 | 0 | 0.22 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 3.03 | 0.03 | 2.67 | 0.02 | 0.73 | 0.03 | 0.56 | 0.03 | 0.36 | 0.01 | 0.43 | 0 | 0.15 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 2.27 | 0.03 | 3.19 | 0 | 0.31 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.59 | 0 | 0.15 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 11:22 | 0.04 | 3.02 | 0.03 | 3.05 | 0.02 | 0.85 | 0.03 | 0.83 | 0 | 0.63 | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.32 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.16 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 5.57 | 0.05 | 3.17 | 0.01 | 0.59 | 0.04 | 0.59 | 0.03 | 0.13 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.13 | 0 | 0.02 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.73 | 0.04 | 3.22 | 0.03 | 0.76 | 0.06 | 0.58 | 0.04 | 0.5 | 0.03 | 0.67 | 0 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.42 | 0.02 | 3.53 | 0 | 0.82 | 0.03 | 0.78 | 0.02 | 0.39 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 3.58 | 0.05 | 2.63 | 0.02 | 0.74 | 0.05 | 0.53 | 0.04 | 0.3 | 0.02 | 0.41 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 2.17 | 0.03 | 2.99 | 0.01 | 0.12 | 0.04 | 0.3 | 0.03 | 0.14 | 0 | 0.59 | 0 | 0.19 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 11:23 | 0.03 | 2.67 | 0.04 | 2.91 | 0.01 | 0.91 | 0.04 | 0.97 | 0 | 0.55 | 0.02 | 0.44 | 0 | 0.37 | 0 | 0.03 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 6.1 | 0.06 | 3.13 | 0 | 0.66 | 0.05 | 0.77 | 0.03 | 0.14 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.13 | 0 | 0.01 | 0 | 0.11 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.97 | 0.05 | 3.08 | 0.03 | 0.92 | 0.07 | 0.58 | 0.05 | 0.51 | 0.02 | 0.55 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.87 | 0.02 | 3.45 | 0 | 0.87 | 0.04 | 0.98 | 0.02 | 0.33 | 0.01 | 0.26 | 0 | 0.15 | 0 | 0.02 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 4.01 | 0.05 | 2.51 | 0.02 | 0.8 | 0.06 | 0.63 | 0.05 | 0.32 | 0.01 | 0.33 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 2.11 | 0.03 | 2.79 | 0.01 | 0.21 | 0.05 | 0.4 | 0.03 | 0.11 | 0 | 0.55 | 0 | 0.23 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 11:24 | 0.03 | 2.74 | 0.03 | 2.8 | 0.01 | 0.93 | 0.04 | 0.9 | 0 | 0.61 | 0.02 | 0.33 | 0 | 0.32 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 5.69 | 0.06 | 3.39 | 0.01 | 0.66 | 0.04 | 0.8 | 0.03 | 0.14 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 1.05 | 0.03 | 3.12 | 0.03 | 0.83 | 0.07 | 0.46 | 0.04 | 0.44 | 0.02 | 0.57 | 0 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.62 | 0.02 | 3.52 | 0 | 0.88 | 0.04 | 0.92 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.2 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 3.79 | 0.05 | 2.59 | 0.03 | 0.82 | 0.06 | 0.61 | 0.04 | 0.26 | 0 | 0.36 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 2.17 | 0.03 | 2.81 | 0.02 | 0.21 | 0.05 | 0.33 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.5 | 0 | 0.21 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 11:25 | 0.03 | 3.15 | 0.03 | 2.63 | 0 | 0.84 | 0.04 | 0.46 | 0 | 0.4 | 0.01 | 0.27 | 0 | 0.29 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 4.66 | 0.05 | 3.16 | 0.02 | 0.83 | 0.04 | 0.49 | 0.02 | 0.43 | 0 | 0.05 | 0 | 0.18 | 0 | 0.02 | 0 | 0.15 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.8 | 0.05 | 3.12 | 0.02 | 0.96 | 0.07 | 0.37 | 0.03 | 0.09 | 0.02 | 0.42 | 0 | 0.18 | 0 | 0.15 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.85 | 0.02 | 3.25 | 0 | 0.95 | 0.04 | 0.46 | 0.01 | 0.36 | 0 | 0.18 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 3.07 | 0.05 | 2.5 | 0.02 | 1.03 | 0.06 | 0.4 | 0.03 | 0.21 | 0 | 0.24 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.27 | 0.04 | 2.86 | 0.01 | 0.28 | 0.05 | 0.09 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.38 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 11:26 | 0.03 | 2.86 | 0.06 | 2.74 | 0.03 | 0.66 | 0.03 | 0.74 | 0 | 0.48 | 0 | 0.22 | 0 | 0.28 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 5.04 | 0.06 | 3.28 | 0.04 | 0.61 | 0.02 | 0.53 | 0.03 | 0.45 | 0 | 0.05 | 0 | 0.17 | 0 | 0.03 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.96 | 0.03 | 3.34 | 0.03 | 0.85 | 0.04 | 0.41 | 0.01 | 0.21 | 0.02 | 0.51 | 0 | 0.21 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.23 | 0.03 | 3.4 | 0.04 | 0.69 | 0.03 | 0.65 | 0 | 0.39 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 3.33 | 0.04 | 2.7 | 0.03 | 0.83 | 0.03 | 0.47 | 0.02 | 0.33 | 0 | 0.31 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 2.16 | 0.04 | 2.92 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.25 | 0 | 0.41 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 11:27 | 0.03 | 3.76 | 0.04 | 2.72 | 0 | 0.51 | 0.02 | 0.74 | 0 | 0.58 | 0 | 0.24 | 0 | 0.4 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.12 | 0.05 | 3.3 | 0.02 | 0.65 | 0.03 | 0.25 | 0.02 | 0.45 | 0 | 0.27 | 0 | 0.18 | 0 | 0.05 | 0 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.53 | 0.03 | 3.19 | 0.02 | 1.23 | 0.04 | 0.24 | 0.03 | 0.44 | 0.02 | 0.33 | 0 | 0.17 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.55 | 0.02 | 3.37 | 0 | 0.58 | 0.03 | 0.48 | 0 | 0.55 | 0 | 0.29 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.44 | 0.04 | 2.67 | 0.02 | 1.07 | 0.03 | 0.26 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.27 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.35 | 0.04 | 2.93 | 0.01 | 0.57 | 0.02 | 0.46 | 0.02 | 0.53 | 0 | 0.19 | 0 | 0.17 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 11:28 | 0.03 | 3.88 | 0.03 | 2.7 | 0 | 0.52 | 0 | 0.83 | 0 | 0.23 | 0.02 | 0.37 | 0 | 0.29 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.53 | 0.04 | 2.85 | 0.02 | 0.74 | 0.03 | 0.22 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.3 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.65 | 0.02 | 3.24 | 0.02 | 1.04 | 0.04 | 0.2 | 0.03 | 0.41 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.29 | 0.01 | 3.11 | 0 | 0.7 | 0.02 | 0.42 | 0 | 0.29 | 0 | 0.39 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 0.03 | 2.61 | 0.02 | 1.01 | 0.03 | 0.23 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.01 | 0.03 | 2.88 | 0 | 0.38 | 0.02 | 0.57 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.36 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 11:29 | 0.04 | 4.02 | 0.03 | 2.8 | 0 | 0.45 | 0 | 0.76 | 0 | 0.28 | 0 | 0.47 | 0 | 0.21 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 2.87 | 0.04 | 2.83 | 0.01 | 0.65 | 0.03 | 0.5 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.47 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0.98 | 0.04 | 3.14 | 0.02 | 1.09 | 0.04 | 0.4 | 0.03 | 0.51 | 0 | 0.29 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.72 | 0.01 | 3.1 | 0 | 0.6 | 0.02 | 0.34 | 0.01 | 0.33 | 0 | 0.54 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.11 | 0.03 | 2.62 | 0.02 | 0.98 | 0.04 | 0.51 | 0.03 | 0.19 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 1.82 | 0.02 | 2.93 | 0 | 0.44 | 0.02 | 0.64 | 0.02 | 0.44 | 0 | 0.43 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 11:30 | 0.04 | 4.13 | 0.05 | 2.78 | 0.01 | 0.79 | 0 | 0.39 | 0 | 0.41 | 0 | 0.47 | 0 | 0.35 | 0 | 0.17 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 3.52 | 0.05 | 3.05 | 0.02 | 0.64 | 0.04 | 0.4 | 0.02 | 0.31 | 0.01 | 0.46 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.4 | 0.05 | 3 | 0.03 | 1 | 0.05 | 0.25 | 0.04 | 0.64 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.14 | 0 | 0.12 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.47 | 0.02 | 3.25 | 0.01 | 0.82 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.41 | 0 | 0.54 | 0 | 0.17 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.01 | 0.04 | 2.55 | 0.02 | 0.93 | 0.04 | 0.36 | 0.04 | 0.29 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.42 | 0.04 | 2.85 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.36 | 0.03 | 0.58 | 0 | 0.38 | 0 | 0.23 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 11:31 | 0.04 | 4.4 | 0.04 | 2.9 | 0 | 0.66 | 0 | 0.3 | 0 | 0.68 | 0 | 0.27 | 0 | 0.45 | 0 | 0.22 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.38 | 0.05 | 3.1 | 0 | 0.57 | 0.03 | 0.31 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.43 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.22 | 0.04 | 3.09 | 0.02 | 1.14 | 0.03 | 0.19 | 0.03 | 0.81 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.11 | 0 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.75 | 0.02 | 3.39 | 0 | 0.71 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.52 | 0 | 0.39 | 0 | 0.22 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.96 | 0.04 | 2.57 | 0.02 | 0.96 | 0.03 | 0.24 | 0.03 | 0.38 | 0 | 0.18 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.62 | 0.03 | 2.91 | 0.01 | 0.38 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.86 | 0 | 0.23 | 0 | 0.25 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 11:32 | 0.03 | 4.48 | 0.03 | 2.84 | 0 | 0.39 | 0 | 0.37 | 0 | 0.76 | 0 | 0.23 | 0 | 0.46 | 0 | 0.23 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.56 | 0.04 | 2.9 | 0 | 0.44 | 0.03 | 0.28 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.07 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.48 | 0.05 | 3.01 | 0.02 | 1.14 | 0.03 | 0.15 | 0.03 | 0.77 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.84 | 0.02 | 3.28 | 0 | 0.46 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.53 | 0 | 0.41 | 0 | 0.24 | 0 | 0.14 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0.04 | 2.47 | 0.02 | 0.87 | 0.03 | 0.21 | 0.03 | 0.38 | 0 | 0.26 | 0 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.84 | 0.03 | 2.75 | 0.01 | 0.54 | 0.02 | 0.26 | 0.01 | 0.88 | 0 | 0.17 | 0 | 0.21 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 11:33 | 0.04 | 4.02 | 0.04 | 2.8 | 0.02 | 0.61 | 0.02 | 0.38 | 0 | 0.57 | 0 | 0.33 | 0 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 4.14 | 0.05 | 2.79 | 0.03 | 0.64 | 0.03 | 0.24 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.49 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.19 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.48 | 0.04 | 2.93 | 0.04 | 1.15 | 0.04 | 0.27 | 0.02 | 0.81 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.22 | 0 | 0.18 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.54 | 0.03 | 3.16 | 0.01 | 0.71 | 0.03 | 0.27 | 0 | 0.49 | 0 | 0.46 | 0 | 0.23 | 0 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.61 | 0.05 | 2.37 | 0.04 | 1.03 | 0.04 | 0.25 | 0.02 | 0.36 | 0 | 0.28 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.58 | 0.04 | 2.77 | 0.03 | 0.36 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.79 | 0 | 0.21 | 0 | 0.24 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 11:34 | 0.04 | 3.92 | 0.04 | 2.67 | 0 | 0.52 | 0 | 0.62 | 0 | 0.51 | 0 | 0.28 | 0 | 0.47 | 0 | 0.22 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 4.73 | 0.05 | 2.84 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.34 | 0 | 0.33 | 0 | 0.16 | 0 | 0.09 | 0 | 0.15 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.78 | 0.03 | 2.67 | 0.03 | 1.16 | 0.03 | 0.21 | 0.03 | 0.72 | 0 | 0.15 | 0 | 0.11 | 0 | 0.2 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.84 | 0.02 | 3.14 | 0 | 0.49 | 0.01 | 0.44 | 0.01 | 0.46 | 0 | 0.34 | 0 | 0.19 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 3.09 | 0.04 | 2.26 | 0.03 | 0.87 | 0.03 | 0.18 | 0.03 | 0.3 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.71 | 0.03 | 2.54 | 0.02 | 0.5 | 0.02 | 0.31 | 0.01 | 0.7 | 0 | 0.24 | 0 | 0.25 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 11:35 | 0.04 | 3.74 | 0.05 | 2.56 | 0.01 | 0.59 | 0.02 | 0.7 | 0.02 | 0.42 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0.29 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 5.36 | 0.05 | 3.15 | 0.01 | 0.41 | 0.02 | 0.43 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.2 | 0 | 0.17 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 1.23 | 0.03 | 2.41 | 0.03 | 1.27 | 0.03 | 0.43 | 0.03 | 0.6 | 0.01 | 0.31 | 0 | 0.08 | 0 | 0.21 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.29 | 0.02 | 3.25 | 0 | 0.45 | 0.01 | 0.59 | 0.02 | 0.39 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 3.7 | 0.04 | 2.19 | 0.02 | 0.87 | 0.02 | 0.46 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.11 | 0 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 2.89 | 0.03 | 2.43 | 0.02 | 0.54 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.56 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.2 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 11:36 | 0.03 | 2.9 | 0.06 | 2.41 | 0.03 | 0.43 | 0.02 | 0.83 | 0.01 | 0.39 | 0 | 0.17 | 0 | 0.28 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 5.53 | 0.05 | 3.2 | 0.03 | 0.5 | 0.03 | 0.69 | 0.02 | 0.4 | 0 | 0.16 | 0 | 0.18 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.02 | 2.67 | 0.03 | 1.13 | 0.02 | 0.44 | 0.03 | 0.32 | 0 | 0.48 | 0 | 0.15 | 0 | 0.19 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.47 | 0.03 | 3.18 | 0.04 | 0.35 | 0.03 | 0.86 | 0.01 | 0.36 | 0 | 0.18 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 3.61 | 0.04 | 2.43 | 0.03 | 0.88 | 0.02 | 0.61 | 0.03 | 0.14 | 0 | 0.2 | 0 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 2.18 | 0.03 | 2.41 | 0.03 | 0.56 | 0.01 | 0.27 | 0.02 | 0.36 | 0 | 0.34 | 0 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 11:37 | 0.05 | 2.54 | 0.06 | 2.56 | 0.02 | 0.42 | 0.03 | 1.05 | 0.01 | 0.23 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.27 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 6.12 | 0.05 | 3.13 | 0.03 | 0.6 | 0.03 | 0.82 | 0.03 | 0.46 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 1.46 | 0.02 | 2.76 | 0.04 | 0.9 | 0.02 | 0.63 | 0.03 | 0.16 | 0 | 0.52 | 0 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.04 | 0.05 | 3.28 | 0.02 | 0.27 | 0.03 | 1.07 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.25 | 0.04 | 2.42 | 0.03 | 0.66 | 0.03 | 0.82 | 0.03 | 0.23 | 0 | 0.3 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 2.28 | 0.04 | 2.37 | 0.03 | 0.43 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.41 | 0 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 11:38 | 0.05 | 2.68 | 0.05 | 2.68 | 0.02 | 0.27 | 0.03 | 0.99 | 0.01 | 0.41 | 0.01 | 0.4 | 0 | 0.38 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 5.7 | 0.05 | 3.05 | 0.01 | 0.71 | 0.02 | 0.74 | 0.03 | 0.56 | 0 | 0.07 | 0 | 0.17 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.38 | 0.03 | 2.82 | 0.04 | 1.12 | 0.02 | 0.54 | 0.03 | 0.23 | 0 | 0.41 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.74 | 0.04 | 3.31 | 0.01 | 0.34 | 0.03 | 1.01 | 0.02 | 0.47 | 0 | 0.26 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.88 | 0.03 | 2.41 | 0.03 | 0.82 | 0.02 | 0.73 | 0.03 | 0.42 | 0 | 0.21 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.24 | 0.04 | 2.48 | 0.03 | 0.68 | 0.01 | 0.29 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.19 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 11:39 | 0.04 | 3.48 | 0.04 | 2.71 | 0.01 | 0.46 | 0.02 | 0.74 | 0 | 0.68 | 0 | 0.44 | 0 | 0.43 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.52 | 0.05 | 2.95 | 0.02 | 0.52 | 0.03 | 0.44 | 0.03 | 0.49 | 0 | 0.26 | 0 | 0.19 | 0 | 0.09 | 0 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 1.03 | 0.03 | 3.01 | 0.04 | 1.11 | 0.02 | 0.31 | 0.03 | 0.43 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.76 | 0.03 | 3.24 | 0 | 0.44 | 0.03 | 0.66 | 0.02 | 0.59 | 0 | 0.4 | 0 | 0.16 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3 | 0.04 | 2.59 | 0.03 | 0.91 | 0.03 | 0.41 | 0.03 | 0.42 | 0 | 0.25 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.49 | 0.03 | 2.55 | 0.03 | 0.54 | 0 | 0.3 | 0.02 | 0.58 | 0 | 0.37 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 11:40 | 0.02 | 3.62 | 0.03 | 2.8 | 0 | 0.37 | 0 | 0.72 | 0 | 0.75 | 0 | 0.4 | 0 | 0.39 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.94 | 0.03 | 3.03 | 0.01 | 0.36 | 0.04 | 0.26 | 0.03 | 0.32 | 0 | 0.29 | 0 | 0.17 | 0 | 0.08 | 0 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.36 | 0.04 | 2.99 | 0.04 | 1.12 | 0.03 | 0.27 | 0.03 | 0.43 | 0 | 0.36 | 0 | 0.22 | 0 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.95 | 0.02 | 3.36 | 0 | 0.25 | 0.02 | 0.51 | 0.01 | 0.57 | 0 | 0.4 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 3.56 | 0.04 | 2.59 | 0.03 | 0.81 | 0.04 | 0.29 | 0.03 | 0.34 | 0 | 0.3 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 2.83 | 0.02 | 2.53 | 0.03 | 0.6 | 0.01 | 0.44 | 0.02 | 0.61 | 0 | 0.24 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 11:41 | 0.02 | 3.77 | 0.03 | 2.7 | 0 | 0.35 | 0 | 0.53 | 0 | 0.9 | 0 | 0.32 | 0 | 0.4 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 5.23 | 0.03 | 2.95 | 0.02 | 0.57 | 0.03 | 0.22 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.33 | 0 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.16 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.56 | 0.05 | 2.47 | 0.04 | 1.37 | 0.03 | 0.22 | 0.03 | 0.5 | 0 | 0.21 | 0 | 0.19 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.17 | 0.01 | 3.29 | 0 | 0.18 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.64 | 0 | 0.36 | 0 | 0.16 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.88 | 0.03 | 2.25 | 0.03 | 0.93 | 0.03 | 0.18 | 0.03 | 0.31 | 0 | 0.27 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.05 | 0.02 | 2.23 | 0.02 | 0.8 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.74 | 0 | 0.12 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 11:42 | 0.02 | 3.3 | 0.03 | 2.56 | 0 | 0.4 | 0 | 0.43 | 0 | 0.85 | 0 | 0.18 | 0 | 0.29 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 6.02 | 0.03 | 3.08 | 0.01 | 0.77 | 0.03 | 0.41 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.21 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 2.28 | 0.05 | 2.34 | 0.03 | 1.23 | 0.03 | 0.28 | 0.03 | 0.14 | 0 | 0.26 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.75 | 0.02 | 3.29 | 0 | 0.22 | 0.02 | 0.48 | 0.01 | 0.62 | 0 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 4.75 | 0.04 | 2.17 | 0.02 | 0.86 | 0.03 | 0.38 | 0.03 | 0.13 | 0 | 0.24 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 3.2 | 0.02 | 2.13 | 0.02 | 0.72 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.54 | 0 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 11:43 | 0.03 | 2.75 | 0.02 | 2.53 | 0 | 0.49 | 0.01 | 0.52 | 0 | 0.87 | 0 | 0.19 | 0 | 0.21 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 5.99 | 0.03 | 3.14 | 0 | 0.81 | 0.02 | 0.73 | 0.02 | 0.5 | 0 | 0.15 | 0 | 0.16 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 2.18 | 0.04 | 2.5 | 0.04 | 1.22 | 0.03 | 0.54 | 0.03 | 0.22 | 0 | 0.31 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.96 | 0.01 | 3.3 | 0 | 0.26 | 0.02 | 0.72 | 0.01 | 0.77 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 4.64 | 0.03 | 2.33 | 0.02 | 0.94 | 0.02 | 0.72 | 0.03 | 0.38 | 0 | 0.16 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 2.82 | 0.02 | 2.1 | 0.02 | 0.69 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.43 | 0 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 11:44 | 0.05 | 2.53 | 0.04 | 2.49 | 0 | 0.53 | 0.02 | 0.63 | 0 | 0.81 | 0 | 0.17 | 0 | 0.26 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 5.93 | 0.04 | 3.09 | 0.02 | 0.74 | 0.02 | 0.82 | 0.02 | 0.7 | 0 | 0.17 | 0 | 0.2 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 1.82 | 0.03 | 2.55 | 0.04 | 1.35 | 0.03 | 0.52 | 0.04 | 0.26 | 0 | 0.39 | 0 | 0.18 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2 | 0.03 | 3.23 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.83 | 0.01 | 0.83 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 4.37 | 0.04 | 2.34 | 0.03 | 1.02 | 0.02 | 0.76 | 0.03 | 0.53 | 0 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 2.51 | 0.02 | 2.15 | 0.02 | 0.7 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.38 | 0 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 11:45 | 0.04 | 3.17 | 0.03 | 2.57 | 0.01 | 0.62 | 0.02 | 0.73 | 0 | 0.77 | 0 | 0.31 | 0 | 0.18 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 5.65 | 0.04 | 3.16 | 0 | 0.39 | 0.02 | 0.58 | 0.02 | 0.73 | 0 | 0.14 | 0 | 0.2 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 2.23 | 0.03 | 2.61 | 0.05 | 1.13 | 0.04 | 0.69 | 0.04 | 0.19 | 0 | 0.2 | 0 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.64 | 0.02 | 3.3 | 0 | 0.38 | 0.02 | 0.67 | 0.01 | 0.86 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.44 | 0.03 | 2.36 | 0.03 | 0.8 | 0.03 | 0.73 | 0.03 | 0.46 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 3.11 | 0.02 | 2.3 | 0.02 | 0.48 | 0.03 | 0.47 | 0.02 | 0.42 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 11:46 | 0.04 | 3.4 | 0.03 | 2.54 | 0.01 | 0.52 | 0.02 | 0.77 | 0 | 0.74 | 0 | 0.3 | 0 | 0.21 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 5.27 | 0.05 | 3.22 | 0 | 0.48 | 0.02 | 0.55 | 0.03 | 0.65 | 0 | 0.15 | 0 | 0.19 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 2.04 | 0.02 | 2.55 | 0.04 | 1.26 | 0.04 | 0.63 | 0.04 | 0.13 | 0 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.39 | 0.02 | 3.3 | 0.01 | 0.37 | 0.02 | 0.66 | 0.02 | 0.8 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 0.04 | 2.42 | 0.03 | 0.95 | 0.03 | 0.67 | 0.03 | 0.32 | 0 | 0.06 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 3.13 | 0.02 | 2.3 | 0.02 | 0.62 | 0.03 | 0.47 | 0.02 | 0.48 | 0 | 0.16 | 0 | 0.15 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 11:47 | 0.02 | 2.81 | 0.03 | 2.51 | 0 | 0.56 | 0.01 | 0.7 | 0 | 0.52 | 0 | 0.17 | 0 | 0.24 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 5.8 | 0.04 | 3.19 | 0 | 0.52 | 0.02 | 0.82 | 0.02 | 0.53 | 0 | 0.19 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 2.22 | 0.04 | 2.47 | 0.04 | 1.25 | 0.03 | 0.75 | 0.04 | 0.13 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.88 | 0.02 | 3.28 | 0 | 0.33 | 0.01 | 0.76 | 0.01 | 0.6 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 4.54 | 0.04 | 2.34 | 0.03 | 0.94 | 0.02 | 0.9 | 0.03 | 0.3 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 2.9 | 0.02 | 2.21 | 0.02 | 0.65 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.05 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 11:48 | 0.04 | 2.73 | 0.03 | 2.67 | 0 | 0.6 | 0.02 | 0.64 | 0 | 0.59 | 0 | 0.11 | 0 | 0.23 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 5.79 | 0.03 | 2.97 | 0.01 | 0.66 | 0.02 | 0.85 | 0.02 | 0.55 | 0 | 0.15 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.99 | 0.03 | 2.62 | 0.03 | 1.28 | 0.02 | 0.64 | 0.03 | 0.16 | 0 | 0.37 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.87 | 0.02 | 3.29 | 0 | 0.47 | 0.01 | 0.85 | 0 | 0.63 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 0.04 | 2.38 | 0.02 | 1.03 | 0.02 | 0.85 | 0.03 | 0.36 | 0 | 0.17 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.7 | 0.02 | 2.18 | 0.02 | 0.59 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.21 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 11:49 | 0.03 | 2.95 | 0.03 | 2.59 | 0 | 0.74 | 0.02 | 0.66 | 0 | 0.39 | 0 | 0.18 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 6.07 | 0.02 | 3.08 | 0 | 0.6 | 0.02 | 0.87 | 0.02 | 0.38 | 0 | 0.18 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 2.29 | 0.04 | 2.56 | 0.04 | 1.05 | 0.02 | 1.02 | 0.03 | 0.43 | 0 | 0.49 | 0 | 0.17 | 0 | 0.05 | 0 | 0.16 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.97 | 0.02 | 3.31 | 0 | 0.4 | 0.02 | 0.84 | 0 | 0.44 | 0 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.76 | 0.03 | 2.36 | 0.02 | 0.84 | 0.02 | 1.09 | 0.02 | 0.36 | 0 | 0.35 | 0 | 0.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 2.99 | 0.02 | 2.11 | 0.02 | 0.54 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.2 | 0 | 0.17 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 11:50 | 0.04 | 2.94 | 0.03 | 2.54 | 0 | 0.64 | 0.02 | 0.64 | 0 | 0.57 | 0 | 0.28 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 6.01 | 0.04 | 3.16 | 0.01 | 0.66 | 0.02 | 0.84 | 0.02 | 0.49 | 0 | 0.12 | 0 | 0.13 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 2.53 | 0.04 | 2.44 | 0.04 | 1.11 | 0.03 | 0.95 | 0.03 | 0.38 | 0.01 | 0.4 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.99 | 0.03 | 3.32 | 0 | 0.31 | 0.02 | 0.82 | 0 | 0.61 | 0 | 0.16 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 4.84 | 0.04 | 2.34 | 0.03 | 0.86 | 0.03 | 1.02 | 0.03 | 0.41 | 0 | 0.26 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 3.13 | 0.02 | 2.07 | 0.02 | 0.57 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.17 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 11:51 | 0.03 | 3.12 | 0.02 | 2.64 | 0.01 | 0.7 | 0.04 | 0.59 | 0 | 0.69 | 0 | 0.35 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 5.43 | 0.03 | 3.06 | 0.01 | 0.54 | 0.02 | 0.65 | 0.02 | 0.58 | 0 | 0.09 | 0 | 0.17 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 2.13 | 0.06 | 2.74 | 0.03 | 1.15 | 0.04 | 0.78 | 0.03 | 0.29 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.59 | 0.02 | 3.31 | 0.01 | 0.51 | 0.03 | 0.64 | 0 | 0.74 | 0 | 0.2 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 4.23 | 0.04 | 2.51 | 0.02 | 0.93 | 0.02 | 0.83 | 0.02 | 0.45 | 0 | 0.18 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 3 | 0.03 | 2.23 | 0.02 | 0.54 | 0.04 | 0.39 | 0.01 | 0.33 | 0 | 0.17 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 11:52 | 0.03 | 3.2 | 0.03 | 2.67 | 0 | 0.73 | 0.02 | 0.59 | 0 | 0.66 | 0 | 0.28 | 0 | 0.18 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 4.95 | 0.03 | 3.07 | 0 | 0.48 | 0.02 | 0.54 | 0.02 | 0.57 | 0 | 0.06 | 0 | 0.17 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.91 | 0.05 | 2.87 | 0.03 | 1.02 | 0.04 | 0.83 | 0.04 | 0.31 | 0.01 | 0.47 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.24 | 0.02 | 3.33 | 0 | 0.57 | 0.02 | 0.59 | 0 | 0.72 | 0 | 0.19 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.83 | 0.04 | 2.51 | 0.02 | 0.85 | 0.03 | 0.79 | 0.03 | 0.43 | 0 | 0.27 | 0 | 0.14 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.92 | 0.02 | 2.4 | 0.02 | 0.49 | 0.03 | 0.38 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.29 | 0 | 0.16 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 11:53 | 0.02 | 2.44 | 0.03 | 2.8 | 0 | 0.6 | 0.02 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.14 | 0 | 0.3 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 5.03 | 0.03 | 3.01 | 0 | 0.57 | 0.03 | 0.67 | 0.02 | 0.48 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.31 | 0.04 | 3.12 | 0.04 | 0.95 | 0.04 | 0.63 | 0.04 | 0.22 | 0 | 0.51 | 0 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.49 | 0.02 | 3.32 | 0 | 0.51 | 0.02 | 0.76 | 0.01 | 0.5 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.52 | 0.03 | 2.71 | 0.03 | 0.87 | 0.03 | 0.72 | 0.03 | 0.29 | 0 | 0.28 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.07 | 0.01 | 2.61 | 0.02 | 0.55 | 0.03 | 0.2 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.36 | 0 | 0.18 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 11:54 | 0.03 | 3 | 0.02 | 2.85 | 0.01 | 0.73 | 0.03 | 0.59 | 0 | 0.31 | 0.01 | 0.21 | 0 | 0.18 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 5.21 | 0.03 | 3.16 | 0.02 | 0.32 | 0.03 | 0.6 | 0.03 | 0.33 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.02 | 0.04 | 2.82 | 0.04 | 0.95 | 0.05 | 0.73 | 0.04 | 0.21 | 0 | 0.35 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.3 | 0.03 | 3.46 | 0.02 | 0.5 | 0.03 | 0.53 | 0.02 | 0.32 | 0.01 | 0.19 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.09 | 0.04 | 2.6 | 0.03 | 0.72 | 0.04 | 0.76 | 0.03 | 0.25 | 0 | 0.27 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.84 | 0.02 | 2.51 | 0.02 | 0.61 | 0.04 | 0.43 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 11:55 | 0.03 | 3.16 | 0.02 | 2.7 | 0 | 0.68 | 0.02 | 0.56 | 0 | 0.55 | 0 | 0.35 | 0 | 0.22 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 5.02 | 0.05 | 3.24 | 0.02 | 0.17 | 0.03 | 0.35 | 0.02 | 0.36 | 0 | 0.21 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 2.15 | 0.05 | 2.63 | 0.04 | 1.07 | 0.05 | 0.64 | 0.03 | 0.24 | 0.01 | 0.26 | 0 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.14 | 0.03 | 3.41 | 0.01 | 0.39 | 0.03 | 0.39 | 0.01 | 0.51 | 0 | 0.31 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.04 | 0.05 | 2.46 | 0.03 | 0.71 | 0.04 | 0.57 | 0.03 | 0.28 | 0 | 0.24 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.03 | 0.02 | 2.44 | 0.02 | 0.69 | 0.04 | 0.48 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.16 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 11:56 | 0.03 | 3.75 | 0.01 | 2.61 | 0 | 0.56 | 0.03 | 0.61 | 0 | 0.59 | 0 | 0.55 | 0 | 0.26 | 0 | 0.22 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.42 | 0.05 | 3.31 | 0.02 | 0.22 | 0.03 | 0.21 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.32 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.19 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 2.13 | 0.04 | 2.47 | 0.04 | 1.23 | 0.05 | 0.48 | 0.04 | 0.43 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.15 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.61 | 0.03 | 3.35 | 0.01 | 0.29 | 0.03 | 0.31 | 0.01 | 0.51 | 0 | 0.46 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 3.68 | 0.05 | 2.41 | 0.03 | 0.82 | 0.04 | 0.39 | 0.03 | 0.34 | 0 | 0.29 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 3.37 | 0.02 | 2.44 | 0.02 | 0.78 | 0.04 | 0.56 | 0.02 | 0.48 | 0 | 0.35 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 11:57 | 0.03 | 4.47 | 0.03 | 2.73 | 0.02 | 0.49 | 0.02 | 0.54 | 0 | 0.55 | 0 | 0.5 | 0 | 0.24 | 0 | 0.23 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.97 | 0.05 | 3.54 | 0.03 | 0.23 | 0.04 | 0.46 | 0.03 | 0.18 | 0 | 0.36 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.17 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.19 | 0.04 | 2.65 | 0.04 | 1.16 | 0.05 | 0.71 | 0.03 | 0.47 | 0 | 0.37 | 0 | 0.18 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.53 | 0.03 | 3.53 | 0.03 | 0.27 | 0.04 | 0.17 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.46 | 0 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.48 | 0.05 | 2.59 | 0.04 | 0.76 | 0.05 | 0.66 | 0.03 | 0.36 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.81 | 0.02 | 2.63 | 0.02 | 0.78 | 0.03 | 0.69 | 0.02 | 0.47 | 0 | 0.31 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 11:58 | 0.03 | 4.49 | 0.02 | 2.71 | 0 | 0.43 | 0.02 | 0.62 | 0 | 0.56 | 0 | 0.52 | 0 | 0.23 | 0 | 0.21 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.59 | 0.05 | 3.4 | 0 | 0.39 | 0.04 | 0.26 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.39 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.17 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.7 | 0.05 | 2.78 | 0.04 | 1.23 | 0.05 | 0.49 | 0.03 | 0.27 | 0 | 0.19 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.7 | 0.03 | 3.45 | 0 | 0.19 | 0.03 | 0.28 | 0.01 | 0.44 | 0 | 0.49 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.98 | 0.05 | 2.62 | 0.02 | 0.91 | 0.04 | 0.42 | 0.03 | 0.18 | 0 | 0.31 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.55 | 0.02 | 2.64 | 0.02 | 0.84 | 0.03 | 0.58 | 0.02 | 0.38 | 0 | 0.2 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 11:59 | 0.03 | 4.5 | 0.03 | 2.73 | 0 | 0.36 | 0.01 | 0.46 | 0 | 0.62 | 0 | 0.4 | 0 | 0.25 | 0 | 0.21 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.36 | 0.04 | 3.24 | 0 | 0.35 | 0.03 | 0.26 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.37 | 0 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.33 | 0.04 | 2.84 | 0.03 | 1.19 | 0.04 | 0.44 | 0.03 | 0.35 | 0 | 0.19 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.76 | 0.02 | 3.34 | 0 | 0.22 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 0.4 | 0 | 0.38 | 0 | 0.15 | 0 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 0.04 | 2.52 | 0.02 | 0.88 | 0.04 | 0.38 | 0.03 | 0.21 | 0 | 0.29 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.37 | 0.02 | 2.77 | 0.02 | 0.8 | 0.03 | 0.48 | 0.02 | 0.52 | 0 | 0.15 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 12:00 | 0.03 | 4.89 | 0.02 | 2.76 | 0 | 0.24 | 0.02 | 0.46 | 0 | 0.61 | 0 | 0.33 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.07 | 0.04 | 3.38 | 0 | 0.32 | 0.03 | 0.2 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.38 | 0 | 0.05 | 0 | 0.15 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.22 | 0.05 | 2.83 | 0.03 | 1.17 | 0.04 | 0.38 | 0.03 | 0.38 | 0 | 0.19 | 0 | 0.07 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.17 | 0.02 | 3.42 | 0 | 0.17 | 0.02 | 0.25 | 0.01 | 0.35 | 0 | 0.34 | 0 | 0.16 | 0 | 0.19 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.44 | 0.04 | 2.55 | 0.02 | 0.85 | 0.04 | 0.3 | 0.03 | 0.25 | 0 | 0.23 | 0 | 0.06 | 0 | 0.14 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.52 | 0.02 | 2.82 | 0.02 | 0.76 | 0.03 | 0.4 | 0.02 | 0.55 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 12:01 | 0.04 | 5.26 | 0.03 | 2.86 | 0 | 0.13 | 0.03 | 0.75 | 0 | 0.36 | 0 | 0.53 | 0 | 0.19 | 0 | 0.33 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.53 | 0.05 | 3.67 | 0 | 0.41 | 0.03 | 0.27 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.41 | 0 | 0.03 | 0 | 0.12 | 0 | 0.17 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.8 | 0.05 | 2.41 | 0.04 | 1.04 | 0.04 | 0.43 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 1.21 | 0.02 | 3.69 | 0 | 0.21 | 0.03 | 0.56 | 0 | 0.23 | 0 | 0.46 | 0 | 0.12 | 0 | 0.22 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.02 | 0.05 | 2.35 | 0.02 | 0.6 | 0.03 | 0.3 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.23 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 4.06 | 0.04 | 2.7 | 0.02 | 0.58 | 0.03 | 0.57 | 0.01 | 0.26 | 0 | 0.34 | 0 | 0.13 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 12:02 | 0.03 | 4.44 | 0.03 | 2.81 | 0.01 | 0.27 | 0.02 | 0.68 | 0 | 0.43 | 0 | 0.54 | 0 | 0.25 | 0 | 0.28 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.85 | 0.07 | 3.52 | 0.01 | 0.34 | 0.04 | 0.19 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.37 | 0 | 0.02 | 0 | 0.14 | 0 | 0.15 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.59 | 0.06 | 2.54 | 0.04 | 0.89 | 0.05 | 0.5 | 0.03 | 0.22 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.69 | 0.03 | 3.58 | 0 | 0.18 | 0.03 | 0.48 | 0 | 0.29 | 0 | 0.49 | 0 | 0.15 | 0 | 0.19 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.09 | 0.06 | 2.37 | 0.02 | 0.49 | 0.04 | 0.27 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 3.47 | 0.05 | 2.69 | 0.02 | 0.56 | 0.04 | 0.56 | 0.01 | 0.31 | 0 | 0.36 | 0 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 12:03 | 0.03 | 3.46 | 0.04 | 2.87 | 0.02 | 0.33 | 0.03 | 0.84 | 0 | 0.55 | 0 | 0.58 | 0 | 0.29 | 0 | 0.21 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 4.3 | 0.07 | 3.2 | 0.02 | 0.46 | 0.04 | 0.22 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.34 | 0 | 0.05 | 0 | 0.13 | 0 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.96 | 0.06 | 2.86 | 0.05 | 0.9 | 0.05 | 0.27 | 0.03 | 0.48 | 0.01 | 0.19 | 0 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.52 | 0.04 | 3.42 | 0 | 0.37 | 0.03 | 0.46 | 0.01 | 0.39 | 0 | 0.52 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 2.99 | 0.07 | 2.5 | 0.03 | 0.58 | 0.04 | 0.18 | 0.03 | 0.38 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.54 | 0.06 | 2.79 | 0.02 | 0.69 | 0.04 | 0.6 | 0.02 | 0.52 | 0 | 0.42 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 12:04 | 0.04 | 3.51 | 0.04 | 2.62 | 0.02 | 0.52 | 0.03 | 0.46 | 0 | 0.91 | 0 | 0.44 | 0 | 0.25 | 0 | 0.19 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 4.99 | 0.07 | 3.05 | 0.02 | 0.48 | 0.04 | 0.27 | 0.03 | 0.49 | 0 | 0.27 | 0 | 0.12 | 0 | 0.13 | 0 | 0.18 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.68 | 0.07 | 2.69 | 0.05 | 0.62 | 0.05 | 0.4 | 0.04 | 0.15 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1 | 0.04 | 3.24 | 0 | 0.48 | 0.03 | 0.32 | 0.02 | 0.8 | 0 | 0.35 | 0 | 0.08 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.8 | 0.07 | 2.28 | 0.02 | 0.2 | 0.04 | 0.16 | 0.04 | 0.31 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.99 | 0.06 | 2.52 | 0.01 | 0.59 | 0.04 | 0.38 | 0.02 | 0.54 | 0 | 0.24 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 12:05 | 0.06 | 3.58 | 0.05 | 2.61 | 0.02 | 0.48 | 0.03 | 0.56 | 0 | 0.72 | 0 | 0.41 | 0 | 0.21 | 0 | 0.19 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 5.4 | 0.07 | 3.34 | 0.02 | 0.56 | 0.03 | 0.24 | 0.02 | 0.46 | 0 | 0.25 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.17 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 1.92 | 0.05 | 2.73 | 0.05 | 0.47 | 0.05 | 0.61 | 0.03 | 0.3 | 0.02 | 0.36 | 0 | 0.18 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 1.23 | 0.03 | 3.39 | 0 | 0.4 | 0.03 | 0.38 | 0 | 0.68 | 0 | 0.35 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.13 | 0.06 | 2.35 | 0.03 | 0.21 | 0.04 | 0.3 | 0.03 | 0.37 | 0 | 0.2 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 3.16 | 0.06 | 2.61 | 0.01 | 0.47 | 0.04 | 0.42 | 0.02 | 0.36 | 0 | 0.25 | 0 | 0.17 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 12:06 | 0.07 | 3.31 | 0.05 | 2.69 | 0.02 | 0.49 | 0.02 | 0.72 | 0.01 | 0.52 | 0 | 0.31 | 0 | 0.24 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 5.34 | 0.07 | 3.61 | 0.03 | 0.52 | 0.03 | 0.51 | 0.02 | 0.45 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.18 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 2.16 | 0.07 | 2.94 | 0.07 | 0.81 | 0.05 | 0.81 | 0.04 | 0.26 | 0.02 | 0.41 | 0 | 0.16 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 1.27 | 0.03 | 3.55 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.63 | 0.01 | 0.55 | 0.01 | 0.25 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 4.2 | 0.07 | 2.65 | 0.05 | 0.6 | 0.04 | 0.75 | 0.03 | 0.34 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 3.13 | 0.05 | 2.75 | 0.03 | 0.53 | 0.04 | 0.48 | 0.02 | 0.26 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.16 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 12:07 | 0.04 | 3.54 | 0.04 | 2.8 | 0 | 0.55 | 0 | 0.78 | 0.01 | 0.35 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.26 | 0 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 5.21 | 0.06 | 3.75 | 0.02 | 0.4 | 0.03 | 0.64 | 0.01 | 0.41 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 2.33 | 0.07 | 3 | 0.05 | 1.02 | 0.03 | 0.88 | 0.04 | 0.2 | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.2 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.1 | 0.04 | 3.69 | 0 | 0.32 | 0.02 | 0.67 | 0 | 0.41 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 4.19 | 0.07 | 2.71 | 0.04 | 0.73 | 0.03 | 0.87 | 0.02 | 0.34 | 0 | 0.22 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 3.37 | 0.04 | 2.86 | 0.03 | 0.5 | 0.02 | 0.55 | 0.03 | 0.13 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.16 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 12:08 | 0.03 | 3.57 | 0.04 | 2.86 | 0 | 0.63 | 0 | 0.66 | 0 | 0.48 | 0 | 0.4 | 0 | 0.22 | 0 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 5.3 | 0.04 | 3.72 | 0.01 | 0.25 | 0.03 | 0.52 | 0.01 | 0.41 | 0 | 0.18 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 2.44 | 0.04 | 2.99 | 0.03 | 0.95 | 0.03 | 0.92 | 0.03 | 0.29 | 0 | 0.44 | 0 | 0.23 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.12 | 0.02 | 3.7 | 0 | 0.31 | 0.02 | 0.41 | 0 | 0.47 | 0 | 0.29 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 4.31 | 0.04 | 2.64 | 0.03 | 0.54 | 0.03 | 0.81 | 0.02 | 0.38 | 0 | 0.32 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 3.46 | 0.03 | 2.93 | 0.02 | 0.51 | 0.02 | 0.66 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 12:09 | 0.04 | 3 | 0.04 | 2.84 | 0.01 | 0.61 | 0.01 | 0.75 | 0 | 0.5 | 0 | 0.28 | 0 | 0.22 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 5.85 | 0.04 | 3.63 | 0.01 | 0.49 | 0.03 | 0.59 | 0.01 | 0.61 | 0 | 0.16 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 2.41 | 0.05 | 3 | 0.03 | 0.96 | 0.04 | 0.87 | 0.03 | 0.28 | 0 | 0.48 | 0 | 0.26 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.73 | 0.02 | 3.65 | 0.01 | 0.25 | 0.02 | 0.62 | 0 | 0.63 | 0 | 0.19 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 4.59 | 0.04 | 2.67 | 0.02 | 0.58 | 0.03 | 0.83 | 0.02 | 0.47 | 0 | 0.26 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 3.12 | 0.04 | 2.87 | 0 | 0.56 | 0.03 | 0.61 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.17 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 12:10 | 0.03 | 3.02 | 0.04 | 2.84 | 0 | 0.63 | 0 | 0.71 | 0 | 0.53 | 0 | 0.12 | 0 | 0.28 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 5.4 | 0.04 | 3.4 | 0.01 | 0.15 | 0.03 | 0.46 | 0.01 | 0.65 | 0 | 0.17 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.98 | 0.03 | 3.18 | 0.03 | 0.93 | 0.04 | 0.73 | 0.03 | 0.17 | 0 | 0.47 | 0 | 0.22 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.5 | 0.02 | 3.51 | 0 | 0.36 | 0.02 | 0.55 | 0 | 0.66 | 0 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 0.04 | 2.69 | 0.02 | 0.58 | 0.03 | 0.68 | 0.02 | 0.41 | 0 | 0.21 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.83 | 0.03 | 2.96 | 0.01 | 0.59 | 0.02 | 0.52 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.25 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 12:11 | 0.03 | 3.68 | 0.03 | 2.92 | 0 | 0.48 | 0.02 | 0.75 | 0 | 0.53 | 0 | 0.17 | 0 | 0.31 | 0 | 0.17 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.96 | 0.05 | 3.5 | 0 | 0.3 | 0.03 | 0.25 | 0.02 | 0.61 | 0 | 0.17 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.16 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.23 | 0.03 | 3.26 | 0.03 | 1.09 | 0.05 | 0.48 | 0.04 | 0.17 | 0.01 | 0.29 | 0 | 0.14 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.52 | 0.02 | 3.54 | 0 | 0.4 | 0.03 | 0.44 | 0 | 0.65 | 0 | 0.1 | 0 | 0.18 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2.87 | 0.04 | 2.81 | 0.02 | 0.78 | 0.04 | 0.42 | 0.03 | 0.4 | 0 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.82 | 0.02 | 3.14 | 0.02 | 0.68 | 0.03 | 0.52 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 12:12 | 0.04 | 3.59 | 0.03 | 3.02 | 0 | 0.45 | 0.02 | 0.86 | 0 | 0.59 | 0 | 0.2 | 0 | 0.37 | 0 | 0.14 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.41 | 0.05 | 3.78 | 0.01 | 0.32 | 0.03 | 0.5 | 0.02 | 0.68 | 0 | 0.2 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.14 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.43 | 0.04 | 3.21 | 0.03 | 1.21 | 0.04 | 0.65 | 0.04 | 0.25 | 0.01 | 0.38 | 0 | 0.17 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.82 | 0.02 | 3.75 | 0 | 0.28 | 0.02 | 0.6 | 0 | 0.73 | 0 | 0.09 | 0 | 0.18 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 3.22 | 0.04 | 2.86 | 0.02 | 0.81 | 0.04 | 0.65 | 0.03 | 0.48 | 0 | 0.19 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.9 | 0.02 | 3.19 | 0.02 | 0.67 | 0.03 | 0.63 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.14 | 0 | 0.16 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 12:13 | 0.06 | 3.7 | 0.04 | 3.05 | 0 | 0.47 | 0.01 | 0.79 | 0 | 0.33 | 0 | 0.14 | 0 | 0.29 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 5.03 | 0.05 | 3.84 | 0 | 0.44 | 0.04 | 0.69 | 0.02 | 0.49 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 1.84 | 0.05 | 3.03 | 0.03 | 1.14 | 0.04 | 0.93 | 0.03 | 0.25 | 0.02 | 0.51 | 0 | 0.23 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 1.01 | 0.03 | 3.89 | 0 | 0.22 | 0.02 | 0.63 | 0.01 | 0.45 | 0 | 0.08 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 3.85 | 0.05 | 2.74 | 0.02 | 0.72 | 0.04 | 0.92 | 0.03 | 0.39 | 0 | 0.25 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.21 | 0.03 | 3.03 | 0.02 | 0.61 | 0.03 | 0.66 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.28 | 0 | 0.17 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 12:14 | 0.05 | 4.16 | 0.03 | 3.33 | 0 | 0.42 | 0.02 | 0.78 | 0 | 0.26 | 0 | 0.36 | 0 | 0.15 | 0 | 0.17 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.94 | 0.04 | 4 | 0 | 0.24 | 0.04 | 0.37 | 0.03 | 0.25 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.5 | 0.06 | 3.13 | 0.03 | 1.02 | 0.05 | 0.87 | 0.03 | 0.32 | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.1 | 0.02 | 4.2 | 0 | 0.19 | 0.03 | 0.42 | 0.01 | 0.28 | 0 | 0.26 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 4.2 | 0.04 | 2.83 | 0.02 | 0.47 | 0.04 | 0.69 | 0.03 | 0.26 | 0 | 0.28 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.83 | 0.03 | 3.13 | 0.02 | 0.4 | 0.03 | 0.67 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.19 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 12:15 | 0.04 | 3.84 | 0.03 | 3.19 | 0 | 0.29 | 0.02 | 0.74 | 0 | 0.54 | 0 | 0.34 | 0 | 0.31 | 0 | 0.21 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.34 | 0.04 | 3.76 | 0 | 0.25 | 0.04 | 0.4 | 0.03 | 0.35 | 0 | 0.31 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.17 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.03 | 0.05 | 3.27 | 0.04 | 1.23 | 0.05 | 0.46 | 0.04 | 0.24 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.15 | 0.02 | 3.95 | 0 | 0.15 | 0.03 | 0.52 | 0.01 | 0.51 | 0 | 0.31 | 0 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.58 | 0.04 | 2.85 | 0.02 | 0.73 | 0.04 | 0.45 | 0.04 | 0.22 | 0 | 0.23 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.39 | 0.03 | 3.14 | 0.02 | 0.63 | 0.04 | 0.43 | 0.02 | 0.4 | 0 | 0.19 | 0 | 0.17 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 12:16 | 0.05 | 2.67 | 0.05 | 3 | 0.01 | 0.47 | 0.03 | 0.7 | 0.01 | 0.64 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.31 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 4.85 | 0.04 | 3.57 | 0.01 | 0.46 | 0.04 | 0.67 | 0.02 | 0.45 | 0 | 0.24 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.96 | 0.05 | 3.34 | 0.04 | 1.14 | 0.05 | 0.62 | 0.04 | 0.28 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.38 | 0.03 | 3.77 | 0.01 | 0.14 | 0.03 | 0.68 | 0.02 | 0.62 | 0 | 0.23 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.84 | 0.04 | 2.87 | 0.03 | 0.77 | 0.04 | 0.73 | 0.04 | 0.38 | 0 | 0.2 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.67 | 0.04 | 2.95 | 0.02 | 0.74 | 0.03 | 0.45 | 0.03 | 0.35 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 12:17 | 0.05 | 3.57 | 0.03 | 3.22 | 0 | 0.41 | 0.03 | 0.65 | 0 | 0.83 | 0 | 0.32 | 0 | 0.33 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.36 | 0.05 | 3.68 | 0.01 | 0.37 | 0.05 | 0.4 | 0.03 | 0.35 | 0 | 0.31 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.02 | 0.07 | 3.4 | 0.05 | 1.32 | 0.05 | 0.59 | 0.05 | 0.47 | 0.02 | 0.34 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.69 | 0.03 | 3.97 | 0 | 0.12 | 0.04 | 0.38 | 0.02 | 0.68 | 0 | 0.34 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 3.58 | 0.06 | 2.96 | 0.03 | 0.82 | 0.05 | 0.55 | 0.04 | 0.38 | 0 | 0.34 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.23 | 0.03 | 3.09 | 0.03 | 0.82 | 0.04 | 0.61 | 0.03 | 0.55 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 12:18 | 0.06 | 3.68 | 0.03 | 3.29 | 0.02 | 0.39 | 0.04 | 0.67 | 0.02 | 0.73 | 0.01 | 0.32 | 0 | 0.31 | 0 | 0.15 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.7 | 0.04 | 3.59 | 0 | 0.08 | 0.05 | 0.34 | 0.03 | 0.17 | 0 | 0.23 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.26 | 0.05 | 3.64 | 0.04 | 1.12 | 0.06 | 0.26 | 0.05 | 0.52 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.06 | 0 | 0.14 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.54 | 0.03 | 3.9 | 0 | 0.22 | 0.04 | 0.22 | 0.02 | 0.53 | 0 | 0.26 | 0 | 0.15 | 0 | 0.12 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.75 | 0.05 | 3.02 | 0.02 | 0.65 | 0.05 | 0.33 | 0.04 | 0.27 | 0 | 0.22 | 0 | 0.03 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.86 | 0.03 | 3.35 | 0.02 | 0.76 | 0.05 | 0.54 | 0.03 | 0.65 | 0 | 0.17 | 0 | 0.16 | 0 | 0.01 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 12:19 | 0.05 | 3.46 | 0.02 | 3.46 | 0 | 0.23 | 0.03 | 0.66 | 0 | 0.76 | 0 | 0.32 | 0 | 0.27 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.69 | 0.04 | 3.7 | 0 | 0.21 | 0.05 | 0.4 | 0.03 | 0.41 | 0 | 0.25 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.84 | 0.05 | 3.8 | 0.04 | 0.93 | 0.06 | 0.3 | 0.04 | 0.37 | 0.02 | 0.42 | 0 | 0.23 | 0 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.29 | 0.03 | 4.04 | 0 | 0.12 | 0.04 | 0.23 | 0.02 | 0.67 | 0 | 0.31 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0.05 | 3.24 | 0.02 | 0.6 | 0.06 | 0.38 | 0.04 | 0.28 | 0 | 0.35 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.5 | 0.02 | 3.47 | 0.02 | 0.6 | 0.05 | 0.5 | 0.03 | 0.59 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 12:20 | 0.04 | 3.5 | 0.03 | 3.42 | 0.01 | 0.27 | 0.04 | 0.34 | 0.02 | 1.06 | 0 | 0.14 | 0 | 0.32 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.09 | 0.03 | 3.56 | 0 | 0.15 | 0.05 | 0.18 | 0.03 | 0.51 | 0 | 0.28 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.54 | 0.06 | 3.74 | 0.04 | 1.06 | 0.06 | 0.22 | 0.05 | 0.28 | 0.03 | 0.48 | 0 | 0.23 | 0 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.7 | 0.02 | 4 | 0 | 0.16 | 0.04 | 0.15 | 0.01 | 0.92 | 0 | 0.24 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | 0.05 | 3.01 | 0.02 | 0.65 | 0.05 | 0.14 | 0.04 | 0.21 | 0 | 0.36 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.93 | 0.03 | 3.41 | 0.02 | 0.58 | 0.05 | 0.14 | 0.03 | 0.76 | 0 | 0.25 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 12:21 | 0.04 | 3.67 | 0.03 | 3.4 | 0.02 | 0.34 | 0.04 | 0.38 | 0.02 | 0.91 | 0 | 0.13 | 0 | 0.23 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.49 | 0.05 | 3.61 | 0 | 0.2 | 0.04 | 0.15 | 0.03 | 0.45 | 0 | 0.22 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.8 | 0.06 | 3.59 | 0.04 | 1.03 | 0.05 | 0.3 | 0.04 | 0.19 | 0.03 | 0.46 | 0 | 0.21 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.85 | 0.03 | 4.03 | 0 | 0.23 | 0.04 | 0.18 | 0.02 | 0.8 | 0 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.53 | 0.05 | 2.96 | 0.02 | 0.59 | 0.05 | 0.15 | 0.04 | 0.23 | 0.01 | 0.33 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.16 | 0.02 | 3.3 | 0.02 | 0.49 | 0.05 | 0.12 | 0.03 | 0.59 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.13 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 12:22 | 0.05 | 3.85 | 0.03 | 3.38 | 0.02 | 0.4 | 0.04 | 0.38 | 0.01 | 0.82 | 0 | 0.13 | 0 | 0.2 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.31 | 0.09 | 3.82 | 0.02 | 0.19 | 0.06 | 0.17 | 0.03 | 0.46 | 0.01 | 0.21 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.19 | 0.12 | 3.61 | 0.06 | 1.06 | 0.06 | 0.44 | 0.04 | 0.21 | 0.03 | 0.5 | 0 | 0.18 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.74 | 0.06 | 4.1 | 0.01 | 0.22 | 0.05 | 0.2 | 0.02 | 0.75 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.68 | 0.12 | 3.08 | 0.04 | 0.6 | 0.05 | 0.25 | 0.04 | 0.31 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.48 | 0.06 | 3.34 | 0.04 | 0.5 | 0.05 | 0.2 | 0.03 | 0.47 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.14 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 12:23 | 0.05 | 4.46 | 0.02 | 3.44 | 0.01 | 0.5 | 0.04 | 0.32 | 0 | 0.87 | 0 | 0.23 | 0 | 0.19 | 0 | 0.18 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.58 | 0.04 | 3.68 | 0 | 0.3 | 0.04 | 0.3 | 0.02 | 0.48 | 0 | 0.25 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.86 | 0.06 | 3.67 | 0.04 | 1.01 | 0.05 | 0.44 | 0.04 | 0.13 | 0.02 | 0.59 | 0 | 0.18 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 1 | 0.02 | 4.05 | 0 | 0.44 | 0.04 | 0.24 | 0.02 | 0.79 | 0 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.07 | 0.05 | 3 | 0.02 | 0.64 | 0.04 | 0.24 | 0.04 | 0.32 | 0 | 0.45 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.66 | 0.03 | 3.49 | 0.02 | 0.42 | 0.05 | 0.35 | 0.03 | 0.47 | 0.01 | 0.33 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 12:24 | 0.04 | 3.87 | 0.03 | 3.39 | 0.02 | 0.27 | 0.03 | 0.34 | 0.01 | 0.87 | 0 | 0.3 | 0 | 0.14 | 0 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.86 | 0.03 | 3.73 | 0.01 | 0.13 | 0.05 | 0.33 | 0.03 | 0.43 | 0 | 0.25 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.63 | 0.08 | 3.85 | 0.04 | 0.88 | 0.06 | 0.45 | 0.04 | 0.23 | 0.02 | 0.57 | 0 | 0.22 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.46 | 0.03 | 4.03 | 0.01 | 0.17 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.76 | 0 | 0.23 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.08 | 0.06 | 3.2 | 0.03 | 0.44 | 0.05 | 0.29 | 0.04 | 0.35 | 0 | 0.45 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.15 | 0.04 | 3.48 | 0.02 | 0.57 | 0.05 | 0.33 | 0.02 | 0.45 | 0 | 0.29 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 12:25 | 0.05 | 3.75 | 0.05 | 3.44 | 0.02 | 0.33 | 0.04 | 0.41 | 0.01 | 0.96 | 0 | 0.35 | 0 | 0.32 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.68 | 0.04 | 3.36 | 0.02 | 0.17 | 0.05 | 0.28 | 0.03 | 0.37 | 0 | 0.33 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.64 | 0.08 | 4.05 | 0.05 | 1.13 | 0.06 | 0.18 | 0.04 | 0.52 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.21 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.36 | 0.04 | 3.88 | 0.02 | 0.12 | 0.04 | 0.11 | 0.02 | 0.77 | 0 | 0.39 | 0 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.46 | 0.06 | 3.28 | 0.03 | 0.71 | 0.06 | 0.23 | 0.04 | 0.31 | 0 | 0.31 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.51 | 0.04 | 3.42 | 0.02 | 0.81 | 0.05 | 0.31 | 0.03 | 0.74 | 0 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 12:26 | 0.04 | 3.39 | 0.05 | 3.35 | 0.04 | 0.36 | 0.05 | 0.38 | 0.01 | 0.99 | 0 | 0.32 | 0 | 0.32 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 4.52 | 0.06 | 3.23 | 0.04 | 0.35 | 0.05 | 0.22 | 0.03 | 0.4 | 0 | 0.33 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.84 | 0.06 | 4 | 0.05 | 1.2 | 0.07 | 0.19 | 0.05 | 0.44 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.17 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.85 | 0.05 | 3.81 | 0.04 | 0.12 | 0.05 | 0.26 | 0.02 | 0.81 | 0 | 0.38 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.07 | 0.06 | 3.18 | 0.04 | 0.84 | 0.06 | 0.21 | 0.04 | 0.26 | 0 | 0.29 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.41 | 0.03 | 3.2 | 0.02 | 0.78 | 0.06 | 0.23 | 0.03 | 0.75 | 0 | 0.22 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 12:27 | 0.04 | 2.51 | 0.04 | 2.96 | 0.02 | 0.51 | 0.04 | 0.49 | 0.01 | 0.87 | 0 | 0.23 | 0 | 0.27 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 5.36 | 0.05 | 3.01 | 0 | 0.35 | 0.05 | 0.5 | 0.03 | 0.67 | 0 | 0.19 | 0 | 0.19 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.34 | 0.07 | 3.73 | 0.06 | 1.07 | 0.06 | 0.47 | 0.04 | 0.22 | 0.02 | 0.56 | 0 | 0.22 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.63 | 0.04 | 3.44 | 0 | 0.33 | 0.04 | 0.56 | 0.02 | 0.86 | 0 | 0.24 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0.06 | 2.9 | 0.03 | 0.8 | 0.06 | 0.55 | 0.04 | 0.47 | 0 | 0.28 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.2 | 0.02 | 2.98 | 0.03 | 0.67 | 0.05 | 0.07 | 0.02 | 0.51 | 0 | 0.41 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 12:28 | 0.04 | 2.86 | 0.05 | 2.89 | 0.01 | 0.4 | 0.03 | 0.49 | 0.01 | 0.88 | 0 | 0.18 | 0 | 0.33 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 5.02 | 0.07 | 3.31 | 0.01 | 0.57 | 0.04 | 0.68 | 0.02 | 0.56 | 0 | 0.26 | 0 | 0.2 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.53 | 0.04 | 3.4 | 0.05 | 1.47 | 0.07 | 0.52 | 0.05 | 0.37 | 0.02 | 0.58 | 0 | 0.19 | 0 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.26 | 0.05 | 3.53 | 0 | 0.29 | 0.03 | 0.64 | 0.02 | 0.81 | 0 | 0.24 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 3.73 | 0.05 | 2.88 | 0.03 | 1.15 | 0.06 | 0.68 | 0.04 | 0.44 | 0 | 0.31 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.54 | 0.01 | 2.9 | 0.02 | 0.91 | 0.05 | 0.19 | 0.03 | 0.58 | 0 | 0.4 | 0 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 12:29 | 0.06 | 2.83 | 0.03 | 2.94 | 0.02 | 0.43 | 0.03 | 0.61 | 0.01 | 0.86 | 0 | 0.3 | 0 | 0.27 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 5.33 | 0.05 | 3.47 | 0.02 | 0.5 | 0.04 | 0.63 | 0.03 | 0.64 | 0 | 0.21 | 0 | 0.22 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 1.86 | 0.05 | 3.19 | 0.05 | 1.56 | 0.05 | 0.51 | 0.04 | 0.56 | 0.03 | 0.35 | 0 | 0.17 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.53 | 0.03 | 3.7 | 0.01 | 0.14 | 0.03 | 0.64 | 0.02 | 0.87 | 0 | 0.22 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.07 | 0.05 | 2.75 | 0.03 | 1.08 | 0.04 | 0.64 | 0.04 | 0.65 | 0 | 0.22 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 2.71 | 0.02 | 2.77 | 0.02 | 0.98 | 0.04 | 0.4 | 0.02 | 0.42 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 12:30 | 0.06 | 2.95 | 0.03 | 2.83 | 0 | 0.44 | 0.03 | 0.71 | 0.01 | 0.94 | 0.02 | 0.51 | 0 | 0.25 | 0 | 0.06 | 0 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.96 | 0.04 | 3.44 | 0 | 0.72 | 0.04 | 0.45 | 0.02 | 0.53 | 0 | 0.25 | 0 | 0.23 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 2.46 | 0.04 | 3.07 | 0.05 | 1.5 | 0.05 | 0.65 | 0.04 | 0.59 | 0.01 | 0.29 | 0 | 0.25 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.47 | 0.03 | 3.65 | 0 | 0.25 | 0.03 | 0.6 | 0.02 | 0.87 | 0 | 0.42 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.14 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 4.15 | 0.04 | 2.55 | 0.02 | 1.06 | 0.05 | 0.58 | 0.04 | 0.57 | 0 | 0.26 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 3.11 | 0.02 | 2.73 | 0.02 | 0.98 | 0.04 | 0.58 | 0.03 | 0.44 | 0 | 0.17 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 12:31 | 0.05 | 3 | 0.03 | 2.82 | 0.01 | 0.44 | 0.03 | 0.61 | 0 | 0.78 | 0 | 0.35 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 5.59 | 0.04 | 3.74 | 0.01 | 0.92 | 0.04 | 0.3 | 0.03 | 0.46 | 0 | 0.26 | 0 | 0.21 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 3.1 | 0.06 | 2.98 | 0.05 | 0.99 | 0.05 | 0.77 | 0.04 | 0.38 | 0.01 | 0.52 | 0 | 0.38 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.72 | 0.03 | 3.8 | 0 | 0.46 | 0.04 | 0.51 | 0.02 | 0.73 | 0 | 0.34 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.87 | 0.05 | 2.46 | 0.03 | 0.68 | 0.04 | 0.55 | 0.04 | 0.45 | 0 | 0.37 | 0 | 0.17 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.49 | 0.03 | 2.79 | 0.02 | 0.76 | 0.04 | 0.57 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 12:32 | 0.06 | 3.52 | 0.03 | 3.03 | 0 | 0.31 | 0.03 | 0.63 | 0 | 0.64 | 0 | 0.37 | 0 | 0.11 | 0 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 5.09 | 0.03 | 3.9 | 0 | 0.94 | 0.04 | 0.27 | 0.03 | 0.31 | 0 | 0.26 | 0 | 0.17 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 2.48 | 0.06 | 3.36 | 0.05 | 0.97 | 0.04 | 0.73 | 0.04 | 0.41 | 0.02 | 0.54 | 0 | 0.33 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.1 | 0.03 | 4.01 | 0 | 0.51 | 0.03 | 0.35 | 0.02 | 0.56 | 0 | 0.32 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 4.25 | 0.05 | 2.73 | 0.03 | 0.74 | 0.04 | 0.55 | 0.04 | 0.37 | 0 | 0.44 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 3.45 | 0.03 | 3.08 | 0.02 | 0.71 | 0.04 | 0.65 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.2 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 12:33 | 0.06 | 4.36 | 0.02 | 3.12 | 0.01 | 0.3 | 0.04 | 0.48 | 0 | 0.64 | 0.01 | 0.47 | 0 | 0.11 | 0 | 0.22 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.97 | 0.04 | 3.43 | 0.02 | 0.23 | 0.04 | 0.47 | 0.03 | 0.18 | 0 | 0.38 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.46 | 0.06 | 3.67 | 0.05 | 1.01 | 0.06 | 0.42 | 0.04 | 0.33 | 0.02 | 0.37 | 0 | 0.2 | 0 | 0.16 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.63 | 0.03 | 3.78 | 0 | 0.28 | 0.04 | 0.12 | 0.02 | 0.49 | 0 | 0.46 | 0 | 0.03 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.05 | 0.05 | 2.79 | 0.03 | 0.5 | 0.04 | 0.43 | 0.04 | 0.17 | 0 | 0.41 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.37 | 0.03 | 3.27 | 0.02 | 0.6 | 0.05 | 0.49 | 0.02 | 0.49 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 12:34 | 0.05 | 4.23 | 0.02 | 3.25 | 0 | 0.31 | 0.04 | 0.44 | 0 | 0.78 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.65 | 0.06 | 3.39 | 0.02 | 0.11 | 0.05 | 0.2 | 0.02 | 0.41 | 0.01 | 0.29 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.24 | 0.09 | 3.79 | 0.06 | 1.01 | 0.06 | 0.37 | 0.04 | 0.18 | 0.03 | 0.43 | 0 | 0.26 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.86 | 0.04 | 3.86 | 0 | 0.19 | 0.05 | 0.24 | 0.02 | 0.7 | 0.01 | 0.29 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.89 | 0.08 | 2.87 | 0.04 | 0.56 | 0.05 | 0.27 | 0.04 | 0.21 | 0.01 | 0.35 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.71 | 0.04 | 3.23 | 0.03 | 0.45 | 0.06 | 0.28 | 0.02 | 0.51 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.16 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 12:35 | 0.04 | 3.96 | 0.02 | 3.07 | 0 | 0.24 | 0.04 | 0.56 | 0 | 0.66 | 0 | 0.12 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.18 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 5.29 | 0.04 | 3.78 | 0 | 0.87 | 0.05 | 0.48 | 0.02 | 0.46 | 0 | 0.17 | 0 | 0.2 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 3.32 | 0.07 | 3.48 | 0.04 | 1 | 0.06 | 0.65 | 0.04 | 0.34 | 0.02 | 0.51 | 0 | 0.4 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 1.21 | 0.03 | 3.99 | 0 | 0.45 | 0.04 | 0.57 | 0.02 | 0.66 | 0 | 0.16 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 4.84 | 0.06 | 2.72 | 0.03 | 0.73 | 0.05 | 0.63 | 0.04 | 0.41 | 0 | 0.22 | 0 | 0.25 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 4.2 | 0.03 | 3.03 | 0.02 | 0.47 | 0.06 | 0.31 | 0.02 | 0.33 | 0.01 | 0.35 | 0 | 0.29 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 12:36 | 0.05 | 3.71 | 0.04 | 2.84 | 0.02 | 0.24 | 0.03 | 0.58 | 0 | 0.65 | 0 | 0.14 | 0 | 0.17 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 5.76 | 0.05 | 3.94 | 0.01 | 1.08 | 0.04 | 0.53 | 0.02 | 0.43 | 0 | 0.24 | 0 | 0.19 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 3.12 | 0.04 | 3.3 | 0.05 | 0.89 | 0.06 | 0.65 | 0.04 | 0.41 | 0.03 | 0.51 | 0 | 0.33 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.46 | 0.04 | 3.93 | 0.02 | 0.5 | 0.04 | 0.63 | 0.01 | 0.63 | 0 | 0.21 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 5 | 0.05 | 2.76 | 0.03 | 0.75 | 0.05 | 0.65 | 0.04 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.25 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.94 | 0.03 | 2.87 | 0.02 | 0.55 | 0.05 | 0.33 | 0.02 | 0.39 | 0.01 | 0.35 | 0 | 0.28 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 12:37 | 0.05 | 4.54 | 0.03 | 2.85 | 0.01 | 0.28 | 0.04 | 0.52 | 0 | 0.7 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.17 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.34 | 0.05 | 3.84 | 0.01 | 0.79 | 0.04 | 0.38 | 0.03 | 0.4 | 0 | 0.25 | 0 | 0.15 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.34 | 0.04 | 3.1 | 0.05 | 1.13 | 0.05 | 0.72 | 0.04 | 0.08 | 0.01 | 0.43 | 0 | 0.28 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.26 | 0.04 | 3.87 | 0 | 0.3 | 0.04 | 0.38 | 0.02 | 0.63 | 0 | 0.17 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.86 | 0.05 | 2.65 | 0.02 | 0.69 | 0.05 | 0.61 | 0.03 | 0.26 | 0 | 0.24 | 0 | 0.18 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.56 | 0.01 | 2.82 | 0.02 | 0.61 | 0.05 | 0.56 | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.19 | 0 | 0.2 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 12:38 | 0.06 | 4.9 | 0.04 | 3.09 | 0.02 | 0.27 | 0.04 | 0.42 | 0 | 0.67 | 0 | 0.2 | 0 | 0.07 | 0 | 0.16 | 0 | 0.18 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 5.24 | 0.05 | 3.94 | 0.02 | 0.73 | 0.05 | 0.23 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.21 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.55 | 0.07 | 3.42 | 0.06 | 1.02 | 0.05 | 0.6 | 0.04 | 0.18 | 0.02 | 0.42 | 0 | 0.29 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.31 | 0.04 | 4.06 | 0.01 | 0.3 | 0.05 | 0.17 | 0 | 0.56 | 0 | 0.18 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.92 | 0.07 | 2.82 | 0.03 | 0.47 | 0.05 | 0.4 | 0.03 | 0.21 | 0 | 0.28 | 0 | 0.17 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.88 | 0.03 | 3.11 | 0.03 | 0.47 | 0.05 | 0.51 | 0.02 | 0.41 | 0 | 0.17 | 0 | 0.19 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 12:39 | 0.05 | 5.1 | 0.03 | 3.23 | 0.01 | 0.26 | 0.04 | 0.51 | 0.02 | 0.55 | 0 | 0.23 | 0 | 0.11 | 0 | 0.17 | 0 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.91 | 0.03 | 3.73 | 0 | 0.37 | 0.04 | 0.21 | 0.03 | 0.31 | 0.01 | 0.19 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.81 | 0.07 | 3.62 | 0.04 | 1.08 | 0.05 | 0.47 | 0.04 | 0.31 | 0.02 | 0.37 | 0 | 0.2 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.29 | 0.03 | 4.03 | 0.01 | 0.09 | 0.04 | 0.23 | 0.02 | 0.48 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 4.33 | 0.05 | 2.94 | 0.02 | 0.44 | 0.04 | 0.25 | 0.04 | 0.3 | 0 | 0.24 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.55 | 0.03 | 3.2 | 0.02 | 0.47 | 0.05 | 0.43 | 0.03 | 0.41 | 0 | 0.13 | 0 | 0.17 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 12:40 | 0.06 | 4.87 | 0.02 | 3.28 | 0.01 | 0.26 | 0.05 | 0.64 | 0.01 | 0.88 | 0 | 0.45 | 0 | 0.09 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.3 | 0.04 | 3.6 | 0.01 | 0.17 | 0.04 | 0.17 | 0.03 | 0.53 | 0 | 0.31 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.09 | 0.05 | 3.48 | 0.04 | 1.18 | 0.06 | 0.48 | 0.05 | 0.14 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.25 | 0.03 | 3.98 | 0.01 | 0.13 | 0.04 | 0.4 | 0.02 | 0.82 | 0 | 0.35 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.58 | 0.04 | 2.91 | 0.03 | 0.66 | 0.05 | 0.28 | 0.04 | 0.37 | 0 | 0.27 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.02 | 0.02 | 3.13 | 0.02 | 0.57 | 0.05 | 0.52 | 0.03 | 0.46 | 0 | 0.16 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 12:41 | 0.06 | 3.54 | 0.04 | 2.96 | 0 | 0.23 | 0.03 | 0.68 | 0.01 | 1.09 | 0 | 0.29 | 0 | 0.16 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 5.85 | 0.03 | 3.68 | 0 | 0.91 | 0.04 | 0.65 | 0.02 | 0.63 | 0 | 0.28 | 0 | 0.22 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 2.24 | 0.04 | 2.97 | 0.04 | 1.29 | 0.04 | 0.55 | 0.04 | 0.27 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 1.86 | 0.03 | 3.87 | 0 | 0.41 | 0.03 | 0.72 | 0.02 | 1.01 | 0 | 0.16 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 4.56 | 0.04 | 2.67 | 0.02 | 0.91 | 0.04 | 0.65 | 0.04 | 0.49 | 0 | 0.2 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.31 | 0.02 | 2.66 | 0.02 | 0.73 | 0.03 | 0.44 | 0.03 | 0.56 | 0 | 0.12 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 12:42 | 0.04 | 2.89 | 0.04 | 2.77 | 0 | 0.45 | 0.03 | 0.67 | 0 | 0.97 | 0 | 0.32 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 6.2 | 0.04 | 3.72 | 0 | 0.7 | 0.04 | 0.82 | 0.02 | 0.6 | 0 | 0.21 | 0 | 0.18 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 2.65 | 0.03 | 2.82 | 0.05 | 1.2 | 0.05 | 0.71 | 0.05 | 0.25 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.17 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.25 | 0.04 | 3.77 | 0 | 0.17 | 0.03 | 0.78 | 0.01 | 0.92 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 4.96 | 0.04 | 2.61 | 0.03 | 0.75 | 0.04 | 0.86 | 0.04 | 0.46 | 0 | 0.04 | 0 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.18 | 0.02 | 2.5 | 0.02 | 0.63 | 0.04 | 0.46 | 0.03 | 0.47 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 12:43 | 0.03 | 2.91 | 0.05 | 2.69 | 0.01 | 0.6 | 0.04 | 0.65 | 0 | 0.84 | 0 | 0.3 | 0 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 5.66 | 0.03 | 3.67 | 0.01 | 0.56 | 0.03 | 0.65 | 0.02 | 0.53 | 0 | 0.2 | 0 | 0.18 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 2.35 | 0.04 | 2.97 | 0.04 | 1 | 0.04 | 0.86 | 0.04 | 0.22 | 0.02 | 0.43 | 0 | 0.23 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.77 | 0.04 | 3.68 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | 0.64 | 0.01 | 0.8 | 0 | 0.17 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 4.45 | 0.04 | 2.68 | 0.03 | 0.63 | 0.03 | 0.85 | 0.04 | 0.42 | 0 | 0.2 | 0 | 0.16 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.03 | 0.03 | 2.59 | 0.01 | 0.61 | 0.04 | 0.58 | 0.03 | 0.38 | 0 | 0.1 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 12:44 | 0.03 | 2.92 | 0.05 | 2.75 | 0.01 | 0.59 | 0.04 | 0.85 | 0.01 | 0.58 | 0 | 0.27 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 5.87 | 0.03 | 3.57 | 0.01 | 0.58 | 0.04 | 0.74 | 0.02 | 0.59 | 0 | 0.17 | 0 | 0.18 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 2.44 | 0.02 | 3.21 | 0.03 | 0.84 | 0.05 | 0.91 | 0.05 | 0.42 | 0.02 | 0.55 | 0 | 0.3 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.7 | 0.04 | 3.65 | 0 | 0.06 | 0.03 | 0.86 | 0.01 | 0.68 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 4.68 | 0.03 | 2.76 | 0.02 | 0.63 | 0.04 | 0.92 | 0.04 | 0.58 | 0 | 0.26 | 0 | 0.18 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 3.07 | 0.02 | 2.73 | 0.01 | 0.65 | 0.05 | 0.59 | 0.03 | 0.14 | 0 | 0.19 | 0 | 0.17 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 12:45 | 0.03 | 3.84 | 0.05 | 2.8 | 0 | 0.42 | 0.03 | 0.6 | 0 | 0.55 | 0 | 0.22 | 0 | 0.18 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 5.21 | 0.03 | 3.79 | 0.02 | 0.63 | 0.03 | 0.57 | 0.03 | 0.31 | 0 | 0.15 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 2.34 | 0.03 | 3.13 | 0.03 | 0.98 | 0.04 | 0.78 | 0.04 | 0.39 | 0.01 | 0.45 | 0 | 0.24 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.91 | 0.04 | 3.77 | 0 | 0.15 | 0.02 | 0.58 | 0.02 | 0.45 | 0 | 0.17 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0.03 | 2.73 | 0.03 | 0.69 | 0.04 | 0.77 | 0.04 | 0.38 | 0 | 0.26 | 0 | 0.16 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.56 | 0.03 | 2.86 | 0.02 | 0.61 | 0.04 | 0.5 | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 12:46 | 0.04 | 3.86 | 0.04 | 2.85 | 0.02 | 0.55 | 0.04 | 0.6 | 0.01 | 0.75 | 0 | 0.29 | 0 | 0.24 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.96 | 0.03 | 3.47 | 0.03 | 0.45 | 0.03 | 0.42 | 0.03 | 0.57 | 0 | 0.24 | 0 | 0.18 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.11 | 0.03 | 3.27 | 0.04 | 1.23 | 0.04 | 0.58 | 0.04 | 0.32 | 0.03 | 0.32 | 0 | 0.17 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.89 | 0.04 | 3.62 | 0.01 | 0.41 | 0.02 | 0.46 | 0.02 | 0.76 | 0 | 0.23 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.94 | 0.03 | 2.7 | 0.03 | 0.91 | 0.03 | 0.56 | 0.04 | 0.45 | 0 | 0.19 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.43 | 0.03 | 2.92 | 0.02 | 0.67 | 0.04 | 0.46 | 0.02 | 0.42 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 12:47 | 0.05 | 3.65 | 0.05 | 2.86 | 0.01 | 0.63 | 0.03 | 0.59 | 0.01 | 0.74 | 0 | 0.32 | 0 | 0.25 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.84 | 0.03 | 3.31 | 0.02 | 0.37 | 0.03 | 0.39 | 0.03 | 0.55 | 0 | 0.26 | 0 | 0.19 | 0 | 0.07 | 0 | 0.14 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.86 | 0.02 | 3.23 | 0.04 | 1.37 | 0.05 | 0.47 | 0.04 | 0.38 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.94 | 0.04 | 3.53 | 0.01 | 0.47 | 0.03 | 0.43 | 0.01 | 0.74 | 0 | 0.25 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 3.73 | 0.03 | 2.66 | 0.02 | 0.99 | 0.04 | 0.49 | 0.04 | 0.49 | 0 | 0.25 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.15 | 0.02 | 2.9 | 0.01 | 0.81 | 0.04 | 0.44 | 0.02 | 0.36 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 12:48 | 0.05 | 4.17 | 0.05 | 2.87 | 0 | 0.62 | 0.02 | 0.48 | 0 | 0.74 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.32 | 0.01 | 3.37 | 0.01 | 0.29 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.45 | 0 | 0.29 | 0 | 0.17 | 0 | 0.07 | 0 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.5 | 0.04 | 3.35 | 0.03 | 1.28 | 0.03 | 0.42 | 0.03 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.09 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.56 | 0.02 | 3.57 | 0 | 0.48 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0.69 | 0 | 0.26 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.26 | 0.03 | 2.71 | 0.02 | 0.88 | 0.02 | 0.37 | 0.03 | 0.33 | 0 | 0.25 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.26 | 0.03 | 3.01 | 0.01 | 0.76 | 0.03 | 0.4 | 0.02 | 0.47 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 12:49 | 0.06 | 3.95 | 0.05 | 2.89 | 0.02 | 0.72 | 0.03 | 0.52 | 0.02 | 0.66 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.27 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.64 | 0.02 | 3.23 | 0.02 | 0.45 | 0.02 | 0.48 | 0.02 | 0.47 | 0 | 0.21 | 0 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.22 | 0.04 | 3.4 | 0.04 | 1.38 | 0.03 | 0.35 | 0.03 | 0.38 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.88 | 0.03 | 3.53 | 0.02 | 0.58 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.65 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.28 | 0.03 | 2.7 | 0.03 | 1.02 | 0.02 | 0.46 | 0.03 | 0.42 | 0 | 0.17 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.97 | 0.03 | 2.95 | 0.03 | 0.88 | 0.03 | 0.34 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 12:50 | 0.04 | 3.16 | 0.05 | 2.79 | 0 | 0.73 | 0.03 | 0.53 | 0 | 0.46 | 0 | 0.17 | 0 | 0.24 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.98 | 0.03 | 3.34 | 0.02 | 0.48 | 0.02 | 0.64 | 0.02 | 0.41 | 0 | 0.07 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.51 | 0.02 | 3.31 | 0.03 | 1.33 | 0.03 | 0.5 | 0.03 | 0.45 | 0.01 | 0.3 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.06 | 0.03 | 3.51 | 0 | 0.58 | 0.02 | 0.49 | 0.01 | 0.48 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0.03 | 2.7 | 0.02 | 1.02 | 0.02 | 0.64 | 0.03 | 0.47 | 0 | 0.18 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.63 | 0.03 | 2.9 | 0.01 | 0.88 | 0.03 | 0.36 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 12:51 | 0.05 | 3.48 | 0.04 | 2.99 | 0.01 | 0.67 | 0.03 | 0.4 | 0 | 0.59 | 0 | 0.25 | 0 | 0.19 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 5.35 | 0.02 | 3.46 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.58 | 0.02 | 0.38 | 0 | 0.1 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.96 | 0.05 | 3 | 0.03 | 1.41 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.32 | 0.01 | 0.29 | 0 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.14 | 0.03 | 3.7 | 0 | 0.52 | 0.02 | 0.38 | 0 | 0.55 | 0 | 0.17 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 0.04 | 2.54 | 0.03 | 1.03 | 0.02 | 0.55 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.18 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.13 | 0.03 | 2.89 | 0.01 | 0.81 | 0.03 | 0.32 | 0 | 0.38 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 12:52 | 0.05 | 2.41 | 0.06 | 2.95 | 0.02 | 0.56 | 0.03 | 0.54 | 0 | 0.38 | 0 | 0.22 | 0 | 0.2 | 0 | 0.04 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 6.59 | 0.06 | 3.64 | 0.04 | 0.6 | 0.03 | 0.75 | 0.03 | 0.24 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 1.91 | 0.06 | 3.01 | 0.05 | 1.29 | 0.04 | 0.45 | 0.04 | 0.21 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.38 | 0.05 | 3.76 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.68 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.82 | 0.07 | 2.67 | 0.05 | 0.91 | 0.03 | 0.65 | 0.04 | 0.2 | 0 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.48 | 0.05 | 2.86 | 0.03 | 0.92 | 0.04 | 0.11 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.17 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 12:53 | 0.05 | 2.5 | 0.05 | 3.06 | 0.02 | 0.53 | 0.03 | 0.71 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.13 | 0 | 0.22 | 0 | 0.05 | 0 | 0.18 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 7.15 | 0.06 | 3.83 | 0.02 | 0.7 | 0.04 | 0.85 | 0.03 | 0.18 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 2.83 | 0.05 | 3.03 | 0.04 | 0.95 | 0.05 | 0.87 | 0.04 | 0.48 | 0.02 | 0.43 | 0 | 0.21 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 2.64 | 0.05 | 3.95 | 0.02 | 0.11 | 0.03 | 0.86 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 5.66 | 0.06 | 2.69 | 0.03 | 0.61 | 0.04 | 0.96 | 0.04 | 0.29 | 0 | 0.23 | 0 | 0.18 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.14 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 3.05 | 0.04 | 2.9 | 0.02 | 0.54 | 0.04 | 0.11 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.26 | 0 | 0.24 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 12:54 | 0.04 | 2.74 | 0.07 | 3.09 | 0 | 0.47 | 0.03 | 0.75 | 0 | 0.33 | 0 | 0.12 | 0 | 0.26 | 0 | 0.07 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 7.47 | 0.04 | 3.94 | 0.02 | 0.93 | 0.03 | 0.92 | 0.02 | 0.34 | 0 | 0.23 | 0 | 0.17 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 3.16 | 0.03 | 2.95 | 0.04 | 1.02 | 0.05 | 1 | 0.04 | 0.7 | 0.02 | 0.48 | 0 | 0.22 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 2.84 | 0.05 | 4.05 | 0 | 0.27 | 0.01 | 0.95 | 0.01 | 0.38 | 0 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 6.01 | 0.04 | 2.69 | 0.03 | 0.58 | 0.04 | 1.1 | 0.03 | 0.44 | 0 | 0.21 | 0 | 0.21 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 3.37 | 0.05 | 2.8 | 0.02 | 0.45 | 0.04 | 0.18 | 0.02 | 0.48 | 0 | 0.32 | 0 | 0.27 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 12:55 | 0.05 | 2.94 | 0.06 | 3.07 | 0.02 | 0.49 | 0.04 | 0.67 | 0 | 0.38 | 0 | 0.07 | 0 | 0.26 | 0 | 0.07 | 0 | 0.17 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 6.97 | 0.03 | 3.99 | 0 | 0.9 | 0.04 | 0.87 | 0.02 | 0.4 | 0 | 0.18 | 0 | 0.21 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 2.88 | 0.03 | 2.82 | 0.04 | 1.06 | 0.04 | 1.05 | 0.03 | 0.67 | 0.02 | 0.42 | 0 | 0.23 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.51 | 0.04 | 4.06 | 0 | 0.27 | 0.02 | 0.86 | 0.01 | 0.46 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 5.56 | 0.03 | 2.59 | 0.03 | 0.66 | 0.04 | 1.1 | 0.03 | 0.44 | 0 | 0.2 | 0 | 0.24 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.32 | 0.03 | 2.82 | 0.02 | 0.46 | 0.05 | 0.28 | 0.02 | 0.46 | 0 | 0.22 | 0 | 0.28 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 12:56 | 0.04 | 2.48 | 0.06 | 2.95 | 0 | 0.56 | 0.02 | 0.7 | 0 | 0.33 | 0 | 0.09 | 0 | 0.31 | 0 | 0.06 | 0 | 0.16 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 7.53 | 0.04 | 3.74 | 0.02 | 0.73 | 0.04 | 0.68 | 0.03 | 0.37 | 0 | 0.25 | 0 | 0.19 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 2.96 | 0.04 | 2.77 | 0.05 | 0.86 | 0.05 | 1 | 0.04 | 0.89 | 0.02 | 0.4 | 0 | 0.22 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.06 | 0.04 | 3.85 | 0.01 | 0.2 | 0.02 | 0.76 | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 5.91 | 0.05 | 2.4 | 0.04 | 0.37 | 0.05 | 0.96 | 0.04 | 0.46 | 0 | 0.27 | 0 | 0.23 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 3.1 | 0.04 | 2.71 | 0.03 | 0.28 | 0.04 | 0.23 | 0.02 | 0.67 | 0 | 0.25 | 0 | 0.3 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 12:57 | 0.06 | 2.51 | 0.04 | 3.13 | 0 | 0.45 | 0.02 | 0.73 | 0.01 | 0.39 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.31 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 8.36 | 0.03 | 3.71 | 0 | 1.09 | 0.03 | 0.6 | 0.03 | 0.18 | 0 | 0.23 | 0 | 0.2 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 3.5 | 0.04 | 2.88 | 0.05 | 1.03 | 0.05 | 0.93 | 0.04 | 0.92 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 3.67 | 0.03 | 3.97 | 0 | 0.42 | 0.02 | 0.76 | 0 | 0.32 | 0 | 0.2 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 6.7 | 0.04 | 2.44 | 0.03 | 0.34 | 0.05 | 0.88 | 0.03 | 0.45 | 0 | 0.17 | 0 | 0.15 | 0 | 0.19 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 3.35 | 0.03 | 2.73 | 0.03 | 0.4 | 0.04 | 0.19 | 0.03 | 0.73 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 12:58 | 0.05 | 2 | 0.03 | 3.31 | 0.01 | 0.38 | 0.03 | 0.76 | 0 | 0.36 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.38 | 0 | 0.1 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 8.61 | 0.05 | 3.52 | 0 | 0.98 | 0.04 | 0.42 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.24 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 3.31 | 0.04 | 2.99 | 0.04 | 1.13 | 0.06 | 0.65 | 0.04 | 0.89 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.09 | 0 | 0.18 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 4.08 | 0.03 | 3.98 | 0 | 0.47 | 0.03 | 0.68 | 0.01 | 0.25 | 0 | 0.3 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 6.72 | 0.05 | 2.51 | 0.02 | 0.41 | 0.05 | 0.6 | 0.03 | 0.52 | 0 | 0.08 | 0 | 0.13 | 0 | 0.16 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 2.92 | 0.02 | 2.76 | 0.02 | 0.44 | 0.05 | 0.11 | 0.03 | 0.7 | 0 | 0.33 | 0 | 0.27 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 12:59 | 0.04 | 2.98 | 0.03 | 3.43 | 0.01 | 0.53 | 0.04 | 0.81 | 0 | 0.28 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0.36 | 0 | 0.18 | 0 | 0.27 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 8.04 | 0.04 | 3.51 | 0 | 0.67 | 0.04 | 0.46 | 0.03 | 0.35 | 0 | 0.16 | 0 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.84 | 0.05 | 2.97 | 0.04 | 0.91 | 0.06 | 0.82 | 0.04 | 0.89 | 0.01 | 0.48 | 0 | 0.31 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.12 | 0.03 | 4.02 | 0 | 0.28 | 0.04 | 0.61 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.2 | 0 | 0.18 | 0 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0.05 | 2.59 | 0.02 | 0.38 | 0.05 | 0.71 | 0.04 | 0.67 | 0 | 0.26 | 0 | 0.2 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.32 | 0.02 | 2.95 | 0.02 | 0.27 | 0.05 | 0.36 | 0.03 | 0.48 | 0 | 0.3 | 0 | 0.35 | 0 | 0.07 | 0 | 0.17 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 13:00 | 0.04 | 3.18 | 0.03 | 3.45 | 0.02 | 0.47 | 0.04 | 0.86 | 0.01 | 0.34 | 0 | 0.38 | 0 | 0.27 | 0 | 0.13 | 0 | 0.18 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 6.04 | 0.04 | 3.76 | 0.01 | 0.43 | 0.04 | 0.6 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.22 | 0 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 1.81 | 0.05 | 3.49 | 0.04 | 1.06 | 0.06 | 0.62 | 0.05 | 0.24 | 0.02 | 0.49 | 0 | 0.27 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.69 | 0.02 | 4.04 | 0 | 0.15 | 0.05 | 0.51 | 0.02 | 0.36 | 0 | 0.33 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.17 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.29 | 0.05 | 3.17 | 0.03 | 0.69 | 0.05 | 0.65 | 0.04 | 0.29 | 0 | 0.37 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.77 | 0.03 | 3.29 | 0.02 | 0.63 | 0.05 | 0.5 | 0.03 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 13:01 | 0.03 | 3.09 | 0.02 | 3.26 | 0 | 0.4 | 0.04 | 0.89 | 0.02 | 0.37 | 0 | 0.35 | 0 | 0.36 | 0 | 0.13 | 0 | 0.15 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 5.88 | 0.04 | 3.85 | 0 | 0.76 | 0.05 | 0.73 | 0.03 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.71 | 0.04 | 3.2 | 0.04 | 1.36 | 0.06 | 0.52 | 0.04 | 0.33 | 0.01 | 0.46 | 0 | 0.21 | 0 | 0.17 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.64 | 0.02 | 3.98 | 0 | 0.21 | 0.04 | 0.67 | 0.02 | 0.34 | 0 | 0.29 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.16 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.16 | 0.04 | 3.07 | 0.03 | 1.08 | 0.05 | 0.71 | 0.04 | 0.29 | 0 | 0.34 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.68 | 0.02 | 3.09 | 0.02 | 0.91 | 0.05 | 0.53 | 0.03 | 0.18 | 0 | 0.08 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 13:02 | 0.05 | 3.14 | 0.03 | 3.34 | 0.01 | 0.42 | 0.04 | 0.85 | 0.02 | 0.57 | 0 | 0.37 | 0 | 0.33 | 0 | 0.1 | 0 | 0.17 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 6.63 | 0.03 | 3.85 | 0 | 0.89 | 0.05 | 0.76 | 0.03 | 0.41 | 0 | 0.25 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 2.2 | 0.05 | 2.96 | 0.04 | 1.28 | 0.05 | 0.64 | 0.04 | 0.29 | 0.02 | 0.47 | 0 | 0.2 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.13 | 0.02 | 4.07 | 0 | 0.31 | 0.04 | 0.76 | 0.02 | 0.57 | 0 | 0.27 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.89 | 0.05 | 2.9 | 0.02 | 1.01 | 0.05 | 0.8 | 0.04 | 0.39 | 0 | 0.34 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.04 | 0.03 | 2.96 | 0.02 | 0.75 | 0.05 | 0.57 | 0.03 | 0.23 | 0 | 0.1 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 13:03 | 0.06 | 3.24 | 0.03 | 3.43 | 0 | 0.35 | 0.03 | 0.82 | 0 | 0.69 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.16 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 6.54 | 0.03 | 3.43 | 0 | 0.51 | 0.03 | 0.44 | 0.02 | 0.5 | 0 | 0.29 | 0 | 0.21 | 0 | 0.05 | 0 | 0.17 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 1.75 | 0.04 | 3.01 | 0.04 | 1.43 | 0.05 | 0.34 | 0.04 | 0.17 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.12 | 0.02 | 3.88 | 0 | 0.2 | 0.03 | 0.64 | 0 | 0.69 | 0 | 0.2 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 4.65 | 0.04 | 2.83 | 0.02 | 0.99 | 0.04 | 0.42 | 0.04 | 0.29 | 0 | 0.23 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 2.84 | 0.02 | 2.97 | 0.02 | 0.78 | 0.04 | 0.31 | 0.03 | 0.43 | 0 | 0.15 | 0 | 0.18 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 13:04 | 0.06 | 2.99 | 0.03 | 3.5 | 0 | 0.5 | 0.02 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.14 | 0 | 0.35 | 0 | 0.07 | 0 | 0.2 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 8.07 | 0.04 | 3.38 | 0 | 0.44 | 0.03 | 0.67 | 0.02 | 0.4 | 0 | 0.24 | 0 | 0.19 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 2.54 | 0.05 | 2.95 | 0.04 | 1.32 | 0.04 | 0.67 | 0.04 | 0.43 | 0.01 | 0.38 | 0 | 0.12 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 3.22 | 0.03 | 3.95 | 0 | 0.18 | 0.03 | 0.71 | 0.01 | 0.52 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.03 | 0.05 | 2.7 | 0.03 | 0.72 | 0.04 | 0.75 | 0.03 | 0.24 | 0 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 3.15 | 0.03 | 2.88 | 0.02 | 0.53 | 0.04 | 0.19 | 0.02 | 0.46 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 13:05 | 0.05 | 2.48 | 0.03 | 3.38 | 0.01 | 0.5 | 0.04 | 0.66 | 0.01 | 0.35 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.28 | 0 | 0.04 | 0 | 0.18 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 7.97 | 0.05 | 3.49 | 0.02 | 0.35 | 0.04 | 0.71 | 0.03 | 0.4 | 0 | 0.19 | 0 | 0.16 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.27 | 0.04 | 3.05 | 0.04 | 1.24 | 0.05 | 0.63 | 0.04 | 0.37 | 0.01 | 0.43 | 0 | 0.16 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 3.3 | 0.03 | 3.92 | 0.02 | 0.17 | 0.04 | 0.68 | 0.01 | 0.43 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.78 | 0.05 | 2.67 | 0.02 | 0.68 | 0.04 | 0.73 | 0.04 | 0.27 | 0 | 0.16 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.72 | 0.02 | 3 | 0.02 | 0.55 | 0.05 | 0.14 | 0.03 | 0.34 | 0 | 0.22 | 0 | 0.19 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 13:06 | 0.04 | 2.32 | 0.03 | 3.33 | 0.01 | 0.89 | 0.03 | 0.67 | 0.01 | 0.19 | 0 | 0.14 | 0 | 0.19 | 0 | 0.02 | 0 | 0.18 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 7.29 | 0.05 | 3.48 | 0.02 | 0.32 | 0.05 | 0.92 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 1.83 | 0.04 | 3.41 | 0.04 | 0.99 | 0.06 | 0.76 | 0.05 | 0.24 | 0.01 | 0.46 | 0 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 2.85 | 0.03 | 3.91 | 0.01 | 0.53 | 0.04 | 0.72 | 0.01 | 0.21 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.16 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.15 | 0.04 | 2.89 | 0.02 | 0.65 | 0.04 | 0.91 | 0.04 | 0.19 | 0 | 0.28 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 2.31 | 0.02 | 3.06 | 0.02 | 0.58 | 0.05 | 0.3 | 0.03 | 0.13 | 0 | 0.2 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 13:07 | 0.03 | 2.78 | 0.03 | 3.22 | 0.01 | 0.92 | 0.03 | 0.69 | 0 | 0.3 | 0 | 0.06 | 0 | 0.24 | 0 | 0.02 | 0 | 0.18 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 6.74 | 0.04 | 3.43 | 0.01 | 0.37 | 0.04 | 0.93 | 0.03 | 0.3 | 0 | 0.05 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.8 | 0.04 | 3.45 | 0.04 | 0.88 | 0.05 | 0.8 | 0.05 | 0.21 | 0.02 | 0.55 | 0 | 0.17 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 2.28 | 0.02 | 3.76 | 0.01 | 0.59 | 0.04 | 0.7 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.81 | 0.04 | 3.02 | 0.02 | 0.71 | 0.04 | 0.96 | 0.04 | 0.26 | 0 | 0.33 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 2.55 | 0.02 | 3.06 | 0.03 | 0.58 | 0.04 | 0.37 | 0.03 | 0.08 | 0 | 0.29 | 0 | 0.17 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 13:08 | 0.04 | 2.65 | 0.03 | 3.22 | 0 | 0.92 | 0.03 | 0.71 | 0 | 0.34 | 0 | 0.14 | 0 | 0.24 | 0 | 0.04 | 0 | 0.19 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 6.89 | 0.03 | 3.49 | 0.02 | 0.44 | 0.04 | 0.94 | 0.03 | 0.37 | 0 | 0.09 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.05 | 0.05 | 3.32 | 0.03 | 1 | 0.05 | 0.8 | 0.05 | 0.26 | 0.02 | 0.52 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.47 | 0.01 | 3.82 | 0 | 0.6 | 0.03 | 0.76 | 0.01 | 0.39 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.96 | 0.04 | 2.97 | 0.02 | 0.77 | 0.04 | 0.98 | 0.04 | 0.23 | 0 | 0.3 | 0 | 0.13 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.59 | 0.02 | 2.93 | 0.02 | 0.48 | 0.04 | 0.35 | 0.03 | 0.23 | 0 | 0.23 | 0 | 0.19 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 13:09 | 0.03 | 2.46 | 0.03 | 3.06 | 0 | 0.87 | 0.02 | 0.82 | 0 | 0.48 | 0 | 0.12 | 0 | 0.34 | 0 | 0.04 | 0 | 0.18 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 6.03 | 0.03 | 3.46 | 0 | 0.43 | 0.04 | 0.77 | 0.02 | 0.49 | 0 | 0.16 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 1.3 | 0.05 | 3.37 | 0.03 | 0.95 | 0.04 | 0.72 | 0.03 | 0.24 | 0 | 0.42 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.03 | 0 | 3.69 | 0 | 0.53 | 0.03 | 0.68 | 0 | 0.56 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.16 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 3.88 | 0.03 | 3 | 0.02 | 0.78 | 0.03 | 0.81 | 0.03 | 0.24 | 0 | 0.19 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.95 | 0.03 | 2.94 | 0.02 | 0.64 | 0.03 | 0.36 | 0.02 | 0.36 | 0 | 0.19 | 0 | 0.24 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 13:10 | 0.05 | 2.17 | 0.03 | 3.28 | 0.02 | 0.44 | 0.03 | 1.02 | 0.02 | 0.31 | 0.01 | 0.26 | 0 | 0.29 | 0 | 0.06 | 0 | 0.16 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 5.71 | 0.03 | 3.47 | 0 | 0.55 | 0.03 | 0.63 | 0 | 0.41 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.96 | 0.05 | 3.55 | 0.03 | 0.91 | 0.04 | 0.53 | 0.04 | 0.2 | 0.01 | 0.31 | 0 | 0.14 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.98 | 0.02 | 3.78 | 0 | 0.28 | 0.03 | 0.84 | 0 | 0.4 | 0 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.15 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.26 | 0.04 | 3.11 | 0.02 | 0.81 | 0.02 | 0.55 | 0.03 | 0.24 | 0 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.32 | 0.04 | 3.17 | 0.02 | 0.62 | 0.03 | 0.4 | 0.03 | 0.24 | 0.01 | 0.19 | 0 | 0.2 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 13:11 | 0.03 | 2.41 | 0.03 | 3.53 | 0 | 0.38 | 0.02 | 1.2 | 0 | 0.61 | 0 | 0.38 | 0 | 0.19 | 0 | 0.09 | 0 | 0.16 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 5.77 | 0.02 | 3.56 | 0 | 0.41 | 0.02 | 0.47 | 0 | 0.41 | 0 | 0.19 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.93 | 0.04 | 3.77 | 0.02 | 0.69 | 0.02 | 0.31 | 0.03 | 0.13 | 0 | 0.28 | 0 | 0.18 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.89 | 0 | 3.98 | 0 | 0.08 | 0.02 | 0.85 | 0 | 0.57 | 0 | 0.29 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.17 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 0.03 | 3.29 | 0.01 | 0.59 | 0 | 0.34 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.17 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.51 | 0.03 | 3.36 | 0.02 | 0.55 | 0.02 | 0.55 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.17 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 13:12 | 0.04 | 2.83 | 0.02 | 3.35 | 0.03 | 0.45 | 0.04 | 1.3 | 0.02 | 0.46 | 0 | 0.43 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.18 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 5.48 | 0.02 | 3.64 | 0 | 0.41 | 0.03 | 0.45 | 0 | 0.41 | 0 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.11 | 0.06 | 3.68 | 0.03 | 0.63 | 0.03 | 0.34 | 0.03 | 0.17 | 0 | 0.24 | 0 | 0.19 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.46 | 0 | 3.95 | 0.01 | 0.11 | 0.04 | 0.86 | 0 | 0.47 | 0 | 0.32 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.17 | 0 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 3.37 | 0.04 | 3.17 | 0.02 | 0.54 | 0.01 | 0.39 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.93 | 0.04 | 3.27 | 0.03 | 0.51 | 0.04 | 0.6 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.26 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 13:13 | 0.04 | 2.99 | 0.03 | 3.22 | 0.03 | 0.7 | 0.03 | 0.8 | 0.01 | 0.39 | 0.01 | 0.33 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.17 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 5.93 | 0.02 | 3.69 | 0 | 0.35 | 0.02 | 0.61 | 0 | 0.36 | 0 | 0.12 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.5 | 0.05 | 3.43 | 0.03 | 0.92 | 0.02 | 0.71 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.31 | 0 | 0.18 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.63 | 0 | 3.97 | 0.01 | 0.42 | 0.03 | 0.64 | 0 | 0.42 | 0 | 0.23 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.16 | 0 | 0.04 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.01 | 0.03 | 2.88 | 0.01 | 0.68 | 0 | 0.67 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.16 | 0 | 0.15 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.43 | 0.04 | 3.12 | 0.03 | 0.47 | 0.03 | 0.28 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.19 | 0 | 0.17 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 13:14 | 0.04 | 2.49 | 0.05 | 3.04 | 0.01 | 0.92 | 0 | 0.68 | 0 | 0.35 | 0 | 0.16 | 0 | 0.21 | 0 | 0.04 | 0 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 5.61 | 0.02 | 3.38 | 0.01 | 0.53 | 0.02 | 0.92 | 0 | 0.27 | 0 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.27 | 0.06 | 3.57 | 0.03 | 0.82 | 0.02 | 0.75 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.47 | 0 | 0.21 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.74 | 0.03 | 3.65 | 0 | 0.71 | 0.02 | 0.75 | 0 | 0.27 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.47 | 0.04 | 2.85 | 0.02 | 0.77 | 0 | 0.85 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0.27 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.75 | 0.04 | 3.16 | 0.02 | 0.63 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.24 | 0 | 0.3 | 0 | 0.19 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 13:15 | 0.04 | 2.21 | 0.04 | 3.09 | 0 | 0.86 | 0 | 0.58 | 0 | 0.3 | 0 | 0.27 | 0 | 0.33 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 5.04 | 0.02 | 3.17 | 0 | 0.67 | 0.01 | 0.9 | 0 | 0.26 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.12 | 0.03 | 3.55 | 0.02 | 0.95 | 0.02 | 0.44 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.27 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.64 | 0.02 | 3.56 | 0 | 0.68 | 0 | 0.72 | 0 | 0.14 | 0 | 0.24 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 2.79 | 0.03 | 2.95 | 0.01 | 0.92 | 0 | 0.6 | 0.02 | 0.34 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.13 | 0.03 | 3.04 | 0.02 | 0.78 | 0 | 0.15 | 0 | 0.36 | 0 | 0.29 | 0 | 0.16 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 13:16 | 0.05 | 2.44 | 0.05 | 3.21 | 0 | 0.75 | 0 | 0.54 | 0 | 0.49 | 0 | 0.24 | 0 | 0.37 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 4.97 | 0.03 | 3.32 | 0.02 | 0.59 | 0.02 | 0.77 | 0 | 0.27 | 0 | 0.21 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.98 | 0.05 | 3.72 | 0.03 | 0.96 | 0.03 | 0.42 | 0.03 | 0.36 | 0.01 | 0.28 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.5 | 0.03 | 3.68 | 0 | 0.59 | 0 | 0.66 | 0 | 0.31 | 0 | 0.25 | 0 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 2.86 | 0.03 | 3.11 | 0.02 | 0.88 | 0.02 | 0.52 | 0.02 | 0.33 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.38 | 0.04 | 3.21 | 0.02 | 0.73 | 0.01 | 0.17 | 0.01 | 0.47 | 0 | 0.27 | 0 | 0.16 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 13:17 | 0.04 | 2.35 | 0.05 | 3.17 | 0.01 | 0.84 | 0 | 0.56 | 0 | 0.56 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.29 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 5.45 | 0.03 | 3.41 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.82 | 0 | 0.23 | 0 | 0.17 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.06 | 0.03 | 3.67 | 0.04 | 1 | 0.03 | 0.54 | 0.02 | 0.44 | 0.01 | 0.38 | 0 | 0.17 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.9 | 0.02 | 3.72 | 0.01 | 0.61 | 0 | 0.7 | 0 | 0.35 | 0 | 0.14 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 3.35 | 0.03 | 2.99 | 0.03 | 0.78 | 0.02 | 0.57 | 0.02 | 0.33 | 0 | 0.23 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.47 | 0.04 | 3.26 | 0.02 | 0.66 | 0.02 | 0.22 | 0.01 | 0.51 | 0.01 | 0.25 | 0 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 13:18 | 0.03 | 1.68 | 0.06 | 3.1 | 0 | 1 | 0.01 | 0.61 | 0 | 0.64 | 0 | 0.12 | 0 | 0.22 | 0 | 0.08 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 6.43 | 0.03 | 3.57 | 0 | 0.22 | 0.03 | 1.03 | 0.03 | 0.31 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.38 | 0.04 | 3.82 | 0.05 | 0.79 | 0.04 | 0.79 | 0.04 | 0.27 | 0 | 0.59 | 0 | 0.23 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.71 | 0.03 | 3.77 | 0 | 0.6 | 0.02 | 0.86 | 0.01 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 0.04 | 3.14 | 0.03 | 0.56 | 0.04 | 0.87 | 0.03 | 0.21 | 0 | 0.32 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.39 | 0.03 | 3.24 | 0.03 | 0.54 | 0.03 | 0.17 | 0.02 | 0.33 | 0 | 0.39 | 0 | 0.2 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 13:19 | 0.04 | 1.92 | 0.05 | 3.1 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.89 | 0 | 0.39 | 0 | 0.24 | 0 | 0.22 | 0 | 0.07 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 5.99 | 0.03 | 3.49 | 0 | 0.24 | 0.03 | 0.98 | 0.03 | 0.41 | 0 | 0.13 | 0 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.31 | 0.03 | 3.66 | 0.05 | 0.83 | 0.05 | 0.58 | 0.04 | 0.29 | 0 | 0.48 | 0 | 0.2 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 2.32 | 0.04 | 3.72 | 0.01 | 0.56 | 0.02 | 0.83 | 0.02 | 0.37 | 0 | 0.2 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.69 | 0.03 | 3.07 | 0.03 | 0.59 | 0.04 | 0.82 | 0.04 | 0.37 | 0 | 0.31 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.35 | 0.03 | 3.19 | 0.03 | 0.74 | 0.04 | 0.41 | 0.03 | 0.27 | 0 | 0.24 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 13:20 | 0.03 | 2.51 | 0.03 | 3.01 | 0 | 0.9 | 0.03 | 0.94 | 0 | 0.35 | 0 | 0.22 | 0 | 0.21 | 0 | 0.02 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 5.29 | 0.04 | 3.31 | 0 | 0.51 | 0.05 | 0.83 | 0.03 | 0.44 | 0 | 0.13 | 0 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.24 | 0.03 | 3.49 | 0.04 | 0.9 | 0.06 | 0.47 | 0.04 | 0.23 | 0.02 | 0.43 | 0 | 0.19 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.56 | 0.03 | 3.56 | 0 | 0.55 | 0.04 | 0.82 | 0.02 | 0.36 | 0 | 0.19 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 3.18 | 0.04 | 2.96 | 0.02 | 0.8 | 0.05 | 0.71 | 0.04 | 0.36 | 0 | 0.27 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.63 | 0.01 | 3.07 | 0.02 | 0.77 | 0.05 | 0.41 | 0.03 | 0.29 | 0 | 0.22 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 13:21 | 0.04 | 2.61 | 0.03 | 3.08 | 0 | 0.62 | 0.02 | 1.1 | 0 | 0.49 | 0 | 0.52 | 0 | 0.33 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 4.41 | 0.04 | 3.14 | 0 | 0.68 | 0.04 | 0.43 | 0.02 | 0.58 | 0 | 0.31 | 0 | 0.21 | 0 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 1.13 | 0.03 | 3.47 | 0.04 | 1.15 | 0.05 | 0.19 | 0.04 | 0.53 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.96 | 0.02 | 3.46 | 0 | 0.32 | 0.03 | 0.82 | 0.01 | 0.6 | 0 | 0.42 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 2.38 | 0.04 | 2.95 | 0.02 | 1.02 | 0.04 | 0.25 | 0.03 | 0.51 | 0 | 0.19 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.44 | 0.02 | 3.12 | 0.02 | 0.88 | 0.04 | 0.66 | 0.02 | 0.43 | 0 | 0.31 | 0 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 13:22 | 0.03 | 2.38 | 0.02 | 3.21 | 0 | 0.23 | 0.02 | 1.36 | 0 | 0.31 | 0 | 0.64 | 0 | 0.31 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 4.18 | 0.03 | 3.11 | 0.01 | 0.84 | 0.03 | 0.47 | 0.02 | 0.55 | 0 | 0.24 | 0 | 0.2 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.13 | 0.03 | 3.51 | 0.04 | 1.3 | 0.05 | 0.48 | 0.03 | 0.54 | 0 | 0.25 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.99 | 0.01 | 3.52 | 0 | 0.37 | 0.03 | 1.07 | 0 | 0.49 | 0 | 0.45 | 0 | 0.13 | 0 | 0.02 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 2.1 | 0.03 | 3.02 | 0.02 | 1.19 | 0.05 | 0.36 | 0.02 | 0.51 | 0 | 0.19 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.12 | 0.02 | 3.13 | 0.02 | 0.84 | 0.04 | 0.84 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.5 | 0 | 0.17 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 13:23 | 0.04 | 2.56 | 0.02 | 3.14 | 0.01 | 0.26 | 0.03 | 1 | 0 | 0.37 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.37 | 0.04 | 3.06 | 0 | 0.71 | 0.04 | 0.5 | 0.02 | 0.52 | 0 | 0.23 | 0 | 0.2 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 1.17 | 0.03 | 3.51 | 0.03 | 1.29 | 0.06 | 0.54 | 0.04 | 0.65 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.06 | 0.02 | 3.45 | 0 | 0.32 | 0.04 | 0.86 | 0.01 | 0.46 | 0 | 0.34 | 0 | 0.18 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 2.17 | 0.03 | 2.96 | 0.02 | 1.13 | 0.05 | 0.33 | 0.03 | 0.55 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.12 | 0.02 | 3.13 | 0.02 | 0.82 | 0.04 | 0.66 | 0.03 | 0.51 | 0 | 0.35 | 0 | 0.18 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 13:24 | 0.03 | 3.26 | 0.01 | 3.18 | 0 | 0.44 | 0.03 | 0.67 | 0 | 0.52 | 0 | 0.2 | 0 | 0.38 | 0 | 0.08 | 0 | 0.01 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 4.49 | 0.04 | 3.19 | 0 | 0.47 | 0.05 | 0.49 | 0.03 | 0.55 | 0 | 0.18 | 0 | 0.19 | 0 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.1 | 0.03 | 3.58 | 0.04 | 1.1 | 0.07 | 0.42 | 0.04 | 0.52 | 0.01 | 0.34 | 0 | 0.18 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.73 | 0.02 | 3.59 | 0 | 0.39 | 0.04 | 0.64 | 0.01 | 0.51 | 0 | 0.21 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 2.79 | 0.04 | 2.9 | 0.02 | 0.9 | 0.06 | 0.42 | 0.03 | 0.51 | 0 | 0.19 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.08 | 0.02 | 3.23 | 0.02 | 0.64 | 0.05 | 0.34 | 0.02 | 0.54 | 0 | 0.27 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 13:25 | 0.03 | 3.26 | 0.02 | 3.05 | 0 | 0.59 | 0.03 | 0.56 | 0 | 0.57 | 0 | 0.16 | 0 | 0.3 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 4.71 | 0.04 | 3.26 | 0 | 0.38 | 0.04 | 0.61 | 0.02 | 0.56 | 0 | 0.1 | 0 | 0.16 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.24 | 0.03 | 3.63 | 0.04 | 0.77 | 0.06 | 0.7 | 0.03 | 0.13 | 0.01 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.85 | 0.01 | 3.57 | 0 | 0.46 | 0.03 | 0.62 | 0.01 | 0.54 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 3.11 | 0.04 | 2.92 | 0.02 | 0.66 | 0.05 | 0.71 | 0.03 | 0.37 | 0 | 0.34 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.26 | 0.02 | 3.19 | 0.02 | 0.47 | 0.04 | 0.1 | 0.02 | 0.34 | 0 | 0.4 | 0 | 0.16 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 13:26 | 0.03 | 3.22 | 0.03 | 3.13 | 0 | 0.69 | 0.03 | 0.58 | 0 | 0.72 | 0 | 0.23 | 0 | 0.22 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 5.53 | 0.04 | 3.48 | 0 | 0.27 | 0.03 | 0.63 | 0.02 | 0.42 | 0 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.53 | 0.03 | 3.35 | 0.03 | 0.79 | 0.06 | 0.79 | 0.03 | 0.25 | 0 | 0.62 | 0 | 0.18 | 0 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.25 | 0 | 3.76 | 0 | 0.47 | 0.03 | 0.65 | 0.01 | 0.6 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 0.04 | 2.77 | 0.02 | 0.59 | 0.04 | 0.73 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.37 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.57 | 0.03 | 3.11 | 0.01 | 0.34 | 0.04 | 0.14 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.35 | 0 | 0.19 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 13:27 | 0.04 | 3.28 | 0.01 | 3.15 | 0 | 0.69 | 0.04 | 0.53 | 0 | 0.72 | 0 | 0.21 | 0 | 0.21 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.68 | 0.05 | 3.37 | 0 | 0.25 | 0.05 | 0.48 | 0.03 | 0.47 | 0 | 0.06 | 0 | 0.16 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.71 | 0.03 | 3.15 | 0.04 | 0.97 | 0.07 | 0.82 | 0.04 | 0.4 | 0.02 | 0.5 | 0 | 0.18 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.29 | 0.02 | 3.74 | 0 | 0.47 | 0.05 | 0.56 | 0.02 | 0.66 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.12 | 0.04 | 2.6 | 0.03 | 0.68 | 0.06 | 0.67 | 0.03 | 0.38 | 0 | 0.28 | 0 | 0.18 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.83 | 0.02 | 3.01 | 0.02 | 0.34 | 0.05 | 0.19 | 0.03 | 0.33 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 13:28 | 0.03 | 3.49 | 0.01 | 3.22 | 0 | 0.64 | 0.03 | 0.45 | 0 | 0.63 | 0 | 0.12 | 0 | 0.27 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.55 | 0.04 | 3.29 | 0 | 0.2 | 0.04 | 0.42 | 0.02 | 0.36 | 0 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.8 | 0.04 | 3.31 | 0.04 | 0.87 | 0.07 | 0.89 | 0.04 | 0.47 | 0.01 | 0.46 | 0 | 0.17 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 1.14 | 0.02 | 3.74 | 0 | 0.44 | 0.04 | 0.47 | 0.02 | 0.57 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0.04 | 2.71 | 0.02 | 0.59 | 0.06 | 0.68 | 0.03 | 0.36 | 0 | 0.23 | 0 | 0.16 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 2.99 | 0.03 | 3.02 | 0.02 | 0.22 | 0.05 | 0.28 | 0.02 | 0.36 | 0 | 0.22 | 0 | 0.24 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 13:29 | 0.04 | 3.63 | 0.02 | 3.18 | 0 | 0.68 | 0.03 | 0.59 | 0 | 0.26 | 0 | 0.14 | 0 | 0.29 | 0 | 0.16 | 0 | 0.18 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 5.99 | 0.04 | 3.38 | 0.02 | 0.14 | 0.03 | 0.36 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 2.29 | 0.05 | 3.21 | 0.04 | 0.97 | 0.07 | 0.95 | 0.04 | 0.53 | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.21 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.54 | 0.02 | 3.79 | 0 | 0.34 | 0.03 | 0.43 | 0 | 0.28 | 0 | 0.13 | 0 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.61 | 0.05 | 2.73 | 0.03 | 0.51 | 0.05 | 0.72 | 0.03 | 0.39 | 0 | 0.18 | 0 | 0.15 | 0 | 0.01 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 3.37 | 0.03 | 2.89 | 0.02 | 0.23 | 0.05 | 0.36 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.25 | 0 | 0.28 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 13:30 | 0.03 | 2.91 | 0.02 | 2.96 | 0.01 | 0.73 | 0.04 | 0.84 | 0 | 0.09 | 0 | 0.19 | 0 | 0.27 | 0 | 0.13 | 0 | 0.21 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 6.1 | 0.05 | 3.22 | 0 | 0.23 | 0.03 | 0.53 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.95 | 0.03 | 3.24 | 0.03 | 0.94 | 0.06 | 1.01 | 0.04 | 0.53 | 0.03 | 0.4 | 0 | 0.34 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 1.77 | 0.02 | 3.55 | 0 | 0.41 | 0.03 | 0.63 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 4.35 | 0.04 | 2.67 | 0.02 | 0.55 | 0.04 | 0.83 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.13 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2.67 | 0.03 | 2.85 | 0 | 0.26 | 0.05 | 0.35 | 0.02 | 0.3 | 0.01 | 0.3 | 0 | 0.34 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 13:31 | 0.04 | 2.68 | 0.02 | 3.01 | 0.01 | 0.75 | 0.03 | 0.9 | 0 | 0.15 | 0 | 0.18 | 0 | 0.22 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 6.19 | 0.05 | 3.03 | 0 | 0.25 | 0.04 | 0.62 | 0.02 | 0.45 | 0 | 0.21 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.74 | 0.04 | 3.11 | 0.03 | 0.89 | 0.06 | 1 | 0.04 | 0.48 | 0.03 | 0.36 | 0 | 0.32 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.92 | 0.02 | 3.48 | 0 | 0.47 | 0.04 | 0.74 | 0.01 | 0.27 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.32 | 0.05 | 2.55 | 0.02 | 0.61 | 0.05 | 0.88 | 0.04 | 0.42 | 0.01 | 0.27 | 0 | 0.25 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2.41 | 0.03 | 2.79 | 0 | 0.32 | 0.05 | 0.33 | 0.03 | 0.31 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0.3 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 13:32 | 0.04 | 3.04 | 0.02 | 2.86 | 0.01 | 0.56 | 0.04 | 0.79 | 0 | 0.35 | 0 | 0.23 | 0 | 0.2 | 0 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 5.84 | 0.06 | 2.99 | 0 | 0.33 | 0.05 | 0.42 | 0.03 | 0.59 | 0 | 0.14 | 0 | 0.17 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.52 | 0.04 | 2.91 | 0.03 | 1.06 | 0.06 | 0.71 | 0.04 | 0.28 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.53 | 0.02 | 3.36 | 0 | 0.34 | 0.05 | 0.6 | 0.02 | 0.53 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 4.06 | 0.05 | 2.39 | 0.02 | 0.77 | 0.05 | 0.63 | 0.04 | 0.43 | 0 | 0.18 | 0 | 0.17 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2.53 | 0.03 | 2.7 | 0.01 | 0.57 | 0.05 | 0.38 | 0.03 | 0.2 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.2 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 13:33 | 0.06 | 2.58 | 0.04 | 2.93 | 0.01 | 0.56 | 0.04 | 0.8 | 0 | 0.45 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.19 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 5.84 | 0.05 | 2.83 | 0.02 | 0.31 | 0.04 | 0.27 | 0.03 | 0.62 | 0 | 0.09 | 0 | 0.19 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 1.3 | 0.05 | 2.98 | 0.03 | 0.96 | 0.06 | 0.51 | 0.05 | 0.31 | 0.03 | 0.32 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 1.83 | 0.03 | 3.3 | 0 | 0.21 | 0.04 | 0.52 | 0.01 | 0.61 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 3.92 | 0.04 | 2.47 | 0.02 | 0.69 | 0.05 | 0.44 | 0.04 | 0.5 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2.07 | 0.02 | 2.7 | 0.01 | 0.74 | 0.05 | 0.46 | 0.03 | 0.2 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 13:34 | 0.03 | 2.54 | 0.02 | 3.01 | 0.01 | 0.41 | 0.05 | 1.06 | 0 | 0.26 | 0 | 0.27 | 0 | 0.19 | 0 | 0.05 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0 | 0.01 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 5.95 | 0.05 | 2.92 | 0 | 0.4 | 0.04 | 0.29 | 0.02 | 0.56 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.17 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.23 | 0.04 | 3.12 | 0.03 | 0.84 | 0.06 | 0.5 | 0.04 | 0.43 | 0.03 | 0.28 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 1.9 | 0.03 | 3.4 | 0 | 0.08 | 0.05 | 0.74 | 0.01 | 0.46 | 0 | 0.14 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 4.02 | 0.04 | 2.64 | 0.01 | 0.64 | 0.05 | 0.45 | 0.03 | 0.54 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 2.09 | 0.03 | 2.72 | 0 | 0.65 | 0.05 | 0.52 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.18 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 13:35 | 0.04 | 2.61 | 0.02 | 2.95 | 0.01 | 0.38 | 0.04 | 1.21 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0.32 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 5.86 | 0.05 | 2.96 | 0.02 | 0.48 | 0.06 | 0.46 | 0.03 | 0.53 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.33 | 0.04 | 3.33 | 0.04 | 0.86 | 0.07 | 0.53 | 0.04 | 0.36 | 0.03 | 0.33 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.83 | 0.04 | 3.38 | 0.02 | 0.15 | 0.05 | 0.94 | 0.02 | 0.36 | 0 | 0.17 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4 | 0.05 | 2.82 | 0.02 | 0.72 | 0.06 | 0.56 | 0.04 | 0.49 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.15 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 2.13 | 0.03 | 2.72 | 0.02 | 0.59 | 0.05 | 0.47 | 0.03 | 0.19 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 13:36 | 0.05 | 2.38 | 0.02 | 2.91 | 0.02 | 0.62 | 0.04 | 0.99 | 0.02 | 0.49 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.18 | 0 | 0.03 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 6.05 | 0.05 | 2.98 | 0 | 0.35 | 0.06 | 0.74 | 0.03 | 0.45 | 0 | 0.11 | 0 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.48 | 0.05 | 3.29 | 0.04 | 0.94 | 0.07 | 0.51 | 0.05 | 0.28 | 0.03 | 0.41 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 2.12 | 0.04 | 3.4 | 0 | 0.33 | 0.05 | 0.97 | 0.02 | 0.37 | 0 | 0.17 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 4.15 | 0.05 | 2.76 | 0.03 | 0.71 | 0.06 | 0.7 | 0.04 | 0.4 | 0 | 0.29 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.98 | 0.03 | 2.61 | 0.03 | 0.61 | 0.05 | 0.31 | 0.03 | 0.4 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 13:37 | 0.04 | 2.69 | 0 | 3 | 0.01 | 0.59 | 0.03 | 0.91 | 0 | 0.84 | 0 | 0.25 | 0 | 0.24 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 5.71 | 0.04 | 3.02 | 0 | 0.31 | 0.05 | 0.59 | 0.03 | 0.42 | 0 | 0.19 | 0 | 0.16 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.16 | 0.04 | 3.26 | 0.04 | 0.94 | 0.06 | 0.41 | 0.04 | 0.41 | 0.03 | 0.42 | 0 | 0.19 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.81 | 0.03 | 3.47 | 0 | 0.32 | 0.05 | 0.83 | 0.02 | 0.59 | 0 | 0.25 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 3.68 | 0.04 | 2.77 | 0.02 | 0.68 | 0.05 | 0.55 | 0.04 | 0.39 | 0 | 0.32 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.91 | 0.02 | 2.68 | 0.02 | 0.57 | 0.05 | 0.32 | 0.03 | 0.7 | 0 | 0.16 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 13:38 | 0.05 | 3.67 | 0 | 3.02 | 0 | 0.38 | 0.03 | 0.7 | 0 | 0.87 | 0 | 0.43 | 0 | 0.32 | 0 | 0.22 | 0 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.62 | 0.04 | 3.02 | 0 | 0.32 | 0.04 | 0.22 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.28 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0.57 | 0.02 | 3.24 | 0.03 | 1.16 | 0.05 | 0.25 | 0.04 | 0.72 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.51 | 0.02 | 3.46 | 0 | 0.26 | 0.04 | 0.39 | 0.01 | 0.57 | 0 | 0.37 | 0 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2.75 | 0.04 | 2.77 | 0.01 | 0.83 | 0.04 | 0.22 | 0.03 | 0.41 | 0 | 0.18 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2.26 | 0.02 | 2.76 | 0.01 | 0.64 | 0.04 | 0.49 | 0.02 | 0.9 | 0 | 0.26 | 0 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 13:39 | 0.05 | 3.92 | 0.01 | 2.9 | 0 | 0.39 | 0.04 | 0.79 | 0 | 0.63 | 0 | 0.38 | 0 | 0.29 | 0 | 0.19 | 0 | 0.09 | 0 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.92 | 0.05 | 3.02 | 0 | 0.3 | 0.04 | 0.36 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.24 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.67 | 0.02 | 3.36 | 0.03 | 1.16 | 0.05 | 0.2 | 0.04 | 0.91 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.57 | 0.03 | 3.4 | 0 | 0.29 | 0.04 | 0.53 | 0 | 0.25 | 0 | 0.35 | 0 | 0.17 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.08 | 0.04 | 2.7 | 0.01 | 0.79 | 0.04 | 0.25 | 0.03 | 0.68 | 0 | 0.17 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.58 | 0.02 | 2.85 | 0 | 0.54 | 0.04 | 0.51 | 0.03 | 0.88 | 0 | 0.25 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 13:40 | 0.04 | 3.58 | 0.01 | 2.96 | 0 | 0.5 | 0.03 | 0.74 | 0 | 0.85 | 0 | 0.41 | 0 | 0.24 | 0 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 5.23 | 0.05 | 3.21 | 0 | 0.27 | 0.04 | 0.34 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.37 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.28 | 0.02 | 3.53 | 0.02 | 0.86 | 0.05 | 0.42 | 0.04 | 0.51 | 0.03 | 0.38 | 0 | 0.23 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.88 | 0.02 | 3.55 | 0 | 0.18 | 0.03 | 0.56 | 0.01 | 0.57 | 0 | 0.44 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.15 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 3.61 | 0.03 | 2.8 | 0.01 | 0.49 | 0.04 | 0.41 | 0.03 | 0.35 | 0 | 0.37 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.72 | 0.01 | 2.97 | 0 | 0.4 | 0.04 | 0.25 | 0.03 | 0.77 | 0 | 0.17 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 13:41 | 0.04 | 3.22 | 0.02 | 2.97 | 0.01 | 0.44 | 0.02 | 0.69 | 0.02 | 0.8 | 0 | 0.38 | 0 | 0.32 | 0 | 0.14 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 5.8 | 0.04 | 3.2 | 0 | 0.29 | 0.03 | 0.28 | 0.02 | 0.37 | 0 | 0.39 | 0 | 0.15 | 0 | 0.11 | 0 | 0.16 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.46 | 0.02 | 3.17 | 0.04 | 1.3 | 0.05 | 0.32 | 0.04 | 0.58 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.18 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.45 | 0.02 | 3.55 | 0 | 0.19 | 0.03 | 0.55 | 0.02 | 0.58 | 0 | 0.43 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 4.06 | 0.03 | 2.61 | 0.02 | 0.78 | 0.04 | 0.31 | 0.03 | 0.42 | 0 | 0.31 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.63 | 0.02 | 2.81 | 0.02 | 0.63 | 0.04 | 0.29 | 0.03 | 0.78 | 0 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 13:42 | 0.04 | 3.03 | 0.03 | 3 | 0 | 0.57 | 0.02 | 0.66 | 0 | 0.95 | 0 | 0.19 | 0 | 0.27 | 0 | 0.09 | 0 | 0.15 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 5.96 | 0.04 | 3.22 | 0 | 0.13 | 0.03 | 0.45 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.35 | 0 | 0.09 | 0 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.78 | 0.01 | 3.43 | 0.04 | 1.08 | 0.05 | 0.63 | 0.04 | 0.45 | 0.02 | 0.41 | 0 | 0.17 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.7 | 0.02 | 3.58 | 0 | 0.38 | 0.02 | 0.61 | 0.02 | 0.61 | 0 | 0.28 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.38 | 0.03 | 2.75 | 0.02 | 0.63 | 0.04 | 0.52 | 0.03 | 0.32 | 0 | 0.38 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.67 | 0.02 | 2.89 | 0.02 | 0.52 | 0.04 | 0.23 | 0.02 | 0.78 | 0 | 0.17 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 13:43 | 0.06 | 3.97 | 0.04 | 2.94 | 0.03 | 0.77 | 0.04 | 0.39 | 0.02 | 0.93 | 0.02 | 0.33 | 0.01 | 0.27 | 0 | 0.16 | 0 | 0.17 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 5.23 | 0.05 | 3.33 | 0.02 | 0.3 | 0.03 | 0.52 | 0.02 | 0.38 | 0 | 0.22 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.05 | 0.04 | 3.47 | 0.05 | 0.77 | 0.06 | 0.78 | 0.04 | 0.49 | 0.02 | 0.47 | 0 | 0.19 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.7 | 0.04 | 3.58 | 0.02 | 0.6 | 0.04 | 0.35 | 0.02 | 0.76 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.17 | 0 | 0.08 | 0 | 0.14 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 4.1 | 0.05 | 2.72 | 0.03 | 0.5 | 0.04 | 0.45 | 0.03 | 0.42 | 0 | 0.35 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 3.42 | 0.05 | 3.09 | 0.03 | 0.32 | 0.05 | 0.32 | 0.03 | 0.57 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.26 | 0 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 13:44 | 0.04 | 3.76 | 0.02 | 2.97 | 0 | 0.66 | 0.02 | 0.63 | 0 | 0.95 | 0 | 0.32 | 0 | 0.24 | 0 | 0.15 | 0 | 0.16 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 5.05 | 0.04 | 3.26 | 0 | 0.21 | 0.04 | 0.52 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.22 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.38 | 0.02 | 3.52 | 0.03 | 0.7 | 0.05 | 0.61 | 0.04 | 0.41 | 0.01 | 0.43 | 0 | 0.18 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.78 | 0.01 | 3.53 | 0 | 0.48 | 0.03 | 0.46 | 0.02 | 0.72 | 0 | 0.26 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.59 | 0.03 | 2.7 | 0.02 | 0.42 | 0.04 | 0.38 | 0.03 | 0.31 | 0 | 0.33 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.9 | 0 | 3.19 | 0.02 | 0.39 | 0.04 | 0.3 | 0.02 | 0.64 | 0 | 0.15 | 0 | 0.22 | 0 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 13:45 | 0.04 | 3.79 | 0.02 | 2.89 | 0 | 0.49 | 0.03 | 0.68 | 0 | 0.86 | 0 | 0.27 | 0 | 0.3 | 0 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.02 | 0.04 | 2.93 | 0.01 | 0.4 | 0.04 | 0.58 | 0.03 | 0.13 | 0 | 0.33 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.46 | 0.03 | 3.37 | 0.04 | 1.14 | 0.05 | 0.23 | 0.04 | 0.64 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.18 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.48 | 0.02 | 3.27 | 0 | 0.5 | 0.03 | 0.51 | 0.02 | 0.45 | 0 | 0.31 | 0 | 0.19 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 2.47 | 0.04 | 2.57 | 0.02 | 0.75 | 0.04 | 0.42 | 0.04 | 0.43 | 0 | 0.33 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.37 | 0.02 | 3.12 | 0.02 | 0.75 | 0.04 | 0.35 | 0.03 | 0.86 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 13:46 | 0.04 | 3.08 | 0.01 | 2.89 | 0 | 0.59 | 0.03 | 0.81 | 0.01 | 0.8 | 0 | 0.32 | 0 | 0.29 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 4.74 | 0.04 | 2.7 | 0.01 | 0.41 | 0.04 | 0.36 | 0.03 | 0.37 | 0 | 0.32 | 0 | 0.18 | 0 | 0.1 | 0 | 0.16 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.73 | 0.03 | 3.3 | 0.03 | 1.07 | 0.05 | 0.4 | 0.04 | 0.52 | 0.02 | 0.34 | 0 | 0.18 | 0 | 0.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.04 | 0.02 | 3.2 | 0 | 0.5 | 0.03 | 0.6 | 0.02 | 0.57 | 0 | 0.36 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 3.03 | 0.04 | 2.49 | 0.02 | 0.8 | 0.04 | 0.38 | 0.03 | 0.44 | 0 | 0.29 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.07 | 0.02 | 2.91 | 0.02 | 0.75 | 0.04 | 0.32 | 0.02 | 0.69 | 0 | 0.24 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 13:47 | 0.04 | 3.15 | 0.02 | 2.8 | 0 | 0.73 | 0.02 | 0.72 | 0 | 0.91 | 0 | 0.17 | 0 | 0.27 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 4.83 | 0.04 | 2.78 | 0.01 | 0.48 | 0.03 | 0.67 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.37 | 0 | 0.11 | 0 | 0.14 | 0 | 0.16 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.94 | 0.03 | 3.31 | 0.03 | 0.89 | 0.04 | 0.72 | 0.03 | 0.54 | 0 | 0.51 | 0 | 0.24 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.21 | 0.02 | 3.2 | 0 | 0.65 | 0.03 | 0.7 | 0.01 | 0.54 | 0 | 0.28 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 3.18 | 0.04 | 2.5 | 0.01 | 0.72 | 0.03 | 0.71 | 0.03 | 0.44 | 0 | 0.47 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.13 | 0.02 | 2.86 | 0.01 | 0.7 | 0.03 | 0.13 | 0.02 | 0.76 | 0 | 0.25 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 13:48 | 0.05 | 2.84 | 0.03 | 2.68 | 0.02 | 0.74 | 0.03 | 0.98 | 0.02 | 0.98 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.26 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.89 | 0.04 | 2.86 | 0.02 | 0.48 | 0.04 | 0.73 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.29 | 0 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0.92 | 0.04 | 3.27 | 0.03 | 0.88 | 0.03 | 0.62 | 0.03 | 0.57 | 0.01 | 0.46 | 0 | 0.21 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.49 | 0.03 | 3.15 | 0 | 0.63 | 0.04 | 0.84 | 0.02 | 0.61 | 0.01 | 0.26 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 2.97 | 0.04 | 2.52 | 0.01 | 0.72 | 0.03 | 0.69 | 0.02 | 0.41 | 0 | 0.39 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.7 | 0.03 | 2.84 | 0.02 | 0.72 | 0.03 | 0.42 | 0.02 | 0.87 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 13:49 | 0.03 | 2.56 | 0.02 | 2.7 | 0 | 0.62 | 0.02 | 1.03 | 0.01 | 0.74 | 0 | 0.21 | 0 | 0.18 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.14 | 0.04 | 2.88 | 0 | 0.37 | 0.04 | 0.74 | 0.03 | 0.26 | 0 | 0.27 | 0 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.95 | 0.03 | 3.18 | 0.03 | 0.84 | 0.04 | 0.53 | 0.04 | 0.54 | 0.01 | 0.43 | 0 | 0.22 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.74 | 0.01 | 3.16 | 0 | 0.51 | 0.03 | 0.84 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.27 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 3.03 | 0.03 | 2.5 | 0.01 | 0.61 | 0.03 | 0.69 | 0.03 | 0.45 | 0 | 0.39 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.4 | 0.02 | 2.83 | 0.02 | 0.69 | 0.02 | 0.44 | 0.02 | 0.72 | 0 | 0.17 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 13:50 | 0.03 | 1.79 | 0.01 | 2.71 | 0 | 0.69 | 0.02 | 1.17 | 0 | 0.5 | 0 | 0.11 | 0 | 0.19 | 0 | 0.03 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.69 | 0.04 | 2.73 | 0 | 0.35 | 0.03 | 0.69 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.17 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 1.2 | 0.02 | 3.38 | 0.02 | 0.52 | 0.03 | 0.61 | 0.04 | 0.26 | 0.01 | 0.52 | 0 | 0.2 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.41 | 0.02 | 3.07 | 0 | 0.45 | 0.03 | 0.93 | 0.01 | 0.26 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 3.13 | 0.03 | 2.64 | 0 | 0.44 | 0.03 | 0.69 | 0.03 | 0.28 | 0 | 0.39 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.77 | 0.02 | 2.86 | 0.01 | 0.64 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.3 | 0 | 0.18 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 13:51 | 0.04 | 2.02 | 0.02 | 2.85 | 0.01 | 0.66 | 0.02 | 1.29 | 0.01 | 0.49 | 0 | 0.11 | 0 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 5.32 | 0.04 | 2.61 | 0.01 | 0.38 | 0.04 | 0.66 | 0.02 | 0.41 | 0 | 0.2 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 1.02 | 0.02 | 3.44 | 0.03 | 0.52 | 0.04 | 0.62 | 0.04 | 0.39 | 0.02 | 0.44 | 0 | 0.22 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.2 | 0.02 | 3.06 | 0 | 0.43 | 0.03 | 0.96 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 2.89 | 0.03 | 2.69 | 0.02 | 0.42 | 0.03 | 0.68 | 0.03 | 0.43 | 0 | 0.36 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.77 | 0.02 | 2.94 | 0.02 | 0.67 | 0.02 | 0.48 | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.22 | 0 | 0.19 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 13:52 | 0.03 | 2.25 | 0.01 | 2.91 | 0 | 0.49 | 0.02 | 1.29 | 0.01 | 0.34 | 0 | 0.28 | 0 | 0.2 | 0 | 0.09 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 5.17 | 0.03 | 2.81 | 0 | 0.41 | 0.04 | 0.45 | 0.03 | 0.37 | 0 | 0.14 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0.97 | 0.03 | 3.38 | 0.03 | 0.68 | 0.04 | 0.42 | 0.04 | 0.25 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.8 | 0 | 3.25 | 0 | 0.26 | 0.03 | 0.93 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.23 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 3.05 | 0.03 | 2.78 | 0.02 | 0.61 | 0.04 | 0.48 | 0.04 | 0.33 | 0 | 0.21 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.26 | 0.02 | 2.8 | 0.02 | 0.6 | 0.03 | 0.56 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.2 | 0 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 13:53 | 0.04 | 2.51 | 0.02 | 2.81 | 0 | 0.33 | 0.01 | 1.27 | 0 | 0.32 | 0 | 0.38 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.14 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 5.28 | 0.03 | 3.14 | 0 | 0.34 | 0.04 | 0.24 | 0.03 | 0.3 | 0 | 0.18 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.76 | 0.03 | 3.08 | 0.03 | 0.94 | 0.04 | 0.26 | 0.04 | 0.1 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.57 | 0.02 | 3.39 | 0 | 0.1 | 0.03 | 0.85 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.32 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 3.13 | 0.03 | 2.7 | 0.02 | 0.7 | 0.04 | 0.27 | 0.04 | 0.16 | 0 | 0.22 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.54 | 0.02 | 2.64 | 0.02 | 0.64 | 0.03 | 0.62 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.17 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 13:54 | 0.04 | 2.5 | 0.03 | 2.69 | 0 | 0.45 | 0 | 1.42 | 0 | 0.17 | 0 | 0.54 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 4.94 | 0.04 | 2.99 | 0 | 0.28 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.16 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 1.09 | 0.02 | 3.23 | 0.03 | 0.73 | 0.04 | 0.31 | 0.04 | 0.19 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.16 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 1.42 | 0.02 | 3.18 | 0 | 0.15 | 0.02 | 0.85 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.4 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 2.54 | 0.03 | 2.75 | 0.01 | 0.54 | 0.03 | 0.3 | 0.03 | 0.27 | 0 | 0.17 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.12 | 0.03 | 2.76 | 0.02 | 0.64 | 0.02 | 0.82 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.26 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 13:55 | 0.04 | 2.86 | 0.04 | 2.84 | 0 | 0.35 | 0 | 1.35 | 0 | 0.2 | 0 | 0.47 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 4.92 | 0.03 | 3.18 | 0.01 | 0.23 | 0.03 | 0.27 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.24 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0.83 | 0.03 | 3.35 | 0.03 | 0.73 | 0.03 | 0.23 | 0.03 | 0.19 | 0 | 0.25 | 0 | 0.14 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 1.18 | 0.01 | 3.38 | 0 | 0.12 | 0.02 | 0.85 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.41 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 2.71 | 0.03 | 2.92 | 0.02 | 0.53 | 0.03 | 0.28 | 0.03 | 0.23 | 0 | 0.25 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.53 | 0.03 | 2.85 | 0.02 | 0.6 | 0.01 | 0.82 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.21 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 13:56 | 0.05 | 3.05 | 0.03 | 3.04 | 0 | 0.29 | 0 | 1.11 | 0 | 0.7 | 0 | 0.32 | 0 | 0.27 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 5.24 | 0.03 | 3.07 | 0.01 | 0.29 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.39 | 0.01 | 0.41 | 0 | 0.21 | 0 | 0.08 | 0 | 0.19 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.75 | 0.02 | 3.35 | 0.04 | 1.01 | 0.03 | 0.17 | 0.03 | 0.3 | 0.01 | 0.47 | 0 | 0.21 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.26 | 0.02 | 3.43 | 0 | 0.19 | 0.01 | 0.76 | 0.01 | 0.5 | 0 | 0.41 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 3.3 | 0.03 | 2.92 | 0.03 | 0.74 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.32 | 0.01 | 0.45 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.15 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.02 | 0.03 | 2.9 | 0.02 | 0.63 | 0.01 | 0.6 | 0.02 | 0.56 | 0 | 0.22 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 13:57 | 0.03 | 2.52 | 0.03 | 2.92 | 0 | 0.27 | 0 | 1.29 | 0.01 | 0.38 | 0 | 0.36 | 0 | 0.25 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 5.07 | 0.02 | 2.95 | 0 | 0.52 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.51 | 0 | 0.24 | 0 | 0.2 | 0 | 0.08 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0.49 | 0.02 | 3.33 | 0.04 | 1.17 | 0.02 | 0.17 | 0.03 | 0.39 | 0 | 0.22 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.49 | 0.01 | 3.25 | 0 | 0.18 | 0.01 | 0.92 | 0.02 | 0.37 | 0 | 0.34 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 2.88 | 0.02 | 2.96 | 0.02 | 0.97 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.47 | 0 | 0.21 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.4 | 0.03 | 2.82 | 0.02 | 0.8 | 0 | 0.78 | 0.02 | 0.4 | 0 | 0.23 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 13:58 | 0.03 | 2.55 | 0.03 | 3.06 | 0.01 | 0.14 | 0.01 | 1.45 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.45 | 0 | 0.22 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 5.14 | 0.03 | 2.84 | 0 | 0.48 | 0.03 | 0.47 | 0.02 | 0.59 | 0 | 0.15 | 0 | 0.21 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.64 | 0.02 | 3.37 | 0.04 | 1.19 | 0.03 | 0.29 | 0.03 | 0.55 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.51 | 0.02 | 3.34 | 0 | 0.21 | 0.02 | 1.11 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.35 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.09 | 0.02 | 2.84 | 0.02 | 0.94 | 0.03 | 0.25 | 0.03 | 0.62 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.59 | 0.03 | 2.84 | 0.02 | 0.73 | 0.02 | 0.9 | 0.02 | 0.35 | 0.01 | 0.35 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 13:59 | 0.05 | 3.16 | 0.05 | 3.15 | 0.01 | 0.39 | 0.02 | 1.16 | 0.01 | 0.72 | 0 | 0.26 | 0 | 0.26 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 5.92 | 0.03 | 2.98 | 0 | 0.28 | 0.02 | 0.51 | 0.02 | 0.54 | 0 | 0.22 | 0 | 0.23 | 0 | 0.07 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 1.49 | 0.03 | 3.47 | 0.05 | 1.01 | 0.03 | 0.46 | 0.03 | 0.3 | 0 | 0.43 | 0 | 0.15 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.55 | 0.02 | 3.54 | 0 | 0.29 | 0.02 | 0.97 | 0.02 | 0.57 | 0 | 0.27 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 4.15 | 0.03 | 2.82 | 0.03 | 0.68 | 0.03 | 0.49 | 0.03 | 0.35 | 0 | 0.28 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.57 | 0.04 | 2.85 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.6 | 0.02 | 0.54 | 0.01 | 0.28 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 14:00 | 0.03 | 3.2 | 0.03 | 3.13 | 0 | 0.38 | 0 | 1.38 | 0.01 | 0.65 | 0 | 0.34 | 0 | 0.21 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 6.3 | 0.02 | 2.98 | 0.01 | 0.37 | 0.03 | 0.46 | 0.02 | 0.43 | 0 | 0.19 | 0 | 0.2 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 1.77 | 0.05 | 3.33 | 0.04 | 1 | 0.03 | 0.44 | 0.03 | 0.22 | 0 | 0.52 | 0 | 0.19 | 0 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 1.72 | 0.02 | 3.54 | 0 | 0.31 | 0.02 | 1.08 | 0.02 | 0.48 | 0 | 0.29 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 4.57 | 0.03 | 2.71 | 0.03 | 0.64 | 0.03 | 0.44 | 0.03 | 0.17 | 0 | 0.34 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 2.79 | 0.03 | 2.74 | 0.02 | 0.36 | 0.01 | 0.76 | 0.02 | 0.38 | 0 | 0.37 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 14:01 | 0.03 | 2.86 | 0.03 | 3.19 | 0 | 0.34 | 0 | 1.66 | 0 | 0.61 | 0 | 0.41 | 0 | 0.09 | 0 | 0.13 | 0 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 6.68 | 0.02 | 3.12 | 0 | 0.53 | 0.03 | 0.53 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.14 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.94 | 0.03 | 3.4 | 0.04 | 0.86 | 0.03 | 0.6 | 0.04 | 0.43 | 0.02 | 0.52 | 0 | 0.27 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 2.17 | 0 | 3.67 | 0 | 0.3 | 0.02 | 1.29 | 0.02 | 0.33 | 0 | 0.23 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 0.02 | 2.89 | 0.03 | 0.44 | 0.03 | 0.58 | 0.03 | 0.28 | 0 | 0.36 | 0 | 0.19 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 2.68 | 0.02 | 2.68 | 0.02 | 0.29 | 0.01 | 0.81 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.49 | 0 | 0.17 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 14:02 | 0.05 | 2.4 | 0.05 | 3.16 | 0 | 0.32 | 0 | 1.76 | 0 | 0.53 | 0 | 0.44 | 0 | 0.09 | 0 | 0.2 | 0 | 0.19 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 7.33 | 0.03 | 3.05 | 0 | 0.62 | 0.02 | 0.64 | 0.02 | 0.37 | 0 | 0.25 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.03 | 0.03 | 3.25 | 0.05 | 0.88 | 0.03 | 0.82 | 0.03 | 0.68 | 0.01 | 0.65 | 0 | 0.38 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 2.76 | 0.02 | 3.62 | 0 | 0.28 | 0.01 | 1.42 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.16 | 0 | 0.09 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.15 | 0.03 | 2.77 | 0.03 | 0.32 | 0.02 | 0.79 | 0.02 | 0.49 | 0 | 0.5 | 0 | 0.24 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.44 | 0.04 | 2.6 | 0.02 | 0.32 | 0.01 | 0.7 | 0.01 | 0.31 | 0 | 0.6 | 0 | 0.25 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 14:03 | 0.04 | 1.97 | 0.05 | 2.99 | 0.01 | 0.27 | 0 | 1.78 | 0.01 | 0.53 | 0 | 0.39 | 0 | 0.12 | 0 | 0.14 | 0 | 0.18 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 7.75 | 0.03 | 2.96 | 0 | 0.59 | 0.02 | 0.68 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.35 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.67 | 0.03 | 3.03 | 0.04 | 0.75 | 0.02 | 0.63 | 0.03 | 0.56 | 0 | 0.57 | 0 | 0.35 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 3.22 | 0.02 | 3.43 | 0 | 0.25 | 0.01 | 1.42 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 5.16 | 0.03 | 2.61 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.7 | 0.02 | 0.34 | 0 | 0.52 | 0 | 0.22 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.97 | 0.04 | 2.52 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.76 | 0.01 | 0.37 | 0 | 0.53 | 0 | 0.24 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 14:04 | 0.04 | 1.69 | 0.04 | 2.92 | 0 | 0.38 | 0 | 1.89 | 0.02 | 0.54 | 0 | 0.39 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.16 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 7.55 | 0.03 | 3.31 | 0.01 | 0.72 | 0.03 | 0.6 | 0.03 | 0.36 | 0 | 0.36 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.52 | 0.03 | 3.08 | 0.04 | 0.54 | 0.03 | 0.42 | 0.04 | 0.59 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.32 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 3.27 | 0.02 | 3.56 | 0 | 0.31 | 0.02 | 1.4 | 0.03 | 0.2 | 0 | 0.23 | 0 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 4.63 | 0.03 | 2.78 | 0.02 | 0.29 | 0.03 | 0.56 | 0.03 | 0.42 | 0 | 0.36 | 0 | 0.21 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.53 | 0.03 | 2.6 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.91 | 0.02 | 0.55 | 0 | 0.34 | 0 | 0.22 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 14:05 | 0.03 | 1.45 | 0.04 | 2.83 | 0.01 | 0.58 | 0.01 | 1.86 | 0.01 | 0.64 | 0 | 0.37 | 0 | 0.25 | 0 | 0.12 | 0 | 0.2 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 7.56 | 0.04 | 3.31 | 0 | 0.7 | 0.03 | 0.6 | 0.03 | 0.28 | 0 | 0.4 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.71 | 0.03 | 3.14 | 0.04 | 0.56 | 0.04 | 0.53 | 0.04 | 0.71 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.34 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 3.45 | 0.02 | 3.48 | 0 | 0.35 | 0.02 | 1.31 | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.29 | 0 | 0.15 | 0 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 4.43 | 0.04 | 2.85 | 0.02 | 0.14 | 0.04 | 0.62 | 0.04 | 0.37 | 0 | 0.33 | 0 | 0.21 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 1.38 | 0.03 | 2.63 | 0.02 | 0.34 | 0.03 | 0.84 | 0.02 | 0.68 | 0 | 0.31 | 0 | 0.28 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 14:06 | 0.03 | 1.11 | 0.04 | 2.95 | 0.01 | 0.69 | 0.01 | 1.76 | 0.01 | 0.72 | 0 | 0.31 | 0 | 0.23 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 7.68 | 0.03 | 2.79 | 0 | 0.52 | 0.02 | 0.69 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.46 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.28 | 0.02 | 3.38 | 0.04 | 0.37 | 0.04 | 0.67 | 0.05 | 0.63 | 0.01 | 0.27 | 0 | 0.21 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.73 | 0.02 | 3.26 | 0 | 0.28 | 0.02 | 1.28 | 0.02 | 0.44 | 0 | 0.32 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 4.66 | 0.03 | 2.79 | 0.02 | 0.28 | 0.03 | 0.74 | 0.04 | 0.28 | 0 | 0.39 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.94 | 0.03 | 2.75 | 0.02 | 0.47 | 0.02 | 0.72 | 0.03 | 0.7 | 0 | 0.28 | 0 | 0.19 | 0 | 0.05 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 14:07 | 0.05 | 1.29 | 0.04 | 3.08 | 0.02 | 0.61 | 0.02 | 1.68 | 0.02 | 0.58 | 0 | 0.32 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.18 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 7.83 | 0.03 | 2.85 | 0 | 0.43 | 0.03 | 0.66 | 0.03 | 0.22 | 0 | 0.36 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 1.13 | 0.03 | 3.29 | 0.05 | 0.64 | 0.04 | 0.43 | 0.05 | 0.37 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.8 | 0.02 | 3.41 | 0.01 | 0.34 | 0.03 | 1.27 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.25 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 5 | 0.03 | 2.71 | 0.03 | 0.35 | 0.04 | 0.55 | 0.04 | 0.21 | 0 | 0.34 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.08 | 0.03 | 2.67 | 0.03 | 0.61 | 0.03 | 0.77 | 0.03 | 0.45 | 0.01 | 0.29 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 14:08 | 0.03 | 1.9 | 0.05 | 2.9 | 0.01 | 0.56 | 0.02 | 1.57 | 0.02 | 0.5 | 0 | 0.33 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 6.36 | 0.05 | 2.9 | 0.01 | 0.31 | 0.03 | 0.74 | 0.03 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0.91 | 0.06 | 3.39 | 0.05 | 0.68 | 0.05 | 0.55 | 0.05 | 0.13 | 0.02 | 0.38 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.65 | 0.02 | 3.31 | 0 | 0.2 | 0.03 | 1.27 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.21 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 3.58 | 0.04 | 2.78 | 0.03 | 0.52 | 0.04 | 0.6 | 0.04 | 0.13 | 0 | 0.32 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.03 | 2.75 | 0.03 | 0.58 | 0.03 | 0.68 | 0.03 | 0.26 | 0 | 0.36 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 14:09 | 0.05 | 1.93 | 0.03 | 2.86 | 0.02 | 0.54 | 0.02 | 1.67 | 0.01 | 0.51 | 0 | 0.42 | 0 | 0.21 | 0 | 0.09 | 0 | 0.18 | 0 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 6.57 | 0.03 | 3.03 | 0 | 0.33 | 0.03 | 0.76 | 0.02 | 0.46 | 0 | 0.15 | 0 | 0.14 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 1.25 | 0.03 | 3.45 | 0.03 | 0.76 | 0.05 | 0.45 | 0.04 | 0.17 | 0.02 | 0.42 | 0 | 0.19 | 0 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 2.73 | 0.02 | 3.33 | 0 | 0.16 | 0.02 | 1.34 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.28 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 3.64 | 0.03 | 2.86 | 0.02 | 0.54 | 0.04 | 0.59 | 0.03 | 0.34 | 0 | 0.31 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.88 | 0.02 | 2.85 | 0.01 | 0.63 | 0.03 | 0.77 | 0.02 | 0.38 | 0 | 0.41 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 14:10 | 0.04 | 2.06 | 0.03 | 2.83 | 0.01 | 0.76 | 0.02 | 1.48 | 0.01 | 0.78 | 0 | 0.37 | 0 | 0.29 | 0 | 0.08 | 0 | 0.18 | 0 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 6.3 | 0.03 | 2.92 | 0 | 0.26 | 0.03 | 0.76 | 0.02 | 0.43 | 0 | 0.22 | 0 | 0.19 | 0 | 0.14 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 1.18 | 0.03 | 3.4 | 0.03 | 0.88 | 0.04 | 0.33 | 0.03 | 0.47 | 0 | 0.38 | 0 | 0.23 | 0 | 0.12 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 2.57 | 0.01 | 3.26 | 0 | 0.38 | 0.02 | 1.21 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.32 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.17 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 3.47 | 0.03 | 2.75 | 0.02 | 0.64 | 0.03 | 0.55 | 0.03 | 0.48 | 0 | 0.31 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.87 | 0.02 | 2.84 | 0.02 | 0.78 | 0.03 | 0.7 | 0.02 | 0.71 | 0 | 0.33 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 14:11 | 0.05 | 2.57 | 0.03 | 2.97 | 0 | 0.71 | 0.03 | 1.1 | 0.02 | 0.75 | 0.01 | 0.25 | 0 | 0.4 | 0 | 0.16 | 0 | 0.13 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 5.3 | 0.03 | 2.88 | 0 | 0.67 | 0.03 | 0.64 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.2 | 0 | 0.15 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0.91 | 0.02 | 3.23 | 0.04 | 1.3 | 0.03 | 0.7 | 0.03 | 0.51 | 0.01 | 0.35 | 0 | 0.14 | 0 | 0.13 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.73 | 0.02 | 3.32 | 0 | 0.61 | 0.03 | 0.98 | 0.02 | 0.34 | 0 | 0.25 | 0 | 0.16 | 0 | 0.04 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 2.65 | 0.03 | 2.66 | 0.02 | 1.12 | 0.03 | 0.52 | 0.03 | 0.37 | 0 | 0.19 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.05 | 0.01 | 2.85 | 0.02 | 0.83 | 0.03 | 0.62 | 0.02 | 0.68 | 0 | 0.33 | 0 | 0.17 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 14:12 | 0.04 | 2.72 | 0.03 | 3.08 | 0.01 | 0.56 | 0.02 | 1.16 | 0.02 | 0.62 | 0 | 0.3 | 0 | 0.33 | 0 | 0.17 | 0 | 0.14 | 0 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 5.76 | 0.03 | 2.92 | 0 | 0.46 | 0.03 | 0.55 | 0.01 | 0.25 | 0 | 0.15 | 0 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.68 | 0.01 | 2.94 | 0.03 | 1.45 | 0.03 | 0.85 | 0.03 | 0.42 | 0.01 | 0.36 | 0 | 0.07 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.76 | 0.02 | 3.44 | 0 | 0.48 | 0.03 | 0.98 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.25 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 3.15 | 0.02 | 2.43 | 0.01 | 1.08 | 0.03 | 0.58 | 0.03 | 0.26 | 0 | 0.21 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.52 | 0.02 | 2.75 | 0 | 0.74 | 0.03 | 0.67 | 0.02 | 0.47 | 0 | 0.35 | 0 | 0.19 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 14:13 | 0.05 | 2.68 | 0.04 | 2.87 | 0.02 | 0.8 | 0.03 | 0.99 | 0.02 | 0.54 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.31 | 0 | 0.14 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 6.03 | 0.03 | 3.07 | 0.01 | 0.29 | 0.04 | 0.57 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.14 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.71 | 0.03 | 2.93 | 0.04 | 1.17 | 0.04 | 0.65 | 0.03 | 0.24 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.12 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.87 | 0.02 | 3.4 | 0.01 | 0.46 | 0.03 | 0.85 | 0.02 | 0.27 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 3.58 | 0.03 | 2.37 | 0.02 | 0.79 | 0.04 | 0.6 | 0.03 | 0.2 | 0 | 0.24 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.71 | 0.03 | 2.75 | 0.03 | 0.62 | 0.03 | 0.32 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.18 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 14:14 | 0.03 | 3.36 | 0.03 | 2.84 | 0 | 0.6 | 0.03 | 1.15 | 0.02 | 0.42 | 0 | 0.4 | 0 | 0.36 | 0 | 0.19 | 0 | 0.12 | 0 | 0.2 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 5.07 | 0.03 | 3.11 | 0 | 0.48 | 0.04 | 0.53 | 0.02 | 0.42 | 0 | 0.17 | 0 | 0.16 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.61 | 0.03 | 3.01 | 0.03 | 1.28 | 0.03 | 0.71 | 0.03 | 0.36 | 0.02 | 0.46 | 0 | 0.12 | 0 | 0.16 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0.92 | 0.01 | 3.39 | 0 | 0.54 | 0.04 | 0.96 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.32 | 0 | 0.17 | 0 | 0.09 | 0 | 0.13 | 0 | 0.17 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 2.75 | 0.03 | 2.47 | 0.01 | 1 | 0.03 | 0.63 | 0.03 | 0.33 | 0 | 0.28 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.86 | 0.02 | 2.78 | 0.02 | 0.59 | 0.03 | 0.41 | 0.02 | 0.38 | 0 | 0.44 | 0 | 0.22 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 14:15 | 0.05 | 3.04 | 0.04 | 2.71 | 0.02 | 0.65 | 0.03 | 1.02 | 0.02 | 0.38 | 0 | 0.35 | 0 | 0.3 | 0 | 0.16 | 0 | 0.13 | 0 | 0.16 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 4.85 | 0.03 | 3.05 | 0.02 | 0.6 | 0.04 | 0.5 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.28 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0.96 | 0.03 | 2.95 | 0.04 | 1.28 | 0.03 | 0.7 | 0.04 | 0.44 | 0.02 | 0.48 | 0 | 0.07 | 0 | 0.13 | 0 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 1.06 | 0.03 | 3.28 | 0.02 | 0.6 | 0.04 | 0.84 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.36 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.15 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 2.38 | 0.03 | 2.51 | 0.02 | 1.07 | 0.03 | 0.6 | 0.03 | 0.34 | 0 | 0.32 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.4 | 0.02 | 2.63 | 0.03 | 0.71 | 0.03 | 0.29 | 0.02 | 0.4 | 0 | 0.41 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 14:16 | 0.04 | 3.44 | 0.03 | 2.74 | 0 | 0.49 | 0.03 | 0.87 | 0.02 | 0.54 | 0 | 0.34 | 0 | 0.32 | 0 | 0.22 | 0 | 0.09 | 0 | 0.19 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 4.53 | 0.02 | 3.2 | 0.01 | 0.48 | 0.03 | 0.26 | 0.03 | 0.21 | 0 | 0.36 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.26 | 0.04 | 2.87 | 0.04 | 1.21 | 0.03 | 0.72 | 0.04 | 0.4 | 0.02 | 0.47 | 0 | 0.05 | 0 | 0.14 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0.63 | 0.01 | 3.36 | 0 | 0.42 | 0.03 | 0.64 | 0.02 | 0.38 | 0 | 0.39 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.14 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 2.01 | 0.02 | 2.6 | 0.01 | 0.96 | 0.03 | 0.53 | 0.04 | 0.16 | 0 | 0.32 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.47 | 0.02 | 2.63 | 0.02 | 0.66 | 0.03 | 0.19 | 0.02 | 0.44 | 0 | 0.29 | 0 | 0.19 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 14:17 | 0.04 | 3.44 | 0.03 | 2.8 | 0 | 0.3 | 0.02 | 1.11 | 0.01 | 0.55 | 0 | 0.49 | 0 | 0.24 | 0 | 0.22 | 0 | 0.1 | 0 | 0.19 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 4.41 | 0.03 | 3.13 | 0.01 | 0.44 | 0.04 | 0.09 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.37 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 1.6 | 0.04 | 2.82 | 0.03 | 1.15 | 0.03 | 0.56 | 0.04 | 0.27 | 0.02 | 0.46 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.57 | 0.01 | 3.34 | 0 | 0.24 | 0.03 | 0.69 | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.49 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.14 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 1.69 | 0.03 | 2.56 | 0.02 | 0.9 | 0.03 | 0.36 | 0.04 | 0.11 | 0 | 0.32 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 1.23 | 0.02 | 2.68 | 0.02 | 0.72 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.37 | 0 | 0.35 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 14:18 | 0.04 | 2.85 | 0.02 | 2.85 | 0 | 0.56 | 0.04 | 1.06 | 0 | 0.33 | 0 | 0.4 | 0 | 0.28 | 0 | 0.22 | 0 | 0.12 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 3.93 | 0.02 | 3.15 | 0.01 | 0.48 | 0.05 | 0.1 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 2.4 | 0.03 | 2.95 | 0.03 | 0.92 | 0.04 | 0.43 | 0.03 | 0.22 | 0.03 | 0.33 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.64 | 0.01 | 3.31 | 0 | 0.22 | 0.05 | 0.65 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.33 | 0 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0 | 0.15 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 1.15 | 0.02 | 2.73 | 0 | 0.79 | 0.04 | 0.28 | 0.03 | 0.12 | 0 | 0.26 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.66 | 0.01 | 2.78 | 0.02 | 0.8 | 0.03 | 0.42 | 0.02 | 0.29 | 0.01 | 0.21 | 0 | 0.16 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 14:19 | 0.03 | 3.7 | 0.02 | 3.05 | 0 | 0.2 | 0.04 | 1.01 | 0 | 0.57 | 0 | 0.35 | 0 | 0.23 | 0 | 0.25 | 0 | 0.06 | 0 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 3.71 | 0.02 | 3.25 | 0.03 | 0.52 | 0.05 | 0.14 | 0.01 | 0.21 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.57 | 0.04 | 3.35 | 0.03 | 1.06 | 0.03 | 0.57 | 0.03 | 0.19 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.07 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.3 | 0 | 3.48 | 0.01 | 0.28 | 0.05 | 0.62 | 0 | 0.41 | 0 | 0.33 | 0 | 0.14 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 1.31 | 0.02 | 2.87 | 0.01 | 0.89 | 0.04 | 0.32 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.22 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 1.34 | 0.02 | 3.16 | 0.02 | 0.67 | 0.03 | 0.39 | 0 | 0.34 | 0 | 0.19 | 0 | 0.15 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 14:20 | 0.06 | 3.31 | 0.03 | 2.99 | 0.05 | 0.3 | 0.04 | 0.97 | 0.02 | 0.65 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.31 | 0 | 0.24 | 0 | 0.05 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 3.76 | 0.05 | 3.08 | 0.03 | 0.57 | 0.06 | 0.11 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 1.61 | 0.06 | 3.25 | 0.04 | 1.15 | 0.03 | 0.5 | 0.04 | 0.28 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0.35 | 0.04 | 3.33 | 0.03 | 0.31 | 0.05 | 0.55 | 0.02 | 0.49 | 0.01 | 0.29 | 0 | 0.17 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.31 | 0.05 | 2.83 | 0.02 | 0.96 | 0.04 | 0.29 | 0.03 | 0.09 | 0 | 0.19 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 1.09 | 0.04 | 3.03 | 0.04 | 0.77 | 0.03 | 0.46 | 0.02 | 0.5 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 14:21 | 0.03 | 2.59 | 0.02 | 2.99 | 0 | 0.43 | 0.03 | 1.35 | 0.02 | 0.4 | 0 | 0.38 | 0 | 0.29 | 0 | 0.18 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.07 | 0.04 | 2.94 | 0.01 | 0.49 | 0.05 | 0.1 | 0.03 | 0.46 | 0 | 0.22 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 2.27 | 0.04 | 3.26 | 0.04 | 1.08 | 0.04 | 0.33 | 0.04 | 0.22 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.99 | 0.02 | 3.25 | 0 | 0.12 | 0.04 | 0.83 | 0.02 | 0.41 | 0 | 0.31 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 1.18 | 0.03 | 2.77 | 0.01 | 0.88 | 0.04 | 0.21 | 0.04 | 0.34 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.55 | 0.02 | 3.04 | 0.02 | 0.86 | 0.03 | 0.77 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.23 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 14:22 | 0.04 | 1.87 | 0.02 | 3.08 | 0 | 0.57 | 0.04 | 1.6 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.41 | 0 | 0.24 | 0 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 3.87 | 0.03 | 2.85 | 0.01 | 0.48 | 0.04 | 0.14 | 0.03 | 0.54 | 0 | 0.12 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 2.8 | 0.03 | 3.26 | 0.03 | 1.01 | 0.04 | 0.3 | 0.05 | 0.31 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.17 | 0.01 | 3.28 | 0 | 0.08 | 0.04 | 1.01 | 0.02 | 0.33 | 0 | 0.28 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.76 | 0.02 | 2.77 | 0.01 | 0.84 | 0.03 | 0.23 | 0.04 | 0.48 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.48 | 0.01 | 3.01 | 0.02 | 0.91 | 0.04 | 0.92 | 0.03 | 0.17 | 0 | 0.27 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 14:23 | 0.03 | 1.76 | 0.03 | 3.11 | 0 | 0.48 | 0.02 | 1.65 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.41 | 0 | 0.18 | 0 | 0.06 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.89 | 0.03 | 2.85 | 0 | 0.55 | 0.03 | 0.2 | 0.02 | 0.47 | 0 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 2.82 | 0.03 | 3.43 | 0.04 | 0.88 | 0.04 | 0.38 | 0.04 | 0.26 | 0 | 0.16 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 1.27 | 0 | 3.31 | 0 | 0.08 | 0.03 | 1.07 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.27 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.79 | 0.02 | 2.89 | 0.01 | 0.8 | 0.03 | 0.26 | 0.03 | 0.41 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.56 | 0.02 | 3.06 | 0.02 | 0.77 | 0.03 | 0.94 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.3 | 0 | 0.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 14:24 | 0.03 | 1.2 | 0.03 | 3.01 | 0 | 0.48 | 0.03 | 1.75 | 0.02 | 0.34 | 0 | 0.4 | 0 | 0.18 | 0 | 0.05 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 4.89 | 0.04 | 2.92 | 0 | 0.59 | 0.03 | 0.35 | 0.02 | 0.53 | 0 | 0.19 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 2.26 | 0.02 | 3.2 | 0.04 | 0.9 | 0.04 | 0.39 | 0.04 | 0.43 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.19 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 2.15 | 0.02 | 3.33 | 0 | 0.2 | 0.03 | 1.23 | 0.02 | 0.33 | 0 | 0.25 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 1.7 | 0.03 | 2.71 | 0.01 | 0.8 | 0.03 | 0.38 | 0.03 | 0.52 | 0 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.58 | 0.02 | 2.89 | 0.02 | 0.79 | 0.03 | 0.88 | 0.02 | 0.41 | 0 | 0.31 | 0 | 0.19 | 0 | 0.03 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 14:25 | 0.03 | 0.95 | 0.04 | 2.84 | 0 | 0.74 | 0.03 | 1.73 | 0.02 | 0.34 | 0 | 0.42 | 0 | 0.21 | 0 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 5.28 | 0.03 | 3.06 | 0 | 0.61 | 0.03 | 0.46 | 0.03 | 0.76 | 0 | 0.21 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 2.44 | 0.02 | 3.05 | 0.04 | 0.9 | 0.04 | 0.27 | 0.04 | 0.54 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.14 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.55 | 0.02 | 3.31 | 0 | 0.3 | 0.03 | 1.25 | 0.03 | 0.58 | 0 | 0.27 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 2.15 | 0.03 | 2.74 | 0.02 | 0.8 | 0.03 | 0.39 | 0.04 | 0.73 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.89 | 0.02 | 2.7 | 0.02 | 0.92 | 0.04 | 0.96 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.32 | 0 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 14:26 | 0.05 | 1.15 | 0.03 | 2.68 | 0.02 | 0.92 | 0.04 | 1.57 | 0.02 | 0.34 | 0.01 | 0.42 | 0 | 0.24 | 0 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 4.85 | 0.04 | 3.2 | 0.03 | 0.63 | 0.03 | 0.5 | 0.02 | 0.61 | 0 | 0.17 | 0 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 2.81 | 0.02 | 3.31 | 0.03 | 0.47 | 0.04 | 0.48 | 0.03 | 0.52 | 0.01 | 0.27 | 0 | 0.14 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.37 | 0.02 | 3.26 | 0.02 | 0.23 | 0.04 | 1.09 | 0.02 | 0.52 | 0.01 | 0.29 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 2.06 | 0.03 | 3.03 | 0.02 | 0.61 | 0.03 | 0.56 | 0.03 | 0.61 | 0 | 0.17 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.02 | 0.02 | 2.74 | 0.02 | 0.8 | 0.04 | 0.87 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.2 | 0 | 0.17 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 14:27 | 0.05 | 1.84 | 0.04 | 2.92 | 0.04 | 0.75 | 0.03 | 1.59 | 0.03 | 0.37 | 0.02 | 0.47 | 0 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 4.64 | 0.03 | 3.25 | 0 | 0.57 | 0.03 | 0.42 | 0.02 | 0.61 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 2.03 | 0.03 | 3.6 | 0.04 | 0.65 | 0.03 | 0.44 | 0.03 | 0.59 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.27 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.82 | 0.02 | 3.37 | 0.03 | 0.17 | 0.03 | 1.02 | 0.02 | 0.47 | 0.02 | 0.33 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 2.12 | 0.03 | 3.18 | 0.02 | 0.68 | 0.02 | 0.49 | 0.02 | 0.69 | 0 | 0.22 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0.51 | 0.03 | 3.09 | 0.03 | 0.8 | 0.04 | 0.92 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.13 | 0 | 0.02 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 14:28 | 0.03 | 2.27 | 0.03 | 3.17 | 0 | 0.36 | 0.03 | 1.63 | 0.02 | 0.48 | 0 | 0.39 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 5.21 | 0.02 | 3.46 | 0 | 0.52 | 0.03 | 0.39 | 0.02 | 0.57 | 0 | 0.18 | 0 | 0.17 | 0 | 0.04 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.05 | 0.03 | 3.82 | 0.03 | 0.46 | 0.02 | 0.55 | 0.03 | 0.48 | 0 | 0.51 | 0 | 0.27 | 0 | 0.07 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.72 | 0.01 | 3.71 | 0 | 0.14 | 0.03 | 1.1 | 0.02 | 0.49 | 0 | 0.32 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0.02 | 3.33 | 0.01 | 0.56 | 0.02 | 0.54 | 0.02 | 0.6 | 0 | 0.34 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.39 | 0.02 | 3.21 | 0.02 | 0.46 | 0.03 | 0.71 | 0.02 | 0.34 | 0 | 0.3 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 14:29 | 0.03 | 2.26 | 0.03 | 3.15 | 0.01 | 0.32 | 0.03 | 1.6 | 0.02 | 0.4 | 0 | 0.44 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 4.72 | 0.03 | 3.32 | 0 | 0.66 | 0.03 | 0.37 | 0.01 | 0.64 | 0 | 0.14 | 0 | 0.17 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.17 | 0.03 | 3.81 | 0.03 | 0.61 | 0.03 | 0.48 | 0.03 | 0.69 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.43 | 0 | 3.68 | 0 | 0.22 | 0.04 | 1.11 | 0.01 | 0.55 | 0 | 0.33 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0.02 | 3.19 | 0.01 | 0.72 | 0.02 | 0.48 | 0.02 | 0.75 | 0 | 0.16 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.22 | 0.02 | 3.1 | 0.02 | 0.51 | 0.03 | 0.76 | 0.02 | 0.37 | 0 | 0.23 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 14:30 | 0.03 | 1.84 | 0.03 | 2.89 | 0 | 0.64 | 0.03 | 1.48 | 0.01 | 0.42 | 0 | 0.43 | 0 | 0.22 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 4.24 | 0.03 | 3.16 | 0.02 | 0.61 | 0.03 | 0.3 | 0 | 0.54 | 0 | 0.11 | 0 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.7 | 0.02 | 3.5 | 0.03 | 0.66 | 0.03 | 0.29 | 0.03 | 0.51 | 0 | 0.26 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.41 | 0.02 | 3.45 | 0.01 | 0.16 | 0.03 | 0.99 | 0 | 0.56 | 0 | 0.25 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.21 | 0.02 | 2.93 | 0.02 | 0.7 | 0.03 | 0.31 | 0.02 | 0.59 | 0 | 0.2 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.99 | 0.02 | 2.88 | 0.01 | 0.75 | 0.03 | 0.9 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.32 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 14:31 | 0.04 | 2.33 | 0.04 | 2.81 | 0.07 | 0.56 | 0.05 | 1.3 | 0.03 | 0.31 | 0 | 0.46 | 0 | 0.22 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.33 | 0.06 | 3.05 | 0.08 | 0.53 | 0.05 | 0.24 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.2 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.54 | 0.05 | 3.31 | 0.03 | 0.91 | 0.04 | 0.19 | 0.04 | 0.48 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.74 | 0.05 | 3.32 | 0.09 | 0.2 | 0.05 | 0.72 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.35 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.54 | 0.04 | 2.71 | 0.06 | 0.81 | 0.04 | 0.22 | 0.03 | 0.35 | 0 | 0.18 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.97 | 0.04 | 2.9 | 0.04 | 0.82 | 0.05 | 0.84 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.36 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 14:32 | 0.04 | 1.71 | 0.02 | 2.69 | 0 | 0.69 | 0.04 | 1.41 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.29 | 0 | 0.21 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.67 | 0.03 | 2.87 | 0.02 | 0.72 | 0.04 | 0.46 | 0.03 | 0.3 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 1.71 | 0.03 | 3.3 | 0.04 | 0.92 | 0.04 | 0.2 | 0.04 | 0.49 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.28 | 0.02 | 3.18 | 0.01 | 0.4 | 0.04 | 0.95 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.19 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.54 | 0.03 | 2.65 | 0.02 | 0.92 | 0.04 | 0.34 | 0.04 | 0.44 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.29 | 0.01 | 2.73 | 0.02 | 0.87 | 0.04 | 0.75 | 0.03 | 0.29 | 0 | 0.27 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 14:33 | 0.03 | 1.41 | 0.02 | 2.78 | 0 | 0.6 | 0.04 | 1.58 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.36 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.19 | 0.02 | 3.04 | 0 | 0.59 | 0.04 | 0.54 | 0.03 | 0.24 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.48 | 0.02 | 3.46 | 0.03 | 0.8 | 0.04 | 0.36 | 0.04 | 0.38 | 0.03 | 0.21 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 1.71 | 0.01 | 3.34 | 0 | 0.28 | 0.04 | 1.11 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.27 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 0.02 | 2.8 | 0.02 | 0.79 | 0.04 | 0.45 | 0.04 | 0.34 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.32 | 0 | 2.78 | 0.02 | 0.76 | 0.04 | 0.75 | 0.03 | 0.33 | 0 | 0.31 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 14:34 | 0.04 | 1.3 | 0.03 | 2.77 | 0.01 | 0.79 | 0.04 | 1.48 | 0.01 | 0.61 | 0 | 0.35 | 0 | 0.34 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.48 | 0.02 | 2.94 | 0 | 0.62 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.11 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 2.64 | 0.02 | 3.34 | 0.03 | 0.66 | 0.04 | 0.48 | 0.04 | 0.29 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.4 | 0.01 | 3.25 | 0 | 0.26 | 0.03 | 0.94 | 0.01 | 0.51 | 0 | 0.23 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0.02 | 2.77 | 0.01 | 0.73 | 0.03 | 0.42 | 0.03 | 0.23 | 0 | 0.16 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.75 | 0.02 | 2.76 | 0.01 | 0.82 | 0.04 | 0.65 | 0.02 | 0.43 | 0 | 0.33 | 0 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 14:35 | 0.04 | 1.89 | 0.03 | 2.75 | 0.02 | 0.73 | 0.04 | 1.4 | 0.01 | 0.63 | 0.01 | 0.32 | 0 | 0.35 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.96 | 0.02 | 2.91 | 0.02 | 0.59 | 0.03 | 0.39 | 0.02 | 0.33 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 2.62 | 0.03 | 3.26 | 0.02 | 0.62 | 0.03 | 0.44 | 0.04 | 0.32 | 0.03 | 0.17 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.97 | 0.01 | 3.2 | 0.02 | 0.3 | 0.04 | 0.83 | 0.02 | 0.55 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.95 | 0.02 | 2.73 | 0.01 | 0.67 | 0.03 | 0.4 | 0.03 | 0.29 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.4 | 0.02 | 2.77 | 0.01 | 0.77 | 0.04 | 0.65 | 0.02 | 0.43 | 0.01 | 0.28 | 0 | 0.17 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 14:36 | 0.03 | 2.27 | 0.03 | 2.72 | 0.01 | 0.73 | 0.03 | 1.25 | 0 | 0.51 | 0 | 0.32 | 0 | 0.32 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3 | 0.02 | 2.99 | 0 | 0.52 | 0.03 | 0.45 | 0.01 | 0.26 | 0 | 0.11 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.73 | 0.04 | 3.35 | 0.02 | 0.56 | 0.04 | 0.46 | 0.04 | 0.28 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.81 | 0 | 3.21 | 0 | 0.36 | 0.03 | 0.65 | 0 | 0.44 | 0 | 0.23 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0.02 | 2.84 | 0 | 0.58 | 0.03 | 0.39 | 0.03 | 0.17 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 2.82 | 0.01 | 0.74 | 0.04 | 0.57 | 0.02 | 0.41 | 0 | 0.24 | 0 | 0.16 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 14:37 | 0.04 | 2.68 | 0.03 | 2.81 | 0.02 | 0.55 | 0.03 | 1.21 | 0 | 0.17 | 0 | 0.41 | 0 | 0.17 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 3.89 | 0.02 | 2.9 | 0 | 0.63 | 0.02 | 0.34 | 0 | 0.16 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.4 | 0.04 | 3.47 | 0.02 | 0.83 | 0.03 | 0.47 | 0.03 | 0.28 | 0.01 | 0.21 | 0 | 0.19 | 0 | 0.04 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.99 | 0.01 | 3.27 | 0 | 0.37 | 0.03 | 0.76 | 0 | 0.12 | 0 | 0.32 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 1.67 | 0.03 | 2.8 | 0.01 | 0.82 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.03 | 2.79 | 0.02 | 0.74 | 0.03 | 0.47 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.31 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 14:38 | 0.03 | 2.47 | 0.04 | 2.78 | 0 | 0.67 | 0.02 | 1.38 | 0 | 0.31 | 0 | 0.4 | 0 | 0.19 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 3.88 | 0.02 | 2.79 | 0.02 | 0.56 | 0.02 | 0.42 | 0.01 | 0.21 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 1.54 | 0.03 | 3.48 | 0.03 | 0.8 | 0.03 | 0.28 | 0.03 | 0.32 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.22 | 0 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.12 | 0.02 | 3.15 | 0 | 0.32 | 0.02 | 0.81 | 0 | 0.25 | 0 | 0.27 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.56 | 0.02 | 2.85 | 0.02 | 0.75 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.68 | 0.03 | 2.82 | 0.02 | 0.83 | 0.02 | 0.68 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.28 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 14:39 | 0.03 | 1.84 | 0.03 | 2.77 | 0 | 0.88 | 0.02 | 1.47 | 0 | 0.5 | 0 | 0.39 | 0 | 0.27 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 4.23 | 0.03 | 2.94 | 0 | 0.52 | 0.02 | 0.45 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.83 | 0.04 | 3.43 | 0.03 | 0.74 | 0.03 | 0.39 | 0.03 | 0.26 | 0 | 0.08 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.54 | 0 | 3.23 | 0 | 0.34 | 0.02 | 0.89 | 0 | 0.4 | 0 | 0.24 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 1.61 | 0.02 | 2.95 | 0.01 | 0.72 | 0.02 | 0.42 | 0.03 | 0.25 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.16 | 0.03 | 2.73 | 0.01 | 0.9 | 0.03 | 0.71 | 0.01 | 0.37 | 0 | 0.24 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 14:40 | 0.04 | 1.81 | 0.03 | 2.72 | 0.02 | 0.95 | 0.03 | 1.51 | 0 | 0.4 | 0.01 | 0.36 | 0 | 0.32 | 0 | 0.09 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.13 | 0 | 0.02 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 4.24 | 0.02 | 2.8 | 0 | 0.5 | 0.03 | 0.48 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 2.08 | 0.03 | 3.45 | 0.04 | 0.69 | 0.03 | 0.32 | 0.03 | 0.26 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.18 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.56 | 0.01 | 3.1 | 0 | 0.42 | 0.03 | 0.91 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.2 | 0 | 0.13 | 0 | 0.02 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.49 | 0.02 | 2.9 | 0.02 | 0.66 | 0.03 | 0.4 | 0.03 | 0.25 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.17 | 0.02 | 2.74 | 0.02 | 0.93 | 0.03 | 0.79 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.26 | 0 | 0.16 | 0 | 0.02 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 14:41 | 0.03 | 2.16 | 0.03 | 2.93 | 0.02 | 0.72 | 0.03 | 1.61 | 0.01 | 0.39 | 0 | 0.45 | 0 | 0.16 | 0 | 0.09 | 0 | 0.18 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 4.29 | 0.02 | 2.72 | 0.02 | 0.72 | 0.03 | 0.56 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.84 | 0.04 | 3.74 | 0.04 | 0.76 | 0.04 | 0.38 | 0.03 | 0.3 | 0 | 0.39 | 0 | 0.26 | 0 | 0.11 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.39 | 0.02 | 3.2 | 0 | 0.36 | 0.03 | 1.13 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.28 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.59 | 0.03 | 3.04 | 0.03 | 0.82 | 0.04 | 0.34 | 0.03 | 0.24 | 0 | 0.22 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.33 | 0.02 | 2.88 | 0.02 | 0.83 | 0.03 | 0.85 | 0.02 | 0.37 | 0 | 0.47 | 0 | 0.13 | 0 | 0.02 | 0 | 0.18 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 14:42 | 0.04 | 2.36 | 0.04 | 3.02 | 0.01 | 0.57 | 0.03 | 1.53 | 0.02 | 0.4 | 0 | 0.44 | 0 | 0.19 | 0 | 0.14 | 0 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 3.9 | 0.03 | 3.04 | 0 | 0.62 | 0.03 | 0.47 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 1.78 | 0.03 | 3.69 | 0.04 | 0.94 | 0.03 | 0.48 | 0.03 | 0.31 | 0.01 | 0.4 | 0 | 0.21 | 0 | 0.07 | 0 | 0.17 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.09 | 0.02 | 3.44 | 0 | 0.37 | 0.03 | 1.06 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.33 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 1.35 | 0.03 | 3.03 | 0.02 | 0.87 | 0.03 | 0.36 | 0.03 | 0.25 | 0 | 0.18 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.44 | 0.02 | 3.01 | 0.02 | 0.8 | 0.03 | 0.73 | 0.02 | 0.38 | 0 | 0.46 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.17 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 14:43 | 0.05 | 2.49 | 0.03 | 3.04 | 0.01 | 0.46 | 0.03 | 1.42 | 0.02 | 0.37 | 0.01 | 0.37 | 0 | 0.24 | 0 | 0.14 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.69 | 0.02 | 3.03 | 0 | 0.58 | 0.03 | 0.47 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 1.83 | 0.05 | 3.63 | 0.03 | 0.94 | 0.03 | 0.43 | 0.03 | 0.28 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.19 | 0 | 0.09 | 0 | 0.17 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.87 | 0.02 | 3.44 | 0 | 0.38 | 0.03 | 0.99 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.29 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.17 | 0.03 | 2.97 | 0.02 | 0.84 | 0.03 | 0.3 | 0.03 | 0.22 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.6 | 0.03 | 3.03 | 0.02 | 0.73 | 0.03 | 0.72 | 0.02 | 0.34 | 0 | 0.39 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 14:44 | 0.05 | 2.4 | 0.04 | 3.02 | 0.02 | 0.52 | 0.03 | 1.67 | 0.01 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.55 | 0.03 | 2.86 | 0 | 0.72 | 0.03 | 0.42 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 2.09 | 0.04 | 3.63 | 0.04 | 1 | 0.04 | 0.28 | 0.04 | 0.39 | 0.01 | 0.43 | 0 | 0.21 | 0 | 0.06 | 0 | 0.21 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.91 | 0.02 | 3.29 | 0 | 0.33 | 0.03 | 1.07 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.35 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.02 | 0.03 | 2.98 | 0.02 | 0.93 | 0.03 | 0.18 | 0.03 | 0.26 | 0 | 0.19 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.51 | 0.03 | 3.04 | 0.02 | 0.85 | 0.03 | 0.94 | 0.02 | 0.41 | 0 | 0.51 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.18 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 14:45 | 0.04 | 2.71 | 0.03 | 2.92 | 0.01 | 0.41 | 0.03 | 1.44 | 0.01 | 0.45 | 0 | 0.39 | 0 | 0.23 | 0 | 0.18 | 0 | 0.09 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.65 | 0.03 | 2.84 | 0.01 | 0.77 | 0.03 | 0.4 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 1.56 | 0.04 | 3.4 | 0.03 | 1.19 | 0.04 | 0.48 | 0.04 | 0.41 | 0.01 | 0.46 | 0 | 0.21 | 0 | 0.06 | 0 | 0.2 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.72 | 0.02 | 3.22 | 0 | 0.5 | 0.03 | 1 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.31 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 1.3 | 0.03 | 2.76 | 0.02 | 1.06 | 0.03 | 0.26 | 0.03 | 0.27 | 0 | 0.2 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.82 | 0.03 | 2.97 | 0.02 | 0.84 | 0.03 | 0.8 | 0.02 | 0.45 | 0 | 0.46 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 14:46 | 0.04 | 2.52 | 0.03 | 2.87 | 0 | 0.5 | 0.03 | 1.35 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0.36 | 0 | 0.24 | 0 | 0.22 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.98 | 0.03 | 2.82 | 0.02 | 0.69 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.8 | 0.03 | 3.24 | 0.03 | 1.05 | 0.03 | 0.4 | 0.04 | 0.29 | 0.01 | 0.36 | 0 | 0.17 | 0 | 0.06 | 0 | 0.18 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.95 | 0.01 | 3.13 | 0.01 | 0.41 | 0.02 | 0.91 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.26 | 0 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0.03 | 2.79 | 0.02 | 0.96 | 0.02 | 0.3 | 0.03 | 0.34 | 0 | 0.17 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.47 | 0.03 | 2.87 | 0.02 | 0.84 | 0.02 | 0.64 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.38 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 14:47 | 0.04 | 1.83 | 0.04 | 2.8 | 0.02 | 0.8 | 0.02 | 1.19 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.24 | 0 | 0.31 | 0 | 0.15 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 4.56 | 0.02 | 2.99 | 0.01 | 0.5 | 0.03 | 0.55 | 0.03 | 0.33 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 2.08 | 0.03 | 3.3 | 0.03 | 0.79 | 0.03 | 0.39 | 0.04 | 0.27 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.22 | 0 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.68 | 0.02 | 3.25 | 0.02 | 0.45 | 0.03 | 0.84 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.19 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 1.8 | 0.02 | 2.81 | 0.02 | 0.71 | 0.02 | 0.47 | 0.04 | 0.33 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.43 | 0.03 | 2.81 | 0.02 | 0.86 | 0.02 | 0.51 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.18 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 14:48 | 0.04 | 1.84 | 0.03 | 3.04 | 0 | 0.66 | 0.03 | 1.25 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.36 | 0 | 0.2 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.51 | 0.04 | 3.14 | 0.01 | 0.42 | 0.02 | 0.52 | 0.02 | 0.36 | 0 | 0.17 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 2.05 | 0.03 | 3.32 | 0.04 | 0.81 | 0.04 | 0.33 | 0.04 | 0.38 | 0 | 0.19 | 0 | 0.24 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.62 | 0.02 | 3.47 | 0 | 0.29 | 0.03 | 0.8 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.31 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 1.8 | 0.04 | 2.91 | 0.02 | 0.7 | 0.03 | 0.41 | 0.03 | 0.39 | 0 | 0.16 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.38 | 0.03 | 2.92 | 0.02 | 0.79 | 0.03 | 0.59 | 0.02 | 0.33 | 0 | 0.22 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 14:49 | 0.07 | 2.81 | 0.04 | 2.86 | 0.03 | 0.69 | 0.04 | 1.24 | 0.03 | 0.25 | 0.02 | 0.56 | 0.01 | 0.21 | 0 | 0.29 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 2.98 | 0.04 | 3.1 | 0.02 | 0.58 | 0.04 | 0.39 | 0.03 | 0.1 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 2.91 | 0.04 | 3.29 | 0.04 | 0.91 | 0.04 | 0.27 | 0.04 | 0.3 | 0.01 | 0.32 | 0 | 0.17 | 0 | 0.07 | 0 | 0.18 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.51 | 0.04 | 3.21 | 0.02 | 0.44 | 0.04 | 0.57 | 0.03 | 0.16 | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.12 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.69 | 0.03 | 2.95 | 0.02 | 0.76 | 0.03 | 0.22 | 0.04 | 0.22 | 0 | 0.14 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.35 | 0.04 | 3.02 | 0.03 | 0.9 | 0.04 | 0.7 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.42 | 0 | 0.08 | 0 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 14:50 | 0.03 | 3.25 | 0.02 | 3.04 | 0 | 0.67 | 0.02 | 1.45 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.81 | 0 | 0.22 | 0 | 0.36 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.66 | 0.03 | 2.98 | 0 | 0.44 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.29 | 0 | 0.07 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 2.67 | 0.02 | 3.41 | 0.03 | 1.16 | 0.03 | 0.42 | 0.03 | 0.51 | 0 | 0.37 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.21 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.46 | 0.01 | 3.27 | 0 | 0.23 | 0.02 | 0.75 | 0.02 | 0.34 | 0 | 0.59 | 0 | 0.11 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.43 | 0.03 | 2.94 | 0.02 | 0.85 | 0.02 | 0.4 | 0.03 | 0.36 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.51 | 0.02 | 3.13 | 0.01 | 1.05 | 0.03 | 1 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.68 | 0 | 0.07 | 0 | 0.17 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 14:51 | 0.03 | 3.62 | 0.02 | 3.19 | 0 | 0.47 | 0.02 | 1.36 | 0.02 | 0.51 | 0 | 0.87 | 0 | 0.22 | 0 | 0.34 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.15 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 2.82 | 0.03 | 3.24 | 0.01 | 0.26 | 0.03 | 0.35 | 0.02 | 0.5 | 0 | 0.41 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 2.14 | 0.04 | 3.43 | 0.03 | 1.15 | 0.03 | 0.26 | 0.03 | 0.54 | 0 | 0.12 | 0 | 0.21 | 0 | 0.1 | 0 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.56 | 0.01 | 3.56 | 0 | 0.16 | 0.03 | 0.75 | 0.02 | 0.58 | 0 | 0.7 | 0 | 0.09 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0.03 | 2.92 | 0.02 | 0.78 | 0.03 | 0.32 | 0.03 | 0.43 | 0 | 0.18 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.12 | 0.02 | 3.26 | 0.02 | 0.93 | 0.03 | 0.93 | 0.01 | 0.46 | 0 | 0.56 | 0 | 0.05 | 0 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 14:52 | 0.04 | 3.68 | 0.03 | 3.1 | 0 | 0.35 | 0.02 | 1.1 | 0 | 0.55 | 0 | 0.56 | 0 | 0.27 | 0 | 0.22 | 0 | 0.06 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 3.8 | 0.04 | 3.15 | 0 | 0.45 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.58 | 0 | 0.32 | 0 | 0.18 | 0 | 0.08 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.4 | 0.03 | 3.41 | 0.03 | 1 | 0.03 | 0.27 | 0.03 | 0.35 | 0 | 0.31 | 0 | 0.24 | 0 | 0.1 | 0 | 0.17 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.47 | 0.01 | 3.55 | 0 | 0.31 | 0.02 | 0.74 | 0.01 | 0.63 | 0 | 0.48 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 1.67 | 0.03 | 2.83 | 0.02 | 0.82 | 0.02 | 0.28 | 0.03 | 0.44 | 0 | 0.19 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 1.65 | 0.02 | 3.07 | 0.02 | 0.62 | 0.02 | 0.58 | 0.01 | 0.41 | 0 | 0.37 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 14:53 | 0.04 | 3.34 | 0.04 | 3.17 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 1.18 | 0.01 | 0.47 | 0 | 0.57 | 0 | 0.28 | 0 | 0.18 | 0 | 0.07 | 0 | 0.18 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.32 | 0.03 | 3.08 | 0 | 0.53 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.58 | 0 | 0.28 | 0 | 0.17 | 0 | 0.07 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.21 | 0.04 | 3.42 | 0.03 | 0.97 | 0.03 | 0.28 | 0.03 | 0.35 | 0 | 0.4 | 0 | 0.23 | 0 | 0.08 | 0 | 0.18 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.6 | 0.02 | 3.56 | 0 | 0.32 | 0.02 | 0.84 | 0.02 | 0.54 | 0 | 0.49 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 2.12 | 0.04 | 2.8 | 0.02 | 0.85 | 0.02 | 0.32 | 0.03 | 0.45 | 0 | 0.24 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.13 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.57 | 0.03 | 3.06 | 0.02 | 0.61 | 0.02 | 0.56 | 0 | 0.41 | 0 | 0.43 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 14:54 | 0.02 | 3.38 | 0.03 | 3.1 | 0.01 | 0.42 | 0.02 | 1.22 | 0.01 | 0.32 | 0.01 | 0.59 | 0 | 0.32 | 0 | 0.14 | 0 | 0.12 | 0 | 0.2 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.59 | 0.02 | 3.02 | 0 | 0.61 | 0.02 | 0.48 | 0.02 | 0.65 | 0 | 0.16 | 0 | 0.17 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.11 | 0.04 | 3.56 | 0.02 | 0.84 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.52 | 0 | 0.21 | 0 | 0.09 | 0 | 0.17 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.73 | 0.01 | 3.52 | 0 | 0.34 | 0.02 | 1 | 0.02 | 0.48 | 0 | 0.43 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 2.41 | 0.02 | 2.86 | 0.01 | 0.82 | 0.01 | 0.5 | 0.02 | 0.48 | 0 | 0.22 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 1.69 | 0.03 | 3.01 | 0.01 | 0.56 | 0.02 | 0.5 | 0 | 0.27 | 0 | 0.58 | 0 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 14:55 | 0.02 | 3.96 | 0.04 | 3.09 | 0.01 | 0.75 | 0.02 | 1.03 | 0.01 | 0.33 | 0.01 | 0.37 | 0 | 0.26 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.19 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.84 | 0.02 | 3.06 | 0 | 0.45 | 0.01 | 0.59 | 0.01 | 0.52 | 0 | 0.07 | 0 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.11 | 0.04 | 3.39 | 0.02 | 0.75 | 0.02 | 0.69 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.41 | 0 | 0.24 | 0 | 0.09 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.63 | 0.01 | 3.55 | 0 | 0.47 | 0.02 | 0.83 | 0.01 | 0.37 | 0 | 0.24 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 0.02 | 2.74 | 0.01 | 0.67 | 0 | 0.7 | 0.02 | 0.5 | 0 | 0.23 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.31 | 0.04 | 2.94 | 0.02 | 0.6 | 0.02 | 0.56 | 0 | 0.28 | 0 | 0.36 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 14:56 | 0.03 | 3.68 | 0.04 | 3.11 | 0 | 0.93 | 0.02 | 0.86 | 0 | 0.4 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.25 | 0 | 0.1 | 0 | 0.15 | 0 | 0.19 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 5.8 | 0.02 | 3.04 | 0 | 0.27 | 0.02 | 0.72 | 0 | 0.45 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.22 | 0.04 | 3.32 | 0.04 | 0.56 | 0.02 | 0.94 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.53 | 0 | 0.18 | 0 | 0.09 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.29 | 0.01 | 3.59 | 0 | 0.53 | 0.02 | 0.81 | 0.01 | 0.37 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.15 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 0.03 | 2.61 | 0.02 | 0.44 | 0.02 | 0.94 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.31 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.56 | 0.04 | 2.83 | 0.02 | 0.49 | 0.02 | 0.43 | 0 | 0.2 | 0 | 0.34 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 14:57 | 0.04 | 2.66 | 0.03 | 3.18 | 0.02 | 0.55 | 0.02 | 1.49 | 0 | 0.69 | 0 | 0.19 | 0 | 0.19 | 0 | 0.09 | 0 | 0.17 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 6.2 | 0.04 | 2.88 | 0.01 | 0.42 | 0 | 0.83 | 0 | 0.28 | 0 | 0.2 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 1 | 0.03 | 3.46 | 0.03 | 0.41 | 0.02 | 0.64 | 0.01 | 0.33 | 0 | 0.53 | 0 | 0.3 | 0 | 0.07 | 0 | 0.16 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.1 | 0.02 | 3.52 | 0.01 | 0.28 | 0.01 | 1.27 | 0 | 0.32 | 0 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.43 | 0.04 | 2.81 | 0.02 | 0.45 | 0.01 | 0.82 | 0 | 0.31 | 0 | 0.4 | 0 | 0.17 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 1.34 | 0.03 | 2.79 | 0.02 | 0.39 | 0.01 | 0.58 | 0 | 0.55 | 0 | 0.38 | 0 | 0.2 | 0 | 0.08 | 0 | 0.16 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 14:58 | 0.04 | 3.92 | 0.04 | 2.99 | 0.03 | 0.99 | 0.04 | 0.69 | 0.02 | 0.44 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.31 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.21 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 6.15 | 0.02 | 3.14 | 0 | 0.49 | 0.01 | 0.94 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 1.27 | 0.03 | 3.08 | 0.03 | 0.71 | 0.03 | 1.09 | 0 | 0.45 | 0.01 | 0.71 | 0 | 0.26 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.43 | 0.02 | 3.55 | 0.02 | 0.68 | 0.02 | 0.8 | 0.02 | 0.4 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.14 | 0 | 0.15 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.08 | 0.02 | 2.63 | 0.02 | 0.63 | 0.02 | 1.12 | 0.01 | 0.33 | 0 | 0.35 | 0 | 0.2 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.83 | 0.03 | 2.67 | 0.02 | 0.34 | 0.03 | 0.44 | 0.01 | 0.25 | 0.02 | 0.46 | 0 | 0.24 | 0 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 14:59 | 0.04 | 3.8 | 0.05 | 2.94 | 0.02 | 1.05 | 0.03 | 0.56 | 0 | 0.4 | 0 | 0.16 | 0 | 0.33 | 0 | 0.14 | 0 | 0.16 | 0 | 0.23 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 6.24 | 0.03 | 3.27 | 0 | 0.4 | 0.02 | 0.95 | 0.02 | 0.34 | 0 | 0.17 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 1.52 | 0.04 | 3.02 | 0.04 | 0.8 | 0.03 | 1.21 | 0.01 | 0.45 | 0 | 0.59 | 0 | 0.2 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.51 | 0.03 | 3.61 | 0.01 | 0.67 | 0.02 | 0.71 | 0.01 | 0.42 | 0 | 0.17 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.35 | 0.03 | 2.59 | 0.02 | 0.61 | 0.02 | 1.22 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.28 | 0 | 0.17 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.99 | 0.04 | 2.65 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.53 | 0 | 0.24 | 0 | 0.32 | 0 | 0.26 | 0 | 0.11 | 0 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 15:00 | 0.05 | 3.67 | 0.04 | 2.89 | 0 | 0.94 | 0.01 | 0.61 | 0 | 0.44 | 0 | 0.2 | 0 | 0.31 | 0 | 0.12 | 0 | 0.15 | 0 | 0.23 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 6.08 | 0.02 | 3.12 | 0 | 0.45 | 0.02 | 1.01 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.22 | 0.03 | 3.08 | 0.03 | 0.78 | 0.01 | 1.08 | 0.02 | 0.34 | 0 | 0.53 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.42 | 0.01 | 3.49 | 0 | 0.68 | 0.01 | 0.87 | 0 | 0.33 | 0 | 0.18 | 0 | 0.16 | 0 | 0.06 | 0 | 0.15 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 4.14 | 0.02 | 2.56 | 0.02 | 0.67 | 0.01 | 1.15 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.28 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.74 | 0.03 | 2.64 | 0.02 | 0.34 | 0 | 0.29 | 0 | 0.16 | 0 | 0.29 | 0 | 0.21 | 0 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 15:01 | 0.04 | 4.39 | 0.04 | 2.97 | 0 | 0.92 | 0 | 0.67 | 0 | 0.75 | 0 | 0.36 | 0 | 0.24 | 0 | 0.17 | 0 | 0.11 | 0 | 0.24 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 5.73 | 0.03 | 3.34 | 0.01 | 0.33 | 0.02 | 0.78 | 0.02 | 0.34 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.16 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 1.26 | 0.04 | 2.89 | 0.04 | 0.81 | 0.02 | 0.98 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.59 | 0 | 0.23 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.01 | 0.02 | 3.62 | 0 | 0.64 | 0.01 | 0.67 | 0.01 | 0.6 | 0 | 0.22 | 0 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 3.92 | 0.03 | 2.65 | 0.02 | 0.63 | 0.02 | 0.99 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.38 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.17 | 0.03 | 2.7 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.46 | 0 | 0.35 | 0 | 0.26 | 0 | 0.14 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 15:02 | 0.04 | 4.22 | 0.03 | 3.03 | 0 | 0.82 | 0 | 0.68 | 0 | 0.92 | 0 | 0.28 | 0 | 0.24 | 0 | 0.17 | 0 | 0.07 | 0 | 0.22 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 5.74 | 0.02 | 3.29 | 0 | 0.26 | 0.02 | 0.75 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.2 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.19 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.15 | 0.04 | 3.02 | 0.03 | 0.78 | 0.02 | 0.8 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.61 | 0 | 0.27 | 0 | 0.17 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.94 | 0.01 | 3.62 | 0 | 0.54 | 0.02 | 0.65 | 0 | 0.67 | 0 | 0.21 | 0 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 3.85 | 0.03 | 2.71 | 0.02 | 0.58 | 0.02 | 0.85 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.44 | 0 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.97 | 0.03 | 2.77 | 0.02 | 0.36 | 0.01 | 0.4 | 0 | 0.54 | 0 | 0.28 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 15:03 | 0.04 | 4.3 | 0.03 | 3.04 | 0 | 0.96 | 0.01 | 0.42 | 0 | 0.91 | 0 | 0.33 | 0 | 0.27 | 0 | 0.22 | 0 | 0.05 | 0 | 0.19 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 5.23 | 0.02 | 3.3 | 0.01 | 0.26 | 0.02 | 0.75 | 0.02 | 0.36 | 0 | 0.23 | 0 | 0.04 | 0 | 0.13 | 0 | 0.17 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.15 | 0.03 | 3.3 | 0.02 | 0.7 | 0.02 | 0.83 | 0.02 | 0.34 | 0 | 0.51 | 0 | 0.25 | 0 | 0.18 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.57 | 0 | 3.65 | 0 | 0.62 | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.71 | 0 | 0.25 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.13 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 3.52 | 0.02 | 2.82 | 0.02 | 0.54 | 0.02 | 0.87 | 0.02 | 0.37 | 0 | 0.39 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.96 | 0.03 | 2.88 | 0.01 | 0.52 | 0.02 | 0.51 | 0 | 0.54 | 0 | 0.19 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 15:04 | 0.04 | 4.41 | 0.04 | 2.98 | 0 | 0.57 | 0.02 | 0.52 | 0 | 0.79 | 0.01 | 0.38 | 0 | 0.42 | 0 | 0.3 | 0 | 0.04 | 0 | 0.15 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.94 | 0.03 | 3.14 | 0 | 0.32 | 0.01 | 0.43 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.3 | 0 | 0.05 | 0 | 0.16 | 0 | 0.14 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.07 | 0.02 | 3.18 | 0.03 | 0.95 | 0.03 | 0.3 | 0.02 | 0.65 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0.15 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.36 | 0.02 | 3.45 | 0 | 0.4 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 0.54 | 0 | 0.35 | 0 | 0.23 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.19 | 0.03 | 2.75 | 0.02 | 0.72 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.41 | 0 | 0.21 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.39 | 0.03 | 2.94 | 0.02 | 0.61 | 0.02 | 0.4 | 0 | 0.75 | 0 | 0.27 | 0 | 0.15 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 15:05 | 0.04 | 4.26 | 0.03 | 3.07 | 0 | 0.54 | 0.02 | 0.42 | 0 | 0.95 | 0 | 0.22 | 0 | 0.46 | 0 | 0.27 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 3.84 | 0.04 | 3.19 | 0 | 0.34 | 0.01 | 0.25 | 0.02 | 0.34 | 0 | 0.37 | 0 | 0.04 | 0 | 0.14 | 0 | 0.18 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.71 | 0.02 | 3.16 | 0.03 | 0.9 | 0.03 | 0.37 | 0.02 | 0.51 | 0 | 0.29 | 0 | 0.12 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.38 | 0 | 3.5 | 0 | 0.46 | 0.02 | 0.26 | 0.01 | 0.75 | 0 | 0.32 | 0 | 0.25 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 0.03 | 2.74 | 0.02 | 0.71 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 2.37 | 0.03 | 3.02 | 0.01 | 0.41 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.82 | 0 | 0.27 | 0 | 0.22 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 15:06 | 0.04 | 4.45 | 0.03 | 3.06 | 0 | 0.78 | 0.02 | 0.11 | 0 | 1.04 | 0 | 0.18 | 0 | 0.42 | 0 | 0.27 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 3.97 | 0.03 | 3.25 | 0 | 0.38 | 0.01 | 0.33 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.31 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 0 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.56 | 0.04 | 3.16 | 0.03 | 0.9 | 0.03 | 0.53 | 0 | 0.29 | 0 | 0.3 | 0 | 0.12 | 0 | 0.18 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.5 | 0 | 3.56 | 0 | 0.63 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.81 | 0 | 0.14 | 0 | 0.25 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.31 | 0.03 | 2.74 | 0.02 | 0.73 | 0.02 | 0.34 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.21 | 0 | 0.07 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.65 | 0.03 | 2.99 | 0.01 | 0.39 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.76 | 0 | 0.15 | 0 | 0.2 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 15:07 | 0.07 | 4.73 | 0.07 | 3.07 | 0.05 | 0.84 | 0.05 | 0.26 | 0.03 | 1.08 | 0.04 | 0.28 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.25 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 3.92 | 0.08 | 3.34 | 0.07 | 0.31 | 0.05 | 0.38 | 0.04 | 0.39 | 0.03 | 0.32 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.13 | 0 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.79 | 0.03 | 3.17 | 0.03 | 0.79 | 0.02 | 0.61 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.34 | 0 | 0.12 | 0 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.06 | 0.71 | 0.08 | 3.64 | 0.06 | 0.61 | 0.05 | 0.13 | 0.04 | 0.86 | 0.04 | 0.17 | 0.01 | 0.19 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 2.49 | 0.05 | 2.74 | 0.04 | 0.62 | 0.03 | 0.46 | 0.03 | 0.17 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 3.02 | 0.05 | 3 | 0.03 | 0.41 | 0.04 | 0.46 | 0.02 | 0.71 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 15:08 | 0.03 | 4.81 | 0.03 | 3.15 | 0 | 0.96 | 0.01 | 0.35 | 0 | 1.34 | 0 | 0.55 | 0 | 0.32 | 0 | 0.28 | 0 | 0.12 | 0 | 0.18 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 3.87 | 0.03 | 3.28 | 0 | 0.32 | 0.02 | 0.41 | 0.01 | 0.48 | 0 | 0.36 | 0 | 0.07 | 0 | 0.14 | 0 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.81 | 0.03 | 3.12 | 0.02 | 0.96 | 0.02 | 0.53 | 0 | 0.34 | 0 | 0.34 | 0 | 0.18 | 0 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.85 | 0 | 3.71 | 0 | 0.66 | 0.02 | 0.14 | 0 | 1.07 | 0 | 0.37 | 0 | 0.18 | 0 | 0.1 | 0 | 0.16 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 2.33 | 0.02 | 2.66 | 0.01 | 0.72 | 0.02 | 0.47 | 0.01 | 0.32 | 0 | 0.36 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.94 | 0.02 | 2.94 | 0.01 | 0.66 | 0 | 0.46 | 0 | 0.86 | 0 | 0.24 | 0 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 15:09 | 0.04 | 4.86 | 0.03 | 2.98 | 0 | 1 | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.82 | 0.01 | 0.37 | 0 | 0.36 | 0 | 0.27 | 0 | 0.12 | 0 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 3.62 | 0.06 | 3.06 | 0.03 | 0.36 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.3 | 0 | 0.04 | 0 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0.59 | 0.05 | 3.03 | 0.05 | 1.03 | 0.03 | 0.51 | 0.02 | 0.42 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0.21 | 0 | 0.15 | 0 | 0.13 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0.88 | 0.04 | 3.49 | 0.01 | 0.74 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.52 | 0 | 0.31 | 0 | 0.22 | 0 | 0.11 | 0 | 0.14 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 2.01 | 0.06 | 2.53 | 0.04 | 0.77 | 0.03 | 0.38 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.25 | 0 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.77 | 0.03 | 2.8 | 0.03 | 0.65 | 0.02 | 0.46 | 0 | 0.66 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 15:10 | 0.03 | 4.75 | 0.02 | 3.01 | 0 | 0.95 | 0 | 0.51 | 0 | 0.83 | 0 | 0.43 | 0 | 0.34 | 0 | 0.29 | 0 | 0.09 | 0 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 4.23 | 0.03 | 3.14 | 0 | 0.25 | 0.02 | 0.31 | 0.01 | 0.3 | 0 | 0.29 | 0 | 0.03 | 0 | 0.13 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.8 | 0.04 | 2.99 | 0.03 | 0.9 | 0.03 | 0.65 | 0.01 | 0.41 | 0 | 0.22 | 0 | 0.24 | 0 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.49 | 0 | 3.55 | 0 | 0.61 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.62 | 0 | 0.38 | 0 | 0.19 | 0 | 0.11 | 0 | 0.14 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 2.68 | 0.03 | 2.53 | 0.02 | 0.64 | 0.02 | 0.51 | 0.01 | 0.35 | 0 | 0.28 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3 | 0.02 | 2.79 | 0.01 | 0.6 | 0.02 | 0.59 | 0 | 0.58 | 0 | 0.18 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 15:11 | 0.03 | 4.58 | 0.02 | 3.02 | 0 | 0.79 | 0.01 | 0.58 | 0 | 0.88 | 0 | 0.47 | 0 | 0.35 | 0 | 0.25 | 0 | 0.08 | 0 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 4.48 | 0.02 | 3.17 | 0.01 | 0.32 | 0.01 | 0.21 | 0 | 0.5 | 0 | 0.31 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.17 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.04 | 0.03 | 3.12 | 0.02 | 0.86 | 0.03 | 0.59 | 0.01 | 0.38 | 0 | 0.21 | 0 | 0.23 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.56 | 0 | 3.58 | 0 | 0.41 | 0.01 | 0.31 | 0 | 0.81 | 0 | 0.43 | 0 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.15 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 2.85 | 0.02 | 2.68 | 0.02 | 0.64 | 0.02 | 0.44 | 0 | 0.38 | 0 | 0.24 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.94 | 0.02 | 2.8 | 0.01 | 0.63 | 0.02 | 0.55 | 0 | 0.58 | 0 | 0.21 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 15:12 | 0.02 | 4.49 | 0.03 | 3.08 | 0 | 0.59 | 0.01 | 0.73 | 0 | 0.61 | 0 | 0.73 | 0 | 0.37 | 0 | 0.27 | 0 | 0.11 | 0 | 0.16 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 3.54 | 0.02 | 3.16 | 0 | 0.37 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.33 | 0 | 0.36 | 0 | 0.08 | 0 | 0.17 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.14 | 0.04 | 3.23 | 0.02 | 0.93 | 0.03 | 0.26 | 0.02 | 0.68 | 0 | 0.08 | 0 | 0.23 | 0 | 0.11 | 0 | 0.15 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.64 | 0.02 | 3.56 | 0 | 0.27 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.52 | 0 | 0.62 | 0 | 0.19 | 0 | 0.07 | 0 | 0.13 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.71 | 0.02 | 2.83 | 0.01 | 0.73 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.49 | 0 | 0.22 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.23 | 0.03 | 2.91 | 0.01 | 0.77 | 0.02 | 0.52 | 0 | 0.55 | 0 | 0.44 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 15:13 | 0.04 | 6.12 | 0.02 | 3.14 | 0 | 0.4 | 0.02 | 0.47 | 0 | 0.57 | 0 | 0.63 | 0 | 0.35 | 0 | 0.32 | 0 | 0.09 | 0 | 0.17 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 2.92 | 0.02 | 3.51 | 0 | 0.25 | 0.02 | 0.51 | 0.01 | 0.26 | 0 | 0.45 | 0 | 0.09 | 0 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.83 | 0.05 | 3.39 | 0.03 | 0.75 | 0.03 | 0.47 | 0.01 | 0.71 | 0 | 0.09 | 0 | 0.24 | 0 | 0.09 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.97 | 0 | 3.77 | 0 | 0.33 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.32 | 0 | 0.63 | 0 | 0.24 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.18 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 1.43 | 0.03 | 2.94 | 0.01 | 0.52 | 0.02 | 0.5 | 0.02 | 0.49 | 0 | 0.28 | 0 | 0.17 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 3.14 | 0.03 | 3.14 | 0.01 | 0.51 | 0.02 | 0.43 | 0 | 0.69 | 0 | 0.35 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 15:14 | 0.06 | 6.48 | 0.03 | 3.27 | 0.02 | 0.44 | 0.04 | 0.35 | 0 | 0.54 | 0.01 | 0.43 | 0 | 0.35 | 0 | 0.27 | 0 | 0.08 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 3.12 | 0.04 | 3.64 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.61 | 0.01 | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 | 0.14 | 0 | 0.11 | 0 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.64 | 0.03 | 3.4 | 0.02 | 0.68 | 0.02 | 0.62 | 0.01 | 0.66 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.02 | 0.01 | 3.95 | 0.02 | 0.32 | 0.03 | 0.3 | 0 | 0.25 | 0 | 0.49 | 0 | 0.28 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.14 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 1.86 | 0.03 | 2.83 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.62 | 0.01 | 0.56 | 0 | 0.35 | 0 | 0.18 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.68 | 0.03 | 3.27 | 0.01 | 0.26 | 0.03 | 0.39 | 0 | 0.68 | 0 | 0.21 | 0 | 0.17 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 15:15 | 0.04 | 6.32 | 0.03 | 3.39 | 0 | 0.45 | 0.03 | 0.51 | 0 | 0.41 | 0 | 0.32 | 0 | 0.29 | 0 | 0.25 | 0 | 0.08 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 3.67 | 0.03 | 3.71 | 0.01 | 0.21 | 0.02 | 0.43 | 0.01 | 0.42 | 0 | 0.27 | 0 | 0.2 | 0 | 0.06 | 0 | 0.16 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.74 | 0.04 | 3.31 | 0.03 | 0.85 | 0.03 | 0.51 | 0.01 | 0.58 | 0 | 0.14 | 0 | 0.19 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.55 | 0.01 | 4.09 | 0 | 0.21 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.21 | 0 | 0.34 | 0 | 0.28 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.15 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 2.37 | 0.04 | 2.79 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.45 | 0.02 | 0.53 | 0 | 0.22 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.88 | 0.03 | 3.23 | 0.02 | 0.28 | 0.03 | 0.42 | 0 | 0.55 | 0 | 0.17 | 0 | 0.2 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 15:16 | 0.04 | 5.51 | 0.03 | 3.5 | 0.01 | 0.31 | 0.03 | 0.68 | 0 | 0.63 | 0 | 0.32 | 0 | 0.29 | 0 | 0.23 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 3.76 | 0.02 | 3.76 | 0 | 0.21 | 0.02 | 0.37 | 0.01 | 0.5 | 0 | 0.35 | 0 | 0.21 | 0 | 0.07 | 0 | 0.15 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.84 | 0.03 | 3.4 | 0.02 | 0.97 | 0.02 | 0.29 | 0.01 | 0.61 | 0 | 0.18 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.04 | 0 | 4.15 | 0 | 0.12 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.47 | 0 | 0.39 | 0 | 0.29 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.14 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 2.62 | 0.03 | 2.9 | 0.02 | 0.46 | 0.02 | 0.28 | 0.01 | 0.57 | 0 | 0.23 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.61 | 0.03 | 3.33 | 0.01 | 0.39 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.67 | 0 | 0.22 | 0 | 0.19 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 15:17 | 0.03 | 5.16 | 0.04 | 3.46 | 0 | 0.53 | 0.02 | 0.64 | 0 | 1.03 | 0 | 0.27 | 0 | 0.25 | 0 | 0.18 | 0 | 0.04 | 0 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.98 | 0.03 | 4.04 | 0.01 | 0.14 | 0.02 | 0.46 | 0.01 | 0.28 | 0 | 0.52 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.13 | 0.03 | 3.57 | 0.02 | 0.67 | 0.03 | 0.87 | 0.01 | 0.34 | 0 | 0.62 | 0 | 0.17 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.73 | 0.01 | 4.27 | 0 | 0.25 | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.72 | 0 | 0.45 | 0 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2.88 | 0.02 | 3.08 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.61 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.61 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.55 | 0.03 | 3.42 | 0.01 | 0.14 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.75 | 0 | 0.26 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 15:18 | 0.05 | 4.89 | 0.03 | 3.4 | 0.02 | 0.5 | 0.03 | 0.69 | 0 | 0.86 | 0 | 0.39 | 0 | 0.22 | 0 | 0.17 | 0 | 0.04 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 4.45 | 0.04 | 4 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.39 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.65 | 0.04 | 3.26 | 0.03 | 0.8 | 0.03 | 0.69 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.37 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.44 | 0.02 | 4.23 | 0.02 | 0.25 | 0.03 | 0.38 | 0.01 | 0.6 | 0 | 0.44 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.47 | 0.03 | 2.87 | 0.02 | 0.37 | 0.03 | 0.44 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.4 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.75 | 0.03 | 3.24 | 0.02 | 0.2 | 0.03 | 0.25 | 0 | 0.59 | 0 | 0.19 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 15:19 | 0.03 | 5.02 | 0.03 | 3.32 | 0.01 | 0.45 | 0.03 | 0.54 | 0 | 0.78 | 0 | 0.5 | 0 | 0.21 | 0 | 0.17 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.35 | 0.03 | 4.1 | 0 | 0.34 | 0.02 | 0.45 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.43 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2 | 0.03 | 3.16 | 0.03 | 0.85 | 0.04 | 0.66 | 0.02 | 0.33 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.54 | 0 | 4.25 | 0 | 0.1 | 0.03 | 0.31 | 0.01 | 0.5 | 0 | 0.53 | 0 | 0.18 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 3.63 | 0.03 | 2.87 | 0.02 | 0.32 | 0.03 | 0.51 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.34 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.02 | 0.03 | 3.13 | 0.01 | 0.25 | 0.03 | 0.26 | 0.01 | 0.62 | 0 | 0.21 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 15:20 | 0.04 | 4.93 | 0.02 | 3.33 | 0.02 | 0.56 | 0.03 | 0.56 | 0 | 0.98 | 0 | 0.49 | 0 | 0.17 | 0 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.78 | 0.03 | 4.22 | 0 | 0.48 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.38 | 0 | 0.39 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 2.49 | 0.04 | 3.19 | 0.03 | 0.81 | 0.05 | 0.72 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.33 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.58 | 0 | 4.33 | 0 | 0.16 | 0.03 | 0.25 | 0 | 0.79 | 0 | 0.49 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 4.16 | 0.04 | 2.93 | 0.01 | 0.25 | 0.03 | 0.43 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.4 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 4.26 | 0.03 | 3.12 | 0 | 0.16 | 0.03 | 0.26 | 0 | 0.56 | 0 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 15:21 | 0.06 | 4.49 | 0.03 | 3.43 | 0.03 | 0.4 | 0.03 | 0.57 | 0.02 | 0.89 | 0.02 | 0.5 | 0 | 0.16 | 0 | 0.18 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 4.65 | 0.03 | 3.99 | 0.02 | 0.45 | 0.03 | 0.18 | 0.02 | 0.38 | 0 | 0.34 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 1.83 | 0.04 | 3.34 | 0.04 | 0.85 | 0.04 | 0.59 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.56 | 0.03 | 4.26 | 0.02 | 0.17 | 0.03 | 0.25 | 0.02 | 0.74 | 0.01 | 0.48 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 3.69 | 0.03 | 3.04 | 0.03 | 0.39 | 0.04 | 0.27 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.28 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 3.63 | 0.03 | 3.17 | 0.03 | 0.28 | 0.04 | 0.21 | 0.02 | 0.59 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 15:22 | 0.03 | 5.09 | 0.02 | 3.28 | 0 | 0.5 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.84 | 0 | 0.46 | 0 | 0.13 | 0 | 0.21 | 0 | 0.05 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 4.13 | 0.02 | 3.97 | 0.01 | 0.28 | 0.03 | 0.32 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.4 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.82 | 0.04 | 3.26 | 0.03 | 0.87 | 0.04 | 0.68 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.82 | 0 | 4.12 | 0 | 0.19 | 0.03 | 0.17 | 0 | 0.57 | 0 | 0.49 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0.02 | 2.94 | 0.02 | 0.4 | 0.03 | 0.39 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.34 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.96 | 0.03 | 3.18 | 0.01 | 0.24 | 0.03 | 0.26 | 0 | 0.6 | 0 | 0.16 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 15:23 | 0.04 | 4.35 | 0.03 | 3.25 | 0 | 0.36 | 0.02 | 0.43 | 0 | 0.77 | 0 | 0.51 | 0 | 0.3 | 0 | 0.25 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 4.08 | 0.03 | 3.82 | 0 | 0.32 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.37 | 0 | 0.37 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.17 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.38 | 0.03 | 3.19 | 0.03 | 1.21 | 0.04 | 0.48 | 0.02 | 0.44 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.67 | 0 | 3.99 | 0 | 0.24 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.64 | 0 | 0.5 | 0 | 0.14 | 0 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.07 | 0.03 | 2.89 | 0.02 | 0.75 | 0.03 | 0.3 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.22 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.28 | 0.03 | 3.16 | 0.02 | 0.53 | 0.03 | 0.16 | 0 | 0.66 | 0 | 0.34 | 0 | 0.18 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 15:24 | 0.04 | 4.27 | 0.03 | 3.24 | 0.01 | 0.33 | 0.03 | 0.49 | 0 | 0.76 | 0.01 | 0.48 | 0 | 0.31 | 0 | 0.22 | 0 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 4.19 | 0.04 | 3.68 | 0.01 | 0.42 | 0.03 | 0.19 | 0.01 | 0.33 | 0 | 0.28 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.69 | 0.04 | 3.21 | 0.04 | 1.27 | 0.04 | 0.5 | 0.01 | 0.58 | 0.01 | 0.41 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.56 | 0.02 | 3.91 | 0 | 0.3 | 0.03 | 0.35 | 0 | 0.62 | 0 | 0.44 | 0 | 0.14 | 0 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 2.62 | 0.04 | 3 | 0.02 | 0.89 | 0.03 | 0.37 | 0.01 | 0.21 | 0 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.7 | 0.03 | 3.04 | 0.03 | 0.6 | 0.03 | 0.16 | 0 | 0.75 | 0.01 | 0.48 | 0 | 0.17 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 15:25 | 0.03 | 4.09 | 0.02 | 3.2 | 0 | 0.44 | 0.02 | 0.43 | 0 | 0.92 | 0 | 0.46 | 0 | 0.4 | 0 | 0.19 | 0 | 0.08 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 3.97 | 0.03 | 3.65 | 0 | 0.48 | 0.03 | 0.2 | 0.02 | 0.52 | 0 | 0.37 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.82 | 0.03 | 3.43 | 0.03 | 1.01 | 0.04 | 0.39 | 0.01 | 0.57 | 0.01 | 0.39 | 0 | 0.27 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.31 | 0 | 3.82 | 0 | 0.31 | 0.03 | 0.35 | 0 | 0.8 | 0 | 0.48 | 0 | 0.17 | 0 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 2.16 | 0.03 | 3.22 | 0.02 | 0.83 | 0.04 | 0.32 | 0.02 | 0.43 | 0 | 0.25 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 2.22 | 0.02 | 3.11 | 0.02 | 0.62 | 0.03 | 0.12 | 0 | 0.78 | 0 | 0.42 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 15:26 | 0.03 | 3.3 | 0.02 | 3.19 | 0 | 0.33 | 0.02 | 0.87 | 0 | 0.56 | 0 | 0.51 | 0 | 0.37 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.18 | 0.02 | 3.37 | 0.02 | 0.46 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.6 | 0 | 0.28 | 0 | 0.17 | 0 | 0.09 | 0 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.85 | 0.04 | 3.43 | 0.02 | 1 | 0.04 | 0.28 | 0.01 | 0.62 | 0.01 | 0.28 | 0 | 0.25 | 0 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.58 | 0.01 | 3.69 | 0 | 0.24 | 0.02 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0.44 | 0 | 0.18 | 0 | 0.05 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.17 | 0.02 | 3.02 | 0.01 | 0.82 | 0.03 | 0.35 | 0.02 | 0.62 | 0 | 0.15 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.66 | 0.03 | 3.09 | 0.01 | 0.64 | 0.03 | 0.39 | 0 | 0.55 | 0 | 0.41 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 15:27 | 0.05 | 3.46 | 0.05 | 2.94 | 0.02 | 0.67 | 0.04 | 0.6 | 0.02 | 0.45 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.35 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.45 | 0.03 | 3.31 | 0.02 | 0.49 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.48 | 0 | 0.15 | 0 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.64 | 0.03 | 3.08 | 0.03 | 1.07 | 0.04 | 0.71 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.18 | 0 | 0.14 | 0 | 0.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.6 | 0.02 | 3.52 | 0.01 | 0.5 | 0.03 | 0.5 | 0.02 | 0.5 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 2.79 | 0.03 | 2.71 | 0.02 | 0.9 | 0.03 | 0.65 | 0.02 | 0.41 | 0 | 0.17 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.22 | 0.04 | 2.88 | 0.02 | 0.65 | 0.04 | 0.41 | 0.01 | 0.36 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 15:28 | 0.03 | 3.21 | 0.03 | 3.11 | 0 | 0.29 | 0.02 | 0.94 | 0 | 0.37 | 0 | 0.46 | 0 | 0.29 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.63 | 0.03 | 3.26 | 0.01 | 0.6 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.43 | 0 | 0.23 | 0 | 0.15 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.14 | 0.03 | 3.3 | 0.02 | 1.16 | 0.03 | 0.39 | 0.02 | 0.47 | 0 | 0.41 | 0 | 0.17 | 0 | 0.12 | 0 | 0.17 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.54 | 0.01 | 3.48 | 0 | 0.41 | 0.02 | 0.57 | 0 | 0.4 | 0 | 0.39 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 0.03 | 3.06 | 0.02 | 1.01 | 0.03 | 0.42 | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.19 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.4 | 0.03 | 3.03 | 0.01 | 0.68 | 0.03 | 0.56 | 0 | 0.46 | 0 | 0.48 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 15:29 | 0.05 | 3.4 | 0.03 | 3.22 | 0.02 | 0.19 | 0.03 | 1.14 | 0.01 | 0.37 | 0.01 | 0.56 | 0 | 0.23 | 0 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 3.21 | 0.04 | 3.14 | 0.03 | 0.67 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.38 | 0 | 0.27 | 0 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.77 | 0.04 | 3.46 | 0.01 | 1.11 | 0.04 | 0.2 | 0.02 | 0.51 | 0.02 | 0.36 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.19 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0.5 | 0.03 | 3.45 | 0.03 | 0.33 | 0.03 | 0.61 | 0.01 | 0.37 | 0 | 0.47 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.03 | 0.03 | 3.16 | 0.02 | 1.01 | 0.03 | 0.24 | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1 | 0.03 | 3.13 | 0.02 | 0.74 | 0.04 | 0.72 | 0.01 | 0.47 | 0 | 0.49 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 15:30 | 0.06 | 3.42 | 0.03 | 3.12 | 0.03 | 0.17 | 0.04 | 1.13 | 0.01 | 0.26 | 0.02 | 0.48 | 0 | 0.31 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.57 | 0.03 | 2.83 | 0.03 | 0.81 | 0.03 | 0.35 | 0.02 | 0.6 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.18 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.83 | 0.04 | 3.46 | 0.02 | 1.16 | 0.02 | 0.38 | 0.03 | 0.59 | 0.02 | 0.43 | 0 | 0.17 | 0 | 0.08 | 0 | 0.18 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0.74 | 0.02 | 3.3 | 0.03 | 0.52 | 0.04 | 0.84 | 0.01 | 0.41 | 0.02 | 0.33 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.15 | 0.02 | 2.98 | 0.02 | 1.12 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.62 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 1.04 | 0.03 | 2.98 | 0.02 | 0.64 | 0.03 | 0.62 | 0.01 | 0.43 | 0.01 | 0.51 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 15:31 | 0.04 | 4.46 | 0.02 | 3.13 | 0.02 | 0.19 | 0.03 | 0.84 | 0 | 0.38 | 0 | 0.38 | 0 | 0.24 | 0 | 0.22 | 0 | 0.05 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 2.82 | 0.03 | 2.95 | 0.02 | 0.6 | 0.03 | 0.11 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.29 | 0 | 0.08 | 0 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.45 | 0.05 | 3.39 | 0.01 | 1.06 | 0.03 | 0.29 | 0.03 | 0.6 | 0.02 | 0.37 | 0 | 0.14 | 0 | 0.11 | 0 | 0.18 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.98 | 0.02 | 3.34 | 0.02 | 0.43 | 0.03 | 0.5 | 0 | 0.24 | 0 | 0.38 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0.03 | 2.93 | 0.02 | 0.91 | 0.03 | 0.18 | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 1.78 | 0.03 | 3.11 | 0.01 | 0.58 | 0.03 | 0.46 | 0.01 | 0.56 | 0.01 | 0.42 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 15:32 | 0.03 | 4.67 | 0.02 | 3.05 | 0 | 0.28 | 0.02 | 0.63 | 0 | 0.53 | 0 | 0.39 | 0 | 0.25 | 0 | 0.2 | 0 | 0.07 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 3.2 | 0.03 | 3.13 | 0.01 | 0.37 | 0.03 | 0.31 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.33 | 0 | 0.09 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.86 | 0.04 | 3.37 | 0.02 | 1.05 | 0.03 | 0.41 | 0.02 | 0.73 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.19 | 0 | 0.13 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 1.05 | 0.01 | 3.46 | 0 | 0.35 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.29 | 0 | 0.41 | 0 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0.03 | 2.85 | 0.02 | 0.77 | 0.03 | 0.36 | 0.02 | 0.54 | 0 | 0.24 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.36 | 0.03 | 3.07 | 0 | 0.61 | 0.02 | 0.4 | 0 | 0.69 | 0.01 | 0.29 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 15:33 | 0.05 | 5.5 | 0.04 | 3.09 | 0.03 | 0.52 | 0.03 | 0.4 | 0.02 | 0.95 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.2 | 0 | 0.23 | 0 | 0.04 | 0 | 0.18 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 3.03 | 0.04 | 3.55 | 0.02 | 0.32 | 0.03 | 0.6 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.44 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0.69 | 0.05 | 3.56 | 0.03 | 0.86 | 0.04 | 0.95 | 0.02 | 0.65 | 0.02 | 0.62 | 0 | 0.26 | 0 | 0.18 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.56 | 0.03 | 3.74 | 0.02 | 0.46 | 0.03 | 0.38 | 0.02 | 0.48 | 0.01 | 0.4 | 0 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.99 | 0.04 | 2.88 | 0.02 | 0.54 | 0.03 | 0.79 | 0.02 | 0.45 | 0 | 0.58 | 0 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.38 | 0.04 | 3.31 | 0.03 | 0.42 | 0.03 | 0.44 | 0.01 | 0.89 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 15:34 | 0.04 | 6.72 | 0.04 | 3.14 | 0.02 | 0.66 | 0.02 | 0.58 | 0.02 | 0.92 | 0.02 | 0.42 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.14 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 2.19 | 0.03 | 3.75 | 0.01 | 0.52 | 0.03 | 0.9 | 0.01 | 0.48 | 0 | 0.36 | 0 | 0.16 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.47 | 0.06 | 3.9 | 0.03 | 0.39 | 0.04 | 1.24 | 0.01 | 0.21 | 0.02 | 0.84 | 0 | 0.22 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.77 | 0.02 | 3.89 | 0 | 0.45 | 0.02 | 0.76 | 0.01 | 0.57 | 0.01 | 0.36 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.49 | 0.04 | 2.99 | 0.02 | 0.36 | 0.04 | 1.07 | 0.01 | 0.27 | 0 | 0.68 | 0 | 0.21 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.11 | 0.04 | 3.59 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.41 | 0 | 0.62 | 0.02 | 0.54 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 15:35 | 0.04 | 7.32 | 0.02 | 3.23 | 0 | 0.69 | 0.03 | 0.69 | 0.01 | 1.02 | 0.01 | 0.39 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 2.02 | 0.03 | 3.71 | 0 | 0.58 | 0.02 | 0.99 | 0.01 | 0.59 | 0 | 0.39 | 0 | 0.16 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.35 | 0.04 | 4.02 | 0.02 | 0.27 | 0.04 | 1.27 | 0 | 0.26 | 0.02 | 0.84 | 0 | 0.19 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.33 | 0 | 3.93 | 0 | 0.42 | 0.03 | 0.84 | 0 | 0.75 | 0 | 0.36 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 1.27 | 0.03 | 3 | 0.01 | 0.39 | 0.04 | 1.14 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.69 | 0 | 0.19 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.36 | 0.03 | 3.7 | 0.01 | 0.3 | 0.03 | 0.37 | 0 | 0.68 | 0.02 | 0.57 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 15:36 | 0.03 | 7.49 | 0.03 | 3.26 | 0.01 | 0.62 | 0.03 | 0.75 | 0.01 | 0.92 | 0 | 0.3 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 2.08 | 0.02 | 3.77 | 0 | 0.58 | 0.02 | 1.03 | 0 | 0.69 | 0 | 0.33 | 0 | 0.17 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.38 | 0.05 | 3.94 | 0.01 | 0.28 | 0.05 | 1.2 | 0.01 | 0.31 | 0.02 | 0.66 | 0 | 0.14 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.43 | 0 | 4.02 | 0 | 0.38 | 0.03 | 0.94 | 0 | 0.76 | 0 | 0.28 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0.03 | 2.99 | 0 | 0.44 | 0.04 | 1.13 | 0.01 | 0.33 | 0 | 0.53 | 0 | 0.17 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 4.17 | 0.04 | 3.61 | 0 | 0.31 | 0.04 | 0.29 | 0.01 | 0.67 | 0.01 | 0.49 | 0 | 0.1 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 15:37 | 0.05 | 7.73 | 0.02 | 3.16 | 0.01 | 0.75 | 0.03 | 0.73 | 0 | 0.49 | 0 | 0.3 | 0 | 0.07 | 0 | 0.16 | 0 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0 | 0.21 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 2.17 | 0.02 | 3.88 | 0.01 | 0.7 | 0 | 1.07 | 0.01 | 0.53 | 0 | 0.27 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.73 | 0.04 | 3.88 | 0 | 0.41 | 0.04 | 1.39 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.79 | 0 | 0.21 | 0 | 0.14 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.63 | 0.01 | 4.05 | 0 | 0.59 | 0.02 | 1.02 | 0 | 0.33 | 0 | 0.21 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.15 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.57 | 0.02 | 2.94 | 0 | 0.61 | 0.03 | 1.26 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 0.56 | 0 | 0.19 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 4.8 | 0.03 | 3.52 | 0 | 0.37 | 0.04 | 0.48 | 0 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0.14 | 0 | 0.17 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 15:38 | 0.05 | 7.39 | 0.03 | 3.21 | 0.02 | 0.72 | 0.03 | 0.47 | 0 | 0.32 | 0 | 0.26 | 0 | 0.08 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.16 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 2.27 | 0.03 | 3.65 | 0.02 | 0.57 | 0 | 0.79 | 0 | 0.38 | 0 | 0.08 | 0 | 0.18 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.59 | 0.04 | 3.93 | 0 | 0.38 | 0.03 | 1.23 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.74 | 0 | 0.15 | 0 | 0.18 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.21 | 0.01 | 3.95 | 0.01 | 0.61 | 0.02 | 0.65 | 0 | 0.21 | 0 | 0.15 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.5 | 0.02 | 2.93 | 0 | 0.48 | 0.02 | 1.03 | 0.02 | 0.25 | 0.01 | 0.44 | 0 | 0.12 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 4.48 | 0.03 | 3.55 | 0 | 0.28 | 0.03 | 0.55 | 0 | 0.28 | 0.01 | 0.55 | 0 | 0.12 | 0 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 15:39 | 0.04 | 6.71 | 0.03 | 2.92 | 0 | 0.31 | 0.02 | 0.53 | 0 | 0.23 | 0 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 2.62 | 0.03 | 3.31 | 0.02 | 0.69 | 0 | 0.81 | 0 | 0.6 | 0 | 0.06 | 0 | 0.2 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.67 | 0.05 | 3.8 | 0.01 | 0.38 | 0.03 | 0.96 | 0.02 | 0.46 | 0.02 | 0.5 | 0 | 0.24 | 0 | 0.12 | 0 | 0.17 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 3.02 | 0.02 | 3.56 | 0.01 | 0.55 | 0.01 | 0.56 | 0 | 0.44 | 0 | 0.11 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0.02 | 2.83 | 0 | 0.46 | 0.02 | 0.93 | 0.01 | 0.53 | 0 | 0.28 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.5 | 0.03 | 3.34 | 0 | 0.23 | 0.03 | 0.43 | 0 | 0.31 | 0.01 | 0.32 | 0 | 0.18 | 0 | 0.1 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 15:40 | 0.05 | 7.13 | 0.04 | 2.82 | 0.02 | 0.17 | 0.03 | 0.64 | 0.01 | 0.36 | 0 | 0.41 | 0 | 0.14 | 0 | 0.19 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 1.82 | 0.03 | 3.08 | 0.03 | 0.87 | 0.02 | 0.62 | 0.02 | 0.83 | 0 | 0.17 | 0 | 0.16 | 0 | 0.21 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.93 | 0.05 | 3.71 | 0.01 | 0.85 | 0.03 | 0.49 | 0.02 | 0.73 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.23 | 0 | 0.04 | 0 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.85 | 0.03 | 3.31 | 0.03 | 0.49 | 0.02 | 0.54 | 0.01 | 0.67 | 0 | 0.32 | 0 | 0.08 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.81 | 0.03 | 2.7 | 0.02 | 0.71 | 0.02 | 0.58 | 0.02 | 0.88 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 3.66 | 0.03 | 3.37 | 0.01 | 0.44 | 0.03 | 0.29 | 0.01 | 0.3 | 0.01 | 0.38 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 15:41 | 0.05 | 7.52 | 0.03 | 2.74 | 0 | 0.1 | 0.03 | 0.4 | 0 | 0.52 | 0 | 0.41 | 0 | 0.27 | 0 | 0.22 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 1.38 | 0.02 | 2.86 | 0.02 | 1.11 | 0.02 | 0.48 | 0 | 0.87 | 0 | 0.23 | 0 | 0.15 | 0 | 0.23 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 1.35 | 0.05 | 3.75 | 0.02 | 0.93 | 0.03 | 0.34 | 0.02 | 0.68 | 0.01 | 0.26 | 0 | 0.24 | 0 | 0.02 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.43 | 0 | 3.13 | 0 | 0.64 | 0.02 | 0.38 | 0 | 0.8 | 0 | 0.36 | 0 | 0.1 | 0 | 0.17 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.51 | 0.02 | 2.6 | 0 | 0.86 | 0.03 | 0.34 | 0.02 | 0.87 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 3.86 | 0.03 | 3.41 | 0 | 0.53 | 0.03 | 0.12 | 0 | 0.25 | 0 | 0.38 | 0 | 0.05 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 15:42 | 0.04 | 6.89 | 0.03 | 2.88 | 0 | 0.32 | 0.02 | 0.82 | 0 | 0.59 | 0 | 0.54 | 0 | 0.19 | 0 | 0.22 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 1.38 | 0.02 | 2.83 | 0 | 1 | 0.02 | 0.44 | 0 | 0.7 | 0 | 0.29 | 0 | 0.1 | 0 | 0.23 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.93 | 0.05 | 3.8 | 0.02 | 0.82 | 0.04 | 0.35 | 0.02 | 0.46 | 0 | 0.34 | 0 | 0.16 | 0 | 0.04 | 0 | 0.16 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.07 | 0 | 3.13 | 0 | 0.47 | 0.02 | 0.57 | 0 | 0.75 | 0 | 0.41 | 0 | 0.06 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.81 | 0.03 | 2.74 | 0 | 0.73 | 0.03 | 0.23 | 0.01 | 0.65 | 0 | 0.24 | 0 | 0.04 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 3.23 | 0.03 | 3.5 | 0 | 0.6 | 0.03 | 0.36 | 0 | 0.13 | 0 | 0.5 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 15:43 | 0.04 | 6.38 | 0.04 | 3.15 | 0 | 0.26 | 0.01 | 1.01 | 0 | 0.74 | 0 | 0.26 | 0 | 0.08 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 1.93 | 0.02 | 3.36 | 0 | 0.5 | 0.01 | 0.66 | 0 | 0.55 | 0 | 0.2 | 0 | 0.14 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.91 | 0.04 | 3.74 | 0.02 | 0.5 | 0.03 | 0.43 | 0 | 0.3 | 0 | 0.36 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.9 | 0 | 3.58 | 0 | 0.2 | 0.01 | 0.63 | 0 | 0.69 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.73 | 0.03 | 3.04 | 0 | 0.33 | 0.02 | 0.51 | 0 | 0.45 | 0 | 0.29 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.23 | 0.04 | 3.5 | 0 | 0.25 | 0.02 | 0.41 | 0 | 0.48 | 0 | 0.33 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 15:44 | 0.04 | 5.59 | 0.03 | 3.33 | 0.04 | 0.32 | 0.02 | 1.1 | 0.01 | 0.95 | 0 | 0.19 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 2.74 | 0.04 | 3.68 | 0.05 | 0.29 | 0.02 | 0.74 | 0 | 0.26 | 0 | 0.26 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.47 | 0.05 | 3.77 | 0.03 | 0.28 | 0.03 | 0.76 | 0 | 0.36 | 0 | 0.54 | 0 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.79 | 0.03 | 3.89 | 0.05 | 0.33 | 0.02 | 0.66 | 0 | 0.69 | 0 | 0.25 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.34 | 0.03 | 3.24 | 0.03 | 0.24 | 0.03 | 0.7 | 0 | 0.17 | 0 | 0.46 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.95 | 0.04 | 3.49 | 0.03 | 0.16 | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.66 | 0 | 0.24 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 15:45 | 0.03 | 5.96 | 0.03 | 3.31 | 0 | 0.32 | 0 | 1.07 | 0 | 1.03 | 0 | 0.19 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 2.47 | 0.02 | 3.72 | 0 | 0.31 | 0.02 | 0.84 | 0 | 0.45 | 0 | 0.36 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.61 | 0.05 | 3.68 | 0.03 | 0.44 | 0.03 | 0.65 | 0 | 0.38 | 0 | 0.52 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.34 | 0 | 3.9 | 0 | 0.31 | 0.02 | 0.66 | 0 | 0.76 | 0 | 0.3 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 1.18 | 0.03 | 3.17 | 0.02 | 0.29 | 0.03 | 0.71 | 0 | 0.26 | 0 | 0.49 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.08 | 0.04 | 3.48 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.43 | 0 | 0.8 | 0 | 0.27 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 15:46 | 0.03 | 4.47 | 0.03 | 3.3 | 0 | 0.28 | 0.02 | 1.25 | 0 | 0.71 | 0 | 0.42 | 0 | 0.16 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 3.36 | 0.02 | 3.58 | 0 | 0.34 | 0.02 | 0.57 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.32 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.08 | 0.04 | 3.56 | 0.03 | 0.63 | 0.04 | 0.51 | 0.01 | 0.43 | 0 | 0.35 | 0 | 0.15 | 0 | 0.11 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.08 | 0.01 | 3.79 | 0 | 0.2 | 0.02 | 0.58 | 0 | 0.51 | 0 | 0.41 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 1.58 | 0.03 | 3.21 | 0.02 | 0.52 | 0.03 | 0.56 | 0.01 | 0.3 | 0 | 0.34 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.1 | 0.04 | 3.32 | 0.02 | 0.47 | 0.02 | 0.76 | 0 | 0.62 | 0 | 0.24 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 15:47 | 0.04 | 3.97 | 0.04 | 3.35 | 0 | 0.32 | 0 | 1.32 | 0.02 | 0.46 | 0 | 0.61 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 3.11 | 0.02 | 3.39 | 0 | 0.42 | 0.02 | 0.43 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.36 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.52 | 0.04 | 3.47 | 0.03 | 0.91 | 0.03 | 0.55 | 0.02 | 0.64 | 0 | 0.17 | 0 | 0.2 | 0 | 0.13 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.82 | 0.01 | 3.66 | 0 | 0.16 | 0.01 | 0.52 | 0.01 | 0.33 | 0 | 0.56 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 1.41 | 0.03 | 3.14 | 0.02 | 0.73 | 0.03 | 0.53 | 0.02 | 0.44 | 0 | 0.27 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.63 | 0.04 | 3.33 | 0.02 | 0.69 | 0.02 | 1.01 | 0 | 0.59 | 0 | 0.31 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 15:48 | 0.03 | 4.02 | 0.03 | 3.32 | 0 | 0.31 | 0 | 1.17 | 0.01 | 0.43 | 0 | 0.6 | 0 | 0.27 | 0 | 0.21 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 2.66 | 0.03 | 3.29 | 0 | 0.63 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.39 | 0 | 0.06 | 0 | 0.17 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.87 | 0.04 | 3.5 | 0.03 | 1.13 | 0.03 | 0.48 | 0.02 | 0.75 | 0 | 0.18 | 0 | 0.24 | 0 | 0.09 | 0 | 0.16 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.18 | 0.02 | 3.51 | 0 | 0.24 | 0.02 | 0.48 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.57 | 0 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.07 | 0.02 | 3.22 | 0.02 | 0.97 | 0.03 | 0.48 | 0.02 | 0.49 | 0 | 0.17 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.34 | 0.03 | 3.33 | 0.02 | 0.82 | 0.02 | 0.93 | 0 | 0.67 | 0 | 0.42 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 15:49 | 0.04 | 4.26 | 0.04 | 3.25 | 0 | 0.34 | 0.02 | 0.53 | 0.02 | 0.63 | 0.01 | 0.31 | 0 | 0.35 | 0 | 0.21 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 2.7 | 0.03 | 2.93 | 0.02 | 0.64 | 0.03 | 0.27 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.33 | 0 | 0.11 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.89 | 0.05 | 3.37 | 0.04 | 1.22 | 0.03 | 0.37 | 0.02 | 0.6 | 0 | 0.19 | 0 | 0.23 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.08 | 0.02 | 3.37 | 0.01 | 0.52 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.41 | 0 | 0.36 | 0 | 0.17 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.16 | 0.03 | 2.77 | 0.03 | 1 | 0.03 | 0.27 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.99 | 0.04 | 3.3 | 0.02 | 0.72 | 0.02 | 0.41 | 0 | 0.7 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 15:50 | 0.04 | 3.78 | 0.04 | 3.26 | 0.01 | 0.3 | 0 | 0.74 | 0.02 | 0.44 | 0 | 0.36 | 0 | 0.36 | 0 | 0.17 | 0 | 0.02 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 3.01 | 0.03 | 2.99 | 0.01 | 0.74 | 0.03 | 0.08 | 0.02 | 0.36 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0.17 | 0 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.98 | 0.03 | 3.41 | 0.04 | 1.24 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.53 | 0 | 0.22 | 0 | 0.18 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.66 | 0 | 3.39 | 0 | 0.54 | 0.01 | 0.41 | 0.02 | 0.38 | 0 | 0.33 | 0 | 0.18 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 1.29 | 0.03 | 2.84 | 0.03 | 1.1 | 0.03 | 0.21 | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.65 | 0.04 | 3.34 | 0.03 | 0.73 | 0 | 0.47 | 0 | 0.54 | 0 | 0.31 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 15:51 | 0.04 | 4.52 | 0.03 | 3.33 | 0.01 | 0.22 | 0.02 | 0.76 | 0.02 | 0.68 | 0 | 0.47 | 0 | 0.32 | 0 | 0.22 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 2.76 | 0.02 | 3.27 | 0 | 0.56 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.34 | 0 | 0.35 | 0 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.67 | 0.04 | 3.45 | 0.03 | 1.26 | 0.03 | 0.19 | 0.02 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.18 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.03 | 0.02 | 3.51 | 0 | 0.41 | 0.01 | 0.29 | 0.01 | 0.54 | 0 | 0.46 | 0 | 0.17 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.26 | 0.02 | 2.97 | 0.02 | 0.99 | 0.03 | 0.31 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.21 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.23 | 0.03 | 3.47 | 0.02 | 0.74 | 0.02 | 0.5 | 0.01 | 0.65 | 0 | 0.28 | 0 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 15:52 | 0.04 | 4.81 | 0.04 | 3.3 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.72 | 0.02 | 0.8 | 0 | 0.47 | 0 | 0.36 | 0 | 0.23 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 3.1 | 0.02 | 3.39 | 0 | 0.53 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.46 | 0 | 0.35 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.51 | 0.03 | 3.33 | 0.02 | 1.2 | 0.03 | 0.16 | 0.02 | 0.43 | 0 | 0.3 | 0 | 0.18 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1 | 0.02 | 3.63 | 0.01 | 0.5 | 0.02 | 0.28 | 0.01 | 0.68 | 0 | 0.46 | 0 | 0.17 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.6 | 0.02 | 2.89 | 0.01 | 0.96 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.27 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.55 | 0.03 | 3.39 | 0.02 | 0.63 | 0.02 | 0.37 | 0 | 0.67 | 0 | 0.25 | 0 | 0.16 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 15:53 | 0.04 | 4.47 | 0.03 | 3.4 | 0.02 | 0.44 | 0.02 | 0.86 | 0.01 | 0.68 | 0 | 0.55 | 0 | 0.34 | 0 | 0.21 | 0 | 0.05 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 2.97 | 0.02 | 3.55 | 0.02 | 0.57 | 0.02 | 0.34 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.37 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.61 | 0.03 | 3.35 | 0.02 | 1.18 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.53 | 0 | 0.29 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.89 | 0.02 | 3.77 | 0.02 | 0.54 | 0.02 | 0.34 | 0 | 0.46 | 0 | 0.52 | 0 | 0.18 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.47 | 0.02 | 3.01 | 0.01 | 0.98 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.22 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.29 | 0.03 | 3.41 | 0.02 | 0.65 | 0.02 | 0.45 | 0 | 0.69 | 0 | 0.39 | 0 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 15:54 | 0.04 | 4.34 | 0.03 | 3.31 | 0.01 | 0.6 | 0 | 0.63 | 0.01 | 0.76 | 0 | 0.4 | 0 | 0.35 | 0 | 0.2 | 0 | 0.05 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 3.01 | 0.03 | 3.43 | 0.01 | 0.65 | 0.02 | 0.36 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.38 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.41 | 0.04 | 3.42 | 0.02 | 1.19 | 0.03 | 0.3 | 0.02 | 0.5 | 0.01 | 0.29 | 0 | 0.17 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.86 | 0.02 | 3.71 | 0 | 0.67 | 0.01 | 0.26 | 0 | 0.5 | 0 | 0.44 | 0 | 0.17 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.59 | 0.02 | 2.93 | 0.01 | 1.02 | 0.03 | 0.23 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.28 | 0 | 0.05 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.35 | 0.04 | 3.36 | 0.01 | 0.66 | 0.02 | 0.27 | 0.01 | 0.72 | 0 | 0.24 | 0 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 15:55 | 0.04 | 4.41 | 0.03 | 3.2 | 0 | 0.75 | 0 | 0.64 | 0.02 | 0.71 | 0 | 0.28 | 0 | 0.31 | 0 | 0.18 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 3.36 | 0.02 | 3.17 | 0.01 | 0.76 | 0.02 | 0.24 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.32 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.66 | 0.05 | 3.48 | 0.01 | 1.22 | 0.03 | 0.36 | 0.02 | 0.43 | 0.02 | 0.34 | 0 | 0.15 | 0 | 0.14 | 0 | 0.13 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.69 | 0.01 | 3.58 | 0 | 0.81 | 0.01 | 0.35 | 0 | 0.46 | 0 | 0.34 | 0 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 0.02 | 2.86 | 0 | 1.11 | 0.03 | 0.18 | 0.02 | 0.22 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.2 | 0.04 | 3.21 | 0 | 0.67 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.64 | 0 | 0.24 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 15:56 | 0.04 | 4.32 | 0.02 | 3.13 | 0 | 0.73 | 0.01 | 0.5 | 0 | 0.74 | 0 | 0.18 | 0 | 0.34 | 0 | 0.18 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 3.02 | 0.03 | 2.95 | 0 | 0.83 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0.31 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.9 | 0.04 | 3.28 | 0.02 | 1.22 | 0.02 | 0.51 | 0.02 | 0.41 | 0.01 | 0.37 | 0 | 0.15 | 0 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.82 | 0 | 3.42 | 0 | 0.87 | 0.01 | 0.26 | 0 | 0.53 | 0 | 0.28 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.24 | 0.03 | 2.68 | 0 | 1.13 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0.22 | 0 | 0.02 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.03 | 0.03 | 3.09 | 0 | 0.66 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.61 | 0 | 0.23 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 15:57 | 0.04 | 3.98 | 0.03 | 3.1 | 0 | 0.58 | 0.02 | 0.66 | 0 | 0.45 | 0 | 0.24 | 0 | 0.3 | 0 | 0.17 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 2.83 | 0.04 | 3.02 | 0.01 | 0.82 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.19 | 0 | 0.24 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.05 | 0.03 | 3.18 | 0.02 | 1.26 | 0.03 | 0.51 | 0 | 0.3 | 0 | 0.22 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.7 | 0 | 3.34 | 0 | 0.75 | 0.01 | 0.34 | 0 | 0.34 | 0 | 0.25 | 0 | 0.15 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0.03 | 2.74 | 0.02 | 1.15 | 0.02 | 0.25 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.74 | 0.03 | 3.11 | 0 | 0.7 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.4 | 0 | 0.19 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 15:58 | 0.03 | 4.03 | 0.03 | 3.2 | 0 | 0.45 | 0.01 | 0.77 | 0 | 0.36 | 0 | 0.32 | 0 | 0.31 | 0 | 0.17 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.88 | 0.02 | 2.9 | 0 | 0.71 | 0.03 | 0.14 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.25 | 0 | 0.09 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.23 | 0.04 | 3.25 | 0.03 | 1.29 | 0.03 | 0.43 | 0.02 | 0.4 | 0.01 | 0.19 | 0 | 0.15 | 0 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.69 | 0 | 3.34 | 0 | 0.61 | 0.02 | 0.38 | 0 | 0.2 | 0 | 0.31 | 0 | 0.17 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.03 | 2.73 | 0.02 | 1.11 | 0.03 | 0.22 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.65 | 0.04 | 3.19 | 0.01 | 0.73 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.42 | 0 | 0.26 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 15:59 | 0.03 | 4.35 | 0.03 | 3.27 | 0 | 0.64 | 0.02 | 0.66 | 0 | 0.47 | 0.01 | 0.25 | 0 | 0.33 | 0 | 0.17 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.19 | 0.03 | 2.86 | 0.02 | 0.87 | 0.03 | 0.24 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.24 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.48 | 0.04 | 3.45 | 0.04 | 1.21 | 0.03 | 0.67 | 0.03 | 0.35 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.21 | 0 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.76 | 0.01 | 3.42 | 0 | 0.8 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 0.27 | 0 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.06 | 0.03 | 2.79 | 0.03 | 1.14 | 0.04 | 0.26 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.72 | 0.03 | 3.22 | 0.02 | 0.74 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.43 | 0 | 0.27 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 16:00 | 0.03 | 4 | 0.03 | 3.22 | 0 | 0.51 | 0.02 | 0.96 | 0 | 0.31 | 0 | 0.4 | 0 | 0.32 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.15 | 0.03 | 2.97 | 0.01 | 0.86 | 0.03 | 0.17 | 0.02 | 0.33 | 0 | 0.2 | 0 | 0.17 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.55 | 0.04 | 3.29 | 0.03 | 1.27 | 0.03 | 0.63 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0 | 0.2 | 0 | 0.09 | 0 | 0.13 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.59 | 0 | 3.46 | 0 | 0.64 | 0.02 | 0.63 | 0 | 0.36 | 0 | 0.33 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0.03 | 2.8 | 0.02 | 1.2 | 0.03 | 0.38 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.49 | 0.03 | 3.08 | 0.02 | 0.79 | 0.01 | 0.34 | 0 | 0.28 | 0 | 0.35 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 16:01 | 0.04 | 3.84 | 0.02 | 3.25 | 0.01 | 0.45 | 0.03 | 1 | 0 | 0.46 | 0 | 0.44 | 0 | 0.34 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.03 | 0.04 | 2.86 | 0.01 | 0.8 | 0.03 | 0.17 | 0.02 | 0.51 | 0 | 0.21 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.64 | 0.03 | 3.28 | 0.03 | 1.25 | 0.03 | 0.63 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.55 | 0.01 | 3.4 | 0 | 0.59 | 0.02 | 0.67 | 0 | 0.56 | 0 | 0.32 | 0 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.91 | 0.04 | 2.82 | 0.02 | 1.15 | 0.03 | 0.43 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.37 | 0.03 | 3.08 | 0.02 | 0.78 | 0.02 | 0.35 | 0.01 | 0.33 | 0.01 | 0.37 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 16:02 | 0.06 | 3.91 | 0.03 | 3.25 | 0.01 | 0.36 | 0.02 | 0.89 | 0.01 | 0.62 | 0 | 0.43 | 0 | 0.4 | 0 | 0.18 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 3.09 | 0.04 | 2.88 | 0.02 | 0.62 | 0.03 | 0.15 | 0.02 | 0.41 | 0 | 0.27 | 0 | 0.18 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 1.2 | 0.07 | 3.21 | 0.03 | 1.28 | 0.03 | 0.37 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.55 | 0.01 | 3.4 | 0 | 0.46 | 0.02 | 0.55 | 0 | 0.56 | 0 | 0.36 | 0 | 0.2 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 1.24 | 0.04 | 2.71 | 0.01 | 1.06 | 0.03 | 0.23 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.73 | 0.03 | 3.13 | 0.02 | 0.77 | 0.02 | 0.44 | 0 | 0.53 | 0.01 | 0.29 | 0 | 0.19 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 16:03 | 0.06 | 4.24 | 0.03 | 3.31 | 0 | 0.45 | 0.02 | 0.47 | 0.01 | 0.75 | 0 | 0.38 | 0 | 0.38 | 0 | 0.18 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 3.13 | 0.03 | 3.12 | 0.02 | 0.48 | 0.03 | 0.28 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.26 | 0 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.45 | 0.06 | 3.27 | 0.03 | 1.21 | 0.03 | 0.37 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.32 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.16 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.69 | 0 | 3.58 | 0 | 0.52 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.56 | 0 | 0.35 | 0 | 0.2 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 1.56 | 0.03 | 2.75 | 0.01 | 0.92 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.2 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2.24 | 0.03 | 3.24 | 0.02 | 0.64 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.65 | 0 | 0.24 | 0 | 0.19 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 16:04 | 0.04 | 4.87 | 0.03 | 3.2 | 0 | 0.41 | 0.02 | 0.47 | 0 | 0.85 | 0 | 0.29 | 0 | 0.41 | 0 | 0.22 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 3.08 | 0.02 | 2.98 | 0 | 0.5 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.34 | 0 | 0.14 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.45 | 0.05 | 3.37 | 0.03 | 1.27 | 0.03 | 0.32 | 0.02 | 0.53 | 0.01 | 0.29 | 0 | 0.19 | 0 | 0.15 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.11 | 0 | 3.45 | 0 | 0.51 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.62 | 0 | 0.33 | 0 | 0.19 | 0 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 1.56 | 0.03 | 2.72 | 0.01 | 0.95 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.21 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.62 | 0.02 | 3.23 | 0.02 | 0.67 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.79 | 0 | 0.18 | 0 | 0.17 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 16:05 | 0.03 | 5.24 | 0.03 | 3.26 | 0 | 0.36 | 0.02 | 0.48 | 0 | 0.63 | 0 | 0.28 | 0 | 0.29 | 0 | 0.19 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 2.79 | 0.02 | 3.04 | 0 | 0.34 | 0.02 | 0.64 | 0.01 | 0.34 | 0 | 0.2 | 0 | 0.17 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.57 | 0.04 | 3.33 | 0.02 | 1.09 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.5 | 0 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.54 | 0 | 3.51 | 0 | 0.38 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.4 | 0 | 0.22 | 0 | 0.17 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 1.29 | 0.02 | 2.62 | 0 | 0.65 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.45 | 0 | 0.16 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.78 | 0.03 | 3.37 | 0.01 | 0.54 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.58 | 0 | 0.11 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 16:06 | 0.02 | 4.75 | 0.04 | 3.36 | 0.01 | 0.29 | 0.02 | 0.68 | 0.01 | 0.72 | 0 | 0.39 | 0 | 0.33 | 0 | 0.19 | 0 | 0.08 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 3.09 | 0.02 | 3.02 | 0 | 0.42 | 0.01 | 0.46 | 0 | 0.25 | 0 | 0.3 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1 | 0.05 | 3.44 | 0.02 | 1.16 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.5 | 0 | 0.33 | 0 | 0.15 | 0 | 0.14 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.06 | 0.01 | 3.55 | 0 | 0.4 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.51 | 0 | 0.37 | 0 | 0.17 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 1.25 | 0.02 | 2.74 | 0.01 | 0.82 | 0.01 | 0.23 | 0.01 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2.28 | 0.03 | 3.4 | 0.01 | 0.6 | 0.02 | 0.37 | 0 | 0.67 | 0 | 0.25 | 0 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 16:07 | 0.05 | 4.02 | 0.04 | 3.25 | 0.03 | 0.36 | 0.03 | 0.72 | 0.02 | 0.75 | 0.01 | 0.34 | 0 | 0.33 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 3.13 | 0.03 | 2.9 | 0.04 | 0.6 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.34 | 0 | 0.27 | 0 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.17 | 0.03 | 3.34 | 0.02 | 1.27 | 0.02 | 0.59 | 0.02 | 0.42 | 0 | 0.39 | 0 | 0.16 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0.55 | 0.03 | 3.43 | 0.03 | 0.53 | 0.02 | 0.3 | 0.01 | 0.61 | 0 | 0.31 | 0 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.17 | 0.03 | 2.71 | 0.03 | 1.01 | 0.02 | 0.26 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.72 | 0.04 | 3.22 | 0.02 | 0.69 | 0.03 | 0.41 | 0.01 | 0.63 | 0.01 | 0.3 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 16:08 | 0.02 | 3.94 | 0.03 | 3.04 | 0 | 0.55 | 0 | 0.57 | 0 | 0.5 | 0 | 0.14 | 0 | 0.29 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.02 | 0.02 | 2.87 | 0 | 0.54 | 0 | 0.27 | 0 | 0.14 | 0 | 0.23 | 0 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 1.02 | 0.03 | 3.16 | 0.02 | 1.13 | 0.02 | 0.55 | 0.01 | 0.37 | 0 | 0.29 | 0 | 0.17 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.59 | 0 | 3.31 | 0 | 0.59 | 0 | 0.23 | 0 | 0.34 | 0 | 0.17 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 1.19 | 0.02 | 2.58 | 0 | 0.88 | 0.01 | 0.19 | 0 | 0.19 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0.03 | 3.01 | 0 | 0.72 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.47 | 0 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 16:09 | 0.02 | 4.65 | 0.03 | 3.01 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.79 | 0 | 0.24 | 0 | 0.32 | 0 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.01 | 0.02 | 2.89 | 0.01 | 0.4 | 0.02 | 0.38 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.24 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.4 | 0.05 | 3.1 | 0.02 | 1.14 | 0.03 | 0.44 | 0.02 | 0.59 | 0 | 0.24 | 0 | 0.16 | 0 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.98 | 0 | 3.34 | 0 | 0.58 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.49 | 0 | 0.19 | 0 | 0.18 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 1.66 | 0.02 | 2.48 | 0.01 | 0.79 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.37 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | 0.03 | 3 | 0 | 0.64 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.76 | 0 | 0.1 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 16:10 | 0.02 | 5.1 | 0.03 | 3.03 | 0.01 | 0.63 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0.91 | 0 | 0.26 | 0 | 0.32 | 0 | 0.2 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 3 | 0.05 | 2.84 | 0.02 | 0.45 | 0.02 | 0.44 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.27 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.21 | 0.06 | 3.08 | 0.04 | 1.25 | 0.04 | 0.37 | 0.02 | 0.65 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.19 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.27 | 0.03 | 3.31 | 0 | 0.63 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.59 | 0 | 0.2 | 0 | 0.16 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.66 | 0.05 | 2.41 | 0.03 | 0.87 | 0.03 | 0.1 | 0.02 | 0.34 | 0 | 0.17 | 0 | 0.05 | 0 | 0.13 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.88 | 0.03 | 3.04 | 0.02 | 0.6 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.89 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.16 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 16:11 | 0.03 | 5.05 | 0.03 | 3.08 | 0 | 0.62 | 0.02 | 0.42 | 0 | 0.72 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.74 | 0.03 | 2.77 | 0 | 0.5 | 0.03 | 0.39 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.23 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.56 | 0.04 | 3.1 | 0.02 | 1.11 | 0.04 | 0.56 | 0.03 | 0.54 | 0.02 | 0.43 | 0 | 0.08 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.37 | 0 | 3.34 | 0 | 0.65 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.51 | 0 | 0.2 | 0 | 0.16 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0.02 | 2.39 | 0.01 | 0.83 | 0.03 | 0.12 | 0.02 | 0.4 | 0 | 0.28 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.69 | 0.03 | 3.02 | 0 | 0.49 | 0.03 | 0.12 | 0.01 | 0.62 | 0 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 16:12 | 0.03 | 4.88 | 0.03 | 2.86 | 0 | 0.79 | 0.03 | 0.67 | 0 | 0.6 | 0 | 0.32 | 0 | 0.23 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.16 | 0.03 | 2.71 | 0 | 0.54 | 0.03 | 0.31 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.19 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.3 | 0.05 | 2.88 | 0.02 | 1.09 | 0.04 | 0.66 | 0.02 | 0.34 | 0.01 | 0.3 | 0 | 0.11 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.21 | 0 | 3.2 | 0 | 0.72 | 0.02 | 0.36 | 0 | 0.51 | 0 | 0.23 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.75 | 0.03 | 2.32 | 0.01 | 0.88 | 0.04 | 0.34 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.19 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.74 | 0.04 | 2.72 | 0 | 0.63 | 0.03 | 0.36 | 0.01 | 0.48 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 16:13 | 0.04 | 3.87 | 0.03 | 2.79 | 0.03 | 0.82 | 0.04 | 0.77 | 0.02 | 0.6 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.33 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.7 | 0.03 | 2.54 | 0.01 | 0.71 | 0.03 | 0.36 | 0.02 | 0.46 | 0 | 0.09 | 0 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.52 | 0.04 | 2.95 | 0.04 | 1.03 | 0.04 | 0.76 | 0.03 | 0.18 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.15 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.28 | 0.02 | 3.07 | 0.02 | 0.77 | 0.03 | 0.49 | 0.02 | 0.61 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.14 | 0 | 0.02 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.92 | 0.04 | 2.35 | 0.03 | 0.98 | 0.04 | 0.59 | 0.03 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.02 | 0.04 | 2.65 | 0.03 | 0.66 | 0.04 | 0.33 | 0.02 | 0.44 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 16:14 | 0.03 | 3.72 | 0.03 | 2.8 | 0.01 | 0.79 | 0.02 | 0.7 | 0 | 0.54 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.68 | 0.03 | 2.54 | 0.02 | 0.68 | 0.03 | 0.39 | 0.02 | 0.44 | 0 | 0.09 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.37 | 0.05 | 2.98 | 0.02 | 0.98 | 0.04 | 0.73 | 0.03 | 0.16 | 0.01 | 0.25 | 0 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.16 | 0 | 3.09 | 0 | 0.75 | 0.03 | 0.47 | 0.01 | 0.57 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.02 | 0.03 | 2.29 | 0.02 | 0.93 | 0.04 | 0.59 | 0.03 | 0.18 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.06 | 0.04 | 2.67 | 0 | 0.63 | 0.03 | 0.32 | 0.01 | 0.4 | 0 | 0.14 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 16:15 | 0.04 | 3.47 | 0.04 | 2.82 | 0.01 | 0.8 | 0.02 | 0.64 | 0 | 0.46 | 0 | 0.09 | 0 | 0.29 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.56 | 0.02 | 2.61 | 0.01 | 0.69 | 0.02 | 0.43 | 0.02 | 0.41 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.32 | 0.04 | 3.08 | 0.02 | 0.96 | 0.03 | 0.71 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.22 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.12 | 0.02 | 3.13 | 0 | 0.78 | 0.02 | 0.42 | 0 | 0.5 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.95 | 0.02 | 2.35 | 0.01 | 0.91 | 0.03 | 0.58 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.9 | 0.04 | 2.75 | 0.01 | 0.67 | 0.02 | 0.28 | 0.01 | 0.27 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 16:16 | 0.04 | 3.6 | 0.05 | 2.78 | 0.01 | 0.83 | 0.02 | 0.66 | 0 | 0.4 | 0 | 0.09 | 0 | 0.31 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.68 | 0.02 | 2.71 | 0 | 0.69 | 0.02 | 0.43 | 0.02 | 0.33 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.19 | 0.05 | 3.1 | 0.02 | 1.06 | 0.03 | 0.67 | 0.03 | 0.14 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.17 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.22 | 0.03 | 3.16 | 0 | 0.8 | 0.02 | 0.39 | 0.01 | 0.41 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 0.02 | 2.4 | 0 | 0.97 | 0.03 | 0.54 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.05 | 0.04 | 2.76 | 0.01 | 0.7 | 0.03 | 0.29 | 0.01 | 0.27 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 16:17 | 0.04 | 3.42 | 0.04 | 2.7 | 0 | 0.89 | 0.02 | 0.62 | 0 | 0.48 | 0 | 0.12 | 0 | 0.37 | 0 | 0.04 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.85 | 0.03 | 2.69 | 0.01 | 0.67 | 0.02 | 0.46 | 0.02 | 0.48 | 0 | 0.03 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.39 | 0.04 | 3.02 | 0.02 | 1.14 | 0.03 | 0.64 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.18 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 3.09 | 0 | 0.8 | 0.02 | 0.4 | 0 | 0.52 | 0 | 0.08 | 0 | 0.16 | 0 | 0.03 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 0.02 | 2.35 | 0 | 1.01 | 0.03 | 0.56 | 0.02 | 0.37 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.94 | 0.03 | 2.72 | 0 | 0.79 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.31 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 16:18 | 0.05 | 3.24 | 0.04 | 2.73 | 0.01 | 0.74 | 0.02 | 0.69 | 0 | 0.58 | 0 | 0.14 | 0 | 0.38 | 0 | 0.04 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.77 | 0.02 | 2.66 | 0.01 | 0.63 | 0.02 | 0.47 | 0.02 | 0.57 | 0 | 0.05 | 0 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.44 | 0.03 | 3.03 | 0.02 | 1.14 | 0.02 | 0.53 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.15 | 0 | 0.18 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.3 | 0.02 | 3.1 | 0 | 0.69 | 0.02 | 0.47 | 0.01 | 0.64 | 0 | 0.08 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.17 | 0.03 | 2.32 | 0 | 1 | 0.02 | 0.52 | 0.02 | 0.41 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.92 | 0.03 | 2.75 | 0.01 | 0.7 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.38 | 0 | 0.11 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 16:19 | 0.03 | 3.22 | 0.04 | 2.73 | 0 | 0.69 | 0.01 | 0.64 | 0 | 0.61 | 0 | 0.17 | 0 | 0.36 | 0 | 0.02 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.92 | 0.02 | 2.61 | 0.01 | 0.65 | 0.02 | 0.47 | 0.01 | 0.63 | 0 | 0.06 | 0 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.56 | 0.04 | 3.14 | 0.02 | 1.14 | 0.02 | 0.5 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.14 | 0 | 0.2 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 3.07 | 0 | 0.67 | 0.02 | 0.47 | 0 | 0.7 | 0 | 0.09 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.26 | 0.02 | 2.34 | 0 | 1.01 | 0.02 | 0.51 | 0.02 | 0.51 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.89 | 0.03 | 2.78 | 0.01 | 0.7 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.36 | 0 | 0.15 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 16:20 | 0.04 | 3.38 | 0.04 | 2.81 | 0 | 0.75 | 0.01 | 0.61 | 0 | 0.78 | 0 | 0.14 | 0 | 0.38 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.02 | 0.03 | 2.61 | 0.02 | 0.61 | 0.02 | 0.48 | 0.02 | 0.74 | 0 | 0.06 | 0 | 0.18 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.63 | 0.03 | 3.05 | 0.02 | 1.19 | 0.01 | 0.56 | 0.01 | 0.34 | 0 | 0.14 | 0 | 0.19 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.43 | 0.02 | 3.13 | 0.01 | 0.71 | 0.02 | 0.42 | 0.01 | 0.85 | 0 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.49 | 0.02 | 2.28 | 0 | 1.01 | 0.01 | 0.58 | 0.02 | 0.59 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.2 | 0.03 | 2.77 | 0.01 | 0.68 | 0 | 0.4 | 0 | 0.42 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 16:21 | 0.06 | 3.29 | 0.04 | 2.92 | 0 | 0.74 | 0.02 | 0.72 | 0 | 0.76 | 0 | 0.19 | 0 | 0.41 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.1 | 0.02 | 2.67 | 0.01 | 0.56 | 0.01 | 0.58 | 0.01 | 0.76 | 0 | 0.07 | 0 | 0.16 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.67 | 0.04 | 3.17 | 0.02 | 1.13 | 0.02 | 0.63 | 0.01 | 0.37 | 0 | 0.14 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.61 | 0.01 | 3.25 | 0 | 0.66 | 0.02 | 0.55 | 0.01 | 0.86 | 0 | 0.11 | 0 | 0.17 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.62 | 0.03 | 2.42 | 0 | 0.96 | 0.02 | 0.68 | 0.01 | 0.64 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.22 | 0.03 | 2.79 | 0.01 | 0.64 | 0.01 | 0.45 | 0 | 0.35 | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 16:22 | 0.05 | 3.52 | 0.03 | 2.88 | 0 | 0.79 | 0.01 | 0.69 | 0 | 0.61 | 0 | 0.11 | 0 | 0.35 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.75 | 0.02 | 2.61 | 0 | 0.6 | 0.02 | 0.59 | 0 | 0.67 | 0 | 0.07 | 0 | 0.16 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.57 | 0.04 | 3.13 | 0.02 | 1.09 | 0.02 | 0.59 | 0.02 | 0.3 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.37 | 0.01 | 3.17 | 0 | 0.74 | 0.02 | 0.47 | 0 | 0.7 | 0 | 0.06 | 0 | 0.16 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2.28 | 0.03 | 2.38 | 0.01 | 0.95 | 0.02 | 0.64 | 0.01 | 0.54 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.23 | 0.03 | 2.84 | 0.01 | 0.62 | 0.01 | 0.44 | 0 | 0.34 | 0 | 0.12 | 0 | 0.17 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 16:23 | 0.04 | 3.42 | 0.04 | 2.7 | 0 | 0.91 | 0.02 | 0.67 | 0 | 0.6 | 0 | 0.06 | 0 | 0.32 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.58 | 0.03 | 2.45 | 0.02 | 0.84 | 0.02 | 0.47 | 0 | 0.45 | 0 | 0.05 | 0 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.43 | 0.06 | 2.97 | 0.03 | 1.16 | 0.03 | 0.64 | 0.03 | 0.14 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.36 | 0.02 | 2.97 | 0 | 0.9 | 0.02 | 0.44 | 0 | 0.58 | 0 | 0.03 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.88 | 0.04 | 2.27 | 0.02 | 1.11 | 0.03 | 0.57 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.82 | 0.04 | 2.63 | 0.02 | 0.79 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.39 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.15 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 16:24 | 0.04 | 3.53 | 0.03 | 2.74 | 0 | 0.77 | 0.01 | 0.64 | 0 | 0.7 | 0 | 0.12 | 0 | 0.32 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.86 | 0.02 | 2.5 | 0 | 0.65 | 0 | 0.32 | 0 | 0.5 | 0 | 0.06 | 0 | 0.17 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.28 | 0.03 | 2.95 | 0.02 | 1.27 | 0.03 | 0.5 | 0.03 | 0.27 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.38 | 0.02 | 3 | 0 | 0.74 | 0 | 0.38 | 0 | 0.67 | 0 | 0.07 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.31 | 0.03 | 2.25 | 0.02 | 1.06 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.15 | 0.03 | 2.72 | 0.01 | 0.83 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.53 | 0 | 0.11 | 0 | 0.15 | 0 | 0.01 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 16:25 | 0.03 | 3.39 | 0.03 | 2.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.64 | 0 | 0.68 | 0 | 0.13 | 0 | 0.29 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.97 | 0.02 | 2.61 | 0.01 | 0.68 | 0.02 | 0.29 | 0.01 | 0.46 | 0 | 0.08 | 0 | 0.16 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.15 | 0.05 | 2.97 | 0.03 | 1.29 | 0.03 | 0.62 | 0.03 | 0.18 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 3.09 | 0 | 0.77 | 0 | 0.4 | 0 | 0.65 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2.31 | 0.02 | 2.32 | 0.02 | 1.09 | 0.02 | 0.46 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.01 | 0.03 | 2.74 | 0.02 | 0.82 | 0.02 | 0.28 | 0.01 | 0.49 | 0 | 0.09 | 0 | 0.14 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 16:26 | 0.05 | 3.66 | 0.02 | 2.87 | 0.02 | 0.86 | 0.02 | 0.68 | 0 | 0.68 | 0 | 0.16 | 0 | 0.28 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.72 | 0.03 | 2.69 | 0.01 | 0.73 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.39 | 0 | 0.14 | 0 | 0.17 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.19 | 0.05 | 3 | 0.03 | 1.31 | 0.03 | 0.78 | 0.03 | 0.25 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.28 | 0.01 | 3.19 | 0.01 | 0.85 | 0.02 | 0.41 | 0 | 0.62 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.07 | 0.03 | 2.37 | 0.02 | 1.14 | 0.02 | 0.57 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.08 | 0.03 | 2.77 | 0.02 | 0.76 | 0.02 | 0.37 | 0.01 | 0.53 | 0 | 0.11 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 16:27 | 0.04 | 3.71 | 0.03 | 2.71 | 0.01 | 0.9 | 0.02 | 0.82 | 0 | 0.52 | 0 | 0.15 | 0 | 0.3 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.09 | 0.03 | 2.77 | 0.01 | 0.74 | 0 | 0.48 | 0.01 | 0.33 | 0 | 0.12 | 0 | 0.17 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.91 | 0.05 | 3.1 | 0.02 | 1.1 | 0.03 | 0.91 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.35 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.23 | 0.02 | 3.16 | 0 | 0.82 | 0.01 | 0.47 | 0 | 0.49 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.99 | 0.03 | 2.4 | 0.02 | 1 | 0.02 | 0.67 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.81 | 0.04 | 2.73 | 0.01 | 0.8 | 0.03 | 0.38 | 0.01 | 0.38 | 0 | 0.2 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 16:28 | 0.03 | 3.59 | 0.02 | 2.7 | 0 | 0.86 | 0.02 | 0.85 | 0 | 0.28 | 0 | 0.12 | 0 | 0.25 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 4.39 | 0.03 | 2.82 | 0.02 | 0.82 | 0.01 | 0.57 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.17 | 0.04 | 3.37 | 0.03 | 0.98 | 0.03 | 0.97 | 0.03 | 0.1 | 0.01 | 0.37 | 0 | 0.17 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.56 | 0.01 | 3.12 | 0 | 0.78 | 0.01 | 0.46 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.05 | 0.04 | 2.56 | 0.02 | 0.96 | 0.03 | 0.64 | 0.03 | 0.08 | 0 | 0.17 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.58 | 0.03 | 2.95 | 0.01 | 0.88 | 0.02 | 0.24 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.22 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 16:29 | 0.03 | 2.98 | 0.03 | 2.84 | 0 | 0.62 | 0.01 | 0.89 | 0 | 0.13 | 0 | 0.22 | 0 | 0.17 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.89 | 0.03 | 2.89 | 0.02 | 0.84 | 0.02 | 0.52 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.16 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.67 | 0.04 | 3.37 | 0.03 | 1.11 | 0.03 | 0.65 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.28 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.7 | 0 | 3.2 | 0.01 | 0.72 | 0.02 | 0.6 | 0 | 0.11 | 0 | 0.21 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.9 | 0.03 | 2.75 | 0.02 | 1.08 | 0.03 | 0.45 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.15 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.4 | 0.03 | 2.96 | 0.01 | 0.76 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.23 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 16:30 | 0.03 | 3.57 | 0.03 | 2.83 | 0 | 0.56 | 0.02 | 0.91 | 0 | 0.33 | 0 | 0.16 | 0 | 0.27 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 4.29 | 0.03 | 2.93 | 0.02 | 1 | 0.02 | 0.66 | 0 | 0.21 | 0 | 0.25 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.77 | 0.04 | 3.65 | 0.03 | 0.95 | 0.04 | 1.01 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.55 | 0 | 0.25 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0.81 | 0 | 3.24 | 0 | 0.74 | 0.02 | 0.67 | 0 | 0.21 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 1.54 | 0.03 | 2.77 | 0.03 | 1.01 | 0.03 | 0.57 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.3 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 1.26 | 0.03 | 3.13 | 0.02 | 0.74 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.27 | 0 | 0.38 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 16:31 | 0.03 | 4.29 | 0.03 | 3.04 | 0.01 | 0.49 | 0.02 | 0.5 | 0 | 0.45 | 0 | 0.25 | 0 | 0.27 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.22 | 0.03 | 3.11 | 0.01 | 0.71 | 0.02 | 0.55 | 0.01 | 0.3 | 0 | 0.24 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.98 | 0.04 | 3.53 | 0.02 | 0.97 | 0.04 | 0.8 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.44 | 0 | 0.19 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.85 | 0 | 3.4 | 0 | 0.65 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.36 | 0 | 0.18 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.41 | 0.03 | 2.81 | 0.02 | 0.87 | 0.03 | 0.34 | 0.01 | 0.29 | 0 | 0.29 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0.03 | 3.3 | 0.01 | 0.58 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.38 | 0 | 0.23 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 16:32 | 0.04 | 5.28 | 0.04 | 2.95 | 0.03 | 0.8 | 0.04 | 0.49 | 0.01 | 0.61 | 0.02 | 0.33 | 0 | 0.23 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 3.63 | 0.03 | 3.14 | 0.02 | 0.75 | 0.03 | 0.64 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.4 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.04 | 0.04 | 3.69 | 0.03 | 0.83 | 0.04 | 1.12 | 0.02 | 0.25 | 0.01 | 0.49 | 0 | 0.26 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 1.01 | 0.03 | 3.43 | 0.02 | 0.87 | 0.04 | 0.19 | 0.02 | 0.52 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.67 | 0.03 | 2.75 | 0.03 | 0.82 | 0.04 | 0.42 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.34 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.61 | 0.04 | 3.32 | 0.02 | 0.6 | 0.03 | 0.56 | 0.01 | 0.45 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 16:33 | 0.03 | 5.29 | 0.02 | 3 | 0.01 | 0.84 | 0.03 | 0.52 | 0 | 0.58 | 0 | 0.43 | 0 | 0.19 | 0 | 0.18 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 2.75 | 0.03 | 2.96 | 0.01 | 0.63 | 0.03 | 0.71 | 0.02 | 0.47 | 0 | 0.34 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.84 | 0.05 | 3.51 | 0.03 | 0.93 | 0.05 | 0.85 | 0.03 | 0.32 | 0.02 | 0.45 | 0 | 0.21 | 0 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 1.49 | 0.01 | 3.34 | 0 | 0.85 | 0.03 | 0.33 | 0 | 0.53 | 0 | 0.28 | 0 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.32 | 0.03 | 2.63 | 0.02 | 0.75 | 0.04 | 0.3 | 0.02 | 0.38 | 0 | 0.35 | 0 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2.78 | 0.02 | 3.28 | 0.01 | 0.62 | 0.03 | 0.53 | 0.02 | 0.45 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 16:34 | 0.04 | 5.49 | 0.02 | 3.01 | 0 | 0.69 | 0.02 | 0.57 | 0 | 0.44 | 0 | 0.45 | 0 | 0.16 | 0 | 0.18 | 0 | 0.02 | 0 | 0.1 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.04 | 0.03 | 3.04 | 0 | 0.63 | 0.03 | 0.87 | 0.02 | 0.41 | 0 | 0.34 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.2 | 0.04 | 3.52 | 0.02 | 0.81 | 0.04 | 0.95 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.42 | 0 | 0.23 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.43 | 0.01 | 3.41 | 0 | 0.77 | 0.02 | 0.34 | 0 | 0.4 | 0 | 0.32 | 0 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.21 | 0.04 | 2.55 | 0.02 | 0.61 | 0.04 | 0.42 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.36 | 0 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2.63 | 0.02 | 3.33 | 0.01 | 0.6 | 0.03 | 0.61 | 0.01 | 0.31 | 0 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 16:35 | 0.04 | 5.19 | 0.02 | 3.02 | 0.01 | 0.73 | 0.03 | 0.36 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.21 | 0 | 0.2 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.82 | 0.03 | 3.02 | 0 | 0.49 | 0.03 | 0.73 | 0.02 | 0.44 | 0 | 0.3 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.17 | 0.03 | 3.3 | 0.02 | 1.05 | 0.03 | 0.57 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.18 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.41 | 0 | 3.42 | 0 | 0.71 | 0.02 | 0.37 | 0 | 0.43 | 0 | 0.24 | 0 | 0.13 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.62 | 0.03 | 2.48 | 0.01 | 0.73 | 0.03 | 0.3 | 0.02 | 0.45 | 0 | 0.33 | 0 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.02 | 0.02 | 3.2 | 0 | 0.53 | 0.03 | 0.42 | 0.01 | 0.46 | 0 | 0.2 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 16:36 | 0.04 | 5.47 | 0.03 | 2.95 | 0.02 | 0.77 | 0.03 | 0.59 | 0 | 0.53 | 0 | 0.37 | 0 | 0.18 | 0 | 0.16 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 3.29 | 0.03 | 3.09 | 0.02 | 0.49 | 0.03 | 0.65 | 0.02 | 0.42 | 0 | 0.37 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.93 | 0.05 | 3.38 | 0.03 | 1.04 | 0.04 | 0.75 | 0.03 | 0.4 | 0.01 | 0.41 | 0 | 0.23 | 0 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.29 | 0 | 3.45 | 0 | 0.73 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.43 | 0 | 0.28 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.75 | 0.04 | 2.5 | 0.02 | 0.76 | 0.04 | 0.3 | 0.02 | 0.42 | 0 | 0.34 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.01 | 0.03 | 3.15 | 0.01 | 0.56 | 0.03 | 0.5 | 0.01 | 0.48 | 0 | 0.17 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 16:37 | 0.03 | 5.41 | 0.03 | 3 | 0 | 0.66 | 0.02 | 0.46 | 0 | 0.89 | 0 | 0.3 | 0 | 0.16 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.17 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 3.24 | 0.03 | 3.23 | 0.01 | 0.56 | 0.03 | 0.81 | 0.01 | 0.62 | 0 | 0.38 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.31 | 0.05 | 3.72 | 0.03 | 0.85 | 0.03 | 0.92 | 0.02 | 0.37 | 0.01 | 0.63 | 0 | 0.27 | 0 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.28 | 0.02 | 3.54 | 0 | 0.7 | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.81 | 0 | 0.21 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 1.24 | 0.03 | 2.75 | 0.02 | 0.67 | 0.04 | 0.33 | 0.02 | 0.5 | 0 | 0.43 | 0 | 0.17 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 2.5 | 0.03 | 3.34 | 0.02 | 0.52 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0.26 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 16:38 | 0.04 | 4.75 | 0.04 | 3 | 0 | 0.64 | 0.01 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0.26 | 0 | 0.22 | 0 | 0.15 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 2.83 | 0.03 | 3.09 | 0.02 | 0.6 | 0.02 | 0.65 | 0.02 | 0.4 | 0 | 0.32 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.92 | 0.04 | 3.47 | 0.02 | 0.99 | 0.03 | 0.61 | 0.02 | 0.41 | 0 | 0.48 | 0 | 0.2 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.17 | 0 | 3.42 | 0 | 0.72 | 0.02 | 0.33 | 0 | 0.56 | 0 | 0.18 | 0 | 0.14 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.17 | 0.03 | 2.65 | 0.02 | 0.8 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.4 | 0 | 0.37 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.3 | 0.04 | 3.26 | 0.01 | 0.49 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.56 | 0 | 0.21 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 16:39 | 0.05 | 4.88 | 0.04 | 2.97 | 0 | 0.68 | 0 | 0.23 | 0 | 0.69 | 0 | 0.27 | 0 | 0.3 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 2.96 | 0.02 | 3.09 | 0 | 0.54 | 0.02 | 0.51 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.74 | 0.05 | 3.37 | 0.02 | 1.08 | 0.03 | 0.59 | 0.03 | 0.45 | 0.02 | 0.44 | 0 | 0.19 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.2 | 0.02 | 3.39 | 0 | 0.71 | 0 | 0.26 | 0 | 0.49 | 0 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 1.31 | 0.03 | 2.6 | 0.01 | 0.85 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.33 | 0 | 0.31 | 0 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.49 | 0.04 | 3.23 | 0.01 | 0.46 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.6 | 0 | 0.25 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 16:40 | 0.05 | 4.29 | 0.04 | 3.04 | 0 | 0.39 | 0 | 0.57 | 0 | 0.66 | 0 | 0.15 | 0 | 0.26 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.15 | 0.02 | 3.15 | 0.01 | 0.56 | 0.01 | 0.33 | 0 | 0.32 | 0 | 0.29 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.81 | 0.05 | 3.33 | 0.02 | 1.07 | 0.03 | 0.47 | 0.03 | 0.43 | 0.01 | 0.39 | 0 | 0.14 | 0 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.7 | 0.02 | 3.47 | 0 | 0.54 | 0 | 0.25 | 0 | 0.55 | 0 | 0.24 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.37 | 0.02 | 2.72 | 0 | 0.91 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.23 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.06 | 0.04 | 3.15 | 0 | 0.48 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.57 | 0 | 0.21 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 16:41 | 0.03 | 4.68 | 0.03 | 3.13 | 0 | 0.35 | 0 | 0.81 | 0 | 0.75 | 0 | 0.21 | 0 | 0.19 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.14 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 3.81 | 0.03 | 3.27 | 0.01 | 0.53 | 0 | 0.56 | 0.02 | 0.47 | 0 | 0.34 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.34 | 0.04 | 3.57 | 0.02 | 0.89 | 0.03 | 0.72 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.6 | 0 | 0.17 | 0 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.56 | 0.02 | 3.62 | 0 | 0.49 | 0 | 0.3 | 0 | 0.68 | 0 | 0.28 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.02 | 2.72 | 0.01 | 0.76 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.38 | 0 | 0.35 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.05 | 0.03 | 3.31 | 0.01 | 0.44 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.52 | 0 | 0.31 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 16:42 | 0.04 | 3.37 | 0.03 | 3.11 | 0.01 | 0.17 | 0 | 1.11 | 0 | 0.46 | 0 | 0.36 | 0 | 0.19 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.8 | 0.03 | 2.99 | 0.01 | 0.83 | 0.01 | 0.26 | 0.01 | 0.37 | 0 | 0.22 | 0 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.78 | 0.04 | 3.44 | 0.03 | 0.95 | 0.03 | 0.65 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.43 | 0 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.54 | 0.02 | 3.42 | 0 | 0.5 | 0 | 0.67 | 0 | 0.46 | 0 | 0.32 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.28 | 0.03 | 2.82 | 0.01 | 0.99 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.25 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.12 | 0.03 | 3.09 | 0.01 | 0.53 | 0.02 | 0.48 | 0.01 | 0.34 | 0 | 0.42 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 16:43 | 0.04 | 3.45 | 0.04 | 3.16 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 1.16 | 0 | 0.39 | 0 | 0.33 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.88 | 0.03 | 2.88 | 0.01 | 0.73 | 0.02 | 0.44 | 0.02 | 0.23 | 0.01 | 0.21 | 0 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.07 | 0.05 | 3.5 | 0.02 | 0.9 | 0.04 | 0.5 | 0.03 | 0.34 | 0.02 | 0.57 | 0 | 0.23 | 0 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.36 | 0.02 | 3.4 | 0.01 | 0.42 | 0.02 | 0.65 | 0 | 0.33 | 0.01 | 0.29 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.12 | 0.03 | 2.78 | 0.01 | 0.84 | 0.03 | 0.28 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.96 | 0.04 | 3.16 | 0.02 | 0.56 | 0.03 | 0.47 | 0.01 | 0.38 | 0 | 0.47 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 16:44 | 0.06 | 3 | 0.04 | 3 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 1.32 | 0 | 0.25 | 0.01 | 0.38 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 4.48 | 0.03 | 2.78 | 0.01 | 0.85 | 0.02 | 0.64 | 0.02 | 0.34 | 0 | 0.23 | 0 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.94 | 0.04 | 3.6 | 0.03 | 0.91 | 0.03 | 0.57 | 0.03 | 0.33 | 0.02 | 0.48 | 0 | 0.22 | 0 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0.99 | 0.02 | 3.29 | 0.01 | 0.48 | 0.02 | 0.88 | 0.01 | 0.29 | 0 | 0.33 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.58 | 0.04 | 2.8 | 0.02 | 0.92 | 0.03 | 0.42 | 0.02 | 0.33 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.77 | 0.05 | 3.01 | 0.02 | 0.66 | 0.02 | 0.53 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.46 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 16:45 | 0.05 | 2.5 | 0.04 | 2.86 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 1.35 | 0 | 0.24 | 0 | 0.34 | 0 | 0.2 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.67 | 0.02 | 2.68 | 0.02 | 0.87 | 0 | 0.81 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.41 | 0.04 | 3.66 | 0.03 | 0.79 | 0.03 | 0.49 | 0.03 | 0.27 | 0.03 | 0.47 | 0 | 0.16 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.43 | 0.02 | 3.16 | 0.01 | 0.51 | 0.02 | 1.05 | 0.01 | 0.28 | 0 | 0.2 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.12 | 0.03 | 2.84 | 0 | 0.91 | 0.02 | 0.57 | 0.03 | 0.33 | 0.01 | 0.28 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.74 | 0.04 | 2.92 | 0.02 | 0.63 | 0.02 | 0.55 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.46 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 16:46 | 0.05 | 3.33 | 0.05 | 2.95 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 1.09 | 0 | 0.48 | 0.01 | 0.25 | 0 | 0.21 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 4.09 | 0.03 | 2.83 | 0.02 | 0.7 | 0.01 | 0.66 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 1.04 | 0.04 | 3.67 | 0.03 | 0.69 | 0.03 | 0.55 | 0.03 | 0.24 | 0.02 | 0.52 | 0 | 0.16 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 1.19 | 0.03 | 3.27 | 0.01 | 0.49 | 0.02 | 0.82 | 0.01 | 0.44 | 0 | 0.21 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.96 | 0.03 | 2.86 | 0.01 | 0.78 | 0.02 | 0.5 | 0.02 | 0.28 | 0.01 | 0.32 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.52 | 0.05 | 3.06 | 0.02 | 0.47 | 0.02 | 0.36 | 0.01 | 0.33 | 0.02 | 0.38 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 16:47 | 0.04 | 3.63 | 0.04 | 2.99 | 0.01 | 0.4 | 0 | 0.92 | 0 | 0.77 | 0 | 0.17 | 0 | 0.23 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 3.89 | 0.04 | 2.99 | 0.02 | 0.74 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.33 | 0 | 0.31 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.69 | 0.05 | 3.69 | 0.04 | 0.81 | 0.04 | 0.42 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.57 | 0 | 0.25 | 0 | 0.09 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.66 | 0.03 | 3.34 | 0.01 | 0.62 | 0.01 | 0.59 | 0.01 | 0.61 | 0 | 0.25 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.9 | 0.04 | 2.92 | 0.02 | 0.86 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.35 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.78 | 0.04 | 3.21 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.38 | 0 | 0.61 | 0.01 | 0.38 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 16:48 | 0.03 | 2.6 | 0.05 | 2.98 | 0.02 | 0.39 | 0.01 | 1.13 | 0 | 0.58 | 0 | 0.19 | 0 | 0.2 | 0 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 4.61 | 0.02 | 3 | 0 | 0.83 | 0 | 0.54 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.19 | 0 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.19 | 0.04 | 3.73 | 0.02 | 0.81 | 0.04 | 0.47 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.51 | 0 | 0.31 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.32 | 0.03 | 3.34 | 0 | 0.58 | 0.01 | 0.85 | 0 | 0.44 | 0 | 0.17 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 2.05 | 0.03 | 2.92 | 0 | 0.9 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.35 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.87 | 0.04 | 3.22 | 0.01 | 0.57 | 0.02 | 0.46 | 0 | 0.4 | 0 | 0.37 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 16:49 | 0.05 | 2.89 | 0.05 | 3.02 | 0.02 | 0.44 | 0.02 | 1.18 | 0 | 0.71 | 0 | 0.24 | 0 | 0.17 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.3 | 0.02 | 3.42 | 0.02 | 0.73 | 0.02 | 0.44 | 0.01 | 0.51 | 0 | 0.3 | 0 | 0.21 | 0 | 0.06 | 0 | 0.16 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.47 | 0.04 | 3.87 | 0.02 | 0.72 | 0.03 | 0.35 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.61 | 0 | 0.31 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.04 | 0.02 | 3.58 | 0.02 | 0.45 | 0.02 | 0.68 | 0 | 0.68 | 0 | 0.3 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.8 | 0.03 | 3.22 | 0.02 | 0.78 | 0.03 | 0.29 | 0.01 | 0.39 | 0 | 0.44 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.94 | 0.04 | 3.28 | 0.01 | 0.6 | 0.02 | 0.52 | 0 | 0.38 | 0.01 | 0.34 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 16:50 | 0.05 | 3.74 | 0.07 | 3.28 | 0.03 | 0.68 | 0.02 | 0.85 | 0 | 0.84 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0.23 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 4.08 | 0.05 | 3.28 | 0.02 | 0.72 | 0.02 | 0.53 | 0.02 | 0.42 | 0.01 | 0.39 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 1.16 | 0.05 | 3.84 | 0.04 | 0.91 | 0.04 | 0.36 | 0.04 | 0.34 | 0.02 | 0.61 | 0 | 0.31 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.46 | 0.03 | 3.68 | 0.02 | 0.77 | 0.01 | 0.43 | 0.01 | 0.73 | 0.01 | 0.35 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.82 | 0.05 | 3 | 0.03 | 0.89 | 0.03 | 0.35 | 0.03 | 0.24 | 0.01 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.63 | 0.05 | 3.48 | 0.02 | 0.51 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.65 | 0.01 | 0.33 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 16:51 | 0.05 | 3.84 | 0.06 | 3.14 | 0.02 | 0.99 | 0.02 | 0.51 | 0 | 0.91 | 0 | 0.28 | 0 | 0.25 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 4.42 | 0.03 | 2.97 | 0.01 | 0.77 | 0.01 | 0.38 | 0.01 | 0.52 | 0 | 0.25 | 0 | 0.21 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.9 | 0.04 | 3.6 | 0.02 | 1.04 | 0.03 | 0.37 | 0.03 | 0.28 | 0.02 | 0.58 | 0 | 0.29 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.44 | 0.03 | 3.48 | 0.01 | 0.93 | 0.01 | 0.3 | 0 | 0.83 | 0 | 0.27 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 2.23 | 0.03 | 2.68 | 0.02 | 0.99 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.42 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.92 | 0.05 | 3.25 | 0.02 | 0.75 | 0.02 | 0.36 | 0.01 | 0.61 | 0 | 0.29 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 16:52 | 0.05 | 3.34 | 0.04 | 3.11 | 0.02 | 0.48 | 0.02 | 0.82 | 0 | 0.73 | 0 | 0.39 | 0 | 0.18 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.15 | 0.02 | 2.92 | 0 | 0.64 | 0 | 0.42 | 0 | 0.47 | 0 | 0.24 | 0 | 0.18 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.31 | 0.03 | 3.63 | 0.02 | 1.05 | 0.03 | 0.18 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.24 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.55 | 0 | 3.4 | 0.01 | 0.53 | 0 | 0.33 | 0 | 0.69 | 0 | 0.35 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0.03 | 2.8 | 0 | 0.91 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.29 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.3 | 0.04 | 3.24 | 0.01 | 0.73 | 0.02 | 0.48 | 0.01 | 0.49 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 16:53 | 0.05 | 3.4 | 0.04 | 3.14 | 0.02 | 0.54 | 0 | 0.81 | 0 | 0.48 | 0 | 0.52 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.75 | 0.04 | 2.63 | 0.02 | 0.77 | 0.02 | 0.55 | 0.02 | 0.31 | 0.01 | 0.29 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.64 | 0.05 | 3.62 | 0.03 | 1.07 | 0.04 | 0.37 | 0.03 | 0.49 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.22 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.42 | 0.02 | 3.22 | 0.02 | 0.66 | 0.01 | 0.19 | 0.01 | 0.46 | 0 | 0.46 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.45 | 0.04 | 2.72 | 0.02 | 0.94 | 0.03 | 0.5 | 0.03 | 0.32 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.2 | 0.03 | 3.31 | 0.02 | 0.77 | 0.02 | 0.65 | 0.02 | 0.41 | 0.01 | 0.26 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 16:54 | 0.03 | 4.12 | 0.04 | 3.3 | 0.02 | 0.58 | 0.01 | 0.64 | 0 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 3.44 | 0.02 | 2.5 | 0 | 0.68 | 0.01 | 0.44 | 0 | 0.22 | 0 | 0.31 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.27 | 0.04 | 3.56 | 0.02 | 1.1 | 0.03 | 0.34 | 0.02 | 0.56 | 0.01 | 0.31 | 0 | 0.24 | 0 | 0.06 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.45 | 0.01 | 3.25 | 0 | 0.73 | 0 | 0.16 | 0 | 0.28 | 0 | 0.37 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0.03 | 2.55 | 0.01 | 0.98 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.17 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.73 | 0.04 | 3.41 | 0.01 | 0.38 | 0.02 | 0.43 | 0 | 0.5 | 0 | 0.29 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 16:55 | 0.03 | 3.98 | 0.04 | 3.16 | 0.01 | 0.81 | 0 | 0.62 | 0 | 0.44 | 0 | 0.32 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.65 | 0.02 | 2.68 | 0 | 1.1 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.31 | 0 | 0.2 | 0 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.97 | 0.04 | 3.47 | 0.03 | 1.08 | 0.03 | 0.59 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.36 | 0 | 0.21 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.44 | 0.02 | 3.33 | 0 | 1.1 | 0 | 0.42 | 0 | 0.43 | 0 | 0.29 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.03 | 2.61 | 0.02 | 1.24 | 0.02 | 0.38 | 0 | 0.09 | 0 | 0.18 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.81 | 0.03 | 3.11 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.37 | 0 | 0.27 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 16:56 | 0.05 | 3.62 | 0.04 | 3.2 | 0.02 | 0.83 | 0.02 | 0.79 | 0 | 0.22 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.66 | 0.04 | 2.73 | 0.03 | 1.13 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.23 | 0 | 0.19 | 0 | 0.17 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.12 | 0.05 | 3.55 | 0.03 | 1.07 | 0.03 | 0.54 | 0.02 | 0.25 | 0.01 | 0.37 | 0 | 0.22 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.41 | 0.03 | 3.37 | 0.02 | 1.13 | 0.02 | 0.57 | 0 | 0.25 | 0.01 | 0.27 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.53 | 0.05 | 2.69 | 0.03 | 1.25 | 0.03 | 0.35 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.18 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.58 | 0.04 | 3.18 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.33 | 0 | 0.25 | 0.01 | 0.3 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 16:57 | 0.04 | 3.39 | 0.04 | 3.19 | 0.02 | 0.65 | 0 | 0.94 | 0 | 0.29 | 0 | 0.4 | 0 | 0.21 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.52 | 0.03 | 2.83 | 0 | 1.22 | 0 | 0.17 | 0 | 0.37 | 0 | 0.25 | 0 | 0.19 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.5 | 0.04 | 3.65 | 0.02 | 1.11 | 0.03 | 0.43 | 0.03 | 0.2 | 0.01 | 0.47 | 0 | 0.25 | 0 | 0.04 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.53 | 0.02 | 3.35 | 0.01 | 1.07 | 0 | 0.57 | 0 | 0.36 | 0 | 0.37 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.23 | 0.03 | 2.95 | 0.02 | 1.3 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.26 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.21 | 0.03 | 3.22 | 0.02 | 0.46 | 0.01 | 0.44 | 0 | 0.27 | 0.01 | 0.41 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 16:58 | 0.05 | 4.29 | 0.03 | 3.28 | 0.01 | 1.14 | 0 | 0.4 | 0 | 0.76 | 0 | 0.27 | 0 | 0.38 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.01 | 0 | 0.07 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 3.52 | 0.02 | 2.96 | 0 | 1.31 | 0 | 0.06 | 0 | 0.56 | 0 | 0.37 | 0 | 0.26 | 0 | 0.03 | 0 | 0.16 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.64 | 0.04 | 3.59 | 0.02 | 1.22 | 0.02 | 0.6 | 0.02 | 0.43 | 0.01 | 0.67 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.59 | 0.01 | 3.47 | 0 | 1.41 | 0 | 0.25 | 0 | 0.75 | 0 | 0.36 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 1.73 | 0.02 | 2.86 | 0 | 1.44 | 0 | 0.36 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.41 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.22 | 0.03 | 3.34 | 0.02 | 0.33 | 0.01 | 0.32 | 0 | 0.67 | 0 | 0.46 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 16:59 | 0.04 | 4.28 | 0.04 | 3.28 | 0.02 | 0.99 | 0.02 | 0.43 | 0.02 | 0.76 | 0 | 0.21 | 0 | 0.37 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 3.23 | 0.03 | 3.01 | 0 | 1.17 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.54 | 0 | 0.42 | 0 | 0.22 | 0 | 0.04 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.85 | 0.04 | 3.69 | 0.03 | 1.13 | 0.03 | 0.67 | 0.02 | 0.45 | 0.01 | 0.74 | 0 | 0.32 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.69 | 0.03 | 3.49 | 0.02 | 1.23 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.76 | 0 | 0.36 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.46 | 0.03 | 2.96 | 0.01 | 1.3 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.43 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.09 | 0.03 | 3.37 | 0.03 | 0.42 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.66 | 0 | 0.49 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 17:00 | 0.04 | 4.34 | 0.03 | 3.27 | 0.01 | 0.93 | 0.02 | 0.5 | 0.01 | 0.51 | 0 | 0.36 | 0 | 0.32 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 3.24 | 0.03 | 2.86 | 0.01 | 1.14 | 0.02 | 0.22 | 0.01 | 0.5 | 0 | 0.34 | 0 | 0.24 | 0 | 0.07 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.98 | 0.04 | 3.66 | 0.03 | 1.05 | 0.03 | 0.68 | 0.02 | 0.35 | 0.01 | 0.65 | 0 | 0.28 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.73 | 0 | 3.37 | 0 | 1.2 | 0.02 | 0.33 | 0 | 0.58 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 1.37 | 0.03 | 2.91 | 0.01 | 1.25 | 0.02 | 0.47 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.34 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.06 | 0.03 | 3.39 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.49 | 0 | 0.54 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 17:01 | 0.05 | 4.43 | 0.05 | 3.23 | 0.01 | 0.78 | 0.02 | 0.44 | 0 | 0.52 | 0 | 0.18 | 0 | 0.39 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.15 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 3.37 | 0.02 | 3.19 | 0.01 | 0.85 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.32 | 0 | 0.27 | 0 | 0.2 | 0 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.45 | 0.04 | 3.5 | 0.03 | 1.06 | 0.04 | 0.57 | 0.03 | 0.44 | 0.01 | 0.63 | 0 | 0.24 | 0 | 0.15 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.67 | 0.03 | 3.6 | 0.01 | 0.93 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0.48 | 0 | 0.21 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.77 | 0.03 | 2.89 | 0.01 | 1.08 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.39 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.39 | 0.04 | 3.25 | 0.02 | 0.32 | 0.03 | 0.18 | 0.01 | 0.53 | 0 | 0.45 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 17:02 | 0.04 | 4.26 | 0.04 | 3.37 | 0 | 0.3 | 0.02 | 0.7 | 0 | 0.53 | 0 | 0.22 | 0 | 0.43 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.16 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 3.5 | 0.02 | 3.39 | 0.02 | 0.56 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.36 | 0 | 0.23 | 0 | 0.18 | 0 | 0.08 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.28 | 0.04 | 3.64 | 0.03 | 1.04 | 0.03 | 0.54 | 0.03 | 0.29 | 0 | 0.48 | 0 | 0.25 | 0 | 0.11 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.5 | 0.02 | 3.78 | 0.01 | 0.46 | 0.02 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.25 | 0 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 1.91 | 0.02 | 3.11 | 0 | 0.91 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.3 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.34 | 0.03 | 3.33 | 0.02 | 0.49 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.46 | 0 | 0.35 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 17:03 | 0.04 | 4.36 | 0.03 | 3.39 | 0.01 | 0.32 | 0.02 | 0.92 | 0 | 0.37 | 0 | 0.43 | 0 | 0.3 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.17 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 3.76 | 0.02 | 3.39 | 0 | 0.65 | 0 | 0.12 | 0 | 0.32 | 0 | 0.22 | 0 | 0.16 | 0 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.31 | 0.04 | 3.74 | 0.03 | 0.93 | 0.03 | 0.64 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.44 | 0 | 0.22 | 0 | 0.07 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.41 | 0.02 | 3.83 | 0 | 0.48 | 0.01 | 0.55 | 0 | 0.39 | 0 | 0.37 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 0.02 | 3.17 | 0.01 | 0.89 | 0.02 | 0.36 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.25 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.39 | 0.03 | 3.31 | 0.02 | 0.47 | 0.03 | 0.22 | 0 | 0.35 | 0 | 0.43 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 17:04 | 0.03 | 3.99 | 0.03 | 3.48 | 0.01 | 0.23 | 0.02 | 1.13 | 0 | 0.41 | 0 | 0.59 | 0 | 0.31 | 0 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.17 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 4.16 | 0.02 | 3.53 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0.44 | 0 | 0.24 | 0 | 0.18 | 0 | 0.07 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.43 | 0.04 | 3.79 | 0.03 | 1 | 0.03 | 0.56 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.44 | 0 | 0.2 | 0 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.21 | 0 | 3.97 | 0 | 0.4 | 0.02 | 0.72 | 0 | 0.49 | 0 | 0.47 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.44 | 0.03 | 3.28 | 0.02 | 0.95 | 0.02 | 0.38 | 0 | 0.27 | 0 | 0.24 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.31 | 0.03 | 3.32 | 0.02 | 0.59 | 0.03 | 0.37 | 0 | 0.36 | 0 | 0.52 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 17:05 | 0.03 | 3.59 | 0.03 | 3.43 | 0 | 0.43 | 0.02 | 1.23 | 0 | 0.32 | 0 | 0.45 | 0 | 0.34 | 0 | 0.07 | 0 | 0.13 | 0 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.96 | 0.02 | 3.39 | 0 | 0.91 | 0 | 0.44 | 0 | 0.51 | 0 | 0.12 | 0 | 0.19 | 0 | 0.05 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.37 | 0.04 | 3.69 | 0.03 | 1.06 | 0.03 | 0.58 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.36 | 0 | 0.22 | 0 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.35 | 0.01 | 3.83 | 0 | 0.65 | 0.01 | 0.89 | 0 | 0.48 | 0 | 0.32 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2.19 | 0.03 | 3.17 | 0.02 | 1.13 | 0.02 | 0.53 | 0.01 | 0.32 | 0 | 0.23 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.95 | 0.03 | 3.31 | 0.02 | 0.58 | 0.02 | 0.4 | 0 | 0.24 | 0 | 0.38 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 17:06 | 0.04 | 3.25 | 0.05 | 3.52 | 0.02 | 0.53 | 0.02 | 1.2 | 0 | 0.32 | 0 | 0.45 | 0 | 0.33 | 0 | 0.07 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.87 | 0.03 | 3.19 | 0.03 | 1.2 | 0.02 | 0.23 | 0.01 | 0.65 | 0 | 0.12 | 0 | 0.23 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.33 | 0.04 | 3.75 | 0.03 | 0.98 | 0.03 | 0.33 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.24 | 0 | 0.25 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0.49 | 0.03 | 3.69 | 0.03 | 0.86 | 0.02 | 0.76 | 0.01 | 0.56 | 0 | 0.32 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.69 | 0.03 | 3.23 | 0.03 | 1.24 | 0.02 | 0.24 | 0.01 | 0.48 | 0 | 0.16 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.27 | 0.04 | 3.41 | 0.02 | 0.63 | 0.02 | 0.59 | 0 | 0.23 | 0 | 0.32 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 17:07 | 0.04 | 3.65 | 0.05 | 3.5 | 0.02 | 0.45 | 0.03 | 1.06 | 0 | 0.42 | 0 | 0.4 | 0 | 0.37 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.85 | 0.03 | 3.04 | 0.01 | 1.11 | 0.01 | 0.33 | 0 | 0.59 | 0 | 0.15 | 0 | 0.23 | 0 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.16 | 0.06 | 3.93 | 0.03 | 1.05 | 0.03 | 0.7 | 0.02 | 0.26 | 0.01 | 0.32 | 0 | 0.29 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.35 | 0.02 | 3.66 | 0.02 | 0.81 | 0.02 | 0.78 | 0 | 0.58 | 0 | 0.3 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.64 | 0.04 | 3.15 | 0.02 | 1.23 | 0.01 | 0.48 | 0.01 | 0.3 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.49 | 0.04 | 3.45 | 0.03 | 0.58 | 0.03 | 0.46 | 0 | 0.37 | 0 | 0.37 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 17:08 | 0.04 | 3.74 | 0.04 | 3.55 | 0.02 | 0.25 | 0.03 | 1.2 | 0 | 0.36 | 0 | 0.41 | 0 | 0.31 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.17 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.81 | 0.03 | 3.45 | 0 | 0.84 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.48 | 0 | 0.16 | 0 | 0.2 | 0 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.84 | 0.05 | 3.82 | 0.03 | 0.97 | 0.03 | 0.47 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.34 | 0 | 0.19 | 0 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 3.91 | 0.02 | 0.55 | 0.03 | 0.8 | 0 | 0.48 | 0 | 0.32 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.93 | 0.04 | 3.26 | 0.01 | 1.04 | 0.01 | 0.34 | 0.01 | 0.31 | 0 | 0.17 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.88 | 0.04 | 3.48 | 0.02 | 0.52 | 0.03 | 0.51 | 0 | 0.3 | 0 | 0.37 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 17:09 | 0.04 | 3.39 | 0.04 | 3.61 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 1.36 | 0 | 0.43 | 0 | 0.49 | 0 | 0.29 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 3.9 | 0.02 | 3.67 | 0.02 | 0.88 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.5 | 0 | 0.21 | 0 | 0.2 | 0 | 0.04 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.6 | 0.04 | 3.96 | 0.03 | 1.02 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.41 | 0 | 0.19 | 0 | 0.11 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 4.08 | 0.01 | 0.59 | 0.02 | 0.88 | 0 | 0.53 | 0 | 0.4 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 2.12 | 0.03 | 3.42 | 0.01 | 1.09 | 0 | 0.24 | 0.01 | 0.32 | 0.01 | 0.26 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.84 | 0.04 | 3.53 | 0.02 | 0.53 | 0.02 | 0.67 | 0 | 0.29 | 0 | 0.39 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 17:10 | 0.05 | 3.87 | 0.04 | 3.41 | 0.02 | 0.57 | 0.03 | 0.9 | 0 | 0.67 | 0 | 0.32 | 0 | 0.39 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 4.06 | 0.03 | 3.43 | 0.01 | 0.88 | 0.03 | 0.3 | 0 | 0.59 | 0 | 0.19 | 0 | 0.24 | 0 | 0.03 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.66 | 0.06 | 3.86 | 0.03 | 1.29 | 0.03 | 0.63 | 0.03 | 0.19 | 0.02 | 0.54 | 0 | 0.21 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.28 | 0.02 | 3.86 | 0.02 | 0.79 | 0.03 | 0.66 | 0 | 0.71 | 0 | 0.29 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 2.67 | 0.04 | 3.19 | 0.02 | 1.24 | 0.01 | 0.5 | 0.02 | 0.29 | 0.01 | 0.29 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.53 | 0.04 | 3.41 | 0.02 | 0.51 | 0.03 | 0.23 | 0.01 | 0.48 | 0 | 0.38 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 17:11 | 0.04 | 4.05 | 0.04 | 3.46 | 0.02 | 0.44 | 0.03 | 0.97 | 0.01 | 0.58 | 0 | 0.45 | 0 | 0.39 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 3.91 | 0.03 | 3.48 | 0.02 | 0.77 | 0.03 | 0.16 | 0.01 | 0.42 | 0.01 | 0.33 | 0 | 0.22 | 0 | 0.09 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.65 | 0.05 | 3.73 | 0.03 | 1.28 | 0.03 | 0.52 | 0.02 | 0.44 | 0.02 | 0.44 | 0 | 0.24 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.34 | 0.03 | 3.78 | 0.02 | 0.67 | 0.04 | 0.51 | 0.01 | 0.56 | 0 | 0.44 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 2.38 | 0.04 | 3.26 | 0.01 | 1.18 | 0.01 | 0.32 | 0.02 | 0.31 | 0.01 | 0.3 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.43 | 0.04 | 3.52 | 0.02 | 0.57 | 0.04 | 0.46 | 0 | 0.51 | 0.01 | 0.37 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 17:12 | 0.04 | 3.01 | 0.04 | 3.54 | 0.02 | 0.29 | 0.03 | 1.27 | 0.01 | 0.58 | 0 | 0.53 | 0 | 0.33 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.1 | 0.02 | 3.73 | 0.01 | 0.67 | 0.03 | 0.21 | 0.02 | 0.69 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.09 | 0 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.68 | 0.06 | 3.88 | 0.04 | 1.17 | 0.03 | 0.25 | 0.03 | 0.48 | 0 | 0.26 | 0 | 0.27 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.8 | 0.03 | 3.92 | 0.02 | 0.26 | 0.03 | 0.72 | 0.01 | 0.72 | 0 | 0.44 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 0.04 | 3.56 | 0.02 | 1.06 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.64 | 0 | 0.24 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.48 | 0.04 | 3.57 | 0.03 | 0.82 | 0.03 | 0.63 | 0 | 0.31 | 0 | 0.3 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 17:13 | 0.04 | 2.11 | 0.04 | 3.56 | 0.02 | 0.44 | 0.03 | 1.37 | 0 | 0.42 | 0 | 0.39 | 0 | 0.24 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.6 | 0.02 | 3.88 | 0.01 | 0.69 | 0.02 | 0.4 | 0 | 0.54 | 0 | 0.12 | 0 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.05 | 0.04 | 3.93 | 0.02 | 0.91 | 0.03 | 0.35 | 0.03 | 0.33 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.49 | 0.03 | 4.03 | 0.01 | 0.29 | 0.03 | 0.88 | 0 | 0.54 | 0 | 0.25 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 0.03 | 3.71 | 0.01 | 0.92 | 0 | 0.34 | 0.02 | 0.51 | 0 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.7 | 0.04 | 3.53 | 0.02 | 0.75 | 0.03 | 0.6 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 17:14 | 0.04 | 2.74 | 0.04 | 3.62 | 0.02 | 0.38 | 0.03 | 1.2 | 0 | 0.54 | 0 | 0.49 | 0 | 0.29 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.24 | 0.01 | 3.9 | 0.02 | 0.54 | 0 | 0.33 | 0 | 0.38 | 0 | 0.24 | 0 | 0.18 | 0 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.01 | 0.03 | 3.82 | 0.02 | 0.97 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.37 | 0.01 | 0.25 | 0 | 0.23 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.03 | 0.02 | 4.15 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.66 | 0 | 0.51 | 0 | 0.4 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2.04 | 0.02 | 3.52 | 0.01 | 0.84 | 0 | 0.21 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.17 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.16 | 0.03 | 3.52 | 0.02 | 0.74 | 0.02 | 0.58 | 0.01 | 0.45 | 0 | 0.34 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 17:15 | 0.03 | 3.88 | 0.03 | 3.59 | 0.01 | 0.3 | 0.02 | 0.85 | 0 | 0.67 | 0 | 0.39 | 0 | 0.24 | 0 | 0.16 | 0 | 0.09 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 3.17 | 0.02 | 3.79 | 0.01 | 0.36 | 0.02 | 0.56 | 0 | 0.36 | 0 | 0.31 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.85 | 0.04 | 3.85 | 0.02 | 0.98 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.43 | 0 | 0.38 | 0 | 0.2 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.57 | 0.02 | 4.04 | 0 | 0.29 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.54 | 0 | 0.38 | 0 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.4 | 0.02 | 3.35 | 0.01 | 0.74 | 0 | 0.18 | 0.01 | 0.32 | 0 | 0.29 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.76 | 0.03 | 3.7 | 0.02 | 0.61 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.6 | 0 | 0.21 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 17:16 | 0.04 | 3.61 | 0.03 | 3.55 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0.32 | 0 | 0.28 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 3.34 | 0.02 | 3.6 | 0.02 | 0.58 | 0.02 | 0.43 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.22 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.06 | 0.05 | 3.97 | 0.03 | 0.98 | 0.03 | 0.64 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.38 | 0 | 0.23 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.34 | 0.02 | 3.89 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.45 | 0 | 0.38 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.4 | 0.03 | 3.39 | 0.02 | 0.87 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.25 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.55 | 0.02 | 3.72 | 0.02 | 0.57 | 0.03 | 0.33 | 0.01 | 0.39 | 0 | 0.28 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 17:17 | 0.04 | 4.26 | 0.04 | 3.49 | 0.03 | 0.32 | 0.03 | 0.81 | 0.01 | 0.51 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.35 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 3.45 | 0.02 | 3.61 | 0.03 | 0.62 | 0.03 | 0.39 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.18 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0.58 | 0.04 | 3.92 | 0.04 | 1.02 | 0.03 | 0.7 | 0.02 | 0.23 | 0.01 | 0.53 | 0 | 0.27 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.63 | 0.03 | 3.83 | 0.03 | 0.53 | 0.03 | 0.49 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.88 | 0.03 | 3.37 | 0.03 | 0.94 | 0.03 | 0.26 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.35 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.31 | 0.03 | 3.72 | 0.03 | 0.43 | 0.03 | 0.34 | 0.01 | 0.42 | 0 | 0.41 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 17:18 | 0.03 | 4.75 | 0.04 | 3.61 | 0.02 | 0.34 | 0.01 | 0.72 | 0 | 0.65 | 0 | 0.34 | 0 | 0.3 | 0 | 0.23 | 0 | 0.06 | 0 | 0.15 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.07 | 0.02 | 3.52 | 0 | 0.4 | 0.02 | 0.58 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.29 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.8 | 0.03 | 3.83 | 0.03 | 1.21 | 0.03 | 0.59 | 0.03 | 0.46 | 0 | 0.34 | 0 | 0.21 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.97 | 0.02 | 3.81 | 0 | 0.41 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.47 | 0 | 0.36 | 0 | 0.15 | 0 | 0.16 | 0 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 0.03 | 3.25 | 0.02 | 0.88 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.31 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.77 | 0.03 | 3.81 | 0.02 | 0.54 | 0.02 | 0.33 | 0.01 | 0.61 | 0 | 0.22 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 17:19 | 0.04 | 4.96 | 0.04 | 3.59 | 0.06 | 0.45 | 0.04 | 0.53 | 0.02 | 0.69 | 0 | 0.48 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0.07 | 0 | 0.19 | 0 | 0.15 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 3.62 | 0.05 | 3.83 | 0.08 | 0.26 | 0.04 | 0.88 | 0.03 | 0.25 | 0 | 0.38 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.1 | 0.06 | 4.01 | 0.04 | 1.1 | 0.05 | 0.53 | 0.03 | 0.4 | 0.01 | 0.37 | 0 | 0.21 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.83 | 0.04 | 4.05 | 0.08 | 0.39 | 0.04 | 0.37 | 0.02 | 0.46 | 0 | 0.49 | 0 | 0.14 | 0 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.64 | 0.04 | 3.38 | 0.06 | 0.71 | 0.04 | 0.38 | 0.03 | 0.25 | 0 | 0.42 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.36 | 0.05 | 3.84 | 0.03 | 0.46 | 0.05 | 0.14 | 0.02 | 0.61 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 17:20 | 0.03 | 4.36 | 0.04 | 3.55 | 0.01 | 0.37 | 0.03 | 0.73 | 0.01 | 0.69 | 0 | 0.35 | 0 | 0.32 | 0 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 3.77 | 0.03 | 3.75 | 0 | 0.35 | 0.04 | 0.76 | 0.03 | 0.38 | 0 | 0.26 | 0 | 0.16 | 0 | 0.02 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.66 | 0.05 | 4.22 | 0.05 | 1.01 | 0.05 | 0.38 | 0.04 | 0.37 | 0.01 | 0.49 | 0 | 0.29 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.73 | 0.02 | 3.98 | 0 | 0.36 | 0.03 | 0.4 | 0.02 | 0.6 | 0 | 0.35 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 2.5 | 0.04 | 3.49 | 0.03 | 0.76 | 0.04 | 0.42 | 0.04 | 0.27 | 0 | 0.39 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.85 | 0.04 | 3.89 | 0.03 | 0.52 | 0.04 | 0.32 | 0.02 | 0.57 | 0 | 0.18 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 17:21 | 0.03 | 4.76 | 0.03 | 3.26 | 0 | 0.16 | 0.03 | 0.57 | 0.01 | 0.86 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.35 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 4.43 | 0.04 | 3.39 | 0 | 0.66 | 0.05 | 0.64 | 0.03 | 0.48 | 0 | 0.18 | 0 | 0.25 | 0 | 0.03 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.8 | 0.04 | 4.23 | 0.05 | 1.06 | 0.04 | 0.73 | 0.04 | 0.39 | 0.02 | 0.38 | 0 | 0.41 | 0 | 0.17 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.37 | 0.03 | 3.64 | 0 | 0.43 | 0.03 | 0.32 | 0.03 | 0.73 | 0 | 0.2 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 2.45 | 0.05 | 3.28 | 0.03 | 0.92 | 0.04 | 0.26 | 0.04 | 0.38 | 0 | 0.28 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.58 | 0.03 | 3.78 | 0.03 | 0.61 | 0.04 | 0.18 | 0.02 | 0.62 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 17:22 | 0.05 | 3.92 | 0.06 | 3.21 | 0.07 | 0.33 | 0.06 | 0.55 | 0.02 | 0.81 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.33 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 4.49 | 0.11 | 3.34 | 0.09 | 0.79 | 0.06 | 0.7 | 0.03 | 0.62 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.3 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0.94 | 0.06 | 3.84 | 0.05 | 1.11 | 0.04 | 0.69 | 0.03 | 0.39 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.3 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.49 | 0.08 | 3.55 | 0.09 | 0.57 | 0.07 | 0.32 | 0.02 | 0.79 | 0 | 0.18 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2.98 | 0.07 | 3.1 | 0.07 | 1 | 0.04 | 0.33 | 0.03 | 0.41 | 0 | 0.22 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.62 | 0.06 | 3.58 | 0.04 | 0.71 | 0.05 | 0.13 | 0.02 | 0.61 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 17:23 | 0.04 | 4.04 | 0.03 | 3.12 | 0.01 | 0.59 | 0.03 | 0.63 | 0.02 | 0.55 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.31 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.84 | 0.04 | 3.34 | 0.02 | 0.95 | 0.03 | 1.07 | 0.03 | 0.28 | 0 | 0.12 | 0 | 0.29 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.88 | 0.05 | 3.82 | 0.03 | 1.08 | 0.03 | 0.83 | 0.03 | 0.47 | 0.01 | 0.29 | 0 | 0.25 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.61 | 0.03 | 3.59 | 0.01 | 0.83 | 0.03 | 0.37 | 0.03 | 0.44 | 0 | 0.17 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.05 | 0.04 | 2.93 | 0.02 | 1.08 | 0.03 | 0.47 | 0.03 | 0.35 | 0 | 0.21 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.56 | 0.03 | 3.5 | 0.02 | 0.67 | 0.03 | 0.18 | 0.02 | 0.48 | 0 | 0.21 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 17:24 | 0.04 | 3.8 | 0.04 | 3.26 | 0.02 | 0.74 | 0.02 | 0.44 | 0.02 | 0.42 | 0 | 0.11 | 0 | 0.28 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 4.77 | 0.04 | 2.99 | 0.01 | 1.08 | 0.02 | 1.01 | 0.03 | 0.21 | 0 | 0.1 | 0 | 0.28 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.97 | 0.04 | 3.74 | 0.04 | 1.1 | 0.03 | 0.78 | 0.03 | 0.57 | 0.02 | 0.37 | 0 | 0.28 | 0 | 0.12 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.62 | 0.03 | 3.46 | 0.01 | 1.04 | 0.02 | 0.44 | 0.02 | 0.33 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.97 | 0.04 | 2.73 | 0.02 | 1.2 | 0.02 | 0.51 | 0.03 | 0.32 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.4 | 0.03 | 3.56 | 0.02 | 0.49 | 0.03 | 0.28 | 0.02 | 0.5 | 0 | 0.25 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 17:25 | 0.05 | 3.79 | 0.03 | 3.01 | 0.03 | 0.76 | 0.03 | 0.56 | 0.02 | 0.65 | 0.01 | 0.28 | 0 | 0.27 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 4.71 | 0.03 | 2.64 | 0.01 | 1.13 | 0.03 | 0.86 | 0.02 | 0.53 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.31 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0.78 | 0.05 | 3.39 | 0.04 | 1.18 | 0.03 | 0.48 | 0.03 | 0.58 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.27 | 0 | 0.1 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0.65 | 0.02 | 3.04 | 0.01 | 1.04 | 0.03 | 0.34 | 0.02 | 0.67 | 0 | 0.18 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.93 | 0.04 | 2.59 | 0.03 | 1.27 | 0.03 | 0.43 | 0.02 | 0.49 | 0 | 0.22 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.34 | 0.03 | 3.29 | 0.03 | 0.6 | 0.03 | 0.36 | 0.02 | 0.41 | 0.01 | 0.21 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 17:26 | 0.04 | 4.09 | 0.03 | 2.86 | 0.01 | 0.81 | 0.02 | 0.98 | 0.01 | 0.78 | 0 | 0.28 | 0 | 0.31 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 5.06 | 0.03 | 2.9 | 0 | 1.08 | 0.03 | 0.63 | 0.02 | 0.71 | 0.01 | 0.27 | 0 | 0.29 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.69 | 0.04 | 3.44 | 0.03 | 1.22 | 0.02 | 0.64 | 0.02 | 0.48 | 0.01 | 0.32 | 0 | 0.29 | 0 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.72 | 0.02 | 3.19 | 0 | 0.93 | 0.03 | 0.24 | 0.01 | 0.85 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 2.98 | 0.03 | 2.63 | 0.02 | 1.26 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.52 | 0.01 | 0.32 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.33 | 0.03 | 3.16 | 0.02 | 0.9 | 0.02 | 0.44 | 0.01 | 0.43 | 0 | 0.27 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 17:27 | 0.04 | 4.23 | 0.03 | 2.92 | 0 | 0.77 | 0.02 | 0.99 | 0.01 | 0.59 | 0 | 0.26 | 0 | 0.3 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.29 | 0.03 | 3.02 | 0 | 0.93 | 0.02 | 0.57 | 0.01 | 0.53 | 0 | 0.22 | 0 | 0.21 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.8 | 0.04 | 3.46 | 0.04 | 1.21 | 0.03 | 0.63 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.29 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.46 | 0.03 | 3.23 | 0 | 0.84 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.63 | 0 | 0.16 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.65 | 0.04 | 2.76 | 0.02 | 1.16 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.27 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 2.56 | 0.03 | 3.26 | 0.02 | 0.88 | 0.02 | 0.4 | 0.01 | 0.42 | 0 | 0.21 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 17:28 | 0.05 | 4.08 | 0.02 | 3.1 | 0.01 | 0.8 | 0.02 | 1.01 | 0.03 | 0.58 | 0 | 0.44 | 0 | 0.3 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.02 | 0.03 | 3.13 | 0 | 0.59 | 0.01 | 0.62 | 0.02 | 0.42 | 0 | 0.19 | 0 | 0.25 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.55 | 0.04 | 3.44 | 0.03 | 1.2 | 0.03 | 0.11 | 0.02 | 0.53 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.18 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.44 | 0.02 | 3.37 | 0 | 0.67 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.57 | 0 | 0.35 | 0 | 0.05 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.62 | 0.04 | 2.87 | 0.02 | 1 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.32 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 2.63 | 0.03 | 3.32 | 0.02 | 0.88 | 0.02 | 0.58 | 0.02 | 0.46 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 17:29 | 0.04 | 4.19 | 0.04 | 3.14 | 0 | 0.76 | 0.01 | 0.83 | 0.01 | 0.66 | 0 | 0.41 | 0 | 0.3 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.32 | 0.03 | 3.01 | 0.02 | 0.91 | 0.01 | 0.4 | 0.02 | 0.7 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.28 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0.8 | 0.05 | 3.37 | 0.03 | 1.22 | 0.02 | 0.51 | 0.02 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.18 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.67 | 0.02 | 3.37 | 0 | 0.85 | 0 | 0.37 | 0.01 | 0.78 | 0 | 0.27 | 0 | 0.05 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.94 | 0.04 | 2.78 | 0.03 | 1.22 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.34 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 2.8 | 0.04 | 3.25 | 0.02 | 0.66 | 0.02 | 0.48 | 0.01 | 0.55 | 0 | 0.29 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 17:30 | 0.03 | 4.4 | 0.03 | 3.02 | 0 | 0.72 | 0 | 0.8 | 0 | 0.57 | 0 | 0.38 | 0 | 0.23 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.5 | 0.03 | 3.04 | 0.03 | 1.45 | 0 | 0.53 | 0.02 | 0.72 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.33 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0.91 | 0.05 | 3.21 | 0.03 | 1.36 | 0.03 | 0.72 | 0.02 | 0.51 | 0.01 | 0.45 | 0 | 0.24 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.5 | 0.02 | 3.29 | 0.02 | 1.12 | 0 | 0.22 | 0.01 | 0.69 | 0.01 | 0.21 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.13 | 0.04 | 2.82 | 0.03 | 1.62 | 0.01 | 0.52 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.09 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 2.97 | 0.04 | 3.08 | 0.01 | 0.61 | 0.02 | 0.56 | 0.01 | 0.46 | 0 | 0.38 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 17:31 | 0.03 | 4.74 | 0.04 | 3.05 | 0.02 | 0.6 | 0 | 0.78 | 0 | 0.65 | 0 | 0.49 | 0 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.64 | 0.02 | 3.21 | 0.02 | 1.44 | 0.01 | 0.58 | 0.02 | 0.89 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.34 | 0 | 0.13 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.12 | 0.06 | 3.2 | 0.03 | 1.35 | 0.02 | 0.76 | 0.03 | 0.22 | 0 | 0.38 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.57 | 0.02 | 3.42 | 0.02 | 1.04 | 0.01 | 0.25 | 0 | 0.75 | 0 | 0.31 | 0 | 0.15 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.33 | 0.04 | 2.94 | 0.02 | 1.57 | 0 | 0.38 | 0.02 | 0.41 | 0 | 0.25 | 0 | 0.17 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 3.26 | 0.04 | 3.04 | 0.02 | 0.58 | 0.02 | 0.57 | 0.01 | 0.43 | 0 | 0.31 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 17:32 | 0.04 | 4.13 | 0.04 | 2.93 | 0.01 | 0.78 | 0 | 0.92 | 0 | 0.89 | 0 | 0.63 | 0 | 0.26 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.8 | 0.02 | 3.47 | 0.02 | 1.1 | 0.02 | 0.6 | 0.01 | 0.77 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.36 | 0 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.23 | 0.05 | 3.43 | 0.03 | 1.53 | 0.02 | 0.43 | 0.02 | 0.54 | 0 | 0.3 | 0 | 0.18 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.71 | 0.02 | 3.57 | 0.01 | 0.64 | 0.01 | 0.26 | 0 | 0.86 | 0 | 0.37 | 0 | 0.14 | 0 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.49 | 0.04 | 3.14 | 0.02 | 1.48 | 0 | 0.42 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.13 | 0 | 0.2 | 0 | 0.16 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 3.05 | 0.04 | 2.99 | 0.02 | 1.06 | 0 | 0.52 | 0 | 0.65 | 0 | 0.39 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 17:33 | 0.04 | 3.82 | 0.05 | 2.88 | 0.02 | 0.81 | 0.02 | 0.91 | 0.01 | 0.93 | 0.02 | 0.51 | 0 | 0.29 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 4.54 | 0.02 | 3.54 | 0.03 | 0.87 | 0.02 | 0.7 | 0.02 | 0.76 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.39 | 0 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.73 | 0.05 | 3.5 | 0.03 | 1.54 | 0.01 | 0.19 | 0.01 | 0.62 | 0 | 0.24 | 0 | 0.25 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.72 | 0.03 | 3.48 | 0.02 | 0.29 | 0.03 | 0.17 | 0.02 | 0.91 | 0.02 | 0.33 | 0 | 0.14 | 0 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.03 | 0.03 | 3.28 | 0.02 | 1.38 | 0.01 | 0.41 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.22 | 0 | 0.15 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.57 | 0.04 | 3.08 | 0.02 | 1.26 | 0.02 | 0.53 | 0 | 0.73 | 0 | 0.26 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 17:34 | 0.04 | 4.54 | 0.06 | 2.98 | 0.01 | 0.78 | 0.02 | 0.95 | 0 | 0.92 | 0.02 | 0.53 | 0 | 0.31 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 5.02 | 0.05 | 3.48 | 0.03 | 1.03 | 0.03 | 0.51 | 0.01 | 0.72 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.42 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0.95 | 0.08 | 3.45 | 0.06 | 1.53 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.67 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0.29 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.7 | 0.05 | 3.52 | 0.02 | 0.43 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.88 | 0.01 | 0.4 | 0 | 0.11 | 0 | 0.16 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 3.46 | 0.06 | 3.18 | 0.05 | 1.46 | 0.02 | 0.27 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0 | 0.21 | 0 | 0.14 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.06 | 0.06 | 3.13 | 0.04 | 1.16 | 0.02 | 0.5 | 0 | 0.76 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 17:35 | 0.03 | 4.56 | 0.05 | 2.96 | 0.01 | 0.77 | 0 | 1.04 | 0 | 0.85 | 0 | 0.52 | 0 | 0.3 | 0 | 0.14 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.96 | 0.02 | 3.46 | 0 | 1.01 | 0.01 | 0.39 | 0.01 | 0.67 | 0 | 0.21 | 0 | 0.41 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0.99 | 0.05 | 3.4 | 0.03 | 1.57 | 0.02 | 0.28 | 0.01 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0.27 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.59 | 0.02 | 3.47 | 0 | 0.4 | 0 | 0.39 | 0 | 0.83 | 0 | 0.39 | 0 | 0.1 | 0 | 0.17 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 0.02 | 3.14 | 0.02 | 1.48 | 0 | 0.18 | 0 | 0.24 | 0 | 0.11 | 0 | 0.19 | 0 | 0.13 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.09 | 0.04 | 3.13 | 0.02 | 1.21 | 0 | 0.5 | 0 | 0.71 | 0 | 0.28 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 17:36 | 0.05 | 4.54 | 0.03 | 3.12 | 0.01 | 0.56 | 0 | 1.04 | 0 | 0.86 | 0 | 0.57 | 0 | 0.27 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.56 | 0.02 | 4.05 | 0.02 | 0.79 | 0.01 | 0.59 | 0 | 0.53 | 0 | 0.16 | 0 | 0.36 | 0 | 0.17 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 1.1 | 0.05 | 3.4 | 0.03 | 1.56 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.58 | 0 | 0.2 | 0 | 0.18 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.44 | 0.01 | 3.84 | 0 | 0.28 | 0 | 0.34 | 0 | 0.73 | 0 | 0.4 | 0 | 0.07 | 0 | 0.18 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 3.28 | 0.03 | 3.37 | 0.02 | 1.26 | 0 | 0.3 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.12 | 0 | 0.18 | 0 | 0.14 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 3.2 | 0.03 | 3.28 | 0.02 | 1.16 | 0 | 0.59 | 0 | 0.59 | 0 | 0.34 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 17:37 | 0.04 | 4.17 | 0.03 | 3.09 | 0 | 0.68 | 0 | 1.05 | 0 | 0.82 | 0 | 0.49 | 0 | 0.31 | 0 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.57 | 0.02 | 3.86 | 0.01 | 0.66 | 0.02 | 0.66 | 0.02 | 0.58 | 0 | 0.15 | 0 | 0.39 | 0 | 0.19 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 1.24 | 0.04 | 3.42 | 0.04 | 1.53 | 0.01 | 0.35 | 0.01 | 0.65 | 0 | 0.19 | 0 | 0.2 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.51 | 0.02 | 3.74 | 0 | 0.27 | 0.01 | 0.29 | 0 | 0.76 | 0 | 0.35 | 0 | 0.08 | 0 | 0.18 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 3.35 | 0.03 | 3.2 | 0.02 | 1.23 | 0 | 0.43 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.13 | 0 | 0.2 | 0 | 0.17 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 3.08 | 0.03 | 3.32 | 0.02 | 1.18 | 0 | 0.67 | 0 | 0.64 | 0 | 0.24 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 17:38 | 0.03 | 3.83 | 0.03 | 3.05 | 0 | 0.47 | 0 | 0.92 | 0 | 0.73 | 0 | 0.43 | 0 | 0.37 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.77 | 0.02 | 3.42 | 0.01 | 0.77 | 0.02 | 0.55 | 0 | 0.66 | 0 | 0.15 | 0 | 0.43 | 0 | 0.17 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0.96 | 0.03 | 3.58 | 0.02 | 1.4 | 0 | 0.26 | 0.02 | 0.68 | 0 | 0.21 | 0 | 0.24 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.8 | 0.02 | 3.51 | 0 | 0.43 | 0.01 | 0.37 | 0 | 0.8 | 0 | 0.32 | 0 | 0.06 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 3.3 | 0.03 | 3.13 | 0.02 | 1.21 | 0 | 0.23 | 0.01 | 0.36 | 0 | 0.15 | 0 | 0.2 | 0 | 0.16 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 2.74 | 0.03 | 3.28 | 0.02 | 0.97 | 0 | 0.46 | 0 | 0.67 | 0 | 0.24 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 17:39 | 0.04 | 3.31 | 0.03 | 2.98 | 0 | 0.65 | 0 | 0.84 | 0 | 0.36 | 0 | 0.27 | 0 | 0.37 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.91 | 0.03 | 3.08 | 0.02 | 1.11 | 0.03 | 0.82 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.08 | 0 | 0.32 | 0 | 0.16 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.7 | 0.04 | 3.55 | 0.03 | 1.31 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.63 | 0 | 0.18 | 0 | 0.2 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.98 | 0.02 | 3.31 | 0 | 0.87 | 0.02 | 0.43 | 0 | 0.38 | 0 | 0.17 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 3.23 | 0.03 | 2.93 | 0.02 | 1.38 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.36 | 0 | 0.13 | 0 | 0.14 | 0 | 0.13 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 2.29 | 0.03 | 3.25 | 0.02 | 0.77 | 0 | 0.33 | 0 | 0.45 | 0 | 0.22 | 0 | 0.14 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 17:40 | 0.02 | 3.18 | 0.03 | 2.9 | 0 | 0.69 | 0.01 | 0.7 | 0.01 | 0.37 | 0 | 0.14 | 0 | 0.34 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 5.04 | 0.02 | 3.25 | 0.02 | 1 | 0.03 | 1.03 | 0.01 | 0.3 | 0 | 0.18 | 0 | 0.33 | 0 | 0.18 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.54 | 0.03 | 3.64 | 0.03 | 1.12 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.46 | 0 | 0.29 | 0 | 0.21 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.11 | 0.02 | 3.3 | 0 | 0.82 | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.38 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 3.21 | 0.02 | 2.97 | 0.02 | 1.18 | 0.02 | 0.51 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.27 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 2.13 | 0.03 | 3.38 | 0.02 | 0.8 | 0.01 | 0.21 | 0.01 | 0.43 | 0 | 0.19 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 17:41 | 0.04 | 2.67 | 0.04 | 2.82 | 0 | 0.67 | 0.01 | 0.88 | 0 | 0.52 | 0 | 0.2 | 0 | 0.31 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 5.91 | 0.03 | 3.46 | 0.02 | 0.88 | 0.03 | 0.99 | 0.02 | 0.41 | 0 | 0.25 | 0 | 0.33 | 0 | 0.21 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.97 | 0.03 | 3.71 | 0.03 | 1.07 | 0.02 | 0.59 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.38 | 0 | 0.19 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.85 | 0.02 | 3.44 | 0 | 0.63 | 0.02 | 0.68 | 0.01 | 0.53 | 0 | 0.16 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 3.94 | 0.02 | 3 | 0.02 | 1.12 | 0.02 | 0.56 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.36 | 0 | 0.11 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 2.07 | 0.03 | 3.3 | 0.01 | 0.81 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.39 | 0 | 0.26 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 17:42 | 0.03 | 2.82 | 0.03 | 2.9 | 0 | 0.76 | 0 | 0.52 | 0 | 0.39 | 0 | 0.14 | 0 | 0.27 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 6.27 | 0.05 | 3.3 | 0.02 | 0.92 | 0.03 | 1.05 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.22 | 0 | 0.29 | 0 | 0.2 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 1.49 | 0.02 | 3.56 | 0.03 | 1.1 | 0.02 | 0.57 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.32 | 0 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 1.93 | 0.02 | 3.47 | 0.01 | 0.83 | 0.02 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.14 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.46 | 0.03 | 2.74 | 0.02 | 1.16 | 0.02 | 0.7 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.28 | 0 | 0.12 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 2.47 | 0.02 | 3.24 | 0.02 | 0.55 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.33 | 0 | 0.19 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 17:43 | 0.03 | 3.03 | 0.03 | 2.8 | 0.01 | 0.84 | 0 | 0.5 | 0 | 0.39 | 0 | 0.1 | 0 | 0.23 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 6.42 | 0.06 | 3.18 | 0.03 | 0.86 | 0.03 | 1.26 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.2 | 0 | 0.31 | 0 | 0.2 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.57 | 0.02 | 3.49 | 0.03 | 1.06 | 0.03 | 0.61 | 0.03 | 0.31 | 0 | 0.36 | 0 | 0.17 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.93 | 0.03 | 3.36 | 0.01 | 0.86 | 0.02 | 0.78 | 0 | 0.37 | 0 | 0.09 | 0 | 0.17 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.61 | 0.04 | 2.77 | 0.02 | 1.1 | 0.03 | 0.89 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.26 | 0 | 0.12 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2.62 | 0.02 | 3.06 | 0.02 | 0.56 | 0.01 | 0.17 | 0.01 | 0.31 | 0 | 0.18 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 17:44 | 0.02 | 3.26 | 0.02 | 2.65 | 0.02 | 0.73 | 0 | 0.59 | 0 | 0.52 | 0 | 0.13 | 0 | 0.25 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 7.18 | 0.02 | 3.6 | 0 | 0.67 | 0.03 | 1.17 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.25 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.34 | 0.03 | 3.39 | 0.03 | 1.09 | 0.02 | 0.76 | 0.03 | 0.17 | 0 | 0.47 | 0 | 0.18 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.24 | 0.01 | 3.59 | 0.01 | 0.25 | 0.02 | 0.85 | 0 | 0.42 | 0 | 0.19 | 0 | 0.18 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.48 | 0.03 | 2.73 | 0.02 | 0.9 | 0.02 | 0.97 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 3.18 | 0.02 | 2.86 | 0.02 | 0.79 | 0.01 | 0.15 | 0.01 | 0.26 | 0 | 0.29 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 17:45 | 0.03 | 4.06 | 0.03 | 2.82 | 0.01 | 0.67 | 0.01 | 0.63 | 0 | 0.69 | 0 | 0.35 | 0 | 0.19 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 6.55 | 0.02 | 3.82 | 0 | 0.76 | 0.02 | 0.95 | 0.02 | 0.58 | 0 | 0.2 | 0 | 0.26 | 0 | 0.18 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 2.73 | 0.04 | 3.29 | 0.03 | 1.08 | 0.02 | 0.86 | 0.03 | 0.21 | 0 | 0.45 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.46 | 0.02 | 3.81 | 0 | 0.17 | 0.02 | 0.52 | 0.01 | 0.69 | 0 | 0.27 | 0 | 0.22 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 5.36 | 0.03 | 2.85 | 0.02 | 0.83 | 0.02 | 0.87 | 0.03 | 0.37 | 0 | 0.23 | 0 | 0.13 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 3.85 | 0.03 | 2.9 | 0.02 | 0.67 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.33 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 17:46 | 0.03 | 4.22 | 0.03 | 2.96 | 0.01 | 0.58 | 0.01 | 0.62 | 0 | 1.08 | 0 | 0.51 | 0 | 0.14 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 5.23 | 0.03 | 4.3 | 0 | 0.66 | 0.02 | 1.3 | 0.03 | 0.79 | 0 | 0.31 | 0 | 0.45 | 0 | 0.25 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.85 | 0.02 | 3.57 | 0.03 | 1.12 | 0.03 | 0.89 | 0.04 | 0.51 | 0.01 | 0.65 | 0 | 0.27 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.6 | 0.02 | 4 | 0 | 0.37 | 0.02 | 0.43 | 0.01 | 1.05 | 0 | 0.47 | 0 | 0.24 | 0 | 0.2 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 4.07 | 0.03 | 3.4 | 0.02 | 0.8 | 0.02 | 0.98 | 0.04 | 0.44 | 0 | 0.51 | 0 | 0.23 | 0 | 0.18 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 3.48 | 0.02 | 3.25 | 0.02 | 0.94 | 0.02 | 0.65 | 0.02 | 0.66 | 0 | 0.29 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 17:47 | 0.03 | 4.7 | 0.02 | 3.03 | 0 | 0.33 | 0.02 | 0.67 | 0.01 | 1.02 | 0 | 0.59 | 0 | 0.15 | 0 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 4.52 | 0.03 | 4.01 | 0.02 | 0.47 | 0.04 | 1.42 | 0.03 | 0.78 | 0.02 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 1.35 | 0.02 | 3.59 | 0.03 | 1.16 | 0.04 | 0.55 | 0.05 | 0.53 | 0.02 | 0.43 | 0 | 0.23 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.46 | 0.02 | 3.84 | 0.01 | 0.2 | 0.03 | 0.44 | 0.02 | 1 | 0 | 0.57 | 0 | 0.19 | 0 | 0.19 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 3.36 | 0.03 | 3.3 | 0.02 | 0.91 | 0.03 | 0.92 | 0.04 | 0.3 | 0 | 0.42 | 0 | 0.21 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 3.43 | 0.02 | 3.35 | 0.02 | 0.79 | 0.02 | 0.53 | 0.03 | 0.78 | 0.01 | 0.29 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 17:48 | 0.04 | 5.11 | 0.03 | 3.16 | 0 | 0.49 | 0.01 | 0.7 | 0.01 | 0.79 | 0 | 0.53 | 0 | 0.15 | 0 | 0.2 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 3.45 | 0.02 | 3.34 | 0.01 | 0.67 | 0.02 | 1.3 | 0.03 | 0.88 | 0.01 | 0.46 | 0 | 0.25 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0.95 | 0.03 | 3.45 | 0.03 | 1.26 | 0.03 | 0.4 | 0.04 | 0.54 | 0.01 | 0.26 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.95 | 0.02 | 3.52 | 0 | 0.65 | 0.02 | 0.44 | 0.02 | 0.94 | 0 | 0.55 | 0 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.27 | 0.03 | 2.98 | 0.02 | 1.09 | 0.02 | 0.59 | 0.04 | 0.37 | 0 | 0.35 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 3.22 | 0.02 | 3.34 | 0.02 | 0.56 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.75 | 0 | 0.22 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 17:49 | 0.04 | 4.64 | 0.02 | 3.26 | 0 | 0.56 | 0 | 0.78 | 0 | 0.92 | 0 | 0.56 | 0 | 0.23 | 0 | 0.16 | 0 | 0.11 | 0 | 0.16 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 3.77 | 0.03 | 3.28 | 0.02 | 0.88 | 0.02 | 1.35 | 0.02 | 1.12 | 0 | 0.51 | 0 | 0.41 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0.72 | 0.03 | 3.51 | 0.03 | 1.3 | 0.02 | 0.4 | 0.03 | 0.48 | 0 | 0.38 | 0 | 0.2 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.58 | 0.02 | 3.53 | 0 | 0.78 | 0.01 | 0.39 | 0 | 1.18 | 0 | 0.62 | 0 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 2.33 | 0.03 | 3.05 | 0.01 | 1.25 | 0.02 | 0.65 | 0.03 | 0.41 | 0 | 0.45 | 0 | 0.16 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 2.82 | 0.02 | 3.38 | 0.02 | 0.62 | 0.01 | 0.28 | 0.02 | 0.79 | 0 | 0.25 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 17:50 | 0.05 | 4.31 | 0.02 | 3.16 | 0.03 | 0.44 | 0.02 | 0.73 | 0.02 | 0.87 | 0 | 0.47 | 0 | 0.33 | 0 | 0.13 | 0 | 0.14 | 0 | 0.17 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 4.06 | 0.03 | 3.31 | 0.04 | 0.81 | 0.03 | 1.05 | 0.01 | 0.77 | 0 | 0.56 | 0 | 0.44 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.62 | 0.03 | 3.36 | 0.03 | 1.26 | 0.03 | 0.37 | 0.02 | 0.56 | 0 | 0.35 | 0 | 0.27 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.34 | 0.02 | 3.44 | 0.04 | 0.68 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.94 | 0 | 0.59 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.57 | 0.03 | 3 | 0.04 | 1.19 | 0.02 | 0.46 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.48 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.68 | 0.03 | 3.31 | 0.02 | 0.63 | 0.02 | 0.26 | 0.01 | 0.8 | 0 | 0.22 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 17:51 | 0.03 | 4.61 | 0.02 | 3.09 | 0 | 0.29 | 0 | 0.59 | 0 | 1.11 | 0 | 0.36 | 0 | 0.36 | 0 | 0.17 | 0 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 3.77 | 0.03 | 3.54 | 0 | 0.65 | 0 | 1.05 | 0 | 0.64 | 0 | 0.56 | 0 | 0.38 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.54 | 0.03 | 3.39 | 0.02 | 1.3 | 0 | 0.55 | 0.01 | 0.54 | 0 | 0.35 | 0 | 0.29 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.56 | 0 | 3.48 | 0 | 0.49 | 0 | 0.33 | 0 | 1 | 0 | 0.53 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 2.44 | 0.03 | 3.13 | 0.02 | 1.09 | 0 | 0.35 | 0 | 0.19 | 0 | 0.51 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.86 | 0.03 | 3.33 | 0.01 | 0.76 | 0 | 0.23 | 0 | 0.92 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 17:52 | 0.03 | 5.24 | 0.02 | 3.1 | 0 | 0.33 | 0 | 0.4 | 0 | 1.04 | 0 | 0.37 | 0 | 0.34 | 0 | 0.21 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 3.12 | 0.02 | 3.57 | 0.01 | 0.41 | 0.01 | 1.22 | 0.01 | 0.48 | 0 | 0.55 | 0 | 0.24 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.69 | 0.04 | 3.39 | 0.03 | 1.23 | 0.02 | 0.51 | 0.01 | 0.53 | 0 | 0.35 | 0 | 0.25 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.18 | 0 | 3.47 | 0 | 0.41 | 0 | 0.52 | 0.01 | 0.87 | 0 | 0.49 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 2.15 | 0.03 | 3.15 | 0.02 | 0.9 | 0.01 | 0.45 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.52 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.3 | 0.03 | 3.37 | 0.01 | 0.65 | 0 | 0.15 | 0 | 0.89 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 17:53 | 0.04 | 5.54 | 0.02 | 3.04 | 0 | 0.3 | 0 | 0.36 | 0 | 0.92 | 0 | 0.32 | 0 | 0.34 | 0 | 0.21 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 3.1 | 0.02 | 3.53 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 1.18 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.49 | 0 | 0.2 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.87 | 0.04 | 3.38 | 0.03 | 1.21 | 0.02 | 0.5 | 0.02 | 0.53 | 0 | 0.37 | 0 | 0.26 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.33 | 0.01 | 3.39 | 0 | 0.36 | 0 | 0.55 | 0.02 | 0.68 | 0 | 0.4 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 2.26 | 0.03 | 3.07 | 0.03 | 0.8 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.49 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.56 | 0.02 | 3.39 | 0.02 | 0.63 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.81 | 0 | 0.24 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 17:54 | 0.05 | 4.93 | 0.02 | 3.02 | 0.03 | 0.4 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 1.13 | 0.02 | 0.38 | 0 | 0.32 | 0 | 0.19 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 3.56 | 0.03 | 3.38 | 0.01 | 0.41 | 0.01 | 1.02 | 0 | 0.72 | 0 | 0.43 | 0 | 0.3 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.81 | 0.03 | 3.32 | 0.03 | 1.23 | 0.03 | 0.55 | 0.02 | 0.42 | 0 | 0.38 | 0 | 0.31 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.77 | 0.02 | 3.39 | 0.01 | 0.38 | 0.02 | 0.58 | 0.01 | 1.06 | 0.01 | 0.41 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.5 | 0.03 | 2.97 | 0.02 | 0.93 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.46 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 3.21 | 0.03 | 3.28 | 0.03 | 0.74 | 0.02 | 0.24 | 0.01 | 0.84 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 17:55 | 0.06 | 4.27 | 0.03 | 3.12 | 0.01 | 0.53 | 0.02 | 0.69 | 0.01 | 1 | 0 | 0.49 | 0 | 0.3 | 0 | 0.16 | 0 | 0.15 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 3.88 | 0.06 | 3.35 | 0.03 | 0.61 | 0.02 | 0.87 | 0.02 | 0.81 | 0 | 0.38 | 0 | 0.35 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.52 | 0.04 | 3.29 | 0.03 | 1.24 | 0.02 | 0.47 | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.28 | 0 | 0.27 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.28 | 0.03 | 3.45 | 0.02 | 0.43 | 0.02 | 0.54 | 0 | 1.03 | 0 | 0.49 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.53 | 0.05 | 3.01 | 0.02 | 1.07 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.33 | 0 | 0.38 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 2.68 | 0.03 | 3.23 | 0.02 | 0.84 | 0.02 | 0.27 | 0.01 | 0.71 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 17:56 | 0.05 | 4.47 | 0.03 | 3.19 | 0.02 | 0.54 | 0.02 | 0.77 | 0.02 | 0.84 | 0.01 | 0.5 | 0 | 0.35 | 0 | 0.17 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 3.47 | 0.03 | 3.18 | 0.02 | 0.82 | 0.04 | 0.86 | 0.03 | 0.78 | 0.03 | 0.41 | 0 | 0.32 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0.69 | 0.05 | 3.38 | 0.05 | 1.24 | 0.04 | 0.56 | 0.04 | 0.47 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.23 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.6 | 0.02 | 3.39 | 0.02 | 0.66 | 0.03 | 0.58 | 0.02 | 0.92 | 0.02 | 0.52 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 2.14 | 0.04 | 2.98 | 0.03 | 1.18 | 0.04 | 0.49 | 0.04 | 0.23 | 0.02 | 0.33 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 2.64 | 0.03 | 3.32 | 0.03 | 0.72 | 0.03 | 0.31 | 0.02 | 0.7 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 17:57 | 0.04 | 3.82 | 0.01 | 3.2 | 0 | 0.3 | 0.02 | 0.95 | 0.01 | 0.62 | 0 | 0.55 | 0 | 0.42 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 3.34 | 0.02 | 3.15 | 0 | 1 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.7 | 0.01 | 0.3 | 0 | 0.33 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.93 | 0.03 | 3.39 | 0.03 | 1.11 | 0.02 | 0.8 | 0.02 | 0.53 | 0 | 0.16 | 0 | 0.2 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.3 | 0 | 3.25 | 0 | 0.61 | 0.02 | 0.5 | 0.02 | 0.75 | 0 | 0.48 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.03 | 3.17 | 0.02 | 1.21 | 0.02 | 0.63 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 1.7 | 0.02 | 3.31 | 0.02 | 0.67 | 0.02 | 0.54 | 0.01 | 0.59 | 0 | 0.38 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 17:58 | 0.05 | 4.02 | 0.02 | 3.27 | 0 | 0.25 | 0.01 | 0.66 | 0 | 0.58 | 0 | 0.42 | 0 | 0.49 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 3.56 | 0.02 | 3.18 | 0 | 0.98 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.59 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.34 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.6 | 0.04 | 3.42 | 0.03 | 1.06 | 0.02 | 0.87 | 0.02 | 0.46 | 0 | 0.25 | 0 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.34 | 0.02 | 3.28 | 0 | 0.66 | 0.01 | 0.28 | 0.02 | 0.67 | 0 | 0.36 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.81 | 0.03 | 3.13 | 0.02 | 1.17 | 0.02 | 0.49 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.15 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.02 | 0.02 | 3.44 | 0.02 | 0.53 | 0.02 | 0.39 | 0.01 | 0.55 | 0 | 0.35 | 0 | 0.19 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 17:59 | 0.07 | 3.71 | 0.03 | 3.05 | 0.03 | 0.47 | 0.04 | 0.55 | 0.02 | 0.5 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.43 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 3.86 | 0.04 | 3 | 0.03 | 1.06 | 0.04 | 0.49 | 0.03 | 0.32 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.23 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0.52 | 0.04 | 3.27 | 0.04 | 1.04 | 0.03 | 0.89 | 0.02 | 0.39 | 0.01 | 0.36 | 0 | 0.16 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.28 | 0.03 | 3.15 | 0.02 | 0.84 | 0.04 | 0.21 | 0.02 | 0.46 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.09 | 0.03 | 2.91 | 0.03 | 1.19 | 0.03 | 0.28 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.3 | 0 | 0.09 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.95 | 0.03 | 3.21 | 0.03 | 0.55 | 0.03 | 0.33 | 0.01 | 0.5 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 18:00 | 0.04 | 3.49 | 0.02 | 3.05 | 0.02 | 0.42 | 0 | 0.64 | 0 | 0.48 | 0 | 0.2 | 0 | 0.41 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.93 | 0.02 | 3.16 | 0.01 | 1.08 | 0.02 | 0.49 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.18 | 0 | 0.25 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0.57 | 0.03 | 3.29 | 0.03 | 1.08 | 0.02 | 0.84 | 0.02 | 0.34 | 0 | 0.26 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.43 | 0.02 | 3.27 | 0.01 | 0.75 | 0.01 | 0.31 | 0.01 | 0.45 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.12 | 0.02 | 3.01 | 0.02 | 1.24 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.24 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.83 | 0.02 | 3.17 | 0.03 | 0.67 | 0.01 | 0.33 | 0 | 0.46 | 0 | 0.19 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 18:01 | 0.03 | 3.9 | 0.03 | 2.9 | 0 | 0.25 | 0 | 0.57 | 0 | 0.74 | 0 | 0.15 | 0 | 0.41 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 3.41 | 0.02 | 3.15 | 0.01 | 1.08 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.62 | 0 | 0.15 | 0 | 0.28 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.56 | 0.03 | 3.38 | 0.03 | 1.13 | 0.02 | 0.9 | 0.02 | 0.33 | 0 | 0.34 | 0 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.45 | 0.01 | 3.21 | 0 | 0.72 | 0 | 0.25 | 0.02 | 0.78 | 0 | 0.16 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.95 | 0.02 | 2.93 | 0.02 | 1.26 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.24 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.2 | 0.03 | 3.2 | 0.02 | 0.6 | 0.01 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0.23 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 18:02 | 0.05 | 5.28 | 0.04 | 2.95 | 0.01 | 0.98 | 0.02 | 0.38 | 0.01 | 0.54 | 0 | 0.21 | 0 | 0.28 | 0 | 0.16 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 2.69 | 0.04 | 3.14 | 0.02 | 0.94 | 0 | 0.79 | 0.01 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.22 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0.88 | 0.04 | 3.29 | 0.02 | 1.13 | 0.02 | 0.8 | 0.01 | 0.44 | 0 | 0.36 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.51 | 0.02 | 3.29 | 0.01 | 1.11 | 0.01 | 0.49 | 0.01 | 0.54 | 0 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 1.91 | 0.03 | 2.63 | 0.02 | 1.17 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.22 | 0 | 0.35 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 3.4 | 0.03 | 3.3 | 0.01 | 0.24 | 0.01 | 0.46 | 0 | 0.53 | 0 | 0.21 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 18:03 | 0.03 | 5.77 | 0.02 | 3.07 | 0.01 | 0.87 | 0.02 | 0.41 | 0 | 0.49 | 0 | 0.2 | 0 | 0.24 | 0 | 0.18 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 2.41 | 0.03 | 3.29 | 0.01 | 0.7 | 0.02 | 0.91 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0.4 | 0 | 0.23 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.03 | 0.03 | 3.37 | 0.03 | 0.96 | 0.02 | 0.57 | 0 | 0.55 | 0 | 0.27 | 0 | 0.19 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.04 | 0.02 | 3.36 | 0 | 0.87 | 0.02 | 0.63 | 0.01 | 0.35 | 0 | 0.22 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.74 | 0.04 | 2.71 | 0.02 | 0.91 | 0.02 | 0.23 | 0.01 | 0.34 | 0 | 0.37 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.74 | 0.02 | 3.48 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.47 | 0 | 0.59 | 0 | 0.19 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 18:04 | 0.03 | 5.82 | 0.04 | 2.85 | 0.02 | 0.96 | 0.02 | 0.44 | 0.01 | 0.55 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.19 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 2.45 | 0.05 | 3.1 | 0.02 | 0.89 | 0.02 | 1.07 | 0.02 | 0.39 | 0.01 | 0.48 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.01 | 0.03 | 3.39 | 0.03 | 1.03 | 0.03 | 0.68 | 0.01 | 0.51 | 0 | 0.33 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2 | 0.03 | 3.15 | 0.02 | 1.04 | 0.02 | 0.7 | 0.02 | 0.49 | 0.01 | 0.3 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.71 | 0.04 | 2.61 | 0.03 | 1.02 | 0.02 | 0.25 | 0.01 | 0.42 | 0 | 0.43 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.7 | 0.03 | 3.39 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.52 | 0 | 0.54 | 0 | 0.19 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 18:05 | 0.03 | 5.32 | 0.04 | 2.86 | 0.03 | 0.9 | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.42 | 0 | 0.26 | 0 | 0.18 | 0 | 0.16 | 0 | 0.02 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 2.94 | 0.05 | 3.36 | 0.04 | 0.86 | 0.02 | 0.75 | 0 | 0.44 | 0 | 0.35 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 1.18 | 0.03 | 3.47 | 0.03 | 1.29 | 0.03 | 0.72 | 0.01 | 0.65 | 0 | 0.38 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.45 | 0.03 | 3.35 | 0.04 | 1 | 0.02 | 0.42 | 0 | 0.47 | 0 | 0.27 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 2.21 | 0.04 | 2.68 | 0.03 | 1.23 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.49 | 0 | 0.39 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.66 | 0.03 | 3.42 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.38 | 0 | 0.53 | 0 | 0.18 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 18:06 | 0.03 | 5.87 | 0.03 | 2.84 | 0.01 | 0.58 | 0 | 0.56 | 0 | 0.29 | 0 | 0.27 | 0 | 0.13 | 0 | 0.18 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 2.82 | 0.04 | 3.49 | 0.01 | 0.67 | 0.02 | 0.93 | 0.01 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.47 | 0.03 | 3.48 | 0.03 | 1.29 | 0.03 | 0.64 | 0.01 | 0.63 | 0 | 0.3 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.77 | 0.02 | 3.36 | 0 | 0.71 | 0 | 0.49 | 0.01 | 0.33 | 0 | 0.32 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 2.35 | 0.04 | 2.82 | 0.02 | 1.09 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.53 | 0 | 0.38 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.11 | 0.03 | 3.42 | 0.02 | 0.49 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.47 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 18:07 | 0.04 | 6.44 | 0.03 | 2.97 | 0 | 0.74 | 0.01 | 0.66 | 0.02 | 0.37 | 0 | 0.3 | 0 | 0.08 | 0 | 0.19 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 2.62 | 0.04 | 3.42 | 0.02 | 0.46 | 0.02 | 1.1 | 0.02 | 0.54 | 0.01 | 0.47 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 1.54 | 0.04 | 3.44 | 0.03 | 1.22 | 0.04 | 0.75 | 0.02 | 0.47 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.17 | 0.03 | 3.33 | 0.01 | 0.67 | 0.02 | 0.77 | 0.02 | 0.47 | 0 | 0.38 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 2.3 | 0.04 | 2.79 | 0.02 | 0.92 | 0.03 | 0.28 | 0.02 | 0.52 | 0.01 | 0.36 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 4.39 | 0.02 | 3.5 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.51 | 0.02 | 0.38 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 18:08 | 0.03 | 6.58 | 0.01 | 2.93 | 0.02 | 0.39 | 0.01 | 0.52 | 0.02 | 0.55 | 0 | 0.32 | 0 | 0.06 | 0 | 0.2 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 2.46 | 0.03 | 3.69 | 0.02 | 0.33 | 0.03 | 1.23 | 0.02 | 0.59 | 0 | 0.45 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 1.28 | 0.03 | 3.55 | 0.03 | 1.22 | 0.04 | 0.88 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.22 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.35 | 0.02 | 3.49 | 0 | 0.37 | 0.02 | 0.68 | 0.02 | 0.62 | 0 | 0.39 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 2.09 | 0.04 | 2.95 | 0.03 | 0.78 | 0.03 | 0.21 | 0.02 | 0.49 | 0 | 0.36 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 4.38 | 0.02 | 3.52 | 0.03 | 0.52 | 0.02 | 0.5 | 0.02 | 0.33 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 18:09 | 0.04 | 6.45 | 0.02 | 2.98 | 0.02 | 0.5 | 0.02 | 0.23 | 0.01 | 0.73 | 0 | 0.32 | 0 | 0.1 | 0 | 0.18 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 2.47 | 0.03 | 3.67 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 1.21 | 0.02 | 0.95 | 0 | 0.5 | 0 | 0.19 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 1.44 | 0.04 | 3.67 | 0.03 | 1.16 | 0.03 | 0.85 | 0.02 | 0.72 | 0 | 0.36 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.26 | 0.02 | 3.44 | 0 | 0.23 | 0.02 | 0.62 | 0.02 | 0.89 | 0 | 0.24 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 2.18 | 0.03 | 3.09 | 0.02 | 0.64 | 0.03 | 0.31 | 0.02 | 0.95 | 0 | 0.42 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0.02 | 3.62 | 0.03 | 0.43 | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.47 | 0 | 0.21 | 0 | 0.03 | 0 | 0.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 18:10 | 0.05 | 5.62 | 0.05 | 2.91 | 0.02 | 0.45 | 0.01 | 0.4 | 0.02 | 0.79 | 0 | 0.14 | 0 | 0.21 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 3.67 | 0.06 | 3.59 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.87 | 0.04 | 0.71 | 0 | 0.38 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 1.61 | 0.1 | 3.53 | 0.06 | 1.3 | 0.02 | 0.85 | 0 | 0.7 | 0 | 0.49 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.22 | 0.02 | 3.48 | 0.01 | 0.48 | 0.01 | 0.34 | 0.03 | 0.82 | 0 | 0.23 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 2.99 | 0.03 | 3.01 | 0.04 | 0.98 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.62 | 0 | 0.39 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.01 | 0.03 | 3.38 | 0.03 | 0.53 | 0.01 | 0.28 | 0 | 0.72 | 0 | 0.24 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 18:11 | 0.07 | 5.42 | 0.05 | 2.92 | 0.02 | 0.47 | 0 | 0.45 | 0.01 | 0.95 | 0 | 0.16 | 0 | 0.28 | 0 | 0.15 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.11 | 3.57 | 0.06 | 3.34 | 0.01 | 0.7 | 0.02 | 0.71 | 0.03 | 0.79 | 0 | 0.41 | 0 | 0.26 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 1.54 | 0.09 | 3.32 | 0.06 | 1.56 | 0.02 | 0.81 | 0.02 | 0.58 | 0 | 0.36 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.22 | 0.01 | 3.39 | 0.01 | 0.66 | 0 | 0.4 | 0.02 | 0.99 | 0 | 0.32 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 2.9 | 0.03 | 2.76 | 0.04 | 1.28 | 0.01 | 0.48 | 0.01 | 0.38 | 0 | 0.3 | 0 | 0.15 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.9 | 0.03 | 3.25 | 0.03 | 0.71 | 0 | 0.25 | 0 | 0.83 | 0 | 0.21 | 0 | 0.16 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 18:12 | 0.05 | 5.74 | 0.04 | 3.08 | 0.02 | 0.9 | 0 | 0.52 | 0 | 0.62 | 0 | 0.14 | 0 | 0.24 | 0 | 0.16 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 3.3 | 0.05 | 3.38 | 0.01 | 0.74 | 0.02 | 0.53 | 0.03 | 0.53 | 0.01 | 0.39 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 1.44 | 0.07 | 3.35 | 0.05 | 1.37 | 0.02 | 0.97 | 0.02 | 0.58 | 0 | 0.36 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.41 | 0.02 | 3.47 | 0 | 0.92 | 0 | 0.37 | 0.02 | 0.65 | 0 | 0.27 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 2.68 | 0.03 | 2.85 | 0.03 | 1.21 | 0.01 | 0.4 | 0.01 | 0.37 | 0 | 0.24 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 4 | 0.02 | 3.33 | 0.03 | 0.51 | 0 | 0.38 | 0 | 0.63 | 0 | 0.2 | 0 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 18:13 | 0.04 | 5.35 | 0.01 | 3.11 | 0.02 | 1 | 0.02 | 0.47 | 0 | 0.69 | 0 | 0.27 | 0 | 0.24 | 0 | 0.15 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 3.85 | 0.04 | 3.28 | 0.02 | 1.06 | 0 | 0.55 | 0 | 0.52 | 0 | 0.45 | 0 | 0.19 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.52 | 0.03 | 3.27 | 0.03 | 1.43 | 0.02 | 0.93 | 0.01 | 0.57 | 0.01 | 0.32 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.86 | 0.03 | 3.44 | 0 | 1.17 | 0.01 | 0.34 | 0 | 0.67 | 0 | 0.39 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 3.05 | 0.04 | 2.89 | 0.02 | 1.42 | 0.01 | 0.3 | 0.01 | 0.26 | 0 | 0.31 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.85 | 0.02 | 3.21 | 0.03 | 0.45 | 0.02 | 0.42 | 0 | 0.71 | 0 | 0.18 | 0 | 0.16 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 18:14 | 0.02 | 5.13 | 0.02 | 2.9 | 0.01 | 0.67 | 0.02 | 0.69 | 0 | 0.69 | 0 | 0.37 | 0 | 0.19 | 0 | 0.17 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 3.56 | 0.04 | 3.55 | 0.02 | 0.77 | 0.01 | 0.68 | 0.01 | 0.6 | 0 | 0.41 | 0 | 0.17 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1.18 | 0.04 | 3.41 | 0.03 | 1.15 | 0.02 | 0.93 | 0.02 | 0.46 | 0.01 | 0.28 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0.02 | 3.49 | 0.01 | 0.81 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.71 | 0 | 0.42 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 2.63 | 0.04 | 3.03 | 0.02 | 1.1 | 0.01 | 0.27 | 0.02 | 0.4 | 0 | 0.29 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.46 | 0.02 | 3.2 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.6 | 0 | 0.16 | 0 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 18:15 | 0.03 | 5.01 | 0.02 | 2.84 | 0 | 0.34 | 0.03 | 0.51 | 0 | 0.83 | 0 | 0.37 | 0 | 0.22 | 0 | 0.18 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 2.98 | 0.04 | 3.4 | 0.02 | 0.81 | 0.03 | 0.71 | 0.03 | 0.69 | 0.02 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0.8 | 0.05 | 3.43 | 0.03 | 1.39 | 0.02 | 1.2 | 0.02 | 0.42 | 0 | 0.35 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.17 | 0.02 | 3.34 | 0 | 0.65 | 0.03 | 0.49 | 0.02 | 0.86 | 0.02 | 0.48 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.92 | 0.04 | 3.05 | 0.02 | 1.26 | 0.02 | 0.67 | 0.03 | 0.27 | 0.01 | 0.34 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 0.02 | 3.18 | 0.02 | 0.66 | 0.03 | 0.49 | 0 | 0.7 | 0 | 0.27 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 18:16 | 0.03 | 5.52 | 0.02 | 2.93 | 0.01 | 0.66 | 0.02 | 0.62 | 0.01 | 0.66 | 0 | 0.28 | 0 | 0.21 | 0 | 0.19 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 2.88 | 0.04 | 3.3 | 0.02 | 0.8 | 0.03 | 0.78 | 0.03 | 0.57 | 0.02 | 0.58 | 0 | 0.22 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0.96 | 0.04 | 3.36 | 0.03 | 1.24 | 0.03 | 1.02 | 0.02 | 0.46 | 0.01 | 0.37 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.52 | 0.03 | 3.33 | 0.01 | 0.82 | 0.02 | 0.54 | 0.02 | 0.67 | 0.01 | 0.44 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 2.01 | 0.04 | 2.92 | 0.02 | 1.17 | 0.03 | 0.37 | 0.03 | 0.34 | 0.01 | 0.43 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.47 | 0.02 | 3.22 | 0.02 | 0.43 | 0.03 | 0.55 | 0 | 0.62 | 0 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 18:17 | 0.03 | 5.84 | 0.02 | 2.8 | 0 | 1.05 | 0.02 | 0.33 | 0 | 0.6 | 0 | 0.19 | 0 | 0.13 | 0 | 0.17 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 2.63 | 0.04 | 2.94 | 0.01 | 0.88 | 0.02 | 0.89 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.5 | 0 | 0.19 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 1 | 0.03 | 3.34 | 0.03 | 1.2 | 0.03 | 0.94 | 0.02 | 0.64 | 0 | 0.29 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.79 | 0.01 | 2.96 | 0 | 1.07 | 0.02 | 0.67 | 0.02 | 0.51 | 0 | 0.33 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 1.73 | 0.03 | 2.85 | 0.02 | 1.19 | 0.02 | 0.48 | 0.03 | 0.31 | 0 | 0.31 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 3.5 | 0.02 | 3.22 | 0.01 | 0.42 | 0.02 | 0.59 | 0.01 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 18:18 | 0.04 | 5.82 | 0.02 | 2.82 | 0 | 0.83 | 0.03 | 0.66 | 0.02 | 0.53 | 0 | 0.29 | 0 | 0.07 | 0 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 2.64 | 0.03 | 3.12 | 0.01 | 0.64 | 0.02 | 0.83 | 0.03 | 0.31 | 0.01 | 0.42 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.99 | 0.03 | 3.25 | 0.02 | 1.08 | 0.03 | 1.03 | 0.02 | 0.53 | 0 | 0.28 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.76 | 0.02 | 3.04 | 0 | 0.78 | 0.02 | 0.75 | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.31 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 1.79 | 0.03 | 2.88 | 0.02 | 0.98 | 0.02 | 0.45 | 0.03 | 0.3 | 0 | 0.27 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.52 | 0.02 | 3.21 | 0.01 | 0.51 | 0.03 | 0.66 | 0.01 | 0.61 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 18:19 | 0.05 | 5.25 | 0.03 | 2.9 | 0 | 0.21 | 0.02 | 0.88 | 0.02 | 0.43 | 0 | 0.44 | 0 | 0.09 | 0 | 0.13 | 0 | 0.02 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 3.45 | 0.04 | 3.34 | 0.01 | 0.7 | 0.02 | 0.53 | 0 | 0.43 | 0.01 | 0.33 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0.85 | 0.03 | 3.13 | 0.02 | 1.2 | 0.02 | 1.07 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.28 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1 | 0.02 | 3.29 | 0 | 0.51 | 0.02 | 0.57 | 0.01 | 0.45 | 0 | 0.43 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 2.32 | 0.03 | 2.89 | 0.01 | 1.1 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.3 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.23 | 0.03 | 3.12 | 0.02 | 0.61 | 0.02 | 0.56 | 0 | 0.36 | 0 | 0.23 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 18:20 | 0.05 | 5 | 0.03 | 2.96 | 0.01 | 0.3 | 0.02 | 0.98 | 0.01 | 0.59 | 0 | 0.43 | 0 | 0.13 | 0 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 3.79 | 0.03 | 3.45 | 0.02 | 0.7 | 0.02 | 0.45 | 0.02 | 0.56 | 0 | 0.26 | 0 | 0.18 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0.62 | 0.05 | 3.12 | 0.03 | 1.37 | 0.02 | 1.07 | 0.02 | 0.24 | 0.01 | 0.28 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.82 | 0.02 | 3.42 | 0 | 0.43 | 0.02 | 0.61 | 0.01 | 0.63 | 0 | 0.39 | 0 | 0.04 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 2.35 | 0.03 | 2.88 | 0.02 | 1.19 | 0.02 | 0.45 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.26 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.94 | 0.03 | 3.13 | 0.02 | 0.81 | 0.01 | 0.52 | 0.01 | 0.47 | 0 | 0.24 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 18:21 | 0.03 | 5.41 | 0.03 | 3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.86 | 0.01 | 0.66 | 0 | 0.41 | 0 | 0.21 | 0 | 0.19 | 0 | 0.02 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.58 | 0.03 | 3.45 | 0.01 | 0.66 | 0.02 | 0.64 | 0.01 | 0.7 | 0 | 0.33 | 0 | 0.22 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.81 | 0.04 | 3.17 | 0.03 | 1.38 | 0.01 | 1.01 | 0.01 | 0.34 | 0 | 0.33 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.17 | 0.02 | 3.47 | 0 | 0.51 | 0.01 | 0.6 | 0.01 | 0.77 | 0 | 0.41 | 0 | 0.05 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 0.03 | 2.85 | 0.01 | 1.14 | 0 | 0.45 | 0.01 | 0.33 | 0 | 0.27 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.31 | 0.03 | 3.17 | 0.02 | 0.7 | 0 | 0.44 | 0 | 0.55 | 0 | 0.24 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 18:22 | 0.03 | 4.58 | 0.02 | 2.98 | 0 | 0.55 | 0.02 | 0.68 | 0.02 | 1.08 | 0 | 0.39 | 0 | 0.34 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.13 | 0.03 | 3.33 | 0.01 | 1.1 | 0.02 | 0.49 | 0 | 1.18 | 0 | 0.23 | 0 | 0.44 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.64 | 0.04 | 3.43 | 0.03 | 1.16 | 0.02 | 0.9 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.37 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.62 | 0.02 | 3.48 | 0 | 0.86 | 0.02 | 0.61 | 0.01 | 1.28 | 0 | 0.33 | 0 | 0.08 | 0 | 0.15 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2.66 | 0.03 | 2.89 | 0.01 | 1.27 | 0.01 | 0.58 | 0.01 | 0.59 | 0 | 0.24 | 0 | 0.19 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 2.85 | 0.02 | 3.19 | 0.02 | 0.48 | 0.02 | 0.44 | 0.02 | 0.73 | 0 | 0.27 | 0 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 18:23 | 0.04 | 4.77 | 0.02 | 2.89 | 0.02 | 0.78 | 0.03 | 0.56 | 0.01 | 0.85 | 0 | 0.32 | 0 | 0.27 | 0 | 0.15 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.84 | 0.04 | 3.37 | 0.01 | 1.07 | 0.03 | 0.53 | 0.03 | 1.14 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.37 | 0 | 0.13 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.61 | 0.03 | 3.67 | 0.03 | 0.97 | 0.03 | 1.07 | 0.03 | 0.36 | 0 | 0.5 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.77 | 0.02 | 3.5 | 0.02 | 1 | 0.03 | 0.48 | 0.02 | 1.12 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.11 | 0 | 0.16 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2.44 | 0.03 | 2.99 | 0.01 | 1.12 | 0.02 | 0.48 | 0.03 | 0.59 | 0.02 | 0.33 | 0 | 0.18 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.96 | 0.02 | 3.22 | 0.02 | 0.22 | 0.03 | 0.51 | 0 | 0.65 | 0 | 0.34 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 18:24 | 0.04 | 5.76 | 0.03 | 2.85 | 0.02 | 0.83 | 0.03 | 0.76 | 0.02 | 0.5 | 0.02 | 0.36 | 0 | 0.19 | 0 | 0.17 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 3.03 | 0.03 | 3.36 | 0.02 | 0.89 | 0.03 | 0.67 | 0.03 | 0.75 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.27 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.98 | 0.05 | 3.5 | 0.04 | 1.14 | 0.03 | 0.98 | 0.02 | 0.33 | 0.01 | 0.35 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.69 | 0.03 | 3.38 | 0.01 | 0.98 | 0.03 | 0.63 | 0.02 | 0.7 | 0.02 | 0.4 | 0 | 0.07 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.18 | 0.04 | 2.88 | 0.02 | 1.13 | 0.03 | 0.24 | 0.03 | 0.35 | 0.01 | 0.3 | 0 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.73 | 0.03 | 3.28 | 0.03 | 0.25 | 0.03 | 0.69 | 0.02 | 0.46 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 18:25 | 0.03 | 6.07 | 0.03 | 2.94 | 0.02 | 0.9 | 0.02 | 0.94 | 0.01 | 0.46 | 0 | 0.3 | 0 | 0.19 | 0 | 0.16 | 0 | 0.02 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 3.1 | 0.03 | 3.25 | 0 | 0.92 | 0.03 | 0.65 | 0.02 | 0.7 | 0.01 | 0.32 | 0 | 0.23 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.4 | 0.05 | 3.37 | 0.04 | 1.18 | 0.02 | 0.93 | 0.01 | 0.31 | 0 | 0.29 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.87 | 0.02 | 3.36 | 0 | 1.04 | 0.03 | 0.81 | 0.02 | 0.62 | 0 | 0.35 | 0 | 0.05 | 0 | 0.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.09 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.52 | 0.04 | 2.84 | 0.02 | 1.15 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.29 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.13 | 0.03 | 3.24 | 0.03 | 0.24 | 0.02 | 0.79 | 0 | 0.43 | 0 | 0.22 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 18:26 | 0.04 | 6.33 | 0.03 | 2.94 | 0.01 | 0.95 | 0.02 | 1.14 | 0 | 0.41 | 0 | 0.26 | 0 | 0.17 | 0 | 0.15 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 3.11 | 0.02 | 3.27 | 0.01 | 0.97 | 0.02 | 0.56 | 0.02 | 0.86 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0.25 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.01 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.41 | 0.05 | 3.42 | 0.03 | 1.06 | 0.03 | 1.02 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.38 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.02 | 0.02 | 3.35 | 0 | 1.09 | 0.02 | 0.86 | 0.01 | 0.66 | 0 | 0.25 | 0 | 0.08 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.55 | 0.03 | 2.88 | 0.02 | 1.15 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.27 | 0.03 | 3.29 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.94 | 0.01 | 0.28 | 0 | 0.19 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 18:27 | 0.05 | 6.42 | 0.04 | 2.99 | 0.01 | 0.94 | 0.02 | 1.14 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 3.33 | 0.05 | 3.4 | 0.02 | 0.65 | 0.02 | 0.74 | 0.02 | 0.45 | 0 | 0.34 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 1.39 | 0.07 | 3.46 | 0.04 | 0.81 | 0.03 | 1 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.42 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.86 | 0.04 | 3.4 | 0.01 | 0.91 | 0.02 | 0.75 | 0.02 | 0.32 | 0.01 | 0.37 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.69 | 0.07 | 2.85 | 0.03 | 0.82 | 0.02 | 0.39 | 0.03 | 0.25 | 0 | 0.44 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 4.39 | 0.05 | 3.43 | 0.03 | 0.16 | 0.03 | 1.05 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 18:28 | 0.04 | 6.76 | 0.02 | 2.9 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 1.21 | 0 | 0.55 | 0 | 0.47 | 0 | 0.08 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 3.09 | 0.03 | 4.06 | 0.02 | 0.44 | 0.03 | 1.11 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.36 | 0 | 0.2 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 1.1 | 0.06 | 3.52 | 0.03 | 0.59 | 0.03 | 1.02 | 0.02 | 0.34 | 0 | 0.41 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2.11 | 0.02 | 3.65 | 0 | 0.35 | 0.02 | 0.39 | 0.01 | 0.46 | 0 | 0.45 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.41 | 0.04 | 3.23 | 0.02 | 0.48 | 0.03 | 0.62 | 0.02 | 0.33 | 0 | 0.43 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 4.38 | 0.03 | 3.43 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.92 | 0.01 | 0.34 | 0 | 0.24 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 18:29 | 0.04 | 6.84 | 0.02 | 3.03 | 0 | 0.16 | 0.02 | 1.1 | 0 | 0.63 | 0 | 0.52 | 0 | 0.22 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 2.76 | 0.04 | 4.13 | 0.02 | 0.69 | 0.03 | 1.33 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.69 | 0 | 0.08 | 0 | 0.2 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.76 | 0.05 | 3.82 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 1.12 | 0.02 | 0.41 | 0 | 0.52 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 2.25 | 0.02 | 3.7 | 0 | 0.33 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.69 | 0 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 0.04 | 3.36 | 0.01 | 0.35 | 0.02 | 0.66 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.69 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 4.19 | 0.03 | 3.72 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.84 | 0.01 | 0.5 | 0 | 0.19 | 0 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 18:30 | 0.05 | 5.9 | 0.03 | 3.1 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.75 | 0 | 0.51 | 0 | 0.53 | 0 | 0.18 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 2.7 | 0.04 | 3.9 | 0.02 | 0.59 | 0.02 | 1.23 | 0.02 | 0.35 | 0.01 | 0.82 | 0 | 0.12 | 0 | 0.19 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0.56 | 0.04 | 3.82 | 0.03 | 0.51 | 0.02 | 0.88 | 0.02 | 0.46 | 0 | 0.47 | 0 | 0.21 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 1.78 | 0.02 | 3.65 | 0 | 0.32 | 0.02 | 0.34 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0.78 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.56 | 0.04 | 3.35 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.56 | 0.02 | 0.43 | 0 | 0.73 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.33 | 0.03 | 3.69 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.5 | 0.01 | 0.51 | 0 | 0.17 | 0 | 0.16 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 18:31 | 0.03 | 4.66 | 0.03 | 3.31 | 0.01 | 0.21 | 0 | 1.12 | 0 | 0.6 | 0 | 0.53 | 0 | 0.21 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.34 | 0.02 | 3.96 | 0 | 0.31 | 0.01 | 1.17 | 0 | 0.46 | 0.01 | 0.69 | 0 | 0.3 | 0 | 0.14 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.7 | 0.04 | 4.02 | 0.02 | 0.53 | 0.02 | 0.51 | 0 | 0.46 | 0 | 0.43 | 0 | 0.18 | 0 | 0.05 | 0 | 0.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.79 | 0.01 | 3.88 | 0 | 0.26 | 0 | 0.11 | 0 | 0.59 | 0 | 0.66 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0.03 | 3.64 | 0.01 | 0.46 | 0 | 0.53 | 0.01 | 0.27 | 0 | 0.63 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2.27 | 0.03 | 3.69 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.48 | 0 | 0.56 | 0 | 0.29 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 18:32 | 0.03 | 5.47 | 0.04 | 2.99 | 0 | 1.08 | 0 | 0.38 | 0 | 0.58 | 0 | 0.31 | 0 | 0.21 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 3.84 | 0.02 | 3.14 | 0.01 | 0.92 | 0 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.53 | 0 | 0.32 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.56 | 0.03 | 3.9 | 0.02 | 0.57 | 0.01 | 0.56 | 0 | 0.39 | 0 | 0.41 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.11 | 0.02 | 3.23 | 0 | 1.15 | 0 | 0.56 | 0 | 0.52 | 0 | 0.46 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2.06 | 0.03 | 3.17 | 0.02 | 0.84 | 0 | 0.28 | 0 | 0.16 | 0 | 0.52 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.04 | 0.03 | 3.56 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.37 | 0 | 0.52 | 0 | 0.24 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 18:33 | 0.03 | 6.14 | 0.04 | 2.86 | 0.01 | 1.08 | 0 | 0.46 | 0 | 0.87 | 0 | 0.44 | 0 | 0.12 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 3.78 | 0.02 | 2.94 | 0.02 | 0.99 | 0.01 | 0.71 | 0 | 0.57 | 0.01 | 0.33 | 0 | 0.28 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.83 | 0.05 | 3.61 | 0.03 | 0.8 | 0.02 | 0.84 | 0 | 0.23 | 0 | 0.19 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.38 | 0.02 | 2.97 | 0.01 | 1.19 | 0 | 0.66 | 0 | 0.78 | 0 | 0.44 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.24 | 0.03 | 3 | 0.03 | 1 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.33 | 0 | 0.29 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.57 | 0.04 | 3.39 | 0.02 | 0.39 | 0.01 | 0.7 | 0 | 0.48 | 0 | 0.18 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0

## Ki(n)
Дата | Время | Коэффициент n-ой гармонической составляющей тока Ia | [38 empty] | Коэффициент n-ой гармонической составляющей тока Iв | [38 empty] | Коэффициент n-ой гармонической составляющей тока Iс
|  | KIa(2) | KIa(3) | KIa(4) | KIa(5) | KIa(6) | KIa(7) | KIa(8) | KIa(9) | KIa(10) | KIa(11) | KIa(12) | KIa(13) | KIa(14) | KIa(15) | KIa(16) | KIa(17) | KIa(18) | KIa(19) | KIa(20) | KIa(21) | KIa(22) | KIa(23) | KIa(24) | KIa(25) | KIa(26) | KIa(27) | KIa(28) | KIa(29) | KIa(30) | KIa(31) | KIa(32) | KIa(33) | KIa(34) | KIa(35) | KIa(36) | KIa(37) | KIa(38) | KIa(39) | KIa(40) | KIв(2) | KIв(3) | KIв(4) | KIв(5) | KIв(6) | KIв(7) | KIв(8) | KIв(9) | KIв(10) | KIв(11) | KIв(12) | KIв(13) | KIв(14) | KIв(15) | KIв(16) | KIв(17) | KIв(18) | KIв(19) | KIв(20) | KIв(21) | KIв(22) | KIв(23) | KIв(24) | KIв(25) | KIв(26) | KIв(27) | KIв(28) | KIв(29) | KIв(30) | KIв(31) | KIв(32) | KIв(33) | KIв(34) | KIв(35) | KIв(36) | KIв(37) | KIв(38) | KIв(39) | KIв(40) | KIс(2) | KIс(3) | KIс(4) | KIс(5) | KIс(6) | KIс(7) | KIс8) | KIс(9) | KIс(10) | KIс(11) | KIс(12) | KIс(13) | KIс(14) | KIс(15) | KIс(16) | KIс(17) | KIс(18) | KIс(19) | KIс(20) | KIс(21) | KIс(22) | KIс(23) | KIс(24) | KIс(25) | KIс(26) | KIс(27) | KIс(28) | KIс(29) | KIс(30) | KIс(31) | KIс(32) | KIс(33) | KIс(34) | KIс(35) | KIс(36) | KIс(37) | KIс(38) | KIс(39) | KIс(40)
2020-10-05 | 18:34 | 0.13 | 7.84 | 0.11 | 5.93 | 0.05 | 1.2 | 0.04 | 0.44 | 0.04 | 0.84 | 0.05 | 1.73 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.25 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.18 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.26 | 10.84 | 0.09 | 7.08 | 0.08 | 3.4 | 0.05 | 2.34 | 0.06 | 1.27 | 0.04 | 2.24 | 0.03 | 0.49 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.14 | 8.11 | 0.16 | 6.38 | 0.05 | 4.36 | 0.08 | 1.06 | 0.03 | 1.14 | 0.06 | 0.78 | 0.02 | 0.16 | 0.03 | 0.38 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 18:35 | 0.2 | 8.34 | 0.1 | 6.27 | 0.06 | 1.22 | 0.04 | 0.53 | 0.04 | 1.31 | 0.04 | 1.77 | 0.02 | 0.44 | 0.02 | 0.27 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.28 | 0.02 | 0.38 | 0.01 | 0.26 | 0 | 0.2 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.29 | 12.83 | 0.1 | 7.52 | 0.08 | 3.39 | 0.05 | 1.02 | 0.07 | 2.15 | 0.03 | 1.75 | 0.03 | 0.59 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.11 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.14 | 8.12 | 0.19 | 6.24 | 0.05 | 4.01 | 0.07 | 1.54 | 0.04 | 0.73 | 0.04 | 0.92 | 0.02 | 0.24 | 0.03 | 0.42 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0
2020-10-05 | 18:36 | 0.2 | 8.78 | 0.11 | 5.75 | 0.06 | 1.52 | 0.04 | 0.86 | 0.04 | 1.13 | 0.04 | 1.41 | 0.02 | 0.4 | 0.01 | 0.27 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.42 | 0 | 0.34 | 0 | 0.18 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.3 | 15.43 | 0.12 | 8.96 | 0.1 | 2.58 | 0.06 | 1 | 0.07 | 2.27 | 0.04 | 2.12 | 0.03 | 0.74 | 0.03 | 0.38 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.43 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.14 | 7.32 | 0.19 | 6.2 | 0.06 | 2.51 | 0.07 | 2.23 | 0.04 | 0.67 | 0.06 | 0.8 | 0.02 | 0.34 | 0.03 | 0.36 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-05 | 18:37 | 0.19 | 9.45 | 0.11 | 6.6 | 0.08 | 1.02 | 0.05 | 0.85 | 0.05 | 1.44 | 0.03 | 1.83 | 0.02 | 0.63 | 0.02 | 0.56 | 0.02 | 0.41 | 0.01 | 0.44 | 0.02 | 0.43 | 0 | 0.28 | 0 | 0.17 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.31 | 15.74 | 0.12 | 8.74 | 0.11 | 3.23 | 0.05 | 0.92 | 0.06 | 3.14 | 0.04 | 1.74 | 0.03 | 0.73 | 0.03 | 0.27 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.29 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.15 | 7.43 | 0.14 | 5.24 | 0.05 | 2.09 | 0.06 | 2.6 | 0.05 | 1.23 | 0.03 | 0.87 | 0.02 | 0.17 | 0.03 | 0.57 | 0.02 | 0.31 | 0.01 | 0.19 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-05 | 18:38 | 0.2 | 9.94 | 0.16 | 6.74 | 0.08 | 1.78 | 0.07 | 0.82 | 0.07 | 1.56 | 0.05 | 2.19 | 0.03 | 0.34 | 0.02 | 0.58 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.4 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.22 | 12.67 | 0.11 | 8.31 | 0.1 | 1.63 | 0.08 | 1.6 | 0.06 | 2.41 | 0.06 | 2.84 | 0.03 | 0.53 | 0.03 | 0.33 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.17 | 8.35 | 0.21 | 5.19 | 0.07 | 1.58 | 0.08 | 2.67 | 0.05 | 1.84 | 0.04 | 0.5 | 0.03 | 0.19 | 0.04 | 0.45 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0
2020-10-05 | 18:39 | 0.15 | 7.78 | 0.12 | 5.88 | 0.05 | 2.03 | 0.06 | 0.77 | 0.06 | 1.81 | 0.02 | 2.06 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.43 | 0.01 | 0.28 | 0 | 0.22 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.16 | 9.06 | 0.12 | 8.23 | 0.08 | 1.55 | 0.05 | 1.81 | 0.06 | 1.89 | 0.03 | 3.23 | 0.02 | 0.45 | 0.03 | 0.35 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.35 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.05 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.15 | 8.75 | 0.15 | 5.75 | 0.06 | 2.02 | 0.06 | 1.33 | 0.05 | 1.04 | 0.03 | 0.79 | 0.02 | 0.15 | 0.03 | 0.36 | 0.02 | 0.23 | 0.01 | 0.16 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 18:40 | 0.13 | 6 | 0.1 | 4.68 | 0.04 | 1.37 | 0.05 | 0.81 | 0.06 | 1.3 | 0.02 | 1.93 | 0.02 | 0.39 | 0.01 | 0.26 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.17 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.17 | 9.67 | 0.09 | 7.52 | 0.07 | 1.15 | 0.05 | 2.37 | 0.08 | 0.89 | 0.03 | 3.33 | 0.03 | 0.32 | 0.03 | 0.31 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.29 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.16 | 9.83 | 0.14 | 7.86 | 0.07 | 3.09 | 0.06 | 2.01 | 0.06 | 1.05 | 0.02 | 0.68 | 0.02 | 0.23 | 0.03 | 0.32 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 18:41 | 0.12 | 7.69 | 0.08 | 5.76 | 0.03 | 1.31 | 0.06 | 0.74 | 0.05 | 1.01 | 0.03 | 1.77 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.18 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.21 | 9.39 | 0.09 | 7.27 | 0.07 | 1.03 | 0.05 | 2.22 | 0.07 | 1.91 | 0.03 | 2.6 | 0.02 | 0.52 | 0.03 | 0.43 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.15 | 10.41 | 0.11 | 6.62 | 0.07 | 2.36 | 0.06 | 2.23 | 0.06 | 2.05 | 0.03 | 1.12 | 0.03 | 0.27 | 0.03 | 0.46 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 18:42 | 0.11 | 9.18 | 0.1 | 6.06 | 0.05 | 0.74 | 0.06 | 0.5 | 0.04 | 1.23 | 0.02 | 1.58 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.39 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.22 | 12.93 | 0.11 | 7.64 | 0.1 | 2.14 | 0.07 | 2.37 | 0.07 | 2.14 | 0.04 | 2.78 | 0.03 | 0.44 | 0.03 | 0.41 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.15 | 10.12 | 0.16 | 6.05 | 0.07 | 3.2 | 0.08 | 2.54 | 0.07 | 2.12 | 0.04 | 0.96 | 0.03 | 0.32 | 0.04 | 0.42 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.17 | 0.03 | 0.26 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.01
2020-10-05 | 18:43 | 0.12 | 8.02 | 0.13 | 5.34 | 0.06 | 0.67 | 0.06 | 0.59 | 0.05 | 1.23 | 0.02 | 1.37 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.33 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.42 | 0.02 | 0.22 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.26 | 12.26 | 0.1 | 6.65 | 0.09 | 3 | 0.06 | 2.36 | 0.06 | 1.46 | 0.04 | 1.99 | 0.03 | 0.35 | 0.03 | 0.26 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.17 | 8.17 | 0.2 | 5.27 | 0.06 | 2.73 | 0.09 | 1.89 | 0.06 | 1.33 | 0.04 | 0.98 | 0.03 | 0.3 | 0.03 | 0.44 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0
2020-10-05 | 18:44 | 0.13 | 7.52 | 0.11 | 4.81 | 0.05 | 1.09 | 0.05 | 0.45 | 0.04 | 1.17 | 0.03 | 1.73 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.39 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.22 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.25 | 13.81 | 0.09 | 7.28 | 0.1 | 3.12 | 0.07 | 1.63 | 0.07 | 1.96 | 0.04 | 2.6 | 0.03 | 0.86 | 0.03 | 0.42 | 0.02 | 0.26 | 0.01 | 0.32 | 0.02 | 0.36 | 0.01 | 0.28 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.19 | 8.62 | 0.15 | 6.36 | 0.07 | 3.2 | 0.08 | 1.57 | 0.05 | 0.59 | 0.03 | 1.19 | 0.03 | 0.64 | 0.03 | 0.65 | 0.03 | 0.37 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0
2020-10-05 | 18:45 | 0.11 | 7.89 | 0.08 | 4.78 | 0.04 | 2.04 | 0.05 | 0.91 | 0.04 | 1.31 | 0.02 | 1.92 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.23 | 13.5 | 0.08 | 7.53 | 0.09 | 2.5 | 0.07 | 0.33 | 0.06 | 2.02 | 0.03 | 2.15 | 0.03 | 0.82 | 0.03 | 0.52 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.13 | 7.95 | 0.1 | 6.07 | 0.06 | 3.28 | 0.07 | 1.6 | 0.06 | 0.61 | 0.02 | 1.02 | 0.03 | 0.7 | 0.02 | 0.59 | 0.02 | 0.28 | 0.01 | 0.44 | 0.02 | 0.22 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0
2020-10-05 | 18:46 | 0.12 | 7.24 | 0.07 | 4.54 | 0.03 | 2.8 | 0.04 | 1.37 | 0.04 | 0.87 | 0.02 | 1.55 | 0 | 0.2 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.17 | 0 | 0.25 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.16 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.15 | 10.88 | 0.08 | 8.44 | 0.06 | 1.2 | 0.05 | 0.74 | 0.07 | 1.5 | 0.03 | 2.03 | 0.02 | 0.73 | 0.02 | 0.43 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.17 | 8.62 | 0.1 | 6.51 | 0.05 | 2.8 | 0.06 | 1.87 | 0.06 | 0.45 | 0.02 | 0.46 | 0.02 | 0.46 | 0.02 | 0.57 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.38 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 18:47 | 0.16 | 7.66 | 0.11 | 4.62 | 0.04 | 2.25 | 0.06 | 1.53 | 0.06 | 0.92 | 0.03 | 1.56 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.19 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.17 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.21 | 11.09 | 0.1 | 7.84 | 0.06 | 2.01 | 0.07 | 1.32 | 0.09 | 1.47 | 0.05 | 1.18 | 0.03 | 0.67 | 0.03 | 0.46 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.28 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.22 | 8.6 | 0.17 | 6.46 | 0.08 | 2.68 | 0.1 | 2.18 | 0.07 | 0.91 | 0.04 | 0.68 | 0.02 | 0.23 | 0.03 | 0.6 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0
2020-10-05 | 18:48 | 0.15 | 7.62 | 0.12 | 4.93 | 0.12 | 0.62 | 0.08 | 1.55 | 0.06 | 1.43 | 0.04 | 1.67 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.33 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.23 | 11.49 | 0.09 | 5.74 | 0.09 | 2.75 | 0.08 | 1.47 | 0.11 | 1.24 | 0.05 | 0.95 | 0.03 | 0.43 | 0.03 | 0.43 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.25 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.21 | 9.38 | 0.23 | 6.69 | 0.14 | 2.63 | 0.11 | 1.57 | 0.09 | 1.24 | 0.05 | 1 | 0.03 | 0.32 | 0.03 | 0.73 | 0.02 | 0.26 | 0.01 | 0.35 | 0.02 | 0.3 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0
2020-10-05 | 18:49 | 0.15 | 7.29 | 0.1 | 4.85 | 0.06 | 0.7 | 0.05 | 1.58 | 0.07 | 0.99 | 0.04 | 1.03 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.24 | 12.14 | 0.1 | 6.49 | 0.09 | 3.22 | 0.09 | 1.43 | 0.17 | 1.08 | 0.05 | 1.06 | 0.03 | 0.29 | 0.03 | 0.35 | 0.03 | 0.19 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.15 | 9.41 | 0.16 | 8.34 | 0.09 | 3.5 | 0.11 | 3.03 | 0.12 | 1.77 | 0.04 | 0.69 | 0.02 | 0.4 | 0.03 | 0.57 | 0.03 | 0.26 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 18:50 | 0.18 | 6.89 | 0.1 | 4.74 | 0.06 | 0.9 | 0.05 | 1.26 | 0.07 | 0.73 | 0.06 | 1 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.23 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.28 | 10.96 | 0.1 | 6.21 | 0.1 | 3.37 | 0.12 | 1.47 | 0.18 | 0.97 | 0.05 | 1.38 | 0.04 | 0.39 | 0.03 | 0.26 | 0.03 | 0.14 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.18 | 9.44 | 0.15 | 8.02 | 0.09 | 3.94 | 0.12 | 2.62 | 0.12 | 1.39 | 0.04 | 0.72 | 0.03 | 0.29 | 0.03 | 0.38 | 0.03 | 0.17 | 0.03 | 0.29 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0
2020-10-05 | 18:51 | 0.17 | 7.39 | 0.1 | 4.28 | 0.04 | 1.07 | 0.02 | 1.33 | 0.06 | 0.62 | 0.04 | 0.89 | 0.01 | 0.39 | 0.02 | 0.25 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.2 | 10.27 | 0.08 | 6.56 | 0.09 | 3.21 | 0.1 | 1.67 | 0.17 | 1.47 | 0.04 | 1.6 | 0.03 | 0.62 | 0.03 | 0.35 | 0.03 | 0.13 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.13 | 9 | 0.14 | 5.99 | 0.07 | 2.6 | 0.09 | 2.11 | 0.11 | 1.48 | 0.03 | 1.04 | 0.03 | 0.37 | 0.03 | 0.49 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 18:52 | 0.15 | 6.75 | 0.08 | 4.48 | 0.03 | 0.73 | 0.04 | 1.2 | 0.06 | 0.42 | 0.03 | 1.02 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.18 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.15 | 8.16 | 0.07 | 6.56 | 0.06 | 2.93 | 0.08 | 1.78 | 0.11 | 1.71 | 0.04 | 1.77 | 0.02 | 0.67 | 0.03 | 0.41 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.17 | 10.65 | 0.14 | 7.16 | 0.07 | 3.93 | 0.1 | 2.48 | 0.11 | 1.6 | 0.04 | 1.63 | 0.02 | 0.61 | 0.03 | 0.58 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.28 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 18:53 | 0.14 | 6.45 | 0.09 | 4.76 | 0.04 | 0.85 | 0.04 | 1.29 | 0.04 | 0.4 | 0.02 | 0.93 | 0.02 | 0.37 | 0 | 0.21 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.21 | 0 | 0.24 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.12 | 8.33 | 0.07 | 7.31 | 0.05 | 3.55 | 0.07 | 1.56 | 0.08 | 2.08 | 0.04 | 1.89 | 0.02 | 0.72 | 0.03 | 0.39 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.13 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.16 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.17 | 11.22 | 0.16 | 8.01 | 0.07 | 4.95 | 0.13 | 2.36 | 0.11 | 1.58 | 0.03 | 1.78 | 0.02 | 0.56 | 0.03 | 0.67 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.3 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 18:54 | 0.14 | 6.57 | 0.09 | 4.72 | 0.04 | 0.97 | 0.04 | 1.28 | 0.03 | 0.33 | 0.02 | 0.77 | 0.01 | 0.37 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.27 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.11 | 8.38 | 0.06 | 6.99 | 0.04 | 3.49 | 0.07 | 1.8 | 0.08 | 1.48 | 0.03 | 1.76 | 0.02 | 0.74 | 0.03 | 0.37 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.18 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.14 | 9.98 | 0.13 | 6.6 | 0.05 | 4.1 | 0.12 | 1.93 | 0.09 | 0.93 | 0.03 | 1.36 | 0.02 | 0.45 | 0.03 | 0.62 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.31 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-05 | 18:55 | 0.18 | 7.47 | 0.12 | 4.54 | 0.05 | 1.75 | 0.04 | 1.55 | 0.03 | 0.34 | 0.02 | 1.18 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.24 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.14 | 8.78 | 0.07 | 7.19 | 0.05 | 3.32 | 0.06 | 2.13 | 0.08 | 1.28 | 0.03 | 2.08 | 0.02 | 0.69 | 0.03 | 0.32 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.16 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.16 | 9.23 | 0.13 | 5.78 | 0.06 | 3.99 | 0.1 | 1.97 | 0.08 | 0.85 | 0.03 | 1.27 | 0.02 | 0.56 | 0.03 | 0.55 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.27 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 18:56 | 0.14 | 7.56 | 0.11 | 5.1 | 0.03 | 2.42 | 0.05 | 1.14 | 0.06 | 1 | 0.03 | 0.99 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.17 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.16 | 9.79 | 0.09 | 9.15 | 0.06 | 4.59 | 0.06 | 2.2 | 0.14 | 1.63 | 0.06 | 1.85 | 0.03 | 0.56 | 0.04 | 0.4 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.13 | 9.22 | 0.13 | 6.3 | 0.07 | 4.05 | 0.12 | 0.8 | 0.08 | 1.29 | 0.03 | 0.84 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 18:57 | 0.18 | 6.68 | 0.14 | 5.22 | 0.03 | 2.1 | 0.07 | 0.6 | 0.08 | 1.07 | 0.04 | 0.73 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.19 | 10.16 | 0.1 | 9.1 | 0.09 | 4.26 | 0.04 | 0.92 | 0.13 | 1.07 | 0.05 | 0.73 | 0.03 | 0.59 | 0.03 | 0.33 | 0.03 | 0.13 | 0.03 | 0.08 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.18 | 10.15 | 0.15 | 6.64 | 0.08 | 3.34 | 0.11 | 2.01 | 0.06 | 1.1 | 0.03 | 1.16 | 0.02 | 0.17 | 0.03 | 0.36 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.16 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-05 | 18:58 | 0.22 | 7.09 | 0.11 | 5.96 | 0.04 | 1.87 | 0.04 | 1.02 | 0.06 | 1.41 | 0.05 | 1.4 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.32 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.14 | 10.2 | 0.09 | 8.99 | 0.06 | 3.75 | 0.09 | 1.57 | 0.1 | 1.8 | 0.08 | 1.37 | 0.03 | 0.83 | 0.03 | 0.48 | 0.03 | 0.38 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.16 | 12.47 | 0.17 | 8.7 | 0.08 | 4.54 | 0.12 | 1.9 | 0.06 | 1.05 | 0.04 | 2.02 | 0.03 | 0.4 | 0.03 | 0.58 | 0.03 | 0.33 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.31 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0
2020-10-05 | 18:59 | 0.25 | 6.57 | 0.09 | 5.65 | 0.04 | 1.67 | 0.04 | 1.22 | 0.05 | 1.27 | 0.04 | 1.46 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.28 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.23 | 12.03 | 0.1 | 9.57 | 0.06 | 3.84 | 0.07 | 2.18 | 0.1 | 2.32 | 0.08 | 1.92 | 0.03 | 0.98 | 0.04 | 0.38 | 0.03 | 0.52 | 0.03 | 0.2 | 0.03 | 0.2 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.22 | 11.88 | 0.22 | 9.54 | 0.09 | 5.03 | 0.14 | 1.96 | 0.09 | 0.99 | 0.05 | 2.3 | 0.06 | 0.62 | 0.04 | 0.53 | 0.03 | 0.46 | 0.03 | 0.29 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.24 | 0.01 | 0.11 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0.02
2020-10-05 | 19:00 | 0.19 | 6.97 | 0.14 | 5.32 | 0.07 | 1.71 | 0.05 | 1.34 | 0.03 | 1.11 | 0.02 | 1.64 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.17 | 11.75 | 0.07 | 8.7 | 0.04 | 3.68 | 0.08 | 1.86 | 0.05 | 1.65 | 0.03 | 1.38 | 0.03 | 0.75 | 0.04 | 0.4 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.21 | 11.62 | 0.21 | 9.08 | 0.11 | 4.28 | 0.15 | 1.79 | 0.08 | 0.93 | 0.05 | 2.17 | 0.04 | 0.59 | 0.04 | 0.52 | 0.03 | 0.47 | 0.02 | 0.25 | 0.03 | 0.34 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 19:01 | 0.33 | 7.17 | 0.18 | 5.38 | 0.06 | 1.65 | 0.05 | 1.11 | 0.05 | 0.95 | 0.04 | 1.67 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.2 | 10.91 | 0.1 | 7.87 | 0.07 | 4.21 | 0.08 | 1.36 | 0.1 | 0.55 | 0.05 | 1.57 | 0.03 | 0.46 | 0.04 | 0.4 | 0.03 | 0.38 | 0.03 | 0.13 | 0.03 | 0.23 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.24 | 13.5 | 0.19 | 10.16 | 0.09 | 4.87 | 0.13 | 1.03 | 0.07 | 1.26 | 0.04 | 1.72 | 0.03 | 0.56 | 0.04 | 0.42 | 0.03 | 0.47 | 0.02 | 0.25 | 0.03 | 0.35 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 19:02 | 0.36 | 6.26 | 0.18 | 4.83 | 0.07 | 1.64 | 0.06 | 1.12 | 0.05 | 0.77 | 0.04 | 1.57 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.11 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.24 | 11.75 | 0.1 | 6.84 | 0.07 | 4.67 | 0.09 | 1.58 | 0.07 | 0.74 | 0.04 | 1.2 | 0.03 | 0.24 | 0.03 | 0.28 | 0.03 | 0.25 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.23 | 11.06 | 0.19 | 8.91 | 0.08 | 5.33 | 0.12 | 1.34 | 0.09 | 1.04 | 0.04 | 1.37 | 0.03 | 0.7 | 0.03 | 0.43 | 0.04 | 0.55 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 19:03 | 0.35 | 5.26 | 0.13 | 3.94 | 0.06 | 1.39 | 0.06 | 1.28 | 0.06 | 0.67 | 0.04 | 1.29 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.27 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.16 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.23 | 11.47 | 0.1 | 7.03 | 0.08 | 4.82 | 0.1 | 1.57 | 0.11 | 1.41 | 0.06 | 1.48 | 0.03 | 0.27 | 0.04 | 0.3 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.11 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.24 | 11.53 | 0.18 | 8.96 | 0.1 | 4.91 | 0.13 | 1.13 | 0.09 | 1.07 | 0.03 | 0.99 | 0.02 | 0.62 | 0.03 | 0.49 | 0.03 | 0.48 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 19:04 | 0.38 | 6.12 | 0.12 | 4.35 | 0.07 | 1.18 | 0.06 | 1.18 | 0.09 | 0.54 | 0.06 | 1.5 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.24 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.27 | 13.11 | 0.14 | 7.22 | 0.1 | 5.3 | 0.08 | 2 | 0.16 | 1.44 | 0.06 | 1.94 | 0.04 | 0.29 | 0.05 | 0.23 | 0.03 | 0.35 | 0.03 | 0.17 | 0.03 | 0.16 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.23 | 12.26 | 0.2 | 9.58 | 0.1 | 5.34 | 0.13 | 1.54 | 0.08 | 1.4 | 0.04 | 1.08 | 0.03 | 0.61 | 0.03 | 0.42 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.28 | 0.03 | 0.19 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.09 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 19:05 | 0.44 | 6.1 | 0.15 | 4.86 | 0.07 | 1.92 | 0.07 | 1.54 | 0.1 | 0.87 | 0.07 | 1.56 | 0.02 | 0.29 | 0.03 | 0.1 | 0.02 | 0.22 | 0.03 | 0.29 | 0.03 | 0.13 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.28 | 12.92 | 0.14 | 8.2 | 0.1 | 5.34 | 0.08 | 1.91 | 0.19 | 1.27 | 0.05 | 1.9 | 0.04 | 0.35 | 0.04 | 0.16 | 0.03 | 0.32 | 0.04 | 0.16 | 0.03 | 0.26 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.25 | 12.24 | 0.19 | 9.67 | 0.12 | 5.99 | 0.14 | 2.39 | 0.09 | 1.15 | 0.04 | 1.24 | 0.03 | 0.48 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.45 | 0.03 | 0.27 | 0.03 | 0.12 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.08 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 19:06 | 0.47 | 6.88 | 0.13 | 4.84 | 0.07 | 1.59 | 0.06 | 1.6 | 0.07 | 0.87 | 0.05 | 1.56 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.29 | 0.03 | 0.24 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.23 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.24 | 11.8 | 0.12 | 8.99 | 0.06 | 4.59 | 0.12 | 1.91 | 0.19 | 2.02 | 0.06 | 2.53 | 0.03 | 0.73 | 0.03 | 0.26 | 0.04 | 0.49 | 0.04 | 0.12 | 0.03 | 0.33 | 0.03 | 0.18 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.24 | 11.68 | 0.19 | 9.25 | 0.13 | 5.1 | 0.13 | 2.09 | 0.1 | 1.07 | 0.03 | 0.58 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.17 | 0.03 | 0.33 | 0.03 | 0.23 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 19:07 | 0.49 | 7.27 | 0.15 | 5.09 | 0.07 | 1.16 | 0.05 | 1.7 | 0.07 | 0.39 | 0.05 | 1.32 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.25 | 0.03 | 0.28 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.26 | 9.93 | 0.11 | 7.51 | 0.06 | 3.99 | 0.11 | 0.72 | 0.15 | 1.58 | 0.05 | 1.27 | 0.03 | 0.56 | 0.03 | 0.27 | 0.03 | 0.32 | 0.03 | 0.16 | 0.03 | 0.26 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.24 | 12.28 | 0.17 | 9.51 | 0.09 | 5.02 | 0.1 | 1.9 | 0.08 | 0.48 | 0.03 | 0.65 | 0.02 | 0.42 | 0.03 | 0.29 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 19:08 | 0.57 | 7.96 | 0.17 | 4.36 | 0.09 | 1 | 0.08 | 1.4 | 0.05 | 0.64 | 0.02 | 0.89 | 0.02 | 0.39 | 0.03 | 0.1 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.23 | 10.04 | 0.09 | 7.8 | 0.07 | 3.43 | 0.09 | 1.05 | 0.07 | 2.03 | 0.04 | 1.01 | 0.02 | 0.51 | 0.04 | 0.12 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.25 | 10 | 0.18 | 7.5 | 0.1 | 4.15 | 0.1 | 2.27 | 0.06 | 0.86 | 0.03 | 0.92 | 0.02 | 0.53 | 0.03 | 0.18 | 0.03 | 0.34 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-05 | 19:09 | 0.58 | 7.86 | 0.15 | 4.33 | 0.09 | 1.36 | 0.07 | 1.62 | 0.06 | 0.89 | 0.02 | 1.71 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.21 | 10.02 | 0.09 | 8.13 | 0.05 | 3.72 | 0.07 | 1.15 | 0.07 | 2.78 | 0.04 | 1.84 | 0.03 | 0.79 | 0.03 | 0.16 | 0.02 | 0.45 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.26 | 9.42 | 0.14 | 6.78 | 0.09 | 4.07 | 0.08 | 1.65 | 0.05 | 1.25 | 0.03 | 0.98 | 0.02 | 0.44 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.16 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 19:10 | 0.57 | 7.83 | 0.17 | 5.31 | 0.09 | 2.16 | 0.07 | 2.07 | 0.06 | 1.28 | 0.05 | 2.13 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.26 | 9.49 | 0.14 | 8.91 | 0.09 | 4.99 | 0.09 | 0.92 | 0.06 | 2.08 | 0.04 | 2.12 | 0.03 | 0.79 | 0.03 | 0.19 | 0.02 | 0.46 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.29 | 10.47 | 0.19 | 7.51 | 0.11 | 4.77 | 0.09 | 1.2 | 0.04 | 1.17 | 0.04 | 1.36 | 0.03 | 0.51 | 0.03 | 0.12 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-05 | 19:11 | 0.5 | 7.05 | 0.13 | 5.34 | 0.07 | 1.6 | 0.06 | 1.09 | 0.05 | 1.93 | 0.05 | 1.73 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.23 | 10.21 | 0.1 | 8.66 | 0.07 | 5 | 0.08 | 0.97 | 0.07 | 2.73 | 0.04 | 2.41 | 0.03 | 1.04 | 0.03 | 0.15 | 0.02 | 0.43 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.23 | 10.2 | 0.15 | 8.25 | 0.09 | 4.37 | 0.08 | 1.14 | 0.04 | 1.88 | 0.04 | 1.81 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.23 | 0.01 | 0.18 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 19:12 | 0.49 | 7 | 0.13 | 4.87 | 0.07 | 1.99 | 0.07 | 1.22 | 0.05 | 1.86 | 0.04 | 1.39 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.29 | 11.77 | 0.12 | 9.71 | 0.1 | 5.34 | 0.11 | 0.91 | 0.1 | 3.25 | 0.04 | 2.18 | 0.04 | 1.05 | 0.03 | 0.15 | 0.02 | 0.53 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0 | 0.29 | 11.67 | 0.19 | 9.44 | 0.11 | 4.5 | 0.1 | 1.06 | 0.06 | 1.78 | 0.04 | 1.74 | 0.03 | 0.43 | 0.03 | 0.2 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.41 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 19:13 | 0.5 | 7.1 | 0.14 | 4.69 | 0.07 | 2.04 | 0.06 | 1.77 | 0.05 | 1.81 | 0.04 | 1.38 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.23 | 9.42 | 0.13 | 8.44 | 0.09 | 4.99 | 0.09 | 0.64 | 0.07 | 2.65 | 0.03 | 1.57 | 0.03 | 0.8 | 0.03 | 0.22 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.29 | 12.49 | 0.25 | 9.28 | 0.11 | 4.65 | 0.09 | 0.82 | 0.04 | 1.91 | 0.04 | 1.43 | 0.04 | 0.4 | 0.03 | 0.26 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.49 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 19:14 | 0.42 | 6.24 | 0.11 | 4.22 | 0.07 | 2.18 | 0.07 | 1.3 | 0.06 | 1.58 | 0.03 | 0.92 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.21 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.28 | 11.32 | 0.14 | 7.72 | 0.1 | 5.07 | 0.11 | 0.88 | 0.08 | 1.93 | 0.04 | 1.03 | 0.04 | 0.4 | 0.03 | 0.2 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.29 | 13 | 0.26 | 8.32 | 0.11 | 3 | 0.08 | 1.81 | 0.07 | 1.88 | 0.04 | 0.74 | 0.02 | 0.28 | 0.03 | 0.19 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.42 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-05 | 19:15 | 0.45 | 5.61 | 0.13 | 3.87 | 0.08 | 1.16 | 0.06 | 0.98 | 0.06 | 0.7 | 0.03 | 0.86 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.25 | 13.48 | 0.1 | 8.19 | 0.09 | 3.24 | 0.07 | 1.51 | 0.08 | 1.75 | 0.04 | 1.65 | 0.03 | 0.54 | 0.03 | 0.19 | 0.02 | 0.51 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.24 | 11.16 | 0.21 | 7.86 | 0.1 | 3.44 | 0.05 | 2.36 | 0.07 | 0.86 | 0.04 | 0.88 | 0.02 | 0.35 | 0.03 | 0.31 | 0.02 | 0.4 | 0.01 | 0.22 | 0.03 | 0.34 | 0.02 | 0.4 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-05 | 19:16 | 0.5 | 5.33 | 0.14 | 3.75 | 0.08 | 0.92 | 0.07 | 1.05 | 0.07 | 0.97 | 0.03 | 0.75 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.25 | 13.22 | 0.11 | 7.62 | 0.09 | 2.42 | 0.07 | 1.64 | 0.08 | 2.65 | 0.04 | 1.29 | 0.04 | 0.54 | 0.03 | 0.2 | 0.02 | 0.46 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.3 | 11.26 | 0.22 | 9.28 | 0.12 | 4.59 | 0.07 | 2.44 | 0.07 | 1.04 | 0.04 | 0.68 | 0.03 | 0.64 | 0.04 | 0.27 | 0.03 | 0.36 | 0.02 | 0.34 | 0.03 | 0.32 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 19:17 | 0.49 | 5.58 | 0.12 | 4.25 | 0.08 | 1.1 | 0.09 | 0.74 | 0.07 | 1.68 | 0.03 | 1.46 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.28 | 13.62 | 0.12 | 7.15 | 0.09 | 1.99 | 0.11 | 1.69 | 0.09 | 2.46 | 0.05 | 2.03 | 0.03 | 0.66 | 0.03 | 0.5 | 0.02 | 0.49 | 0.02 | 0.43 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.24 | 11.89 | 0.2 | 9.48 | 0.13 | 4.26 | 0.11 | 1.4 | 0.09 | 1.49 | 0.04 | 0.62 | 0.02 | 0.57 | 0.03 | 0.28 | 0.03 | 0.28 | 0.02 | 0.21 | 0.03 | 0.23 | 0.02 | 0.22 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 19:18 | 0.54 | 7.12 | 0.14 | 5.37 | 0.08 | 1.33 | 0.11 | 0.73 | 0.07 | 1.84 | 0.03 | 1.71 | 0.03 | 0.24 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.28 | 12.68 | 0.11 | 6.12 | 0.1 | 2.23 | 0.12 | 2.35 | 0.07 | 1.57 | 0.06 | 2.1 | 0.03 | 0.51 | 0.03 | 0.55 | 0.03 | 0.34 | 0.02 | 0.5 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.24 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.3 | 12.29 | 0.23 | 10.26 | 0.16 | 4.8 | 0.13 | 1.78 | 0.08 | 1.76 | 0.04 | 0.57 | 0.03 | 0.4 | 0.04 | 0.42 | 0.03 | 0.23 | 0.02 | 0.23 | 0.03 | 0.43 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.12 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-05 | 19:19 | 0.56 | 7.23 | 0.13 | 5.87 | 0.07 | 1.45 | 0.08 | 0.72 | 0.05 | 1.25 | 0.03 | 1.54 | 0.02 | 0.49 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.21 | 9.57 | 0.09 | 4.94 | 0.06 | 2.31 | 0.09 | 2.46 | 0.05 | 0.94 | 0.04 | 1.97 | 0.03 | 0.49 | 0.02 | 0.48 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.27 | 12.32 | 0.2 | 10.17 | 0.13 | 5.7 | 0.1 | 1.86 | 0.06 | 2.43 | 0.04 | 0.7 | 0.04 | 0.41 | 0.03 | 0.4 | 0.03 | 0.18 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.46 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.2 | 0.01 | 0.15 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-05 | 19:20 | 0.49 | 6.74 | 0.13 | 5.29 | 0.08 | 1.05 | 0.05 | 0.42 | 0.05 | 1.2 | 0.03 | 1.08 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.21 | 8.77 | 0.09 | 4.49 | 0.05 | 1.82 | 0.06 | 2.73 | 0.05 | 0.55 | 0.04 | 1.61 | 0.03 | 0.36 | 0.03 | 0.54 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.29 | 13.23 | 0.22 | 10.82 | 0.12 | 5.68 | 0.08 | 1.04 | 0.06 | 2.25 | 0.04 | 0.57 | 0.03 | 0.21 | 0.03 | 0.43 | 0.03 | 0.34 | 0.02 | 0.39 | 0.03 | 0.31 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.16 | 0.01 | 0.14 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-05 | 19:21 | 0.5 | 6.19 | 0.12 | 5.15 | 0.07 | 1.4 | 0.06 | 0.92 | 0.06 | 1.3 | 0.05 | 1.49 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.26 | 9.7 | 0.17 | 5.71 | 0.07 | 2.13 | 0.06 | 2.23 | 0.07 | 0.93 | 0.04 | 1.71 | 0.04 | 0.44 | 0.03 | 0.34 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.29 | 11.96 | 0.29 | 10.11 | 0.12 | 5.99 | 0.07 | 1.42 | 0.07 | 1.39 | 0.05 | 0.85 | 0.03 | 0.3 | 0.04 | 0.31 | 0.03 | 0.4 | 0.02 | 0.45 | 0.03 | 0.38 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.13 | 0 | 0.14 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 19:22 | 0.52 | 6 | 0.12 | 4.89 | 0.07 | 1.3 | 0.07 | 0.42 | 0.06 | 1.76 | 0.03 | 1.41 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.23 | 0.01 | 0.15 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.2 | 10.01 | 0.1 | 5.99 | 0.06 | 2.25 | 0.06 | 2.12 | 0.08 | 1.2 | 0.05 | 1.87 | 0.03 | 0.52 | 0.03 | 0.48 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.29 | 11.92 | 0.18 | 9.33 | 0.11 | 4.65 | 0.06 | 0.77 | 0.08 | 1.98 | 0.05 | 1.25 | 0.03 | 0.42 | 0.04 | 0.31 | 0.03 | 0.42 | 0.02 | 0.09 | 0.03 | 0.13 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.11 | 0 | 0.14 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 19:23 | 0.54 | 6.79 | 0.13 | 4.64 | 0.08 | 1.71 | 0.05 | 0.54 | 0.07 | 1.53 | 0.03 | 1.42 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.22 | 9.36 | 0.11 | 5.87 | 0.05 | 2.17 | 0.05 | 1.8 | 0.08 | 0.94 | 0.04 | 1.92 | 0.03 | 0.36 | 0.03 | 0.44 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.27 | 11.75 | 0.22 | 8.78 | 0.11 | 4.28 | 0.06 | 0.33 | 0.05 | 2.13 | 0.04 | 1.21 | 0.02 | 0.52 | 0.03 | 0.34 | 0.03 | 0.33 | 0.02 | 0.16 | 0.03 | 0.29 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.12 | 0 | 0.14 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 19:24 | 0.51 | 6.96 | 0.13 | 5.21 | 0.07 | 1.36 | 0.04 | 0.43 | 0.06 | 1.76 | 0.04 | 1.2 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.22 | 0.02 | 0.25 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.23 | 8.64 | 0.1 | 5.79 | 0.06 | 2.48 | 0.05 | 1.79 | 0.06 | 1.43 | 0.04 | 1.55 | 0.03 | 0.38 | 0.03 | 0.28 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.35 | 11.41 | 0.18 | 8.35 | 0.11 | 3.67 | 0.07 | 0.56 | 0.06 | 1.57 | 0.04 | 0.79 | 0.02 | 0.36 | 0.03 | 0.17 | 0.03 | 0.18 | 0.01 | 0.18 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 19:25 | 0.44 | 7.49 | 0.13 | 5.67 | 0.06 | 1.08 | 0.04 | 1.18 | 0.05 | 2.25 | 0.03 | 1.68 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.24 | 8.46 | 0.1 | 5.98 | 0.07 | 3.56 | 0.06 | 1.16 | 0.07 | 2.58 | 0.04 | 1.42 | 0.03 | 0.46 | 0.03 | 0.23 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.43 | 11.38 | 0.19 | 8.59 | 0.07 | 3.66 | 0.05 | 0.67 | 0.04 | 0.66 | 0.03 | 1.26 | 0.02 | 0.18 | 0.03 | 0.24 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.19 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 19:26 | 0.47 | 7.52 | 0.12 | 5.5 | 0.07 | 0.94 | 0.06 | 1.12 | 0.05 | 1.98 | 0.03 | 1.28 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.18 | 6.99 | 0.08 | 5.79 | 0.06 | 3 | 0.08 | 1.09 | 0.04 | 1.92 | 0.03 | 0.98 | 0.03 | 0.28 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.29 | 10.55 | 0.19 | 7.64 | 0.07 | 3.59 | 0.06 | 0.86 | 0.04 | 1 | 0.03 | 0.72 | 0.02 | 0.16 | 0.03 | 0.24 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.23 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 19:27 | 0.45 | 7.4 | 0.11 | 5.04 | 0.07 | 1.04 | 0.06 | 0.86 | 0.05 | 1.52 | 0.03 | 1 | 0.02 | 0.45 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.11 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.21 | 7.62 | 0.08 | 5.5 | 0.05 | 2.91 | 0.09 | 1.19 | 0.05 | 1.63 | 0.03 | 0.92 | 0.02 | 0.27 | 0.03 | 0.11 | 0.02 | 0.25 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.27 | 11.34 | 0.19 | 8.06 | 0.08 | 3.11 | 0.08 | 0.84 | 0.05 | 0.92 | 0.03 | 0.63 | 0.02 | 0.22 | 0.03 | 0.22 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.26 | 0.02 | 0.42 | 0.01 | 0.13 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 19:28 | 0.49 | 8.03 | 0.13 | 4.88 | 0.08 | 1.93 | 0.07 | 1.79 | 0.08 | 2.2 | 0.04 | 0.69 | 0.02 | 0.45 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.34 | 6.26 | 0.18 | 3.53 | 0.07 | 2.96 | 0.08 | 0.95 | 0.07 | 2.4 | 0.04 | 0.51 | 0.03 | 0.32 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.11 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.36 | 11.41 | 0.22 | 8.86 | 0.12 | 3.6 | 0.09 | 1.64 | 0.06 | 0.77 | 0.04 | 0.55 | 0.04 | 0.54 | 0.03 | 0.32 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.44 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 19:29 | 0.47 | 7.11 | 0.12 | 4.22 | 0.07 | 1.21 | 0.05 | 1.72 | 0.06 | 1.51 | 0.03 | 0.97 | 0.02 | 0.46 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.15 | 5.39 | 0.06 | 3.7 | 0.04 | 2.26 | 0.05 | 0.62 | 0.04 | 1.89 | 0.03 | 1.21 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.11 | 0 | 0.17 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.29 | 12.04 | 0.21 | 9.61 | 0.1 | 4.44 | 0.07 | 2.35 | 0.05 | 0.99 | 0.04 | 0.71 | 0.03 | 0.31 | 0.03 | 0.39 | 0.03 | 0.42 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 19:30 | 0.47 | 6.41 | 0.14 | 4.65 | 0.07 | 1.23 | 0.04 | 1.58 | 0.05 | 0.58 | 0.04 | 0.71 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.15 | 4.51 | 0.1 | 4.49 | 0.05 | 2.3 | 0.06 | 1.44 | 0.05 | 1.56 | 0.03 | 1.28 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.25 | 12.41 | 0.2 | 8.95 | 0.1 | 4.1 | 0.07 | 2.38 | 0.04 | 1.42 | 0.04 | 0.76 | 0.03 | 0.18 | 0.03 | 0.36 | 0.02 | 0.33 | 0.01 | 0.27 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-05 | 19:31 | 0.46 | 6.56 | 0.1 | 5.58 | 0.06 | 1.29 | 0.05 | 1.82 | 0.05 | 0.77 | 0.03 | 0.25 | 0.02 | 0.28 | 0.01 | 0.21 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.18 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.19 | 3.79 | 0.07 | 5.76 | 0.05 | 2.07 | 0.06 | 1.81 | 0.03 | 1.56 | 0.03 | 0.96 | 0.01 | 0.27 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.04 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.2 | 11.49 | 0.16 | 7.22 | 0.08 | 3.8 | 0.05 | 2.04 | 0.04 | 1.17 | 0.03 | 0.72 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.25 | 0.02 | 0.28 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-05 | 19:32 | 0.47 | 7.29 | 0.13 | 5.52 | 0.07 | 1.46 | 0.04 | 1.75 | 0.06 | 0.97 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.16 | 3.04 | 0.06 | 5.8 | 0.04 | 2.25 | 0.04 | 1.59 | 0.04 | 1.41 | 0.02 | 0.71 | 0.01 | 0.34 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.08 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.21 | 11.2 | 0.19 | 6.4 | 0.07 | 3 | 0.05 | 1.96 | 0.03 | 0.68 | 0.02 | 0.52 | 0.02 | 0.25 | 0.03 | 0.41 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.26 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 19:33 | 0.54 | 9.51 | 0.16 | 6.42 | 0.08 | 2.1 | 0.05 | 1.83 | 0.06 | 1.18 | 0.02 | 0.51 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.24 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.14 | 3.18 | 0.06 | 6.09 | 0.05 | 2.56 | 0.04 | 1.27 | 0.03 | 1.06 | 0.02 | 0.38 | 0.01 | 0.25 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.23 | 11 | 0.2 | 6.4 | 0.08 | 2.56 | 0.06 | 1.72 | 0.03 | 0.8 | 0.03 | 0.5 | 0.02 | 0.44 | 0.03 | 0.51 | 0.03 | 0.13 | 0.01 | 0.36 | 0.02 | 0.3 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 19:34 | 0.33 | 9.56 | 0.14 | 7.36 | 0.06 | 1.71 | 0.04 | 1.86 | 0.05 | 1.06 | 0.03 | 0.41 | 0.03 | 0.66 | 0.03 | 0.5 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.12 | 4.15 | 0.06 | 6.74 | 0.05 | 2.82 | 0.04 | 1.38 | 0.03 | 0.8 | 0.03 | 0.42 | 0 | 0.22 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.21 | 11.52 | 0.22 | 6.56 | 0.06 | 2.77 | 0.05 | 2.72 | 0.03 | 1.79 | 0.04 | 0.36 | 0.02 | 0.52 | 0.04 | 0.58 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.44 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 19:35 | 0.24 | 8.95 | 0.14 | 6.61 | 0.07 | 0.89 | 0.05 | 1.61 | 0.07 | 0.86 | 0.03 | 0.34 | 0.02 | 0.83 | 0.03 | 0.39 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.14 | 0 | 0.11 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 4.69 | 0.12 | 6.45 | 0.07 | 1.73 | 0.05 | 2.22 | 0.05 | 0.77 | 0.02 | 0.84 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.2 | 0 | 0.08 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.2 | 11.7 | 0.22 | 5.82 | 0.07 | 2.19 | 0.05 | 2.96 | 0.08 | 1.87 | 0.04 | 0.61 | 0.03 | 0.47 | 0.03 | 0.45 | 0.02 | 0.26 | 0.01 | 0.25 | 0.02 | 0.41 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 19:36 | 0.26 | 7.29 | 0.15 | 6.01 | 0.07 | 0.95 | 0.05 | 1.87 | 0.06 | 1.06 | 0.02 | 0.7 | 0.02 | 0.6 | 0.03 | 0.34 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.14 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.13 | 5.01 | 0.06 | 6.32 | 0.06 | 1.46 | 0.05 | 2.03 | 0.05 | 1.14 | 0.03 | 0.52 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.35 | 13.86 | 0.19 | 6.21 | 0.06 | 1.9 | 0.05 | 1.91 | 0.07 | 1.46 | 0.03 | 0.76 | 0.03 | 0.33 | 0.04 | 0.62 | 0.03 | 0.24 | 0.01 | 0.15 | 0.02 | 0.38 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 19:37 | 0.2 | 7.11 | 0.11 | 6.11 | 0.06 | 1.43 | 0.04 | 1.44 | 0.05 | 1.35 | 0.04 | 0.55 | 0.02 | 0.49 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.24 | 0 | 0.16 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 4.93 | 0.06 | 6.4 | 0.06 | 1.39 | 0.04 | 1.48 | 0.04 | 1.59 | 0.04 | 0.82 | 0.01 | 0.24 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.22 | 12.31 | 0.13 | 6.15 | 0.05 | 2.26 | 0.04 | 1.89 | 0.05 | 0.78 | 0.02 | 1.14 | 0.02 | 0.21 | 0.03 | 0.42 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.14 | 0.02 | 0.36 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-05 | 19:38 | 0.19 | 6.84 | 0.09 | 6 | 0.06 | 2.02 | 0.05 | 1.37 | 0.03 | 0.61 | 0.03 | 0.73 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.3 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.1 | 5.63 | 0.06 | 7.09 | 0.06 | 1.87 | 0.04 | 1.41 | 0.04 | 0.81 | 0.04 | 1.21 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.2 | 12.95 | 0.17 | 7.37 | 0.05 | 2.32 | 0.04 | 2.72 | 0.05 | 0.89 | 0.02 | 0.94 | 0.02 | 0.27 | 0.03 | 0.32 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.29 | 0.02 | 0.24 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-05 | 19:39 | 0.25 | 6.83 | 0.11 | 5.7 | 0.06 | 1.43 | 0.05 | 2.06 | 0.07 | 0.86 | 0.04 | 0.5 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.36 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 4.95 | 0.07 | 6.29 | 0.05 | 2 | 0.05 | 2.22 | 0.05 | 1.09 | 0.04 | 1.18 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.13 | 0 | 0.17 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.31 | 13.99 | 0.09 | 8.8 | 0.05 | 3.13 | 0.04 | 2.79 | 0.08 | 0.85 | 0.04 | 1.03 | 0.03 | 0.22 | 0.03 | 0.29 | 0.02 | 0.25 | 0.01 | 0.38 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.22 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0
2020-10-05 | 19:40 | 0.24 | 7.43 | 0.11 | 6.26 | 0.06 | 1.83 | 0.06 | 1.37 | 0.07 | 0.89 | 0.03 | 1.15 | 0.02 | 0.71 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.37 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.11 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 4.07 | 0.06 | 5.38 | 0.06 | 1.4 | 0.05 | 2.22 | 0.03 | 0.82 | 0.03 | 1.41 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.15 | 0 | 0.26 | 0.01 | 0.19 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.29 | 14.53 | 0.1 | 9.04 | 0.05 | 3.56 | 0.05 | 2.49 | 0.05 | 1 | 0.04 | 0.93 | 0.04 | 0.4 | 0.03 | 0.44 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.43 | 0 | 0.14 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-05 | 19:41 | 0.2 | 8.99 | 0.1 | 6.68 | 0.06 | 2.37 | 0.05 | 1.14 | 0.05 | 0.41 | 0.04 | 1.68 | 0.02 | 0.64 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.39 | 0.02 | 0.26 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.12 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 3.88 | 0.07 | 5.59 | 0.05 | 1.15 | 0.04 | 2.38 | 0.03 | 0.87 | 0.03 | 1.55 | 0.01 | 0.31 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.09 | 0 | 0.29 | 0 | 0.18 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.24 | 14.94 | 0.18 | 8.42 | 0.07 | 2.49 | 0.05 | 1.75 | 0.06 | 0.66 | 0.04 | 1.65 | 0.03 | 0.64 | 0.04 | 0.42 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.4 | 0 | 0.21 | 0 | 0.18 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-05 | 19:42 | 0.21 | 9.97 | 0.13 | 7.46 | 0.06 | 2.7 | 0.05 | 1.09 | 0.07 | 1.78 | 0.03 | 1.98 | 0.02 | 0.7 | 0.03 | 0.3 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.49 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.18 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 4 | 0.06 | 6.01 | 0.05 | 1.28 | 0.03 | 2.46 | 0.04 | 1.67 | 0.03 | 1.83 | 0.01 | 0.14 | 0.01 | 0.14 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.16 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.18 | 11.77 | 0.19 | 6.51 | 0.07 | 1.84 | 0.04 | 2.08 | 0.06 | 1.01 | 0.02 | 1.07 | 0.02 | 0.36 | 0.03 | 0.47 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.28 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.24 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 19:43 | 0.23 | 10.25 | 0.13 | 7.34 | 0.08 | 2.51 | 0.05 | 0.6 | 0.07 | 1.1 | 0.03 | 2.06 | 0.02 | 0.6 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.43 | 0.02 | 0.29 | 0.01 | 0.43 | 0 | 0.16 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 4.29 | 0.06 | 6.78 | 0.05 | 1.57 | 0.03 | 2.4 | 0.06 | 1.7 | 0.03 | 2.37 | 0.01 | 0.15 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.4 | 0 | 0.21 | 0 | 0.2 | 0 | 0.18 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.17 | 11.21 | 0.17 | 6.29 | 0.06 | 2.75 | 0.03 | 3.17 | 0.06 | 1.52 | 0.02 | 1.19 | 0.02 | 0.49 | 0.03 | 0.48 | 0.02 | 0.4 | 0 | 0.31 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 19:44 | 0.2 | 9.1 | 0.1 | 7.6 | 0.06 | 3.11 | 0.05 | 1.07 | 0.07 | 1.56 | 0.03 | 1.71 | 0.02 | 0.71 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.51 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.26 | 0 | 0.23 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 4.41 | 0.06 | 6.63 | 0.04 | 1.97 | 0.03 | 3.16 | 0.06 | 1.07 | 0.02 | 2.35 | 0.01 | 0.27 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.35 | 0 | 0.18 | 0 | 0.24 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.18 | 12.09 | 0.13 | 7.27 | 0.06 | 2.3 | 0.03 | 3.13 | 0.06 | 1.49 | 0.02 | 1.35 | 0.02 | 0.49 | 0.03 | 0.33 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.32 | 0.02 | 0.45 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 19:45 | 0.22 | 8.42 | 0.1 | 7.55 | 0.06 | 4.05 | 0.04 | 1.92 | 0.08 | 1.9 | 0.03 | 1.16 | 0.02 | 1.06 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.54 | 0.01 | 0.29 | 0 | 0.2 | 0.01 | 0.22 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 4.49 | 0.07 | 6.17 | 0.05 | 2.72 | 0.03 | 3.09 | 0.05 | 1.4 | 0.03 | 1.88 | 0.02 | 0.43 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 0.21 | 0 | 0.28 | 0 | 0.24 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.22 | 12.19 | 0.14 | 7.37 | 0.06 | 2.35 | 0.03 | 1.88 | 0.06 | 1.24 | 0.03 | 1.32 | 0.02 | 0.62 | 0.03 | 0.38 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.36 | 0.01 | 0.5 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 19:46 | 0.26 | 8.07 | 0.1 | 6.77 | 0.05 | 2.49 | 0.04 | 2.48 | 0.09 | 2.19 | 0.03 | 0.88 | 0.02 | 0.6 | 0.02 | 0.24 | 0.03 | 0.12 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.15 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 4.96 | 0.05 | 5.75 | 0.05 | 2.29 | 0.04 | 2.31 | 0.06 | 1.98 | 0.03 | 0.4 | 0.01 | 0.45 | 0.02 | 0.31 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.21 | 0 | 0.25 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.24 | 11.96 | 0.08 | 7.36 | 0.04 | 2.65 | 0.04 | 1.11 | 0.07 | 0.64 | 0.02 | 0.81 | 0.02 | 0.46 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.49 | 0.02 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 19:47 | 0.21 | 8.53 | 0.09 | 6.94 | 0.05 | 2.99 | 0.04 | 2.13 | 0.1 | 1.51 | 0.03 | 1.22 | 0.02 | 0.51 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.31 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.17 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 4.66 | 0.05 | 6.2 | 0.04 | 2.3 | 0.05 | 2.02 | 0.08 | 1.66 | 0.02 | 0.83 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.2 | 0 | 0.17 | 0 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.24 | 10.49 | 0.06 | 6.59 | 0.05 | 2.38 | 0.03 | 1.14 | 0.07 | 0.54 | 0.02 | 0.86 | 0.02 | 0.62 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.54 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.2 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-05 | 19:48 | 0.19 | 9.35 | 0.09 | 7.73 | 0.05 | 3.59 | 0.04 | 1.54 | 0.08 | 1.21 | 0.02 | 0.6 | 0.03 | 0.86 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.37 | 0 | 0.12 | 0 | 0.15 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 4.12 | 0.06 | 6.1 | 0.03 | 1.89 | 0.04 | 2.37 | 0.06 | 1.17 | 0.02 | 0.78 | 0.02 | 0.47 | 0.01 | 0.25 | 0 | 0.08 | 0 | 0.24 | 0 | 0.19 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.16 | 10.77 | 0.11 | 6.22 | 0.07 | 2.61 | 0.05 | 0.73 | 0.05 | 0.77 | 0.02 | 0.73 | 0.01 | 0.5 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.44 | 0 | 0.18 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 19:49 | 0.18 | 9.27 | 0.08 | 7.19 | 0.05 | 2.33 | 0.04 | 0.77 | 0.11 | 1.44 | 0.02 | 1.3 | 0.03 | 0.86 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.34 | 0.01 | 0.27 | 0 | 0.19 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 3.16 | 0.07 | 5.76 | 0.04 | 2.28 | 0.03 | 1.98 | 0.08 | 1.24 | 0.02 | 1.22 | 0.01 | 0.23 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.14 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.22 | 10.33 | 0.07 | 6.2 | 0.04 | 2.82 | 0.04 | 0.43 | 0.06 | 0.68 | 0.02 | 0.76 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.31 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.28 | 0.01 | 0.26 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 19:50 | 0.2 | 9.98 | 0.11 | 8.48 | 0.05 | 3.35 | 0.04 | 0.66 | 0.11 | 1.28 | 0.04 | 1.04 | 0.02 | 0.63 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.24 | 0 | 0.11 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.13 | 2.71 | 0.07 | 6.74 | 0.05 | 3.3 | 0.04 | 1.63 | 0.07 | 0.98 | 0.03 | 0.82 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.14 | 0 | 0.19 | 0 | 0.25 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.15 | 10.56 | 0.08 | 5.95 | 0.06 | 3.33 | 0.03 | 0.8 | 0.07 | 0.56 | 0.03 | 0.73 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.18 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 19:51 | 0.27 | 10.36 | 0.13 | 8.64 | 0.08 | 3.51 | 0.04 | 0.77 | 0.12 | 0.8 | 0.04 | 0.52 | 0.02 | 0.7 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.32 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0.01 | 0.13 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.14 | 2.63 | 0.06 | 6.05 | 0.05 | 2.85 | 0.04 | 2.32 | 0.08 | 0.87 | 0.03 | 0.79 | 0.02 | 0.33 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.26 | 0 | 0.22 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.15 | 11.25 | 0.07 | 5.98 | 0.05 | 2.97 | 0.03 | 0.59 | 0.07 | 1.02 | 0.03 | 0.79 | 0.02 | 0.39 | 0.03 | 0.28 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.29 | 0.01 | 0.14 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 19:52 | 0.24 | 10.21 | 0.11 | 7.39 | 0.07 | 2.44 | 0.06 | 1.15 | 0.09 | 2.26 | 0.04 | 1.34 | 0.02 | 0.83 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.22 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.07 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.18 | 4.99 | 0.08 | 7.02 | 0.09 | 3.39 | 0.07 | 1.38 | 0.08 | 2.18 | 0.04 | 1.54 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.26 | 0 | 0.17 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.21 | 9.68 | 0.1 | 5.03 | 0.09 | 3.23 | 0.05 | 1.67 | 0.08 | 0.45 | 0.03 | 1.01 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.13 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 19:53 | 0.14 | 10.02 | 0.08 | 7.8 | 0.05 | 2.55 | 0.06 | 1.42 | 0.08 | 2.16 | 0.03 | 1.2 | 0.02 | 0.62 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.18 | 0 | 0.14 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.12 | 3.81 | 0.1 | 7.53 | 0.06 | 3.59 | 0.05 | 0.7 | 0.09 | 2.86 | 0.04 | 1.13 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.13 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.14 | 11.73 | 0.14 | 5.16 | 0.07 | 2.88 | 0.06 | 1.89 | 0.09 | 0.99 | 0.03 | 0.57 | 0.02 | 0.5 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.23 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-05 | 19:54 | 0.15 | 8.95 | 0.1 | 7.72 | 0.06 | 3.12 | 0.07 | 0.96 | 0.08 | 1.23 | 0.04 | 0.95 | 0.02 | 0.49 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.22 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.23 | 0 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.2 | 7.89 | 0.09 | 6.85 | 0.09 | 2.74 | 0.07 | 1.75 | 0.11 | 1.54 | 0.03 | 0.8 | 0.02 | 0.5 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.25 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.16 | 12.62 | 0.18 | 5.82 | 0.07 | 2.32 | 0.05 | 2.54 | 0.09 | 1.4 | 0.04 | 0.41 | 0.02 | 0.52 | 0.03 | 0.16 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.25 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 19:55 | 0.11 | 8.38 | 0.09 | 7.08 | 0.04 | 2.58 | 0.07 | 1.33 | 0.07 | 1.47 | 0.02 | 1.09 | 0.02 | 0.6 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 0.19 | 0.01 | 0.27 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.19 | 0 | 0.17 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.11 | 5.07 | 0.09 | 7.59 | 0.07 | 2.28 | 0.06 | 2.04 | 0.12 | 1.59 | 0.04 | 1.34 | 0.02 | 0.57 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.28 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.14 | 14.05 | 0.16 | 7.13 | 0.05 | 2.18 | 0.06 | 2.44 | 0.1 | 1.61 | 0.04 | 0.68 | 0.02 | 0.47 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 19:56 | 0.21 | 9.86 | 0.12 | 6.79 | 0.06 | 2.25 | 0.07 | 0.56 | 0.07 | 1.11 | 0.03 | 1.31 | 0.02 | 0.69 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 0.19 | 0.01 | 0.32 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.21 | 0 | 0.2 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.14 | 4.53 | 0.09 | 7.57 | 0.08 | 1.64 | 0.07 | 2.52 | 0.12 | 2.35 | 0.05 | 1.84 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.26 | 0.01 | 0.21 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.17 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.19 | 13.29 | 0.17 | 6.49 | 0.06 | 2.64 | 0.06 | 3.07 | 0.09 | 1.43 | 0.04 | 0.74 | 0.02 | 0.62 | 0.03 | 0.16 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.17 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.01
2020-10-05 | 19:57 | 0.13 | 9.47 | 0.11 | 6.97 | 0.05 | 2.57 | 0.08 | 0.63 | 0.08 | 1.43 | 0.03 | 0.76 | 0.02 | 0.67 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.36 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.18 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 4.31 | 0.11 | 6.73 | 0.09 | 2.04 | 0.06 | 2.78 | 0.11 | 1.21 | 0.03 | 1.66 | 0.02 | 0.7 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.21 | 13.26 | 0.15 | 7.38 | 0.05 | 2.95 | 0.07 | 2.98 | 0.08 | 1.19 | 0.04 | 0.95 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-05 | 19:58 | 0.13 | 9.31 | 0.09 | 7 | 0.05 | 2.52 | 0.08 | 0.84 | 0.08 | 1.56 | 0.03 | 0.79 | 0.02 | 0.74 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.25 | 0.01 | 0.33 | 0 | 0.1 | 0 | 0.16 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.12 | 4.27 | 0.08 | 6.65 | 0.08 | 1.74 | 0.06 | 2.85 | 0.11 | 1.87 | 0.03 | 1.47 | 0.02 | 0.71 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.21 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.19 | 12.4 | 0.14 | 6.8 | 0.04 | 2.78 | 0.05 | 2.5 | 0.1 | 0.95 | 0.03 | 0.98 | 0.02 | 0.47 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-05 | 19:59 | 0.16 | 9.38 | 0.09 | 7.16 | 0.05 | 2.59 | 0.08 | 0.74 | 0.08 | 1.67 | 0.02 | 0.91 | 0.02 | 0.8 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.26 | 0.01 | 0.31 | 0 | 0.07 | 0 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.14 | 5.25 | 0.08 | 6.66 | 0.08 | 1.25 | 0.06 | 2.8 | 0.11 | 1.44 | 0.03 | 1.57 | 0.02 | 0.65 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.13 | 0.01 | 0.21 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.18 | 12.55 | 0.13 | 6.69 | 0.04 | 2.99 | 0.05 | 2.83 | 0.1 | 0.58 | 0.03 | 1.13 | 0.03 | 0.6 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 20:00 | 0.2 | 9.92 | 0.1 | 7.01 | 0.04 | 2.39 | 0.08 | 0.39 | 0.08 | 1.42 | 0.02 | 0.88 | 0.02 | 0.67 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.24 | 0.01 | 0.29 | 0.02 | 0.36 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.17 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 3.83 | 0.08 | 6.74 | 0.07 | 1.1 | 0.05 | 2.34 | 0.1 | 1.18 | 0.02 | 1.7 | 0.02 | 0.77 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.21 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.2 | 12.61 | 0.15 | 6 | 0.06 | 2.46 | 0.06 | 3.52 | 0.09 | 0.84 | 0.03 | 1.31 | 0.02 | 0.58 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-05 | 20:01 | 0.22 | 10.25 | 0.11 | 7.25 | 0.05 | 1.81 | 0.1 | 0.53 | 0.07 | 0.44 | 0.04 | 0.71 | 0.02 | 0.46 | 0.02 | 0.31 | 0.01 | 0.16 | 0.01 | 0.24 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.16 | 0 | 0.18 | 0 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 2.82 | 0.08 | 7.02 | 0.07 | 1.6 | 0.06 | 1.34 | 0.1 | 1.76 | 0.03 | 1.56 | 0.01 | 0.46 | 0.01 | 0.26 | 0.01 | 0.26 | 0 | 0.15 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.2 | 12.8 | 0.16 | 5.59 | 0.06 | 2.47 | 0.07 | 3.31 | 0.09 | 1.3 | 0.05 | 1.14 | 0.02 | 0.57 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.11 | 0 | 0.14 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-05 | 20:02 | 0.24 | 10.48 | 0.11 | 7.7 | 0.05 | 2.43 | 0.12 | 0.39 | 0.06 | 0.59 | 0.05 | 0.53 | 0.02 | 0.59 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.22 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.23 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.16 | 3.46 | 0.13 | 6.8 | 0.08 | 1.98 | 0.06 | 2.04 | 0.12 | 1.36 | 0.04 | 1.18 | 0.02 | 0.45 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.18 | 0.02 | 0.24 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.24 | 12.47 | 0.08 | 7.36 | 0.06 | 2.94 | 0.1 | 2.55 | 0.09 | 0.87 | 0.06 | 1.41 | 0.03 | 0.77 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0
2020-10-05 | 20:03 | 0.19 | 9.71 | 0.09 | 7.75 | 0.04 | 3.15 | 0.12 | 0.66 | 0.06 | 0.97 | 0.05 | 0.78 | 0.03 | 0.78 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.1 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.12 | 5.37 | 0.09 | 6.27 | 0.07 | 2.76 | 0.06 | 2.5 | 0.1 | 2.07 | 0.03 | 0.82 | 0.02 | 0.54 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.23 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.21 | 11.57 | 0.08 | 8.17 | 0.07 | 3.08 | 0.08 | 1.16 | 0.09 | 1.27 | 0.07 | 1.39 | 0.04 | 0.65 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 20:04 | 0.24 | 8.77 | 0.11 | 6.65 | 0.05 | 2.73 | 0.1 | 1.3 | 0.06 | 1.36 | 0.04 | 0.94 | 0.02 | 0.51 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0.11 | 0 | 0.17 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 6.45 | 0.08 | 5.55 | 0.07 | 2.79 | 0.05 | 2.15 | 0.11 | 2.34 | 0.03 | 0.83 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.28 | 0.01 | 0.11 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.3 | 13.11 | 0.13 | 8.93 | 0.05 | 2.82 | 0.07 | 1 | 0.11 | 1.18 | 0.05 | 1.2 | 0.03 | 0.54 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0.01
2020-10-05 | 20:05 | 0.2 | 9.34 | 0.1 | 6.74 | 0.05 | 2.58 | 0.06 | 1.02 | 0.07 | 1.21 | 0.03 | 0.75 | 0.02 | 0.53 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.23 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.21 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.17 | 8 | 0.09 | 4.81 | 0.06 | 2.75 | 0.06 | 1.91 | 0.11 | 1.91 | 0.04 | 0.41 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.25 | 0.01 | 0.13 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.23 | 12.93 | 0.14 | 8.32 | 0.07 | 3.35 | 0.05 | 1.01 | 0.09 | 1.05 | 0.03 | 0.67 | 0.03 | 0.57 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.26 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 20:06 | 0.19 | 9.97 | 0.08 | 6.76 | 0.08 | 2.31 | 0.08 | 0.39 | 0.06 | 1.1 | 0.02 | 0.58 | 0.02 | 0.36 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.21 | 0 | 0.12 | 0 | 0.15 | 0 | 0.18 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.2 | 7.43 | 0.1 | 4.58 | 0.07 | 2.5 | 0.06 | 2.1 | 0.1 | 1.53 | 0.04 | 0.27 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 0.16 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.27 | 13.96 | 0.13 | 8.11 | 0.1 | 3.04 | 0.07 | 0.78 | 0.09 | 0.79 | 0.03 | 0.36 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.25 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 20:07 | 0.2 | 9.8 | 0.1 | 6.3 | 0.06 | 1.98 | 0.1 | 0.56 | 0.07 | 1.53 | 0.02 | 1.18 | 0.02 | 0.55 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0.18 | 0 | 0.14 | 0 | 0.15 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.21 | 7.56 | 0.1 | 5.24 | 0.08 | 2.45 | 0.06 | 2.78 | 0.12 | 1.79 | 0.04 | 0.94 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.26 | 13.89 | 0.11 | 8.04 | 0.04 | 3.09 | 0.09 | 1.4 | 0.1 | 0.74 | 0.03 | 0.3 | 0.02 | 0.56 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0.01
2020-10-05 | 20:08 | 0.17 | 9.72 | 0.08 | 5.93 | 0.05 | 1.92 | 0.09 | 0.5 | 0.06 | 0.74 | 0.03 | 0.74 | 0.02 | 0.55 | 0.01 | 0.12 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.23 | 0.01 | 0.19 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.19 | 7.34 | 0.11 | 6.32 | 0.08 | 2.64 | 0.05 | 2.79 | 0.11 | 1.08 | 0.04 | 1.07 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.21 | 12.19 | 0.06 | 6.67 | 0.05 | 2.16 | 0.09 | 1.58 | 0.07 | 0.58 | 0.03 | 0.91 | 0.02 | 0.58 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 20:09 | 0.24 | 10.39 | 0.13 | 6.89 | 0.06 | 2.2 | 0.06 | 1.84 | 0.07 | 1.44 | 0.02 | 1.33 | 0.01 | 0.34 | 0.01 | 0.24 | 0.01 | 0.17 | 0.01 | 0.29 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.14 | 3.59 | 0.09 | 6.78 | 0.07 | 3.17 | 0.05 | 0.92 | 0.09 | 2.07 | 0.03 | 2.14 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.24 | 0.01 | 0.16 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 0.13 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.27 | 12.58 | 0.08 | 7.01 | 0.07 | 2.81 | 0.07 | 1.44 | 0.05 | 0.8 | 0.02 | 0.8 | 0.02 | 0.57 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-05 | 20:10 | 0.25 | 10.93 | 0.14 | 7.02 | 0.07 | 3.01 | 0.06 | 2.71 | 0.08 | 2.79 | 0.03 | 1.07 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.39 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.37 | 0.01 | 0.26 | 0 | 0.21 | 0 | 0.12 | 0 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.14 | 3.53 | 0.07 | 7.96 | 0.05 | 3.08 | 0.03 | 1.13 | 0.08 | 3.68 | 0.03 | 1.28 | 0.02 | 0.5 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.24 | 0.01 | 0.18 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.26 | 11.32 | 0.09 | 5.99 | 0.05 | 2.1 | 0.05 | 1.49 | 0.05 | 0.58 | 0.03 | 0.71 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-05 | 20:11 | 0.19 | 11.15 | 0.09 | 7.62 | 0.06 | 2.75 | 0.09 | 2.57 | 0.07 | 2.86 | 0.04 | 1.6 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.44 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.34 | 0.01 | 0.35 | 0 | 0.14 | 0 | 0.17 | 0 | 0.14 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.17 | 3.48 | 0.07 | 7.46 | 0.06 | 3.71 | 0.05 | 0.99 | 0.07 | 3.98 | 0.03 | 1.86 | 0.02 | 0.55 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.3 | 0.01 | 0.12 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.13 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.2 | 10.88 | 0.06 | 6.1 | 0.05 | 2.84 | 0.06 | 1.53 | 0.03 | 0.88 | 0.03 | 0.91 | 0.02 | 0.44 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0
2020-10-05 | 20:12 | 0.19 | 10.83 | 0.1 | 7.04 | 0.06 | 2.72 | 0.11 | 1.74 | 0.07 | 2.67 | 0.04 | 1.07 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.13 | 0.01 | 0.14 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.13 | 4.21 | 0.09 | 6.68 | 0.07 | 3.07 | 0.05 | 1.42 | 0.09 | 2.73 | 0.03 | 1.31 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.25 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.23 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.21 | 10.48 | 0.1 | 5.95 | 0.05 | 3.02 | 0.07 | 1.32 | 0.06 | 0.7 | 0.03 | 0.68 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-05 | 20:13 | 0.28 | 10.63 | 0.12 | 6.43 | 0.06 | 2.93 | 0.1 | 1.21 | 0.07 | 1.61 | 0.06 | 1.03 | 0.03 | 0.54 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.13 | 0.01 | 0.14 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.19 | 4.92 | 0.09 | 7.3 | 0.06 | 2.35 | 0.05 | 1.54 | 0.1 | 1.13 | 0.03 | 1.36 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.22 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.18 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.23 | 9.21 | 0.11 | 5.29 | 0.06 | 2.87 | 0.08 | 1.46 | 0.08 | 0.6 | 0.05 | 0.59 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-05 | 20:14 | 0.17 | 9.25 | 0.1 | 6.33 | 0.05 | 2.45 | 0.11 | 1.08 | 0.05 | 1.26 | 0.04 | 0.86 | 0.02 | 0.61 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.27 | 0.02 | 0.25 | 0.01 | 0.27 | 0 | 0.12 | 0.01 | 0.13 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.17 | 4.85 | 0.09 | 7.39 | 0.07 | 2.34 | 0.04 | 1.39 | 0.08 | 1.36 | 0.03 | 1.24 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.19 | 0 | 0.2 | 0 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.17 | 9.5 | 0.13 | 5.82 | 0.04 | 2.56 | 0.06 | 0.67 | 0.09 | 0.75 | 0.04 | 0.6 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0.01 | 0.13 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 20:15 | 0.13 | 8.36 | 0.05 | 5.51 | 0.03 | 1.76 | 0.08 | 0.77 | 0.03 | 1.23 | 0.03 | 1.04 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.24 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.15 | 4.66 | 0.07 | 6.82 | 0.05 | 2.21 | 0.03 | 1.19 | 0.06 | 1.4 | 0.03 | 1.6 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.21 | 0 | 0.14 | 0 | 0.19 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.11 | 9.48 | 0.07 | 5.95 | 0.04 | 2.48 | 0.07 | 0.74 | 0.06 | 0.93 | 0.04 | 0.74 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.15 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-05 | 20:16 | 0.19 | 9.16 | 0.08 | 6.36 | 0.04 | 1.84 | 0.05 | 1.13 | 0.05 | 1.51 | 0.02 | 0.65 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.19 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.3 | 0 | 0.19 | 0 | 0.25 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.18 | 4.49 | 0.05 | 7.05 | 0.05 | 2.35 | 0.03 | 1.54 | 0.05 | 1.84 | 0.03 | 1.41 | 0.01 | 0.29 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.21 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.13 | 9.26 | 0.09 | 5.72 | 0.03 | 2.36 | 0.06 | 1.18 | 0.03 | 0.67 | 0.02 | 0.88 | 0.01 | 0.33 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 20:17 | 0.16 | 7.61 | 0.09 | 5.77 | 0.04 | 1.8 | 0.05 | 0.85 | 0.04 | 1.38 | 0.02 | 0.49 | 0 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3.92 | 0.06 | 6.24 | 0.05 | 2.17 | 0.03 | 1.11 | 0.04 | 2.05 | 0.02 | 1.2 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.19 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.16 | 8.76 | 0.06 | 5.37 | 0.04 | 1.7 | 0.06 | 0.95 | 0.02 | 0.53 | 0.02 | 0.77 | 0.01 | 0.27 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 20:18 | 0.23 | 8.16 | 0.11 | 6.06 | 0.05 | 2.17 | 0.05 | 1.07 | 0.05 | 1.4 | 0.02 | 0.48 | 0.01 | 0.26 | 0.01 | 0.17 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.14 | 0 | 0.2 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.14 | 4.77 | 0.07 | 6.76 | 0.05 | 2.75 | 0.03 | 1.25 | 0.04 | 1.82 | 0.02 | 0.61 | 0.01 | 0.25 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.16 | 0 | 0.17 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 9.2 | 0.06 | 5.45 | 0.05 | 2.02 | 0.05 | 1.21 | 0.03 | 0.43 | 0.02 | 0.54 | 0.01 | 0.22 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.13 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 20:19 | 0.33 | 8.85 | 0.16 | 6.2 | 0.06 | 1.79 | 0.07 | 0.81 | 0.06 | 1.96 | 0.02 | 0.69 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.21 | 0 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.2 | 3.16 | 0.1 | 6.68 | 0.06 | 3.18 | 0.04 | 0.59 | 0.06 | 2.88 | 0.03 | 0.7 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.21 | 10.21 | 0.08 | 5.62 | 0.05 | 2.22 | 0.05 | 1.44 | 0.04 | 0.59 | 0.02 | 0.66 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.14 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 20:20 | 0.25 | 6.16 | 0.12 | 5.04 | 0.03 | 1.6 | 0.05 | 0.83 | 0.05 | 1.62 | 0.02 | 0.76 | 0 | 0.15 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.15 | 0 | 0.14 | 0 | 0.18 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.16 | 3.07 | 0.08 | 6.01 | 0.05 | 2.92 | 0.03 | 0.31 | 0.05 | 2.61 | 0.03 | 1.14 | 0.02 | 0.27 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0.18 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.21 | 10.69 | 0.08 | 5.8 | 0.05 | 2.06 | 0.05 | 1.5 | 0.04 | 0.59 | 0.02 | 0.75 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.17 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 20:21 | 0.24 | 6.09 | 0.11 | 4.52 | 0.06 | 1.59 | 0.08 | 0.79 | 0.05 | 1.17 | 0.02 | 0.78 | 0.01 | 0.27 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.17 | 4.45 | 0.1 | 4.94 | 0.07 | 2.83 | 0.06 | 0.83 | 0.06 | 1.28 | 0.03 | 1.09 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.23 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.22 | 0 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.19 | 9.95 | 0.1 | 5.46 | 0.07 | 2.19 | 0.08 | 1.18 | 0.05 | 0.71 | 0.03 | 0.42 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.16 | 0 | 0.15 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 20:22 | 0.22 | 5.91 | 0.09 | 4.73 | 0.04 | 1.06 | 0.08 | 0.81 | 0.05 | 0.9 | 0.02 | 0.76 | 0 | 0.33 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.16 | 5.36 | 0.09 | 4.94 | 0.07 | 2.36 | 0.06 | 0.81 | 0.09 | 0.96 | 0.03 | 1.17 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.27 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.23 | 0 | 0.16 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.18 | 10.44 | 0.07 | 6.41 | 0.06 | 2.6 | 0.1 | 1.07 | 0.07 | 0.66 | 0.03 | 0.42 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.13 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 20:23 | 0.15 | 4.95 | 0.09 | 4.36 | 0.04 | 1.39 | 0.08 | 1.01 | 0.04 | 0.89 | 0.02 | 0.8 | 0 | 0.32 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.15 | 5.14 | 0.09 | 5.16 | 0.07 | 2.32 | 0.06 | 1.52 | 0.09 | 1.06 | 0.02 | 1.19 | 0.02 | 0.25 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.11 | 0 | 0.22 | 0 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.19 | 10.41 | 0.12 | 7.07 | 0.05 | 3.23 | 0.11 | 1.17 | 0.09 | 0.81 | 0.04 | 0.32 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.14 | 0 | 0.15 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 20:24 | 0.15 | 4.75 | 0.1 | 4.69 | 0.04 | 1.64 | 0.05 | 0.97 | 0.05 | 0.56 | 0.02 | 0.85 | 0 | 0.38 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.14 | 4.95 | 0.09 | 5.04 | 0.07 | 2.47 | 0.04 | 1.82 | 0.08 | 1.1 | 0.03 | 1.42 | 0.02 | 0.3 | 0.01 | 0.24 | 0.01 | 0.16 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.15 | 11.6 | 0.16 | 7.8 | 0.04 | 2.95 | 0.05 | 0.89 | 0.07 | 1 | 0.04 | 0.74 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.17 | 0 | 0.15 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-05 | 20:25 | 0.13 | 5.33 | 0.08 | 5.46 | 0.04 | 1.96 | 0.07 | 1.06 | 0.06 | 1.21 | 0.03 | 0.89 | 0.01 | 0.37 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.14 | 0 | 0.15 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.16 | 5.63 | 0.1 | 6.66 | 0.08 | 2.58 | 0.05 | 1.1 | 0.11 | 1.75 | 0.03 | 1.81 | 0.02 | 0.29 | 0.01 | 0.33 | 0 | 0.18 | 0 | 0.17 | 0 | 0.2 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.14 | 11.81 | 0.15 | 7.99 | 0.03 | 3.17 | 0.08 | 1.28 | 0.07 | 0.96 | 0.03 | 0.97 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.23 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 20:26 | 0.15 | 5.19 | 0.08 | 5.44 | 0.04 | 2.32 | 0.08 | 1.2 | 0.06 | 0.96 | 0.03 | 0.63 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.15 | 0 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.21 | 6.41 | 0.15 | 7.76 | 0.08 | 2.69 | 0.07 | 1.12 | 0.12 | 1.55 | 0.04 | 1.67 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.36 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.2 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.18 | 10.56 | 0.2 | 7.81 | 0.05 | 2.83 | 0.09 | 1.08 | 0.08 | 1.02 | 0.03 | 1.12 | 0.03 | 0.18 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 20:27 | 0.11 | 4.65 | 0.08 | 5.09 | 0.04 | 2.82 | 0.09 | 1.19 | 0.06 | 1.5 | 0.02 | 1.14 | 0 | 0.39 | 0 | 0.19 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.17 | 6.18 | 0.1 | 7.64 | 0.08 | 2.91 | 0.07 | 0.98 | 0.11 | 1.1 | 0.03 | 1.45 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.14 | 10.38 | 0.16 | 6.61 | 0.05 | 2.98 | 0.11 | 1.01 | 0.08 | 1.4 | 0.03 | 0.79 | 0.02 | 0.27 | 0.01 | 0.39 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 20:28 | 0.13 | 4.33 | 0.08 | 4.38 | 0.08 | 2.59 | 0.08 | 1.01 | 0.05 | 1.59 | 0.02 | 1 | 0 | 0.32 | 0 | 0.18 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.18 | 5.76 | 0.14 | 6.52 | 0.09 | 2.94 | 0.07 | 0.78 | 0.08 | 1.71 | 0.03 | 1.52 | 0.02 | 0.3 | 0.01 | 0.21 | 0 | 0.17 | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.15 | 8.09 | 0.14 | 5.23 | 0.04 | 2.58 | 0.08 | 0.59 | 0.06 | 1.19 | 0.02 | 0.53 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.28 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.17 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 20:29 | 0.11 | 3.26 | 0.07 | 4.63 | 0.05 | 2.53 | 0.07 | 0.83 | 0.05 | 1.84 | 0.04 | 1.18 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.18 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.14 | 5.29 | 0.08 | 6.35 | 0.07 | 2.57 | 0.07 | 0.45 | 0.1 | 2.12 | 0.05 | 1.28 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.24 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.19 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.12 | 9.06 | 0.13 | 5.3 | 0.04 | 2.49 | 0.08 | 0.6 | 0.07 | 1.25 | 0.02 | 0.72 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.28 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 20:30 | 0.14 | 3.61 | 0.06 | 4.65 | 0.04 | 2.62 | 0.08 | 1.2 | 0.04 | 1.98 | 0.04 | 1.49 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.22 | 0 | 0.07 | 0 | 0.15 | 0 | 0.13 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.13 | 4.56 | 0.11 | 6.42 | 0.07 | 2.5 | 0.05 | 0.35 | 0.08 | 2.06 | 0.05 | 1.33 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.23 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 8.57 | 0.08 | 5.11 | 0.02 | 2.29 | 0.06 | 0.59 | 0.06 | 1.14 | 0.03 | 0.74 | 0.01 | 0.21 | 0 | 0.28 | 0 | 0.07 | 0 | 0.16 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 20:31 | 0.13 | 4.35 | 0.06 | 5.54 | 0.04 | 2.45 | 0.1 | 0.85 | 0.06 | 1.72 | 0.04 | 1.03 | 0.01 | 0.27 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.14 | 0 | 0.17 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.24 | 4.66 | 0.11 | 6.36 | 0.09 | 2.13 | 0.07 | 0.8 | 0.07 | 1.71 | 0.06 | 1.19 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.22 | 0 | 0.12 | 0 | 0.15 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.14 | 9.12 | 0.11 | 5.12 | 0.05 | 2.49 | 0.05 | 0.8 | 0.07 | 1.24 | 0.07 | 0.8 | 0.02 | 0.26 | 0.01 | 0.26 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 20:32 | 0.13 | 5.39 | 0.07 | 5.88 | 0.05 | 2.43 | 0.1 | 1.08 | 0.05 | 2.32 | 0.05 | 1.01 | 0.02 | 0.34 | 0.01 | 0.27 | 0 | 0.09 | 0 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.19 | 5.04 | 0.08 | 6.29 | 0.11 | 3.17 | 0.06 | 0.98 | 0.08 | 2.11 | 0.05 | 1.3 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0 | 0.18 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.16 | 8.99 | 0.12 | 5.2 | 0.06 | 2.78 | 0.05 | 0.94 | 0.08 | 1.33 | 0.05 | 0.74 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.27 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.17 | 0 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 20:33 | 0.11 | 5.15 | 0.06 | 5.69 | 0.05 | 2.63 | 0.06 | 1.13 | 0.04 | 1.8 | 0.03 | 0.55 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.16 | 0 | 0.09 | 0 | 0.13 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.2 | 3.89 | 0.13 | 6.17 | 0.08 | 3.5 | 0.04 | 0.79 | 0.07 | 1.97 | 0.04 | 1.08 | 0.02 | 0.38 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.17 | 0 | 0.23 | 0 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.13 | 9.26 | 0.11 | 5.25 | 0.03 | 2.38 | 0.06 | 0.59 | 0.07 | 1.28 | 0.02 | 0.67 | 0.02 | 0.24 | 0.01 | 0.21 | 0 | 0.12 | 0 | 0.16 | 0 | 0.11 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 20:34 | 0.1 | 5.11 | 0.06 | 5.18 | 0.06 | 2.51 | 0.06 | 0.95 | 0.04 | 1.6 | 0.03 | 0.76 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.23 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.27 | 4.5 | 0.15 | 6.78 | 0.08 | 3.6 | 0.07 | 0.61 | 0.1 | 1.85 | 0.06 | 1.18 | 0.02 | 0.41 | 0.01 | 0.21 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.09 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.12 | 8.44 | 0.11 | 5.12 | 0.03 | 2.22 | 0.08 | 0.74 | 0.07 | 1.16 | 0.02 | 0.58 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.21 | 0 | 0.09 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.16 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 20:35 | 0.09 | 5.38 | 0.05 | 5.67 | 0.05 | 2.29 | 0.05 | 1.21 | 0.04 | 1.61 | 0.03 | 0.85 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.18 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.23 | 3.73 | 0.15 | 6.66 | 0.09 | 3.18 | 0.08 | 0.48 | 0.09 | 1.47 | 0.07 | 1.43 | 0.03 | 0.31 | 0.01 | 0.19 | 0 | 0.19 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.11 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 9.45 | 0.13 | 5.58 | 0.03 | 2.41 | 0.09 | 0.88 | 0.08 | 1.27 | 0.02 | 0.64 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.1 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-05 | 20:36 | 0.12 | 5.68 | 0.09 | 6.44 | 0.06 | 2.05 | 0.05 | 1.12 | 0.03 | 1.53 | 0.02 | 0.84 | 0.03 | 0.24 | 0.02 | 0.22 | 0.01 | 0.21 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.22 | 2.52 | 0.14 | 6.28 | 0.06 | 2.87 | 0.08 | 0.53 | 0.04 | 1.7 | 0.07 | 0.96 | 0.03 | 0.29 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.21 | 0 | 0.19 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.13 | 10.94 | 0.15 | 5.55 | 0.05 | 1.86 | 0.05 | 0.9 | 0.06 | 0.57 | 0.04 | 0.74 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 20:37 | 0.17 | 6.14 | 0.08 | 7.73 | 0.06 | 2.81 | 0.05 | 0.99 | 0.05 | 0.86 | 0.03 | 0.69 | 0.01 | 0.3 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.14 | 0 | 0.2 | 0 | 0.17 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.14 | 2.34 | 0.12 | 5.96 | 0.09 | 2.43 | 0.04 | 1.33 | 0.06 | 1.63 | 0.03 | 1.14 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.19 | 0 | 0.15 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.15 | 11.85 | 0.13 | 5.89 | 0.04 | 2.07 | 0.06 | 1.23 | 0.07 | 1.03 | 0.04 | 0.85 | 0.02 | 0.21 | 0.03 | 0.18 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.19 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 20:38 | 0.13 | 6.43 | 0.07 | 7.45 | 0.07 | 2.83 | 0.04 | 1.13 | 0.02 | 1.25 | 0.02 | 1.16 | 0 | 0.45 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.26 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.18 | 2.61 | 0.07 | 5.59 | 0.09 | 2.36 | 0.04 | 1.68 | 0.05 | 1.72 | 0.02 | 1.79 | 0.01 | 0.22 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.19 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.14 | 11.69 | 0.12 | 6.29 | 0.04 | 2.17 | 0.07 | 1.2 | 0.06 | 0.57 | 0.03 | 1.02 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.22 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.17 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 20:39 | 0.13 | 7.23 | 0.07 | 7.35 | 0.07 | 3 | 0.07 | 0.94 | 0.03 | 1.19 | 0.02 | 1.24 | 0 | 0.63 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.26 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.14 | 4.06 | 0.1 | 5.09 | 0.09 | 2.72 | 0.04 | 2.54 | 0.07 | 1.39 | 0.03 | 1.78 | 0.02 | 0.46 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.06 | 0 | 0.24 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.12 | 12.07 | 0.11 | 7.11 | 0.06 | 2.06 | 0.08 | 1.31 | 0.08 | 0.36 | 0.02 | 0.85 | 0.03 | 0.13 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.26 | 0 | 0.19 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 20:40 | 0.1 | 6.95 | 0.06 | 7.32 | 0.05 | 2.8 | 0.06 | 1.14 | 0.03 | 1.24 | 0.01 | 0.95 | 0 | 0.39 | 0 | 0.15 | 0 | 0.17 | 0 | 0.12 | 0 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.18 | 3.7 | 0.07 | 6.19 | 0.11 | 2.45 | 0.07 | 2.2 | 0.06 | 2.05 | 0.03 | 1.78 | 0.02 | 0.3 | 0.01 | 0.27 | 0 | 0.13 | 0 | 0.24 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 11.16 | 0.1 | 6.72 | 0.05 | 1.81 | 0.06 | 1.16 | 0.06 | 0.45 | 0.02 | 0.83 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.26 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.24 | 0 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 20:41 | 0.14 | 5.93 | 0.08 | 6.41 | 0.04 | 2.6 | 0.09 | 0.65 | 0.04 | 0.56 | 0.03 | 0.7 | 0.03 | 0.22 | 0 | 0.07 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 3.24 | 0.05 | 5.76 | 0.11 | 2.84 | 0.12 | 1.2 | 0.07 | 1.14 | 0.12 | 1.66 | 0.05 | 0.29 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.21 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.19 | 11.79 | 0.09 | 7.68 | 0.09 | 2.09 | 0.09 | 1.13 | 0.06 | 0.39 | 0.08 | 0.8 | 0.04 | 0.19 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.12 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 20:42 | 0.13 | 6.07 | 0.08 | 6.35 | 0.05 | 2.95 | 0.05 | 0.69 | 0.03 | 0.43 | 0.03 | 0.85 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 3.42 | 0.08 | 5.23 | 0.07 | 2.8 | 0.05 | 0.74 | 0.04 | 0.56 | 0.04 | 1.44 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.27 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.21 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.19 | 11.83 | 0.1 | 7.32 | 0.07 | 2.14 | 0.06 | 1.11 | 0.03 | 0.26 | 0.04 | 0.37 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.14 | 0.01 | 0.17 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 20:43 | 0.12 | 6.55 | 0.1 | 6.31 | 0.06 | 2.62 | 0.04 | 0.45 | 0.03 | 1.09 | 0.03 | 0.74 | 0.02 | 0.45 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.17 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.12 | 4.44 | 0.07 | 4.71 | 0.04 | 1.72 | 0.08 | 0.89 | 0.04 | 1.71 | 0.05 | 1 | 0.03 | 0.37 | 0.02 | 0.23 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.17 | 0.01 | 0.15 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.17 | 11.08 | 0.12 | 6.03 | 0.05 | 1.9 | 0.06 | 1.3 | 0.03 | 0.46 | 0.03 | 0.39 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.17 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 20:44 | 0.11 | 6.03 | 0.11 | 6.57 | 0.05 | 2.81 | 0.02 | 0.68 | 0.04 | 1.86 | 0.03 | 0.83 | 0.04 | 0.59 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.14 | 5.62 | 0.09 | 4.9 | 0.07 | 2.07 | 0.1 | 1.36 | 0.04 | 2.67 | 0.07 | 0.73 | 0.04 | 0.42 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.19 | 10.69 | 0.14 | 5.88 | 0.05 | 1.61 | 0.07 | 1.21 | 0.03 | 0.76 | 0.03 | 0.14 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.2 | 0 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 20:45 | 0.22 | 6.3 | 0.1 | 5.89 | 0.06 | 2.45 | 0.02 | 1.24 | 0.05 | 0.58 | 0.03 | 0.7 | 0.03 | 0.47 | 0 | 0.1 | 0 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.14 | 5.35 | 0.11 | 4.26 | 0.06 | 0.92 | 0.1 | 1.88 | 0.04 | 1.45 | 0.05 | 0.62 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.11 | 0.01 | 0.23 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.14 | 10.64 | 0.14 | 5.74 | 0.06 | 2.52 | 0.09 | 1.64 | 0.02 | 1.09 | 0.04 | 0.46 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.18 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 20:46 | 0.3 | 6.43 | 0.1 | 5.94 | 0.06 | 2.56 | 0.05 | 0.77 | 0.06 | 0.56 | 0.05 | 0.69 | 0.05 | 0.4 | 0 | 0.11 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.14 | 4.52 | 0.08 | 4.26 | 0.1 | 1.67 | 0.14 | 1.82 | 0.04 | 1.28 | 0.09 | 0.69 | 0.03 | 0.3 | 0.02 | 0.24 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.18 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.18 | 10.48 | 0.14 | 6.05 | 0.08 | 2.46 | 0.1 | 1.18 | 0.03 | 0.92 | 0.05 | 0.24 | 0.03 | 0.2 | 0.02 | 0.27 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.17 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 20:47 | 0.31 | 6.71 | 0.12 | 6.38 | 0.09 | 3 | 0.05 | 0.54 | 0.05 | 0.83 | 0.06 | 0.86 | 0.05 | 0.44 | 0 | 0.12 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.14 | 4.42 | 0.08 | 4.52 | 0.11 | 2.08 | 0.16 | 1.71 | 0.04 | 1.44 | 0.09 | 0.89 | 0.03 | 0.31 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.09 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.18 | 10.76 | 0.13 | 6.18 | 0.11 | 2.29 | 0.12 | 1.01 | 0.04 | 0.68 | 0.05 | 0.19 | 0.04 | 0.2 | 0.01 | 0.29 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 20:48 | 0.36 | 6.6 | 0.17 | 6.25 | 0.07 | 3.27 | 0.08 | 0.5 | 0.08 | 0.85 | 0.09 | 0.92 | 0.07 | 0.44 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.14 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.15 | 4.74 | 0.13 | 5.07 | 0.16 | 2.28 | 0.23 | 1.86 | 0.06 | 1.28 | 0.12 | 1.02 | 0.04 | 0.38 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.08 | 0.03 | 0.22 | 0.03 | 0.16 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.23 | 11.06 | 0.19 | 6.4 | 0.09 | 2.32 | 0.17 | 0.95 | 0.06 | 0.51 | 0.06 | 0.26 | 0.05 | 0.21 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.12 | 0.04 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 20:49 | 0.36 | 6.18 | 0.14 | 5.85 | 0.06 | 3.09 | 0.05 | 0.63 | 0.07 | 0.7 | 0.04 | 1.01 | 0.04 | 0.39 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.17 | 4.12 | 0.13 | 5.23 | 0.1 | 2.04 | 0.19 | 1.54 | 0.05 | 1.53 | 0.09 | 1.16 | 0.04 | 0.32 | 0.02 | 0.33 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.2 | 0.01 | 0.14 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.13 | 10.56 | 0.19 | 5.66 | 0.08 | 2.67 | 0.13 | 1.52 | 0.05 | 0.88 | 0.06 | 0.26 | 0.03 | 0.2 | 0.02 | 0.3 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 20:50 | 0.35 | 6.01 | 0.12 | 5.38 | 0.06 | 2.38 | 0.04 | 0.97 | 0.06 | 0.29 | 0.03 | 0.78 | 0.03 | 0.27 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.14 | 0 | 0.16 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.19 | 3.48 | 0.14 | 4.76 | 0.1 | 2.24 | 0.17 | 1.46 | 0.04 | 0.61 | 0.1 | 0.99 | 0.04 | 0.17 | 0.02 | 0.36 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.18 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.15 | 10.37 | 0.17 | 5.14 | 0.08 | 2.54 | 0.13 | 1.67 | 0.05 | 0.84 | 0.08 | 0.23 | 0.03 | 0.23 | 0.02 | 0.31 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 20:51 | 0.37 | 6.25 | 0.12 | 5.92 | 0.09 | 2.59 | 0.05 | 1.09 | 0.05 | 0.29 | 0.03 | 0.93 | 0.02 | 0.35 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.17 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.16 | 3.42 | 0.12 | 4.56 | 0.1 | 2.13 | 0.14 | 1.69 | 0.06 | 0.87 | 0.06 | 1.1 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.34 | 0.01 | 0.12 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.15 | 10.89 | 0.17 | 5.36 | 0.07 | 2.66 | 0.11 | 1.76 | 0.05 | 0.94 | 0.07 | 0.31 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.35 | 0.01 | 0.13 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 20:52 | 0.38 | 6.73 | 0.13 | 5.45 | 0.07 | 2.39 | 0.03 | 1.36 | 0.04 | 0.77 | 0.04 | 1.23 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.19 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.14 | 3.33 | 0.09 | 4.14 | 0.07 | 2.21 | 0.09 | 1.95 | 0.07 | 1.17 | 0.05 | 1.54 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.36 | 0 | 0.14 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.17 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.15 | 10.79 | 0.17 | 5.16 | 0.06 | 2.8 | 0.08 | 1.48 | 0.06 | 0.85 | 0.05 | 0.51 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.36 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 20:53 | 0.4 | 6.73 | 0.15 | 5.36 | 0.07 | 2.39 | 0.05 | 1.64 | 0.06 | 1.43 | 0.04 | 1.28 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.17 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.2 | 2.81 | 0.07 | 5.4 | 0.04 | 2.83 | 0.06 | 1.13 | 0.04 | 1.57 | 0.03 | 1.32 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.14 | 9.33 | 0.14 | 4.31 | 0.06 | 2.97 | 0.05 | 1.46 | 0.03 | 0.65 | 0.03 | 0.48 | 0.01 | 0.2 | 0.02 | 0.24 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 20:54 | 0.39 | 6.54 | 0.12 | 5.94 | 0.06 | 2.49 | 0.03 | 1.46 | 0.04 | 1.24 | 0.03 | 0.98 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.14 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.08 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.17 | 2.73 | 0.08 | 6.37 | 0.05 | 3.02 | 0.04 | 0.81 | 0.02 | 1.5 | 0.03 | 1.49 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.14 | 9.27 | 0.12 | 4.71 | 0.05 | 3.26 | 0.05 | 2 | 0.02 | 0.56 | 0.02 | 0.74 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.24 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 20:55 | 0.38 | 6.02 | 0.1 | 4.9 | 0.06 | 2.08 | 0.03 | 1.55 | 0.04 | 1.39 | 0.02 | 0.97 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.19 | 0 | 0.12 | 0 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.18 | 3.22 | 0.08 | 6.55 | 0.04 | 3.15 | 0.03 | 0.57 | 0.03 | 1.79 | 0.03 | 1.46 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.13 | 8.92 | 0.11 | 4.95 | 0.04 | 3.28 | 0.05 | 1.99 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.6 | 0.01 | 0.32 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 20:56 | 0.36 | 5.58 | 0.1 | 3.51 | 0.06 | 1.97 | 0.04 | 1.39 | 0.04 | 1.57 | 0.02 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.14 | 2.94 | 0.07 | 5.41 | 0.05 | 3.21 | 0.04 | 0.56 | 0.04 | 1.38 | 0.03 | 0.74 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.18 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.15 | 7.99 | 0.11 | 4.51 | 0.04 | 2.8 | 0.03 | 1.74 | 0.03 | 0.58 | 0.02 | 0.5 | 0.01 | 0.19 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 20:57 | 0.39 | 5.75 | 0.11 | 3.7 | 0.07 | 2.13 | 0.05 | 1.74 | 0.04 | 1.55 | 0.05 | 0.51 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.17 | 2.82 | 0.07 | 6 | 0.04 | 3.33 | 0.04 | 0.55 | 0.06 | 1.27 | 0.04 | 0.75 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.18 | 0 | 0.17 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.22 | 7.89 | 0.1 | 4.1 | 0.06 | 2.39 | 0.06 | 1.49 | 0.06 | 0.54 | 0.03 | 0.46 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 20:58 | 0.39 | 5.5 | 0.12 | 4.1 | 0.07 | 2.45 | 0.04 | 1.32 | 0.03 | 1.38 | 0.03 | 0.53 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.17 | 0 | 0.09 | 0 | 0.16 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.21 | 3.39 | 0.09 | 6.47 | 0.06 | 3.77 | 0.05 | 0.64 | 0.06 | 1.2 | 0.04 | 0.8 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.22 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.16 | 8.25 | 0.09 | 4.32 | 0.06 | 2.1 | 0.06 | 1.3 | 0.04 | 0.62 | 0.02 | 0.57 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 20:59 | 0.33 | 3.95 | 0.1 | 3.4 | 0.06 | 1.58 | 0.03 | 0.72 | 0.03 | 0.73 | 0.03 | 0.33 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.19 | 3.94 | 0.07 | 5.53 | 0.06 | 3.09 | 0.04 | 0.78 | 0.06 | 0.87 | 0.04 | 0.75 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.28 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.26 | 0 | 0.14 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.17 | 8.7 | 0.09 | 5.19 | 0.05 | 2.23 | 0.07 | 1 | 0.05 | 0.73 | 0.02 | 0.45 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.23 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.17 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-05 | 21:00 | 0.33 | 4.34 | 0.11 | 3.75 | 0.06 | 1.39 | 0.03 | 0.74 | 0.03 | 0.72 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.14 | 3.4 | 0.07 | 5.1 | 0.06 | 2.97 | 0.04 | 0.71 | 0.06 | 0.57 | 0.03 | 0.71 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.21 | 0 | 0.14 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.16 | 9.12 | 0.1 | 5.15 | 0.05 | 2.35 | 0.06 | 1.02 | 0.06 | 0.65 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 21:01 | 0.33 | 4.02 | 0.12 | 3.63 | 0.06 | 1.17 | 0.03 | 0.68 | 0.03 | 1.18 | 0.03 | 0.51 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.14 | 2.99 | 0.07 | 4.84 | 0.04 | 2.83 | 0.04 | 0.49 | 0.06 | 1 | 0.03 | 0.8 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.18 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.14 | 8.93 | 0.11 | 4.89 | 0.04 | 2.07 | 0.06 | 1.08 | 0.05 | 0.66 | 0.03 | 0.56 | 0.01 | 0.15 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 21:02 | 0.34 | 4.55 | 0.11 | 3.78 | 0.06 | 0.92 | 0.03 | 0.94 | 0.03 | 1.82 | 0.03 | 0.51 | 0 | 0.11 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.14 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.12 | 2.18 | 0.06 | 4.42 | 0.03 | 2.02 | 0.03 | 0.47 | 0.05 | 1.43 | 0.02 | 0.48 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.13 | 8.51 | 0.1 | 4.29 | 0.04 | 1.86 | 0.05 | 1.09 | 0.04 | 0.65 | 0.02 | 0.53 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-05 | 21:03 | 0.4 | 5.42 | 0.13 | 3.9 | 0.06 | 1.97 | 0.04 | 0.86 | 0.04 | 1.64 | 0.03 | 0.35 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.19 | 0 | 0.09 | 0 | 0.19 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.13 | 2.63 | 0.08 | 4.95 | 0.05 | 2.49 | 0.04 | 0.32 | 0.05 | 0.9 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.14 | 8.18 | 0.09 | 4.27 | 0.05 | 2.09 | 0.05 | 0.97 | 0.04 | 0.83 | 0.02 | 0.36 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 21:04 | 0.37 | 5.57 | 0.13 | 4.44 | 0.06 | 2 | 0.04 | 0.77 | 0.05 | 1.27 | 0.02 | 0.5 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.11 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.14 | 2.63 | 0.07 | 4.75 | 0.04 | 2.47 | 0.05 | 0.91 | 0.04 | 0.82 | 0.03 | 0.82 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.24 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.16 | 8.1 | 0.1 | 4.49 | 0.04 | 2.62 | 0.04 | 1.15 | 0.04 | 0.94 | 0.02 | 0.52 | 0.01 | 0.21 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 21:05 | 0.37 | 5.88 | 0.13 | 4.47 | 0.06 | 1.54 | 0.03 | 1.46 | 0.04 | 1.8 | 0.03 | 0.74 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0.01 | 0.21 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.16 | 2.28 | 0.07 | 4.14 | 0.05 | 2.72 | 0.06 | 1.34 | 0.04 | 1.3 | 0.03 | 0.93 | 0.01 | 0.11 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.14 | 9.1 | 0.15 | 4.11 | 0.04 | 2.76 | 0.04 | 0.99 | 0.04 | 1.1 | 0.02 | 0.71 | 0.01 | 0.24 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-05 | 21:06 | 0.38 | 5.58 | 0.11 | 4.49 | 0.07 | 1.45 | 0.04 | 1.16 | 0.04 | 1.79 | 0.03 | 1.16 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.19 | 0 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.19 | 2.7 | 0.11 | 4.73 | 0.06 | 2.81 | 0.07 | 1.17 | 0.03 | 1.48 | 0.03 | 1 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.17 | 0 | 0.18 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.17 | 8.65 | 0.14 | 4.43 | 0.05 | 2.43 | 0.04 | 0.51 | 0.03 | 0.76 | 0.03 | 0.66 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 21:07 | 0.38 | 5.17 | 0.12 | 3.79 | 0.07 | 1.82 | 0.06 | 1.46 | 0.05 | 1.02 | 0.04 | 1.32 | 0.03 | 0.16 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.21 | 0 | 0.16 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.17 | 3.19 | 0.12 | 5.14 | 0.06 | 3.22 | 0.09 | 0.35 | 0.04 | 1.22 | 0.07 | 0.67 | 0.03 | 0.27 | 0.01 | 0.19 | 0 | 0.18 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.16 | 7.88 | 0.16 | 4.75 | 0.07 | 2.38 | 0.04 | 0.43 | 0.06 | 0.26 | 0.04 | 0.65 | 0.01 | 0.16 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.13 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 21:08 | 0.41 | 5.27 | 0.13 | 3.95 | 0.08 | 1.33 | 0.08 | 0.65 | 0.07 | 0.83 | 0.04 | 1.11 | 0.03 | 0.26 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.13 | 0 | 0.21 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.18 | 4.46 | 0.11 | 5.63 | 0.05 | 2.08 | 0.11 | 1.43 | 0.07 | 0.69 | 0.07 | 1.01 | 0.03 | 0.26 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.18 | 0 | 0.13 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.14 | 8.2 | 0.14 | 4.76 | 0.06 | 2.32 | 0.05 | 0.68 | 0.05 | 0.22 | 0.03 | 0.65 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.26 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 21:09 | 0.41 | 5.02 | 0.11 | 4.07 | 0.08 | 1.73 | 0.05 | 0.51 | 0.06 | 0.48 | 0.03 | 0.54 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.15 | 0.01 | 0.25 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.13 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.15 | 4.34 | 0.11 | 5.59 | 0.06 | 1.77 | 0.07 | 1.42 | 0.06 | 0.47 | 0.05 | 0.65 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.11 | 0 | 0.17 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.15 | 8.36 | 0.12 | 5.02 | 0.05 | 2.44 | 0.04 | 0.81 | 0.05 | 0.19 | 0.03 | 0.44 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.25 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.19 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 21:10 | 0.41 | 4.61 | 0.11 | 4.24 | 0.08 | 1.94 | 0.06 | 0.9 | 0.05 | 0.96 | 0.02 | 0.45 | 0.02 | 0.44 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.18 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.15 | 4.45 | 0.12 | 5.75 | 0.06 | 1.7 | 0.07 | 1.24 | 0.05 | 0.82 | 0.03 | 0.64 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.2 | 0 | 0.23 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.16 | 9.05 | 0.13 | 5.76 | 0.06 | 2.34 | 0.06 | 0.84 | 0.04 | 0.25 | 0.02 | 0.35 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 21:11 | 0.39 | 4.11 | 0.12 | 3.95 | 0.08 | 1.25 | 0.04 | 0.73 | 0.04 | 0.96 | 0.03 | 0.67 | 0.02 | 0.43 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.18 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.23 | 4.77 | 0.11 | 5.74 | 0.07 | 1.12 | 0.07 | 1.27 | 0.03 | 0.87 | 0.02 | 0.9 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.18 | 0 | 0.22 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.15 | 9.85 | 0.16 | 5.54 | 0.05 | 1.94 | 0.04 | 0.9 | 0.03 | 0.23 | 0.03 | 0.44 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0.01 | 0.14 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 21:12 | 0.38 | 4.12 | 0.12 | 4.28 | 0.07 | 1.12 | 0.03 | 0.94 | 0.04 | 1.29 | 0.03 | 0.49 | 0.02 | 0.48 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.14 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.18 | 4.26 | 0.1 | 5.07 | 0.06 | 1.02 | 0.07 | 1.14 | 0.03 | 1.63 | 0.03 | 0.56 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.26 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.25 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.2 | 10.32 | 0.11 | 5.43 | 0.05 | 1.45 | 0.05 | 0.33 | 0.03 | 0.54 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 21:13 | 0.38 | 4.41 | 0.13 | 4.83 | 0.06 | 1.27 | 0.04 | 1.36 | 0.04 | 1.77 | 0.03 | 0.28 | 0.03 | 0.51 | 0.01 | 0.13 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.11 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.14 | 3.88 | 0.07 | 4.64 | 0.03 | 1.55 | 0.08 | 1.15 | 0.03 | 2.04 | 0.04 | 0.29 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.21 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.17 | 11.07 | 0.14 | 5.56 | 0.05 | 1.29 | 0.05 | 0.41 | 0.03 | 0.6 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.19 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 21:14 | 0.35 | 4 | 0.12 | 4.58 | 0.06 | 1.86 | 0.04 | 1.39 | 0.03 | 1.79 | 0.03 | 0.51 | 0.03 | 0.53 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.19 | 4.48 | 0.08 | 4.6 | 0.04 | 1.43 | 0.11 | 2.13 | 0.03 | 2.13 | 0.03 | 0.62 | 0.03 | 0.3 | 0.03 | 0.28 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.17 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.16 | 10.49 | 0.17 | 5.53 | 0.04 | 1.82 | 0.07 | 0.57 | 0.03 | 0.5 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.18 | 0.03 | 0.27 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.14 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 21:15 | 0.35 | 4.26 | 0.11 | 5.26 | 0.06 | 1.66 | 0.03 | 0.98 | 0.03 | 1.37 | 0.03 | 0.75 | 0.03 | 0.41 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.18 | 4.87 | 0.16 | 3.9 | 0.05 | 0.64 | 0.11 | 2.79 | 0.05 | 1.45 | 0.03 | 0.88 | 0.03 | 0.35 | 0.03 | 0.25 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.22 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.15 | 10.7 | 0.19 | 6.19 | 0.05 | 2.3 | 0.1 | 0.45 | 0.05 | 0.66 | 0.03 | 0.27 | 0.02 | 0.13 | 0.03 | 0.26 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.25 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-05 | 21:16 | 0.35 | 4.1 | 0.1 | 4.54 | 0.06 | 2.2 | 0.03 | 0.96 | 0.03 | 0.91 | 0.04 | 1.11 | 0.02 | 0.47 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.19 | 4.64 | 0.11 | 4 | 0.07 | 0.8 | 0.1 | 2.59 | 0.05 | 1.01 | 0.04 | 1.05 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.09 | 0 | 0.2 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.16 | 9.31 | 0.19 | 5.6 | 0.06 | 2.55 | 0.09 | 1.23 | 0.06 | 0.78 | 0.03 | 0.34 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.2 | 0.01 | 0.15 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 21:17 | 0.39 | 4.2 | 0.1 | 4.77 | 0.05 | 1.89 | 0.04 | 0.83 | 0.05 | 1.16 | 0.02 | 1.06 | 0.02 | 0.46 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.19 | 4.26 | 0.13 | 3.9 | 0.06 | 1.06 | 0.1 | 2.24 | 0.03 | 1.07 | 0.03 | 1.01 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.04 | 0 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.19 | 10.29 | 0.18 | 6.29 | 0.07 | 2.56 | 0.09 | 0.78 | 0.05 | 0.62 | 0.04 | 0.41 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.28 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.22 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 21:18 | 0.42 | 3.86 | 0.11 | 4.7 | 0.06 | 2.23 | 0.06 | 0.66 | 0.04 | 1.2 | 0.03 | 1.02 | 0.02 | 0.46 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.18 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0.18 | 4.09 | 0.12 | 3.93 | 0.07 | 1.61 | 0.08 | 1.83 | 0.03 | 0.9 | 0.03 | 0.95 | 0.02 | 0.25 | 0.01 | 0.21 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.18 | 10.02 | 0.17 | 5.84 | 0.06 | 2.75 | 0.06 | 0.51 | 0.04 | 0.36 | 0.03 | 0.54 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.14 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 21:19 | 0.42 | 3.05 | 0.11 | 5.14 | 0.06 | 3.04 | 0.04 | 1.22 | 0.05 | 1.56 | 0.03 | 0.44 | 0.02 | 0.46 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.17 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.15 | 5.05 | 0.07 | 4.35 | 0.03 | 2.02 | 0.07 | 1.8 | 0.03 | 1.66 | 0.03 | 0.65 | 0.02 | 0.36 | 0 | 0.22 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.21 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.17 | 9.74 | 0.12 | 5.97 | 0.05 | 2.26 | 0.07 | 0.27 | 0.03 | 0.51 | 0.02 | 0.61 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.2 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 21:20 | 0.41 | 3.76 | 0.1 | 4.73 | 0.07 | 2.34 | 0.04 | 0.56 | 0.04 | 1.24 | 0.02 | 0.57 | 0.02 | 0.47 | 0.01 | 0.14 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.17 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.13 | 4.97 | 0.07 | 4.38 | 0.04 | 1.7 | 0.07 | 1.76 | 0.04 | 1.12 | 0.03 | 0.79 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.21 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.18 | 9.55 | 0.09 | 5.89 | 0.05 | 2.4 | 0.08 | 0.45 | 0.04 | 0.41 | 0.02 | 0.62 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.19 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 21:21 | 0.47 | 4.45 | 0.15 | 4.75 | 0.08 | 1.45 | 0.05 | 0.71 | 0.06 | 0.87 | 0.05 | 0.45 | 0.03 | 0.44 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.19 | 4.05 | 0.1 | 3.75 | 0.05 | 0.92 | 0.07 | 1.5 | 0.04 | 0.81 | 0.03 | 0.69 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.1 | 0 | 0.18 | 0 | 0.17 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.36 | 9.81 | 0.17 | 5.53 | 0.08 | 1.18 | 0.09 | 0.82 | 0.04 | 0.81 | 0.04 | 0.7 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.26 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.19 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 21:22 | 0.44 | 4.65 | 0.12 | 4.71 | 0.1 | 1.09 | 0.03 | 0.98 | 0.05 | 1.39 | 0.03 | 1.22 | 0.02 | 0.44 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.13 | 3.8 | 0.06 | 3.86 | 0.04 | 1.07 | 0.07 | 2.12 | 0.03 | 0.89 | 0.02 | 0.88 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.25 | 8.61 | 0.17 | 5.45 | 0.07 | 1.1 | 0.08 | 0.54 | 0.03 | 0.26 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 0.15 | 0.02 | 0.22 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 21:23 | 0.43 | 5.32 | 0.13 | 5.03 | 0.1 | 1.28 | 0.04 | 1.35 | 0.05 | 1.44 | 0.02 | 1.41 | 0.02 | 0.49 | 0.01 | 0.21 | 0 | 0.11 | 0.01 | 0.17 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.13 | 3.21 | 0.08 | 4.2 | 0.05 | 1.69 | 0.06 | 2.28 | 0.04 | 0.76 | 0.03 | 1.09 | 0.01 | 0.32 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.08 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.26 | 8.54 | 0.15 | 5 | 0.07 | 1.17 | 0.07 | 0.83 | 0.03 | 0.31 | 0.02 | 0.28 | 0.01 | 0.11 | 0.02 | 0.23 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 21:24 | 0.38 | 5.19 | 0.13 | 4.57 | 0.1 | 1.33 | 0.03 | 1.06 | 0.04 | 1.07 | 0.02 | 1.12 | 0.02 | 0.41 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.18 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.2 | 3.98 | 0.09 | 4.65 | 0.07 | 1.8 | 0.07 | 2.07 | 0.04 | 0.77 | 0.03 | 0.94 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.24 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.21 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.25 | 8.46 | 0.2 | 5.26 | 0.07 | 1.22 | 0.07 | 0.9 | 0.03 | 0.39 | 0.02 | 0.37 | 0 | 0.12 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.17 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 21:25 | 0.36 | 4.5 | 0.12 | 4.24 | 0.1 | 1.52 | 0.03 | 0.6 | 0.04 | 1.22 | 0.02 | 1.05 | 0.02 | 0.5 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.16 | 0 | 0.18 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.16 | 4.9 | 0.07 | 4.88 | 0.06 | 1.53 | 0.06 | 1.56 | 0.03 | 1.04 | 0.03 | 1.05 | 0.02 | 0.48 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.26 | 0 | 0.19 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.24 | 8.32 | 0.19 | 5.65 | 0.08 | 1.03 | 0.07 | 0.79 | 0.03 | 0.33 | 0.02 | 0.41 | 0.01 | 0.2 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.24 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 21:26 | 0.34 | 4.76 | 0.12 | 4.41 | 0.09 | 1.73 | 0.03 | 0.58 | 0.05 | 1.36 | 0.02 | 1.31 | 0.02 | 0.5 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.14 | 0 | 0.17 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.17 | 4.92 | 0.08 | 4.77 | 0.06 | 1.07 | 0.07 | 1.24 | 0.04 | 1.13 | 0.03 | 1.35 | 0.02 | 0.5 | 0.02 | 0.23 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.28 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.27 | 7.88 | 0.22 | 5.08 | 0.08 | 1.51 | 0.08 | 0.87 | 0.03 | 0.64 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.22 | 0 | 0.12 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 21:27 | 0.38 | 5.5 | 0.13 | 4.07 | 0.11 | 1.42 | 0.05 | 0.91 | 0.04 | 0.81 | 0.02 | 1.37 | 0.02 | 0.35 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.17 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.33 | 5.56 | 0.13 | 5.7 | 0.05 | 1.31 | 0.05 | 1.02 | 0.05 | 0.55 | 0.03 | 1.57 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.2 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.26 | 6.87 | 0.25 | 5.28 | 0.09 | 2.86 | 0.08 | 1.03 | 0.03 | 0.84 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.14 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 21:28 | 0.39 | 6.65 | 0.12 | 3.68 | 0.11 | 2.07 | 0.06 | 1.46 | 0.03 | 1.67 | 0.02 | 0.73 | 0.01 | 0.23 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.26 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.33 | 5.53 | 0.1 | 6.55 | 0.06 | 1.27 | 0.05 | 0.63 | 0.05 | 2.08 | 0.03 | 0.95 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.17 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.21 | 6.13 | 0.22 | 5.49 | 0.08 | 3.27 | 0.09 | 1.35 | 0.03 | 0.83 | 0.02 | 0.44 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.17 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 21:29 | 0.39 | 6.02 | 0.12 | 3.94 | 0.1 | 2.15 | 0.05 | 1.88 | 0.03 | 1.67 | 0.02 | 0.62 | 0 | 0.12 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.27 | 0 | 0.17 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.18 | 4.64 | 0.09 | 6.77 | 0.07 | 1.77 | 0.05 | 0.51 | 0.05 | 2.26 | 0.03 | 1.06 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.35 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.27 | 7.93 | 0.19 | 5.86 | 0.08 | 2.96 | 0.1 | 1.44 | 0.03 | 0.91 | 0.02 | 0.56 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.26 | 0 | 0.16 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 21:30 | 0.4 | 5.44 | 0.14 | 3.67 | 0.11 | 2.13 | 0.07 | 1.9 | 0.04 | 1.42 | 0.02 | 0.45 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.16 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.34 | 5.7 | 0.1 | 7.83 | 0.08 | 1.89 | 0.05 | 0.94 | 0.08 | 2.23 | 0.04 | 0.82 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 0.36 | 0.01 | 0.14 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.27 | 8.59 | 0.22 | 6.76 | 0.12 | 2.96 | 0.12 | 1.14 | 0.04 | 0.89 | 0.03 | 0.42 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.33 | 0 | 0.16 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 21:31 | 0.39 | 5.4 | 0.13 | 3.92 | 0.1 | 2.41 | 0.07 | 1.68 | 0.04 | 1.11 | 0.03 | 0.83 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.25 | 4.68 | 0.1 | 7.65 | 0.08 | 2.21 | 0.06 | 0.55 | 0.07 | 1.76 | 0.04 | 1.03 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.33 | 0.01 | 0.19 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.31 | 8.87 | 0.2 | 6.84 | 0.11 | 3.09 | 0.13 | 1.15 | 0.03 | 0.72 | 0.05 | 0.39 | 0.02 | 0.45 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.33 | 0 | 0.15 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 21:32 | 0.41 | 5.38 | 0.15 | 4.59 | 0.11 | 2.25 | 0.08 | 1.62 | 0.04 | 1.31 | 0.04 | 0.7 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.12 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.14 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.32 | 3.43 | 0.1 | 6.78 | 0.1 | 2.09 | 0.05 | 0.45 | 0.06 | 1.83 | 0.03 | 0.67 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.2 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.33 | 10.22 | 0.22 | 6.58 | 0.11 | 2.96 | 0.14 | 1.38 | 0.04 | 0.4 | 0.05 | 0.43 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.22 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 21:33 | 0.4 | 5.02 | 0.14 | 3.94 | 0.11 | 1.53 | 0.08 | 1.28 | 0.04 | 1.22 | 0.04 | 0.87 | 0.01 | 0.14 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.23 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.3 | 2.47 | 0.11 | 4.5 | 0.07 | 1.76 | 0.05 | 0.35 | 0.06 | 1.21 | 0.03 | 0.56 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.19 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.19 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.32 | 10.1 | 0.2 | 6.22 | 0.09 | 3.57 | 0.13 | 0.98 | 0.05 | 0.85 | 0.04 | 0.24 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 21:34 | 0.41 | 4.95 | 0.17 | 4.07 | 0.11 | 0.78 | 0.08 | 1.47 | 0.04 | 0.93 | 0.04 | 1.15 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.23 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.23 | 2.46 | 0.13 | 3.98 | 0.09 | 1.68 | 0.04 | 0.52 | 0.06 | 0.92 | 0.03 | 0.77 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.18 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.17 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.29 | 10.14 | 0.23 | 5.91 | 0.1 | 2.74 | 0.14 | 0.75 | 0.05 | 0.65 | 0.03 | 0.28 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.16 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 21:35 | 0.4 | 4.9 | 0.16 | 4.75 | 0.11 | 0.69 | 0.08 | 1.62 | 0.05 | 0.96 | 0.04 | 1.28 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.18 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.28 | 2.57 | 0.15 | 3.51 | 0.09 | 2.09 | 0.05 | 0.69 | 0.07 | 0.76 | 0.03 | 0.99 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.26 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.17 | 0 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.28 | 10.83 | 0.22 | 5.86 | 0.09 | 2.38 | 0.13 | 0.5 | 0.05 | 0.69 | 0.04 | 0.23 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-05 | 21:36 | 0.36 | 4.49 | 0.13 | 4.88 | 0.1 | 1.43 | 0.06 | 1.68 | 0.04 | 0.97 | 0.03 | 1.13 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.2 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.29 | 3.26 | 0.13 | 3.4 | 0.09 | 2.25 | 0.04 | 0.42 | 0.08 | 1.68 | 0.03 | 1.2 | 0.02 | 0.43 | 0.02 | 0.31 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.18 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.31 | 11.19 | 0.2 | 6.32 | 0.1 | 2.03 | 0.11 | 0.22 | 0.06 | 1.27 | 0.03 | 0.34 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.12 | 0 | 0.14 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 21:37 | 0.37 | 3.72 | 0.14 | 4.26 | 0.11 | 1.16 | 0.07 | 1.71 | 0.04 | 1.14 | 0.03 | 1.18 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.19 | 0 | 0.21 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.32 | 3.61 | 0.12 | 4.93 | 0.09 | 2.13 | 0.05 | 0.85 | 0.08 | 1.93 | 0.04 | 1.12 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.19 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.36 | 11.14 | 0.2 | 7.01 | 0.12 | 2.16 | 0.13 | 0.4 | 0.07 | 1.07 | 0.04 | 0.57 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.17 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 21:38 | 0.37 | 3.17 | 0.12 | 4.35 | 0.1 | 2.02 | 0.07 | 1.57 | 0.04 | 1.55 | 0.03 | 1.13 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.2 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.27 | 3.95 | 0.11 | 6.42 | 0.1 | 3.08 | 0.05 | 0.65 | 0.08 | 2.02 | 0.04 | 0.69 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.18 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.27 | 10.69 | 0.18 | 6.29 | 0.1 | 2.2 | 0.14 | 0.58 | 0.07 | 0.5 | 0.03 | 0.8 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.19 | 0 | 0.14 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 21:39 | 0.41 | 3.53 | 0.14 | 4.44 | 0.11 | 1.99 | 0.07 | 1.97 | 0.04 | 1.08 | 0.03 | 1.75 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.13 | 0.01 | 0.19 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.32 | 4.77 | 0.1 | 6.3 | 0.09 | 2.84 | 0.03 | 0.42 | 0.06 | 1.64 | 0.03 | 1.17 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0 | 0.18 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.3 | 10.14 | 0.17 | 6.5 | 0.09 | 2.53 | 0.11 | 0.57 | 0.06 | 0.65 | 0.02 | 0.45 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.13 | 0 | 0.14 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 21:40 | 0.43 | 4.51 | 0.16 | 4.21 | 0.1 | 1.4 | 0.07 | 1.62 | 0.04 | 0.66 | 0.03 | 1.04 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.35 | 4.44 | 0.09 | 5.7 | 0.1 | 2.03 | 0.05 | 0.74 | 0.05 | 1.63 | 0.05 | 0.7 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.16 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.14 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.29 | 9.06 | 0.17 | 6.19 | 0.1 | 2.68 | 0.11 | 1.41 | 0.06 | 0.69 | 0.03 | 0.7 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 21:41 | 0.37 | 4.88 | 0.12 | 4.29 | 0.08 | 0.9 | 0.05 | 1.06 | 0.04 | 0.84 | 0.03 | 1.24 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.16 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.32 | 3.29 | 0.09 | 4.76 | 0.1 | 1.75 | 0.04 | 0.75 | 0.05 | 1.59 | 0.03 | 1.1 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.2 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.33 | 9.63 | 0.18 | 6.17 | 0.1 | 2.76 | 0.1 | 1.47 | 0.05 | 0.74 | 0.02 | 0.86 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 21:42 | 0.38 | 5.28 | 0.12 | 4.1 | 0.08 | 0.73 | 0.05 | 1.46 | 0.03 | 0.77 | 0.03 | 1.16 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.2 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.31 | 2.98 | 0.09 | 4.35 | 0.1 | 2.39 | 0.05 | 0.92 | 0.05 | 1.54 | 0.03 | 0.98 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.34 | 8.58 | 0.16 | 6.1 | 0.11 | 3.01 | 0.1 | 1.15 | 0.04 | 0.53 | 0.02 | 0.43 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 21:43 | 0.37 | 4.97 | 0.14 | 3.81 | 0.09 | 1.01 | 0.06 | 1.35 | 0.04 | 0.98 | 0.03 | 0.69 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.3 | 3.07 | 0.12 | 4.54 | 0.13 | 2.03 | 0.06 | 1.01 | 0.05 | 1.16 | 0.04 | 0.6 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.32 | 8.46 | 0.2 | 6.19 | 0.13 | 3.09 | 0.11 | 0.87 | 0.05 | 0.6 | 0.03 | 0.51 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.23 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 21:44 | 0.37 | 4.88 | 0.13 | 3.37 | 0.09 | 1.28 | 0.07 | 1.31 | 0.04 | 1.02 | 0.04 | 0.83 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.15 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.29 | 3.47 | 0.08 | 4.95 | 0.1 | 1.53 | 0.04 | 1.12 | 0.05 | 1.16 | 0.04 | 0.66 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 0.15 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.27 | 7.9 | 0.17 | 5.64 | 0.1 | 2.7 | 0.08 | 0.77 | 0.05 | 0.56 | 0.03 | 0.4 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 21:45 | 0.37 | 4.47 | 0.11 | 3.73 | 0.08 | 1.63 | 0.06 | 1.25 | 0.04 | 0.75 | 0.03 | 1.64 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.24 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.25 | 4.22 | 0.08 | 5.71 | 0.09 | 0.99 | 0.03 | 0.62 | 0.05 | 1.42 | 0.04 | 1.36 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.25 | 7.95 | 0.16 | 5.71 | 0.08 | 2.47 | 0.09 | 0.99 | 0.04 | 0.64 | 0.02 | 0.31 | 0.01 | 0.27 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 21:46 | 0.32 | 4.52 | 0.11 | 4.32 | 0.07 | 1.31 | 0.06 | 0.83 | 0.03 | 1.18 | 0.03 | 1.3 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.16 | 0 | 0.17 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.25 | 3.17 | 0.08 | 5.28 | 0.09 | 1.01 | 0.05 | 0.53 | 0.06 | 1.39 | 0.05 | 1.5 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.14 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.27 | 9.09 | 0.17 | 6.29 | 0.08 | 2.25 | 0.1 | 0.61 | 0.05 | 0.75 | 0.03 | 0.42 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.14 | 0 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-05 | 21:47 | 0.33 | 5.06 | 0.11 | 4.92 | 0.08 | 1.3 | 0.06 | 0.68 | 0.03 | 1.64 | 0.03 | 0.97 | 0 | 0.41 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.17 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.25 | 1.88 | 0.07 | 5.06 | 0.09 | 1.41 | 0.04 | 1.04 | 0.05 | 1.77 | 0.04 | 1.29 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.14 | 0 | 0.16 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.3 | 9.99 | 0.18 | 5.94 | 0.07 | 1.86 | 0.11 | 0.66 | 0.04 | 0.73 | 0.02 | 0.57 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.12 | 0 | 0.21 | 0.01 | 0.13 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 21:48 | 0.33 | 4.36 | 0.1 | 4.27 | 0.07 | 1.66 | 0.05 | 0.89 | 0.04 | 1.33 | 0.04 | 1.08 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.11 | 0 | 0.19 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.2 | 2.17 | 0.07 | 5.46 | 0.06 | 1.58 | 0.04 | 0.65 | 0.07 | 1.76 | 0.05 | 0.44 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.25 | 9.79 | 0.19 | 5.55 | 0.07 | 2.16 | 0.12 | 1.24 | 0.06 | 1.04 | 0.02 | 0.62 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.22 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.26 | 0 | 0.17 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 21:49 | 0.39 | 5.04 | 0.13 | 4.15 | 0.08 | 2.24 | 0.06 | 1.02 | 0.04 | 0.78 | 0.03 | 1.04 | 0.02 | 0.49 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.16 | 2.9 | 0.06 | 6.1 | 0.08 | 1.38 | 0.05 | 0.75 | 0.06 | 1.5 | 0.03 | 0.64 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.22 | 9.14 | 0.19 | 4.96 | 0.06 | 2 | 0.12 | 1.11 | 0.06 | 1.38 | 0.02 | 0.66 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 21:50 | 0.39 | 5.9 | 0.12 | 4.65 | 0.09 | 1.31 | 0.08 | 0.9 | 0.04 | 1.12 | 0.03 | 0.63 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.16 | 2.72 | 0.1 | 5.71 | 0.09 | 1.71 | 0.05 | 0.43 | 0.06 | 1.69 | 0.04 | 0.83 | 0.02 | 0.37 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.22 | 10.83 | 0.2 | 4.4 | 0.06 | 1.94 | 0.12 | 1.59 | 0.06 | 1.91 | 0.03 | 0.63 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.19 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-05 | 21:51 | 0.38 | 5.08 | 0.11 | 4.44 | 0.07 | 1.82 | 0.06 | 0.98 | 0.03 | 1.19 | 0.02 | 0.75 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.15 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.14 | 2.88 | 0.07 | 5.74 | 0.05 | 1.33 | 0.04 | 0.41 | 0.05 | 1.55 | 0.03 | 0.63 | 0.02 | 0.39 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.24 | 11.2 | 0.2 | 4.82 | 0.06 | 2.27 | 0.1 | 1.38 | 0.05 | 0.98 | 0.03 | 0.51 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.11 | 0.01 | 0.19 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 21:52 | 0.35 | 4.59 | 0.1 | 3.82 | 0.07 | 1.93 | 0.06 | 1.24 | 0.03 | 0.75 | 0.02 | 1.05 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 2.49 | 0.06 | 4.84 | 0.06 | 0.69 | 0.05 | 0.38 | 0.05 | 1.42 | 0.03 | 0.83 | 0.02 | 0.3 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.26 | 10.38 | 0.21 | 5.57 | 0.06 | 2.68 | 0.1 | 1.79 | 0.06 | 0.55 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.16 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 21:53 | 0.38 | 4.74 | 0.14 | 3.62 | 0.08 | 1.59 | 0.05 | 1.42 | 0.03 | 0.65 | 0.03 | 0.86 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0.07 | 0 | 0.21 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.12 | 2.31 | 0.08 | 4.74 | 0.08 | 1.05 | 0.05 | 0.52 | 0.04 | 1.11 | 0.03 | 0.77 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.35 | 9.49 | 0.25 | 5.8 | 0.06 | 2.5 | 0.09 | 1.19 | 0.05 | 0.59 | 0.03 | 0.33 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 21:54 | 0.41 | 5.05 | 0.15 | 4.01 | 0.1 | 1.47 | 0.06 | 1.34 | 0.04 | 0.75 | 0.03 | 0.82 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.21 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.23 | 0 | 0.07 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.19 | 1.67 | 0.07 | 4.17 | 0.09 | 1.79 | 0.04 | 1.02 | 0.04 | 1.27 | 0.04 | 0.69 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.36 | 9.27 | 0.21 | 5.34 | 0.06 | 2.4 | 0.09 | 0.68 | 0.04 | 0.57 | 0.02 | 0.23 | 0.01 | 0.12 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 21:55 | 0.4 | 4.52 | 0.15 | 4.05 | 0.1 | 2.18 | 0.07 | 1.06 | 0.04 | 0.89 | 0.03 | 0.53 | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.22 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.11 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.27 | 1.89 | 0.09 | 5.3 | 0.1 | 2.34 | 0.04 | 1.14 | 0.06 | 1.21 | 0.04 | 0.53 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 8.5 | 0.18 | 4.73 | 0.07 | 2.14 | 0.09 | 0.29 | 0.04 | 0.8 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 21:56 | 0.42 | 5.26 | 0.15 | 5.51 | 0.11 | 2.42 | 0.06 | 0.72 | 0.04 | 1.21 | 0.03 | 0.72 | 0.01 | 0.17 | 0.02 | 0.22 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 1.68 | 0.11 | 5.61 | 0.1 | 2.22 | 0.05 | 0.86 | 0.06 | 1.08 | 0.04 | 0.25 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.22 | 0 | 0.09 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 8.93 | 0.18 | 4.88 | 0.06 | 2.27 | 0.08 | 0.51 | 0.04 | 0.67 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-05 | 21:57 | 0.43 | 6.42 | 0.17 | 5.91 | 0.12 | 2.33 | 0.06 | 0.26 | 0.05 | 1 | 0.04 | 0.48 | 0.02 | 0.3 | 0.01 | 0.15 | 0.01 | 0.14 | 0.01 | 0.13 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.21 | 2.24 | 0.1 | 5.43 | 0.1 | 2.2 | 0.07 | 1.2 | 0.07 | 0.99 | 0.05 | 1.15 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.25 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.21 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.33 | 9.77 | 0.19 | 5.13 | 0.06 | 2.18 | 0.1 | 0.46 | 0.05 | 0.71 | 0.03 | 0.71 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.15 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 21:58 | 0.42 | 6.89 | 0.16 | 6.24 | 0.1 | 2.37 | 0.04 | 0.8 | 0.04 | 1.52 | 0.03 | 0.9 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.17 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.21 | 1.89 | 0.09 | 5.73 | 0.09 | 2.6 | 0.07 | 1.11 | 0.05 | 1.86 | 0.04 | 1.8 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.25 | 10.31 | 0.18 | 5.52 | 0.06 | 2.34 | 0.09 | 0.75 | 0.05 | 0.41 | 0.03 | 0.85 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.15 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 21:59 | 0.4 | 7.05 | 0.16 | 5.74 | 0.09 | 1.98 | 0.05 | 1.02 | 0.04 | 1.63 | 0.04 | 0.86 | 0.02 | 0.4 | 0 | 0.19 | 0 | 0.07 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.23 | 1.68 | 0.18 | 5.52 | 0.1 | 2.92 | 0.06 | 1.01 | 0.05 | 1.83 | 0.04 | 1.5 | 0.03 | 0.15 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.27 | 10.92 | 0.27 | 5.44 | 0.06 | 2.57 | 0.09 | 0.87 | 0.05 | 0.49 | 0.04 | 0.81 | 0.03 | 0.27 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 22:00 | 0.41 | 7.23 | 0.16 | 5.72 | 0.1 | 2.1 | 0.05 | 1 | 0.04 | 1.04 | 0.03 | 0.9 | 0.01 | 0.44 | 0 | 0.17 | 0 | 0.08 | 0 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.22 | 1.94 | 0.1 | 5.15 | 0.08 | 2.87 | 0.05 | 1.46 | 0.05 | 0.87 | 0.04 | 1.55 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.14 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.33 | 10.25 | 0.22 | 5.14 | 0.07 | 2.66 | 0.09 | 0.84 | 0.04 | 0.74 | 0.03 | 0.68 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 22:01 | 0.43 | 6.76 | 0.16 | 5.54 | 0.1 | 2.45 | 0.08 | 1.02 | 0.04 | 1.66 | 0.04 | 0.85 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.24 | 2.75 | 0.09 | 6.9 | 0.1 | 3.36 | 0.06 | 0.68 | 0.07 | 1.97 | 0.06 | 1.39 | 0.03 | 0.24 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.36 | 9.54 | 0.22 | 5.55 | 0.08 | 2.56 | 0.11 | 1.01 | 0.05 | 0.76 | 0.03 | 0.87 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 22:02 | 0.38 | 6.6 | 0.13 | 5.15 | 0.09 | 2.58 | 0.06 | 1.04 | 0.04 | 1.28 | 0.03 | 0.94 | 0.01 | 0.26 | 0.01 | 0.21 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.18 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.17 | 3.32 | 0.08 | 7.3 | 0.07 | 3.48 | 0.06 | 0.62 | 0.07 | 2.24 | 0.06 | 1.65 | 0.03 | 0.23 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.21 | 8.38 | 0.19 | 6.4 | 0.06 | 2.29 | 0.09 | 0.74 | 0.04 | 0.77 | 0.02 | 0.97 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.12 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.21 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 22:03 | 0.43 | 7.05 | 0.13 | 4.39 | 0.11 | 2.82 | 0.07 | 0.91 | 0.04 | 1.35 | 0.05 | 1.02 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.18 | 3.45 | 0.13 | 6.64 | 0.1 | 3.24 | 0.07 | 0.72 | 0.09 | 1.95 | 0.07 | 1.69 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.17 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.39 | 7.01 | 0.22 | 5.46 | 0.07 | 2.34 | 0.1 | 0.69 | 0.05 | 0.81 | 0.03 | 0.72 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 22:04 | 0.41 | 6.98 | 0.13 | 4.13 | 0.11 | 2.75 | 0.08 | 0.43 | 0.05 | 1.31 | 0.05 | 0.92 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.18 | 3.79 | 0.11 | 7.01 | 0.1 | 2.95 | 0.06 | 1.05 | 0.1 | 2.11 | 0.09 | 1.94 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.12 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.27 | 6.91 | 0.21 | 5.52 | 0.05 | 2.11 | 0.09 | 0.74 | 0.05 | 0.84 | 0.02 | 0.88 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.13 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 22:05 | 0.41 | 6.39 | 0.13 | 3.46 | 0.1 | 2.06 | 0.07 | 0.32 | 0.04 | 1.22 | 0.04 | 0.57 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.2 | 3.57 | 0.11 | 6.2 | 0.1 | 2.21 | 0.06 | 1 | 0.08 | 2.16 | 0.07 | 1.5 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.3 | 7.36 | 0.21 | 5.16 | 0.05 | 1.96 | 0.09 | 1.21 | 0.05 | 0.38 | 0.03 | 0.73 | 0.01 | 0.14 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 22:06 | 0.39 | 5.22 | 0.12 | 3.04 | 0.1 | 1.94 | 0.08 | 0.4 | 0.04 | 0.68 | 0.05 | 0.54 | 0.02 | 0.32 | 0.01 | 0.15 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.17 | 3.5 | 0.1 | 5.8 | 0.1 | 1.97 | 0.06 | 1.01 | 0.08 | 1.26 | 0.07 | 1.16 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.15 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.29 | 7.32 | 0.18 | 5.39 | 0.04 | 1.88 | 0.08 | 1.15 | 0.04 | 0.33 | 0.02 | 0.59 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 22:07 | 0.37 | 4.73 | 0.14 | 3.9 | 0.09 | 2.18 | 0.06 | 0.55 | 0.03 | 1.16 | 0.03 | 0.77 | 0.02 | 0.3 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.27 | 2.71 | 0.1 | 6.42 | 0.12 | 2.72 | 0.07 | 0.82 | 0.06 | 1.85 | 0.06 | 2.02 | 0.03 | 0.14 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.33 | 7.52 | 0.18 | 5.67 | 0.05 | 1.89 | 0.08 | 1.08 | 0.04 | 0.75 | 0.02 | 0.93 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 22:08 | 0.39 | 4.9 | 0.15 | 4.37 | 0.1 | 1.97 | 0.08 | 0.42 | 0.03 | 1.46 | 0.03 | 0.65 | 0.02 | 0.41 | 0 | 0.18 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.15 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.29 | 2.96 | 0.11 | 6.88 | 0.11 | 3.24 | 0.06 | 0.46 | 0.07 | 2.2 | 0.07 | 0.99 | 0.03 | 0.29 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.34 | 8.22 | 0.16 | 5.49 | 0.05 | 1.83 | 0.09 | 1.09 | 0.05 | 0.32 | 0.03 | 0.69 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-05 | 22:09 | 0.37 | 4.99 | 0.13 | 4.02 | 0.1 | 2.08 | 0.08 | 0.71 | 0.03 | 0.95 | 0.03 | 0.38 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0.19 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.27 | 2.99 | 0.15 | 7.06 | 0.12 | 3.36 | 0.05 | 0.53 | 0.07 | 1.37 | 0.04 | 0.62 | 0.03 | 0.41 | 0.03 | 0.1 | 0.03 | 0.15 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.16 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.31 | 9.21 | 0.17 | 5.29 | 0.06 | 2.1 | 0.07 | 1.1 | 0.04 | 0.84 | 0.02 | 0.48 | 0.01 | 0.12 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 22:10 | 0.37 | 5.14 | 0.13 | 4.19 | 0.1 | 2.38 | 0.08 | 0.72 | 0.03 | 0.72 | 0.02 | 0.31 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0.14 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.09 | 0 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.26 | 3.24 | 0.11 | 7.32 | 0.1 | 3.32 | 0.04 | 0.66 | 0.07 | 0.98 | 0.04 | 0.82 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.3 | 9.58 | 0.17 | 5.12 | 0.06 | 2.29 | 0.07 | 1.19 | 0.04 | 1.02 | 0.02 | 0.47 | 0.01 | 0.16 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 22:11 | 0.38 | 5.66 | 0.15 | 4.29 | 0.11 | 2.31 | 0.08 | 0.31 | 0.04 | 0.96 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.19 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.24 | 2.96 | 0.09 | 6.51 | 0.09 | 3.75 | 0.05 | 1.32 | 0.09 | 1.2 | 0.04 | 1.16 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.24 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.29 | 8.62 | 0.18 | 5.55 | 0.05 | 2.2 | 0.08 | 0.93 | 0.04 | 0.33 | 0.02 | 0.89 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 22:12 | 0.42 | 5.52 | 0.16 | 4.24 | 0.13 | 2.24 | 0.09 | 0.64 | 0.06 | 0.68 | 0.04 | 0.62 | 0.02 | 0.36 | 0 | 0.18 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.15 | 0 | 0.17 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.22 | 3.26 | 0.1 | 6.64 | 0.11 | 3.56 | 0.05 | 1.61 | 0.1 | 1.41 | 0.05 | 1.69 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.32 | 8.46 | 0.2 | 6.09 | 0.08 | 2.36 | 0.08 | 0.68 | 0.06 | 0.6 | 0.04 | 1.09 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 22:13 | 0.39 | 5.27 | 0.14 | 4.22 | 0.13 | 2.3 | 0.1 | 0.74 | 0.06 | 0.96 | 0.03 | 0.94 | 0.02 | 0.36 | 0 | 0.2 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0.21 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 3.11 | 0.11 | 7.34 | 0.12 | 4.13 | 0.05 | 1.07 | 0.11 | 2.02 | 0.05 | 1.72 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.33 | 8.39 | 0.16 | 6.21 | 0.07 | 2.23 | 0.08 | 0.62 | 0.06 | 0.81 | 0.03 | 1.03 | 0.01 | 0.25 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 22:14 | 0.4 | 5.15 | 0.13 | 4.31 | 0.11 | 2.48 | 0.08 | 1.08 | 0.05 | 0.95 | 0.03 | 0.43 | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.27 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.25 | 3.78 | 0.11 | 8.01 | 0.09 | 4.27 | 0.05 | 0.74 | 0.1 | 1.87 | 0.05 | 1.5 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.32 | 8.33 | 0.15 | 6.18 | 0.07 | 2.04 | 0.08 | 0.73 | 0.06 | 0.58 | 0.03 | 1.1 | 0.01 | 0.2 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 22:15 | 0.42 | 5.23 | 0.13 | 4.7 | 0.13 | 2.4 | 0.11 | 1.17 | 0.05 | 1.88 | 0.03 | 1.01 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.27 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.21 | 0 | 0.22 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.2 | 3.34 | 0.11 | 7.26 | 0.08 | 3.96 | 0.05 | 0.71 | 0.11 | 3.14 | 0.05 | 1.17 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.32 | 8.41 | 0.14 | 6.09 | 0.05 | 2.27 | 0.09 | 0.45 | 0.06 | 0.9 | 0.03 | 0.97 | 0 | 0.14 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 22:16 | 0.4 | 4.96 | 0.13 | 4.38 | 0.12 | 2.18 | 0.11 | 1.18 | 0.06 | 1.65 | 0.03 | 1.21 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.26 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.19 | 0 | 0.09 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.16 | 3.83 | 0.13 | 7.32 | 0.11 | 3.75 | 0.05 | 1.04 | 0.14 | 3.38 | 0.05 | 1.44 | 0.02 | 0.32 | 0.03 | 0.37 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.32 | 7.97 | 0.13 | 5.96 | 0.06 | 2.24 | 0.09 | 0.36 | 0.06 | 1.16 | 0.02 | 0.83 | 0.01 | 0.19 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.11 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-05 | 22:17 | 0.4 | 4.84 | 0.12 | 4.79 | 0.13 | 2.67 | 0.1 | 1.42 | 0.06 | 1.63 | 0.03 | 1.21 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.2 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.18 | 4.08 | 0.11 | 8.23 | 0.11 | 4.45 | 0.04 | 0.64 | 0.14 | 3.73 | 0.06 | 1.27 | 0.03 | 0.3 | 0.03 | 0.42 | 0.03 | 0.36 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.23 | 8.07 | 0.14 | 6.16 | 0.05 | 2.28 | 0.08 | 0.45 | 0.05 | 1.08 | 0.02 | 0.95 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.11 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-05 | 22:18 | 0.4 | 5.05 | 0.15 | 4.57 | 0.13 | 2.43 | 0.1 | 0.89 | 0.05 | 0.82 | 0.03 | 0.66 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.16 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.24 | 0 | 0.2 | 0 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.17 | 4.09 | 0.11 | 7.39 | 0.09 | 3.22 | 0.04 | 1.98 | 0.13 | 2.46 | 0.06 | 1.46 | 0.02 | 0.34 | 0.03 | 0.39 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.26 | 8.29 | 0.19 | 6.06 | 0.05 | 2.2 | 0.08 | 0.66 | 0.05 | 1.02 | 0.02 | 0.9 | 0.01 | 0.28 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.09 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-05 | 22:19 | 0.45 | 5.13 | 0.16 | 4.44 | 0.14 | 2.42 | 0.11 | 0.51 | 0.06 | 0.62 | 0.04 | 0.74 | 0.02 | 0.4 | 0.01 | 0.14 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.29 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.19 | 4.46 | 0.12 | 7.65 | 0.11 | 2.4 | 0.06 | 2.55 | 0.13 | 1.11 | 0.06 | 2.13 | 0.03 | 0.39 | 0.03 | 0.43 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.28 | 8.39 | 0.19 | 6.03 | 0.06 | 2.23 | 0.09 | 0.81 | 0.06 | 0.96 | 0.03 | 0.8 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 22:20 | 0.44 | 4.83 | 0.15 | 4.81 | 0.14 | 2.85 | 0.1 | 0.51 | 0.06 | 0.96 | 0.03 | 0.87 | 0.02 | 0.55 | 0.01 | 0.17 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.25 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0.17 | 4.42 | 0.11 | 7.62 | 0.1 | 2.58 | 0.05 | 2.28 | 0.12 | 0.4 | 0.06 | 2.23 | 0.02 | 0.42 | 0.03 | 0.38 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.22 | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.27 | 8.46 | 0.19 | 6.02 | 0.05 | 2.3 | 0.09 | 0.94 | 0.06 | 0.76 | 0.02 | 0.81 | 0.01 | 0.26 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 22:21 | 0.41 | 4.05 | 0.13 | 4.05 | 0.13 | 2.95 | 0.1 | 0.68 | 0.05 | 1.22 | 0.03 | 1.02 | 0.02 | 0.56 | 0 | 0.18 | 0.01 | 0.19 | 0 | 0.24 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.17 | 5.03 | 0.1 | 7.99 | 0.08 | 2.12 | 0.05 | 1.9 | 0.12 | 0.62 | 0.05 | 2.13 | 0.02 | 0.55 | 0.03 | 0.47 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.32 | 0.01 | 0.28 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.25 | 8.2 | 0.16 | 6.06 | 0.05 | 2.24 | 0.08 | 0.87 | 0.06 | 0.93 | 0.02 | 0.54 | 0 | 0.27 | 0.01 | 0.31 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-05 | 22:22 | 0.37 | 3.59 | 0.13 | 3.97 | 0.13 | 2.71 | 0.08 | 0.38 | 0.04 | 1.12 | 0.03 | 1.13 | 0.01 | 0.66 | 0 | 0.11 | 0 | 0.14 | 0 | 0.22 | 0 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.15 | 5.22 | 0.1 | 6.83 | 0.08 | 1.64 | 0.04 | 1.85 | 0.11 | 1.14 | 0.05 | 2 | 0.02 | 0.69 | 0.02 | 0.53 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.29 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.15 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.25 | 7.71 | 0.17 | 5.62 | 0.06 | 2.36 | 0.07 | 0.52 | 0.06 | 0.87 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.27 | 0.01 | 0.34 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-05 | 22:23 | 0.4 | 4.08 | 0.15 | 4.75 | 0.13 | 2.68 | 0.08 | 0.36 | 0.04 | 1.15 | 0.03 | 1.15 | 0.01 | 0.55 | 0 | 0.15 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.24 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.15 | 4 | 0.1 | 6.17 | 0.08 | 2.11 | 0.03 | 1.52 | 0.09 | 0.52 | 0.04 | 2.06 | 0.02 | 0.54 | 0.02 | 0.41 | 0.01 | 0.21 | 0.01 | 0.27 | 0.01 | 0.26 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.26 | 7.8 | 0.18 | 5.88 | 0.06 | 2.38 | 0.06 | 0.59 | 0.05 | 1.05 | 0.02 | 0.74 | 0.01 | 0.28 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 22:24 | 0.4 | 4.64 | 0.12 | 4.43 | 0.11 | 2.99 | 0.08 | 0.51 | 0.05 | 0.7 | 0.03 | 0.75 | 0.01 | 0.51 | 0 | 0.19 | 0 | 0.11 | 0 | 0.26 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.15 | 4.18 | 0.09 | 6.24 | 0.08 | 2.98 | 0.04 | 1.64 | 0.09 | 0.71 | 0.04 | 1.7 | 0.02 | 0.49 | 0.02 | 0.33 | 0.01 | 0.2 | 0.01 | 0.26 | 0 | 0.21 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.18 | 7.05 | 0.14 | 5.6 | 0.05 | 2.05 | 0.06 | 0.43 | 0.05 | 0.79 | 0.02 | 0.8 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 22:25 | 0.42 | 5.24 | 0.13 | 4.52 | 0.1 | 3.09 | 0.08 | 0.5 | 0.06 | 0.68 | 0.03 | 0.95 | 0.02 | 0.56 | 0.01 | 0.22 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.3 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.15 | 4.09 | 0.09 | 6.62 | 0.08 | 3.24 | 0.04 | 1.69 | 0.09 | 0.53 | 0.03 | 1.62 | 0.02 | 0.43 | 0.02 | 0.27 | 0.01 | 0.25 | 0.01 | 0.24 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.17 | 7.17 | 0.13 | 5.39 | 0.04 | 2.02 | 0.04 | 0.53 | 0.04 | 0.43 | 0.02 | 0.56 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | 0.22 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 22:26 | 0.39 | 4.36 | 0.12 | 3.72 | 0.11 | 2.64 | 0.08 | 0.4 | 0.05 | 0.7 | 0.03 | 1.45 | 0.02 | 0.49 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.23 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.17 | 4.47 | 0.09 | 6.6 | 0.09 | 2 | 0.04 | 1.6 | 0.09 | 0.94 | 0.03 | 1.93 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.27 | 0.01 | 0.17 | 0.02 | 0.24 | 0.01 | 0.17 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.15 | 6.87 | 0.12 | 5.27 | 0.04 | 1.75 | 0.05 | 0.7 | 0.04 | 0.5 | 0.01 | 0.33 | 0 | 0.14 | 0.01 | 0.15 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 22:27 | 0.43 | 4.46 | 0.13 | 4.74 | 0.11 | 3.17 | 0.08 | 0.45 | 0.06 | 0.64 | 0.05 | 1.53 | 0.02 | 0.64 | 0.01 | 0.26 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.18 | 4.36 | 0.09 | 6.09 | 0.06 | 2.83 | 0.04 | 1.65 | 0.09 | 0.62 | 0.03 | 1.53 | 0.02 | 0.46 | 0.02 | 0.25 | 0.01 | 0.13 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.08 | 0 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.18 | 7.49 | 0.12 | 5.6 | 0.05 | 2.06 | 0.05 | 0.39 | 0.05 | 0.34 | 0.03 | 0.28 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.23 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-05 | 22:28 | 0.42 | 5.18 | 0.11 | 5.17 | 0.11 | 3.2 | 0.09 | 0.8 | 0.06 | 1.24 | 0.03 | 1.47 | 0.02 | 0.54 | 0.01 | 0.21 | 0.01 | 0.19 | 0 | 0.19 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.15 | 3.73 | 0.08 | 6.35 | 0.07 | 3.34 | 0.03 | 1.78 | 0.1 | 0.68 | 0.03 | 1.29 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.21 | 0.01 | 0.13 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.18 | 7.36 | 0.11 | 5.84 | 0.04 | 2.27 | 0.06 | 0.26 | 0.06 | 0.44 | 0.02 | 0.7 | 0 | 0.17 | 0.01 | 0.24 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 22:29 | 0.2 | 6.16 | 0.09 | 5.34 | 0.11 | 3.09 | 0.11 | 2.08 | 0.07 | 1.62 | 0.03 | 1.86 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.33 | 0.01 | 0.28 | 0 | 0.15 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.14 | 3.46 | 0.12 | 7.72 | 0.11 | 5.03 | 0.04 | 1.17 | 0.11 | 1.81 | 0.03 | 0.85 | 0.03 | 0.23 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.2 | 7.08 | 0.1 | 5.6 | 0.05 | 2.31 | 0.06 | 0.11 | 0.07 | 0.34 | 0.02 | 0.74 | 0.01 | 0.22 | 0.01 | 0.2 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 22:30 | 0.15 | 6.79 | 0.13 | 5.41 | 0.14 | 2.86 | 0.13 | 2.39 | 0.07 | 1.88 | 0.03 | 1.86 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 0.14 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.11 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.14 | 3.67 | 0.13 | 7.86 | 0.15 | 5.19 | 0.06 | 0.51 | 0.11 | 2.3 | 0.03 | 0.73 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.29 | 0.01 | 0.28 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.12 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.19 | 7.44 | 0.1 | 5.51 | 0.05 | 2.42 | 0.07 | 0.15 | 0.07 | 0.51 | 0.02 | 0.67 | 0.01 | 0.2 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-05 | 22:31 | 0.13 | 7.13 | 0.09 | 4.82 | 0.11 | 2.96 | 0.11 | 2.79 | 0.07 | 1.87 | 0.03 | 1.44 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.46 | 0.02 | 0.27 | 0.01 | 0.11 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.14 | 4.04 | 0.08 | 8.01 | 0.08 | 4.76 | 0.03 | 0.21 | 0.1 | 2.22 | 0.03 | 0.19 | 0.02 | 0.28 | 0.03 | 0.28 | 0.02 | 0.26 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.14 | 6.77 | 0.09 | 5.39 | 0.04 | 2.48 | 0.07 | 0.15 | 0.06 | 0.28 | 0.02 | 0.6 | 0 | 0.19 | 0 | 0.15 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 22:32 | 0.1 | 6.74 | 0.09 | 5.06 | 0.1 | 1.94 | 0.09 | 2.23 | 0.05 | 1.48 | 0.03 | 1.55 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.48 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.16 | 0 | 0.12 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.12 | 4.27 | 0.09 | 7.29 | 0.06 | 3.65 | 0.05 | 0.41 | 0.09 | 1.69 | 0.04 | 0.27 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.26 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.13 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.16 | 7.62 | 0.08 | 5.23 | 0.05 | 2.26 | 0.07 | 0.21 | 0.05 | 0.35 | 0.01 | 0.68 | 0 | 0.18 | 0 | 0.21 | 0 | 0.07 | 0 | 0.13 | 0 | 0.16 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 22:33 | 0.19 | 6.37 | 0.09 | 4.57 | 0.09 | 1.81 | 0.09 | 1.59 | 0.06 | 1.48 | 0.03 | 1.51 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.46 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.13 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.17 | 4.41 | 0.15 | 7.27 | 0.06 | 2.87 | 0.06 | 0.93 | 0.1 | 1.98 | 0.04 | 0.65 | 0.03 | 0.25 | 0.03 | 0.37 | 0.01 | 0.31 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.16 | 7.63 | 0.12 | 5.25 | 0.05 | 2.17 | 0.07 | 0.2 | 0.05 | 0.67 | 0.02 | 0.6 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.17 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.14 | 0 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 22:34 | 0.13 | 6.16 | 0.08 | 5.68 | 0.09 | 2.14 | 0.09 | 1.17 | 0.06 | 1.74 | 0.04 | 1.59 | 0.02 | 0.49 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.14 | 4.86 | 0.1 | 7.23 | 0.06 | 2.1 | 0.07 | 0.89 | 0.08 | 1.86 | 0.04 | 1.56 | 0.03 | 0.33 | 0.03 | 0.43 | 0.01 | 0.34 | 0.02 | 0.24 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.17 | 8.26 | 0.1 | 5.69 | 0.03 | 2.06 | 0.08 | 0.32 | 0.06 | 1.22 | 0.02 | 0.65 | 0.01 | 0.22 | 0.01 | 0.23 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.23 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-05 | 22:35 | 0.19 | 6.24 | 0.1 | 5.67 | 0.12 | 2.1 | 0.11 | 1.09 | 0.06 | 1.6 | 0.05 | 1.36 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.19 | 0.01 | 0.14 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.15 | 4.78 | 0.1 | 7.98 | 0.07 | 2.84 | 0.07 | 1.12 | 0.1 | 2.08 | 0.06 | 1.5 | 0.02 | 0.18 | 0.03 | 0.41 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.26 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 0.13 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.16 | 7.92 | 0.1 | 5.7 | 0.04 | 2.41 | 0.09 | 0.13 | 0.07 | 1.19 | 0.03 | 0.75 | 0.01 | 0.21 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.23 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 22:36 | 0.16 | 5.45 | 0.13 | 5.85 | 0.12 | 2.58 | 0.12 | 0.89 | 0.06 | 1.84 | 0.04 | 1.46 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.17 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.16 | 4.67 | 0.1 | 8.57 | 0.07 | 2.55 | 0.05 | 0.46 | 0.11 | 2.02 | 0.05 | 2.03 | 0.02 | 0.22 | 0.03 | 0.49 | 0.01 | 0.39 | 0.02 | 0.23 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.15 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.18 | 7.99 | 0.11 | 5.63 | 0.04 | 2.56 | 0.08 | 0.12 | 0.06 | 1.17 | 0.02 | 0.83 | 0 | 0.2 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.21 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 22:37 | 0.13 | 5.33 | 0.17 | 6.21 | 0.12 | 2.72 | 0.1 | 0.83 | 0.06 | 1.25 | 0.02 | 1.43 | 0.02 | 0.68 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.14 | 4.04 | 0.09 | 6.95 | 0.04 | 2.07 | 0.04 | 1.36 | 0.11 | 0.97 | 0.03 | 2.34 | 0.03 | 0.43 | 0.02 | 0.37 | 0 | 0.31 | 0 | 0.2 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.14 | 8.01 | 0.09 | 5.47 | 0.03 | 2.36 | 0.07 | 0.33 | 0.06 | 1.11 | 0.02 | 0.93 | 0 | 0.17 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-05 | 22:38 | 0.16 | 6.99 | 0.15 | 7.7 | 0.14 | 3.91 | 0.11 | 0.74 | 0.05 | 1.41 | 0.03 | 1.76 | 0.02 | 0.82 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.15 | 3.25 | 0.07 | 6.67 | 0.07 | 2.24 | 0.03 | 1.51 | 0.09 | 0.77 | 0.03 | 2.22 | 0.02 | 0.45 | 0.03 | 0.28 | 0.01 | 0.26 | 0.01 | 0.17 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.14 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.18 | 8.57 | 0.11 | 5.38 | 0.03 | 2.79 | 0.06 | 0.65 | 0.06 | 1.11 | 0.02 | 0.77 | 0 | 0.19 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 22:39 | 0.16 | 6.92 | 0.15 | 6.88 | 0.12 | 3.58 | 0.11 | 0.31 | 0.05 | 1.07 | 0.02 | 1.46 | 0.02 | 0.55 | 0.02 | 0.43 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.18 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.14 | 3.33 | 0.08 | 6.52 | 0.06 | 2.28 | 0.04 | 1.55 | 0.08 | 1.57 | 0.03 | 1.84 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.25 | 0 | 0.11 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.14 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.12 | 8.13 | 0.13 | 4.97 | 0.03 | 3.01 | 0.07 | 1.08 | 0.05 | 0.87 | 0.02 | 0.7 | 0 | 0.15 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 22:40 | 0.15 | 6.76 | 0.15 | 6.34 | 0.12 | 2.94 | 0.1 | 0.36 | 0.05 | 1.04 | 0.02 | 1.1 | 0.02 | 0.51 | 0.01 | 0.29 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.23 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.16 | 2.96 | 0.08 | 5.86 | 0.07 | 1.83 | 0.05 | 1.74 | 0.09 | 1.61 | 0.04 | 1.71 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.23 | 0 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.13 | 8.6 | 0.14 | 4.36 | 0.03 | 2.6 | 0.09 | 1.15 | 0.06 | 0.71 | 0.02 | 0.76 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 22:41 | 0.17 | 6.83 | 0.11 | 7.17 | 0.1 | 3.41 | 0.09 | 0.67 | 0.05 | 0.73 | 0.02 | 0.96 | 0.02 | 0.47 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.15 | 3.42 | 0.08 | 5.94 | 0.07 | 2.5 | 0.06 | 1.81 | 0.08 | 1.21 | 0.03 | 1.72 | 0.02 | 0.27 | 0.03 | 0.3 | 0 | 0.19 | 0 | 0.2 | 0 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.19 | 10.18 | 0.16 | 5.72 | 0.03 | 2.76 | 0.1 | 1.13 | 0.07 | 0.83 | 0.03 | 0.85 | 0.02 | 0.15 | 0.03 | 0.21 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 22:42 | 0.2 | 6.96 | 0.11 | 7.57 | 0.12 | 3.27 | 0.09 | 1.08 | 0.06 | 1.09 | 0.02 | 1.57 | 0.02 | 0.81 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.28 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.18 | 3.91 | 0.16 | 5.44 | 0.11 | 1.74 | 0.08 | 2.33 | 0.07 | 0.57 | 0.04 | 2.06 | 0.02 | 0.35 | 0.03 | 0.37 | 0 | 0.17 | 0 | 0.2 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.19 | 9.97 | 0.14 | 5.85 | 0.07 | 2.81 | 0.09 | 0.72 | 0.06 | 0.79 | 0.02 | 0.74 | 0.02 | 0.24 | 0.03 | 0.3 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 22:43 | 0.17 | 7.19 | 0.11 | 6.87 | 0.09 | 1.99 | 0.07 | 1.27 | 0.04 | 1.66 | 0.02 | 1.85 | 0.02 | 0.72 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.2 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.14 | 3.67 | 0.1 | 6.04 | 0.06 | 2.43 | 0.06 | 1.99 | 0.1 | 1.29 | 0.03 | 2.41 | 0.03 | 0.21 | 0.03 | 0.41 | 0 | 0.26 | 0.01 | 0.13 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.19 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.22 | 10.09 | 0.14 | 6.19 | 0.04 | 2.89 | 0.09 | 0.94 | 0.06 | 0.93 | 0.03 | 0.77 | 0.02 | 0.29 | 0.03 | 0.37 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.2 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 22:44 | 0.17 | 6.58 | 0.13 | 6.53 | 0.09 | 2.02 | 0.08 | 1.04 | 0.06 | 1.69 | 0.03 | 1.67 | 0.02 | 0.59 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.14 | 4.05 | 0.09 | 5.48 | 0.06 | 1.32 | 0.06 | 1.68 | 0.11 | 1.18 | 0.05 | 2.11 | 0.03 | 0.27 | 0.03 | 0.39 | 0.01 | 0.23 | 0.01 | 0.14 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.2 | 9 | 0.13 | 5.79 | 0.05 | 2.3 | 0.1 | 0.54 | 0.07 | 1.07 | 0.02 | 0.82 | 0.02 | 0.16 | 0.03 | 0.35 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-05 | 22:45 | 0.16 | 5.25 | 0.14 | 5.15 | 0.08 | 2.31 | 0.08 | 0.84 | 0.06 | 0.99 | 0.03 | 0.76 | 0.02 | 0.56 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.16 | 4.93 | 0.1 | 5.45 | 0.05 | 1.16 | 0.07 | 1.39 | 0.11 | 0.91 | 0.05 | 1.16 | 0.03 | 0.39 | 0.03 | 0.37 | 0.01 | 0.14 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.18 | 9.32 | 0.15 | 6.24 | 0.05 | 2.37 | 0.12 | 0.72 | 0.08 | 0.72 | 0.03 | 0.71 | 0.02 | 0.08 | 0.03 | 0.3 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 22:46 | 0.16 | 5.56 | 0.12 | 5.25 | 0.07 | 2.27 | 0.09 | 0.44 | 0.07 | 0.93 | 0.03 | 0.95 | 0.02 | 0.56 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.2 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.2 | 4.84 | 0.09 | 5 | 0.05 | 1.56 | 0.08 | 1.75 | 0.11 | 0.65 | 0.04 | 1.34 | 0.03 | 0.38 | 0.03 | 0.35 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.11 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.16 | 9.1 | 0.18 | 6.24 | 0.04 | 2.96 | 0.14 | 0.66 | 0.1 | 0.64 | 0.04 | 0.67 | 0.03 | 0.15 | 0.03 | 0.32 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 22:47 | 0.14 | 5.03 | 0.12 | 5.25 | 0.07 | 1.53 | 0.08 | 0.32 | 0.06 | 0.81 | 0.03 | 0.92 | 0.02 | 0.58 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.21 | 0 | 0.17 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.19 | 4.3 | 0.1 | 5.38 | 0.07 | 1.7 | 0.09 | 1.68 | 0.1 | 0.48 | 0.06 | 1.74 | 0.03 | 0.35 | 0.03 | 0.33 | 0.01 | 0.2 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.15 | 9.12 | 0.19 | 6.19 | 0.04 | 2.82 | 0.14 | 0.79 | 0.1 | 1.02 | 0.04 | 0.77 | 0.03 | 0.17 | 0.03 | 0.29 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.14 | 0.01 | 0.16 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-05 | 22:48 | 0.14 | 6.85 | 0.12 | 6.29 | 0.08 | 2.35 | 0.07 | 1.17 | 0.04 | 1.44 | 0.03 | 1.22 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 0.11 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.18 | 3.11 | 0.1 | 6.69 | 0.06 | 2.88 | 0.07 | 1.22 | 0.09 | 1.85 | 0.03 | 1.78 | 0.02 | 0.22 | 0.03 | 0.21 | 0.01 | 0.25 | 0 | 0.09 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.13 | 9.26 | 0.2 | 5.19 | 0.03 | 2.92 | 0.1 | 1.61 | 0.08 | 0.61 | 0.04 | 0.76 | 0.02 | 0.27 | 0.03 | 0.21 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-05 | 22:49 | 0.18 | 6.86 | 0.15 | 6.3 | 0.1 | 1.92 | 0.08 | 1.37 | 0.04 | 1.66 | 0.05 | 1 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.18 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.17 | 2.99 | 0.1 | 6.35 | 0.08 | 3.26 | 0.06 | 0.85 | 0.08 | 2.07 | 0.03 | 0.99 | 0.02 | 0.14 | 0.03 | 0.22 | 0 | 0.19 | 0 | 0.07 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.17 | 9.22 | 0.2 | 5.46 | 0.03 | 3.29 | 0.09 | 1.21 | 0.06 | 0.5 | 0.04 | 0.34 | 0.02 | 0.22 | 0.03 | 0.2 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-05 | 22:50 | 0.15 | 5.74 | 0.14 | 5.19 | 0.1 | 2.27 | 0.06 | 1.5 | 0.03 | 2.03 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.21 | 4.45 | 0.09 | 6.54 | 0.08 | 2.04 | 0.06 | 1.42 | 0.07 | 2.1 | 0.04 | 0.47 | 0.02 | 0.26 | 0.03 | 0.36 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.16 | 8.92 | 0.2 | 5.58 | 0.03 | 2.97 | 0.08 | 0.83 | 0.05 | 0.56 | 0.03 | 0.27 | 0.02 | 0.08 | 0.03 | 0.19 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-05 | 22:51 | 0.15 | 5.58 | 0.15 | 5.68 | 0.11 | 3.13 | 0.06 | 1.03 | 0.05 | 1.14 | 0.03 | 0.85 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.17 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.18 | 4.15 | 0.09 | 6.89 | 0.08 | 1.74 | 0.07 | 0.95 | 0.07 | 1.35 | 0.04 | 1.03 | 0.02 | 0.24 | 0.03 | 0.34 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.16 | 8.48 | 0.17 | 5.59 | 0.03 | 3 | 0.08 | 0.79 | 0.06 | 0.53 | 0.03 | 0.37 | 0.02 | 0.15 | 0.03 | 0.26 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 22:52 | 0.13 | 5.94 | 0.16 | 6.34 | 0.11 | 3.77 | 0.06 | 0.28 | 0.05 | 0.65 | 0.03 | 1.38 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.24 | 0.01 | 0.19 | 0 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.2 | 4.01 | 0.09 | 7.38 | 0.08 | 1.77 | 0.08 | 0.9 | 0.08 | 0.64 | 0.04 | 1.52 | 0.02 | 0.14 | 0.03 | 0.34 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.14 | 8.3 | 0.17 | 5.64 | 0.03 | 2.95 | 0.08 | 0.77 | 0.06 | 0.8 | 0.03 | 0.44 | 0.02 | 0.19 | 0.03 | 0.31 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 22:53 | 0.13 | 6.45 | 0.15 | 5.05 | 0.12 | 2.73 | 0.07 | 1.22 | 0.06 | 0.65 | 0.03 | 1.3 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.28 | 0.01 | 0.13 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.21 | 4.57 | 0.1 | 7.07 | 0.08 | 1.92 | 0.07 | 0.88 | 0.09 | 1.34 | 0.04 | 1.17 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.38 | 0 | 0.17 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.15 | 6.87 | 0.14 | 5.52 | 0.04 | 2.4 | 0.08 | 0.54 | 0.05 | 0.92 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 22:54 | 0.13 | 6.16 | 0.14 | 4.33 | 0.12 | 2 | 0.08 | 1.75 | 0.04 | 0.95 | 0.03 | 0.68 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.25 | 0.01 | 0.28 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.17 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.19 | 4.45 | 0.09 | 6.35 | 0.07 | 2.08 | 0.06 | 0.81 | 0.1 | 1.53 | 0.04 | 1.11 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.33 | 0 | 0.18 | 0 | 0.09 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.15 | 7.58 | 0.15 | 5.5 | 0.04 | 1.22 | 0.08 | 0.39 | 0.06 | 0.82 | 0.03 | 0.61 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 22:55 | 0.15 | 5.09 | 0.14 | 5.15 | 0.1 | 2.51 | 0.06 | 1.44 | 0.04 | 0.74 | 0.03 | 0.81 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.23 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.17 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.17 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.19 | 3.73 | 0.09 | 6.6 | 0.07 | 3.34 | 0.05 | 1.32 | 0.08 | 1.78 | 0.04 | 1.38 | 0.02 | 0.16 | 0.03 | 0.18 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.15 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.19 | 8.82 | 0.16 | 6.03 | 0.03 | 2 | 0.07 | 0.6 | 0.04 | 0.9 | 0.03 | 0.91 | 0.02 | 0.3 | 0.03 | 0.16 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 22:56 | 0.14 | 5.87 | 0.15 | 6 | 0.11 | 2.34 | 0.07 | 2.01 | 0.03 | 1.54 | 0.03 | 1.44 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.19 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.19 | 3.33 | 0.13 | 6.55 | 0.09 | 3.61 | 0.05 | 0.86 | 0.08 | 2.42 | 0.04 | 1.24 | 0.02 | 0.17 | 0.03 | 0.13 | 0.01 | 0.37 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.21 | 9.55 | 0.19 | 5.87 | 0.03 | 2.51 | 0.06 | 1.01 | 0.04 | 0.72 | 0.03 | 0.76 | 0.02 | 0.28 | 0.03 | 0.24 | 0.03 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 22:57 | 0.12 | 5.81 | 0.14 | 5.85 | 0.11 | 2.4 | 0.07 | 2.31 | 0.03 | 1.49 | 0.02 | 1.44 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.14 | 3.67 | 0.1 | 6.92 | 0.09 | 3.68 | 0.04 | 1.04 | 0.07 | 2.45 | 0.03 | 1.07 | 0.02 | 0.16 | 0.03 | 0.1 | 0 | 0.34 | 0 | 0.08 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.22 | 9.27 | 0.18 | 6.02 | 0.03 | 2.6 | 0.06 | 1.46 | 0.04 | 0.77 | 0.03 | 0.85 | 0.02 | 0.32 | 0.03 | 0.24 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.07 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-05 | 22:58 | 0.12 | 5.82 | 0.14 | 5.34 | 0.09 | 2.35 | 0.05 | 2.23 | 0.03 | 1.19 | 0.02 | 1.67 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.47 | 0.02 | 0.34 | 0 | 0.13 | 0.01 | 0.19 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.14 | 3.58 | 0.07 | 6.61 | 0.06 | 3.5 | 0.04 | 0.65 | 0.06 | 2.61 | 0.03 | 1.18 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.35 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.17 | 8.14 | 0.17 | 5.77 | 0.03 | 2.91 | 0.05 | 1.54 | 0.04 | 1 | 0.02 | 0.69 | 0.01 | 0.31 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-05 | 22:59 | 0.15 | 5.97 | 0.11 | 5.04 | 0.08 | 1.49 | 0.06 | 1.34 | 0.03 | 0.44 | 0.03 | 1.38 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.2 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.16 | 3.55 | 0.09 | 5.37 | 0.06 | 2.8 | 0.04 | 0.89 | 0.07 | 1.38 | 0.04 | 0.89 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.16 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.18 | 8.66 | 0.18 | 5.97 | 0.04 | 3.29 | 0.06 | 1.08 | 0.05 | 0.48 | 0.03 | 0.51 | 0.02 | 0.25 | 0.03 | 0.27 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.07 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 23:00 | 0.14 | 5.73 | 0.12 | 4.84 | 0.09 | 1.28 | 0.06 | 1.35 | 0.03 | 0.68 | 0.03 | 1.39 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.17 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.13 | 3.83 | 0.09 | 5.69 | 0.07 | 3.17 | 0.04 | 0.86 | 0.07 | 1.74 | 0.03 | 1.17 | 0.02 | 0.21 | 0.03 | 0.23 | 0.01 | 0.13 | 0.01 | 0.15 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.18 | 8.42 | 0.18 | 6.13 | 0.04 | 3.49 | 0.05 | 1.29 | 0.04 | 0.31 | 0.03 | 0.38 | 0.02 | 0.25 | 0.03 | 0.35 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.15 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-05 | 23:01 | 0.15 | 5.85 | 0.14 | 4.23 | 0.1 | 2.17 | 0.08 | 1.29 | 0.04 | 1.04 | 0.03 | 1.21 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.46 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.15 | 0 | 0.17 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.21 | 4.24 | 0.09 | 6.94 | 0.08 | 2.93 | 0.06 | 0.65 | 0.06 | 2.15 | 0.05 | 0.99 | 0.02 | 0.1 | 0.03 | 0.29 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.14 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.15 | 7.25 | 0.17 | 5.59 | 0.03 | 3.08 | 0.05 | 1.27 | 0.03 | 0.51 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.35 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.18 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 23:02 | 0.13 | 5.9 | 0.14 | 3.63 | 0.1 | 2.18 | 0.05 | 1.45 | 0.02 | 1.13 | 0.03 | 1.06 | 0.02 | 0.28 | 0.01 | 0.45 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.15 | 4.46 | 0.1 | 7.65 | 0.05 | 2.6 | 0.04 | 1.32 | 0.05 | 2.42 | 0.04 | 0.95 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.43 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.18 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.15 | 7.11 | 0.14 | 5.46 | 0.03 | 2.49 | 0.04 | 0.92 | 0.02 | 0.88 | 0.02 | 0.34 | 0.01 | 0.38 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-05 | 23:03 | 0.15 | 6.28 | 0.12 | 3.78 | 0.1 | 2.12 | 0.07 | 1.9 | 0.03 | 1.03 | 0.03 | 0.6 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.5 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.16 | 0.01 | 0.21 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.21 | 4.95 | 0.12 | 8.52 | 0.08 | 2.9 | 0.05 | 1.46 | 0.05 | 1.86 | 0.04 | 0.69 | 0.03 | 0.2 | 0.03 | 0.48 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.21 | 7.31 | 0.13 | 4.97 | 0.05 | 1.67 | 0.04 | 0.82 | 0.04 | 0.74 | 0.02 | 0.62 | 0 | 0.35 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 23:04 | 0.12 | 6.08 | 0.13 | 3.94 | 0.09 | 1.31 | 0.07 | 1.59 | 0.03 | 0.82 | 0.02 | 0.77 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.49 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 0.15 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.24 | 4.14 | 0.15 | 7.36 | 0.11 | 2.61 | 0.08 | 1.13 | 0.07 | 1.71 | 0.03 | 0.68 | 0.02 | 0.22 | 0.03 | 0.4 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.16 | 7.88 | 0.18 | 5.2 | 0.04 | 1.72 | 0.04 | 0.57 | 0.04 | 0.73 | 0.02 | 0.4 | 0.01 | 0.23 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 23:05 | 0.12 | 5.94 | 0.13 | 4.39 | 0.1 | 1.6 | 0.06 | 1.27 | 0.02 | 0.63 | 0.02 | 0.8 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.54 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.13 | 0.01 | 0.18 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.24 | 3.4 | 0.1 | 7.07 | 0.08 | 2.9 | 0.05 | 0.84 | 0.11 | 0.84 | 0.05 | 0.46 | 0.02 | 0.15 | 0.03 | 0.28 | 0.01 | 0.16 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.13 | 7.65 | 0.16 | 5.2 | 0.02 | 1.76 | 0.05 | 0.51 | 0.06 | 0.4 | 0.03 | 0.41 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 23:06 | 0.12 | 5.56 | 0.12 | 4.38 | 0.09 | 2.21 | 0.06 | 1.01 | 0.03 | 1.09 | 0.03 | 0.54 | 0.02 | 0.25 | 0.01 | 0.41 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.15 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.19 | 3.29 | 0.1 | 6.88 | 0.07 | 3.78 | 0.05 | 1.02 | 0.09 | 1.08 | 0.04 | 0.3 | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.23 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 0.15 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.16 | 7.49 | 0.17 | 4.73 | 0.03 | 2.3 | 0.06 | 0.83 | 0.05 | 0.4 | 0.03 | 0.32 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 23:07 | 0.16 | 6.02 | 0.14 | 3.98 | 0.11 | 1.3 | 0.06 | 1.18 | 0.02 | 0.97 | 0.03 | 0.47 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.37 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.14 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.29 | 3.66 | 0.1 | 6.13 | 0.08 | 2.62 | 0.05 | 0.97 | 0.09 | 1.21 | 0.03 | 0.41 | 0.03 | 0.16 | 0.03 | 0.33 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.15 | 6.85 | 0.18 | 4.79 | 0.03 | 2.12 | 0.06 | 0.82 | 0.05 | 0.28 | 0.03 | 0.21 | 0.02 | 0.16 | 0.03 | 0.29 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 23:08 | 0.15 | 6.58 | 0.13 | 4.68 | 0.1 | 1.53 | 0.05 | 1.48 | 0.04 | 1.36 | 0.03 | 0.23 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.24 | 3.27 | 0.1 | 6.08 | 0.08 | 2.25 | 0.07 | 1.25 | 0.06 | 1.59 | 0.04 | 0.4 | 0.02 | 0.38 | 0.03 | 0.25 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.16 | 8.19 | 0.18 | 5.54 | 0.03 | 2.34 | 0.08 | 0.87 | 0.05 | 0.43 | 0.03 | 0.41 | 0.02 | 0.19 | 0.03 | 0.24 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.24 | 0 | 0.09 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 23:09 | 0.21 | 7.33 | 0.16 | 4.61 | 0.13 | 1.35 | 0.06 | 1.98 | 0.04 | 1.74 | 0.05 | 0.36 | 0.03 | 0.27 | 0.02 | 0.52 | 0.03 | 0.15 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.22 | 3.2 | 0.11 | 6.31 | 0.08 | 2.83 | 0.07 | 1.37 | 0.07 | 1.32 | 0.04 | 0.36 | 0.03 | 0.23 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.24 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.21 | 8.07 | 0.16 | 4.92 | 0.06 | 2.3 | 0.07 | 0.82 | 0.05 | 0.35 | 0.03 | 0.32 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.17 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 23:10 | 0.15 | 8.49 | 0.16 | 5.85 | 0.12 | 2 | 0.06 | 2.22 | 0.05 | 2.31 | 0.04 | 0.54 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.61 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.3 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.19 | 3.77 | 0.09 | 6.92 | 0.07 | 2.31 | 0.07 | 2.09 | 0.09 | 2.34 | 0.04 | 0.82 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.43 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.12 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 7.68 | 0.16 | 5.06 | 0.03 | 2.64 | 0.07 | 1.39 | 0.05 | 0.71 | 0.03 | 0.23 | 0.01 | 0.2 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.23 | 0 | 0.17 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 23:11 | 0.17 | 8.17 | 0.14 | 4.96 | 0.1 | 1.3 | 0.04 | 2.15 | 0.03 | 2.38 | 0.02 | 0.76 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.53 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.18 | 4.12 | 0.08 | 6.97 | 0.07 | 2.38 | 0.07 | 2.26 | 0.06 | 1.86 | 0.03 | 1.03 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.37 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.14 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.16 | 7.48 | 0.18 | 4.82 | 0.04 | 2.18 | 0.07 | 1.75 | 0.03 | 0.87 | 0.03 | 0.34 | 0.02 | 0.16 | 0.03 | 0.11 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.14 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-05 | 23:12 | 0.18 | 7.85 | 0.15 | 4.88 | 0.1 | 1.3 | 0.03 | 1.8 | 0.02 | 1.11 | 0.03 | 0.32 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.58 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.34 | 0 | 0.19 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.17 | 3.6 | 0.11 | 7.06 | 0.09 | 2.42 | 0.05 | 1.39 | 0.06 | 0.87 | 0.02 | 1.27 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.29 | 0.01 | 0.29 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.16 | 8.37 | 0.25 | 4.98 | 0.04 | 2.17 | 0.07 | 2.03 | 0.03 | 1.31 | 0.05 | 0.83 | 0.03 | 0.24 | 0.03 | 0.2 | 0.03 | 0.2 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.13 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-05 | 23:13 | 0.24 | 7.85 | 0.18 | 4.7 | 0.12 | 1.41 | 0.06 | 1.1 | 0.04 | 0.63 | 0.05 | 0.28 | 0.03 | 0.34 | 0.02 | 0.57 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.27 | 3.6 | 0.12 | 6.34 | 0.1 | 1.84 | 0.06 | 1 | 0.08 | 0.84 | 0.05 | 0.99 | 0.03 | 0.39 | 0.03 | 0.29 | 0 | 0.24 | 0 | 0.13 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.17 | 7.67 | 0.25 | 3.47 | 0.05 | 1.59 | 0.05 | 1.5 | 0.03 | 1.14 | 0.05 | 0.87 | 0.03 | 0.15 | 0.03 | 0.24 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.05 | 0 | 0.12 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-05 | 23:14 | 0.14 | 6.44 | 0.15 | 4.47 | 0.09 | 1.26 | 0.03 | 0.7 | 0.02 | 0.62 | 0.03 | 0.85 | 0.02 | 0.44 | 0.02 | 0.45 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.15 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.21 | 3.21 | 0.09 | 6.24 | 0.07 | 2.03 | 0.05 | 0.51 | 0.05 | 1.65 | 0.02 | 0.53 | 0.03 | 0.39 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.19 | 0 | 0.14 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.13 | 8.73 | 0.21 | 3.67 | 0.04 | 2.08 | 0.06 | 0.69 | 0.03 | 1.34 | 0.05 | 0.56 | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.23 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.14 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 23:15 | 0.15 | 6.94 | 0.14 | 5.45 | 0.09 | 0.8 | 0.03 | 0.79 | 0.02 | 1.26 | 0.03 | 1.03 | 0.02 | 0.73 | 0.02 | 0.58 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.22 | 2.52 | 0.12 | 6.51 | 0.08 | 2.68 | 0.05 | 0.47 | 0.07 | 2.28 | 0.03 | 0.81 | 0.02 | 0.53 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.18 | 0 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.15 | 9.63 | 0.23 | 4.28 | 0.03 | 2.09 | 0.07 | 1.3 | 0.05 | 2.04 | 0.05 | 0.66 | 0.02 | 0.12 | 0.03 | 0.33 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.12 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 23:16 | 0.19 | 6.13 | 0.13 | 5.82 | 0.09 | 1.67 | 0.04 | 0.54 | 0.03 | 1.64 | 0.04 | 0.78 | 0.02 | 0.78 | 0.02 | 0.59 | 0.03 | 0.41 | 0 | 0.15 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.15 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.23 | 1.93 | 0.11 | 6.17 | 0.07 | 2.27 | 0.06 | 0.65 | 0.05 | 2.7 | 0.03 | 0.76 | 0.03 | 0.37 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.33 | 0 | 0.07 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.17 | 10.68 | 0.22 | 4.53 | 0.03 | 1.9 | 0.07 | 1.56 | 0.05 | 1.43 | 0.04 | 0.83 | 0.02 | 0.2 | 0.04 | 0.4 | 0.03 | 0.2 | 0 | 0.07 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 23:17 | 0.2 | 6.17 | 0.16 | 5.89 | 0.12 | 2.02 | 0.09 | 0.82 | 0.04 | 1.95 | 0.04 | 0.61 | 0.02 | 0.86 | 0.02 | 0.59 | 0.03 | 0.31 | 0.01 | 0.27 | 0.01 | 0.39 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.16 | 1.55 | 0.12 | 5.73 | 0.09 | 2.26 | 0.07 | 0.17 | 0.06 | 2.57 | 0.03 | 0.51 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.26 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.18 | 10.88 | 0.23 | 3.89 | 0.03 | 1.6 | 0.07 | 1.24 | 0.05 | 1.5 | 0.05 | 0.75 | 0.02 | 0.27 | 0.04 | 0.32 | 0.03 | 0.23 | 0 | 0.15 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 23:18 | 0.14 | 6.28 | 0.16 | 5.56 | 0.1 | 0.78 | 0.05 | 1.01 | 0.04 | 2.22 | 0.03 | 0.81 | 0.02 | 0.7 | 0.02 | 0.5 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.14 | 0.01 | 0.21 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.2 | 1.12 | 0.1 | 4.88 | 0.08 | 1.31 | 0.05 | 0.59 | 0.08 | 2.01 | 0.04 | 0.41 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.24 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.17 | 11.87 | 0.24 | 4.37 | 0.05 | 1.82 | 0.09 | 0.56 | 0.08 | 1.08 | 0.06 | 0.82 | 0.03 | 0.34 | 0.04 | 0.3 | 0.02 | 0.24 | 0.01 | 0.12 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 23:19 | 0.15 | 6.16 | 0.11 | 5.06 | 0.07 | 0.54 | 0.05 | 1.14 | 0.03 | 2.02 | 0.02 | 1.08 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.31 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.22 | 0.89 | 0.12 | 4.95 | 0.08 | 1.54 | 0.06 | 0.51 | 0.1 | 1.31 | 0.05 | 0.48 | 0.03 | 0.35 | 0.03 | 0.1 | 0.01 | 0.27 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.22 | 12.56 | 0.23 | 5.46 | 0.04 | 2.44 | 0.1 | 0.45 | 0.09 | 0.63 | 0.08 | 1.18 | 0.04 | 0.33 | 0.04 | 0.33 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 23:20 | 0.17 | 6.57 | 0.14 | 5.29 | 0.09 | 1.1 | 0.06 | 1.29 | 0.03 | 1.98 | 0.02 | 1 | 0 | 0.37 | 0.02 | 0.5 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.23 | 2.11 | 0.12 | 6.34 | 0.08 | 2.48 | 0.07 | 0.91 | 0.12 | 1.63 | 0.04 | 0.29 | 0.02 | 0.15 | 0.03 | 0.21 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 0.13 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.17 | 10.85 | 0.25 | 5.17 | 0.03 | 2.36 | 0.1 | 0.63 | 0.09 | 0.44 | 0.07 | 0.59 | 0.03 | 0.15 | 0.03 | 0.21 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.11 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 23:21 | 0.16 | 7.16 | 0.14 | 5.94 | 0.1 | 1.57 | 0.07 | 1.52 | 0.05 | 2.17 | 0.02 | 0.87 | 0.02 | 0.56 | 0.02 | 0.57 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.19 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.21 | 3.32 | 0.12 | 7.26 | 0.09 | 2.87 | 0.06 | 1.13 | 0.13 | 1.85 | 0.05 | 0.55 | 0.02 | 0.38 | 0.03 | 0.23 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.19 | 10.52 | 0.24 | 4.6 | 0.05 | 2.37 | 0.1 | 1.24 | 0.1 | 0.65 | 0.06 | 0.57 | 0.03 | 0.1 | 0.04 | 0.22 | 0.03 | 0.16 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-05 | 23:22 | 0.18 | 6.83 | 0.12 | 5.22 | 0.08 | 1.33 | 0.07 | 1.25 | 0.03 | 1.87 | 0.03 | 0.72 | 0.02 | 0.52 | 0.02 | 0.54 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.14 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.21 | 3.93 | 0.12 | 7.06 | 0.09 | 2.53 | 0.06 | 1.79 | 0.11 | 1.83 | 0.06 | 1.09 | 0.02 | 0.52 | 0.03 | 0.26 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.27 | 10.85 | 0.29 | 5.45 | 0.07 | 2.55 | 0.12 | 1.85 | 0.11 | 0.97 | 0.08 | 1.06 | 0.03 | 0.17 | 0.04 | 0.25 | 0.03 | 0.23 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-05 | 23:23 | 0.19 | 5.66 | 0.12 | 5.39 | 0.09 | 1.4 | 0.06 | 1.28 | 0.03 | 1.67 | 0.02 | 0.7 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.15 | 0.01 | 0.17 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.22 | 3.38 | 0.11 | 6.83 | 0.1 | 2.64 | 0.06 | 1.41 | 0.11 | 1.22 | 0.05 | 0.88 | 0.02 | 0.38 | 0.03 | 0.22 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.23 | 11.66 | 0.27 | 6.32 | 0.05 | 2.78 | 0.12 | 1.46 | 0.1 | 1.1 | 0.07 | 0.71 | 0.03 | 0.14 | 0.04 | 0.13 | 0.03 | 0.18 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 23:24 | 0.16 | 5.63 | 0.13 | 4.92 | 0.09 | 1.06 | 0.04 | 1.12 | 0.02 | 1.78 | 0.02 | 0.65 | 0.01 | 0.47 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.16 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.22 | 3.53 | 0.1 | 6.76 | 0.09 | 2.82 | 0.06 | 1 | 0.08 | 2.08 | 0.04 | 0.87 | 0.03 | 0.48 | 0.03 | 0.24 | 0.01 | 0.21 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.18 | 9.78 | 0.21 | 4.97 | 0.03 | 2.39 | 0.09 | 1.11 | 0.06 | 0.68 | 0.05 | 0.84 | 0.03 | 0.13 | 0.03 | 0.1 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.14 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 23:25 | 0.15 | 5.53 | 0.14 | 5.46 | 0.09 | 1.99 | 0.05 | 0.95 | 0.03 | 2.32 | 0.03 | 1.2 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.17 | 0.01 | 0.35 | 0 | 0.18 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.17 | 2.59 | 0.09 | 6.95 | 0.06 | 2.75 | 0.08 | 1 | 0.1 | 2.34 | 0.04 | 0.65 | 0.03 | 0.3 | 0.03 | 0.27 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.19 | 10.07 | 0.25 | 6.5 | 0.05 | 2.94 | 0.11 | 0.84 | 0.08 | 0.94 | 0.08 | 1.08 | 0.03 | 0.17 | 0.04 | 0.19 | 0.03 | 0.07 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 23:26 | 0.16 | 4.24 | 0.14 | 4.84 | 0.07 | 1.62 | 0.05 | 0.63 | 0.02 | 2.43 | 0.03 | 1.15 | 0 | 0.34 | 0.02 | 0.46 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.23 | 0 | 0.21 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.17 | 2.59 | 0.1 | 5.84 | 0.07 | 1.94 | 0.06 | 0.81 | 0.08 | 2.43 | 0.03 | 0.52 | 0.02 | 0.37 | 0.03 | 0.21 | 0 | 0.12 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.19 | 11.37 | 0.29 | 6.25 | 0.05 | 3.14 | 0.11 | 1.24 | 0.09 | 0.55 | 0.08 | 1.16 | 0.03 | 0.14 | 0.04 | 0.35 | 0.03 | 0.17 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 23:27 | 0.17 | 5.03 | 0.14 | 5.21 | 0.09 | 1.6 | 0.04 | 0.92 | 0.02 | 1.58 | 0.03 | 0.84 | 0.01 | 0.32 | 0.02 | 0.49 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.15 | 0 | 0.25 | 0.01 | 0.21 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.14 | 3.23 | 0.09 | 6.52 | 0.07 | 2.62 | 0.05 | 0.6 | 0.07 | 1.25 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.18 | 10.78 | 0.26 | 5.14 | 0.05 | 2.87 | 0.09 | 1.19 | 0.06 | 0.55 | 0.06 | 0.76 | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.25 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.13 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 23:28 | 0.18 | 4.91 | 0.15 | 4.41 | 0.09 | 1.5 | 0.04 | 0.67 | 0.02 | 1.31 | 0.03 | 0.55 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0.39 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.24 | 3.16 | 0.13 | 6.03 | 0.09 | 2.14 | 0.06 | 0.61 | 0.08 | 1.06 | 0.02 | 0.54 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.17 | 10.66 | 0.3 | 4.69 | 0.06 | 2.33 | 0.09 | 1.37 | 0.06 | 0.94 | 0.06 | 0.83 | 0.03 | 0.12 | 0.04 | 0.2 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.22 | 0.01 | 0.25 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 23:29 | 0.16 | 4.52 | 0.14 | 4.42 | 0.08 | 1.47 | 0.03 | 0.69 | 0.02 | 0.66 | 0.03 | 0.25 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0.02 | 0.25 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.19 | 3.43 | 0.1 | 5.7 | 0.1 | 1.85 | 0.04 | 0.93 | 0.08 | 1.42 | 0.02 | 0.67 | 0.03 | 0.35 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.2 | 12.16 | 0.32 | 5.43 | 0.06 | 2.99 | 0.08 | 2.05 | 0.06 | 1.88 | 0.07 | 0.54 | 0.03 | 0.23 | 0.04 | 0.29 | 0.03 | 0.1 | 0.01 | 0.16 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0.01
2020-10-05 | 23:30 | 0.15 | 4.75 | 0.13 | 4.37 | 0.09 | 1.24 | 0.05 | 1.03 | 0.04 | 1.1 | 0.02 | 0.78 | 0.02 | 0.48 | 0.01 | 0.42 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.18 | 4.22 | 0.1 | 6.11 | 0.1 | 2.14 | 0.03 | 1.26 | 0.12 | 1.69 | 0.04 | 0.97 | 0.03 | 0.48 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.25 | 0.01 | 0.13 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.2 | 12.02 | 0.26 | 4.87 | 0.04 | 2.94 | 0.07 | 1.53 | 0.07 | 1.41 | 0.06 | 1.06 | 0.03 | 0.18 | 0.04 | 0.29 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 23:31 | 0.18 | 4.8 | 0.12 | 3.88 | 0.08 | 1.18 | 0.06 | 1.23 | 0.05 | 0.98 | 0.02 | 0.54 | 0 | 0.34 | 0 | 0.37 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.29 | 3.9 | 0.1 | 6.07 | 0.1 | 2.24 | 0.06 | 0.8 | 0.1 | 1.03 | 0.06 | 0.95 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.17 | 11.11 | 0.23 | 4.34 | 0.04 | 2.72 | 0.1 | 0.89 | 0.07 | 1.12 | 0.05 | 0.93 | 0.03 | 0.16 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.13 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 23:32 | 0.19 | 4.52 | 0.12 | 4.14 | 0.08 | 1.37 | 0.05 | 1.24 | 0.03 | 1.39 | 0.02 | 0.73 | 0.02 | 0.43 | 0.02 | 0.47 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.3 | 2.29 | 0.06 | 5.07 | 0.12 | 1.95 | 0.1 | 0.76 | 0.07 | 1.42 | 0.09 | 0.54 | 0.03 | 0.44 | 0.02 | 0.14 | 0.03 | 0.21 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.15 | 11.2 | 0.21 | 4.57 | 0.03 | 3.14 | 0.11 | 0.63 | 0.07 | 0.42 | 0.06 | 0.63 | 0.04 | 0.17 | 0.02 | 0.22 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.11 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 23:33 | 0.16 | 4.78 | 0.1 | 4.17 | 0.07 | 1.01 | 0.05 | 1.05 | 0.02 | 1.45 | 0.02 | 0.75 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.16 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.32 | 2.24 | 0.08 | 4.87 | 0.1 | 1.75 | 0.11 | 0.67 | 0.07 | 1.28 | 0.08 | 0.44 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.16 | 10.77 | 0.2 | 4.26 | 0.04 | 2.78 | 0.11 | 0.69 | 0.07 | 0.91 | 0.07 | 0.32 | 0.03 | 0.32 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 23:34 | 0.18 | 4.44 | 0.12 | 4.3 | 0.08 | 1.44 | 0.04 | 1.19 | 0.03 | 0.94 | 0.02 | 0.74 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.15 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.35 | 2.79 | 0.1 | 5.8 | 0.07 | 2.72 | 0.1 | 0.4 | 0.07 | 0.52 | 0.06 | 0.25 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.18 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.14 | 9.76 | 0.2 | 4.7 | 0.04 | 2.24 | 0.1 | 0.64 | 0.07 | 1 | 0.06 | 0.37 | 0.03 | 0.15 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-05 | 23:35 | 0.25 | 4.41 | 0.15 | 4.29 | 0.1 | 1.77 | 0.05 | 1.82 | 0.05 | 1.05 | 0.05 | 0.94 | 0.03 | 0.52 | 0.02 | 0.48 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.33 | 3.35 | 0.12 | 6.75 | 0.1 | 3.73 | 0.1 | 0.59 | 0.07 | 0.46 | 0.07 | 0.47 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.15 | 0.03 | 0.13 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.21 | 10.22 | 0.25 | 5.15 | 0.06 | 2.59 | 0.07 | 0.79 | 0.06 | 1.4 | 0.06 | 0.69 | 0.03 | 0.17 | 0.03 | 0.17 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-05 | 23:36 | 0.23 | 4.64 | 0.12 | 3.55 | 0.1 | 1.81 | 0.04 | 1.34 | 0.04 | 1.38 | 0.02 | 0.62 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.34 | 3.98 | 0.11 | 7.08 | 0.08 | 4.06 | 0.09 | 0.54 | 0.06 | 0.33 | 0.05 | 0.76 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.17 | 9.09 | 0.22 | 4.35 | 0.05 | 2.24 | 0.06 | 1.12 | 0.05 | 1.38 | 0.05 | 0.52 | 0.02 | 0.18 | 0.03 | 0.16 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 23:37 | 0.25 | 4.95 | 0.11 | 3.73 | 0.1 | 0.56 | 0.06 | 0.68 | 0.03 | 1.69 | 0.03 | 0.6 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.15 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.38 | 3.85 | 0.12 | 5.98 | 0.07 | 2.93 | 0.09 | 0.85 | 0.07 | 0.78 | 0.05 | 0.67 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.11 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.16 | 9.34 | 0.2 | 3.09 | 0.05 | 2.18 | 0.08 | 1.13 | 0.06 | 1.21 | 0.05 | 0.33 | 0.02 | 0.1 | 0.03 | 0.09 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 23:38 | 0.23 | 4.66 | 0.11 | 3.53 | 0.08 | 0.69 | 0.06 | 0.92 | 0.04 | 1.53 | 0.03 | 0.54 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.16 | 0.01 | 0.17 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.28 | 4.26 | 0.08 | 6.36 | 0.08 | 3.45 | 0.07 | 0.87 | 0.07 | 0.82 | 0.05 | 0.39 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.21 | 9.22 | 0.2 | 2.78 | 0.05 | 2.19 | 0.07 | 1.09 | 0.06 | 0.97 | 0.05 | 0.35 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.2 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-05 | 23:39 | 0.23 | 4.07 | 0.1 | 3.24 | 0.08 | 1.36 | 0.08 | 1.26 | 0.05 | 1.53 | 0.04 | 0.54 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.28 | 4.02 | 0.1 | 6.29 | 0.08 | 3.66 | 0.06 | 0.84 | 0.08 | 1.22 | 0.05 | 0.59 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.08 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.22 | 8.13 | 0.18 | 3.27 | 0.05 | 2.08 | 0.08 | 1.24 | 0.07 | 0.84 | 0.04 | 0.41 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.16 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 23:40 | 0.21 | 3.3 | 0.09 | 3.48 | 0.07 | 1.72 | 0.07 | 1.29 | 0.04 | 1.68 | 0.02 | 0.59 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.24 | 3.6 | 0.11 | 5.43 | 0.07 | 3.12 | 0.05 | 0.57 | 0.06 | 1.51 | 0.03 | 0.38 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.18 | 8.66 | 0.2 | 4.17 | 0.05 | 2.52 | 0.07 | 1.19 | 0.07 | 0.56 | 0.03 | 0.46 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.14 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 23:41 | 0.16 | 3.75 | 0.1 | 4.01 | 0.09 | 1.78 | 0.05 | 1.57 | 0.03 | 1.77 | 0.02 | 0.78 | 0.01 | 0.34 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.13 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.24 | 4.35 | 0.09 | 6.06 | 0.08 | 3.61 | 0.06 | 0.21 | 0.05 | 0.76 | 0.04 | 0.34 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.08 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.21 | 10.81 | 0.22 | 4.17 | 0.06 | 3 | 0.06 | 0.76 | 0.07 | 1.25 | 0.05 | 0.43 | 0.03 | 0.39 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.21 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 23:42 | 0.21 | 4.15 | 0.1 | 3.52 | 0.08 | 1.14 | 0.07 | 1.4 | 0.05 | 2.25 | 0.02 | 0.87 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.21 | 4.69 | 0.07 | 6.01 | 0.1 | 3.54 | 0.05 | 0.72 | 0.04 | 2.04 | 0.04 | 0.76 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.2 | 10.54 | 0.19 | 3.2 | 0.05 | 3.16 | 0.06 | 0.46 | 0.06 | 1.41 | 0.03 | 0.9 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.25 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.16 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 23:43 | 0.17 | 4.23 | 0.08 | 3.8 | 0.07 | 1.3 | 0.09 | 1.09 | 0.06 | 1.91 | 0.02 | 0.87 | 0.01 | 0.2 | 0.01 | 0.25 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.18 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.25 | 3.96 | 0.06 | 6.08 | 0.07 | 3.41 | 0.09 | 0.78 | 0.08 | 2.35 | 0.05 | 0.93 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.19 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.16 | 10.34 | 0.15 | 3.45 | 0.06 | 3.19 | 0.12 | 0.4 | 0.1 | 1.7 | 0.04 | 0.91 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.27 | 0.01 | 0.26 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 23:44 | 0.18 | 4.93 | 0.1 | 3.98 | 0.07 | 1.25 | 0.11 | 0.53 | 0.06 | 1.47 | 0.04 | 0.64 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.21 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.25 | 3.48 | 0.08 | 5.72 | 0.07 | 2.95 | 0.09 | 1.09 | 0.08 | 2.03 | 0.05 | 0.68 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.2 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.25 | 10.68 | 0.21 | 3.5 | 0.11 | 3.45 | 0.16 | 0.29 | 0.13 | 2.02 | 0.05 | 0.92 | 0.02 | 0.29 | 0.03 | 0.15 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.31 | 0.02 | 0.3 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0
2020-10-05 | 23:45 | 0.15 | 5.19 | 0.12 | 4.19 | 0.11 | 1.08 | 0.1 | 0.26 | 0.04 | 0.51 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.15 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.18 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.22 | 3.37 | 0.1 | 5.84 | 0.13 | 3.01 | 0.09 | 0.96 | 0.05 | 1.05 | 0.04 | 0.47 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.21 | 10.4 | 0.21 | 3.53 | 0.09 | 3.36 | 0.12 | 0.81 | 0.1 | 1.82 | 0.04 | 0.58 | 0.02 | 0.42 | 0.03 | 0.11 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.13 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0
2020-10-05 | 23:46 | 0.13 | 5.45 | 0.1 | 4.31 | 0.07 | 1.45 | 0.05 | 0.63 | 0.04 | 0.96 | 0.02 | 0.49 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.14 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.12 | 3.28 | 0.07 | 6.25 | 0.08 | 3.26 | 0.05 | 0.92 | 0.05 | 0.45 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.19 | 8.9 | 0.14 | 3.52 | 0.04 | 2.87 | 0.07 | 0.58 | 0.07 | 1.02 | 0.04 | 0.35 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 23:47 | 0.16 | 5.57 | 0.13 | 4.36 | 0.08 | 0.93 | 0.06 | 0.88 | 0.05 | 1.3 | 0.03 | 0.99 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.51 | 0.03 | 0.25 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.18 | 3.44 | 0.07 | 6.28 | 0.06 | 3.58 | 0.05 | 0.61 | 0.06 | 0.43 | 0.02 | 0.54 | 0.03 | 0.26 | 0.03 | 0.17 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.19 | 9.61 | 0.21 | 3.8 | 0.06 | 3.2 | 0.07 | 0.55 | 0.06 | 1.29 | 0.04 | 0.35 | 0.02 | 0.22 | 0.03 | 0.26 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 23:48 | 0.14 | 5.18 | 0.12 | 4.74 | 0.07 | 0.92 | 0.05 | 0.42 | 0.05 | 0.97 | 0.03 | 0.9 | 0.02 | 0.45 | 0.03 | 0.4 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.17 | 3.63 | 0.1 | 5.62 | 0.06 | 2.78 | 0.06 | 0.57 | 0.07 | 0.84 | 0.03 | 0.8 | 0.03 | 0.26 | 0.03 | 0.13 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.19 | 9.93 | 0.24 | 3.26 | 0.07 | 3.54 | 0.07 | 0.64 | 0.06 | 2.04 | 0.04 | 0.41 | 0.02 | 0.4 | 0.03 | 0.22 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 23:49 | 0.13 | 4.74 | 0.13 | 4.17 | 0.07 | 1.26 | 0.05 | 0.51 | 0.06 | 1.11 | 0.02 | 0.47 | 0.02 | 0.52 | 0.03 | 0.48 | 0.03 | 0.17 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.17 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.19 | 4.28 | 0.1 | 5.28 | 0.04 | 2.26 | 0.07 | 0.71 | 0.06 | 0.74 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.13 | 9.63 | 0.24 | 2.12 | 0.08 | 2.17 | 0.07 | 0.91 | 0.08 | 1.3 | 0.04 | 0.21 | 0.02 | 0.25 | 0.03 | 0.29 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-05 | 23:50 | 0.13 | 4.73 | 0.12 | 4.04 | 0.08 | 1.54 | 0.06 | 0.57 | 0.07 | 1 | 0.03 | 0.41 | 0.02 | 0.57 | 0.03 | 0.44 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.12 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.18 | 5.31 | 0.08 | 5.84 | 0.06 | 2.71 | 0.03 | 0.37 | 0.08 | 0.62 | 0.03 | 0.35 | 0.02 | 0.32 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.15 | 10.27 | 0.23 | 1.93 | 0.08 | 2.37 | 0.05 | 0.82 | 0.1 | 1.62 | 0.03 | 0.27 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-05 | 23:51 | 0.15 | 4.37 | 0.11 | 3.23 | 0.06 | 1.04 | 0.05 | 0.69 | 0.05 | 1.26 | 0.03 | 0.52 | 0.02 | 0.5 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.21 | 4.19 | 0.08 | 4.92 | 0.05 | 2.2 | 0.04 | 0.66 | 0.08 | 1.04 | 0.02 | 0.47 | 0.01 | 0.34 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.2 | 10.2 | 0.24 | 2.99 | 0.11 | 2.43 | 0.05 | 1.53 | 0.11 | 1.54 | 0.04 | 0.44 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 23:52 | 0.18 | 5.27 | 0.1 | 4.47 | 0.06 | 1.82 | 0.07 | 0.71 | 0.06 | 1.29 | 0.05 | 0.39 | 0.02 | 0.5 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.21 | 3.32 | 0.12 | 4.03 | 0.04 | 1.25 | 0.06 | 0.82 | 0.06 | 1.1 | 0.04 | 0.32 | 0.03 | 0.36 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.22 | 9.15 | 0.23 | 2.34 | 0.08 | 2.6 | 0.06 | 1.71 | 0.08 | 0.84 | 0.04 | 0.48 | 0.03 | 0.19 | 0.03 | 0.24 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0
2020-10-05 | 23:53 | 0.14 | 5.02 | 0.1 | 4.83 | 0.05 | 1.95 | 0.04 | 0.82 | 0.05 | 0.61 | 0.03 | 0.3 | 0.02 | 0.46 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.19 | 3.16 | 0.1 | 4.28 | 0.03 | 1.47 | 0.04 | 0.56 | 0.05 | 1.17 | 0.02 | 0.74 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.14 | 8.68 | 0.21 | 1.39 | 0.07 | 2.17 | 0.05 | 1.65 | 0.05 | 1.76 | 0.02 | 0.55 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.08 | 0 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-05 | 23:54 | 0.13 | 5.05 | 0.13 | 3.96 | 0.06 | 1.28 | 0.04 | 0.75 | 0.03 | 0.91 | 0.03 | 0.56 | 0.02 | 0.51 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.21 | 3.94 | 0.1 | 4.54 | 0.05 | 1.57 | 0.04 | 0.48 | 0.03 | 1.15 | 0.02 | 0.99 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.16 | 9.41 | 0.25 | 1.87 | 0.09 | 2 | 0.05 | 1.89 | 0.05 | 2.12 | 0.03 | 0.94 | 0.03 | 0.31 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.23 | 0.01 | 0.12 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0
2020-10-05 | 23:55 | 0.13 | 5.79 | 0.12 | 4.45 | 0.06 | 1.85 | 0.03 | 0.88 | 0.04 | 1.3 | 0.03 | 1.15 | 0.02 | 0.55 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.26 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.24 | 4.59 | 0.09 | 4.93 | 0.03 | 1.92 | 0.04 | 0.38 | 0.03 | 0.6 | 0.02 | 0.92 | 0.03 | 0.3 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.17 | 10.09 | 0.26 | 2.7 | 0.08 | 3.29 | 0.03 | 1.16 | 0.04 | 2.1 | 0.04 | 0.61 | 0.03 | 0.24 | 0.03 | 0.22 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.22 | 0.01 | 0.16 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0
2020-10-05 | 23:56 | 0.14 | 4.84 | 0.11 | 3.42 | 0.05 | 1.03 | 0.04 | 0.65 | 0.04 | 1.35 | 0.04 | 0.92 | 0.02 | 0.44 | 0.02 | 0.43 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.23 | 4.15 | 0.07 | 4.15 | 0.03 | 1.76 | 0.04 | 0.28 | 0.03 | 0.66 | 0.02 | 0.55 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.11 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.17 | 10.07 | 0.2 | 2.92 | 0.07 | 2.76 | 0.04 | 0.66 | 0.04 | 1.37 | 0.03 | 0.37 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0
2020-10-05 | 23:57 | 0.15 | 4.64 | 0.11 | 3.71 | 0.07 | 1.57 | 0.04 | 0.58 | 0.05 | 1.18 | 0.03 | 0.4 | 0.02 | 0.2 | 0.03 | 0.33 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.22 | 4.97 | 0.06 | 3.88 | 0.03 | 1.17 | 0.04 | 0.44 | 0.05 | 0.51 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.21 | 11.95 | 0.22 | 3.3 | 0.08 | 3.11 | 0.04 | 0.53 | 0.07 | 1.37 | 0.04 | 0.51 | 0.03 | 0.41 | 0.03 | 0.3 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0
2020-10-05 | 23:58 | 0.17 | 3.94 | 0.14 | 3.48 | 0.08 | 1.03 | 0.03 | 0.85 | 0.04 | 0.91 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.19 | 0.03 | 0.31 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.15 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.23 | 4.57 | 0.05 | 3.91 | 0.06 | 1.3 | 0.06 | 0.48 | 0.05 | 0.7 | 0.03 | 0.34 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.22 | 12.08 | 0.27 | 3.6 | 0.1 | 3.4 | 0.04 | 0.76 | 0.08 | 1.23 | 0.04 | 0.52 | 0.04 | 0.4 | 0.03 | 0.32 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.19 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0
2020-10-05 | 23:59 | 0.15 | 3.28 | 0.11 | 3.3 | 0.06 | 1.57 | 0.03 | 1.2 | 0.04 | 0.72 | 0.02 | 0.65 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.18 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.2 | 4.46 | 0.08 | 4.72 | 0.03 | 1.6 | 0.07 | 0.46 | 0.04 | 0.64 | 0.03 | 0.52 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.15 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.19 | 10.81 | 0.18 | 3.48 | 0.05 | 3.17 | 0.03 | 0.71 | 0.06 | 1.32 | 0.03 | 0.27 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 0:00 | 0.14 | 3.53 | 0.11 | 3.89 | 0.06 | 1.14 | 0.03 | 0.86 | 0.03 | 1.29 | 0.02 | 0.84 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.16 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.16 | 4.56 | 0.06 | 5.04 | 0.04 | 2.05 | 0.06 | 0.46 | 0.04 | 1.2 | 0.03 | 0.81 | 0.01 | 0.19 | 0 | 0.07 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.16 | 10.86 | 0.18 | 2.77 | 0.05 | 3.27 | 0.03 | 1.21 | 0.06 | 1.68 | 0.02 | 0.46 | 0.02 | 0.36 | 0 | 0.18 | 0 | 0.1 | 0 | 0.25 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 0:01 | 0.17 | 3.69 | 0.1 | 4.35 | 0.05 | 1.82 | 0.04 | 1.1 | 0.03 | 1.21 | 0.03 | 0.79 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.14 | 0.01 | 0.21 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.17 | 3.4 | 0.07 | 4.86 | 0.03 | 2.02 | 0.07 | 0.46 | 0.04 | 0.96 | 0.04 | 0.67 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.09 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.24 | 12.49 | 0.25 | 4.18 | 0.09 | 3.53 | 0.03 | 1.06 | 0.06 | 1.99 | 0.04 | 0.58 | 0.03 | 0.54 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.34 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0
2020-10-06 | 0:02 | 0.18 | 3.13 | 0.11 | 3.62 | 0.06 | 2.62 | 0.03 | 1.91 | 0.03 | 1.17 | 0.02 | 0.89 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.46 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.13 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.21 | 3.3 | 0.12 | 4.37 | 0.05 | 2.49 | 0.06 | 0.68 | 0.03 | 1.17 | 0.03 | 0.61 | 0.03 | 0.19 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.28 | 10.74 | 0.24 | 4.83 | 0.07 | 3.16 | 0.04 | 0.5 | 0.05 | 1.25 | 0.05 | 0.55 | 0.03 | 0.47 | 0.03 | 0.33 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.18 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 0:03 | 0.18 | 4.53 | 0.1 | 2.89 | 0.07 | 2.37 | 0.04 | 1.58 | 0.03 | 1.21 | 0.02 | 1.09 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.5 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.21 | 3.97 | 0.14 | 4.76 | 0.05 | 2.59 | 0.07 | 0.86 | 0.04 | 1.35 | 0.02 | 0.6 | 0.04 | 0.22 | 0.03 | 0.21 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.16 | 7.73 | 0.22 | 3.15 | 0.06 | 2.46 | 0.04 | 0.67 | 0.02 | 1.32 | 0.04 | 0.52 | 0.03 | 0.4 | 0.03 | 0.23 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.09 | 0.02 | 0.22 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 0:04 | 0.17 | 4.6 | 0.1 | 3.44 | 0.06 | 2.33 | 0.04 | 1.15 | 0.03 | 1.04 | 0.02 | 1.31 | 0.02 | 0.26 | 0.03 | 0.39 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.2 | 3.89 | 0.13 | 4.41 | 0.04 | 2.81 | 0.06 | 0.64 | 0.03 | 0.97 | 0.03 | 0.76 | 0.03 | 0.24 | 0.03 | 0.22 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.15 | 8.83 | 0.22 | 2.84 | 0.05 | 3.7 | 0.03 | 0.6 | 0.03 | 1.24 | 0.03 | 0.38 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.23 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 0:05 | 0.2 | 4.61 | 0.12 | 3.42 | 0.09 | 2.45 | 0.04 | 1.11 | 0.04 | 1.45 | 0.03 | 1.51 | 0.03 | 0.38 | 0.02 | 0.5 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.11 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.2 | 3.09 | 0.12 | 3.84 | 0.04 | 2.17 | 0.08 | 0.37 | 0.03 | 0.5 | 0.04 | 0.77 | 0.03 | 0.33 | 0.03 | 0.21 | 0.01 | 0.14 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.18 | 9.69 | 0.25 | 3.42 | 0.07 | 2.75 | 0.03 | 0.47 | 0.04 | 1.07 | 0.04 | 0.36 | 0.03 | 0.29 | 0.03 | 0.29 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.21 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 0:06 | 0.21 | 4.47 | 0.13 | 3.4 | 0.09 | 2.02 | 0.04 | 1.22 | 0.04 | 2.29 | 0.05 | 1.52 | 0.03 | 0.41 | 0.02 | 0.52 | 0.03 | 0.35 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.24 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.19 | 2.12 | 0.11 | 4.04 | 0.03 | 1.37 | 0.1 | 0.99 | 0.02 | 0.92 | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.24 | 7.94 | 0.24 | 4.1 | 0.08 | 2.53 | 0.04 | 1.14 | 0.07 | 1.24 | 0.06 | 0.81 | 0.02 | 0.44 | 0.03 | 0.45 | 0.03 | 0.2 | 0.01 | 0.29 | 0.01 | 0.2 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 0:07 | 0.21 | 4.29 | 0.13 | 3.02 | 0.09 | 2.08 | 0.05 | 1.27 | 0.04 | 2.32 | 0.04 | 1.45 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.43 | 0.03 | 0.32 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.22 | 1.97 | 0.13 | 3.78 | 0.03 | 0.98 | 0.1 | 0.94 | 0.03 | 1.05 | 0.05 | 0.44 | 0.02 | 0.37 | 0.03 | 0.14 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.17 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.23 | 8.32 | 0.23 | 3.97 | 0.07 | 2.05 | 0.03 | 0.85 | 0.07 | 0.81 | 0.05 | 0.84 | 0.02 | 0.4 | 0.03 | 0.39 | 0.03 | 0.14 | 0.01 | 0.26 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 0:08 | 0.21 | 4.25 | 0.13 | 3.02 | 0.1 | 2.59 | 0.04 | 0.99 | 0.03 | 2.03 | 0.03 | 1.1 | 0.02 | 0.39 | 0.03 | 0.37 | 0.03 | 0.23 | 0.02 | 0.17 | 0.04 | 0.13 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.25 | 2.98 | 0.13 | 4.53 | 0.04 | 1.54 | 0.1 | 0.89 | 0.03 | 1.09 | 0.04 | 0.38 | 0.03 | 0.33 | 0.03 | 0.16 | 0.03 | 0.14 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 8.35 | 0.22 | 3.99 | 0.07 | 2.68 | 0.03 | 0.82 | 0.05 | 0.79 | 0.05 | 0.84 | 0.02 | 0.23 | 0.03 | 0.29 | 0.04 | 0.1 | 0.01 | 0.17 | 0.03 | 0.2 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 0:09 | 0.21 | 3.83 | 0.21 | 3.15 | 0.17 | 1.82 | 0.18 | 1.19 | 0.07 | 1.31 | 0.05 | 0.51 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.35 | 0.03 | 0.18 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.27 | 4.58 | 0.22 | 6.12 | 0.15 | 3.05 | 0.19 | 0.42 | 0.08 | 0.55 | 0.05 | 0.63 | 0.03 | 0.21 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.19 | 8.91 | 0.28 | 4.05 | 0.09 | 3.05 | 0.1 | 0.93 | 0.06 | 0.91 | 0.05 | 0.3 | 0.03 | 0.08 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 0:10 | 0.16 | 3.39 | 0.14 | 2.93 | 0.07 | 1.48 | 0.03 | 1.27 | 0.05 | 1.2 | 0.04 | 0.36 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.16 | 0.01 | 0.16 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.22 | 3.98 | 0.06 | 5.07 | 0.06 | 2.31 | 0.07 | 0.68 | 0.07 | 0.51 | 0.05 | 0.49 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.19 | 9.78 | 0.24 | 3.53 | 0.06 | 2.08 | 0.04 | 0.64 | 0.06 | 0.82 | 0.04 | 0.22 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.22 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 0:11 | 0.16 | 3.37 | 0.14 | 3.08 | 0.07 | 1.18 | 0.04 | 0.91 | 0.05 | 0.91 | 0.05 | 0.33 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.18 | 0 | 0.19 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.22 | 3.74 | 0.07 | 4.37 | 0.05 | 1.69 | 0.05 | 0.42 | 0.06 | 0.52 | 0.04 | 0.55 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.21 | 10.59 | 0.25 | 3.71 | 0.09 | 2.06 | 0.05 | 0.72 | 0.06 | 1.14 | 0.05 | 0.38 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.01
2020-10-06 | 0:12 | 0.17 | 2.82 | 0.13 | 2.91 | 0.06 | 0.92 | 0.05 | 1.05 | 0.05 | 1.89 | 0.04 | 0.5 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.2 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.19 | 3.99 | 0.07 | 4.59 | 0.03 | 1.6 | 0.07 | 0.89 | 0.03 | 0.4 | 0.04 | 0.64 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.21 | 10.18 | 0.23 | 2.48 | 0.08 | 1.65 | 0.04 | 1.39 | 0.06 | 1.43 | 0.05 | 0.71 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.2 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 0:13 | 0.17 | 3.81 | 0.14 | 2.85 | 0.09 | 1.19 | 0.04 | 1.49 | 0.06 | 1.75 | 0.04 | 0.76 | 0.03 | 0.33 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.16 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.21 | 4.11 | 0.1 | 4.62 | 0.03 | 1.32 | 0.12 | 0.75 | 0.05 | 0.58 | 0.04 | 0.96 | 0.03 | 0.29 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.18 | 8.94 | 0.26 | 2.7 | 0.07 | 1.45 | 0.06 | 1.29 | 0.09 | 1.14 | 0.05 | 0.57 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.13 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 0:14 | 0.16 | 4.35 | 0.16 | 2.81 | 0.08 | 1.72 | 0.05 | 2 | 0.06 | 1.53 | 0.05 | 0.69 | 0.03 | 0.25 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.13 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.23 | 4.43 | 0.1 | 5.61 | 0.03 | 1.84 | 0.13 | 0.92 | 0.07 | 0.51 | 0.06 | 1.13 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.17 | 7.96 | 0.28 | 3.35 | 0.07 | 2.04 | 0.08 | 1.92 | 0.09 | 1.24 | 0.06 | 0.86 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 0:15 | 0.14 | 4.07 | 0.19 | 3.25 | 0.09 | 1.32 | 0.12 | 1.81 | 0.07 | 0.96 | 0.07 | 0.3 | 0.04 | 0.14 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.24 | 5.4 | 0.06 | 5.37 | 0.03 | 1.6 | 0.13 | 0.77 | 0.07 | 0.55 | 0.06 | 0.62 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.15 | 10.06 | 0.35 | 2.72 | 0.13 | 2.18 | 0.05 | 0.73 | 0.09 | 1.2 | 0.06 | 0.63 | 0.04 | 0.12 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.17 | 0.03 | 0.12 | 0.03 | 0.18 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 0:16 | 0.14 | 3.77 | 0.13 | 3.04 | 0.08 | 1.34 | 0.06 | 1.51 | 0.05 | 1.03 | 0.02 | 0.85 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.22 | 0.01 | 0.2 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.22 | 4.1 | 0.07 | 4.37 | 0.03 | 0.95 | 0.09 | 0.81 | 0.06 | 0.74 | 0.03 | 0.96 | 0.02 | 0.23 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.13 | 9.31 | 0.25 | 2.24 | 0.09 | 1.48 | 0.04 | 0.78 | 0.08 | 1.67 | 0.03 | 0.7 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.22 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 0:17 | 0.14 | 2.78 | 0.12 | 3.06 | 0.05 | 1.49 | 0.04 | 1.96 | 0.05 | 1.61 | 0.02 | 0.97 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.2 | 3.48 | 0.08 | 4.49 | 0.03 | 1.18 | 0.09 | 1.02 | 0.05 | 1.16 | 0.04 | 0.92 | 0.03 | 0.22 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.18 | 9.06 | 0.21 | 3.48 | 0.07 | 2.08 | 0.04 | 1.16 | 0.08 | 2.06 | 0.04 | 0.56 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 0:18 | 0.15 | 1.59 | 0.11 | 3.48 | 0.06 | 1.66 | 0.03 | 1.47 | 0.05 | 1.31 | 0.02 | 0.96 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.22 | 2.35 | 0.07 | 4.72 | 0.03 | 1.71 | 0.09 | 0.63 | 0.07 | 1.46 | 0.04 | 0.87 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.14 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.16 | 8.35 | 0.19 | 3.58 | 0.06 | 1.57 | 0.04 | 1.02 | 0.08 | 1.61 | 0.03 | 0.33 | 0.01 | 0.25 | 0.01 | 0.21 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.17 | 0.02 | 0.22 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 0:19 | 0.16 | 2.26 | 0.13 | 3.41 | 0.12 | 1.64 | 0.08 | 0.77 | 0.05 | 0.57 | 0.03 | 0.74 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.23 | 1.61 | 0.11 | 4.32 | 0.09 | 1.64 | 0.08 | 0.33 | 0.07 | 1.04 | 0.03 | 0.53 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.2 | 8.16 | 0.2 | 3.32 | 0.08 | 1.19 | 0.06 | 0.87 | 0.08 | 1.25 | 0.03 | 0.43 | 0.02 | 0.47 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 0:20 | 0.14 | 2.11 | 0.1 | 3.06 | 0.05 | 1.4 | 0.03 | 0.72 | 0.03 | 0.72 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.23 | 0.01 | 0.32 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.22 | 1.07 | 0.06 | 3.62 | 0.05 | 0.9 | 0.06 | 0.29 | 0.05 | 0.69 | 0.03 | 0.34 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.21 | 8.22 | 0.19 | 3.8 | 0.08 | 1.39 | 0.03 | 0.49 | 0.06 | 0.78 | 0.03 | 0.47 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.14 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 0:21 | 0.17 | 2.4 | 0.11 | 3.25 | 0.06 | 1.5 | 0.04 | 0.45 | 0.06 | 0.88 | 0.04 | 0.6 | 0.03 | 0.18 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.26 | 1.48 | 0.08 | 3.35 | 0.04 | 0.52 | 0.05 | 0.43 | 0.06 | 0.48 | 0.03 | 0.42 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.22 | 8.55 | 0.21 | 3.38 | 0.07 | 1.43 | 0.04 | 0.38 | 0.08 | 0.38 | 0.03 | 0.55 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 0:22 | 0.2 | 2.69 | 0.12 | 3.17 | 0.06 | 1.21 | 0.07 | 0.72 | 0.07 | 1.85 | 0.05 | 0.74 | 0.03 | 0.29 | 0.02 | 0.48 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.16 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.28 | 1.39 | 0.09 | 3.47 | 0.05 | 0.69 | 0.04 | 0.33 | 0.06 | 1.6 | 0.03 | 0.41 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.13 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.22 | 7.75 | 0.16 | 3.1 | 0.08 | 1.28 | 0.04 | 0.39 | 0.07 | 0.44 | 0.04 | 0.5 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 0:23 | 0.12 | 3.37 | 0.09 | 2.71 | 0.03 | 2.05 | 0.06 | 1.16 | 0.06 | 0.86 | 0.02 | 0.5 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.3 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.14 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.25 | 0.75 | 0.1 | 3.44 | 0.05 | 0.49 | 0.03 | 0.86 | 0.04 | 1.4 | 0.04 | 0.63 | 0.03 | 0.32 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.19 | 6.02 | 0.15 | 3.43 | 0.06 | 1.63 | 0.04 | 1.42 | 0.05 | 0.41 | 0.04 | 0.33 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.16 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 0:24 | 0.12 | 2.86 | 0.11 | 2.81 | 0.04 | 1.69 | 0.05 | 0.96 | 0.06 | 0.83 | 0.02 | 0.81 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.23 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.14 | 0 | 0.17 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.26 | 1.89 | 0.09 | 4.6 | 0.07 | 1.84 | 0.04 | 0.92 | 0.04 | 1.03 | 0.04 | 1 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.2 | 6.01 | 0.21 | 4.52 | 0.06 | 3.26 | 0.05 | 1.67 | 0.04 | 0.85 | 0.05 | 0.3 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.39 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 0:25 | 0.14 | 2.53 | 0.11 | 2.9 | 0.07 | 1.7 | 0.05 | 0.75 | 0.07 | 0.62 | 0.02 | 0.7 | 0.02 | 0.23 | 0.01 | 0.27 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.19 | 1.84 | 0.08 | 4.24 | 0.07 | 1.48 | 0.04 | 0.56 | 0.06 | 1.04 | 0.03 | 1.09 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.23 | 6.55 | 0.2 | 4.16 | 0.06 | 2.74 | 0.04 | 1.72 | 0.06 | 0.82 | 0.04 | 0.49 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 0:26 | 0.19 | 2.38 | 0.11 | 3.25 | 0.05 | 1.82 | 0.06 | 0.67 | 0.06 | 0.4 | 0.04 | 0.71 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.22 | 1.04 | 0.07 | 3.45 | 0.05 | 0.82 | 0.05 | 0.83 | 0.06 | 0.58 | 0.04 | 0.8 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.25 | 7.92 | 0.22 | 3.7 | 0.09 | 1.58 | 0.06 | 1.1 | 0.07 | 0.49 | 0.04 | 0.24 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.27 | 0.03 | 0.13 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 0:27 | 0.17 | 2.11 | 0.12 | 3.51 | 0.05 | 1.78 | 0.04 | 1.46 | 0.04 | 1.5 | 0.02 | 0.5 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.41 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.23 | 0.82 | 0.07 | 3.29 | 0.05 | 1.38 | 0.05 | 0.64 | 0.04 | 1.75 | 0.04 | 0.36 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.23 | 8.42 | 0.23 | 4.19 | 0.08 | 2.25 | 0.05 | 1.09 | 0.04 | 0.46 | 0.05 | 0.25 | 0.02 | 0.22 | 0.03 | 0.28 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.01
2020-10-06 | 0:28 | 0.13 | 2.27 | 0.13 | 2.97 | 0.05 | 1.62 | 0.02 | 1.49 | 0.04 | 1.83 | 0.03 | 0.4 | 0.01 | 0.28 | 0.01 | 0.37 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.13 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.23 | 0.99 | 0.07 | 2.92 | 0.03 | 1.73 | 0.07 | 0.52 | 0.03 | 1.88 | 0.03 | 0.21 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.23 | 7.51 | 0.25 | 4.67 | 0.08 | 2.93 | 0.03 | 1.54 | 0.04 | 0.59 | 0.04 | 0.58 | 0.02 | 0.22 | 0.03 | 0.26 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.14 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 0:29 | 0.12 | 2.27 | 0.13 | 3.11 | 0.06 | 1.46 | 0.05 | 1.54 | 0.02 | 1.8 | 0.03 | 0.53 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.39 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.11 | 0 | 0.18 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.21 | 0.54 | 0.06 | 2.88 | 0.03 | 2.18 | 0.11 | 0.6 | 0.02 | 1.52 | 0.05 | 0.38 | 0.03 | 0.19 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.19 | 6.99 | 0.24 | 5 | 0.09 | 3.52 | 0.04 | 1.59 | 0.03 | 0.8 | 0.06 | 0.67 | 0.02 | 0.12 | 0.03 | 0.31 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 0:30 | 0.14 | 2.26 | 0.13 | 2.95 | 0.07 | 1.54 | 0.04 | 1.02 | 0.03 | 1.39 | 0.02 | 0.64 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.38 | 0.01 | 0.14 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.23 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.23 | 0.87 | 0.04 | 2.5 | 0.04 | 1.55 | 0.11 | 0.54 | 0.03 | 1.4 | 0.04 | 0.26 | 0.03 | 0.26 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.2 | 8.57 | 0.22 | 5.04 | 0.08 | 3.54 | 0.04 | 1.26 | 0.05 | 1.06 | 0.06 | 0.45 | 0.02 | 0.21 | 0.03 | 0.24 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.3 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 0:31 | 0.18 | 2.32 | 0.13 | 2.12 | 0.06 | 1.91 | 0.03 | 1.27 | 0.06 | 1.27 | 0.03 | 0.68 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.45 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.21 | 1.29 | 0.11 | 2.47 | 0.03 | 1.92 | 0.07 | 0.46 | 0.03 | 0.49 | 0.03 | 0.5 | 0.03 | 0.18 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.22 | 8.6 | 0.22 | 4.4 | 0.08 | 3.03 | 0.03 | 0.92 | 0.07 | 1.66 | 0.03 | 0.29 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 0:32 | 0.19 | 2.22 | 0.14 | 2.05 | 0.05 | 1.43 | 0.06 | 1.18 | 0.06 | 0.79 | 0.04 | 0.55 | 0.03 | 0.36 | 0.02 | 0.44 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.3 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.24 | 1.73 | 0.08 | 3.21 | 0.04 | 0.77 | 0.08 | 0.28 | 0.05 | 0.46 | 0.04 | 0.57 | 0.03 | 0.18 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.18 | 8.45 | 0.23 | 3.73 | 0.08 | 2.38 | 0.04 | 0.66 | 0.06 | 1.63 | 0.04 | 0.53 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.31 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.01
2020-10-06 | 0:33 | 0.15 | 2.95 | 0.1 | 2.32 | 0.05 | 1.86 | 0.02 | 1.39 | 0.05 | 0.93 | 0.02 | 0.68 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.39 | 0 | 0.15 | 0 | 0.16 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.23 | 3.18 | 0.1 | 4.38 | 0.03 | 1.82 | 0.06 | 0.85 | 0.03 | 1.33 | 0.03 | 0.8 | 0.03 | 0.1 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.19 | 8.65 | 0.25 | 3.61 | 0.08 | 2.8 | 0.04 | 0.8 | 0.04 | 1.91 | 0.04 | 0.56 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.42 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 0:34 | 0.16 | 3.69 | 0.11 | 2.4 | 0.05 | 1.5 | 0.02 | 1.09 | 0.05 | 0.87 | 0.02 | 0.82 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.16 | 0 | 0.17 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.25 | 3.68 | 0.08 | 4.53 | 0.04 | 1.49 | 0.06 | 0.92 | 0.05 | 1.11 | 0.03 | 0.85 | 0.03 | 0.13 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.16 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.23 | 8.88 | 0.32 | 3.76 | 0.09 | 3.02 | 0.04 | 0.68 | 0.05 | 1.79 | 0.05 | 0.44 | 0.04 | 0.38 | 0.03 | 0.44 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.44 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0.17 | 0 | 0.09 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0
2020-10-06 | 0:35 | 0.18 | 2.95 | 0.11 | 1.85 | 0.05 | 0.67 | 0.04 | 1.23 | 0.05 | 0.95 | 0.03 | 0.74 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.33 | 0 | 0.21 | 0 | 0.06 | 0 | 0.26 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.26 | 2.77 | 0.09 | 3.88 | 0.05 | 1.13 | 0.08 | 1.07 | 0.04 | 0.88 | 0.05 | 0.98 | 0.03 | 0.2 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.06 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.21 | 8.8 | 0.31 | 3.87 | 0.1 | 2.07 | 0.04 | 1.16 | 0.04 | 2.08 | 0.06 | 0.63 | 0.04 | 0.48 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.41 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 0:36 | 0.14 | 3.16 | 0.1 | 2.16 | 0.05 | 0.55 | 0.04 | 0.55 | 0.04 | 0.55 | 0.02 | 0.37 | 0.01 | 0.26 | 0 | 0.31 | 0 | 0.22 | 0 | 0.05 | 0 | 0.28 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.25 | 2.9 | 0.07 | 4.34 | 0.09 | 1.71 | 0.08 | 0.42 | 0.04 | 1.01 | 0.03 | 0.81 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.11 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.15 | 8.3 | 0.3 | 3.13 | 0.15 | 2.34 | 0.04 | 1.12 | 0.05 | 2.38 | 0.04 | 0.81 | 0.03 | 0.43 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.29 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0
2020-10-06 | 0:37 | 0.11 | 3.45 | 0.13 | 2.01 | 0.04 | 1.05 | 0.04 | 1.14 | 0.04 | 1.27 | 0.03 | 0.52 | 0 | 0.19 | 0 | 0.19 | 0 | 0.17 | 0 | 0.07 | 0 | 0.19 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.24 | 3.89 | 0.05 | 5.27 | 0.07 | 2.51 | 0.07 | 0.38 | 0.04 | 1.15 | 0.02 | 1.06 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.16 | 7.68 | 0.29 | 3.74 | 0.09 | 2.38 | 0.05 | 1.66 | 0.04 | 2.79 | 0.03 | 1.13 | 0.02 | 0.49 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0
2020-10-06 | 0:38 | 0.12 | 1.96 | 0.1 | 2.75 | 0.04 | 1.75 | 0.03 | 1.39 | 0.04 | 1.25 | 0.03 | 0.36 | 0 | 0.38 | 0 | 0.26 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.23 | 3.69 | 0.06 | 6.15 | 0.07 | 3.26 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | 0.83 | 0.05 | 1.22 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.08 | 0.03 | 0.18 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.2 | 7.86 | 0.24 | 4.7 | 0.06 | 2.85 | 0.05 | 2.14 | 0.04 | 2.31 | 0.04 | 1.17 | 0.03 | 0.27 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 0:39 | 0.13 | 1.17 | 0.08 | 2.83 | 0.05 | 1.68 | 0.03 | 1.49 | 0.04 | 1.51 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.37 | 0.01 | 0.34 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.27 | 2.88 | 0.12 | 5.61 | 0.06 | 2.62 | 0.06 | 1.56 | 0.06 | 0.85 | 0.06 | 0.98 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.17 | 0.03 | 0.19 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.26 | 7.55 | 0.25 | 5.07 | 0.05 | 3.09 | 0.06 | 2.38 | 0.05 | 1.74 | 0.05 | 0.84 | 0.02 | 0.22 | 0.03 | 0.14 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.22 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 0:40 | 0.17 | 1.2 | 0.09 | 2.45 | 0.06 | 1.16 | 0.03 | 1.02 | 0.04 | 0.62 | 0.02 | 0.27 | 0.01 | 0.37 | 0.02 | 0.39 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.23 | 2.2 | 0.11 | 5.06 | 0.05 | 1.72 | 0.05 | 0.69 | 0.05 | 1.09 | 0.04 | 0.6 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.33 | 8.02 | 0.25 | 5.16 | 0.07 | 2.98 | 0.04 | 2.02 | 0.06 | 1.71 | 0.05 | 0.45 | 0.03 | 0.36 | 0.03 | 0.31 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.26 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0.02 | 0.07 | 0
2020-10-06 | 0:41 | 0.15 | 1.44 | 0.09 | 2.46 | 0.04 | 1.11 | 0.03 | 0.98 | 0.04 | 0.91 | 0.02 | 0.38 | 0.01 | 0.3 | 0.01 | 0.34 | 0 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.25 | 2.13 | 0.09 | 5.1 | 0.04 | 1.65 | 0.05 | 0.58 | 0.05 | 0.84 | 0.05 | 0.66 | 0.02 | 0.41 | 0.01 | 0.18 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.12 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.21 | 7.47 | 0.21 | 4.16 | 0.07 | 2.04 | 0.05 | 1.55 | 0.06 | 1.72 | 0.05 | 0.66 | 0.03 | 0.38 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.21 | 0.01 | 0.13 | 0.02 | 0.22 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0
2020-10-06 | 0:42 | 0.16 | 1.53 | 0.09 | 3.48 | 0.05 | 2.13 | 0.03 | 1.31 | 0.04 | 1.13 | 0.02 | 0.66 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.32 | 2.07 | 0.13 | 5.97 | 0.05 | 2.97 | 0.04 | 1.27 | 0.05 | 0.59 | 0.02 | 1.13 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.24 | 7.14 | 0.22 | 4.51 | 0.06 | 2.31 | 0.04 | 1.95 | 0.06 | 1.74 | 0.04 | 0.64 | 0.03 | 0.3 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.25 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.07 | 0
2020-10-06 | 0:43 | 0.15 | 2.05 | 0.1 | 3.11 | 0.06 | 2.24 | 0.05 | 1.83 | 0.04 | 1.01 | 0.02 | 0.66 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.24 | 2.42 | 0.08 | 5.76 | 0.08 | 3.4 | 0.03 | 1.48 | 0.06 | 0.75 | 0.04 | 1.38 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.2 | 0.03 | 0.22 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.25 | 6.95 | 0.22 | 4.28 | 0.06 | 2.56 | 0.05 | 2.19 | 0.05 | 1.66 | 0.05 | 0.71 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.23 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.06 | 0
2020-10-06 | 0:44 | 0.16 | 2.15 | 0.11 | 3.04 | 0.05 | 1.98 | 0.06 | 1.48 | 0.05 | 0.81 | 0.03 | 0.43 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.23 | 2.76 | 0.06 | 5.3 | 0.07 | 1.9 | 0.03 | 0.83 | 0.04 | 1.5 | 0.05 | 0.94 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.27 | 7.51 | 0.23 | 4.33 | 0.06 | 2.45 | 0.05 | 1.96 | 0.04 | 1.55 | 0.06 | 0.44 | 0.03 | 0.24 | 0.02 | 0.28 | 0.01 | 0.17 | 0.02 | 0.21 | 0.03 | 0.14 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0
2020-10-06 | 0:45 | 0.16 | 2.07 | 0.1 | 3.18 | 0.04 | 1.32 | 0.07 | 1.31 | 0.04 | 1.05 | 0.03 | 0.54 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.24 | 2.42 | 0.06 | 4.75 | 0.07 | 2.01 | 0.05 | 0.88 | 0.05 | 1.76 | 0.04 | 0.66 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.13 | 0.03 | 0.11 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.3 | 9.78 | 0.24 | 4.22 | 0.07 | 2.36 | 0.04 | 1.43 | 0.04 | 1.86 | 0.05 | 0.47 | 0.03 | 0.39 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.18 | 0.03 | 0.21 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 0:46 | 0.2 | 2.82 | 0.1 | 3.45 | 0.05 | 1.02 | 0.07 | 0.59 | 0.05 | 1.29 | 0.03 | 0.38 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.16 | 0.01 | 0.12 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.23 | 0.67 | 0.07 | 3.8 | 0.05 | 2 | 0.03 | 1.19 | 0.04 | 2.07 | 0.03 | 0.63 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.33 | 9.35 | 0.22 | 4.37 | 0.06 | 2.8 | 0.05 | 1.55 | 0.06 | 1.32 | 0.05 | 0.34 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.14 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 0:47 | 0.16 | 1.83 | 0.1 | 3.14 | 0.05 | 2.27 | 0.06 | 0.68 | 0.04 | 1.24 | 0.03 | 0.78 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.12 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.25 | 1.56 | 0.11 | 3.81 | 0.04 | 1.57 | 0.04 | 0.57 | 0.03 | 1.73 | 0.02 | 0.8 | 0.02 | 0.2 | 0.03 | 0.25 | 0.01 | 0.14 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.35 | 8.73 | 0.23 | 4.48 | 0.06 | 2.53 | 0.05 | 0.81 | 0.05 | 0.82 | 0.04 | 0.3 | 0.03 | 0.21 | 0.04 | 0.16 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.21 | 0.02 | 0.27 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 0:48 | 0.18 | 1.34 | 0.1 | 2.72 | 0.04 | 1.58 | 0.06 | 0.77 | 0.05 | 1.34 | 0.03 | 0.69 | 0.02 | 0.45 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.16 | 2 | 0.08 | 4.46 | 0.06 | 1.88 | 0.04 | 0.53 | 0.05 | 1.76 | 0.03 | 0.75 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.39 | 9.08 | 0.21 | 3.83 | 0.06 | 2.24 | 0.04 | 0.94 | 0.05 | 1.33 | 0.04 | 0.44 | 0.03 | 0.25 | 0.03 | 0.15 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.21 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 0:49 | 0.16 | 1.73 | 0.09 | 2.16 | 0.04 | 0.46 | 0.07 | 1.18 | 0.05 | 1.37 | 0.04 | 0.71 | 0.02 | 0.43 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 0.13 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.13 | 3.39 | 0.08 | 5.87 | 0.09 | 2.94 | 0.03 | 0.38 | 0.06 | 1.18 | 0.02 | 1.31 | 0.03 | 0.35 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.18 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.37 | 10.29 | 0.25 | 2.4 | 0.06 | 3.02 | 0.05 | 0.97 | 0.05 | 2.46 | 0.03 | 1.02 | 0.04 | 0.37 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.24 | 0.03 | 0.18 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0.09 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 0:50 | 0.18 | 1.2 | 0.08 | 2.47 | 0.04 | 0.6 | 0.07 | 0.42 | 0.05 | 0.73 | 0.02 | 0.48 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.18 | 2.67 | 0.1 | 5.34 | 0.07 | 2.4 | 0.03 | 0.61 | 0.06 | 1.05 | 0.03 | 0.85 | 0.04 | 0.21 | 0.03 | 0.17 | 0.01 | 0.14 | 0.01 | 0.15 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.37 | 9.75 | 0.24 | 2.02 | 0.05 | 3.26 | 0.06 | 0.95 | 0.05 | 1.98 | 0.03 | 0.82 | 0.04 | 0.4 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.31 | 0.01 | 0.25 | 0.03 | 0.18 | 0 | 0.13 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 0:51 | 0.18 | 2 | 0.1 | 2.76 | 0.05 | 0.95 | 0.07 | 0.68 | 0.05 | 0.56 | 0.02 | 0.87 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.23 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.29 | 1.65 | 0.1 | 4.77 | 0.06 | 2.11 | 0.06 | 0.84 | 0.04 | 1.04 | 0.06 | 1.25 | 0.05 | 0.23 | 0.03 | 0.22 | 0.03 | 0.19 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.28 | 9.43 | 0.25 | 1.8 | 0.08 | 3.1 | 0.08 | 1 | 0.05 | 1.47 | 0.05 | 0.77 | 0.03 | 0.42 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.38 | 0.01 | 0.26 | 0.03 | 0.29 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 0:52 | 0.18 | 3.56 | 0.1 | 4.1 | 0.06 | 2.43 | 0.07 | 1.54 | 0.04 | 1.43 | 0.03 | 1.04 | 0.02 | 0.32 | 0.01 | 0.26 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.3 | 1.8 | 0.11 | 4.75 | 0.04 | 2.24 | 0.06 | 1.12 | 0.03 | 0.46 | 0.05 | 1.5 | 0.04 | 0.41 | 0.03 | 0.16 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.29 | 9.42 | 0.2 | 3.81 | 0.07 | 2.29 | 0.08 | 0.9 | 0.05 | 1.51 | 0.04 | 0.57 | 0.03 | 0.4 | 0.03 | 0.11 | 0.01 | 0.2 | 0.01 | 0.17 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 0:53 | 0.15 | 3.79 | 0.1 | 4.97 | 0.07 | 2.3 | 0.07 | 0.94 | 0.03 | 0.84 | 0.03 | 0.86 | 0.02 | 0.31 | 0.01 | 0.2 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.34 | 1.06 | 0.12 | 5.61 | 0.09 | 1.6 | 0.07 | 0.81 | 0.04 | 1.82 | 0.05 | 1.33 | 0.02 | 0.47 | 0.02 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.02 | 0.11 | 0.03 | 0.11 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.23 | 9.45 | 0.21 | 4.03 | 0.07 | 2.44 | 0.09 | 1.34 | 0.05 | 1.77 | 0.04 | 0.54 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 0:54 | 0.19 | 3.18 | 0.11 | 4.71 | 0.08 | 2.29 | 0.04 | 0.81 | 0.04 | 0.69 | 0.02 | 0.56 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.18 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.33 | 1.05 | 0.12 | 5.13 | 0.05 | 1.71 | 0.08 | 0.58 | 0.04 | 1.63 | 0.05 | 1.08 | 0.02 | 0.43 | 0.02 | 0.17 | 0.03 | 0.14 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.23 | 8.71 | 0.21 | 3.72 | 0.05 | 2.07 | 0.07 | 1.1 | 0.03 | 1.73 | 0.03 | 0.65 | 0.03 | 0.35 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.19 | 0 | 0.07 | 0.03 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 0:55 | 0.18 | 3.34 | 0.13 | 4.53 | 0.07 | 1.6 | 0.04 | 0.81 | 0.03 | 0.51 | 0.02 | 0.69 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.2 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.12 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.15 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.25 | 1.41 | 0.08 | 4.89 | 0.06 | 1.14 | 0.09 | 1.12 | 0.04 | 1.4 | 0.04 | 1 | 0.03 | 0.22 | 0.03 | 0.12 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.27 | 9.89 | 0.32 | 2.89 | 0.09 | 1.67 | 0.06 | 1.29 | 0.06 | 2.36 | 0.03 | 0.92 | 0.03 | 0.52 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.28 | 0.01 | 0.13 | 0.03 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 0:56 | 0.19 | 3.35 | 0.14 | 4.5 | 0.07 | 1.65 | 0.04 | 0.54 | 0.03 | 0.58 | 0.02 | 0.64 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.14 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.14 | 1.13 | 0.08 | 4.59 | 0.07 | 1.13 | 0.04 | 1.24 | 0.06 | 0.8 | 0.02 | 0.93 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.38 | 11.11 | 0.31 | 3.67 | 0.08 | 1.89 | 0.04 | 0.6 | 0.06 | 1.82 | 0.03 | 0.92 | 0.03 | 0.29 | 0.03 | 0.08 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 0:57 | 0.14 | 3.28 | 0.11 | 4.45 | 0.09 | 2.32 | 0.08 | 0.81 | 0.04 | 1.05 | 0.02 | 0.98 | 0.01 | 0.26 | 0 | 0.14 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.15 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.18 | 1.08 | 0.12 | 6.12 | 0.11 | 2.53 | 0.05 | 0.7 | 0.07 | 0.97 | 0.02 | 1.56 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.38 | 10.15 | 0.26 | 3.74 | 0.05 | 1.8 | 0.07 | 1.29 | 0.06 | 2.04 | 0.03 | 0.85 | 0.03 | 0.33 | 0.03 | 0.08 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.15 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 0:58 | 0.16 | 3.56 | 0.11 | 4.53 | 0.04 | 2.59 | 0.03 | 1.33 | 0.03 | 1.71 | 0.02 | 1.1 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.11 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.18 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.19 | 1.42 | 0.11 | 5.44 | 0.06 | 2.28 | 0.07 | 1.05 | 0.06 | 1.23 | 0.04 | 1.32 | 0.03 | 0.12 | 0.03 | 0.09 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.36 | 10.83 | 0.29 | 2.98 | 0.07 | 1.71 | 0.06 | 1.24 | 0.06 | 1.87 | 0.03 | 0.94 | 0.03 | 0.34 | 0.03 | 0.13 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.34 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 0:59 | 0.2 | 3.15 | 0.13 | 4.98 | 0.07 | 3.08 | 0.03 | 1.06 | 0.02 | 1.56 | 0.02 | 1.14 | 0.02 | 0.34 | 0 | 0.13 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.22 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.21 | 1.31 | 0.1 | 5.68 | 0.05 | 2.4 | 0.07 | 1.15 | 0.04 | 0.99 | 0.02 | 1.11 | 0.03 | 0.27 | 0.03 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.42 | 10.77 | 0.36 | 3.77 | 0.07 | 2.3 | 0.07 | 1.21 | 0.04 | 1.85 | 0.03 | 0.98 | 0.04 | 0.51 | 0.04 | 0.2 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.23 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.15 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 1:00 | 0.17 | 2.49 | 0.11 | 4 | 0.05 | 1.7 | 0.04 | 0.61 | 0.04 | 1.3 | 0.02 | 0.73 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.27 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.21 | 0 | 0.08 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.2 | 0.93 | 0.09 | 4.74 | 0.03 | 0.93 | 0.08 | 1.2 | 0.03 | 1.13 | 0.03 | 0.55 | 0.02 | 0.33 | 0.03 | 0.18 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.17 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.38 | 9.06 | 0.28 | 3.68 | 0.08 | 1.46 | 0.05 | 0.74 | 0.05 | 0.63 | 0.03 | 0.45 | 0.03 | 0.28 | 0.04 | 0.21 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.14 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.12 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 1:01 | 0.17 | 2.27 | 0.1 | 4.03 | 0.04 | 1.81 | 0.05 | 0.71 | 0.05 | 1.16 | 0.03 | 0.62 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.19 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.2 | 0.67 | 0.08 | 5.07 | 0.02 | 1.82 | 0.08 | 1.2 | 0.05 | 1.07 | 0.03 | 0.61 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.32 | 8.14 | 0.24 | 4.23 | 0.09 | 1.91 | 0.05 | 0.7 | 0.08 | 0.7 | 0.02 | 0.44 | 0.02 | 0.31 | 0.03 | 0.16 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.15 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.14 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 1:02 | 0.14 | 3.08 | 0.11 | 4.75 | 0.04 | 1.56 | 0.04 | 0.51 | 0.04 | 1.23 | 0.02 | 0.7 | 0.01 | 0.34 | 0 | 0.21 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.13 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.16 | 1.24 | 0.09 | 4.91 | 0.03 | 0.95 | 0.08 | 0.7 | 0.05 | 1.65 | 0.03 | 0.77 | 0.03 | 0.22 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 10.71 | 0.33 | 4.11 | 0.09 | 1.4 | 0.07 | 0.79 | 0.1 | 1.23 | 0.03 | 0.45 | 0.03 | 0.27 | 0.04 | 0.13 | 0.03 | 0.27 | 0.01 | 0.13 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 1:03 | 0.17 | 2.11 | 0.12 | 3.91 | 0.06 | 1.95 | 0.05 | 0.51 | 0.07 | 1.04 | 0.05 | 0.63 | 0.02 | 0.43 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.2 | 0.63 | 0.09 | 3.87 | 0.06 | 1.07 | 0.1 | 0.75 | 0.08 | 1.17 | 0.05 | 0.76 | 0.03 | 0.15 | 0.03 | 0.2 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.37 | 8.43 | 0.28 | 4.26 | 0.11 | 2.51 | 0.07 | 0.56 | 0.1 | 0.45 | 0.04 | 0.56 | 0.03 | 0.23 | 0.04 | 0.24 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.13 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 1:04 | 0.15 | 2.11 | 0.09 | 4.24 | 0.04 | 2.37 | 0.06 | 0.91 | 0.08 | 1.27 | 0.03 | 0.43 | 0 | 0.29 | 0 | 0.3 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.17 | 0.65 | 0.1 | 4.64 | 0.03 | 2.05 | 0.08 | 1.17 | 0.09 | 1.45 | 0.03 | 0.47 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.42 | 7.51 | 0.24 | 5.42 | 0.1 | 3.83 | 0.06 | 1.01 | 0.13 | 0.21 | 0.03 | 0.47 | 0.03 | 0.17 | 0.03 | 0.27 | 0.03 | 0.06 | 0 | 0.16 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 1:05 | 0.16 | 2.43 | 0.11 | 4.43 | 0.04 | 2.56 | 0.06 | 1.04 | 0.08 | 1.41 | 0.03 | 0.51 | 0 | 0.22 | 0 | 0.24 | 0 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.18 | 0.57 | 0.08 | 4.94 | 0.03 | 2.44 | 0.07 | 0.89 | 0.11 | 1.57 | 0.04 | 0.4 | 0.03 | 0.18 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.13 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.47 | 8 | 0.29 | 6.41 | 0.16 | 4.55 | 0.07 | 1 | 0.18 | 0.17 | 0.03 | 0.31 | 0.04 | 0.31 | 0.03 | 0.33 | 0.03 | 0.13 | 0.01 | 0.26 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 1:06 | 0.15 | 2.31 | 0.1 | 4.48 | 0.03 | 2.91 | 0.06 | 0.61 | 0.08 | 0.74 | 0.03 | 0.86 | 0.01 | 0.38 | 0 | 0.12 | 0 | 0.2 | 0 | 0.11 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.17 | 1.16 | 0.1 | 4.98 | 0.03 | 2.62 | 0.08 | 1.38 | 0.12 | 0.94 | 0.05 | 0.66 | 0.03 | 0.1 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.41 | 7.39 | 0.27 | 5.87 | 0.13 | 3.88 | 0.1 | 0.8 | 0.17 | 0.46 | 0.03 | 0.32 | 0.03 | 0.25 | 0.03 | 0.15 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.29 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 1:07 | 0.18 | 1.94 | 0.11 | 4.08 | 0.04 | 2.84 | 0.08 | 0.92 | 0.07 | 0.68 | 0.05 | 0.64 | 0.02 | 0.36 | 0 | 0.21 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.16 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.19 | 1.21 | 0.14 | 4.91 | 0.05 | 2.59 | 0.11 | 1.47 | 0.1 | 0.5 | 0.05 | 0.7 | 0.02 | 0.09 | 0.03 | 0.18 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.42 | 7.11 | 0.25 | 5.8 | 0.13 | 3.23 | 0.1 | 0.96 | 0.16 | 0.59 | 0.04 | 0.24 | 0.03 | 0.15 | 0.03 | 0.18 | 0.03 | 0.17 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 1:08 | 0.1 | 1.84 | 0.09 | 2.67 | 0.03 | 1.37 | 0.04 | 1.25 | 0.05 | 1.56 | 0.02 | 0.57 | 0 | 0.27 | 0 | 0.29 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.16 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.13 | 1.51 | 0.08 | 4.77 | 0.03 | 2.2 | 0.06 | 0.85 | 0.1 | 1.32 | 0.03 | 0.64 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.28 | 6.07 | 0.26 | 4.8 | 0.1 | 2.16 | 0.07 | 1.49 | 0.14 | 0.86 | 0.02 | 0.66 | 0.03 | 0.29 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 1:09 | 0.14 | 2.09 | 0.09 | 3.3 | 0.03 | 1.79 | 0.03 | 1.35 | 0.05 | 1.42 | 0.02 | 0.41 | 0 | 0.2 | 0 | 0.19 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.11 | 1.56 | 0.09 | 5.89 | 0.04 | 2.24 | 0.06 | 0.61 | 0.08 | 1.64 | 0.03 | 0.9 | 0.03 | 0.34 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.38 | 7.16 | 0.25 | 5.29 | 0.07 | 3.14 | 0.03 | 2.23 | 0.11 | 1.43 | 0.03 | 0.69 | 0.03 | 0.38 | 0.03 | 0.27 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 1:10 | 0.15 | 1.71 | 0.19 | 3.46 | 0.18 | 2.06 | 0.1 | 1.38 | 0.06 | 1.69 | 0.04 | 0.36 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.19 | 2.37 | 0.2 | 7.38 | 0.18 | 3.86 | 0.11 | 0.36 | 0.07 | 2.33 | 0.05 | 1.34 | 0.03 | 0.51 | 0.03 | 0.18 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.36 | 7.45 | 0.25 | 5.95 | 0.09 | 3.4 | 0.07 | 2.26 | 0.11 | 1.85 | 0.03 | 0.52 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.13 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 1:11 | 0.14 | 1.71 | 0.1 | 2.49 | 0.04 | 1.31 | 0.04 | 1.48 | 0.07 | 1.54 | 0.05 | 0.65 | 0.03 | 0.44 | 0.02 | 0.39 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.15 | 2.72 | 0.11 | 6.9 | 0.09 | 3.53 | 0.04 | 1.2 | 0.07 | 1.64 | 0.04 | 1.38 | 0.03 | 0.41 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.22 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.37 | 8.22 | 0.27 | 4.83 | 0.07 | 1.96 | 0.04 | 2.7 | 0.12 | 2.86 | 0.02 | 0.92 | 0.02 | 0.46 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.11 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 1:12 | 0.12 | 1.24 | 0.1 | 2.14 | 0.05 | 1.07 | 0.05 | 1.31 | 0.07 | 1.45 | 0.05 | 0.57 | 0.03 | 0.34 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.16 | 0 | 0.11 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.17 | 2.45 | 0.11 | 6.29 | 0.1 | 2.99 | 0.03 | 1.07 | 0.07 | 0.66 | 0.05 | 1.25 | 0.03 | 0.3 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.15 | 0.01 | 0.13 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.37 | 8.31 | 0.25 | 3.73 | 0.04 | 1.54 | 0.02 | 1.65 | 0.12 | 2.14 | 0.02 | 1.01 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.22 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.22 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 1:13 | 0.14 | 1.95 | 0.1 | 2.58 | 0.04 | 1.35 | 0.05 | 0.97 | 0.07 | 1.71 | 0.03 | 0.71 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.11 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.16 | 2.61 | 0.13 | 6.63 | 0.13 | 3.12 | 0.04 | 0.7 | 0.09 | 0.83 | 0.03 | 1.36 | 0.03 | 0.17 | 0.03 | 0.1 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.44 | 9.51 | 0.33 | 3.72 | 0.06 | 1.44 | 0.05 | 2.17 | 0.1 | 2.78 | 0.02 | 1.02 | 0.02 | 0.46 | 0.03 | 0.26 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.25 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 1:14 | 0.14 | 2.14 | 0.1 | 3.72 | 0.04 | 1.98 | 0.08 | 0.48 | 0.08 | 1.31 | 0.03 | 0.72 | 0.02 | 0.34 | 0.01 | 0.21 | 0 | 0.09 | 0 | 0.17 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.13 | 1.69 | 0.12 | 6.29 | 0.14 | 2.58 | 0.02 | 0.45 | 0.11 | 1.19 | 0.03 | 1.28 | 0.02 | 0.21 | 0.03 | 0.1 | 0.01 | 0.11 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.44 | 10.34 | 0.31 | 3.97 | 0.07 | 1.82 | 0.07 | 2.53 | 0.1 | 2.94 | 0.03 | 0.88 | 0.02 | 0.58 | 0.03 | 0.24 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.34 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.13 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0
2020-10-06 | 1:15 | 0.16 | 2.06 | 0.1 | 3.76 | 0.04 | 2.78 | 0.08 | 0.62 | 0.08 | 1.71 | 0.04 | 0.99 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.11 | 0 | 0.18 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.17 | 2.57 | 0.1 | 6.88 | 0.1 | 2.83 | 0.04 | 0.73 | 0.1 | 1.29 | 0.02 | 1.17 | 0.03 | 0.15 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.39 | 9.04 | 0.29 | 4.21 | 0.08 | 1.8 | 0.06 | 2.4 | 0.08 | 2.75 | 0.03 | 0.89 | 0.02 | 0.67 | 0.03 | 0.25 | 0.01 | 0.31 | 0 | 0.35 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0
2020-10-06 | 1:16 | 0.18 | 2.29 | 0.1 | 3.26 | 0.04 | 2.1 | 0.09 | 0.58 | 0.09 | 1.88 | 0.06 | 1.62 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.12 | 0 | 0.16 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.12 | 2.78 | 0.11 | 5.92 | 0.12 | 1.6 | 0.06 | 1.88 | 0.11 | 1.87 | 0.04 | 1.79 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.39 | 9.69 | 0.29 | 3.87 | 0.11 | 2.03 | 0.06 | 2.03 | 0.1 | 3.02 | 0.03 | 1.32 | 0.02 | 0.72 | 0.02 | 0.38 | 0.01 | 0.35 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0
2020-10-06 | 1:17 | 0.2 | 2.08 | 0.11 | 3.31 | 0.04 | 1.64 | 0.07 | 0.65 | 0.07 | 1.44 | 0.03 | 1.24 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.15 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.17 | 2.22 | 0.12 | 6.37 | 0.11 | 1.84 | 0.04 | 1.6 | 0.11 | 1.35 | 0.02 | 1.86 | 0.03 | 0.31 | 0.03 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.52 | 10.92 | 0.36 | 4.09 | 0.11 | 2.13 | 0.06 | 2.48 | 0.11 | 3.57 | 0.02 | 1.2 | 0.04 | 0.77 | 0.04 | 0.33 | 0.02 | 0.26 | 0.01 | 0.59 | 0.03 | 0.34 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.14 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 1:18 | 0.2 | 2.05 | 0.11 | 3.99 | 0.05 | 2 | 0.07 | 0.57 | 0.07 | 1.67 | 0.03 | 1.4 | 0.02 | 0.59 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.19 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.16 | 2.47 | 0.1 | 7.22 | 0.1 | 2.67 | 0.03 | 1.3 | 0.11 | 0.89 | 0.02 | 1.92 | 0.03 | 0.68 | 0.03 | 0.05 | 0 | 0.15 | 0.01 | 0.26 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.4 | 8.99 | 0.3 | 4.14 | 0.1 | 2.04 | 0.06 | 3.33 | 0.1 | 3.42 | 0.02 | 0.81 | 0.03 | 0.75 | 0.03 | 0.33 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.41 | 0.03 | 0.33 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0
2020-10-06 | 1:19 | 0.18 | 1.66 | 0.09 | 3.76 | 0.04 | 1.49 | 0.06 | 0.48 | 0.07 | 0.88 | 0.03 | 0.75 | 0.02 | 0.42 | 0.01 | 0.17 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.19 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.15 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.17 | 2.49 | 0.1 | 6.62 | 0.09 | 2.28 | 0.03 | 1.22 | 0.09 | 1.4 | 0.03 | 1.26 | 0.02 | 0.51 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.23 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.4 | 8.39 | 0.26 | 4.3 | 0.05 | 2.5 | 0.05 | 3.02 | 0.08 | 2.75 | 0.02 | 0.94 | 0.03 | 0.59 | 0.03 | 0.25 | 0.02 | 0.37 | 0 | 0.2 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 1:20 | 0.18 | 1.67 | 0.1 | 3.39 | 0.05 | 1.7 | 0.06 | 0.19 | 0.06 | 0.64 | 0.04 | 0.25 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.27 | 0 | 0.12 | 0.01 | 0.26 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.2 | 1.99 | 0.13 | 6.34 | 0.09 | 2.38 | 0.04 | 1.56 | 0.1 | 1.4 | 0.04 | 0.85 | 0.03 | 0.51 | 0.03 | 0.15 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.36 | 7.7 | 0.34 | 4.47 | 0.09 | 2.27 | 0.05 | 2.5 | 0.09 | 1.46 | 0.03 | 0.78 | 0.02 | 0.32 | 0.04 | 0.33 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.26 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 1:21 | 0.17 | 2.09 | 0.08 | 3.56 | 0.04 | 1.82 | 0.07 | 0.41 | 0.06 | 1.39 | 0.04 | 0.57 | 0.02 | 0.41 | 0 | 0.38 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.29 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.17 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.18 | 1.88 | 0.11 | 6.11 | 0.1 | 2.11 | 0.03 | 2.3 | 0.08 | 1.68 | 0.04 | 0.76 | 0.03 | 0.59 | 0.03 | 0.2 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.45 | 7.97 | 0.27 | 3.93 | 0.07 | 2.24 | 0.05 | 2.36 | 0.1 | 0.8 | 0.04 | 0.62 | 0.02 | 0.24 | 0.04 | 0.35 | 0.03 | 0.14 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 1:22 | 0.2 | 2.45 | 0.07 | 3.44 | 0.03 | 2.19 | 0.12 | 1.6 | 0.09 | 1.06 | 0.05 | 1.1 | 0.03 | 0.25 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.09 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.17 | 2.15 | 0.08 | 6.15 | 0.11 | 1.31 | 0.06 | 1.71 | 0.09 | 1.3 | 0.03 | 0.91 | 0.03 | 0.43 | 0.03 | 0.12 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.4 | 7.83 | 0.28 | 2.61 | 0.08 | 1.19 | 0.04 | 2.77 | 0.12 | 2.04 | 0.06 | 0.55 | 0.03 | 0.67 | 0.03 | 0.44 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0
2020-10-06 | 1:23 | 0.19 | 3.41 | 0.07 | 3.02 | 0.04 | 2.28 | 0.12 | 2.22 | 0.08 | 0.73 | 0.02 | 1.23 | 0.02 | 0.47 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.11 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.15 | 2 | 0.11 | 5.64 | 0.12 | 1.17 | 0.05 | 1.66 | 0.1 | 2.25 | 0.03 | 0.85 | 0.02 | 0.34 | 0.03 | 0.18 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.4 | 7.45 | 0.28 | 2.45 | 0.07 | 1.13 | 0.04 | 2.46 | 0.11 | 2.33 | 0.04 | 0.48 | 0.04 | 0.65 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0
2020-10-06 | 1:24 | 0.19 | 3.12 | 0.08 | 2.62 | 0.03 | 2.18 | 0.1 | 2.01 | 0.07 | 0.93 | 0.03 | 0.6 | 0.02 | 0.53 | 0.01 | 0.37 | 0 | 0.09 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.15 | 2.46 | 0.12 | 5.47 | 0.11 | 1.01 | 0.03 | 1.19 | 0.1 | 1.95 | 0.03 | 0.43 | 0.03 | 0.4 | 0.03 | 0.19 | 0.01 | 0.18 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.35 | 6.88 | 0.25 | 2.7 | 0.06 | 1.13 | 0.06 | 2.59 | 0.1 | 2.07 | 0.03 | 0.68 | 0.03 | 0.65 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.13 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0
2020-10-06 | 1:25 | 0.18 | 1.94 | 0.09 | 2.61 | 0.03 | 1.91 | 0.08 | 1.78 | 0.08 | 1.08 | 0.05 | 0.57 | 0.03 | 0.57 | 0.01 | 0.35 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.12 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 2.31 | 0.11 | 5.5 | 0.09 | 1.38 | 0.03 | 1.07 | 0.11 | 1.91 | 0.04 | 0.11 | 0.03 | 0.46 | 0.03 | 0.16 | 0.01 | 0.14 | 0.01 | 0.19 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.41 | 7.22 | 0.26 | 4.47 | 0.06 | 2.08 | 0.06 | 2.6 | 0.12 | 2.18 | 0.03 | 0.74 | 0.03 | 0.71 | 0.03 | 0.3 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.15 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0
2020-10-06 | 1:26 | 0.18 | 2.88 | 0.09 | 2.77 | 0.05 | 1.67 | 0.08 | 1.95 | 0.08 | 1.1 | 0.05 | 1.06 | 0.03 | 0.58 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.24 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.17 | 3.18 | 0.1 | 7.04 | 0.09 | 3.07 | 0.03 | 1.33 | 0.11 | 2.4 | 0.06 | 0.35 | 0.03 | 0.54 | 0.03 | 0.22 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.44 | 6.14 | 0.24 | 5.57 | 0.05 | 2.83 | 0.06 | 2.27 | 0.14 | 1.82 | 0.03 | 0.84 | 0.03 | 0.44 | 0.03 | 0.25 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 1:27 | 0.16 | 3.23 | 0.12 | 2.63 | 0.06 | 1.76 | 0.07 | 2.2 | 0.09 | 1.6 | 0.05 | 0.75 | 0.03 | 0.6 | 0.02 | 0.49 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.26 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.18 | 3.92 | 0.09 | 8.58 | 0.07 | 4.51 | 0.06 | 1.17 | 0.12 | 2.63 | 0.08 | 0.43 | 0.04 | 0.74 | 0.04 | 0.23 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.35 | 5.44 | 0.32 | 6.36 | 0.08 | 2.98 | 0.05 | 2.58 | 0.15 | 1.63 | 0.03 | 0.42 | 0.03 | 0.31 | 0.03 | 0.37 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.16 | 0.02 | 0.28 | 0.03 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0
2020-10-06 | 1:28 | 0.17 | 3.44 | 0.11 | 2.69 | 0.06 | 2.04 | 0.06 | 1.84 | 0.08 | 0.95 | 0.04 | 0.44 | 0.03 | 0.47 | 0.02 | 0.39 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.19 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.15 | 3.72 | 0.12 | 7.93 | 0.07 | 4 | 0.08 | 0.84 | 0.12 | 2.17 | 0.06 | 0.82 | 0.03 | 0.65 | 0.04 | 0.19 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.37 | 5.61 | 0.26 | 6.5 | 0.08 | 3.7 | 0.08 | 2.31 | 0.17 | 1.6 | 0.03 | 0.81 | 0.02 | 0.27 | 0.03 | 0.27 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.16 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 1:29 | 0.16 | 2.11 | 0.1 | 3.94 | 0.05 | 2.1 | 0.06 | 1.72 | 0.09 | 0.93 | 0.06 | 1.37 | 0.03 | 0.54 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.14 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.14 | 2.64 | 0.11 | 6.83 | 0.06 | 3.06 | 0.08 | 1.09 | 0.13 | 2.34 | 0.06 | 0.84 | 0.03 | 0.49 | 0.03 | 0.21 | 0.01 | 0.23 | 0.01 | 0.12 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.51 | 7.37 | 0.32 | 8.35 | 0.13 | 5.14 | 0.1 | 2.95 | 0.21 | 2.17 | 0.03 | 1.41 | 0.04 | 0.32 | 0.04 | 0.2 | 0.03 | 0.3 | 0.01 | 0.18 | 0.03 | 0.28 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 1:30 | 0.17 | 3.05 | 0.11 | 2.77 | 0.07 | 2.11 | 0.07 | 1.71 | 0.08 | 1.67 | 0.06 | 0.81 | 0.03 | 0.44 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.22 | 0 | 0.18 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.16 | 2.95 | 0.11 | 5.98 | 0.05 | 2.38 | 0.09 | 0.6 | 0.12 | 2.26 | 0.07 | 0.51 | 0.03 | 0.56 | 0.03 | 0.26 | 0.01 | 0.16 | 0.01 | 0.13 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.38 | 5.66 | 0.22 | 6.54 | 0.11 | 4.34 | 0.11 | 2.28 | 0.17 | 0.75 | 0.03 | 0.47 | 0.04 | 0.2 | 0.03 | 0.2 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.22 | 0.03 | 0.23 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0
2020-10-06 | 1:31 | 0.15 | 2.04 | 0.09 | 4.49 | 0.05 | 2.72 | 0.06 | 0.95 | 0.08 | 0.69 | 0.06 | 1.4 | 0.03 | 0.17 | 0.03 | 0.25 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.17 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.15 | 2.28 | 0.12 | 6.29 | 0.05 | 1.73 | 0.1 | 1.31 | 0.11 | 1.67 | 0.05 | 1.4 | 0.04 | 0.31 | 0.03 | 0.22 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.41 | 7.25 | 0.24 | 6.16 | 0.13 | 3.44 | 0.1 | 1.8 | 0.16 | 1.65 | 0.04 | 1.11 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.11 | 0.03 | 0.33 | 0 | 0.24 | 0.02 | 0.23 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 1:32 | 0.18 | 1.95 | 0.11 | 5.84 | 0.06 | 3.58 | 0.13 | 0.79 | 0.12 | 1.25 | 0.05 | 0.96 | 0.04 | 0.23 | 0.03 | 0.15 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.2 | 2.09 | 0.11 | 6.91 | 0.05 | 2.65 | 0.13 | 1.75 | 0.13 | 1.01 | 0.04 | 1.38 | 0.04 | 0.35 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.37 | 8.08 | 0.23 | 6.35 | 0.17 | 2.72 | 0.1 | 1.79 | 0.18 | 1.81 | 0.04 | 1.01 | 0.02 | 0.44 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.19 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 1:33 | 0.16 | 2.04 | 0.12 | 5.1 | 0.07 | 3.63 | 0.13 | 0.86 | 0.12 | 1.31 | 0.03 | 1.17 | 0.04 | 0.28 | 0.03 | 0.26 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.15 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.16 | 2.45 | 0.15 | 5.76 | 0.07 | 1.98 | 0.11 | 2.23 | 0.15 | 0.49 | 0.06 | 1 | 0.02 | 0.36 | 0.03 | 0.19 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.35 | 6.29 | 0.21 | 5.82 | 0.14 | 2.17 | 0.1 | 2.39 | 0.17 | 0.98 | 0.03 | 0.35 | 0.03 | 0.35 | 0.02 | 0.31 | 0.03 | 0.12 | 0 | 0.14 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 1:34 | 0.15 | 2.43 | 0.12 | 5.24 | 0.07 | 3.74 | 0.09 | 1.47 | 0.11 | 1.28 | 0.06 | 1.63 | 0.03 | 0.44 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.14 | 2.03 | 0.14 | 5.74 | 0.06 | 2.48 | 0.14 | 2.88 | 0.17 | 0.37 | 0.09 | 1.47 | 0.02 | 0.47 | 0.03 | 0.18 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.41 | 6.96 | 0.24 | 7.41 | 0.14 | 3.9 | 0.12 | 3.29 | 0.19 | 0.62 | 0.06 | 0.84 | 0.03 | 0.54 | 0.04 | 0.31 | 0.03 | 0.19 | 0 | 0.42 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 1:35 | 0.19 | 2.21 | 0.11 | 5.5 | 0.09 | 3.14 | 0.07 | 1.05 | 0.08 | 1.11 | 0.05 | 1.75 | 0.02 | 0.47 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.29 | 0.01 | 0.17 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.17 | 1.17 | 0.14 | 5.65 | 0.08 | 2.9 | 0.13 | 2.59 | 0.15 | 0.51 | 0.06 | 1.54 | 0.03 | 0.45 | 0.03 | 0.19 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.47 | 7.95 | 0.24 | 8.06 | 0.15 | 4.39 | 0.12 | 3.03 | 0.17 | 0.64 | 0.06 | 0.44 | 0.04 | 0.57 | 0.05 | 0.27 | 0.03 | 0.1 | 0.02 | 0.49 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 1:36 | 0.19 | 1.52 | 0.13 | 5.38 | 0.08 | 3.09 | 0.05 | 1.01 | 0.09 | 1.07 | 0.05 | 1.18 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.16 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.12 | 1.26 | 0.1 | 5.27 | 0.06 | 2.87 | 0.11 | 1.67 | 0.14 | 0.57 | 0.05 | 0.66 | 0.02 | 0.27 | 0.03 | 0.17 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.13 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.45 | 7.73 | 0.28 | 7.58 | 0.13 | 4.53 | 0.11 | 2.67 | 0.17 | 0.73 | 0.05 | 0.74 | 0.02 | 0.36 | 0.05 | 0.3 | 0.03 | 0.12 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 1:37 | 0.17 | 2.2 | 0.12 | 4 | 0.07 | 3.66 | 0.03 | 1.17 | 0.07 | 1.15 | 0.05 | 1.13 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.19 | 1.49 | 0.11 | 6.01 | 0.06 | 3.54 | 0.09 | 1.74 | 0.11 | 0.84 | 0.05 | 0.31 | 0.03 | 0.22 | 0.03 | 0.16 | 0.01 | 0.11 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.14 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.34 | 6.31 | 0.26 | 6.86 | 0.09 | 3.35 | 0.08 | 2.53 | 0.14 | 1.51 | 0.05 | 1.1 | 0.03 | 0.42 | 0.03 | 0.16 | 0.02 | 0.22 | 0.01 | 0.39 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 1:38 | 0.12 | 2.04 | 0.11 | 3.33 | 0.06 | 2.93 | 0.04 | 1.54 | 0.07 | 0.98 | 0.05 | 1.23 | 0.03 | 0.23 | 0.01 | 0.19 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.16 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.15 | 1.64 | 0.11 | 5.86 | 0.06 | 3.48 | 0.1 | 2.5 | 0.14 | 1.15 | 0.06 | 0.53 | 0.03 | 0.15 | 0.03 | 0.11 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.39 | 6.64 | 0.22 | 6.84 | 0.1 | 3.15 | 0.09 | 2.9 | 0.18 | 1.9 | 0.05 | 1.01 | 0.03 | 0.54 | 0.03 | 0.17 | 0.03 | 0.2 | 0.01 | 0.51 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 1:39 | 0.19 | 1.06 | 0.12 | 3.56 | 0.06 | 2.99 | 0.05 | 0.78 | 0.1 | 0.88 | 0.07 | 1.32 | 0.03 | 0.34 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.12 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.13 | 2.32 | 0.11 | 4.7 | 0.06 | 3.22 | 0.09 | 2.13 | 0.17 | 1.09 | 0.06 | 0.65 | 0.03 | 0.2 | 0.03 | 0.21 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.42 | 7.42 | 0.23 | 7.16 | 0.11 | 3.32 | 0.08 | 2.45 | 0.16 | 1.1 | 0.04 | 0.61 | 0.03 | 0.43 | 0.03 | 0.27 | 0.03 | 0.12 | 0.01 | 0.31 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0
2020-10-06 | 1:40 | 0.22 | 2.8 | 0.13 | 2.71 | 0.06 | 3.69 | 0.04 | 1.25 | 0.11 | 0.76 | 0.06 | 1.05 | 0.05 | 0.18 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.16 | 3.15 | 0.11 | 5.98 | 0.06 | 3.41 | 0.11 | 2.28 | 0.19 | 0.87 | 0.08 | 0.75 | 0.03 | 0.25 | 0.03 | 0.32 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.32 | 4.98 | 0.19 | 5.72 | 0.07 | 2.03 | 0.09 | 1.97 | 0.15 | 0.7 | 0.03 | 0.62 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.19 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 1:41 | 0.24 | 3.82 | 0.12 | 2.62 | 0.07 | 5.42 | 0.07 | 1.43 | 0.09 | 0.49 | 0.05 | 1.1 | 0.04 | 0.2 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.2 | 3.04 | 0.16 | 7.6 | 0.09 | 2.88 | 0.07 | 2.25 | 0.16 | 1.29 | 0.06 | 0.8 | 0.03 | 0.17 | 0.03 | 0.4 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.43 | 5.79 | 0.25 | 7.2 | 0.08 | 3.94 | 0.08 | 2.26 | 0.15 | 0.68 | 0.04 | 0.68 | 0.03 | 0.29 | 0.02 | 0.2 | 0.03 | 0.08 | 0.01 | 0.31 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0
2020-10-06 | 1:42 | 0.26 | 3.78 | 0.12 | 3.03 | 0.07 | 5.38 | 0.08 | 1.13 | 0.12 | 0.84 | 0.1 | 1.75 | 0.05 | 0.21 | 0.03 | 0.32 | 0.03 | 0.14 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.24 | 2.99 | 0.15 | 7.93 | 0.14 | 2.79 | 0.12 | 1.97 | 0.21 | 1.75 | 0.11 | 1.22 | 0.04 | 0.22 | 0.04 | 0.35 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.46 | 7.13 | 0.31 | 8.45 | 0.1 | 4.79 | 0.08 | 3.29 | 0.17 | 1.41 | 0.04 | 0.73 | 0.04 | 0.57 | 0.04 | 0.15 | 0.04 | 0.07 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.44 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0
2020-10-06 | 1:43 | 0.16 | 3.59 | 0.09 | 2.97 | 0.05 | 2.77 | 0.05 | 1.76 | 0.09 | 1.36 | 0.06 | 0.57 | 0.03 | 0.49 | 0.02 | 0.44 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.09 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.15 | 2.31 | 0.11 | 6.92 | 0.07 | 2.51 | 0.07 | 0.77 | 0.12 | 2.29 | 0.06 | 0.63 | 0.03 | 0.6 | 0.03 | 0.25 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.16 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.48 | 6.81 | 0.21 | 8.12 | 0.08 | 4.96 | 0.07 | 3.43 | 0.18 | 1.32 | 0.03 | 0.88 | 0.03 | 0.24 | 0.03 | 0.26 | 0.03 | 0.18 | 0.01 | 0.24 | 0.03 | 0.25 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0
2020-10-06 | 1:44 | 0.15 | 2.88 | 0.1 | 2.68 | 0.05 | 2.41 | 0.04 | 1.51 | 0.08 | 1.11 | 0.05 | 0.47 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.41 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.13 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.18 | 1.85 | 0.12 | 5.83 | 0.06 | 2.39 | 0.1 | 0.92 | 0.1 | 1.45 | 0.05 | 0.39 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.15 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.35 | 5.96 | 0.24 | 6.84 | 0.08 | 3.71 | 0.06 | 2.21 | 0.13 | 0.72 | 0.04 | 1.18 | 0.03 | 0.21 | 0.02 | 0.23 | 0.03 | 0.17 | 0.01 | 0.26 | 0.03 | 0.21 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 1:45 | 0.19 | 1.88 | 0.14 | 5.01 | 0.08 | 2.29 | 0.07 | 1.34 | 0.09 | 1.07 | 0.05 | 1.39 | 0.02 | 0.64 | 0.02 | 0.63 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.18 | 1.38 | 0.09 | 5.37 | 0.05 | 2.65 | 0.07 | 1.95 | 0.08 | 1.48 | 0.04 | 0.86 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.33 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.15 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.37 | 7.45 | 0.2 | 6.35 | 0.08 | 3.79 | 0.04 | 1.1 | 0.1 | 0.49 | 0.02 | 0.76 | 0.02 | 0.33 | 0.03 | 0.29 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.23 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 1:46 | 0.22 | 2.27 | 0.13 | 5.99 | 0.06 | 2.89 | 0.07 | 0.93 | 0.1 | 1.06 | 0.06 | 1.11 | 0.03 | 0.59 | 0.03 | 0.38 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.2 | 2.7 | 0.09 | 4.98 | 0.07 | 1.93 | 0.06 | 3.15 | 0.1 | 0.91 | 0.06 | 0.46 | 0.03 | 0.35 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.12 | 0.01 | 0.21 | 0.01 | 0.18 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.51 | 8.91 | 0.23 | 7.51 | 0.1 | 4.56 | 0.04 | 1.32 | 0.1 | 0.76 | 0.02 | 0.72 | 0.02 | 0.38 | 0.05 | 0.46 | 0.03 | 0.07 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 1:47 | 0.22 | 2.58 | 0.12 | 6.2 | 0.06 | 3.32 | 0.06 | 1.08 | 0.09 | 0.63 | 0.05 | 0.74 | 0.03 | 0.49 | 0.03 | 0.31 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.23 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.16 | 1.72 | 0.1 | 5.93 | 0.09 | 1.38 | 0.03 | 1.77 | 0.08 | 1.01 | 0.03 | 0.84 | 0.03 | 0.16 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0.01 | 0.2 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.48 | 9.78 | 0.23 | 6.91 | 0.08 | 3.76 | 0.06 | 1.03 | 0.11 | 0.66 | 0.03 | 0.48 | 0.02 | 0.23 | 0.04 | 0.43 | 0.03 | 0.09 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 1:48 | 0.2 | 3.14 | 0.11 | 6 | 0.06 | 3.1 | 0.07 | 1.05 | 0.09 | 0.82 | 0.04 | 0.67 | 0.02 | 0.48 | 0.03 | 0.26 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.2 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.19 | 1.61 | 0.1 | 7.01 | 0.11 | 2.01 | 0.04 | 1.05 | 0.09 | 1.21 | 0.04 | 0.88 | 0.03 | 0.21 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0.13 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.5 | 10.13 | 0.24 | 6.8 | 0.07 | 2.85 | 0.06 | 0.62 | 0.11 | 0.5 | 0.03 | 0.46 | 0.02 | 0.23 | 0.04 | 0.35 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.13 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 1:49 | 0.18 | 2 | 0.09 | 4.06 | 0.05 | 1.48 | 0.05 | 0.87 | 0.07 | 1.23 | 0.04 | 1 | 0.01 | 0.4 | 0.01 | 0.42 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.2 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.19 | 1.39 | 0.12 | 4.8 | 0.1 | 1.22 | 0.04 | 0.71 | 0.1 | 2.34 | 0.05 | 0.85 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.57 | 9.55 | 0.25 | 8.18 | 0.1 | 3.32 | 0.07 | 1.05 | 0.13 | 0.65 | 0.03 | 0.22 | 0.02 | 0.38 | 0.04 | 0.46 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0
2020-10-06 | 1:50 | 0.2 | 1.97 | 0.11 | 3.11 | 0.06 | 2.11 | 0.06 | 1.64 | 0.09 | 0.96 | 0.05 | 0.98 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.49 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.18 | 1.5 | 0.13 | 5.1 | 0.08 | 1.77 | 0.05 | 1.21 | 0.12 | 2.2 | 0.07 | 0.88 | 0.02 | 0.09 | 0.03 | 0.3 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 7.93 | 0.26 | 8.31 | 0.1 | 2.99 | 0.06 | 1.69 | 0.14 | 0.43 | 0.03 | 0.59 | 0.02 | 0.59 | 0.04 | 0.39 | 0.03 | 0.21 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 1:51 | 0.19 | 1.88 | 0.1 | 3.85 | 0.05 | 2.12 | 0.07 | 2.11 | 0.1 | 1 | 0.05 | 1.72 | 0.03 | 0.55 | 0.02 | 0.51 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.15 | 1.22 | 0.1 | 5.28 | 0.07 | 1.47 | 0.03 | 2.09 | 0.11 | 1.94 | 0.06 | 1.14 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.24 | 0 | 0.23 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.46 | 7.25 | 0.25 | 7.46 | 0.09 | 2.87 | 0.06 | 2.13 | 0.12 | 0.82 | 0.02 | 0.73 | 0.02 | 0.46 | 0.03 | 0.34 | 0.03 | 0.13 | 0.01 | 0.44 | 0.01 | 0.36 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 1:52 | 0.19 | 2.19 | 0.1 | 5.12 | 0.06 | 2.57 | 0.07 | 1.56 | 0.11 | 1.3 | 0.05 | 1.8 | 0.03 | 0.65 | 0.03 | 0.52 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.16 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.15 | 1.36 | 0.09 | 6.8 | 0.09 | 1.99 | 0.03 | 1.95 | 0.11 | 1.8 | 0.04 | 1.4 | 0.03 | 0.28 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.23 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.39 | 8.17 | 0.23 | 5.38 | 0.07 | 3.21 | 0.05 | 2.06 | 0.12 | 1.16 | 0.02 | 0.77 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.32 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 1:53 | 0.18 | 1.69 | 0.09 | 4.54 | 0.05 | 2.32 | 0.06 | 1.85 | 0.09 | 1.02 | 0.04 | 1.12 | 0.02 | 0.53 | 0.02 | 0.5 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.16 | 1.9 | 0.09 | 7.45 | 0.08 | 3.05 | 0.04 | 1.01 | 0.1 | 1.94 | 0.06 | 0.79 | 0.03 | 0.26 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.16 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.13 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.41 | 8.55 | 0.2 | 5.84 | 0.09 | 3 | 0.06 | 1.81 | 0.12 | 0.81 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.36 | 0.03 | 0.27 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.25 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 1:54 | 0.19 | 1.61 | 0.11 | 4.62 | 0.06 | 2.37 | 0.05 | 1.81 | 0.06 | 0.61 | 0.03 | 0.79 | 0 | 0.32 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.21 | 0.9 | 0.11 | 6.04 | 0.09 | 2.24 | 0.03 | 0.7 | 0.07 | 1.48 | 0.05 | 0.91 | 0.02 | 0.09 | 0.03 | 0.19 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.18 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.53 | 9.74 | 0.25 | 7.32 | 0.11 | 3.62 | 0.07 | 1.44 | 0.12 | 0.77 | 0.03 | 0.38 | 0.03 | 0.35 | 0.06 | 0.45 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0
2020-10-06 | 1:55 | 0.18 | 1.8 | 0.1 | 4.86 | 0.05 | 2.02 | 0.07 | 2.21 | 0.08 | 1.15 | 0.04 | 1.03 | 0 | 0.56 | 0.02 | 0.5 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.22 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.19 | 1.55 | 0.11 | 5.87 | 0.09 | 2.22 | 0.03 | 0.78 | 0.06 | 1.83 | 0.03 | 0.7 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.13 | 0.01 | 0.25 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.59 | 9.91 | 0.31 | 8.13 | 0.12 | 4.86 | 0.06 | 2.1 | 0.14 | 0.7 | 0.05 | 0.52 | 0.03 | 0.25 | 0.05 | 0.58 | 0.03 | 0.14 | 0.02 | 0.26 | 0.04 | 0.26 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 0.03 | 0.08 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0
2020-10-06 | 1:56 | 0.22 | 1.87 | 0.11 | 4.22 | 0.05 | 1.88 | 0.07 | 1.92 | 0.09 | 1 | 0.05 | 0.87 | 0.02 | 0.43 | 0.02 | 0.5 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.11 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.17 | 1.71 | 0.13 | 5.87 | 0.07 | 2.65 | 0.05 | 0.54 | 0.08 | 1.78 | 0.05 | 0.52 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 7.44 | 0.3 | 8.06 | 0.14 | 5.77 | 0.07 | 2.46 | 0.16 | 0.5 | 0.04 | 0.27 | 0.03 | 0.21 | 0.04 | 0.44 | 0.03 | 0.21 | 0.02 | 0.11 | 0.04 | 0.25 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 1:57 | 0.17 | 2.32 | 0.1 | 3.62 | 0.05 | 1.42 | 0.07 | 1.82 | 0.09 | 1.03 | 0.06 | 0.71 | 0.03 | 0.34 | 0.01 | 0.41 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.18 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.19 | 1.98 | 0.13 | 6.16 | 0.07 | 3.06 | 0.06 | 0.9 | 0.08 | 1.03 | 0.06 | 0.48 | 0.03 | 0.44 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 7.6 | 0.32 | 7.1 | 0.12 | 5.12 | 0.08 | 1.17 | 0.18 | 1.15 | 0.04 | 0.71 | 0.03 | 0.37 | 0.03 | 0.41 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.2 | 0.03 | 0.15 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 1:58 | 0.16 | 2.54 | 0.13 | 4.71 | 0.08 | 2.28 | 0.1 | 1.39 | 0.1 | 1.13 | 0.09 | 0.97 | 0.04 | 0.55 | 0 | 0.51 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.19 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.22 | 2.73 | 0.09 | 7.36 | 0.06 | 3.69 | 0.12 | 0.82 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.53 | 0.04 | 0.39 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.4 | 7.28 | 0.33 | 8.55 | 0.15 | 5.39 | 0.07 | 0.8 | 0.2 | 1.67 | 0.05 | 0.66 | 0.05 | 0.59 | 0.04 | 0.52 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.16 | 0.05 | 0.26 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 1:59 | 0.13 | 2.04 | 0.11 | 4.15 | 0.05 | 2.31 | 0.09 | 0.59 | 0.09 | 1.48 | 0.05 | 1.03 | 0.03 | 0.57 | 0 | 0.48 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.19 | 2.53 | 0.11 | 6.56 | 0.04 | 2.88 | 0.1 | 0.59 | 0.11 | 0.74 | 0.08 | 0.5 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.41 | 6.52 | 0.26 | 7.24 | 0.14 | 4.15 | 0.07 | 1.2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.7 | 0.03 | 0.48 | 0.03 | 0.42 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.17 | 0.03 | 0.34 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 2:00 | 0.12 | 1.41 | 0.1 | 3.39 | 0.06 | 2.54 | 0.09 | 0.54 | 0.08 | 1.42 | 0.06 | 0.98 | 0.04 | 0.23 | 0 | 0.4 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.19 | 0.96 | 0.09 | 5 | 0.04 | 1.53 | 0.08 | 0.67 | 0.11 | 1.03 | 0.09 | 0.77 | 0.03 | 0.26 | 0.02 | 0.28 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.44 | 5.91 | 0.24 | 7.34 | 0.14 | 3.79 | 0.08 | 0.9 | 0.13 | 1.42 | 0.03 | 0.95 | 0.03 | 0.39 | 0.03 | 0.39 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.23 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 2:01 | 0.19 | 0.71 | 0.11 | 3.59 | 0.08 | 2.52 | 0.05 | 1.21 | 0.08 | 0.87 | 0.04 | 0.59 | 0.02 | 0.23 | 0.01 | 0.42 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.27 | 1.46 | 0.16 | 5.17 | 0.09 | 1.6 | 0.08 | 0.91 | 0.12 | 1.23 | 0.07 | 0.61 | 0.02 | 0.16 | 0.03 | 0.32 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.57 | 7.52 | 0.26 | 8.23 | 0.18 | 4.43 | 0.08 | 0.62 | 0.14 | 1.13 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.25 | 0.04 | 0.35 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.12 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 2:02 | 0.17 | 1.04 | 0.1 | 3.77 | 0.06 | 1.23 | 0.05 | 1.03 | 0.07 | 1.28 | 0.03 | 0.73 | 0.02 | 0.51 | 0.01 | 0.5 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.17 | 1.28 | 0.13 | 4.54 | 0.12 | 1.72 | 0.03 | 0.94 | 0.1 | 1.61 | 0.05 | 0.98 | 0.02 | 0.24 | 0.03 | 0.21 | 0.01 | 0.17 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.13 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.63 | 8.81 | 0.3 | 6.73 | 0.12 | 3.74 | 0.07 | 0.59 | 0.13 | 0.94 | 0.03 | 0.83 | 0.03 | 0.3 | 0.03 | 0.44 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0
2020-10-06 | 2:03 | 0.16 | 1.19 | 0.1 | 3.78 | 0.05 | 1.32 | 0.05 | 0.92 | 0.07 | 0.89 | 0.03 | 0.51 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.42 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.2 | 1.23 | 0.12 | 5.6 | 0.1 | 2.4 | 0.05 | 1.2 | 0.1 | 1.33 | 0.05 | 0.75 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.53 | 8.12 | 0.27 | 6.1 | 0.09 | 3.36 | 0.07 | 0.63 | 0.12 | 0.61 | 0.03 | 0.71 | 0.03 | 0.18 | 0.03 | 0.28 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.11 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0
2020-10-06 | 2:04 | 0.19 | 1.14 | 0.11 | 3.31 | 0.08 | 1.69 | 0.05 | 0.53 | 0.05 | 0.56 | 0.04 | 0.4 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.37 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.25 | 2.17 | 0.15 | 4.57 | 0.12 | 1.59 | 0.07 | 1.74 | 0.1 | 0.61 | 0.04 | 0.48 | 0.03 | 0.1 | 0.03 | 0.28 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.19 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.55 | 7.27 | 0.27 | 6.3 | 0.09 | 3.22 | 0.09 | 1.28 | 0.09 | 0.4 | 0.04 | 0.45 | 0.03 | 0.16 | 0.04 | 0.4 | 0.03 | 0.11 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0
2020-10-06 | 2:05 | 0.21 | 1.42 | 0.08 | 2.66 | 0.06 | 1.79 | 0.04 | 1.04 | 0.05 | 0.7 | 0.02 | 0.62 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.34 | 0 | 0.12 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.25 | 2.22 | 0.1 | 4.56 | 0.13 | 1.66 | 0.1 | 1.61 | 0.08 | 0.67 | 0.05 | 0.47 | 0.02 | 0.14 | 0.03 | 0.27 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.21 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.58 | 5.52 | 0.28 | 7.39 | 0.06 | 3.53 | 0.1 | 2.31 | 0.09 | 0.89 | 0.06 | 0.69 | 0.03 | 0.28 | 0.04 | 0.41 | 0.03 | 0.19 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 2:06 | 0.19 | 1.57 | 0.07 | 2.98 | 0.05 | 2.5 | 0.04 | 1.11 | 0.04 | 1.56 | 0.02 | 0.85 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.31 | 0 | 0.23 | 0 | 0.22 | 0 | 0.16 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.17 | 1.39 | 0.11 | 5.88 | 0.12 | 2.54 | 0.1 | 1.79 | 0.09 | 1.2 | 0.04 | 0.44 | 0.02 | 0.09 | 0.03 | 0.3 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.08 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.5 | 5.11 | 0.17 | 7.06 | 0.04 | 3.66 | 0.06 | 2.04 | 0.08 | 1.07 | 0.04 | 0.82 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.33 | 0.01 | 0.27 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 2:07 | 0.19 | 1.64 | 0.07 | 3.2 | 0.04 | 2.94 | 0.04 | 0.8 | 0.04 | 1.59 | 0.03 | 1.09 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.35 | 0.01 | 0.3 | 0 | 0.27 | 0.01 | 0.27 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.2 | 0.93 | 0.1 | 5.46 | 0.09 | 1.8 | 0.08 | 1.72 | 0.08 | 0.8 | 0.03 | 0.47 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.3 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.41 | 5.62 | 0.19 | 6.39 | 0.05 | 3.63 | 0.06 | 1.9 | 0.07 | 1.27 | 0.03 | 0.91 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.38 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 2:08 | 0.21 | 0.89 | 0.08 | 3.29 | 0.05 | 2.41 | 0.03 | 1.2 | 0.07 | 0.81 | 0.02 | 0.81 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.41 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.25 | 0.01 | 0.27 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.17 | 1.12 | 0.09 | 4.81 | 0.09 | 1.7 | 0.05 | 1.59 | 0.09 | 0.58 | 0.04 | 0.35 | 0.03 | 0.09 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.5 | 6.83 | 0.23 | 6.99 | 0.08 | 3.87 | 0.07 | 2.06 | 0.09 | 1.35 | 0.04 | 0.98 | 0.03 | 0.42 | 0.03 | 0.24 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.44 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 2:09 | 0.22 | 1.07 | 0.09 | 4.08 | 0.06 | 2.67 | 0.04 | 0.66 | 0.07 | 1.22 | 0.02 | 0.81 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.37 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.16 | 1.31 | 0.1 | 5.07 | 0.11 | 1.68 | 0.04 | 1.75 | 0.08 | 1.03 | 0.04 | 0.58 | 0.02 | 0.17 | 0.03 | 0.23 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.29 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.12 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.75 | 9.14 | 0.33 | 8.82 | 0.1 | 5.17 | 0.07 | 2.08 | 0.11 | 1.07 | 0.05 | 1.1 | 0.04 | 0.51 | 0.05 | 0.49 | 0.03 | 0.32 | 0.02 | 0.52 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.09 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0
2020-10-06 | 2:10 | 0.24 | 1.67 | 0.09 | 4.47 | 0.06 | 2.57 | 0.07 | 0.93 | 0.07 | 1.07 | 0.02 | 1.04 | 0.03 | 0.3 | 0.02 | 0.46 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.15 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.18 | 1.11 | 0.11 | 6.57 | 0.16 | 2.79 | 0.08 | 1.87 | 0.08 | 0.8 | 0.03 | 0.68 | 0.02 | 0.18 | 0.03 | 0.2 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.26 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.69 | 8.37 | 0.3 | 8.52 | 0.09 | 4.75 | 0.07 | 2.31 | 0.09 | 1.08 | 0.05 | 0.96 | 0.03 | 0.42 | 0.05 | 0.45 | 0.03 | 0.19 | 0.02 | 0.53 | 0.03 | 0.23 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 2:11 | 0.21 | 1.66 | 0.08 | 4.41 | 0.04 | 2.26 | 0.07 | 0.71 | 0.07 | 0.74 | 0.02 | 1.06 | 0.02 | 0.27 | 0.01 | 0.43 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.17 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.22 | 1.33 | 0.13 | 6.49 | 0.13 | 2.33 | 0.07 | 2.05 | 0.04 | 0.61 | 0.02 | 1.04 | 0.03 | 0.17 | 0.03 | 0.2 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0.11 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 8.54 | 0.29 | 7.86 | 0.06 | 4.63 | 0.05 | 2.37 | 0.06 | 0.59 | 0.04 | 0.49 | 0.03 | 0.35 | 0.05 | 0.41 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.4 | 0.03 | 0.2 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 2:12 | 0.22 | 1.61 | 0.1 | 4.21 | 0.06 | 2.06 | 0.08 | 0.32 | 0.06 | 0.94 | 0.03 | 0.71 | 0.03 | 0.39 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.13 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.26 | 1.89 | 0.14 | 6.36 | 0.16 | 1.74 | 0.06 | 2.83 | 0.06 | 1.09 | 0.03 | 0.96 | 0.03 | 0.22 | 0.03 | 0.25 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.16 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.71 | 7.83 | 0.32 | 8.17 | 0.12 | 3.59 | 0.05 | 1.78 | 0.07 | 1.04 | 0.04 | 0.64 | 0.04 | 0.27 | 0.05 | 0.68 | 0.03 | 0.11 | 0.02 | 0.52 | 0.03 | 0.3 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 2:13 | 0.24 | 1.72 | 0.1 | 4.21 | 0.07 | 2.31 | 0.07 | 0.6 | 0.06 | 1.47 | 0.03 | 0.59 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.16 | 2.52 | 0.11 | 5.92 | 0.13 | 1.98 | 0.06 | 2.75 | 0.07 | 1.28 | 0.05 | 0.73 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.64 | 7.65 | 0.29 | 7.02 | 0.08 | 2.85 | 0.03 | 1.7 | 0.08 | 1.03 | 0.03 | 0.71 | 0.02 | 0.19 | 0.04 | 0.58 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.44 | 0.03 | 0.25 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0
2020-10-06 | 2:14 | 0.17 | 3.29 | 0.09 | 5.15 | 0.03 | 2.63 | 0.06 | 1.11 | 0.06 | 1.4 | 0.02 | 0.45 | 0 | 0.29 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.2 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.14 | 2.11 | 0.1 | 6.13 | 0.1 | 2.16 | 0.04 | 2.26 | 0.07 | 1.72 | 0.02 | 0.35 | 0.03 | 0.37 | 0.02 | 0.22 | 0.01 | 0.19 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.47 | 8.41 | 0.21 | 6.05 | 0.05 | 2.84 | 0.03 | 0.94 | 0.07 | 0.86 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.31 | 0.03 | 0.29 | 0.01 | 0.18 | 0.01 | 0.25 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0
2020-10-06 | 2:15 | 0.2 | 3.23 | 0.12 | 5.58 | 0.07 | 3.34 | 0.04 | 1.12 | 0.06 | 1.37 | 0.02 | 0.97 | 0.01 | 0.4 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.18 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.2 | 1.73 | 0.1 | 5.92 | 0.1 | 1.75 | 0.03 | 2.67 | 0.06 | 0.8 | 0.03 | 1.3 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 0.14 | 0.01 | 0.16 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.39 | 7.18 | 0.24 | 5.89 | 0.07 | 3.12 | 0.04 | 1.29 | 0.06 | 0.55 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.15 | 0.03 | 0.25 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 2:16 | 0.21 | 1.98 | 0.1 | 4.65 | 0.05 | 3.38 | 0.04 | 0.56 | 0.07 | 1.19 | 0.03 | 1.13 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.21 | 0 | 0.3 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.17 | 1.26 | 0.14 | 6.28 | 0.09 | 1.92 | 0.03 | 2.57 | 0.05 | 0.51 | 0.05 | 0.97 | 0.02 | 0.27 | 0.03 | 0.13 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.52 | 6.34 | 0.38 | 6.52 | 0.09 | 3.29 | 0.05 | 2.05 | 0.08 | 0.68 | 0.05 | 0.53 | 0.02 | 0.25 | 0.05 | 0.27 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.26 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 2:17 | 0.18 | 2.06 | 0.09 | 4.17 | 0.06 | 3.82 | 0.03 | 1.1 | 0.05 | 1.04 | 0.02 | 0.91 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.21 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.14 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.22 | 1.46 | 0.14 | 7.14 | 0.11 | 2.49 | 0.04 | 2.26 | 0.07 | 0.72 | 0.05 | 0.6 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.44 | 5.41 | 0.33 | 7.61 | 0.07 | 3.76 | 0.05 | 2.5 | 0.07 | 1.68 | 0.04 | 0.87 | 0.02 | 0.23 | 0.03 | 0.28 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.22 | 0.03 | 0.31 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 2:18 | 0.14 | 3.15 | 0.07 | 3.01 | 0.04 | 3.7 | 0.03 | 1.81 | 0.05 | 1.41 | 0.03 | 0.81 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0.23 | 0.01 | 0.27 | 0 | 0.2 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.18 | 2.23 | 0.13 | 7.4 | 0.1 | 2.42 | 0.03 | 1.68 | 0.05 | 1.01 | 0.04 | 0.59 | 0.02 | 0.4 | 0.03 | 0.19 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.18 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.53 | 4.63 | 0.34 | 9.5 | 0.05 | 4.44 | 0.07 | 3.77 | 0.07 | 2.16 | 0.03 | 0.85 | 0.02 | 0.53 | 0.04 | 0.32 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.46 | 0.03 | 0.26 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0
2020-10-06 | 2:19 | 0.17 | 3.79 | 0.08 | 2.54 | 0.04 | 3.71 | 0.03 | 2.09 | 0.05 | 1.73 | 0.03 | 0.79 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0.32 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.27 | 0.02 | 0.38 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.19 | 3.5 | 0.13 | 8.7 | 0.11 | 3.32 | 0.03 | 0.98 | 0.05 | 0.98 | 0.04 | 0.7 | 0.02 | 0.48 | 0.03 | 0.2 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.18 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.55 | 4.41 | 0.46 | 10.79 | 0.07 | 4.36 | 0.09 | 4.7 | 0.08 | 3.33 | 0.05 | 1.28 | 0.02 | 0.78 | 0.05 | 0.43 | 0.02 | 0.62 | 0.02 | 0.69 | 0.03 | 0.49 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0.01
2020-10-06 | 2:20 | 0.17 | 2.55 | 0.09 | 3.78 | 0.06 | 3.64 | 0.04 | 1.86 | 0.04 | 0.74 | 0.03 | 1.04 | 0.01 | 0.22 | 0.01 | 0.26 | 0 | 0.23 | 0 | 0.15 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.2 | 2.76 | 0.14 | 8.62 | 0.13 | 3.5 | 0.04 | 1.29 | 0.05 | 1.76 | 0.03 | 1.14 | 0.02 | 0.43 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.15 | 0 | 0.22 | 0 | 0.11 | 0 | 0.13 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.48 | 5.44 | 0.31 | 10.05 | 0.06 | 4.36 | 0.07 | 4.25 | 0.08 | 1.93 | 0.04 | 0.61 | 0.02 | 0.44 | 0.04 | 0.32 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.35 | 0.03 | 0.23 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.11 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 2:21 | 0.15 | 1.98 | 0.09 | 3.9 | 0.05 | 2.83 | 0.05 | 1.66 | 0.04 | 1.05 | 0.02 | 0.87 | 0.01 | 0.53 | 0 | 0.55 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.17 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.23 | 1.77 | 0.11 | 7.66 | 0.12 | 3.23 | 0.05 | 0.79 | 0.04 | 2.36 | 0.03 | 0.62 | 0.02 | 0.49 | 0.03 | 0.28 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.31 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.61 | 6.71 | 0.31 | 10.52 | 0.06 | 4.87 | 0.09 | 3.7 | 0.06 | 2.06 | 0.05 | 0.69 | 0.03 | 0.23 | 0.05 | 0.42 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.18 | 0.03 | 0.41 | 0.01 | 0.14 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0
2020-10-06 | 2:22 | 0.17 | 2.25 | 0.1 | 3.77 | 0.05 | 2.23 | 0.05 | 2.22 | 0.05 | 1.75 | 0.02 | 1.31 | 0.02 | 0.93 | 0 | 0.63 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.19 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.23 | 1.83 | 0.11 | 8.69 | 0.13 | 4.41 | 0.05 | 1.9 | 0.04 | 3.21 | 0.03 | 1.12 | 0.03 | 0.73 | 0.03 | 0.2 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.13 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.58 | 6.74 | 0.32 | 10.35 | 0.06 | 4.34 | 0.09 | 3.24 | 0.07 | 2.8 | 0.05 | 0.68 | 0.03 | 0.22 | 0.04 | 0.54 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.27 | 0.03 | 0.19 | 0.01 | 0.17 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0
2020-10-06 | 2:23 | 0.23 | 2.05 | 0.13 | 4.11 | 0.06 | 2.11 | 0.06 | 2.32 | 0.06 | 1.84 | 0.04 | 1.38 | 0.03 | 1.28 | 0.02 | 0.58 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.19 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.22 | 0.63 | 0.14 | 7.07 | 0.14 | 3.46 | 0.09 | 2.48 | 0.05 | 3.64 | 0.06 | 1.09 | 0.04 | 0.74 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.13 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.66 | 7.69 | 0.36 | 9.1 | 0.06 | 3.8 | 0.11 | 2.73 | 0.08 | 3.2 | 0.07 | 0.65 | 0.05 | 0.48 | 0.05 | 0.52 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.19 | 0.03 | 0.36 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0
2020-10-06 | 2:24 | 0.19 | 2.15 | 0.1 | 4.36 | 0.05 | 1.46 | 0.05 | 2.14 | 0.07 | 1.71 | 0.04 | 1.51 | 0.02 | 1.16 | 0.02 | 0.49 | 0.01 | 0.31 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.19 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.18 | 1.69 | 0.12 | 7.24 | 0.14 | 3.66 | 0.07 | 2.34 | 0.04 | 3.2 | 0.05 | 1.16 | 0.03 | 0.55 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.21 | 0 | 0.16 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 8.54 | 0.33 | 7.86 | 0.06 | 4.02 | 0.09 | 1.61 | 0.07 | 2.99 | 0.06 | 1 | 0.05 | 0.53 | 0.03 | 0.52 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.24 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 2:25 | 0.19 | 2.6 | 0.1 | 4.9 | 0.04 | 1.51 | 0.04 | 1.81 | 0.06 | 1.48 | 0.03 | 1.28 | 0.02 | 0.86 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.31 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.26 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.18 | 1.44 | 0.12 | 6.82 | 0.13 | 2.94 | 0.06 | 2.27 | 0.04 | 2.91 | 0.05 | 0.94 | 0.03 | 0.4 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.31 | 0.01 | 0.21 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.81 | 11 | 0.38 | 9.21 | 0.1 | 5.17 | 0.09 | 1.66 | 0.08 | 2.74 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | 0.49 | 0.05 | 0.71 | 0.02 | 0.43 | 0.03 | 0.43 | 0.03 | 0.24 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0
2020-10-06 | 2:26 | 0.18 | 2.39 | 0.1 | 4.48 | 0.06 | 1.2 | 0.04 | 1.24 | 0.05 | 1.44 | 0.03 | 1.37 | 0.02 | 0.53 | 0.02 | 0.37 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.2 | 1.68 | 0.12 | 5.89 | 0.13 | 2.18 | 0.06 | 1.71 | 0.06 | 2.02 | 0.06 | 1.53 | 0.03 | 0.16 | 0.03 | 0.08 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.86 | 11.34 | 0.41 | 8.82 | 0.11 | 5.43 | 0.1 | 1.59 | 0.07 | 1.06 | 0.08 | 0.44 | 0.05 | 0.19 | 0.08 | 0.87 | 0.03 | 0.43 | 0.03 | 0.41 | 0.03 | 0.18 | 0.02 | 0.09 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 2:27 | 0.12 | 1.88 | 0.08 | 4.16 | 0.05 | 1.94 | 0.02 | 1.26 | 0.03 | 1.14 | 0.02 | 0.93 | 0 | 0.51 | 0.01 | 0.49 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.2 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.17 | 0.81 | 0.12 | 6.92 | 0.11 | 3.1 | 0.04 | 0.79 | 0.04 | 2.07 | 0.04 | 0.83 | 0.02 | 0.21 | 0.03 | 0.16 | 0.01 | 0.28 | 0.01 | 0.14 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.6 | 8.99 | 0.36 | 8.02 | 0.09 | 4.19 | 0.09 | 1.71 | 0.07 | 0.55 | 0.07 | 0.29 | 0.04 | 0.13 | 0.05 | 0.66 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 2:28 | 0.13 | 2.64 | 0.1 | 4.94 | 0.05 | 2.75 | 0.02 | 0.93 | 0.04 | 0.54 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.38 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.12 | 0.01 | 0.31 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.23 | 0.67 | 0.18 | 7.72 | 0.12 | 2.93 | 0.03 | 1.9 | 0.1 | 0.61 | 0.06 | 0.46 | 0.02 | 0.17 | 0.03 | 0.15 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.66 | 9.57 | 0.39 | 8.47 | 0.1 | 4.57 | 0.07 | 1.6 | 0.1 | 0.9 | 0.09 | 1.1 | 0.06 | 0.2 | 0.06 | 0.61 | 0.03 | 0.4 | 0.02 | 0.49 | 0.02 | 0.65 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0
2020-10-06 | 2:29 | 0.16 | 3.2 | 0.08 | 5.25 | 0.05 | 2.86 | 0.02 | 0.84 | 0.04 | 0.79 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.24 | 0 | 0.08 | 0 | 0.16 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.23 | 1.36 | 0.12 | 6.42 | 0.12 | 1.7 | 0.03 | 2.01 | 0.09 | 0.6 | 0.06 | 0.36 | 0.03 | 0.25 | 0.03 | 0.15 | 0.01 | 0.12 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.76 | 10.87 | 0.35 | 7.67 | 0.09 | 5.09 | 0.08 | 1.56 | 0.1 | 0.49 | 0.09 | 0.77 | 0.07 | 0.13 | 0.06 | 0.41 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.52 | 0.03 | 0.16 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0
2020-10-06 | 2:30 | 0.2 | 2.88 | 0.1 | 4.71 | 0.08 | 2.34 | 0.04 | 0.46 | 0.05 | 0.52 | 0.03 | 0.63 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.27 | 0 | 0.07 | 0 | 0.17 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.24 | 1.53 | 0.17 | 4.93 | 0.12 | 0.52 | 0.04 | 2.26 | 0.07 | 0.77 | 0.06 | 0.74 | 0.03 | 0.32 | 0.03 | 0.18 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.7 | 10.31 | 0.33 | 6.19 | 0.12 | 4.22 | 0.08 | 1.57 | 0.09 | 0.83 | 0.07 | 0.53 | 0.06 | 0.16 | 0.05 | 0.36 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 2:31 | 0.18 | 2.26 | 0.08 | 3.39 | 0.04 | 2.59 | 0.02 | 0.83 | 0.04 | 0.63 | 0.03 | 1.4 | 0.01 | 0.42 | 0 | 0.21 | 0 | 0.14 | 0.01 | 0.16 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.17 | 0.93 | 0.08 | 5.56 | 0.08 | 0.89 | 0.05 | 2.35 | 0.05 | 0.61 | 0.05 | 0.92 | 0.02 | 0.35 | 0.03 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.2 | 0 | 0.15 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.61 | 7.96 | 0.35 | 7.28 | 0.07 | 3.56 | 0.11 | 2.23 | 0.07 | 0.89 | 0.09 | 1.38 | 0.05 | 0.78 | 0.05 | 0.7 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.2 | 0.03 | 0.42 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.12 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0
2020-10-06 | 2:32 | 0.19 | 2.89 | 0.12 | 3.39 | 0.06 | 2.64 | 0.03 | 0.89 | 0.04 | 0.57 | 0.02 | 1.41 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.24 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.22 | 0.98 | 0.12 | 7.42 | 0.11 | 2.62 | 0.06 | 2.43 | 0.08 | 0.75 | 0.05 | 1.16 | 0.02 | 0.21 | 0.03 | 0.12 | 0.01 | 0.18 | 0.01 | 0.26 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.6 | 6.49 | 0.36 | 8.12 | 0.08 | 3.49 | 0.11 | 2.29 | 0.08 | 0.74 | 0.09 | 0.95 | 0.04 | 0.48 | 0.05 | 0.47 | 0.03 | 0.19 | 0.02 | 0.37 | 0.03 | 0.23 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 2:33 | 0.19 | 3.37 | 0.09 | 2.41 | 0.04 | 1.8 | 0.03 | 0.97 | 0.04 | 1.48 | 0.02 | 0.95 | 0.01 | 0.19 | 0.02 | 0.35 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0.17 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.19 | 1.5 | 0.1 | 7.24 | 0.1 | 3.04 | 0.07 | 1.6 | 0.08 | 1.09 | 0.04 | 0.78 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.39 | 5.29 | 0.27 | 6.16 | 0.06 | 1.96 | 0.1 | 2.16 | 0.09 | 1.63 | 0.06 | 1.03 | 0.03 | 0.43 | 0.03 | 0.26 | 0.01 | 0.25 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 2:34 | 0.2 | 2.53 | 0.11 | 3.07 | 0.06 | 1.75 | 0.03 | 0.91 | 0.05 | 1.21 | 0.02 | 0.56 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.43 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.18 | 1.42 | 0.11 | 6.51 | 0.09 | 2.46 | 0.07 | 1.47 | 0.07 | 0.43 | 0.06 | 0.87 | 0.03 | 0.39 | 0.03 | 0.26 | 0 | 0.19 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.49 | 6.29 | 0.32 | 6.57 | 0.05 | 2.2 | 0.12 | 2.41 | 0.1 | 1.31 | 0.09 | 0.83 | 0.04 | 0.27 | 0.04 | 0.22 | 0.02 | 0.28 | 0.01 | 0.13 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 2:35 | 0.22 | 2.5 | 0.11 | 3.59 | 0.06 | 1.95 | 0.03 | 1.13 | 0.06 | 0.55 | 0.03 | 0.31 | 0.02 | 0.45 | 0.02 | 0.53 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.15 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.2 | 0.66 | 0.1 | 6.8 | 0.09 | 3.03 | 0.06 | 1.18 | 0.08 | 1.08 | 0.06 | 0.54 | 0.03 | 0.37 | 0.03 | 0.25 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.51 | 6.95 | 0.29 | 7.62 | 0.06 | 3.43 | 0.1 | 2.45 | 0.1 | 1.38 | 0.08 | 0.64 | 0.04 | 0.3 | 0.05 | 0.43 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.24 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 2:36 | 0.18 | 2.56 | 0.1 | 3.09 | 0.04 | 1.57 | 0.04 | 1.13 | 0.05 | 0.9 | 0.02 | 0.43 | 0.02 | 0.34 | 0 | 0.35 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.16 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.18 | 1.11 | 0.12 | 6.15 | 0.1 | 3.25 | 0.06 | 1.3 | 0.09 | 1.01 | 0.06 | 0.82 | 0.03 | 0.39 | 0.03 | 0.28 | 0.01 | 0.14 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.13 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.51 | 6.36 | 0.26 | 7.95 | 0.04 | 3.65 | 0.09 | 3.03 | 0.08 | 1.88 | 0.07 | 0.87 | 0.03 | 0.26 | 0.04 | 0.37 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.26 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 2:37 | 0.24 | 1.92 | 0.11 | 3 | 0.06 | 1.29 | 0.04 | 0.85 | 0.04 | 0.95 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.31 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.17 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.26 | 2.22 | 0.14 | 4.76 | 0.09 | 1.95 | 0.1 | 1.34 | 0.1 | 0.88 | 0.05 | 0.61 | 0.02 | 0.15 | 0.03 | 0.31 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.14 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.56 | 6.15 | 0.25 | 7.88 | 0.08 | 3.2 | 0.14 | 2.3 | 0.09 | 1.35 | 0.06 | 1.09 | 0.03 | 0.34 | 0.04 | 0.46 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 2:38 | 0.22 | 1.21 | 0.11 | 3.55 | 0.06 | 2.05 | 0.03 | 0.87 | 0.04 | 1.46 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.3 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.26 | 2.84 | 0.13 | 3.92 | 0.13 | 2.34 | 0.12 | 1.49 | 0.08 | 1.52 | 0.05 | 0.45 | 0.03 | 0.18 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.18 | 0 | 0.09 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.57 | 5.83 | 0.29 | 8.59 | 0.08 | 3.6 | 0.15 | 2.39 | 0.12 | 0.57 | 0.06 | 1.14 | 0.04 | 0.43 | 0.05 | 0.63 | 0.04 | 0.19 | 0.02 | 0.47 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 2:39 | 0.21 | 2.02 | 0.1 | 4.41 | 0.08 | 2.8 | 0.04 | 0.81 | 0.05 | 0.91 | 0.01 | 0.77 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.21 | 3.26 | 0.16 | 4.38 | 0.12 | 2.82 | 0.12 | 1.48 | 0.09 | 1.29 | 0.04 | 0.65 | 0.03 | 0.38 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.07 | 0.03 | 0.23 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.75 | 5.96 | 0.25 | 9.25 | 0.05 | 4.39 | 0.11 | 2.91 | 0.07 | 0.99 | 0.05 | 0.83 | 0.03 | 0.5 | 0.05 | 0.56 | 0.04 | 0.11 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 2:40 | 0.2 | 2.16 | 0.07 | 3.94 | 0.03 | 2.62 | 0.04 | 0.94 | 0.05 | 0.41 | 0.02 | 0.95 | 0.02 | 0.44 | 0 | 0.25 | 0 | 0.09 | 0 | 0.18 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.2 | 3.6 | 0.12 | 3.08 | 0.08 | 1.72 | 0.12 | 1.35 | 0.07 | 1.95 | 0.04 | 0.46 | 0.03 | 0.42 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.7 | 7.33 | 0.26 | 8.48 | 0.07 | 4.15 | 0.13 | 3.52 | 0.08 | 1.95 | 0.07 | 1.07 | 0.04 | 0.32 | 0.05 | 0.44 | 0.04 | 0.19 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0
2020-10-06 | 2:41 | 0.23 | 2.5 | 0.08 | 4.35 | 0.05 | 1.63 | 0.05 | 1.38 | 0.05 | 1.12 | 0.03 | 1.02 | 0.03 | 0.69 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.16 | 2.55 | 0.12 | 3.69 | 0.11 | 1.69 | 0.12 | 1.15 | 0.07 | 2.02 | 0.07 | 0.9 | 0.03 | 0.36 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.18 | 0 | 0.16 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.75 | 8.63 | 0.25 | 7.83 | 0.05 | 3.83 | 0.13 | 2.21 | 0.1 | 1.91 | 0.07 | 1 | 0.05 | 0.39 | 0.05 | 0.47 | 0.03 | 0.16 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 2:42 | 0.25 | 3.49 | 0.09 | 5.33 | 0.04 | 2.07 | 0.05 | 1.42 | 0.05 | 1.35 | 0.03 | 1.2 | 0.02 | 0.69 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.25 | 0 | 0.06 | 0 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.17 | 3.61 | 0.11 | 3.4 | 0.08 | 1.6 | 0.1 | 0.76 | 0.08 | 1.2 | 0.06 | 1.22 | 0.03 | 0.26 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.27 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.81 | 8.78 | 0.26 | 6.95 | 0.09 | 2.86 | 0.14 | 0.91 | 0.12 | 0.87 | 0.08 | 0.34 | 0.06 | 0.2 | 0.07 | 0.67 | 0.04 | 0.24 | 0.03 | 0.43 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 2:43 | 0.22 | 3.54 | 0.1 | 5.66 | 0.05 | 2.69 | 0.06 | 0.97 | 0.06 | 0.79 | 0.04 | 0.59 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.18 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.22 | 2.63 | 0.12 | 4.81 | 0.11 | 2.27 | 0.1 | 0.84 | 0.07 | 0.76 | 0.06 | 0.45 | 0.03 | 0.08 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.16 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.09 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.66 | 8.68 | 0.29 | 7.34 | 0.1 | 2.96 | 0.14 | 1.46 | 0.11 | 0.78 | 0.09 | 0.61 | 0.06 | 0.26 | 0.06 | 0.43 | 0.03 | 0.17 | 0.03 | 0.38 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 2:44 | 0.26 | 4.13 | 0.09 | 5.98 | 0.06 | 2.47 | 0.05 | 1.22 | 0.07 | 0.64 | 0.03 | 0.83 | 0.02 | 0.33 | 0.03 | 0.28 | 0.01 | 0.14 | 0.02 | 0.27 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.16 | 3.56 | 0.08 | 4.23 | 0.13 | 1.86 | 0.1 | 1.03 | 0.09 | 1 | 0.06 | 0.64 | 0.03 | 0.13 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.21 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.72 | 10.15 | 0.28 | 7.65 | 0.09 | 3.23 | 0.14 | 1.49 | 0.13 | 1.23 | 0.11 | 0.55 | 0.08 | 0.4 | 0.08 | 0.56 | 0.02 | 0.29 | 0.03 | 0.26 | 0.03 | 0.19 | 0.03 | 0.21 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.07 | 0
2020-10-06 | 2:45 | 0.26 | 3.24 | 0.08 | 5.77 | 0.05 | 2.96 | 0.05 | 1.66 | 0.05 | 0.73 | 0.03 | 0.62 | 0.02 | 0.29 | 0.03 | 0.34 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0.27 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0.17 | 1.96 | 0.07 | 6.08 | 0.13 | 3.53 | 0.1 | 1.56 | 0.07 | 0.62 | 0.06 | 0.76 | 0.03 | 0.38 | 0.03 | 0.12 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0.11 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.86 | 9.63 | 0.28 | 9.16 | 0.06 | 4.59 | 0.14 | 2.9 | 0.11 | 1.49 | 0.1 | 0.51 | 0.07 | 0.3 | 0.09 | 0.52 | 0.03 | 0.24 | 0.03 | 0.31 | 0.03 | 0.29 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0
2020-10-06 | 2:46 | 0.19 | 3.01 | 0.07 | 5.25 | 0.04 | 2.84 | 0.05 | 1.43 | 0.04 | 1.09 | 0.02 | 0.53 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.26 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.14 | 1.28 | 0.1 | 6.75 | 0.16 | 4.22 | 0.12 | 1.58 | 0.09 | 0.85 | 0.05 | 1.42 | 0.04 | 0.33 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.67 | 8.92 | 0.22 | 8.18 | 0.07 | 3.89 | 0.12 | 2.4 | 0.11 | 2.04 | 0.06 | 1.01 | 0.06 | 0.53 | 0.05 | 0.39 | 0.03 | 0.15 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0
2020-10-06 | 2:47 | 0.18 | 3.11 | 0.07 | 5.35 | 0.03 | 2.97 | 0.07 | 1.25 | 0.04 | 1 | 0.02 | 0.67 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.24 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.14 | 1.24 | 0.09 | 5.82 | 0.15 | 3.13 | 0.12 | 0.83 | 0.07 | 1.11 | 0.06 | 1.09 | 0.04 | 0.31 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.14 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.63 | 9.73 | 0.27 | 7.18 | 0.09 | 2.61 | 0.1 | 1.82 | 0.1 | 1.98 | 0.08 | 0.91 | 0.08 | 0.73 | 0.04 | 0.47 | 0.03 | 0.28 | 0.03 | 0.18 | 0.03 | 0.24 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 2:48 | 0.21 | 3.58 | 0.11 | 6.26 | 0.05 | 3.49 | 0.07 | 1.4 | 0.04 | 0.92 | 0.04 | 0.79 | 0.03 | 0.18 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.15 | 0.03 | 0.27 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.16 | 1.04 | 0.09 | 5.52 | 0.12 | 3.05 | 0.12 | 0.91 | 0.09 | 1.13 | 0.05 | 0.88 | 0.06 | 0.3 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.93 | 13.16 | 0.45 | 7.49 | 0.16 | 3.44 | 0.16 | 0.66 | 0.15 | 1.62 | 0.13 | 0.76 | 0.16 | 0.67 | 0.07 | 0.72 | 0.07 | 0.22 | 0.05 | 0.14 | 0.06 | 0.61 | 0.04 | 0.21 | 0.03 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.09 | 0.02
2020-10-06 | 2:49 | 0.22 | 3.37 | 0.13 | 5.43 | 0.07 | 2.64 | 0.05 | 0.89 | 0.04 | 0.78 | 0.04 | 0.79 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.3 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.17 | 1.91 | 0.11 | 5.51 | 0.14 | 2.07 | 0.11 | 1.47 | 0.13 | 1.84 | 0.06 | 0.86 | 0.06 | 0.26 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.73 | 11.1 | 0.4 | 6.67 | 0.11 | 2.42 | 0.19 | 1.61 | 0.14 | 1.8 | 0.12 | 0.68 | 0.13 | 0.81 | 0.06 | 0.79 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.16 | 0.05 | 0.49 | 0.04 | 0.23 | 0.03 | 0.12 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.01
2020-10-06 | 2:50 | 0.19 | 3.27 | 0.09 | 5.17 | 0.06 | 2.58 | 0.03 | 0.83 | 0.04 | 0.68 | 0.02 | 0.81 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.27 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.25 | 0 | 0.16 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.15 | 2.61 | 0.12 | 5.04 | 0.09 | 2.44 | 0.08 | 1.89 | 0.13 | 1.2 | 0.05 | 0.72 | 0.03 | 0.15 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.11 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.58 | 7.97 | 0.23 | 6.47 | 0.06 | 1.84 | 0.12 | 1.63 | 0.11 | 1.24 | 0.06 | 0.57 | 0.06 | 0.41 | 0.05 | 0.45 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 2:51 | 0.23 | 1.51 | 0.11 | 3.43 | 0.08 | 2.58 | 0.03 | 1.04 | 0.04 | 1.27 | 0.03 | 1.17 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.25 | 0 | 0.3 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.22 | 2.63 | 0.11 | 4.85 | 0.1 | 2.79 | 0.09 | 2.26 | 0.12 | 1.74 | 0.06 | 0.53 | 0.03 | 0.19 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.65 | 6.8 | 0.33 | 7.11 | 0.09 | 1.76 | 0.13 | 3.18 | 0.13 | 2.09 | 0.1 | 0.92 | 0.08 | 0.77 | 0.06 | 0.54 | 0.03 | 0.25 | 0.03 | 0.53 | 0.03 | 0.6 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 2:52 | 0.23 | 1.27 | 0.1 | 3.02 | 0.08 | 1.93 | 0.03 | 1.16 | 0.04 | 1.35 | 0.03 | 0.83 | 0.02 | 0.46 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 0.21 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.21 | 2.25 | 0.12 | 5.12 | 0.09 | 2.54 | 0.08 | 2.06 | 0.13 | 2.26 | 0.06 | 0.54 | 0.04 | 0.16 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.78 | 8.93 | 0.35 | 7.55 | 0.09 | 2.13 | 0.14 | 2.33 | 0.14 | 2.23 | 0.09 | 0.66 | 0.09 | 0.74 | 0.06 | 0.56 | 0.03 | 0.25 | 0.03 | 0.22 | 0.04 | 0.44 | 0.03 | 0.16 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 2:53 | 0.18 | 2.42 | 0.08 | 3.59 | 0.06 | 1.95 | 0.03 | 1.28 | 0.04 | 1 | 0.02 | 1.26 | 0.03 | 0.66 | 0.03 | 0.27 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.16 | 2.8 | 0.09 | 4.57 | 0.07 | 2.47 | 0.06 | 1.74 | 0.12 | 1.83 | 0.06 | 1.05 | 0.03 | 0.28 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.29 | 0.01 | 0.17 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.56 | 9.02 | 0.25 | 5.23 | 0.08 | 1.12 | 0.1 | 0.97 | 0.13 | 1.17 | 0.08 | 0.73 | 0.08 | 0.66 | 0.05 | 0.42 | 0.04 | 0.29 | 0.02 | 0.37 | 0.03 | 0.27 | 0.03 | 0.15 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 2:54 | 0.23 | 2.92 | 0.13 | 3.63 | 0.07 | 1.75 | 0.02 | 1.21 | 0.04 | 1.09 | 0.03 | 1.44 | 0.03 | 0.88 | 0.02 | 0.24 | 0.01 | 0.24 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.17 | 3.35 | 0.08 | 3.28 | 0.07 | 1.96 | 0.08 | 1.86 | 0.11 | 1.32 | 0.06 | 1.26 | 0.03 | 0.42 | 0.03 | 0.13 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.31 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.59 | 8.8 | 0.31 | 4.97 | 0.09 | 0.62 | 0.13 | 0.43 | 0.11 | 0.34 | 0.09 | 1.15 | 0.08 | 0.44 | 0.07 | 0.49 | 0.03 | 0.34 | 0.03 | 0.46 | 0.04 | 0.32 | 0.03 | 0.13 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 2:55 | 0.22 | 4.5 | 0.13 | 4.84 | 0.07 | 2.68 | 0.05 | 1.13 | 0.04 | 1.42 | 0.04 | 1.3 | 0.02 | 0.55 | 0.02 | 0.25 | 0.01 | 0.21 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.17 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.17 | 4.77 | 0.09 | 3.73 | 0.09 | 2.56 | 0.08 | 2.55 | 0.1 | 2.34 | 0.06 | 0.82 | 0.03 | 0.34 | 0.03 | 0.11 | 0 | 0.16 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.13 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.69 | 8.55 | 0.36 | 5.13 | 0.11 | 1.03 | 0.14 | 0.59 | 0.09 | 1.54 | 0.08 | 0.91 | 0.08 | 0.55 | 0.07 | 0.49 | 0.03 | 0.5 | 0.04 | 0.28 | 0.04 | 0.23 | 0.03 | 0.16 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0
2020-10-06 | 2:56 | 0.2 | 4.15 | 0.12 | 4.99 | 0.06 | 2.81 | 0.02 | 1.03 | 0.04 | 1.4 | 0.02 | 1.41 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.2 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.19 | 3.92 | 0.1 | 4.19 | 0.09 | 2.51 | 0.1 | 2.81 | 0.13 | 2.81 | 0.06 | 1.08 | 0.02 | 0.29 | 0.03 | 0.12 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.62 | 8.3 | 0.3 | 4.59 | 0.07 | 1.02 | 0.15 | 0.61 | 0.09 | 1.89 | 0.06 | 0.97 | 0.07 | 0.39 | 0.06 | 0.44 | 0.03 | 0.66 | 0.03 | 0.32 | 0.04 | 0.35 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 2:57 | 0.25 | 2.13 | 0.13 | 4.17 | 0.07 | 1.53 | 0.03 | 0.43 | 0.03 | 0.89 | 0.04 | 0.56 | 0.02 | 0.53 | 0.03 | 0.59 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.26 | 2.98 | 0.08 | 3.63 | 0.1 | 1.65 | 0.11 | 2.09 | 0.14 | 0.75 | 0.07 | 1.06 | 0.04 | 0.16 | 0.03 | 0.13 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.14 | 0 | 0.11 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.72 | 7.45 | 0.32 | 6.92 | 0.08 | 2.62 | 0.18 | 0.44 | 0.12 | 2.15 | 0.07 | 1.44 | 0.07 | 0.34 | 0.08 | 0.87 | 0.03 | 0.78 | 0.03 | 0.26 | 0.05 | 0.4 | 0.03 | 0.16 | 0.02 | 0.16 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 2:58 | 0.32 | 2.2 | 0.13 | 4.94 | 0.08 | 2.09 | 0.04 | 0.48 | 0.03 | 0.62 | 0.04 | 0.43 | 0.02 | 0.49 | 0.03 | 0.53 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.17 | 2.86 | 0.08 | 3.9 | 0.1 | 1.7 | 0.09 | 2.08 | 0.13 | 0.67 | 0.06 | 0.81 | 0.04 | 0.17 | 0.03 | 0.13 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.89 | 8.9 | 0.31 | 8.12 | 0.08 | 3.44 | 0.18 | 0.4 | 0.14 | 2.1 | 0.07 | 1.55 | 0.09 | 0.34 | 0.11 | 0.87 | 0.04 | 0.8 | 0.03 | 0.53 | 0.05 | 0.43 | 0.04 | 0.11 | 0.02 | 0.18 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 2:59 | 0.31 | 2.64 | 0.13 | 5.53 | 0.08 | 2.88 | 0.04 | 0.81 | 0.03 | 1.25 | 0.04 | 1.11 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.38 | 0 | 0.19 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.23 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.16 | 3.57 | 0.09 | 3.79 | 0.11 | 2.16 | 0.13 | 2.85 | 0.14 | 1.46 | 0.04 | 0.67 | 0.04 | 0.27 | 0.03 | 0.14 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.09 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.88 | 7.9 | 0.31 | 7.82 | 0.05 | 3.43 | 0.16 | 0.98 | 0.11 | 1.62 | 0.07 | 1.51 | 0.08 | 0.32 | 0.09 | 0.74 | 0.03 | 0.64 | 0.03 | 0.39 | 0.04 | 0.55 | 0.03 | 0.13 | 0.02 | 0.1 | 0.03 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 3:00 | 0.3 | 2.99 | 0.13 | 6 | 0.07 | 3.13 | 0.03 | 0.75 | 0.02 | 1.65 | 0.03 | 1.25 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.18 | 0 | 0.23 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.15 | 1.98 | 0.11 | 5.33 | 0.11 | 3.13 | 0.1 | 2.41 | 0.1 | 1.89 | 0.05 | 0.71 | 0.03 | 0.39 | 0.03 | 0.17 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.83 | 7.98 | 0.29 | 7.96 | 0.05 | 3.12 | 0.13 | 1.53 | 0.08 | 1.19 | 0.06 | 1.11 | 0.07 | 0.27 | 0.07 | 0.45 | 0.02 | 0.48 | 0.03 | 0.47 | 0.02 | 0.46 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 3:01 | 0.23 | 3.76 | 0.09 | 5.83 | 0.06 | 3.43 | 0.03 | 1.69 | 0.03 | 1.48 | 0.03 | 1.5 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.19 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.16 | 1.99 | 0.09 | 5.04 | 0.09 | 2.43 | 0.07 | 3.25 | 0.11 | 1.68 | 0.06 | 0.99 | 0.02 | 0.54 | 0.03 | 0.1 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.74 | 9.29 | 0.24 | 6.88 | 0.08 | 3.24 | 0.12 | 1.28 | 0.11 | 0.55 | 0.06 | 1.02 | 0.07 | 0.2 | 0.07 | 0.31 | 0.03 | 0.45 | 0.03 | 0.39 | 0.02 | 0.28 | 0.03 | 0.18 | 0 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 3:02 | 0.25 | 4.18 | 0.1 | 6.09 | 0.06 | 3.44 | 0.03 | 2.26 | 0.04 | 2.08 | 0.03 | 1.65 | 0.02 | 0.5 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.13 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.16 | 2.39 | 0.11 | 5.16 | 0.09 | 2.98 | 0.07 | 3.62 | 0.12 | 2.46 | 0.06 | 0.94 | 0.02 | 0.61 | 0.03 | 0.13 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.87 | 10.06 | 0.3 | 7.38 | 0.09 | 3.36 | 0.15 | 1.17 | 0.13 | 0.55 | 0.08 | 1.04 | 0.09 | 0.25 | 0.09 | 0.29 | 0.03 | 0.61 | 0.03 | 0.39 | 0.03 | 0.39 | 0.04 | 0.21 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 3:03 | 0.19 | 5.14 | 0.08 | 6.52 | 0.05 | 3.69 | 0.04 | 2.16 | 0.03 | 2.38 | 0.02 | 1.63 | 0.02 | 0.55 | 0.02 | 0.37 | 0.01 | 0.2 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.17 | 3.07 | 0.09 | 5.52 | 0.11 | 4.61 | 0.08 | 3.13 | 0.09 | 3.23 | 0.06 | 1.02 | 0.03 | 0.58 | 0.03 | 0.15 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.82 | 10.65 | 0.33 | 7.62 | 0.11 | 2.77 | 0.16 | 1.09 | 0.1 | 0.62 | 0.06 | 0.78 | 0.08 | 0.49 | 0.08 | 0.23 | 0.04 | 0.69 | 0.02 | 0.17 | 0.03 | 0.42 | 0.04 | 0.17 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 3:04 | 0.22 | 5.5 | 0.1 | 6.65 | 0.05 | 4.11 | 0.04 | 2.24 | 0.04 | 2.37 | 0.04 | 1.38 | 0.03 | 0.45 | 0.03 | 0.4 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.19 | 3.9 | 0.11 | 5.5 | 0.11 | 4.43 | 0.1 | 2.52 | 0.13 | 3.03 | 0.08 | 1.19 | 0.03 | 0.44 | 0.03 | 0.1 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 1.1 | 11.8 | 0.41 | 8.63 | 0.14 | 2.55 | 0.2 | 0.95 | 0.14 | 0.6 | 0.09 | 0.64 | 0.12 | 0.42 | 0.11 | 0.32 | 0.04 | 0.77 | 0.04 | 0.16 | 0.06 | 0.39 | 0.06 | 0.24 | 0.02 | 0.11 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 3:05 | 0.24 | 5.72 | 0.1 | 6.2 | 0.04 | 3.62 | 0.05 | 2.18 | 0.02 | 2.55 | 0.02 | 1.53 | 0.02 | 0.63 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.17 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.18 | 4.15 | 0.08 | 4.77 | 0.1 | 5.29 | 0.08 | 2.17 | 0.08 | 2.23 | 0.05 | 1.79 | 0.04 | 0.42 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.86 | 12.12 | 0.34 | 7.18 | 0.13 | 1.56 | 0.22 | 1.12 | 0.1 | 1.84 | 0.06 | 0.47 | 0.11 | 0.65 | 0.07 | 0.33 | 0.05 | 0.25 | 0.03 | 0.27 | 0.06 | 0.44 | 0.04 | 0.24 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 3:06 | 0.31 | 4.94 | 0.11 | 4.84 | 0.06 | 2.44 | 0.04 | 2.26 | 0.03 | 2.34 | 0.02 | 1.41 | 0.02 | 0.72 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.25 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.15 | 3.65 | 0.09 | 4.57 | 0.12 | 4.61 | 0.07 | 1.73 | 0.07 | 2.19 | 0.05 | 1.31 | 0.05 | 0.51 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.16 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.87 | 12.07 | 0.34 | 5.63 | 0.11 | 1.64 | 0.17 | 0.57 | 0.12 | 1.55 | 0.08 | 0.27 | 0.11 | 0.47 | 0.06 | 0.19 | 0.05 | 0.08 | 0.02 | 0.33 | 0.05 | 0.23 | 0.03 | 0.29 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 3:07 | 0.42 | 4.43 | 0.14 | 4.8 | 0.07 | 2.52 | 0.04 | 1.44 | 0.06 | 1.33 | 0.05 | 1.09 | 0.02 | 0.44 | 0.02 | 0.22 | 0.03 | 0.1 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.15 | 3.11 | 0.11 | 5.68 | 0.13 | 4.35 | 0.1 | 0.86 | 0.08 | 1.11 | 0.06 | 1.44 | 0.06 | 0.47 | 0.04 | 0.14 | 0.03 | 0.1 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.89 | 11.8 | 0.35 | 6.37 | 0.12 | 2.46 | 0.15 | 0.65 | 0.18 | 2.01 | 0.1 | 0.89 | 0.1 | 0.5 | 0.05 | 0.14 | 0.05 | 0.2 | 0.02 | 0.56 | 0.05 | 0.31 | 0.03 | 0.34 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 3:08 | 0.34 | 4.04 | 0.15 | 4.65 | 0.07 | 2.55 | 0.03 | 0.86 | 0.05 | 0.64 | 0.04 | 0.58 | 0.03 | 0.23 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.14 | 1.54 | 0.11 | 6.14 | 0.13 | 3.02 | 0.09 | 0.69 | 0.11 | 1.25 | 0.08 | 1.27 | 0.05 | 0.3 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.24 | 0.01 | 0.2 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.95 | 12.02 | 0.42 | 7.31 | 0.11 | 2.61 | 0.22 | 2.16 | 0.23 | 1.94 | 0.12 | 1.19 | 0.11 | 0.55 | 0.05 | 0.17 | 0.04 | 0.52 | 0.05 | 0.4 | 0.05 | 0.3 | 0.03 | 0.22 | 0.03 | 0.09 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0.01
2020-10-06 | 3:09 | 0.33 | 3.63 | 0.13 | 4.12 | 0.05 | 2.37 | 0.05 | 0.64 | 0.05 | 0.74 | 0.03 | 0.89 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.15 | 1.2 | 0.08 | 5.85 | 0.12 | 2.67 | 0.09 | 1.16 | 0.09 | 1.32 | 0.05 | 1.78 | 0.03 | 0.33 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.27 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.76 | 11.37 | 0.31 | 6.54 | 0.11 | 1.79 | 0.18 | 1.69 | 0.19 | 1.99 | 0.09 | 0.85 | 0.08 | 0.49 | 0.04 | 0.13 | 0.03 | 0.45 | 0.03 | 0.3 | 0.03 | 0.3 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.11 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 3:10 | 0.31 | 3.31 | 0.12 | 3.89 | 0.05 | 2.35 | 0.04 | 0.81 | 0.06 | 1.07 | 0.04 | 1.1 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.17 | 0.95 | 0.11 | 6.68 | 0.14 | 3.36 | 0.08 | 1.75 | 0.08 | 0.59 | 0.06 | 2.18 | 0.05 | 0.57 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.26 | 0.01 | 0.27 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.83 | 11.18 | 0.39 | 8.11 | 0.13 | 2.29 | 0.18 | 1.97 | 0.2 | 2.1 | 0.09 | 0.77 | 0.08 | 0.49 | 0.05 | 0.27 | 0.03 | 0.37 | 0.03 | 0.25 | 0.04 | 0.32 | 0.02 | 0.12 | 0.03 | 0.07 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.01
2020-10-06 | 3:11 | 0.3 | 3.09 | 0.12 | 3.08 | 0.05 | 1.51 | 0.04 | 0.7 | 0.08 | 0.62 | 0.04 | 0.67 | 0.03 | 0.29 | 0 | 0.11 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.16 | 0.82 | 0.1 | 7.36 | 0.14 | 2.66 | 0.09 | 1.76 | 0.07 | 1.52 | 0.08 | 1.16 | 0.06 | 0.14 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.71 | 9.86 | 0.34 | 6.39 | 0.1 | 3.06 | 0.13 | 1.25 | 0.19 | 1.5 | 0.07 | 0.94 | 0.06 | 0.27 | 0.03 | 0.13 | 0.03 | 0.45 | 0.03 | 0.22 | 0.03 | 0.25 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 3:12 | 0.34 | 2.84 | 0.12 | 3.87 | 0.06 | 1.99 | 0.05 | 0.77 | 0.06 | 0.51 | 0.05 | 0.58 | 0.02 | 0.29 | 0.01 | 0.21 | 0 | 0.16 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.13 | 0.76 | 0.11 | 6.04 | 0.15 | 2.29 | 0.11 | 1.27 | 0.06 | 1.34 | 0.08 | 0.87 | 0.05 | 0.27 | 0.03 | 0.15 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.7 | 9.11 | 0.35 | 6.48 | 0.1 | 2.34 | 0.11 | 1.11 | 0.14 | 1.3 | 0.12 | 0.54 | 0.07 | 0.43 | 0.03 | 0.27 | 0.03 | 0.34 | 0.03 | 0.21 | 0.03 | 0.23 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 3:13 | 0.32 | 2.05 | 0.14 | 3.4 | 0.08 | 1.45 | 0.05 | 0.51 | 0.04 | 1.16 | 0.06 | 0.49 | 0.03 | 0.39 | 0.02 | 0.54 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.18 | 0.52 | 0.14 | 6.45 | 0.15 | 2.72 | 0.13 | 0.37 | 0.1 | 2.48 | 0.08 | 0.24 | 0.05 | 0.51 | 0.03 | 0.29 | 0.03 | 0.08 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.81 | 8.95 | 0.36 | 7.34 | 0.09 | 2.55 | 0.13 | 1.25 | 0.12 | 1 | 0.12 | 0.45 | 0.08 | 0.37 | 0.06 | 0.43 | 0.03 | 0.13 | 0.02 | 0.21 | 0.03 | 0.17 | 0.03 | 0.13 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 3:14 | 0.35 | 2.14 | 0.15 | 4.15 | 0.09 | 1.75 | 0.03 | 0.65 | 0.03 | 0.92 | 0.06 | 0.3 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.45 | 0.03 | 0.11 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.16 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.19 | 1.49 | 0.12 | 5.75 | 0.15 | 2.45 | 0.13 | 1.23 | 0.14 | 1.57 | 0.05 | 0.43 | 0.03 | 0.39 | 0.03 | 0.24 | 0.03 | 0.17 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.14 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.69 | 8.96 | 0.37 | 7.48 | 0.11 | 3.01 | 0.14 | 0.69 | 0.13 | 0.47 | 0.12 | 0.85 | 0.08 | 0.35 | 0.06 | 0.49 | 0.03 | 0.43 | 0.02 | 0.4 | 0.03 | 0.28 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.11 | 0.03 | 0.09 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0
2020-10-06 | 3:15 | 0.28 | 2.77 | 0.14 | 4.73 | 0.08 | 1.95 | 0.03 | 0.63 | 0.04 | 0.81 | 0.04 | 0.82 | 0.03 | 0.28 | 0.02 | 0.33 | 0.01 | 0.21 | 0.03 | 0.27 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.19 | 1 | 0.11 | 4.92 | 0.13 | 1.54 | 0.09 | 1.65 | 0.09 | 1.21 | 0.08 | 0.58 | 0.03 | 0.26 | 0.03 | 0.18 | 0.01 | 0.12 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.89 | 10.46 | 0.39 | 7.86 | 0.13 | 3.25 | 0.19 | 1.28 | 0.13 | 0.86 | 0.1 | 1 | 0.08 | 0.5 | 0.07 | 0.42 | 0.03 | 0.48 | 0.03 | 0.62 | 0.05 | 0.41 | 0.03 | 0.15 | 0.02 | 0.07 | 0.03 | 0.12 | 0.01 | 0.11 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0
2020-10-06 | 3:16 | 0.35 | 2.52 | 0.15 | 3.88 | 0.09 | 1.53 | 0.04 | 0.36 | 0.05 | 1.01 | 0.06 | 0.61 | 0.04 | 0.25 | 0.03 | 0.4 | 0 | 0.15 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.2 | 0.57 | 0.13 | 4.31 | 0.12 | 1.04 | 0.09 | 1 | 0.1 | 1.82 | 0.1 | 0.42 | 0.05 | 0.28 | 0.03 | 0.19 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 11.24 | 0.43 | 7.66 | 0.11 | 3.13 | 0.19 | 2.02 | 0.16 | 1.07 | 0.15 | 0.65 | 0.1 | 0.63 | 0.07 | 0.52 | 0.04 | 0.37 | 0.04 | 0.58 | 0.05 | 0.27 | 0.04 | 0.2 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.16 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.07 | 0
2020-10-06 | 3:17 | 0.34 | 3.36 | 0.13 | 4.24 | 0.08 | 2.67 | 0.03 | 1.68 | 0.04 | 1.58 | 0.04 | 0.97 | 0.03 | 0.32 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.15 | 0.03 | 0.1 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.18 | 2.01 | 0.13 | 4.81 | 0.12 | 2.94 | 0.08 | 1.39 | 0.06 | 1.6 | 0.08 | 0.93 | 0.05 | 0.43 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.18 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.96 | 12.29 | 0.43 | 7.33 | 0.15 | 3.2 | 0.2 | 1.25 | 0.14 | 1.38 | 0.12 | 0.44 | 0.12 | 0.64 | 0.06 | 0.33 | 0.05 | 0.63 | 0.04 | 0.45 | 0.07 | 0.37 | 0.04 | 0.17 | 0.03 | 0.12 | 0.03 | 0.11 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 3:18 | 0.36 | 4.29 | 0.14 | 4.42 | 0.1 | 3.38 | 0.05 | 2.5 | 0.05 | 2.34 | 0.07 | 1.26 | 0.04 | 0.43 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.21 | 3.73 | 0.13 | 4.93 | 0.15 | 4.74 | 0.16 | 1.39 | 0.08 | 2.65 | 0.1 | 1.04 | 0.05 | 0.35 | 0.03 | 0.3 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.18 | 0.03 | 0.11 | 0 | 0.13 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 1.03 | 11.46 | 0.44 | 7.46 | 0.17 | 2.7 | 0.26 | 0.54 | 0.1 | 0.69 | 0.08 | 0.45 | 0.11 | 0.15 | 0.09 | 0.39 | 0.04 | 0.69 | 0.03 | 0.5 | 0.07 | 0.26 | 0.04 | 0.18 | 0.02 | 0.15 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0
2020-10-06 | 3:19 | 0.45 | 4.99 | 0.15 | 5.14 | 0.07 | 2.93 | 0.05 | 2.83 | 0.04 | 2.7 | 0.03 | 1.27 | 0.05 | 0.56 | 0.05 | 0.38 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.09 | 0.03 | 0.19 | 0 | 0.2 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.15 | 3.71 | 0.08 | 4.93 | 0.17 | 4.62 | 0.12 | 1.94 | 0.09 | 3.24 | 0.05 | 1.06 | 0.03 | 0.36 | 0.02 | 0.32 | 0.03 | 0.2 | 0.01 | 0.3 | 0.03 | 0.2 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.83 | 11.08 | 0.38 | 7 | 0.15 | 2.55 | 0.22 | 0.58 | 0.1 | 0.48 | 0.1 | 0.62 | 0.12 | 0.34 | 0.09 | 0.4 | 0.05 | 0.58 | 0.03 | 0.7 | 0.06 | 0.35 | 0.04 | 0.11 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 3:20 | 0.32 | 5.44 | 0.12 | 5.31 | 0.07 | 2.52 | 0.03 | 2.39 | 0.04 | 2.17 | 0.04 | 1.63 | 0.02 | 0.83 | 0.02 | 0.29 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.22 | 0 | 0.25 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.18 | 2.7 | 0.09 | 5.14 | 0.17 | 4.12 | 0.12 | 2.36 | 0.05 | 2.3 | 0.09 | 1.29 | 0.05 | 0.45 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.25 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.83 | 10.64 | 0.36 | 6.39 | 0.12 | 2.41 | 0.21 | 1.13 | 0.09 | 0.94 | 0.09 | 0.58 | 0.11 | 0.48 | 0.06 | 0.27 | 0.02 | 0.13 | 0.03 | 0.55 | 0.05 | 0.2 | 0.03 | 0.18 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 3:21 | 0.32 | 4.69 | 0.09 | 5.36 | 0.05 | 2.67 | 0.05 | 2.42 | 0.06 | 1.87 | 0.05 | 1.84 | 0.03 | 0.75 | 0.04 | 0.32 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.22 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.18 | 2.82 | 0.09 | 4.96 | 0.18 | 4.03 | 0.18 | 2.6 | 0.1 | 2.07 | 0.09 | 1.23 | 0.05 | 0.53 | 0.02 | 0.24 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.12 | 0.03 | 0.13 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.63 | 9.69 | 0.32 | 6.42 | 0.11 | 2.01 | 0.23 | 1.23 | 0.06 | 0.99 | 0.09 | 0.76 | 0.1 | 0.42 | 0.06 | 0.31 | 0.03 | 0.21 | 0.03 | 0.39 | 0.06 | 0.21 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0
2020-10-06 | 3:22 | 0.29 | 4.75 | 0.14 | 6.02 | 0.08 | 3.26 | 0.08 | 2.57 | 0.1 | 2.74 | 0.1 | 2.1 | 0.05 | 0.93 | 0.05 | 0.51 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.32 | 0.03 | 0.16 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.23 | 3.1 | 0.1 | 5.33 | 0.25 | 4.47 | 0.25 | 2.6 | 0.13 | 3.21 | 0.14 | 1.16 | 0.06 | 0.68 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.21 | 0.03 | 0.16 | 0.04 | 0.12 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.63 | 9.55 | 0.37 | 6.35 | 0.13 | 2.1 | 0.3 | 1.14 | 0.05 | 0.56 | 0.1 | 0.71 | 0.11 | 0.41 | 0.07 | 0.43 | 0.03 | 0.4 | 0.06 | 0.53 | 0.09 | 0.2 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 3:23 | 0.32 | 4.88 | 0.1 | 5.94 | 0.06 | 3.42 | 0.05 | 2.48 | 0.06 | 2.69 | 0.05 | 1.76 | 0.03 | 1.05 | 0.04 | 0.42 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.18 | 2.33 | 0.1 | 5.8 | 0.18 | 4.6 | 0.13 | 2.01 | 0.07 | 2.54 | 0.08 | 1.54 | 0.05 | 0.7 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.2 | 0.03 | 0.2 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.68 | 10.17 | 0.34 | 6.27 | 0.11 | 2.22 | 0.17 | 1.27 | 0.04 | 1.2 | 0.07 | 0.59 | 0.1 | 0.6 | 0.05 | 0.16 | 0.03 | 0.36 | 0.03 | 0.42 | 0.06 | 0.37 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0
2020-10-06 | 3:24 | 0.36 | 3.52 | 0.12 | 4.73 | 0.08 | 2.25 | 0.05 | 1.09 | 0.04 | 1.36 | 0.04 | 1.13 | 0.03 | 0.47 | 0.03 | 0.17 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.14 | 1.89 | 0.12 | 4.91 | 0.17 | 2.32 | 0.12 | 2.13 | 0.05 | 0.89 | 0.07 | 1.7 | 0.04 | 0.53 | 0.03 | 0.1 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.13 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.97 | 10.78 | 0.33 | 6.64 | 0.11 | 2.53 | 0.17 | 1.71 | 0.1 | 2.03 | 0.12 | 0.74 | 0.09 | 0.7 | 0.08 | 0.16 | 0.03 | 0.2 | 0.03 | 0.27 | 0.04 | 0.28 | 0.04 | 0.16 | 0.02 | 0.1 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 3:25 | 0.3 | 3.17 | 0.12 | 3.75 | 0.07 | 1.04 | 0.04 | 0.53 | 0.03 | 0.89 | 0.04 | 0.72 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.14 | 0.99 | 0.11 | 5.22 | 0.2 | 1.46 | 0.1 | 1.94 | 0.06 | 1.56 | 0.06 | 1.12 | 0.04 | 0.12 | 0.03 | 0.21 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.67 | 10.58 | 0.3 | 4.72 | 0.11 | 2.81 | 0.1 | 0.95 | 0.08 | 1.42 | 0.07 | 0.8 | 0.07 | 0.54 | 0.03 | 0.2 | 0.03 | 0.17 | 0.02 | 0.15 | 0.03 | 0.11 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 3:26 | 0.38 | 3.6 | 0.15 | 4.61 | 0.09 | 1.64 | 0.06 | 0.99 | 0.05 | 1.4 | 0.05 | 0.95 | 0.02 | 0.23 | 0.03 | 0.22 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.24 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.15 | 1.26 | 0.13 | 7.48 | 0.18 | 2.77 | 0.1 | 1.77 | 0.09 | 1.8 | 0.04 | 1.51 | 0.04 | 0.21 | 0.03 | 0.15 | 0.03 | 0.16 | 0 | 0.35 | 0.02 | 0.25 | 0.01 | 0.15 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.7 | 11.46 | 0.33 | 4.17 | 0.11 | 3.58 | 0.09 | 0.67 | 0.08 | 1.34 | 0.05 | 0.94 | 0.09 | 0.39 | 0.03 | 0.3 | 0.03 | 0.25 | 0.02 | 0.23 | 0.03 | 0.17 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 3:27 | 0.34 | 4.49 | 0.14 | 5.4 | 0.09 | 2.34 | 0.04 | 1.36 | 0.04 | 2.01 | 0.03 | 0.88 | 0.03 | 0.21 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.14 | 1.39 | 0.15 | 6.25 | 0.18 | 1.9 | 0.08 | 2.27 | 0.07 | 2.36 | 0.06 | 1.21 | 0.06 | 0.34 | 0.02 | 0.12 | 0.03 | 0.14 | 0.02 | 0.23 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0.1 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.94 | 14.1 | 0.41 | 6.64 | 0.14 | 3.96 | 0.18 | 1.44 | 0.11 | 1.96 | 0.09 | 1.35 | 0.12 | 0.7 | 0.04 | 0.41 | 0.05 | 0.75 | 0.03 | 0.24 | 0.07 | 0.25 | 0.04 | 0.17 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 3:28 | 0.36 | 4.12 | 0.17 | 4.69 | 0.12 | 2.06 | 0.04 | 1.61 | 0.03 | 1.44 | 0.04 | 1.05 | 0.05 | 0.54 | 0.03 | 0.21 | 0.02 | 0.29 | 0.03 | 0.1 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.21 | 2.08 | 0.15 | 5.56 | 0.21 | 1.15 | 0.08 | 2.84 | 0.03 | 2.6 | 0.11 | 0.85 | 0.09 | 0.33 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 1.05 | 14.59 | 0.53 | 7.61 | 0.21 | 3.92 | 0.17 | 2.05 | 0.12 | 2.45 | 0.1 | 1.52 | 0.15 | 1.2 | 0.06 | 0.38 | 0.06 | 0.88 | 0.05 | 0.24 | 0.09 | 0.27 | 0.05 | 0.18 | 0.04 | 0.1 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.06 | 0
2020-10-06 | 3:29 | 0.45 | 1.84 | 0.19 | 2.71 | 0.12 | 1.25 | 0.06 | 0.94 | 0.05 | 0.76 | 0.05 | 0.89 | 0.03 | 0.93 | 0.03 | 0.33 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.15 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.17 | 1.12 | 0.18 | 5.58 | 0.21 | 1.15 | 0.1 | 1.67 | 0.08 | 2.28 | 0.06 | 0.99 | 0.06 | 0.38 | 0.03 | 0.15 | 0.03 | 0.16 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 1.19 | 14.49 | 0.52 | 8.28 | 0.21 | 3.98 | 0.15 | 2.05 | 0.12 | 3.46 | 0.12 | 2.02 | 0.15 | 1.6 | 0.05 | 0.68 | 0.06 | 0.67 | 0.05 | 0.42 | 0.09 | 0.13 | 0.04 | 0.2 | 0.04 | 0.17 | 0.03 | 0.08 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.08 | 0.02
2020-10-06 | 3:30 | 0.39 | 1.94 | 0.16 | 2.48 | 0.07 | 1.28 | 0.04 | 1.15 | 0.05 | 0.8 | 0.04 | 0.79 | 0.03 | 0.7 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 1.56 | 0.15 | 4.46 | 0.17 | 0.86 | 0.08 | 1.52 | 0.07 | 2.07 | 0.03 | 0.97 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.77 | 13.07 | 0.41 | 5.91 | 0.17 | 3.03 | 0.1 | 1.65 | 0.07 | 2.78 | 0.08 | 1.85 | 0.1 | 1.05 | 0.04 | 0.43 | 0.04 | 0.4 | 0.04 | 0.56 | 0.05 | 0.2 | 0.03 | 0.21 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.07 | 0.01
2020-10-06 | 3:31 | 0.44 | 1.93 | 0.17 | 2.57 | 0.07 | 1.61 | 0.04 | 1.17 | 0.05 | 0.87 | 0.03 | 0.86 | 0.04 | 0.64 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.13 | 1.12 | 0.14 | 4.57 | 0.15 | 0.69 | 0.06 | 1.38 | 0.07 | 2.07 | 0.05 | 0.73 | 0.04 | 0.24 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.93 | 12.63 | 0.42 | 5.75 | 0.16 | 3.17 | 0.13 | 1.58 | 0.07 | 2.66 | 0.08 | 1.4 | 0.12 | 1.08 | 0.04 | 0.28 | 0.05 | 0.49 | 0.04 | 0.44 | 0.06 | 0.28 | 0.04 | 0.18 | 0.03 | 0.11 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0
2020-10-06 | 3:32 | 0.48 | 2.91 | 0.18 | 4.01 | 0.03 | 2.96 | 0.06 | 1.79 | 0.07 | 1.44 | 0.05 | 1.43 | 0.07 | 0.23 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.22 | 0.03 | 0.1 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.12 | 0.67 | 0.09 | 4.51 | 0.11 | 1.98 | 0.03 | 1.18 | 0.07 | 1.87 | 0.09 | 1.34 | 0.04 | 0.23 | 0.03 | 0.18 | 0 | 0.2 | 0.02 | 0.23 | 0.01 | 0.19 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.75 | 11.64 | 0.36 | 6.05 | 0.12 | 2.82 | 0.1 | 1.81 | 0.04 | 2.25 | 0.09 | 0.95 | 0.12 | 0.93 | 0.05 | 0.19 | 0.05 | 0.69 | 0.05 | 0.47 | 0.05 | 0.23 | 0.04 | 0.09 | 0.03 | 0.13 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 3:33 | 0.49 | 3.05 | 0.2 | 4.47 | 0.08 | 2.45 | 0.05 | 1.54 | 0.06 | 0.93 | 0.06 | 1.04 | 0.05 | 0.19 | 0.05 | 0.12 | 0.03 | 0.14 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.19 | 0.62 | 0.15 | 4.48 | 0.1 | 1.56 | 0.05 | 1.13 | 0.08 | 1.2 | 0.06 | 1.19 | 0.03 | 0.35 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 13.31 | 0.42 | 7.33 | 0.14 | 3.64 | 0.11 | 2.26 | 0.07 | 2.53 | 0.14 | 1.05 | 0.14 | 1.17 | 0.06 | 0.31 | 0.04 | 0.65 | 0.04 | 0.62 | 0.06 | 0.56 | 0.04 | 0.23 | 0.03 | 0.1 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 3:34 | 0.53 | 1.56 | 0.24 | 3.95 | 0.1 | 2.22 | 0.06 | 0.92 | 0.11 | 0.62 | 0.08 | 1.07 | 0.05 | 0.34 | 0.05 | 0.3 | 0.04 | 0.09 | 0.02 | 0.21 | 0.03 | 0.25 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.15 | 1.5 | 0.12 | 4.58 | 0.09 | 0.74 | 0.05 | 0.57 | 0.1 | 0.7 | 0.03 | 0.61 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.2 | 0.03 | 0.16 | 0.01 | 0.14 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 13.02 | 0.4 | 6.5 | 0.15 | 3.69 | 0.12 | 1.17 | 0.05 | 1.3 | 0.13 | 1 | 0.14 | 0.83 | 0.06 | 0.38 | 0.05 | 0.44 | 0.03 | 0.42 | 0.05 | 0.37 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 3:35 | 0.69 | 1.75 | 0.33 | 2.84 | 0.12 | 2.8 | 0.07 | 1.11 | 0.1 | 0.93 | 0.1 | 0.55 | 0.06 | 0.49 | 0.06 | 0.56 | 0.06 | 0.17 | 0.03 | 0.11 | 0.03 | 0.22 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.15 | 3.35 | 0.13 | 6.23 | 0.09 | 2.72 | 0.04 | 0.6 | 0.11 | 0.32 | 0.05 | 0.65 | 0.02 | 0.47 | 0.03 | 0.25 | 0.04 | 0.19 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 1.17 | 12.03 | 0.46 | 8.06 | 0.16 | 4.25 | 0.19 | 1.39 | 0.06 | 1.99 | 0.12 | 0.83 | 0.16 | 0.82 | 0.06 | 0.42 | 0.1 | 0.64 | 0.04 | 0.19 | 0.07 | 0.38 | 0.04 | 0.12 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.12 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.06 | 0.02
2020-10-06 | 3:36 | 0.66 | 2.18 | 0.29 | 4.5 | 0.08 | 3.59 | 0.05 | 1.02 | 0.07 | 0.73 | 0.05 | 0.52 | 0.06 | 0.47 | 0.06 | 0.51 | 0.03 | 0.27 | 0.04 | 0.2 | 0.03 | 0.21 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.14 | 1.64 | 0.12 | 5.64 | 0.1 | 2.75 | 0.04 | 1.13 | 0.08 | 0.78 | 0.04 | 0.44 | 0.03 | 0.31 | 0.03 | 0.28 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.14 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 1.27 | 11.66 | 0.45 | 9.22 | 0.15 | 4.51 | 0.17 | 1.46 | 0.06 | 1.77 | 0.09 | 0.68 | 0.13 | 0.92 | 0.08 | 0.42 | 0.07 | 0.71 | 0.04 | 0.33 | 0.08 | 0.23 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.11 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.04 | 0.01
2020-10-06 | 3:37 | 0.53 | 4.15 | 0.2 | 6.51 | 0.06 | 4.31 | 0.06 | 2.76 | 0.08 | 2.05 | 0.05 | 0.96 | 0.07 | 0.48 | 0.05 | 0.55 | 0.02 | 0.32 | 0.03 | 0.2 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.15 | 2.2 | 0.09 | 5.31 | 0.08 | 3.15 | 0.03 | 1.57 | 0.08 | 1.9 | 0.05 | 0.46 | 0.04 | 0.36 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 1.03 | 11.64 | 0.4 | 7.39 | 0.15 | 4.14 | 0.14 | 0.81 | 0.05 | 0.46 | 0.06 | 0.5 | 0.1 | 0.45 | 0.09 | 0.12 | 0.06 | 0.57 | 0.04 | 0.57 | 0.04 | 0.45 | 0.04 | 0.11 | 0.05 | 0.19 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.09 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0
2020-10-06 | 3:38 | 0.55 | 4.44 | 0.2 | 7.6 | 0.06 | 3.54 | 0.06 | 2.62 | 0.06 | 2.03 | 0.06 | 1.41 | 0.08 | 0.4 | 0.07 | 0.62 | 0.02 | 0.37 | 0.04 | 0.19 | 0.02 | 0.27 | 0.01 | 0.22 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.17 | 2.9 | 0.13 | 5.63 | 0.09 | 2.81 | 0.03 | 2.18 | 0.11 | 2.18 | 0.06 | 0.75 | 0.05 | 0.29 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 1.18 | 11.4 | 0.43 | 9.24 | 0.17 | 4.5 | 0.14 | 0.86 | 0.09 | 0.76 | 0.07 | 0.71 | 0.11 | 0.45 | 0.12 | 0.45 | 0.06 | 0.67 | 0.04 | 0.43 | 0.05 | 0.75 | 0.05 | 0.17 | 0.04 | 0.18 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0.01
2020-10-06 | 3:39 | 0.59 | 2.32 | 0.23 | 5.9 | 0.07 | 2.9 | 0.05 | 1.94 | 0.04 | 1.98 | 0.05 | 1.68 | 0.08 | 0.59 | 0.07 | 0.28 | 0.03 | 0.36 | 0.04 | 0.26 | 0.02 | 0.28 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.18 | 2.26 | 0.14 | 5.38 | 0.11 | 1.6 | 0.04 | 3.67 | 0.11 | 2.07 | 0.07 | 1.26 | 0.06 | 0.46 | 0.02 | 0.15 | 0.03 | 0.2 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 1.01 | 10.45 | 0.38 | 8.6 | 0.12 | 4.04 | 0.12 | 1.87 | 0.1 | 1.29 | 0.08 | 0.71 | 0.1 | 0.85 | 0.11 | 0.47 | 0.07 | 0.59 | 0.05 | 0.89 | 0.04 | 0.2 | 0.04 | 0.14 | 0.03 | 0.09 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.06 | 0
2020-10-06 | 3:40 | 0.58 | 1.67 | 0.22 | 4.29 | 0.04 | 3.02 | 0.06 | 2.09 | 0.07 | 2.05 | 0.05 | 1.4 | 0.08 | 0.66 | 0.06 | 0.17 | 0.03 | 0.26 | 0.03 | 0.25 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.18 | 1.57 | 0.14 | 5.65 | 0.15 | 1.95 | 0.04 | 2.57 | 0.11 | 2.85 | 0.09 | 1.23 | 0.05 | 0.32 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.27 | 0.01 | 0.17 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 1 | 13.48 | 0.49 | 8.77 | 0.18 | 4.44 | 0.13 | 1.25 | 0.09 | 1.7 | 0.08 | 0.52 | 0.14 | 1.43 | 0.09 | 0.6 | 0.09 | 0.55 | 0.06 | 0.9 | 0.06 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.04 | 0.19 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.08 | 0.03 | 0.09 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.06 | 0
2020-10-06 | 3:41 | 0.56 | 1.22 | 0.21 | 4.78 | 0.05 | 4.25 | 0.06 | 2.03 | 0.09 | 2.08 | 0.05 | 1.31 | 0.06 | 0.33 | 0.05 | 0.17 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.17 | 2.2 | 0.14 | 8.24 | 0.11 | 2.87 | 0.05 | 2.4 | 0.11 | 2.69 | 0.09 | 1.24 | 0.08 | 0.25 | 0.04 | 0.13 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.21 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.8 | 12.08 | 0.39 | 6.75 | 0.12 | 3.9 | 0.1 | 0.9 | 0.06 | 1.47 | 0.05 | 0.51 | 0.11 | 1 | 0.05 | 0.22 | 0.05 | 0.49 | 0.03 | 0.5 | 0.05 | 0.25 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.16 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0
2020-10-06 | 3:42 | 0.58 | 0.62 | 0.27 | 4.69 | 0.09 | 4.67 | 0.07 | 1.97 | 0.11 | 2.16 | 0.08 | 1.42 | 0.07 | 0.54 | 0.07 | 0.25 | 0.04 | 0.2 | 0.03 | 0.12 | 0.04 | 0.17 | 0 | 0.11 | 0.01 | 0.17 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.18 | 2.43 | 0.16 | 7.81 | 0.1 | 3.34 | 0.05 | 1.82 | 0.16 | 2.11 | 0.07 | 0.89 | 0.04 | 0.26 | 0.03 | 0.13 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.9 | 12.13 | 0.36 | 7.14 | 0.12 | 4.02 | 0.11 | 0.51 | 0.11 | 1.11 | 0.08 | 0.35 | 0.14 | 1.3 | 0.06 | 0.38 | 0.07 | 0.47 | 0.04 | 0.63 | 0.07 | 0.31 | 0.03 | 0.1 | 0.04 | 0.2 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.08 | 0
2020-10-06 | 3:43 | 0.53 | 0.91 | 0.22 | 4.16 | 0.06 | 4.12 | 0.05 | 2.31 | 0.09 | 2.05 | 0.06 | 1.14 | 0.06 | 0.65 | 0.06 | 0.28 | 0.03 | 0.31 | 0.03 | 0.14 | 0.03 | 0.34 | 0 | 0.19 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.14 | 1.82 | 0.12 | 7.08 | 0.1 | 3.82 | 0.04 | 1.5 | 0.15 | 2.69 | 0.06 | 0.87 | 0.04 | 0.32 | 0.04 | 0.13 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.69 | 10.65 | 0.3 | 6.36 | 0.06 | 3.27 | 0.1 | 0.56 | 0.08 | 1.45 | 0.05 | 0.51 | 0.11 | 0.96 | 0.05 | 0.33 | 0.07 | 0.5 | 0.03 | 0.21 | 0.05 | 0.43 | 0.03 | 0.2 | 0.03 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0
2020-10-06 | 3:44 | 0.62 | 2.03 | 0.22 | 5.54 | 0.07 | 2.99 | 0.09 | 3.06 | 0.11 | 2.11 | 0.07 | 1.31 | 0.08 | 0.75 | 0.07 | 0.31 | 0.03 | 0.47 | 0.04 | 0.3 | 0.03 | 0.28 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.15 | 1.28 | 0.12 | 6.5 | 0.14 | 3 | 0.04 | 2.45 | 0.16 | 2.56 | 0.1 | 1.12 | 0.07 | 0.49 | 0.04 | 0.14 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.86 | 12.24 | 0.42 | 8 | 0.09 | 4.05 | 0.12 | 0.76 | 0.07 | 1.72 | 0.07 | 0.68 | 0.15 | 1.08 | 0.06 | 0.34 | 0.07 | 0.75 | 0.06 | 0.15 | 0.06 | 0.45 | 0.05 | 0.35 | 0.04 | 0.08 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.07 | 0.03 | 0.07 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | 0.07 | 0
2020-10-06 | 3:45 | 0.55 | 2.05 | 0.18 | 6.33 | 0.05 | 3.36 | 0.07 | 1.48 | 0.1 | 2.37 | 0.04 | 1.21 | 0.08 | 1.07 | 0.07 | 0.15 | 0.02 | 0.37 | 0.04 | 0.13 | 0.03 | 0.2 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.14 | 2.31 | 0.13 | 7.77 | 0.11 | 2.14 | 0.04 | 2.71 | 0.14 | 2.76 | 0.08 | 0.79 | 0.06 | 0.4 | 0.03 | 0.09 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.79 | 11.19 | 0.36 | 7.56 | 0.07 | 4.7 | 0.13 | 0.44 | 0.08 | 1.61 | 0.07 | 0.61 | 0.12 | 0.65 | 0.07 | 0.59 | 0.06 | 0.53 | 0.04 | 0.32 | 0.05 | 0.41 | 0.04 | 0.15 | 0.04 | 0.14 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.07 | 0
2020-10-06 | 3:46 | 0.52 | 1.55 | 0.28 | 5.58 | 0.12 | 2.86 | 0.04 | 0.76 | 0.06 | 2.14 | 0.07 | 1.27 | 0.03 | 1.01 | 0.04 | 0.23 | 0.03 | 0.27 | 0.03 | 0.31 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.24 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 2.24 | 0.15 | 7.69 | 0.11 | 2.24 | 0.08 | 2.8 | 0.13 | 2.1 | 0.05 | 0.81 | 0.05 | 0.42 | 0.03 | 0.09 | 0.03 | 0.37 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 1.16 | 13.1 | 0.47 | 10.43 | 0.13 | 6.76 | 0.16 | 0.9 | 0.15 | 2.05 | 0.12 | 0.88 | 0.15 | 0.62 | 0.1 | 0.91 | 0.07 | 0.77 | 0.03 | 0.87 | 0.06 | 0.55 | 0.04 | 0.27 | 0.04 | 0.23 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 0.03 | 0.1 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.09 | 0.02
2020-10-06 | 3:47 | 0.58 | 1.7 | 0.32 | 4.25 | 0.15 | 1.72 | 0.03 | 1.01 | 0.08 | 1.69 | 0.1 | 1.24 | 0.04 | 1.04 | 0.03 | 0.59 | 0.04 | 0.14 | 0.02 | 0.33 | 0.03 | 0.17 | 0.02 | 0.22 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.15 | 1.5 | 0.15 | 6.39 | 0.12 | 2.06 | 0.08 | 2.16 | 0.16 | 1.93 | 0.05 | 0.84 | 0.05 | 0.27 | 0.04 | 0.14 | 0.04 | 0.22 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.11 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 1.1 | 12.06 | 0.44 | 9.32 | 0.11 | 5.39 | 0.15 | 1.24 | 0.12 | 2.3 | 0.1 | 1.43 | 0.13 | 1.05 | 0.09 | 1.1 | 0.05 | 0.38 | 0.03 | 0.82 | 0.05 | 0.29 | 0.04 | 0.19 | 0.04 | 0.33 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0
2020-10-06 | 3:48 | 0.58 | 2.61 | 0.32 | 3.79 | 0.16 | 1.5 | 0.04 | 1.8 | 0.1 | 1.43 | 0.12 | 1.31 | 0.06 | 1.37 | 0.04 | 0.82 | 0.05 | 0.14 | 0.02 | 0.14 | 0.04 | 0.25 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.23 | 1.77 | 0.15 | 7.36 | 0.11 | 3.38 | 0.07 | 1.41 | 0.17 | 2.63 | 0.05 | 1.19 | 0.06 | 0.59 | 0.03 | 0.25 | 0.04 | 0.32 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.15 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 1.13 | 8.92 | 0.4 | 9.37 | 0.14 | 4.61 | 0.16 | 2.73 | 0.12 | 3.19 | 0.14 | 1.8 | 0.12 | 1.34 | 0.08 | 0.82 | 0.05 | 0.71 | 0.04 | 0.32 | 0.06 | 0.51 | 0.02 | 0.26 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.11 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.08 | 0
2020-10-06 | 3:49 | 0.62 | 3.42 | 0.34 | 2 | 0.16 | 1.13 | 0.03 | 1.44 | 0.1 | 0.62 | 0.13 | 0.53 | 0.09 | 0.74 | 0.06 | 0.31 | 0.05 | 0.28 | 0.04 | 0.14 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.18 | 2.02 | 0.14 | 6.64 | 0.09 | 3.02 | 0.07 | 0.71 | 0.19 | 1.81 | 0.07 | 1.24 | 0.05 | 0.43 | 0.04 | 0.1 | 0.04 | 0.4 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 1.14 | 8.03 | 0.39 | 8.92 | 0.11 | 3.84 | 0.13 | 3.16 | 0.1 | 3.49 | 0.14 | 1.77 | 0.14 | 1.49 | 0.08 | 0.41 | 0.06 | 1.03 | 0.05 | 0.34 | 0.06 | 0.92 | 0.03 | 0.37 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.09 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 3:50 | 0.53 | 3.06 | 0.27 | 2.04 | 0.12 | 0.46 | 0.05 | 1.04 | 0.09 | 0.6 | 0.1 | 0.35 | 0.07 | 0.37 | 0.04 | 0.31 | 0.04 | 0.19 | 0.03 | 0.17 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.15 | 2.6 | 0.16 | 6.98 | 0.11 | 3.06 | 0.06 | 0.85 | 0.22 | 1.7 | 0.06 | 1 | 0.05 | 0.41 | 0.03 | 0.11 | 0.04 | 0.42 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.12 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 1.12 | 7.6 | 0.4 | 8.88 | 0.14 | 3.57 | 0.12 | 3.25 | 0.1 | 2.95 | 0.12 | 1.28 | 0.11 | 0.84 | 0.07 | 0.42 | 0.07 | 0.73 | 0.06 | 0.42 | 0.05 | 0.76 | 0.03 | 0.32 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 3:51 | 0.49 | 2.97 | 0.26 | 1.84 | 0.13 | 1.75 | 0.05 | 1.19 | 0.09 | 0.84 | 0.11 | 0.69 | 0.07 | 0.4 | 0.03 | 0.39 | 0.04 | 0.13 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.2 | 1.14 | 0.18 | 6.1 | 0.11 | 2.15 | 0.07 | 0.51 | 0.24 | 2.09 | 0.06 | 0.61 | 0.07 | 0.57 | 0.03 | 0.16 | 0.05 | 0.42 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.14 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 1.17 | 8.63 | 0.48 | 10.46 | 0.15 | 4.86 | 0.16 | 3.21 | 0.12 | 2.3 | 0.13 | 1.05 | 0.11 | 0.61 | 0.08 | 0.51 | 0.07 | 0.63 | 0.07 | 0.71 | 0.04 | 0.6 | 0.03 | 0.19 | 0.03 | 0.17 | 0.03 | 0.14 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.02
2020-10-06 | 3:52 | 0.43 | 2 | 0.24 | 2.85 | 0.14 | 3.54 | 0.07 | 0.88 | 0.06 | 1.24 | 0.12 | 1.31 | 0.06 | 0.42 | 0.04 | 0.34 | 0.04 | 0.1 | 0.02 | 0.19 | 0.03 | 0.28 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.2 | 1.34 | 0.17 | 5.3 | 0.1 | 1.18 | 0.09 | 1.25 | 0.17 | 1.83 | 0.05 | 0.71 | 0.07 | 0.41 | 0.02 | 0.24 | 0.03 | 0.39 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.14 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.88 | 9.36 | 0.43 | 6.72 | 0.13 | 4.63 | 0.12 | 1.93 | 0.11 | 1.54 | 0.13 | 1.16 | 0.1 | 0.65 | 0.05 | 0.22 | 0.04 | 0.78 | 0.03 | 0.56 | 0.06 | 0.57 | 0.03 | 0.18 | 0.03 | 0.15 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.08 | 0.01
2020-10-06 | 3:53 | 0.48 | 3.69 | 0.28 | 2.76 | 0.17 | 4.53 | 0.06 | 1.69 | 0.03 | 0.95 | 0.12 | 1.02 | 0.07 | 0.58 | 0.05 | 0.33 | 0.04 | 0.3 | 0.03 | 0.14 | 0.06 | 0.11 | 0.03 | 0.11 | 0.01 | 0.14 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.16 | 4.06 | 0.15 | 6.86 | 0.08 | 1.56 | 0.08 | 1.97 | 0.12 | 1.71 | 0.07 | 0.84 | 0.08 | 0.36 | 0.05 | 0.17 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.23 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.86 | 9.26 | 0.32 | 5.6 | 0.07 | 5.07 | 0.11 | 1.68 | 0.14 | 2.68 | 0.12 | 1.73 | 0.11 | 1.05 | 0.03 | 0.82 | 0.05 | 0.6 | 0.02 | 0.47 | 0.08 | 0.35 | 0.05 | 0.16 | 0.03 | 0.09 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.04 | 0.02
2020-10-06 | 3:54 | 0.44 | 1.38 | 0.24 | 2.58 | 0.15 | 3.98 | 0.04 | 0.5 | 0.05 | 1.61 | 0.12 | 1.86 | 0.08 | 0.48 | 0.04 | 0.25 | 0.03 | 0.19 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.28 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.15 | 2.69 | 0.15 | 7.2 | 0.07 | 3.33 | 0.08 | 1.2 | 0.17 | 1.23 | 0.05 | 1.8 | 0.07 | 0.6 | 0.03 | 0.29 | 0.04 | 0.53 | 0.02 | 0.43 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.75 | 8.2 | 0.32 | 6.34 | 0.06 | 4.21 | 0.09 | 3 | 0.11 | 2.09 | 0.14 | 1.16 | 0.11 | 1.06 | 0.05 | 0.64 | 0.05 | 0.84 | 0.03 | 0.86 | 0.05 | 0.33 | 0.03 | 0.1 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 3:55 | 0.49 | 0.87 | 0.28 | 2.3 | 0.16 | 4.17 | 0.05 | 1.09 | 0.07 | 1.58 | 0.13 | 1.5 | 0.08 | 0.58 | 0.04 | 0.33 | 0.03 | 0.22 | 0.03 | 0.3 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.2 | 2.41 | 0.15 | 7.26 | 0.09 | 5.14 | 0.11 | 0.96 | 0.18 | 1.16 | 0.07 | 1.48 | 0.06 | 0.62 | 0.02 | 0.37 | 0.05 | 0.5 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.7 | 6.81 | 0.32 | 7.65 | 0.08 | 3.64 | 0.11 | 3.14 | 0.06 | 1.73 | 0.11 | 1.03 | 0.09 | 0.95 | 0.06 | 0.28 | 0.05 | 0.62 | 0.04 | 0.95 | 0.04 | 0.32 | 0.03 | 0.16 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 3:56 | 0.51 | 0.99 | 0.3 | 2.98 | 0.15 | 3.62 | 0.04 | 1.12 | 0.1 | 1.84 | 0.14 | 1.54 | 0.08 | 0.61 | 0.05 | 0.37 | 0.04 | 0.26 | 0.03 | 0.25 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.17 | 2.32 | 0.14 | 6.32 | 0.09 | 4.13 | 0.07 | 1.89 | 0.16 | 0.79 | 0.05 | 1.18 | 0.05 | 0.64 | 0.03 | 0.38 | 0.05 | 0.38 | 0.02 | 0.44 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.8 | 7.23 | 0.38 | 9.07 | 0.06 | 3.59 | 0.1 | 3.86 | 0.05 | 1.6 | 0.16 | 1.25 | 0.11 | 0.95 | 0.08 | 0.38 | 0.05 | 0.62 | 0.06 | 1.07 | 0.05 | 0.44 | 0.05 | 0.26 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 3:57 | 0.49 | 0.48 | 0.27 | 5.14 | 0.11 | 3.52 | 0.04 | 0.48 | 0.08 | 1.96 | 0.1 | 2.03 | 0.06 | 0.61 | 0.05 | 0.27 | 0.03 | 0.17 | 0.03 | 0.22 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.32 | 1.1 | 0.19 | 6.83 | 0.1 | 2.6 | 0.05 | 2.43 | 0.12 | 1.29 | 0.05 | 1.86 | 0.03 | 0.69 | 0.03 | 0.22 | 0.03 | 0.23 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.69 | 7.59 | 0.33 | 8.88 | 0.08 | 3.91 | 0.11 | 3.76 | 0.05 | 2.16 | 0.12 | 0.91 | 0.09 | 0.9 | 0.07 | 0.28 | 0.03 | 0.39 | 0.04 | 0.72 | 0.04 | 0.17 | 0.03 | 0.14 | 0.04 | 0.12 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0
2020-10-06 | 3:58 | 0.4 | 0.54 | 0.22 | 4.55 | 0.11 | 2.84 | 0.04 | 1.12 | 0.07 | 2.02 | 0.08 | 1.54 | 0.05 | 0.48 | 0.03 | 0.23 | 0.03 | 0.18 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.25 | 1.82 | 0.16 | 5.74 | 0.1 | 2.7 | 0.06 | 2.51 | 0.11 | 0.98 | 0.04 | 1.72 | 0.03 | 0.49 | 0.02 | 0.11 | 0.03 | 0.23 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.77 | 8.92 | 0.35 | 9.69 | 0.1 | 3.98 | 0.1 | 3.79 | 0.05 | 2.31 | 0.09 | 1.16 | 0.08 | 0.95 | 0.06 | 0.32 | 0.04 | 0.53 | 0.03 | 0.76 | 0.04 | 0.27 | 0.03 | 0.13 | 0.03 | 0.15 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0
2020-10-06 | 3:59 | 0.27 | 0.46 | 0.15 | 4.71 | 0.12 | 2.97 | 0.04 | 1.49 | 0.04 | 2.48 | 0.05 | 2.26 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.52 | 0 | 0.19 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.23 | 1.2 | 0.14 | 5.58 | 0.1 | 2.68 | 0.05 | 2.57 | 0.06 | 1.61 | 0.04 | 1.69 | 0.04 | 0.54 | 0.03 | 0.08 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.3 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.74 | 8.22 | 0.41 | 9 | 0.11 | 3.02 | 0.16 | 3.99 | 0.06 | 3.21 | 0.1 | 1.55 | 0.09 | 1.45 | 0.07 | 0.73 | 0.05 | 0.91 | 0.03 | 0.86 | 0.06 | 0.92 | 0.04 | 0.29 | 0.04 | 0.09 | 0.03 | 0.09 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.09 | 0
2020-10-06 | 4:00 | 0.21 | 0.98 | 0.14 | 6.26 | 0.09 | 3.9 | 0.03 | 1.81 | 0.05 | 2.57 | 0.04 | 1.9 | 0.02 | 0.87 | 0.02 | 0.52 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.44 | 0 | 0.28 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.24 | 1.05 | 0.12 | 7.17 | 0.09 | 3.33 | 0.04 | 2.12 | 0.06 | 1.28 | 0.05 | 2.08 | 0.03 | 0.71 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.19 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.61 | 8.3 | 0.39 | 8.97 | 0.1 | 4.1 | 0.12 | 3.38 | 0.04 | 2.64 | 0.07 | 1.38 | 0.07 | 0.81 | 0.05 | 0.51 | 0.03 | 0.65 | 0.02 | 0.41 | 0.04 | 0.7 | 0.03 | 0.3 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.1 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.09 | 0
2020-10-06 | 4:01 | 0.25 | 0.92 | 0.13 | 4.96 | 0.1 | 3.78 | 0.05 | 0.41 | 0.04 | 1.82 | 0.04 | 2.03 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.5 | 0 | 0.13 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.22 | 0.74 | 0.16 | 6.82 | 0.11 | 2.59 | 0.05 | 1.83 | 0.07 | 2.41 | 0.05 | 1.55 | 0.03 | 0.39 | 0.03 | 0.15 | 0.02 | 0.34 | 0 | 0.49 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.93 | 9.16 | 0.42 | 11.61 | 0.11 | 5.22 | 0.17 | 4.49 | 0.07 | 2.92 | 0.1 | 1.19 | 0.08 | 1.32 | 0.07 | 0.46 | 0.03 | 0.71 | 0.03 | 1.39 | 0.05 | 0.88 | 0.04 | 0.28 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.13 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.09 | 0.01
2020-10-06 | 4:02 | 0.25 | 1.9 | 0.16 | 5.62 | 0.11 | 2.9 | 0.04 | 0.9 | 0.05 | 1.78 | 0.05 | 1.1 | 0.03 | 0.56 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.24 | 0.03 | 0.22 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.11 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.23 | 1.39 | 0.17 | 8.07 | 0.11 | 2.74 | 0.06 | 2.12 | 0.1 | 2.38 | 0.08 | 0.84 | 0.06 | 0.47 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.9 | 12.54 | 0.51 | 10.17 | 0.19 | 5.41 | 0.17 | 1.51 | 0.09 | 1.94 | 0.08 | 0.9 | 0.11 | 0.8 | 0.07 | 0.54 | 0.06 | 0.58 | 0.04 | 0.72 | 0.08 | 0.75 | 0.05 | 0.33 | 0.04 | 0.1 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 4:03 | 0.33 | 2.18 | 0.19 | 4.95 | 0.17 | 2.39 | 0.08 | 1.13 | 0.05 | 1.7 | 0.06 | 1.01 | 0.04 | 0.53 | 0.03 | 0.27 | 0.02 | 0.18 | 0.03 | 0.39 | 0.03 | 0.28 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.32 | 1.75 | 0.24 | 7.77 | 0.21 | 2.58 | 0.14 | 2.64 | 0.09 | 2.36 | 0.09 | 0.55 | 0.06 | 0.41 | 0.03 | 0.14 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 1.03 | 12.34 | 0.5 | 9.65 | 0.22 | 5.29 | 0.27 | 1.19 | 0.09 | 2.07 | 0.09 | 1.47 | 0.1 | 0.56 | 0.08 | 0.44 | 0.07 | 0.29 | 0.05 | 1.25 | 0.08 | 0.61 | 0.05 | 0.44 | 0.03 | 0.17 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 4:04 | 0.43 | 1.37 | 0.22 | 4.61 | 0.13 | 2.73 | 0.04 | 1.18 | 0.07 | 1.29 | 0.07 | 1.26 | 0.03 | 0.85 | 0.05 | 0.33 | 0.04 | 0.27 | 0.01 | 0.37 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.16 | 1.52 | 0.15 | 7.59 | 0.12 | 2.74 | 0.08 | 2.21 | 0.1 | 1.92 | 0.05 | 0.26 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.18 | 0.03 | 0.11 | 0 | 0.14 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.58 | 8.43 | 0.38 | 7.7 | 0.11 | 3.26 | 0.13 | 1.68 | 0.09 | 2 | 0.1 | 1.43 | 0.09 | 0.75 | 0.05 | 0.32 | 0.03 | 0.38 | 0.02 | 0.68 | 0.03 | 0.42 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 4:05 | 0.28 | 1.67 | 0.18 | 3.8 | 0.14 | 2.46 | 0.04 | 1.91 | 0.06 | 1.47 | 0.05 | 1.69 | 0.03 | 1 | 0.02 | 0.48 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.48 | 0.03 | 0.35 | 0.01 | 0.23 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.23 | 1.33 | 0.18 | 7.56 | 0.1 | 2.78 | 0.04 | 2.46 | 0.08 | 3.05 | 0.06 | 0.35 | 0.05 | 0.46 | 0.02 | 0.31 | 0.03 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.53 | 6.83 | 0.33 | 7.07 | 0.08 | 2.33 | 0.1 | 2.39 | 0.07 | 2.14 | 0.09 | 0.98 | 0.06 | 0.87 | 0.04 | 0.35 | 0.03 | 0.21 | 0.02 | 0.64 | 0.04 | 0.46 | 0.02 | 0.23 | 0.03 | 0.08 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 4:06 | 0.33 | 1.25 | 0.17 | 3.99 | 0.12 | 2.19 | 0.05 | 1.49 | 0.08 | 1.46 | 0.07 | 1.5 | 0.03 | 0.8 | 0.02 | 0.39 | 0.03 | 0.2 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.24 | 0.62 | 0.22 | 6.48 | 0.11 | 2.09 | 0.05 | 2.27 | 0.12 | 3.14 | 0.05 | 0.54 | 0.05 | 0.32 | 0.02 | 0.28 | 0.03 | 0.12 | 0 | 0.19 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.71 | 7.68 | 0.34 | 8.11 | 0.06 | 2.74 | 0.11 | 2.9 | 0.07 | 2.2 | 0.1 | 0.89 | 0.07 | 0.9 | 0.06 | 0.3 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.72 | 0.03 | 0.7 | 0.02 | 0.15 | 0.03 | 0.1 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0
2020-10-06 | 4:07 | 0.31 | 1.16 | 0.17 | 4.78 | 0.12 | 2.77 | 0.06 | 1.36 | 0.04 | 1.34 | 0.07 | 2.37 | 0.03 | 0.59 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.33 | 0.03 | 0.39 | 0.03 | 0.43 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.25 | 0.96 | 0.17 | 5.35 | 0.08 | 1.09 | 0.05 | 2.04 | 0.1 | 2.07 | 0.06 | 1.17 | 0.04 | 0.35 | 0.03 | 0.36 | 0.03 | 0.13 | 0 | 0.32 | 0.01 | 0.15 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.62 | 8.32 | 0.36 | 7.77 | 0.09 | 3.16 | 0.11 | 3.3 | 0.08 | 1.53 | 0.11 | 1.02 | 0.08 | 1.06 | 0.07 | 0.3 | 0.03 | 0.3 | 0.03 | 1 | 0.04 | 0.83 | 0.03 | 0.21 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 4:08 | 0.38 | 0.77 | 0.22 | 4.52 | 0.13 | 3.61 | 0.04 | 1.07 | 0.05 | 1.26 | 0.1 | 2.22 | 0.05 | 0.65 | 0.04 | 0.52 | 0.05 | 0.28 | 0.03 | 0.43 | 0.02 | 0.51 | 0.03 | 0.25 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.15 | 2 | 0.12 | 4.42 | 0.07 | 1.73 | 0.05 | 1.83 | 0.1 | 1.25 | 0.04 | 1.19 | 0.04 | 0.51 | 0.02 | 0.33 | 0.03 | 0.08 | 0.02 | 0.33 | 0 | 0.07 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.59 | 8.39 | 0.29 | 7.24 | 0.07 | 2.89 | 0.09 | 2.61 | 0.06 | 0.56 | 0.1 | 1.24 | 0.07 | 0.87 | 0.07 | 0.22 | 0.03 | 0.47 | 0.02 | 0.93 | 0.03 | 0.67 | 0.02 | 0.22 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 4:09 | 0.39 | 1.08 | 0.25 | 5.08 | 0.14 | 3.3 | 0.04 | 1.6 | 0.04 | 2.23 | 0.09 | 1.86 | 0.04 | 0.58 | 0.03 | 0.34 | 0.03 | 0.37 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.47 | 0.03 | 0.16 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.16 | 2.23 | 0.13 | 4.41 | 0.08 | 2.26 | 0.05 | 2.44 | 0.1 | 1.07 | 0.04 | 0.68 | 0.03 | 0.6 | 0.03 | 0.15 | 0.03 | 0.1 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.15 | 0.03 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.98 | 10.7 | 0.47 | 9.93 | 0.13 | 4.44 | 0.14 | 3.11 | 0.07 | 1.18 | 0.11 | 1.98 | 0.09 | 1.18 | 0.12 | 0.38 | 0.04 | 0.91 | 0.03 | 1.24 | 0.04 | 0.63 | 0.05 | 0.32 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.07 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.08 | 0.01
2020-10-06 | 4:10 | 0.31 | 1.81 | 0.17 | 5.49 | 0.11 | 3.15 | 0.08 | 1.94 | 0.07 | 2.16 | 0.1 | 1.53 | 0.05 | 0.68 | 0.04 | 0.35 | 0.03 | 0.41 | 0.03 | 0.31 | 0.03 | 0.26 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.22 | 1.73 | 0.18 | 5.81 | 0.11 | 2.88 | 0.08 | 2.56 | 0.11 | 1 | 0.11 | 1.06 | 0.03 | 0.7 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.99 | 11.41 | 0.54 | 11.28 | 0.15 | 4.54 | 0.15 | 3.85 | 0.07 | 1.59 | 0.11 | 1.4 | 0.11 | 1.26 | 0.11 | 0.23 | 0.04 | 0.75 | 0.03 | 0.73 | 0.07 | 0.31 | 0.05 | 0.3 | 0.04 | 0.08 | 0.03 | 0.08 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.06 | 0.02
2020-10-06 | 4:11 | 0.36 | 1.73 | 0.2 | 5.83 | 0.1 | 3.43 | 0.06 | 1.32 | 0.06 | 2.14 | 0.06 | 1.62 | 0.04 | 0.55 | 0.05 | 0.2 | 0.03 | 0.25 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.19 | 0.59 | 0.16 | 6.83 | 0.08 | 3.02 | 0.03 | 2.23 | 0.07 | 1.97 | 0.05 | 1.46 | 0.02 | 0.51 | 0.02 | 0.1 | 0.03 | 0.26 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.78 | 10.54 | 0.42 | 10.11 | 0.14 | 4.31 | 0.09 | 3.42 | 0.07 | 2.54 | 0.09 | 1.01 | 0.09 | 0.99 | 0.08 | 0.23 | 0.03 | 0.55 | 0.03 | 0.27 | 0.04 | 0.59 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 4:12 | 0.24 | 1.27 | 0.13 | 5.48 | 0.11 | 3.04 | 0.05 | 1.14 | 0.03 | 1.89 | 0.04 | 1.66 | 0.02 | 0.79 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.22 | 0.04 | 0.28 | 0.03 | 0.23 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.26 | 1.49 | 0.2 | 5.85 | 0.1 | 2.31 | 0.04 | 2.87 | 0.07 | 1.8 | 0.06 | 1.44 | 0.03 | 0.58 | 0.03 | 0.23 | 0.03 | 0.31 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 0.22 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.84 | 11.12 | 0.38 | 10.94 | 0.12 | 5.26 | 0.12 | 4.57 | 0.08 | 2.28 | 0.1 | 0.58 | 0.06 | 0.87 | 0.08 | 0.43 | 0.03 | 0.41 | 0.04 | 0.41 | 0.04 | 0.69 | 0.02 | 0.1 | 0.03 | 0.11 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0
2020-10-06 | 4:13 | 0.39 | 1.31 | 0.19 | 5.36 | 0.13 | 2.65 | 0.05 | 1.13 | 0.06 | 1.96 | 0.09 | 1.24 | 0.05 | 0.36 | 0.05 | 0.43 | 0.04 | 0.14 | 0.02 | 0.35 | 0.03 | 0.29 | 0.03 | 0.19 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.23 | 1.96 | 0.18 | 5.19 | 0.12 | 2.03 | 0.06 | 2.21 | 0.13 | 1.81 | 0.05 | 1.35 | 0.04 | 0.43 | 0.03 | 0.11 | 0.04 | 0.22 | 0.01 | 0.19 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 1.09 | 12.06 | 0.5 | 12.75 | 0.15 | 6.2 | 0.17 | 4.5 | 0.13 | 3.68 | 0.13 | 1.79 | 0.12 | 1.14 | 0.11 | 0.55 | 0.06 | 0.44 | 0.04 | 0.5 | 0.04 | 0.84 | 0.03 | 0.29 | 0.03 | 0.09 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.1 | 0.02 | 0.07 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.05 | 0.01
2020-10-06 | 4:14 | 0.23 | 1.95 | 0.14 | 5.3 | 0.12 | 2.71 | 0.03 | 1.98 | 0.03 | 1.62 | 0.05 | 1.18 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.45 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.3 | 0.01 | 0.26 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.19 | 2.03 | 0.16 | 4.59 | 0.09 | 2.41 | 0.04 | 2.41 | 0.11 | 1 | 0.05 | 1.09 | 0.03 | 0.41 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.26 | 0.01 | 0.15 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 1.01 | 10.69 | 0.47 | 10.36 | 0.13 | 3.62 | 0.17 | 2.83 | 0.11 | 2.13 | 0.1 | 1.03 | 0.09 | 0.69 | 0.1 | 0.48 | 0.03 | 0.29 | 0.03 | 0.54 | 0.04 | 0.6 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.08 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.08 | 0
2020-10-06 | 4:15 | 0.17 | 1.97 | 0.11 | 5.1 | 0.08 | 2.98 | 0.03 | 1.44 | 0.04 | 1.25 | 0.04 | 1.32 | 0.02 | 0.47 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.24 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.2 | 1.2 | 0.15 | 5.27 | 0.1 | 2.14 | 0.06 | 2.43 | 0.12 | 1.67 | 0.06 | 1.03 | 0.03 | 0.43 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 0.28 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.92 | 12.03 | 0.46 | 10.62 | 0.13 | 3.85 | 0.17 | 1.94 | 0.17 | 2.21 | 0.1 | 0.81 | 0.11 | 0.86 | 0.09 | 0.54 | 0.05 | 0.52 | 0.03 | 0.63 | 0.04 | 0.53 | 0.03 | 0.32 | 0.03 | 0.16 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.11 | 0.03 | 0.11 | 0.03 | 0.08 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.08 | 0.01
2020-10-06 | 4:16 | 0.28 | 1.51 | 0.18 | 4.35 | 0.12 | 2.89 | 0.05 | 1.89 | 0.04 | 1.95 | 0.04 | 1.34 | 0.03 | 0.9 | 0.03 | 0.14 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.16 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.17 | 1.74 | 0.12 | 4.6 | 0.1 | 1.3 | 0.08 | 2.64 | 0.1 | 2.66 | 0.04 | 0.47 | 0.03 | 0.49 | 0.03 | 0.08 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.18 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.76 | 10.82 | 0.36 | 7.9 | 0.1 | 3.19 | 0.14 | 0.48 | 0.08 | 1.38 | 0.05 | 0.9 | 0.09 | 0.68 | 0.08 | 0.39 | 0.03 | 0.35 | 0.02 | 0.45 | 0.04 | 0.18 | 0.03 | 0.12 | 0.03 | 0.07 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0
2020-10-06 | 4:17 | 0.38 | 1.72 | 0.22 | 4.89 | 0.12 | 2.66 | 0.04 | 2.13 | 0.05 | 2.17 | 0.06 | 1.06 | 0.04 | 0.78 | 0.03 | 0.12 | 0.02 | 0.21 | 0.03 | 0.11 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.15 | 1.38 | 0.12 | 4.56 | 0.09 | 1.02 | 0.06 | 2.62 | 0.08 | 2.88 | 0.04 | 0.56 | 0.03 | 0.29 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.65 | 9.7 | 0.36 | 6.82 | 0.09 | 2.51 | 0.12 | 0.66 | 0.08 | 1.86 | 0.06 | 1 | 0.09 | 0.67 | 0.06 | 0.44 | 0.03 | 0.38 | 0.02 | 0.24 | 0.04 | 0.37 | 0.03 | 0.22 | 0.03 | 0.08 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 4:18 | 0.41 | 2.33 | 0.21 | 5.28 | 0.1 | 2.45 | 0.03 | 1.57 | 0.07 | 1.83 | 0.06 | 0.85 | 0.05 | 0.72 | 0.05 | 0.23 | 0.03 | 0.23 | 0.03 | 0.09 | 0.02 | 0.34 | 0 | 0.18 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.13 | 1.33 | 0.15 | 4.47 | 0.08 | 1.38 | 0.05 | 1.9 | 0.06 | 2.18 | 0.03 | 0.22 | 0.03 | 0.33 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.17 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.9 | 11.3 | 0.36 | 8.76 | 0.15 | 3.85 | 0.13 | 0.54 | 0.05 | 1.98 | 0.04 | 1.1 | 0.09 | 0.93 | 0.07 | 0.55 | 0.05 | 0.41 | 0.03 | 0.56 | 0.04 | 0.59 | 0.04 | 0.22 | 0.04 | 0.11 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.07 | 0
2020-10-06 | 4:19 | 0.26 | 2.91 | 0.16 | 5.11 | 0.11 | 2.09 | 0.04 | 0.96 | 0.06 | 1.26 | 0.04 | 0.81 | 0.03 | 0.65 | 0.03 | 0.17 | 0.02 | 0.15 | 0.03 | 0.14 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.14 | 1.68 | 0.14 | 4.9 | 0.09 | 1.58 | 0.05 | 1.95 | 0.06 | 1.85 | 0.05 | 0.34 | 0.03 | 0.22 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 1.09 | 12.76 | 0.47 | 9.2 | 0.18 | 3.58 | 0.14 | 0.64 | 0.07 | 1.55 | 0.07 | 0.6 | 0.09 | 1.12 | 0.07 | 0.7 | 0.05 | 0.46 | 0.05 | 0.79 | 0.06 | 0.34 | 0.06 | 0.23 | 0.04 | 0.15 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 4:20 | 0.25 | 2.39 | 0.17 | 4.87 | 0.09 | 2.24 | 0.03 | 0.6 | 0.09 | 1.56 | 0.04 | 1.09 | 0.03 | 0.51 | 0.03 | 0.19 | 0.02 | 0.09 | 0.03 | 0.1 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.13 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.17 | 1.89 | 0.16 | 5.01 | 0.1 | 1.64 | 0.04 | 2.49 | 0.06 | 1.97 | 0.03 | 0.68 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.13 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.79 | 10.45 | 0.38 | 8.19 | 0.11 | 3.57 | 0.11 | 1.53 | 0.07 | 1.33 | 0.07 | 0.64 | 0.06 | 0.63 | 0.06 | 0.41 | 0.03 | 0.1 | 0.03 | 0.54 | 0.03 | 0.59 | 0.03 | 0.18 | 0.03 | 0.09 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 4:21 | 0.26 | 2.56 | 0.17 | 5.16 | 0.11 | 2.84 | 0.06 | 1.81 | 0.07 | 1.22 | 0.03 | 1.37 | 0.03 | 0.68 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.23 | 0.03 | 0.1 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 2.57 | 0.13 | 4.02 | 0.07 | 2.08 | 0.06 | 2.59 | 0.06 | 0.83 | 0.05 | 0.86 | 0.02 | 0.5 | 0.03 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0.31 | 0.01 | 0.23 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 1.15 | 11.6 | 0.41 | 10.02 | 0.16 | 4.09 | 0.13 | 2.44 | 0.09 | 0.82 | 0.08 | 1.22 | 0.07 | 0.53 | 0.08 | 0.32 | 0.04 | 0.53 | 0.05 | 0.87 | 0.04 | 0.53 | 0.06 | 0.35 | 0.03 | 0.09 | 0.03 | 0.07 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.08 | 0.02
2020-10-06 | 4:22 | 0.26 | 2.86 | 0.18 | 5.04 | 0.11 | 3.15 | 0.06 | 2.3 | 0.06 | 1.39 | 0.03 | 1.64 | 0.03 | 0.65 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 2.93 | 0.15 | 3.33 | 0.07 | 2.48 | 0.05 | 2.06 | 0.05 | 1.35 | 0.04 | 0.78 | 0.03 | 0.5 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.27 | 0.01 | 0.21 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 1.17 | 12.69 | 0.48 | 10.03 | 0.18 | 3.97 | 0.08 | 1.91 | 0.1 | 1.22 | 0.08 | 1.17 | 0.1 | 1.02 | 0.09 | 0.42 | 0.06 | 0.55 | 0.04 | 0.99 | 0.05 | 0.42 | 0.07 | 0.33 | 0.04 | 0.16 | 0.03 | 0.09 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.01
2020-10-06 | 4:23 | 0.24 | 2.1 | 0.14 | 4.33 | 0.1 | 2.34 | 0.05 | 1.61 | 0.05 | 0.73 | 0.04 | 1.05 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.07 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.17 | 2.77 | 0.1 | 3.3 | 0.08 | 2 | 0.03 | 2.07 | 0.04 | 0.62 | 0.04 | 0.4 | 0.03 | 0.26 | 0.03 | 0.08 | 0.01 | 0.14 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.1 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 1.14 | 11.65 | 0.47 | 10.55 | 0.19 | 3.67 | 0.07 | 1.29 | 0.09 | 0.96 | 0.09 | 1.23 | 0.09 | 1.03 | 0.09 | 0.96 | 0.05 | 0.52 | 0.03 | 1.06 | 0.05 | 0.36 | 0.06 | 0.25 | 0.04 | 0.21 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0.02
2020-10-06 | 4:24 | 0.24 | 1.29 | 0.13 | 4.89 | 0.1 | 2.04 | 0.03 | 1.33 | 0.07 | 0.68 | 0.06 | 1 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.45 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.28 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.17 | 1.84 | 0.1 | 3.31 | 0.09 | 1.07 | 0.04 | 2.05 | 0.07 | 0.42 | 0.05 | 0.42 | 0.02 | 0.35 | 0.03 | 0.12 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.32 | 0 | 0.14 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.76 | 9.6 | 0.41 | 8.58 | 0.14 | 3.54 | 0.14 | 1.81 | 0.07 | 0.41 | 0.09 | 0.77 | 0.06 | 0.59 | 0.1 | 0.62 | 0.03 | 0.45 | 0.02 | 0.87 | 0.03 | 0.59 | 0.04 | 0.12 | 0.03 | 0.11 | 0.03 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0
2020-10-06 | 4:25 | 0.29 | 1.14 | 0.13 | 5.49 | 0.07 | 2.59 | 0.04 | 1.29 | 0.08 | 0.76 | 0.06 | 1.09 | 0.02 | 0.25 | 0.03 | 0.54 | 0.04 | 0.19 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 1.05 | 0.09 | 4.12 | 0.07 | 1.42 | 0.05 | 2.06 | 0.07 | 1.29 | 0.03 | 0.75 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.29 | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.75 | 9.71 | 0.39 | 8.83 | 0.1 | 3.65 | 0.1 | 2.31 | 0.05 | 1.05 | 0.09 | 0.63 | 0.07 | 0.75 | 0.07 | 0.59 | 0.03 | 0.32 | 0.02 | 0.83 | 0.02 | 0.58 | 0.03 | 0.11 | 0.03 | 0.08 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0
2020-10-06 | 4:26 | 0.35 | 1.34 | 0.19 | 4.92 | 0.18 | 2.9 | 0.11 | 0.84 | 0.11 | 0.91 | 0.09 | 1.01 | 0.04 | 0.38 | 0.04 | 0.53 | 0.04 | 0.16 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.19 | 0.85 | 0.18 | 5.21 | 0.14 | 2.39 | 0.08 | 1.47 | 0.08 | 1.81 | 0.03 | 0.71 | 0.03 | 0.23 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.21 | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.79 | 10.19 | 0.56 | 9.84 | 0.23 | 4.22 | 0.15 | 2.47 | 0.06 | 1.16 | 0.15 | 0.91 | 0.1 | 0.77 | 0.1 | 0.7 | 0.04 | 0.47 | 0.04 | 0.62 | 0.03 | 0.38 | 0.04 | 0.11 | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.08 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.09 | 0.01
2020-10-06 | 4:27 | 0.27 | 1.64 | 0.13 | 4.28 | 0.1 | 2.19 | 0.03 | 0.97 | 0.08 | 1.6 | 0.06 | 0.58 | 0.03 | 0.45 | 0.02 | 0.68 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0.11 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.2 | 1.87 | 0.13 | 5.24 | 0.11 | 2.87 | 0.07 | 1.25 | 0.09 | 2.55 | 0.06 | 0.9 | 0.03 | 0.24 | 0.04 | 0.29 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.25 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.93 | 10.28 | 0.44 | 10.4 | 0.15 | 4.36 | 0.17 | 1.65 | 0.05 | 0.86 | 0.09 | 1.45 | 0.06 | 0.68 | 0.1 | 0.81 | 0.03 | 0.82 | 0.03 | 0.67 | 0.03 | 0.57 | 0.06 | 0.11 | 0.03 | 0.09 | 0.03 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.08 | 0.02
2020-10-06 | 4:28 | 0.27 | 1.43 | 0.15 | 4.11 | 0.11 | 1.98 | 0.05 | 0.91 | 0.07 | 2.04 | 0.07 | 0.9 | 0.03 | 0.66 | 0.02 | 0.71 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.09 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.26 | 2.25 | 0.13 | 5.05 | 0.11 | 2.95 | 0.07 | 1.23 | 0.1 | 2.8 | 0.06 | 1.18 | 0.03 | 0.21 | 0.03 | 0.3 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.28 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.87 | 10.42 | 0.5 | 9.69 | 0.16 | 3.74 | 0.19 | 1.7 | 0.06 | 0.99 | 0.11 | 1.45 | 0.08 | 0.6 | 0.12 | 0.94 | 0.03 | 0.84 | 0.02 | 0.84 | 0.04 | 0.61 | 0.06 | 0.08 | 0.03 | 0.11 | 0.03 | 0.1 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.07 | 0.01
2020-10-06 | 4:29 | 0.22 | 1.47 | 0.15 | 3.66 | 0.09 | 1.96 | 0.05 | 1.08 | 0.07 | 1.89 | 0.05 | 1.04 | 0.03 | 0.57 | 0.02 | 0.58 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.24 | 0.01 | 0.18 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.22 | 1.86 | 0.13 | 4.68 | 0.1 | 2.53 | 0.07 | 2.05 | 0.1 | 2.2 | 0.06 | 1.28 | 0.03 | 0.18 | 0.03 | 0.33 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.11 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.55 | 8 | 0.37 | 5.67 | 0.1 | 2.41 | 0.16 | 1.63 | 0.06 | 1.08 | 0.09 | 0.85 | 0.06 | 0.28 | 0.06 | 0.45 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.62 | 0.03 | 0.3 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.08 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0
2020-10-06 | 4:30 | 0.19 | 1.31 | 0.12 | 3.48 | 0.09 | 1.32 | 0.04 | 1.27 | 0.03 | 1.71 | 0.03 | 1.14 | 0.03 | 0.53 | 0.02 | 0.51 | 0 | 0.05 | 0.03 | 0.1 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.23 | 1.39 | 0.13 | 4.67 | 0.11 | 1.84 | 0.05 | 2.08 | 0.04 | 1.65 | 0.08 | 1.13 | 0.03 | 0.11 | 0.03 | 0.33 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.33 | 0.01 | 0.15 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.15 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.65 | 9 | 0.49 | 6.64 | 0.17 | 3.29 | 0.14 | 1.98 | 0.04 | 0.84 | 0.1 | 0.92 | 0.07 | 0.26 | 0.07 | 0.39 | 0.03 | 0.25 | 0.04 | 0.77 | 0.04 | 0.47 | 0.04 | 0.08 | 0.02 | 0.15 | 0.03 | 0.07 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0
2020-10-06 | 4:31 | 0.22 | 0.73 | 0.12 | 3.44 | 0.07 | 1.46 | 0.04 | 0.94 | 0.03 | 1.83 | 0.03 | 0.86 | 0.03 | 0.5 | 0.03 | 0.69 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.09 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.27 | 1.33 | 0.16 | 5.33 | 0.1 | 2.68 | 0.05 | 1.34 | 0.04 | 2.22 | 0.08 | 0.88 | 0.03 | 0.16 | 0.03 | 0.38 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.31 | 0.01 | 0.2 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.85 | 9.13 | 0.51 | 8.52 | 0.16 | 3.71 | 0.15 | 2.67 | 0.06 | 0.79 | 0.11 | 0.7 | 0.08 | 0.36 | 0.09 | 0.5 | 0.04 | 0.35 | 0.03 | 0.57 | 0.05 | 0.76 | 0.05 | 0.08 | 0.03 | 0.14 | 0.03 | 0.11 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0.01
2020-10-06 | 4:32 | 0.24 | 1.43 | 0.12 | 4.09 | 0.05 | 1.9 | 0.03 | 1.31 | 0.04 | 1.65 | 0.03 | 1.02 | 0.03 | 0.5 | 0.02 | 0.63 | 0.02 | 0.31 | 0.03 | 0.1 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.24 | 2.03 | 0.2 | 5.38 | 0.11 | 2.45 | 0.04 | 2.02 | 0.04 | 2.64 | 0.09 | 0.56 | 0.03 | 0.2 | 0.03 | 0.46 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.82 | 10.21 | 0.57 | 7.92 | 0.13 | 3.85 | 0.13 | 2.61 | 0.06 | 1.14 | 0.15 | 0.48 | 0.1 | 0.53 | 0.05 | 0.39 | 0.04 | 0.42 | 0.06 | 0.74 | 0.06 | 0.24 | 0.05 | 0.17 | 0.04 | 0.11 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.09 | 0
2020-10-06 | 4:33 | 0.21 | 1.28 | 0.14 | 3.75 | 0.07 | 1.82 | 0.06 | 1.93 | 0.05 | 2.03 | 0.04 | 1.15 | 0.03 | 0.55 | 0.02 | 0.47 | 0.02 | 0.33 | 0.03 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.26 | 2.07 | 0.19 | 4.61 | 0.11 | 1.61 | 0.07 | 2.42 | 0.05 | 2.69 | 0.07 | 0.57 | 0.04 | 0.21 | 0.03 | 0.36 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.87 | 10.22 | 0.69 | 7.41 | 0.24 | 3.62 | 0.17 | 2.44 | 0.09 | 1.57 | 0.17 | 0.4 | 0.13 | 0.6 | 0.06 | 0.44 | 0.06 | 0.68 | 0.06 | 0.72 | 0.08 | 0.27 | 0.04 | 0.21 | 0.04 | 0.08 | 0.02 | 0.09 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.1 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 4:34 | 0.21 | 0.53 | 0.11 | 3.32 | 0.08 | 1.56 | 0.04 | 1.23 | 0.05 | 1.57 | 0.03 | 1.02 | 0.03 | 0.63 | 0.03 | 0.59 | 0.02 | 0.23 | 0.03 | 0.22 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.26 | 1.46 | 0.11 | 4.61 | 0.1 | 1.64 | 0.05 | 1.63 | 0.03 | 2.47 | 0.08 | 0.4 | 0.04 | 0.22 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.14 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.61 | 9.83 | 0.63 | 7.15 | 0.25 | 3.31 | 0.13 | 2.48 | 0.09 | 1.55 | 0.16 | 0.57 | 0.12 | 0.43 | 0.05 | 0.38 | 0.05 | 0.53 | 0.06 | 0.23 | 0.07 | 0.46 | 0.04 | 0.13 | 0.04 | 0.16 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0
2020-10-06 | 4:35 | 0.2 | 1.11 | 0.1 | 3.33 | 0.08 | 2.17 | 0.06 | 1.3 | 0.05 | 1.78 | 0.04 | 0.92 | 0.03 | 0.87 | 0.02 | 0.63 | 0.02 | 0.24 | 0.04 | 0.22 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.12 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.24 | 1.96 | 0.16 | 4.7 | 0.09 | 2.5 | 0.06 | 1.91 | 0.05 | 2.23 | 0.08 | 0.42 | 0.04 | 0.27 | 0.03 | 0.33 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.14 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.77 | 9.77 | 0.65 | 7.94 | 0.23 | 3.44 | 0.14 | 1.84 | 0.11 | 1.31 | 0.14 | 0.63 | 0.11 | 0.48 | 0.06 | 0.68 | 0.06 | 0.31 | 0.06 | 0.26 | 0.06 | 0.81 | 0.05 | 0.17 | 0.05 | 0.2 | 0.03 | 0.12 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.02 | 0.07 | 0.01
2020-10-06 | 4:36 | 0.2 | 1.26 | 0.11 | 3.52 | 0.08 | 1.95 | 0.05 | 1.25 | 0.04 | 2.57 | 0.04 | 1.09 | 0.03 | 1.09 | 0.03 | 0.79 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.31 | 2.34 | 0.17 | 5 | 0.12 | 3.34 | 0.08 | 1.48 | 0.05 | 2.41 | 0.07 | 0.99 | 0.03 | 0.54 | 0.03 | 0.27 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.81 | 9.03 | 0.54 | 8.38 | 0.18 | 3.49 | 0.16 | 0.6 | 0.06 | 1.47 | 0.11 | 0.47 | 0.09 | 0.45 | 0.08 | 0.84 | 0.04 | 0.32 | 0.03 | 0.42 | 0.06 | 0.4 | 0.04 | 0.14 | 0.03 | 0.17 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 0.02
2020-10-06 | 4:37 | 0.17 | 1.15 | 0.12 | 3.3 | 0.06 | 1.92 | 0.03 | 1.33 | 0.05 | 2.28 | 0.04 | 1.08 | 0.02 | 1.08 | 0.03 | 0.85 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.22 | 0.03 | 0.22 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.09 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.29 | 1.57 | 0.18 | 5.9 | 0.09 | 3.76 | 0.07 | 1.28 | 0.05 | 2.03 | 0.06 | 0.92 | 0.03 | 0.6 | 0.04 | 0.23 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.15 | 0.01 | 0.21 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.62 | 8.36 | 0.49 | 7.68 | 0.13 | 2.98 | 0.11 | 0.41 | 0.04 | 1.13 | 0.09 | 0.51 | 0.07 | 0.57 | 0.07 | 0.78 | 0.03 | 0.31 | 0.02 | 0.52 | 0.05 | 0.15 | 0.03 | 0.1 | 0.03 | 0.12 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0.01
2020-10-06 | 4:38 | 0.24 | 1.96 | 0.14 | 3.62 | 0.1 | 1.64 | 0.03 | 1.1 | 0.06 | 2.26 | 0.06 | 1.09 | 0.02 | 1.24 | 0.04 | 0.79 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.18 | 0.03 | 0.31 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.27 | 1.7 | 0.21 | 6.74 | 0.09 | 3.31 | 0.09 | 2.11 | 0.08 | 2.21 | 0.05 | 0.92 | 0.05 | 0.44 | 0.04 | 0.23 | 0.03 | 0.08 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.21 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.65 | 8.21 | 0.36 | 6.4 | 0.1 | 2.72 | 0.1 | 0.39 | 0.03 | 1.16 | 0.06 | 0.59 | 0.06 | 0.65 | 0.05 | 0.63 | 0.03 | 0.24 | 0.02 | 0.35 | 0.04 | 0.24 | 0.03 | 0.11 | 0.03 | 0.2 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 4:39 | 0.25 | 2.83 | 0.15 | 2.28 | 0.12 | 1.13 | 0.05 | 1.03 | 0.05 | 1.98 | 0.06 | 0.78 | 0.03 | 0.81 | 0.04 | 0.71 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.16 | 0.03 | 0.4 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.32 | 2.38 | 0.19 | 6.99 | 0.12 | 3.49 | 0.08 | 0.75 | 0.08 | 2.39 | 0.08 | 0.84 | 0.06 | 0.67 | 0.03 | 0.14 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.67 | 7.59 | 0.49 | 6.09 | 0.13 | 2.07 | 0.13 | 1.28 | 0.06 | 1.36 | 0.12 | 0.32 | 0.09 | 0.55 | 0.06 | 0.66 | 0.04 | 0.29 | 0.04 | 0.1 | 0.06 | 0.51 | 0.04 | 0.14 | 0.03 | 0.1 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 4:40 | 0.18 | 2.6 | 0.12 | 2.92 | 0.08 | 1.67 | 0.04 | 0.76 | 0.06 | 1.31 | 0.04 | 0.73 | 0.02 | 0.82 | 0.03 | 0.56 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.18 | 0.03 | 0.35 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.26 | 3.66 | 0.19 | 7.84 | 0.1 | 3.68 | 0.07 | 0.64 | 0.07 | 1.59 | 0.04 | 1.32 | 0.05 | 0.47 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.61 | 8.2 | 0.47 | 5.92 | 0.13 | 2.5 | 0.11 | 1.15 | 0.04 | 2.23 | 0.09 | 0.82 | 0.09 | 0.65 | 0.04 | 0.7 | 0.03 | 0.41 | 0.03 | 0.25 | 0.05 | 0.48 | 0.03 | 0.21 | 0.03 | 0.13 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 4:41 | 0.2 | 1.37 | 0.14 | 4.66 | 0.1 | 3.25 | 0.08 | 0.65 | 0.05 | 1.13 | 0.04 | 1.13 | 0.02 | 0.67 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.25 | 1.91 | 0.18 | 6.97 | 0.1 | 2.69 | 0.09 | 1.26 | 0.06 | 2.72 | 0.05 | 0.96 | 0.03 | 0.46 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.13 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.37 | 7.72 | 0.33 | 5.01 | 0.08 | 2.4 | 0.08 | 1.76 | 0.04 | 1.88 | 0.08 | 0.65 | 0.06 | 0.52 | 0.03 | 0.34 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.21 | 0.03 | 0.1 | 0.02 | 0.11 | 0.03 | 0.09 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 4:42 | 0.25 | 1.56 | 0.17 | 4.84 | 0.15 | 3.46 | 0.08 | 0.63 | 0.05 | 0.58 | 0.04 | 1.22 | 0.03 | 0.42 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.19 | 0.03 | 0.26 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.26 | 1.63 | 0.2 | 7.3 | 0.12 | 2.31 | 0.08 | 1.05 | 0.09 | 1.98 | 0.06 | 1.36 | 0.04 | 0.32 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.5 | 9.65 | 0.41 | 5.06 | 0.15 | 2.39 | 0.08 | 2.01 | 0.05 | 1.98 | 0.09 | 0.77 | 0.09 | 0.75 | 0.04 | 0.48 | 0.04 | 0.4 | 0.04 | 0.17 | 0.05 | 0.09 | 0.03 | 0.19 | 0.03 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0
2020-10-06 | 4:43 | 0.2 | 1.54 | 0.1 | 3.93 | 0.07 | 2.75 | 0.06 | 0.49 | 0.05 | 0.36 | 0.05 | 1.18 | 0.02 | 0.52 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.15 | 0.03 | 0.12 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.27 | 1.96 | 0.2 | 7.69 | 0.11 | 1.48 | 0.08 | 1.09 | 0.1 | 2.19 | 0.07 | 1.25 | 0.06 | 0.17 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.14 | 0.03 | 0.11 | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.76 | 11.79 | 0.48 | 4.77 | 0.18 | 1.13 | 0.09 | 1.56 | 0.07 | 2.19 | 0.09 | 1.21 | 0.11 | 1.05 | 0.04 | 0.63 | 0.05 | 0.52 | 0.05 | 0.42 | 0.08 | 0.12 | 0.04 | 0.28 | 0.04 | 0.08 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0
2020-10-06 | 4:44 | 0.2 | 0.73 | 0.11 | 3.87 | 0.07 | 2.16 | 0.05 | 1.43 | 0.04 | 0.85 | 0.05 | 0.64 | 0.02 | 0.61 | 0.02 | 0.31 | 0.01 | 0.15 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.3 | 1.2 | 0.17 | 7.57 | 0.1 | 2.77 | 0.09 | 0.42 | 0.09 | 1.92 | 0.08 | 1.18 | 0.06 | 0.23 | 0.01 | 0.2 | 0.02 | 0.25 | 0.01 | 0.15 | 0.03 | 0.08 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.58 | 9.59 | 0.48 | 6.47 | 0.14 | 2.96 | 0.09 | 1.8 | 0.06 | 2.45 | 0.09 | 1.35 | 0.11 | 0.84 | 0.04 | 0.52 | 0.04 | 0.52 | 0.04 | 0.38 | 0.07 | 0.18 | 0.04 | 0.28 | 0.04 | 0.12 | 0.03 | 0.07 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.06 | 0
2020-10-06 | 4:45 | 0.18 | 1.92 | 0.12 | 5.1 | 0.06 | 3.07 | 0.03 | 1.85 | 0.05 | 2.32 | 0.04 | 1.27 | 0.03 | 0.33 | 0.02 | 0.29 | 0.01 | 0.37 | 0.03 | 0.33 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.18 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.26 | 0.99 | 0.15 | 6.7 | 0.1 | 2.49 | 0.08 | 1.21 | 0.08 | 2.19 | 0.09 | 1.38 | 0.04 | 0.25 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.54 | 10.53 | 0.5 | 5.44 | 0.18 | 2.34 | 0.07 | 0.96 | 0.04 | 2.21 | 0.08 | 1.32 | 0.1 | 0.67 | 0.04 | 0.24 | 0.04 | 0.79 | 0.05 | 0.6 | 0.06 | 0.41 | 0.05 | 0.23 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0
2020-10-06 | 4:46 | 0.18 | 1.65 | 0.11 | 5.45 | 0.05 | 3.01 | 0.04 | 1.44 | 0.05 | 2.32 | 0.04 | 1.56 | 0.03 | 0.52 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.38 | 0.03 | 0.29 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.23 | 0.87 | 0.15 | 6.38 | 0.08 | 2.24 | 0.08 | 2.06 | 0.08 | 1.98 | 0.06 | 1.39 | 0.03 | 0.38 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.15 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.57 | 9.8 | 0.44 | 7.06 | 0.14 | 3.73 | 0.09 | 1.76 | 0.04 | 2.19 | 0.08 | 1.32 | 0.09 | 0.91 | 0.05 | 0.46 | 0.05 | 0.76 | 0.04 | 0.27 | 0.05 | 0.4 | 0.04 | 0.18 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0
2020-10-06 | 4:47 | 0.2 | 1.32 | 0.15 | 5.59 | 0.08 | 3.55 | 0.03 | 1.85 | 0.09 | 2.87 | 0.04 | 1.85 | 0.03 | 0.39 | 0.03 | 0.41 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.26 | 0.01 | 0.18 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.28 | 0.85 | 0.11 | 5.84 | 0.1 | 2.48 | 0.08 | 1.72 | 0.06 | 1.78 | 0.04 | 1.52 | 0.03 | 0.48 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.29 | 0.01 | 0.18 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.73 | 8.59 | 0.58 | 7.44 | 0.18 | 3.47 | 0.12 | 1.99 | 0.08 | 2.78 | 0.08 | 1.59 | 0.1 | 1.09 | 0.07 | 0.42 | 0.06 | 0.97 | 0.04 | 0.42 | 0.07 | 0.78 | 0.04 | 0.27 | 0.04 | 0.14 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.08 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | 0.12 | 0.01
2020-10-06 | 4:48 | 0.24 | 1.88 | 0.14 | 5.01 | 0.07 | 3.04 | 0.04 | 0.98 | 0.07 | 2.04 | 0.04 | 1.87 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.29 | 2.11 | 0.13 | 4.98 | 0.09 | 1.9 | 0.09 | 1.89 | 0.06 | 1.6 | 0.05 | 1.36 | 0.03 | 0.43 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.22 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.8 | 9.94 | 0.54 | 8.14 | 0.2 | 3.68 | 0.14 | 2.65 | 0.1 | 2.55 | 0.1 | 1.45 | 0.1 | 1.17 | 0.06 | 0.4 | 0.05 | 1.08 | 0.05 | 1.12 | 0.07 | 0.47 | 0.05 | 0.31 | 0.04 | 0.18 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.12 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.07 | 0.01
2020-10-06 | 4:49 | 0.21 | 2.55 | 0.13 | 5.12 | 0.07 | 2.67 | 0.03 | 0.42 | 0.06 | 1.56 | 0.03 | 1.99 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.45 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.33 | 3.15 | 0.17 | 5.19 | 0.12 | 1.43 | 0.1 | 2.45 | 0.09 | 1.61 | 0.06 | 1.44 | 0.03 | 0.5 | 0.04 | 0.28 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.45 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.93 | 10.39 | 0.49 | 8.81 | 0.15 | 4.53 | 0.13 | 3.14 | 0.09 | 2.16 | 0.09 | 1.56 | 0.09 | 1.07 | 0.07 | 0.34 | 0.06 | 0.89 | 0.04 | 1.43 | 0.06 | 0.46 | 0.05 | 0.23 | 0.04 | 0.14 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 4:50 | 0.17 | 1.34 | 0.1 | 4.41 | 0.05 | 2.49 | 0.03 | 0.86 | 0.06 | 1.08 | 0.04 | 2.03 | 0.02 | 0.36 | 0.01 | 0.27 | 0.02 | 0.44 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.09 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.27 | 2.49 | 0.14 | 5.33 | 0.1 | 1.34 | 0.09 | 2.1 | 0.1 | 1.02 | 0.05 | 1.35 | 0.03 | 0.48 | 0.03 | 0.31 | 0.02 | 0.22 | 0.01 | 0.47 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.55 | 8.69 | 0.38 | 8.46 | 0.12 | 4.62 | 0.1 | 3.45 | 0.08 | 1.53 | 0.08 | 1.56 | 0.05 | 0.87 | 0.06 | 0.2 | 0.04 | 0.56 | 0.03 | 1.04 | 0.03 | 0.33 | 0.04 | 0.2 | 0.03 | 0.1 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.02
2020-10-06 | 4:51 | 0.18 | 1.07 | 0.1 | 4.14 | 0.05 | 2.7 | 0.04 | 0.84 | 0.07 | 1.57 | 0.04 | 2.18 | 0.01 | 0.37 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.37 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.36 | 0 | 0.25 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.22 | 1.27 | 0.15 | 6.18 | 0.09 | 1.87 | 0.08 | 2.34 | 0.09 | 2.31 | 0.03 | 1.44 | 0.04 | 0.22 | 0.03 | 0.35 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.66 | 8.7 | 0.46 | 9.11 | 0.12 | 4.29 | 0.12 | 3.58 | 0.08 | 3.54 | 0.08 | 1.99 | 0.08 | 1.43 | 0.04 | 0.48 | 0.04 | 0.77 | 0.03 | 1.04 | 0.06 | 0.56 | 0.03 | 0.19 | 0.05 | 0.18 | 0.03 | 0.07 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0
2020-10-06 | 4:52 | 0.21 | 1.03 | 0.11 | 3.78 | 0.08 | 3.13 | 0.04 | 0.72 | 0.06 | 1.55 | 0.04 | 2.24 | 0.02 | 0.49 | 0.03 | 0.13 | 0.02 | 0.36 | 0.03 | 0.17 | 0.03 | 0.64 | 0 | 0.31 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.32 | 1.54 | 0.15 | 5.63 | 0.11 | 2.35 | 0.08 | 2.11 | 0.06 | 1.81 | 0.05 | 1.22 | 0.04 | 0.4 | 0.04 | 0.23 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.79 | 9.07 | 0.58 | 9 | 0.16 | 3.15 | 0.16 | 3.79 | 0.09 | 3.17 | 0.11 | 1.83 | 0.12 | 1.77 | 0.08 | 0.58 | 0.06 | 0.97 | 0.05 | 0.93 | 0.09 | 1.05 | 0.04 | 0.38 | 0.05 | 0.16 | 0.04 | 0.13 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.07 | 0
2020-10-06 | 4:53 | 0.22 | 1.15 | 0.12 | 4.62 | 0.08 | 4.07 | 0.05 | 0.95 | 0.06 | 2.76 | 0.05 | 2.77 | 0.02 | 0.76 | 0.03 | 0.23 | 0.02 | 0.32 | 0.03 | 0.23 | 0.03 | 0.65 | 0 | 0.22 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.25 | 2.31 | 0.16 | 5.55 | 0.11 | 2.93 | 0.07 | 2.19 | 0.05 | 2.13 | 0.05 | 1.23 | 0.04 | 0.61 | 0.03 | 0.13 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.73 | 8.78 | 0.47 | 7.47 | 0.12 | 2.71 | 0.12 | 4 | 0.06 | 2.87 | 0.09 | 1.96 | 0.09 | 1.67 | 0.06 | 0.63 | 0.06 | 0.91 | 0.04 | 0.68 | 0.07 | 0.82 | 0.04 | 0.27 | 0.04 | 0.14 | 0.03 | 0.11 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 4:54 | 0.2 | 1.76 | 0.12 | 4.89 | 0.05 | 3.42 | 0.04 | 1.04 | 0.07 | 3.03 | 0.03 | 2.08 | 0.02 | 0.49 | 0.02 | 0.46 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.22 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.27 | 1.82 | 0.06 | 6.88 | 0.09 | 3.59 | 0.08 | 1.69 | 0.08 | 1.62 | 0.05 | 2.09 | 0.03 | 0.49 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.32 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.34 | 7.8 | 0.38 | 5.49 | 0.12 | 1.91 | 0.09 | 2.84 | 0.06 | 2.75 | 0.06 | 1.76 | 0.06 | 0.78 | 0.03 | 0.56 | 0.03 | 0.68 | 0.02 | 0.41 | 0.04 | 0.41 | 0.02 | 0.26 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 4:55 | 0.2 | 1.63 | 0.12 | 4.91 | 0.08 | 3.21 | 0.04 | 1.28 | 0.05 | 2.36 | 0.04 | 1.54 | 0 | 0.55 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0.23 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.23 | 1.4 | 0.15 | 6.57 | 0.08 | 3.37 | 0.07 | 1.53 | 0.04 | 0.92 | 0.04 | 1.78 | 0.03 | 0.54 | 0.03 | 0.23 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.14 | 0.02 | 0.25 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.58 | 7.77 | 0.43 | 7.32 | 0.12 | 2.84 | 0.1 | 3.85 | 0.06 | 2.71 | 0.08 | 1.37 | 0.07 | 0.82 | 0.06 | 0.28 | 0.04 | 0.9 | 0.03 | 0.35 | 0.04 | 0.62 | 0.03 | 0.26 | 0.04 | 0.09 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 4:56 | 0.21 | 1.54 | 0.13 | 5.01 | 0.08 | 2.97 | 0.04 | 1.68 | 0.06 | 1.97 | 0.05 | 1.06 | 0.02 | 0.44 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.32 | 0.03 | 0.12 | 0.02 | 0.32 | 0.01 | 0.22 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.26 | 1.16 | 0.14 | 5.74 | 0.1 | 3 | 0.05 | 0.95 | 0.04 | 1.05 | 0.05 | 1.25 | 0.04 | 0.35 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.13 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.63 | 7.79 | 0.5 | 7.94 | 0.14 | 3.54 | 0.13 | 4 | 0.07 | 2.8 | 0.11 | 1.5 | 0.09 | 0.93 | 0.07 | 0.26 | 0.05 | 0.99 | 0.04 | 0.35 | 0.06 | 0.62 | 0.04 | 0.37 | 0.04 | 0.11 | 0.03 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 4:57 | 0.21 | 1.08 | 0.12 | 3.61 | 0.06 | 2.02 | 0.04 | 1.21 | 0.07 | 1.12 | 0.04 | 0.97 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.25 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.27 | 0.39 | 0.16 | 6.34 | 0.09 | 2.79 | 0.07 | 1.02 | 0.04 | 1.61 | 0.05 | 0.67 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.21 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.59 | 7.23 | 0.53 | 8.48 | 0.15 | 4.23 | 0.12 | 3.85 | 0.07 | 2.95 | 0.09 | 1.51 | 0.08 | 0.99 | 0.06 | 0.29 | 0.04 | 0.8 | 0.05 | 0.57 | 0.06 | 0.37 | 0.03 | 0.36 | 0.04 | 0.17 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0
2020-10-06 | 4:58 | 0.18 | 1.44 | 0.12 | 3.57 | 0.07 | 2.4 | 0.03 | 1.35 | 0.06 | 1.29 | 0.04 | 1.3 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.45 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.12 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.28 | 1.24 | 0.18 | 5.6 | 0.1 | 2.08 | 0.09 | 1.68 | 0.05 | 2.26 | 0.05 | 1.04 | 0.03 | 0.09 | 0.03 | 0.26 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.32 | 0.01 | 0.15 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.64 | 7.3 | 0.43 | 8.08 | 0.14 | 3.75 | 0.11 | 3.84 | 0.07 | 1.71 | 0.07 | 0.42 | 0.05 | 0.66 | 0.07 | 0.25 | 0.03 | 0.4 | 0.03 | 0.78 | 0.04 | 0.32 | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.13 | 0.03 | 0.12 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0
2020-10-06 | 4:59 | 0.16 | 1.88 | 0.14 | 3.47 | 0.06 | 1.48 | 0.03 | 1.71 | 0.06 | 1.68 | 0.04 | 0.91 | 0.02 | 0.46 | 0.02 | 0.58 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.29 | 1.03 | 0.15 | 5.82 | 0.08 | 2.61 | 0.08 | 1.09 | 0.04 | 2.92 | 0.04 | 0.71 | 0.03 | 0.35 | 0.03 | 0.19 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0.14 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.53 | 7.86 | 0.44 | 6.94 | 0.14 | 2.74 | 0.08 | 2.34 | 0.06 | 1.58 | 0.07 | 0.34 | 0.05 | 0.41 | 0.06 | 0.47 | 0.03 | 0.25 | 0.02 | 0.19 | 0.03 | 0.2 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 5:00 | 0.19 | 1.01 | 0.12 | 3.71 | 0.07 | 1.43 | 0.03 | 2.57 | 0.07 | 1.78 | 0.04 | 1.56 | 0.03 | 0.91 | 0.03 | 0.94 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.27 | 0.03 | 0.25 | 0.01 | 0.12 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.29 | 0.7 | 0.16 | 6.41 | 0.1 | 3.44 | 0.09 | 0.84 | 0.04 | 3.48 | 0.06 | 0.53 | 0.03 | 0.37 | 0.04 | 0.27 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.11 | 0 | 0.14 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.74 | 8.51 | 0.51 | 9.6 | 0.17 | 3.9 | 0.09 | 3.54 | 0.1 | 2.32 | 0.08 | 0.61 | 0.06 | 1.04 | 0.07 | 0.7 | 0.04 | 0.32 | 0.03 | 0.47 | 0.04 | 0.35 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.11 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.09 | 0.01
2020-10-06 | 5:01 | 0.17 | 0.98 | 0.13 | 2.97 | 0.06 | 1.48 | 0.03 | 2.22 | 0.07 | 1.14 | 0.05 | 1.5 | 0.03 | 0.63 | 0.03 | 0.69 | 0.02 | 0.12 | 0.03 | 0.23 | 0.03 | 0.16 | 0 | 0.14 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.32 | 1.52 | 0.21 | 6.12 | 0.1 | 2.5 | 0.1 | 1.1 | 0.04 | 3.45 | 0.07 | 0.85 | 0.03 | 0.43 | 0.04 | 0.34 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.21 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.15 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.58 | 7.2 | 0.44 | 7.66 | 0.13 | 2.96 | 0.06 | 3.36 | 0.09 | 1.74 | 0.08 | 0.61 | 0.04 | 0.58 | 0.06 | 0.36 | 0.03 | 0.24 | 0.02 | 0.46 | 0.03 | 0.49 | 0.04 | 0.1 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.13 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 5:02 | 0.16 | 1.38 | 0.12 | 3.63 | 0.07 | 1.93 | 0.03 | 1.99 | 0.05 | 0.92 | 0.03 | 1.83 | 0.02 | 0.78 | 0.02 | 0.64 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.49 | 0.01 | 0.21 | 0 | 0.11 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.25 | 2.19 | 0.17 | 5.24 | 0.1 | 1.55 | 0.08 | 1.44 | 0.04 | 3.46 | 0.05 | 0.9 | 0.03 | 0.35 | 0.04 | 0.34 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.21 | 0.01 | 0.27 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.61 | 7.78 | 0.41 | 8.18 | 0.14 | 3.39 | 0.06 | 3.82 | 0.07 | 2.47 | 0.07 | 0.91 | 0.05 | 0.99 | 0.06 | 0.27 | 0.03 | 0.49 | 0.02 | 0.77 | 0.03 | 0.39 | 0.04 | 0.16 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.1 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 5:03 | 0.2 | 1.55 | 0.14 | 2.43 | 0.07 | 1.59 | 0.03 | 2.37 | 0.07 | 0.89 | 0.04 | 1.18 | 0.02 | 0.76 | 0.03 | 0.66 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.45 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.29 | 1.58 | 0.21 | 5.87 | 0.09 | 2.34 | 0.1 | 1.48 | 0.04 | 2.87 | 0.05 | 0.54 | 0.04 | 0.4 | 0.04 | 0.28 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.15 | 0.01 | 0.21 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.61 | 6.86 | 0.45 | 8.25 | 0.13 | 2.96 | 0.08 | 3.61 | 0.08 | 1.96 | 0.06 | 0.97 | 0.04 | 0.7 | 0.07 | 0.42 | 0.03 | 0.26 | 0.02 | 0.6 | 0.03 | 0.43 | 0.03 | 0.17 | 0.02 | 0.08 | 0.03 | 0.11 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 5:04 | 0.22 | 1.12 | 0.14 | 2.99 | 0.1 | 1.57 | 0.05 | 1.58 | 0.08 | 0.69 | 0.07 | 1.22 | 0.04 | 0.73 | 0.04 | 0.53 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.43 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.39 | 2.12 | 0.19 | 4.68 | 0.13 | 1.6 | 0.11 | 1.38 | 0.08 | 1.76 | 0.09 | 0.59 | 0.04 | 0.2 | 0.04 | 0.24 | 0.03 | 0.19 | 0.01 | 0.24 | 0.01 | 0.12 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.74 | 8.02 | 0.57 | 9.11 | 0.2 | 3.62 | 0.13 | 3.74 | 0.11 | 1.53 | 0.08 | 1.5 | 0.07 | 0.93 | 0.09 | 0.55 | 0.04 | 0.57 | 0.03 | 0.76 | 0.06 | 0.73 | 0.04 | 0.16 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.14 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.08 | 0.01
2020-10-06 | 5:05 | 0.18 | 1.61 | 0.12 | 5.47 | 0.07 | 3.1 | 0.03 | 0.95 | 0.06 | 2.42 | 0.03 | 1.8 | 0.02 | 0.38 | 0.01 | 0.3 | 0 | 0.34 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.23 | 2.31 | 0.17 | 4.77 | 0.1 | 1.95 | 0.07 | 2.39 | 0.04 | 1.42 | 0.04 | 1.17 | 0.02 | 0.45 | 0.03 | 0.12 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.36 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.77 | 8.25 | 0.46 | 9.45 | 0.14 | 3.83 | 0.12 | 3.61 | 0.1 | 1.96 | 0.06 | 1.45 | 0.06 | 0.89 | 0.06 | 0.28 | 0.03 | 0.91 | 0.03 | 0.84 | 0.04 | 0.44 | 0.04 | 0.21 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.11 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.01
2020-10-06 | 5:06 | 0.16 | 1.42 | 0.12 | 5.5 | 0.07 | 3.02 | 0.03 | 1.45 | 0.06 | 2.12 | 0.03 | 1.32 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.26 | 1.91 | 0.17 | 4.78 | 0.11 | 2.27 | 0.05 | 1.98 | 0.04 | 0.95 | 0.04 | 1.3 | 0.02 | 0.5 | 0.03 | 0.13 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.25 | 0.01 | 0.27 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.67 | 7.91 | 0.42 | 8.86 | 0.13 | 3.63 | 0.1 | 3.39 | 0.1 | 1.94 | 0.06 | 0.76 | 0.05 | 0.74 | 0.06 | 0.4 | 0.03 | 0.52 | 0.03 | 0.56 | 0.03 | 0.36 | 0.04 | 0.2 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.11 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 5:07 | 0.2 | 1.26 | 0.14 | 5.15 | 0.09 | 3.02 | 0.05 | 0.93 | 0.05 | 1.37 | 0.04 | 0.82 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.38 | 1.35 | 0.22 | 5.43 | 0.13 | 1.87 | 0.07 | 1.54 | 0.04 | 1.58 | 0.05 | 0.95 | 0.03 | 0.22 | 0.03 | 0.09 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 0.23 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.59 | 8.39 | 0.47 | 8.68 | 0.16 | 3.86 | 0.12 | 2.57 | 0.07 | 1.61 | 0.07 | 0.61 | 0.06 | 0.77 | 0.07 | 0.5 | 0.03 | 0.39 | 0.02 | 0.46 | 0.03 | 0.25 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.17 | 0.03 | 0.09 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0.01
2020-10-06 | 5:08 | 0.15 | 2.79 | 0.13 | 5.39 | 0.07 | 2.8 | 0.03 | 1.13 | 0.04 | 1.04 | 0.03 | 0.32 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.25 | 0.01 | 0.22 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.32 | 2.42 | 0.16 | 4.58 | 0.12 | 1.53 | 0.06 | 1.3 | 0.03 | 0.75 | 0.05 | 0.4 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.24 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 9.46 | 0.42 | 6.66 | 0.14 | 2.96 | 0.11 | 1.33 | 0.05 | 0.55 | 0.05 | 0.53 | 0.06 | 0.48 | 0.06 | 0.38 | 0.04 | 0.31 | 0.02 | 0.33 | 0.04 | 0.49 | 0.03 | 0.18 | 0.03 | 0.11 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 5:09 | 0.17 | 2.87 | 0.11 | 5.33 | 0.09 | 2.61 | 0.02 | 1.39 | 0.03 | 1.15 | 0.02 | 0.81 | 0.02 | 0.33 | 0.03 | 0.24 | 0.01 | 0.33 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.27 | 3.14 | 0.15 | 3.38 | 0.11 | 1.13 | 0.05 | 1.02 | 0.03 | 0.88 | 0.05 | 0.54 | 0.02 | 0.17 | 0.03 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.76 | 10.73 | 0.45 | 7.69 | 0.18 | 4.13 | 0.11 | 1.51 | 0.08 | 0.86 | 0.06 | 0.71 | 0.07 | 0.52 | 0.08 | 0.44 | 0.06 | 0.57 | 0.03 | 0.3 | 0.05 | 0.59 | 0.05 | 0.17 | 0.05 | 0.19 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.08 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.01
2020-10-06 | 5:10 | 0.33 | 6.89 | 0.17 | 7.77 | 0.11 | 3.6 | 0.05 | 1.3 | 0.04 | 1.84 | 0.04 | 2.17 | 0.04 | 0.66 | 0.03 | 0.31 | 0.03 | 0.49 | 0.04 | 0.29 | 0.03 | 0.2 | 0.03 | 0.3 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.13 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.26 | 1.94 | 0.17 | 4.37 | 0.12 | 0.79 | 0.08 | 1.33 | 0.03 | 1.83 | 0.06 | 1.19 | 0.03 | 0.14 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.1 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.68 | 10.13 | 0.46 | 6.44 | 0.16 | 3.55 | 0.1 | 2.04 | 0.05 | 1.13 | 0.1 | 0.5 | 0.09 | 0.44 | 0.06 | 0.39 | 0.03 | 0.42 | 0.04 | 0.26 | 0.04 | 0.22 | 0.04 | 0.19 | 0.04 | 0.13 | 0.03 | 0.07 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0
2020-10-06 | 5:11 | 0.33 | 8.1 | 0.19 | 8.78 | 0.13 | 4.36 | 0.1 | 1.51 | 0.11 | 1.41 | 0.13 | 2.26 | 0.06 | 0.57 | 0.04 | 0.33 | 0.04 | 0.32 | 0.05 | 0.39 | 0.03 | 0.21 | 0.03 | 0.17 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.28 | 2.06 | 0.23 | 5.33 | 0.17 | 1.69 | 0.07 | 2 | 0.1 | 1.64 | 0.07 | 1.29 | 0.03 | 0.28 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.7 | 10.56 | 0.52 | 6.94 | 0.17 | 3.62 | 0.1 | 2.19 | 0.11 | 1.09 | 0.13 | 0.4 | 0.1 | 0.66 | 0.07 | 0.36 | 0.04 | 0.4 | 0.05 | 0.58 | 0.05 | 0.17 | 0.04 | 0.15 | 0.04 | 0.22 | 0.04 | 0.1 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0
2020-10-06 | 5:12 | 0.3 | 7.29 | 0.17 | 7.61 | 0.08 | 4.35 | 0.05 | 1.01 | 0.07 | 1.82 | 0.09 | 1.8 | 0.05 | 1.02 | 0.05 | 0.19 | 0.02 | 0.38 | 0.04 | 0.4 | 0.02 | 0.22 | 0.03 | 0.15 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.28 | 1.55 | 0.18 | 5.96 | 0.13 | 1.8 | 0.08 | 1.35 | 0.07 | 2.65 | 0.07 | 0.93 | 0.04 | 0.17 | 0.01 | 0.18 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.55 | 9.44 | 0.48 | 5.94 | 0.15 | 2.61 | 0.08 | 2.37 | 0.1 | 1.64 | 0.1 | 0.25 | 0.09 | 0.83 | 0.06 | 0.4 | 0.03 | 0.38 | 0.04 | 0.35 | 0.04 | 0.24 | 0.04 | 0.08 | 0.03 | 0.09 | 0.03 | 0.08 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.09 | 0
2020-10-06 | 5:13 | 0.36 | 6.09 | 0.15 | 6.77 | 0.09 | 3.77 | 0.06 | 0.46 | 0.07 | 0.98 | 0.07 | 1.46 | 0.04 | 0.48 | 0.03 | 0.1 | 0.02 | 0.17 | 0.04 | 0.28 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.21 | 1.54 | 0.17 | 5.26 | 0.12 | 1.73 | 0.07 | 0.94 | 0.06 | 2 | 0.05 | 1 | 0.04 | 0.2 | 0.01 | 0.14 | 0.01 | 0.21 | 0 | 0.13 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 10.3 | 0.4 | 5.62 | 0.12 | 1.72 | 0.06 | 1.95 | 0.08 | 1.8 | 0.08 | 0.2 | 0.08 | 0.78 | 0.05 | 0.3 | 0.02 | 0.38 | 0.03 | 0.38 | 0.03 | 0.13 | 0.03 | 0.1 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 5:14 | 0.34 | 6.01 | 0.13 | 6.49 | 0.08 | 3.15 | 0.05 | 0.49 | 0.05 | 1.63 | 0.03 | 1.78 | 0.02 | 0.72 | 0.02 | 0.15 | 0.03 | 0.3 | 0.03 | 0.29 | 0.03 | 0.12 | 0.02 | 0.22 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.17 | 1.29 | 0.17 | 4.95 | 0.11 | 1.48 | 0.07 | 1.14 | 0.04 | 1.79 | 0.04 | 0.9 | 0.04 | 0.17 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.12 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 1.04 | 12.66 | 0.45 | 6.39 | 0.18 | 1.46 | 0.07 | 1.95 | 0.09 | 2.05 | 0.09 | 0.61 | 0.1 | 1.28 | 0.04 | 0.36 | 0.06 | 0.79 | 0.05 | 0.36 | 0.06 | 0.22 | 0.04 | 0.13 | 0.03 | 0.16 | 0.03 | 0.16 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.07 | 0
2020-10-06 | 5:15 | 0.32 | 6.39 | 0.15 | 7.68 | 0.09 | 3.36 | 0.05 | 0.69 | 0.06 | 1.18 | 0.03 | 1.28 | 0.04 | 0.5 | 0.03 | 0.1 | 0.03 | 0.25 | 0.03 | 0.28 | 0.03 | 0.14 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.23 | 2.31 | 0.14 | 4.78 | 0.12 | 1.47 | 0.07 | 1.3 | 0.04 | 1.12 | 0.06 | 0.69 | 0.03 | 0.29 | 0.01 | 0.15 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.26 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.67 | 11.15 | 0.47 | 6.59 | 0.18 | 2.88 | 0.1 | 2.11 | 0.08 | 1.73 | 0.11 | 0.48 | 0.11 | 1.15 | 0.06 | 0.5 | 0.05 | 0.62 | 0.04 | 0.61 | 0.06 | 0.24 | 0.04 | 0.21 | 0.03 | 0.16 | 0.03 | 0.08 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.12 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.09 | 0
2020-10-06 | 5:16 | 0.29 | 6 | 0.17 | 6.96 | 0.1 | 2.46 | 0.06 | 0.78 | 0.06 | 1.15 | 0.04 | 1.28 | 0.05 | 0.96 | 0.04 | 0.43 | 0.03 | 0.28 | 0.03 | 0.24 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.25 | 2.74 | 0.1 | 4.66 | 0.1 | 1.81 | 0.07 | 1.73 | 0.07 | 1.94 | 0.06 | 0.35 | 0.03 | 0.15 | 0 | 0.19 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.12 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.6 | 10.61 | 0.43 | 7.4 | 0.17 | 4.06 | 0.11 | 2.11 | 0.1 | 1.79 | 0.1 | 0.57 | 0.09 | 0.88 | 0.06 | 0.52 | 0.03 | 0.35 | 0.04 | 0.42 | 0.04 | 0.12 | 0.03 | 0.18 | 0.03 | 0.12 | 0.03 | 0.07 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0.02 | 0.09 | 0.02
2020-10-06 | 5:17 | 0.22 | 5.53 | 0.16 | 5.91 | 0.1 | 0.79 | 0.04 | 1.16 | 0.05 | 1.89 | 0.07 | 1.5 | 0.04 | 1.11 | 0.03 | 0.26 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.27 | 3.88 | 0.17 | 3.38 | 0.09 | 1.47 | 0.06 | 1.93 | 0.06 | 2.15 | 0.06 | 0.41 | 0.03 | 0.15 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.66 | 11.58 | 0.45 | 7.66 | 0.22 | 4.07 | 0.1 | 1.15 | 0.09 | 1.84 | 0.1 | 0.87 | 0.11 | 1.09 | 0.08 | 0.43 | 0.05 | 0.51 | 0.04 | 0.31 | 0.06 | 0.39 | 0.04 | 0.21 | 0.03 | 0.15 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.02
2020-10-06 | 5:18 | 0.31 | 6.02 | 0.16 | 6.16 | 0.08 | 0.89 | 0.05 | 1.47 | 0.06 | 2.8 | 0.06 | 2.08 | 0.05 | 1.09 | 0.03 | 0.29 | 0.02 | 0.52 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.23 | 4.32 | 0.16 | 2.95 | 0.11 | 0.95 | 0.07 | 2.08 | 0.05 | 2.85 | 0.07 | 0.65 | 0.03 | 0.23 | 0.03 | 0.15 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0.19 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.64 | 10.83 | 0.35 | 6.05 | 0.13 | 3.08 | 0.09 | 0.86 | 0.07 | 1.32 | 0.07 | 0.7 | 0.07 | 0.79 | 0.06 | 0.15 | 0.04 | 0.38 | 0.03 | 0.33 | 0.04 | 0.35 | 0.04 | 0.14 | 0.03 | 0.13 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 5:19 | 0.28 | 7.21 | 0.12 | 7.42 | 0.1 | 2.13 | 0.05 | 1.44 | 0.04 | 2.7 | 0.04 | 1.93 | 0.03 | 0.73 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.28 | 0.03 | 0.24 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.23 | 4.18 | 0.14 | 3.28 | 0.11 | 1.33 | 0.07 | 2.32 | 0.02 | 2.26 | 0.06 | 0.67 | 0.03 | 0.38 | 0.03 | 0.1 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.19 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.1 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.82 | 11.54 | 0.36 | 7.41 | 0.18 | 3.06 | 0.12 | 1.06 | 0.06 | 1.54 | 0.07 | 0.46 | 0.09 | 0.92 | 0.07 | 0.21 | 0.05 | 0.72 | 0.03 | 0.75 | 0.05 | 0.35 | 0.04 | 0.11 | 0.03 | 0.22 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0.02 | 0.06 | 0.01
2020-10-06 | 5:20 | 0.29 | 7.73 | 0.15 | 8.74 | 0.09 | 4.09 | 0.04 | 1.27 | 0.05 | 1.63 | 0.05 | 1.46 | 0.04 | 0.35 | 0.02 | 0.43 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.22 | 0.03 | 0.23 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.28 | 4.25 | 0.18 | 4.06 | 0.11 | 2.2 | 0.06 | 2.14 | 0.06 | 1.13 | 0.06 | 0.79 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.17 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.72 | 10.51 | 0.4 | 6.85 | 0.14 | 2.98 | 0.1 | 1.07 | 0.08 | 1.29 | 0.07 | 0.34 | 0.09 | 0.66 | 0.08 | 0.22 | 0.04 | 0.49 | 0.03 | 0.5 | 0.05 | 0.34 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.18 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0.02 | 0.04 | 0.01
2020-10-06 | 5:21 | 0.27 | 7.73 | 0.18 | 9.56 | 0.08 | 5.08 | 0.05 | 2.96 | 0.05 | 2.6 | 0.04 | 1.37 | 0.05 | 0.64 | 0.03 | 0.64 | 0.02 | 0.31 | 0.03 | 0.22 | 0.03 | 0.22 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.15 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.34 | 3.41 | 0.21 | 4.51 | 0.13 | 2.74 | 0.09 | 2.35 | 0.06 | 1.3 | 0.07 | 0.77 | 0.03 | 0.54 | 0.03 | 0.14 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.55 | 9.95 | 0.43 | 6.38 | 0.15 | 2.68 | 0.11 | 1 | 0.08 | 0.75 | 0.07 | 0.55 | 0.08 | 0.48 | 0.08 | 0.23 | 0.05 | 0.4 | 0.02 | 0.2 | 0.03 | 0.22 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.07 | 0
2020-10-06 | 5:22 | 0.23 | 6.76 | 0.14 | 7.65 | 0.18 | 4.05 | 0.1 | 2.3 | 0.06 | 2.08 | 0.08 | 1.35 | 0.04 | 0.47 | 0.03 | 0.51 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.32 | 3.88 | 0.26 | 4.55 | 0.17 | 2.75 | 0.08 | 2.11 | 0.11 | 1.56 | 0.07 | 0.9 | 0.04 | 0.68 | 0.03 | 0.11 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.24 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.64 | 10.18 | 0.41 | 6.64 | 0.17 | 2.83 | 0.12 | 1.35 | 0.1 | 0.58 | 0.07 | 0.54 | 0.1 | 0.56 | 0.07 | 0.34 | 0.03 | 0.52 | 0.03 | 0.26 | 0.03 | 0.21 | 0.05 | 0.1 | 0.02 | 0.15 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.02
2020-10-06 | 5:23 | 0.23 | 5.73 | 0.15 | 6.24 | 0.08 | 2.78 | 0.04 | 1.13 | 0.04 | 0.84 | 0.04 | 1.74 | 0.04 | 0.71 | 0.03 | 0.16 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.3 | 4.01 | 0.15 | 3.71 | 0.12 | 1.82 | 0.07 | 1.03 | 0.06 | 1.13 | 0.09 | 1.21 | 0.03 | 0.5 | 0.03 | 0.16 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.33 | 0 | 0.13 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.69 | 10.3 | 0.42 | 6.14 | 0.17 | 2.49 | 0.12 | 1.23 | 0.08 | 0.68 | 0.08 | 0.67 | 0.09 | 0.65 | 0.07 | 0.26 | 0.04 | 0.43 | 0.03 | 0.35 | 0.04 | 0.23 | 0.05 | 0.16 | 0.03 | 0.13 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 5:24 | 0.21 | 6.36 | 0.17 | 8.11 | 0.07 | 3.49 | 0.07 | 1.22 | 0.06 | 0.81 | 0.07 | 1.66 | 0.04 | 0.54 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.26 | 0.03 | 0.19 | 0.03 | 0.19 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.37 | 2.42 | 0.2 | 4.56 | 0.13 | 1.74 | 0.09 | 1.63 | 0.07 | 1.87 | 0.06 | 1.19 | 0.05 | 0.46 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.3 | 0.01 | 0.19 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.61 | 10.47 | 0.5 | 7.31 | 0.19 | 3.65 | 0.1 | 2.01 | 0.07 | 1.74 | 0.07 | 0.29 | 0.11 | 0.86 | 0.08 | 0.23 | 0.05 | 0.29 | 0.03 | 0.75 | 0.04 | 0.41 | 0.05 | 0.22 | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 5:25 | 0.2 | 7.11 | 0.16 | 7.4 | 0.06 | 2.9 | 0.04 | 1.55 | 0.05 | 0.67 | 0.06 | 1.16 | 0.03 | 0.5 | 0.03 | 0.23 | 0.03 | 0.16 | 0.03 | 0.25 | 0.03 | 0.2 | 0.01 | 0.21 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.27 | 3.43 | 0.18 | 4.04 | 0.12 | 1.63 | 0.07 | 1.63 | 0.07 | 0.87 | 0.06 | 1.09 | 0.05 | 0.51 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.3 | 0.01 | 0.23 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.64 | 11.87 | 0.44 | 6.14 | 0.16 | 3.08 | 0.07 | 1.33 | 0.07 | 1.37 | 0.07 | 0.24 | 0.09 | 0.8 | 0.07 | 0.18 | 0.05 | 0.25 | 0.03 | 0.71 | 0.05 | 0.59 | 0.05 | 0.13 | 0.04 | 0.14 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 5:26 | 0.21 | 7.18 | 0.19 | 7.74 | 0.07 | 3.44 | 0.05 | 1.75 | 0.06 | 1.48 | 0.06 | 1.61 | 0.04 | 0.3 | 0.03 | 0.27 | 0.03 | 0.16 | 0.03 | 0.33 | 0.04 | 0.17 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.36 | 3.25 | 0.18 | 4.55 | 0.16 | 1.71 | 0.09 | 2.04 | 0.08 | 1.19 | 0.08 | 1.23 | 0.05 | 0.33 | 0.01 | 0.18 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.01 | 0.17 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.61 | 12.2 | 0.58 | 6.36 | 0.21 | 2.77 | 0.07 | 1.41 | 0.07 | 1.76 | 0.07 | 0.31 | 0.13 | 1.04 | 0.06 | 0.34 | 0.06 | 0.54 | 0.04 | 0.77 | 0.07 | 0.49 | 0.05 | 0.12 | 0.04 | 0.14 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 5:27 | 0.25 | 6.91 | 0.21 | 8.18 | 0.09 | 3.57 | 0.06 | 1.35 | 0.07 | 1.23 | 0.06 | 1.72 | 0.05 | 0.57 | 0.03 | 0.34 | 0.03 | 0.35 | 0.04 | 0.16 | 0.04 | 0.32 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.39 | 2.69 | 0.2 | 4.54 | 0.15 | 1.65 | 0.09 | 2.17 | 0.06 | 0.97 | 0.07 | 1.19 | 0.04 | 0.47 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.25 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.7 | 11.49 | 0.65 | 7.39 | 0.26 | 3.29 | 0.11 | 2.64 | 0.09 | 1.65 | 0.1 | 0.42 | 0.14 | 1.07 | 0.09 | 0.23 | 0.07 | 0.4 | 0.05 | 0.76 | 0.07 | 0.48 | 0.06 | 0.16 | 0.05 | 0.13 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.08 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 5:28 | 0.27 | 6.33 | 0.18 | 8.35 | 0.12 | 3.45 | 0.11 | 1.63 | 0.08 | 1.81 | 0.11 | 1.6 | 0.04 | 0.71 | 0.03 | 0.31 | 0.02 | 0.4 | 0.05 | 0.33 | 0.05 | 0.31 | 0.02 | 0.25 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.3 | 2.61 | 0.22 | 4.15 | 0.13 | 1.56 | 0.07 | 1.82 | 0.08 | 1 | 0.06 | 0.93 | 0.04 | 0.44 | 0.03 | 0.24 | 0.01 | 0.19 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.21 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.78 | 10.15 | 0.41 | 7.57 | 0.15 | 3.95 | 0.1 | 2.97 | 0.08 | 1.8 | 0.09 | 0.65 | 0.08 | 0.84 | 0.08 | 0.15 | 0.04 | 0.27 | 0.05 | 0.74 | 0.07 | 0.3 | 0.04 | 0.13 | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0
2020-10-06 | 5:29 | 0.28 | 7.47 | 0.16 | 9.65 | 0.1 | 4.72 | 0.06 | 1.98 | 0.06 | 1.07 | 0.07 | 1.3 | 0.06 | 0.58 | 0.04 | 0.29 | 0.02 | 0.17 | 0.06 | 0.26 | 0.04 | 0.28 | 0.02 | 0.34 | 0.03 | 0.16 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.33 | 1.55 | 0.19 | 5.98 | 0.15 | 2.14 | 0.07 | 1.92 | 0.03 | 1.16 | 0.08 | 1.18 | 0.03 | 0.49 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.17 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.09 | 0.01 | 0.14 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.8 | 10.63 | 0.45 | 8.33 | 0.19 | 4.7 | 0.12 | 3.14 | 0.09 | 2.39 | 0.11 | 0.26 | 0.09 | 0.85 | 0.08 | 0.26 | 0.05 | 0.23 | 0.06 | 0.44 | 0.06 | 0.51 | 0.04 | 0.2 | 0.04 | 0.11 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.06 | 0
2020-10-06 | 5:30 | 0.29 | 6.77 | 0.16 | 8.62 | 0.13 | 4.17 | 0.05 | 2.03 | 0.06 | 1.1 | 0.08 | 1.07 | 0.04 | 0.39 | 0.04 | 0.37 | 0.02 | 0.27 | 0.05 | 0.3 | 0.03 | 0.53 | 0.02 | 0.12 | 0.03 | 0.1 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.29 | 0.61 | 0.22 | 6.41 | 0.12 | 2.1 | 0.07 | 1.31 | 0.06 | 1.8 | 0.06 | 1.07 | 0.02 | 0.38 | 0.03 | 0.16 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.75 | 9.52 | 0.44 | 7.54 | 0.16 | 4.39 | 0.08 | 3.25 | 0.06 | 2.22 | 0.09 | 0.48 | 0.07 | 0.59 | 0.07 | 0.39 | 0.02 | 0.31 | 0.05 | 0.2 | 0.04 | 0.55 | 0.03 | 0.13 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 5:31 | 0.32 | 6.75 | 0.16 | 8.92 | 0.14 | 3.92 | 0.08 | 2.27 | 0.07 | 0.73 | 0.09 | 0.94 | 0.05 | 0.38 | 0.03 | 0.25 | 0.02 | 0.37 | 0.05 | 0.2 | 0.04 | 0.58 | 0.02 | 0.09 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.22 | 1.1 | 0.18 | 5.39 | 0.12 | 1.96 | 0.08 | 1.39 | 0.04 | 1.23 | 0.05 | 0.64 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.11 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.18 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.57 | 9.02 | 0.42 | 5.75 | 0.14 | 3.32 | 0.09 | 2.07 | 0.07 | 1.16 | 0.09 | 0.35 | 0.07 | 0.37 | 0.05 | 0.22 | 0.03 | 0.23 | 0.03 | 0.19 | 0.04 | 0.31 | 0.03 | 0.08 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 5:32 | 0.24 | 5.63 | 0.15 | 7.35 | 0.23 | 3.13 | 0.14 | 1.73 | 0.05 | 0.37 | 0.07 | 0.49 | 0.07 | 0.49 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.21 | 0.04 | 0.16 | 0.03 | 0.37 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.26 | 2.24 | 0.23 | 4.46 | 0.15 | 1.97 | 0.09 | 1.72 | 0.05 | 0.32 | 0.1 | 0.09 | 0.03 | 0.25 | 0.03 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.62 | 9.19 | 0.47 | 6.28 | 0.22 | 3.3 | 0.17 | 1.72 | 0.12 | 0.36 | 0.12 | 0.71 | 0.08 | 0.53 | 0.08 | 0.27 | 0.05 | 0.12 | 0.04 | 0.3 | 0.05 | 0.28 | 0.04 | 0.09 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0.02 | 0.08 | 0
2020-10-06 | 5:33 | 0.24 | 5.84 | 0.14 | 6.96 | 0.1 | 3.55 | 0.04 | 2.7 | 0.04 | 2.02 | 0.05 | 1.55 | 0.05 | 0.44 | 0.02 | 0.31 | 0.03 | 0.27 | 0.02 | 0.1 | 0.03 | 0.16 | 0.03 | 0.11 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.26 | 3.03 | 0.22 | 3.71 | 0.15 | 2.11 | 0.09 | 2.22 | 0.07 | 1.17 | 0.07 | 0.6 | 0.02 | 0.4 | 0.03 | 0.11 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.16 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.63 | 10.07 | 0.43 | 4.95 | 0.17 | 2.31 | 0.14 | 0.9 | 0.11 | 0.56 | 0.08 | 0.9 | 0.07 | 0.52 | 0.06 | 0.13 | 0.06 | 0.33 | 0.03 | 0.46 | 0.05 | 0.35 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.17 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 5:34 | 0.27 | 5.26 | 0.14 | 5.25 | 0.11 | 3.24 | 0.04 | 2.22 | 0.04 | 1.76 | 0.05 | 1.52 | 0.03 | 0.59 | 0.02 | 0.46 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.1 | 0.03 | 0.24 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.12 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.25 | 3.13 | 0.19 | 3.67 | 0.13 | 2.36 | 0.05 | 1.05 | 0.05 | 1.72 | 0.06 | 0.78 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.14 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.58 | 9.49 | 0.37 | 4.97 | 0.15 | 2.3 | 0.13 | 0.94 | 0.07 | 0.76 | 0.05 | 0.8 | 0.06 | 0.49 | 0.05 | 0.18 | 0.05 | 0.33 | 0.02 | 0.37 | 0.03 | 0.31 | 0.04 | 0.1 | 0.03 | 0.15 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 5:35 | 0.26 | 3.95 | 0.13 | 4.15 | 0.07 | 2.07 | 0.07 | 0.62 | 0.08 | 2.14 | 0.1 | 1.14 | 0.04 | 0.64 | 0.03 | 0.65 | 0.02 | 0.11 | 0.03 | 0.21 | 0.03 | 0.41 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.23 | 1.4 | 0.19 | 4.45 | 0.11 | 1.13 | 0.08 | 0.59 | 0.07 | 2.73 | 0.06 | 0.42 | 0.04 | 0.33 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.46 | 8.82 | 0.32 | 4.15 | 0.09 | 2.22 | 0.08 | 0.85 | 0.06 | 0.75 | 0.07 | 0.6 | 0.04 | 0.45 | 0.03 | 0.16 | 0.02 | 0.14 | 0.03 | 0.27 | 0.04 | 0.16 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 5:36 | 0.29 | 3.59 | 0.11 | 3.63 | 0.08 | 2.28 | 0.08 | 0.74 | 0.1 | 1.28 | 0.12 | 1.26 | 0.04 | 0.5 | 0.03 | 0.6 | 0.02 | 0.17 | 0.03 | 0.25 | 0.03 | 0.64 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.22 | 1.52 | 0.18 | 4.11 | 0.11 | 1.92 | 0.07 | 0.96 | 0.08 | 2.2 | 0.05 | 0.75 | 0.05 | 0.34 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.53 | 9.8 | 0.28 | 3.49 | 0.08 | 2.15 | 0.08 | 0.52 | 0.07 | 1.39 | 0.07 | 0.55 | 0.04 | 0.52 | 0.03 | 0.12 | 0.03 | 0.17 | 0.03 | 0.3 | 0.04 | 0.5 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 5:37 | 0.27 | 4.69 | 0.12 | 4.07 | 0.06 | 2.25 | 0.05 | 0.61 | 0.06 | 1.68 | 0.07 | 1.36 | 0.04 | 0.53 | 0.03 | 0.5 | 0.03 | 0.46 | 0.03 | 0.3 | 0.04 | 0.57 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.24 | 1.85 | 0.18 | 4.31 | 0.12 | 1.26 | 0.06 | 0.93 | 0.06 | 2.7 | 0.05 | 0.83 | 0.04 | 0.43 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.53 | 10.72 | 0.39 | 3.86 | 0.14 | 2.16 | 0.08 | 0.96 | 0.07 | 1.99 | 0.07 | 0.56 | 0.07 | 0.55 | 0.03 | 0.17 | 0.04 | 0.41 | 0.03 | 0.34 | 0.05 | 0.62 | 0.03 | 0.24 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 5:38 | 0.29 | 4.71 | 0.13 | 4.65 | 0.11 | 2.2 | 0.07 | 0.59 | 0.08 | 2.07 | 0.04 | 1.2 | 0.03 | 1.15 | 0.03 | 0.57 | 0.03 | 0.53 | 0.03 | 0.41 | 0.04 | 0.5 | 0.03 | 0.23 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.2 | 1.98 | 0.18 | 4.91 | 0.11 | 1.33 | 0.08 | 0.27 | 0.06 | 2.95 | 0.04 | 0.38 | 0.04 | 0.54 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.48 | 10.73 | 0.35 | 3.67 | 0.12 | 2.52 | 0.05 | 1.2 | 0.04 | 2.25 | 0.04 | 0.6 | 0.06 | 0.66 | 0.02 | 0.31 | 0.03 | 0.51 | 0.03 | 0.17 | 0.04 | 0.52 | 0.02 | 0.15 | 0.03 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 5:39 | 0.34 | 4.48 | 0.14 | 5.89 | 0.09 | 3.31 | 0.05 | 1.15 | 0.06 | 0.94 | 0.04 | 0.85 | 0.04 | 0.64 | 0.03 | 0.23 | 0.03 | 0.48 | 0.03 | 0.4 | 0.04 | 0.5 | 0.03 | 0.14 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.29 | 1.65 | 0.18 | 6.1 | 0.12 | 2.43 | 0.1 | 0.63 | 0.07 | 2.13 | 0.06 | 1.08 | 0.04 | 0.37 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.54 | 11.1 | 0.46 | 4.7 | 0.19 | 3.13 | 0.06 | 1.86 | 0.07 | 2.53 | 0.08 | 0.55 | 0.09 | 0.78 | 0.03 | 0.48 | 0.06 | 0.73 | 0.04 | 0.37 | 0.06 | 0.9 | 0.03 | 0.21 | 0.04 | 0.08 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 5:40 | 0.28 | 5.03 | 0.17 | 6.09 | 0.09 | 4.53 | 0.05 | 2.11 | 0.06 | 1.13 | 0.04 | 1.18 | 0.04 | 0.91 | 0.02 | 0.36 | 0.03 | 0.26 | 0.03 | 0.28 | 0.04 | 0.63 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.13 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.32 | 1.23 | 0.19 | 5.8 | 0.11 | 1.66 | 0.1 | 1.17 | 0.08 | 1.42 | 0.06 | 1.4 | 0.04 | 0.55 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.55 | 11.83 | 0.53 | 3.32 | 0.22 | 1.8 | 0.05 | 1.45 | 0.07 | 2.56 | 0.09 | 0.65 | 0.1 | 0.57 | 0.03 | 0.36 | 0.05 | 0.56 | 0.05 | 0.32 | 0.05 | 0.71 | 0.04 | 0.21 | 0.03 | 0.08 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0.01
2020-10-06 | 5:41 | 0.33 | 5.67 | 0.13 | 6.71 | 0.09 | 4.71 | 0.06 | 3.05 | 0.07 | 2.57 | 0.08 | 1.26 | 0.04 | 1.14 | 0.03 | 0.69 | 0.03 | 0.24 | 0.03 | 0.43 | 0.04 | 0.41 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.05 | 0 | 0.18 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.32 | 1.86 | 0.27 | 5.16 | 0.13 | 2 | 0.13 | 1.73 | 0.09 | 2.04 | 0.06 | 0.84 | 0.04 | 0.65 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.59 | 11.91 | 0.51 | 3.37 | 0.18 | 1.39 | 0.06 | 1.08 | 0.09 | 1.85 | 0.08 | 0.42 | 0.07 | 0.38 | 0.03 | 0.3 | 0.05 | 0.22 | 0.04 | 0.67 | 0.05 | 0.44 | 0.03 | 0.21 | 0.03 | 0.09 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.13 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 5:42 | 0.29 | 6.39 | 0.15 | 6.51 | 0.09 | 4.62 | 0.05 | 2.98 | 0.08 | 2.89 | 0.07 | 1.73 | 0.04 | 1.26 | 0.03 | 0.55 | 0.03 | 0.28 | 0.03 | 0.48 | 0.04 | 0.31 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.05 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.32 | 1.87 | 0.22 | 5.75 | 0.12 | 2.25 | 0.09 | 2.11 | 0.11 | 2.25 | 0.06 | 1.24 | 0.03 | 0.68 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.09 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.5 | 12.17 | 0.44 | 2.86 | 0.16 | 1.74 | 0.07 | 1.36 | 0.07 | 1.33 | 0.07 | 0.24 | 0.06 | 0.33 | 0.02 | 0.18 | 0.05 | 0.22 | 0.03 | 0.48 | 0.04 | 0.47 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 5:43 | 0.26 | 6.33 | 0.18 | 6.1 | 0.09 | 4.87 | 0.05 | 2.22 | 0.09 | 2.1 | 0.08 | 1.8 | 0.04 | 1.11 | 0.03 | 0.48 | 0.03 | 0.37 | 0.02 | 0.28 | 0.03 | 0.88 | 0.02 | 0.22 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.38 | 1.97 | 0.2 | 6.14 | 0.13 | 2.75 | 0.07 | 2.19 | 0.1 | 1.12 | 0.06 | 1.62 | 0.04 | 0.61 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.51 | 11.9 | 0.48 | 3.25 | 0.18 | 1.89 | 0.1 | 1.25 | 0.09 | 1.45 | 0.06 | 0.51 | 0.07 | 0.37 | 0.03 | 0.28 | 0.05 | 0.2 | 0.02 | 0.28 | 0.04 | 0.75 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 5:44 | 0.28 | 6.25 | 0.15 | 5.89 | 0.07 | 4.73 | 0.04 | 1.87 | 0.06 | 1.65 | 0.07 | 2.09 | 0.04 | 0.99 | 0.02 | 0.45 | 0.03 | 0.4 | 0.03 | 0.28 | 0.03 | 0.91 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.34 | 1.29 | 0.16 | 6.53 | 0.12 | 3.29 | 0.09 | 2.06 | 0.08 | 0.73 | 0.07 | 2.16 | 0.04 | 0.55 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.42 | 0.01 | 0.18 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.16 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.59 | 12 | 0.52 | 3.92 | 0.21 | 2.23 | 0.05 | 1.11 | 0.09 | 2.69 | 0.09 | 1.07 | 0.09 | 0.52 | 0.03 | 0.38 | 0.06 | 0.54 | 0.03 | 0.63 | 0.06 | 0.9 | 0.03 | 0.21 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 5:45 | 0.32 | 6.52 | 0.18 | 6.62 | 0.1 | 4.87 | 0.05 | 2.19 | 0.1 | 1.49 | 0.06 | 2.18 | 0.04 | 0.68 | 0.03 | 0.48 | 0.03 | 0.21 | 0.03 | 0.4 | 0.04 | 0.7 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.05 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.33 | 1.01 | 0.2 | 6.36 | 0.11 | 1.69 | 0.07 | 1.64 | 0.1 | 1.02 | 0.07 | 1.82 | 0.04 | 0.37 | 0.01 | 0.13 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.26 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.53 | 11.61 | 0.52 | 3.74 | 0.22 | 1.97 | 0.11 | 0.8 | 0.04 | 2.1 | 0.1 | 0.8 | 0.11 | 0.48 | 0.03 | 0.47 | 0.05 | 0.8 | 0.03 | 0.63 | 0.07 | 0.74 | 0.05 | 0.12 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 5:46 | 0.3 | 6.66 | 0.17 | 7.6 | 0.14 | 5.17 | 0.1 | 3.53 | 0.1 | 2.63 | 0.07 | 2.2 | 0.03 | 0.82 | 0.04 | 0.57 | 0.03 | 0.2 | 0.03 | 0.6 | 0.04 | 0.79 | 0.03 | 0.26 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.24 | 1.32 | 0.16 | 5.41 | 0.11 | 1.74 | 0.1 | 2.11 | 0.08 | 1.29 | 0.04 | 1.64 | 0.04 | 0.27 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.3 | 0.01 | 0.18 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.58 | 12.45 | 0.44 | 3.58 | 0.19 | 2.25 | 0.09 | 0.46 | 0.1 | 1.62 | 0.07 | 0.94 | 0.09 | 0.49 | 0.03 | 0.45 | 0.05 | 0.83 | 0.03 | 0.74 | 0.05 | 0.62 | 0.05 | 0.13 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 5:47 | 0.3 | 5.99 | 0.13 | 6.66 | 0.08 | 4.71 | 0.09 | 3.81 | 0.08 | 2.41 | 0.07 | 2.22 | 0.04 | 0.85 | 0.03 | 0.57 | 0.03 | 0.33 | 0.04 | 0.45 | 0.04 | 0.36 | 0.03 | 0.15 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.25 | 1.7 | 0.12 | 4.58 | 0.1 | 2.02 | 0.1 | 1.99 | 0.07 | 1.15 | 0.07 | 1.64 | 0.04 | 0.35 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.31 | 0 | 0.2 | 0.02 | 0.29 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.65 | 12.48 | 0.42 | 3.99 | 0.18 | 2.37 | 0.12 | 0.42 | 0.09 | 1.83 | 0.09 | 0.72 | 0.1 | 0.49 | 0.03 | 0.36 | 0.05 | 0.93 | 0.05 | 0.6 | 0.07 | 0.58 | 0.04 | 0.13 | 0.03 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 5:48 | 0.25 | 5.89 | 0.11 | 4.54 | 0.06 | 4.14 | 0.07 | 2.92 | 0.07 | 1.99 | 0.07 | 1.79 | 0.03 | 0.58 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.47 | 0.02 | 0.31 | 0.03 | 0.49 | 0.02 | 0.23 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.23 | 2.3 | 0.13 | 4.34 | 0.1 | 2.05 | 0.09 | 1.67 | 0.09 | 1.67 | 0.05 | 1.4 | 0.03 | 0.34 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.27 | 0 | 0.13 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.62 | 11.93 | 0.38 | 3.42 | 0.14 | 2.44 | 0.1 | 0.6 | 0.08 | 1.36 | 0.05 | 0.51 | 0.07 | 0.37 | 0.03 | 0.25 | 0.04 | 0.78 | 0.03 | 0.38 | 0.06 | 0.35 | 0.03 | 0.25 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 5:49 | 0.21 | 6.15 | 0.13 | 4.27 | 0.07 | 3.48 | 0.04 | 2.58 | 0.06 | 1.72 | 0.04 | 1.45 | 0.02 | 0.64 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.6 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.32 | 3.36 | 0.18 | 4.43 | 0.13 | 1.27 | 0.09 | 2.23 | 0.11 | 2.2 | 0.05 | 0.68 | 0.05 | 0.5 | 0 | 0.18 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.25 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.41 | 12.84 | 0.4 | 2.26 | 0.16 | 2.45 | 0.07 | 1.09 | 0.04 | 1.08 | 0.05 | 0.84 | 0.08 | 0.14 | 0.03 | 0.19 | 0.03 | 0.37 | 0.02 | 0.43 | 0.03 | 0.58 | 0.03 | 0.15 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 5:50 | 0.22 | 6.31 | 0.15 | 3.61 | 0.07 | 2.56 | 0.03 | 1.74 | 0.06 | 1.16 | 0.04 | 0.93 | 0.02 | 0.46 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.73 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.24 | 4.65 | 0.15 | 3.97 | 0.12 | 1.48 | 0.09 | 2.45 | 0.1 | 1.55 | 0.05 | 0.51 | 0.05 | 0.31 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.2 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 13.7 | 0.4 | 2.31 | 0.19 | 2.72 | 0.06 | 1.34 | 0.04 | 1.25 | 0.05 | 0.91 | 0.07 | 0.14 | 0.03 | 0.09 | 0.04 | 0.23 | 0.04 | 0.9 | 0.04 | 0.74 | 0.04 | 0.17 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 5:51 | 0.2 | 7.03 | 0.12 | 3.79 | 0.05 | 1.02 | 0.03 | 1.31 | 0.09 | 2.09 | 0.02 | 1 | 0.02 | 0.55 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.7 | 0.02 | 0.36 | 0 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.23 | 5.09 | 0.13 | 5.37 | 0.11 | 1.31 | 0.06 | 2.52 | 0.12 | 1.94 | 0.03 | 0.39 | 0.04 | 0.43 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.3 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.66 | 14.66 | 0.41 | 1.45 | 0.22 | 2.07 | 0.04 | 1.94 | 0.06 | 0.84 | 0.04 | 0.97 | 0.06 | 0.22 | 0.04 | 0.36 | 0.05 | 0.4 | 0.05 | 0.78 | 0.03 | 0.78 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 5:52 | 0.21 | 7.34 | 0.12 | 4.52 | 0.06 | 1.29 | 0.05 | 1.35 | 0.09 | 2.09 | 0.04 | 0.83 | 0.02 | 0.56 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.36 | 0.03 | 0.67 | 0.02 | 0.34 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.22 | 4.12 | 0.15 | 5.93 | 0.08 | 2 | 0.1 | 1.22 | 0.09 | 2.12 | 0.04 | 0.31 | 0.05 | 0.35 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.19 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.64 | 13.18 | 0.41 | 2.15 | 0.19 | 1.92 | 0.06 | 0.68 | 0.07 | 0.75 | 0.04 | 0.63 | 0.08 | 0.28 | 0.03 | 0.24 | 0.03 | 0.48 | 0.04 | 0.46 | 0.05 | 0.57 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0
2020-10-06 | 5:53 | 0.33 | 7.38 | 0.15 | 4.72 | 0.06 | 1.16 | 0.19 | 1.34 | 0.17 | 2.56 | 0.1 | 0.94 | 0.05 | 0.78 | 0.02 | 0.46 | 0.03 | 0.5 | 0.02 | 0.44 | 0.04 | 0.59 | 0.03 | 0.41 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.16 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.24 | 3.59 | 0.14 | 5.62 | 0.08 | 1.64 | 0.09 | 1.03 | 0.14 | 2.56 | 0.07 | 0.27 | 0.07 | 0.48 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.29 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.11 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.69 | 12.16 | 0.37 | 2.97 | 0.16 | 2.18 | 0.18 | 0.65 | 0.07 | 0.92 | 0.08 | 0.56 | 0.12 | 0.37 | 0.03 | 0.45 | 0.04 | 0.48 | 0.04 | 0.33 | 0.07 | 0.55 | 0.03 | 0.33 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0
2020-10-06 | 5:54 | 0.22 | 6.32 | 0.14 | 3.72 | 0.09 | 1.04 | 0.11 | 0.71 | 0.1 | 2.06 | 0.08 | 0.65 | 0.04 | 0.79 | 0.02 | 0.56 | 0.02 | 0.52 | 0.02 | 0.37 | 0.03 | 0.67 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.33 | 2.92 | 0.16 | 3.98 | 0.1 | 1.02 | 0.08 | 0.76 | 0.11 | 2.64 | 0.07 | 0.39 | 0.05 | 0.58 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.3 | 0.01 | 0.12 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.55 | 12.07 | 0.4 | 3.07 | 0.19 | 1.93 | 0.11 | 0.88 | 0.07 | 1.12 | 0.07 | 0.72 | 0.09 | 0.47 | 0.03 | 0.45 | 0.05 | 0.29 | 0.03 | 0.19 | 0.06 | 0.7 | 0.03 | 0.19 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 5:55 | 0.19 | 5.06 | 0.1 | 3.82 | 0.05 | 2 | 0.04 | 0.76 | 0.06 | 1.1 | 0.06 | 1.16 | 0.03 | 0.19 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 0.4 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.44 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.24 | 3.04 | 0.12 | 3.14 | 0.09 | 1.56 | 0.06 | 2.23 | 0.08 | 1.52 | 0.06 | 0.8 | 0.04 | 0.09 | 0.02 | 0.22 | 0.01 | 0.19 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.61 | 11.87 | 0.4 | 4.28 | 0.18 | 2.58 | 0.09 | 2.43 | 0.06 | 0.77 | 0.05 | 0.92 | 0.06 | 0.62 | 0.03 | 0.33 | 0.05 | 0.49 | 0.04 | 0.44 | 0.04 | 0.44 | 0.03 | 0.18 | 0.03 | 0.15 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.08 | 0.01
2020-10-06 | 5:56 | 0.15 | 5.43 | 0.12 | 3.85 | 0.04 | 2.35 | 0.05 | 1.61 | 0.06 | 1.45 | 0.03 | 1.51 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.45 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.35 | 2.8 | 0.14 | 4.62 | 0.09 | 1.52 | 0.06 | 3.01 | 0.1 | 1.86 | 0.06 | 1.35 | 0.05 | 0.35 | 0.02 | 0.23 | 0.01 | 0.37 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.52 | 12.08 | 0.5 | 4.61 | 0.23 | 3.23 | 0.1 | 2.34 | 0.05 | 2.38 | 0.07 | 1.9 | 0.11 | 0.74 | 0.04 | 0.52 | 0.07 | 0.91 | 0.05 | 0.8 | 0.05 | 0.59 | 0.04 | 0.15 | 0.03 | 0.11 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0.02 | 0.08 | 0
2020-10-06 | 5:57 | 0.19 | 5.64 | 0.13 | 3.29 | 0.05 | 1.95 | 0.07 | 1.64 | 0.1 | 0.94 | 0.05 | 1.03 | 0.03 | 0.53 | 0.03 | 0.18 | 0.03 | 0.51 | 0.02 | 0.38 | 0.03 | 0.41 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.34 | 3.14 | 0.16 | 4.89 | 0.09 | 1.07 | 0.07 | 1.98 | 0.13 | 1.49 | 0.06 | 0.89 | 0.05 | 0.4 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.14 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.63 | 12.72 | 0.59 | 4.45 | 0.27 | 3.52 | 0.11 | 1.05 | 0.07 | 2.77 | 0.07 | 2.77 | 0.12 | 0.6 | 0.05 | 0.73 | 0.08 | 0.91 | 0.07 | 0.69 | 0.07 | 0.53 | 0.06 | 0.27 | 0.03 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.08 | 0
2020-10-06 | 5:58 | 0.21 | 5.23 | 0.15 | 3.92 | 0.09 | 3.06 | 0.05 | 0.86 | 0.08 | 1.55 | 0.03 | 0.67 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.55 | 0.02 | 0.27 | 0.03 | 0.28 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.28 | 2.42 | 0.15 | 3.24 | 0.09 | 1.81 | 0.06 | 1.69 | 0.11 | 1.13 | 0.04 | 0.68 | 0.04 | 0.17 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.22 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.76 | 13.87 | 0.66 | 4.84 | 0.33 | 4.13 | 0.12 | 1.43 | 0.12 | 2 | 0.08 | 2.35 | 0.12 | 0.37 | 0.04 | 0.35 | 0.08 | 1.15 | 0.07 | 0.82 | 0.07 | 0.26 | 0.06 | 0.24 | 0.03 | 0.17 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.06 | 0.01
2020-10-06 | 5:59 | 0.18 | 5.26 | 0.12 | 3.66 | 0.05 | 2.16 | 0.05 | 0.52 | 0.06 | 1.01 | 0.03 | 0.58 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.21 | 2.96 | 0.11 | 3.4 | 0.06 | 1.18 | 0.07 | 1.46 | 0.06 | 0.86 | 0.03 | 0.62 | 0.04 | 0.2 | 0 | 0.13 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.59 | 12.4 | 0.5 | 4.04 | 0.21 | 4.01 | 0.06 | 1.34 | 0.12 | 1.65 | 0.06 | 2.35 | 0.09 | 0.51 | 0.04 | 0.38 | 0.07 | 0.77 | 0.05 | 0.71 | 0.05 | 0.51 | 0.04 | 0.32 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0
2020-10-06 | 6:00 | 0.18 | 4.78 | 0.09 | 3.39 | 0.04 | 2.12 | 0.03 | 1.09 | 0.06 | 1.31 | 0.02 | 0.72 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.28 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.23 | 2.32 | 0.13 | 3.8 | 0.07 | 0.81 | 0.07 | 1.37 | 0.07 | 1.47 | 0.03 | 0.48 | 0.04 | 0.16 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.12 | 0 | 0.19 | 0.02 | 0.38 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.63 | 11.92 | 0.51 | 5.45 | 0.22 | 4.26 | 0.08 | 0.6 | 0.06 | 2.19 | 0.06 | 2.01 | 0.09 | 0.42 | 0.04 | 0.59 | 0.05 | 0.52 | 0.03 | 0.62 | 0.05 | 0.82 | 0.04 | 0.17 | 0.03 | 0.22 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.08 | 0
2020-10-06 | 6:01 | 0.22 | 5.09 | 0.09 | 3.28 | 0.06 | 2.97 | 0.04 | 0.73 | 0.07 | 1.53 | 0.04 | 0.97 | 0.02 | 0.54 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.14 | 0.03 | 0.38 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.25 | 3.5 | 0.15 | 5.63 | 0.06 | 0.52 | 0.08 | 1.39 | 0.07 | 1.96 | 0.02 | 0.48 | 0.03 | 0.23 | 0 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0.01 | 0.26 | 0.02 | 0.36 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.66 | 11.63 | 0.47 | 4.15 | 0.19 | 3.37 | 0.06 | 1.02 | 0.05 | 1.8 | 0.05 | 1.69 | 0.08 | 0.29 | 0.03 | 0.46 | 0.05 | 0.33 | 0.03 | 0.67 | 0.06 | 0.82 | 0.04 | 0.16 | 0.03 | 0.16 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.09 | 0
2020-10-06 | 6:02 | 0.2 | 4.55 | 0.15 | 3.43 | 0.04 | 2.88 | 0.1 | 1.08 | 0.06 | 2.07 | 0.05 | 0.86 | 0.02 | 0.64 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.23 | 0.03 | 0.21 | 0.03 | 0.56 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.41 | 3.51 | 0.22 | 6.97 | 0.08 | 0.62 | 0.12 | 1.73 | 0.12 | 2.75 | 0.04 | 0.33 | 0.06 | 0.33 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.41 | 13.07 | 0.7 | 3.35 | 0.32 | 3.39 | 0.12 | 1.98 | 0.07 | 1.87 | 0.06 | 1.64 | 0.11 | 0.33 | 0.08 | 0.47 | 0.04 | 0.23 | 0.05 | 0.93 | 0.06 | 0.85 | 0.05 | 0.25 | 0.03 | 0.2 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.09 | 0
2020-10-06 | 6:03 | 0.2 | 4.35 | 0.12 | 3.46 | 0.04 | 2.29 | 0.05 | 1.09 | 0.05 | 1.81 | 0.02 | 0.58 | 0.02 | 0.63 | 0 | 0.18 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.67 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.21 | 3.05 | 0.14 | 7.03 | 0.06 | 1.35 | 0.08 | 1.48 | 0.07 | 2.72 | 0.03 | 1.02 | 0.04 | 0.46 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.13 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.32 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.44 | 11.86 | 0.44 | 2.53 | 0.17 | 2.61 | 0.05 | 2.07 | 0.05 | 1.73 | 0.02 | 1.43 | 0.07 | 0.36 | 0.03 | 0.39 | 0.03 | 0.24 | 0.03 | 0.54 | 0.04 | 0.88 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 6:04 | 0.17 | 4.57 | 0.12 | 3.85 | 0.04 | 1.31 | 0.05 | 0.79 | 0.09 | 1.23 | 0.04 | 0.38 | 0.02 | 0.46 | 0 | 0.12 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.16 | 0.03 | 0.5 | 0 | 0.17 | 0 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.21 | 3.9 | 0.15 | 7.41 | 0.07 | 2.25 | 0.07 | 1.58 | 0.1 | 2.31 | 0.03 | 0.87 | 0.04 | 0.18 | 0.01 | 0.16 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.18 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.53 | 11.36 | 0.51 | 3.85 | 0.19 | 3.31 | 0.08 | 1.29 | 0.04 | 2.77 | 0.04 | 1.63 | 0.1 | 0.73 | 0.03 | 0.51 | 0.05 | 0.24 | 0.04 | 0.57 | 0.05 | 0.73 | 0.03 | 0.21 | 0.03 | 0.14 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 6:05 | 0.2 | 4.66 | 0.11 | 3.83 | 0.04 | 0.74 | 0.06 | 0.72 | 0.05 | 1.29 | 0.03 | 0.96 | 0.03 | 0.52 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.13 | 0.03 | 0.31 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.25 | 6.33 | 0.21 | 8.25 | 0.12 | 3.6 | 0.08 | 2.19 | 0.09 | 2.39 | 0.05 | 0.99 | 0.05 | 0.62 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.48 | 10.18 | 0.53 | 5.09 | 0.16 | 3.71 | 0.13 | 0.85 | 0.06 | 1.98 | 0.08 | 1.68 | 0.1 | 0.57 | 0.03 | 0.48 | 0.04 | 0.18 | 0.02 | 0.22 | 0.04 | 0.28 | 0.03 | 0.16 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0.02
2020-10-06 | 6:06 | 0.25 | 5.25 | 0.12 | 4.46 | 0.07 | 2.11 | 0.06 | 0.76 | 0.05 | 1.48 | 0.07 | 0.99 | 0.04 | 0.5 | 0.03 | 0.49 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.32 | 0.03 | 0.49 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.36 | 7.97 | 0.26 | 9.52 | 0.15 | 3.38 | 0.09 | 2.27 | 0.12 | 3.31 | 0.06 | 1.68 | 0.05 | 0.91 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.59 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.47 | 8.49 | 0.54 | 5.77 | 0.16 | 3.08 | 0.15 | 1.37 | 0.09 | 1.93 | 0.1 | 1.72 | 0.08 | 0.58 | 0.05 | 0.64 | 0.02 | 0.45 | 0.03 | 0.43 | 0.03 | 0.33 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0.01
2020-10-06 | 6:07 | 0.21 | 5.63 | 0.15 | 5.35 | 0.06 | 3.03 | 0.09 | 0.91 | 0.05 | 1.51 | 0.05 | 0.91 | 0.06 | 0.2 | 0.04 | 0.32 | 0.02 | 0.43 | 0.03 | 0.44 | 0.03 | 0.51 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.44 | 8.13 | 0.26 | 10.08 | 0.12 | 2.17 | 0.09 | 2.46 | 0.13 | 3.48 | 0.07 | 2.5 | 0.06 | 0.89 | 0.02 | 0.31 | 0.04 | 0.85 | 0.02 | 0.18 | 0.03 | 0.16 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.32 | 9.36 | 0.55 | 5.97 | 0.21 | 3.04 | 0.12 | 1.79 | 0.09 | 2.11 | 0.09 | 1.86 | 0.09 | 0.44 | 0.04 | 0.62 | 0.05 | 0.6 | 0.04 | 0.55 | 0.04 | 0.34 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.09 | 0.01
2020-10-06 | 6:08 | 0.25 | 5.43 | 0.13 | 5.72 | 0.08 | 3.65 | 0.09 | 0.93 | 0.05 | 1.71 | 0.05 | 1.03 | 0.06 | 0.39 | 0.03 | 0.16 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.37 | 0.03 | 0.57 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.35 | 7.79 | 0.24 | 9.69 | 0.09 | 2.41 | 0.12 | 3.3 | 0.11 | 2.71 | 0.05 | 1.8 | 0.04 | 0.44 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.58 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.44 | 9.72 | 0.49 | 5.78 | 0.21 | 3.14 | 0.12 | 1.08 | 0.06 | 1.57 | 0.07 | 1.24 | 0.08 | 0.56 | 0.05 | 0.54 | 0.04 | 0.4 | 0.02 | 0.4 | 0.04 | 0.24 | 0.03 | 0.11 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.06 | 0.01
2020-10-06 | 6:09 | 0.23 | 5.04 | 0.1 | 5.14 | 0.07 | 3.17 | 0.06 | 0.74 | 0.04 | 1.39 | 0.05 | 0.97 | 0.05 | 0.38 | 0.03 | 0.12 | 0.02 | 0.36 | 0.03 | 0.25 | 0.03 | 0.62 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.33 | 7.67 | 0.25 | 9.44 | 0.14 | 2.36 | 0.1 | 2.16 | 0.12 | 3.01 | 0.08 | 1.72 | 0.05 | 0.38 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.54 | 0.02 | 0.14 | 0.03 | 0.3 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.45 | 9.83 | 0.59 | 6.26 | 0.19 | 3.39 | 0.13 | 1.83 | 0.12 | 2.13 | 0.12 | 1.08 | 0.1 | 0.66 | 0.05 | 0.57 | 0.03 | 0.33 | 0.04 | 0.33 | 0.05 | 0.56 | 0.03 | 0.21 | 0.03 | 0.15 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0.01
2020-10-06 | 6:10 | 0.21 | 5.54 | 0.11 | 4.08 | 0.05 | 2.27 | 0.05 | 1.44 | 0.03 | 0.68 | 0.03 | 0.6 | 0.04 | 0.51 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.19 | 0.03 | 0.55 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.31 | 8.33 | 0.24 | 9.67 | 0.11 | 3.54 | 0.07 | 1.03 | 0.11 | 2.58 | 0.05 | 1.44 | 0.05 | 0.65 | 0.02 | 0.28 | 0.03 | 0.3 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.41 | 8.33 | 0.52 | 5.93 | 0.16 | 2.77 | 0.11 | 2.06 | 0.09 | 2.8 | 0.08 | 1.32 | 0.06 | 0.38 | 0.03 | 0.58 | 0.03 | 0.23 | 0.04 | 0.18 | 0.03 | 0.45 | 0.02 | 0.23 | 0.03 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0.01
2020-10-06 | 6:11 | 0.23 | 5.03 | 0.11 | 4.84 | 0.05 | 2.7 | 0.07 | 0.93 | 0.04 | 0.82 | 0.04 | 0.6 | 0.04 | 0.48 | 0.02 | 0.39 | 0.01 | 0.13 | 0.02 | 0.15 | 0.03 | 0.51 | 0 | 0.22 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.32 | 7.1 | 0.22 | 8.62 | 0.1 | 3.12 | 0.08 | 0.8 | 0.1 | 2.07 | 0.06 | 1.06 | 0.04 | 0.57 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.49 | 9.38 | 0.55 | 5.94 | 0.18 | 2.69 | 0.15 | 1.9 | 0.1 | 1.94 | 0.08 | 1.39 | 0.08 | 0.59 | 0.04 | 0.71 | 0.04 | 0.37 | 0.02 | 0.24 | 0.05 | 0.33 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.14 | 0.02
2020-10-06 | 6:12 | 0.19 | 4.79 | 0.08 | 4.59 | 0.07 | 1.89 | 0.06 | 0.63 | 0.04 | 1.16 | 0.06 | 0.63 | 0.03 | 0.27 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.12 | 0.03 | 0.12 | 0.03 | 0.33 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.33 | 7.52 | 0.25 | 8.34 | 0.11 | 3.1 | 0.12 | 1.08 | 0.11 | 3.08 | 0.07 | 2.01 | 0.05 | 0.73 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.61 | 0.03 | 0.1 | 0.03 | 0.17 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.71 | 11.77 | 0.67 | 8.11 | 0.23 | 4.07 | 0.18 | 3.27 | 0.14 | 2.91 | 0.15 | 1.92 | 0.13 | 0.63 | 0.07 | 0.87 | 0.05 | 0.63 | 0.04 | 0.25 | 0.08 | 0.45 | 0.05 | 0.23 | 0.04 | 0.14 | 0.03 | 0.07 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.12 | 0.01
2020-10-06 | 6:13 | 0.18 | 5.16 | 0.08 | 4.47 | 0.05 | 1.49 | 0.06 | 0.75 | 0.05 | 1.43 | 0.03 | 0.97 | 0.03 | 0.24 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.12 | 0.03 | 0.41 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.26 | 5.27 | 0.2 | 5.9 | 0.09 | 1.39 | 0.1 | 1.56 | 0.08 | 2.38 | 0.04 | 1.88 | 0.04 | 0.51 | 0.02 | 0.32 | 0.01 | 0.51 | 0.02 | 0.09 | 0.03 | 0.19 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.57 | 11.95 | 0.53 | 4.53 | 0.2 | 2.14 | 0.1 | 1.84 | 0.06 | 2.46 | 0.1 | 1.55 | 0.11 | 0.43 | 0.03 | 0.61 | 0.05 | 0.69 | 0.04 | 0.3 | 0.08 | 0.68 | 0.04 | 0.15 | 0.03 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 6:14 | 0.16 | 4.93 | 0.09 | 3.62 | 0.05 | 1.42 | 0.06 | 1 | 0.05 | 1.1 | 0.05 | 1.06 | 0.04 | 0.2 | 0.02 | 0.29 | 0.01 | 0.15 | 0.02 | 0.09 | 0.03 | 0.52 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.37 | 4.62 | 0.24 | 4.58 | 0.11 | 2 | 0.12 | 2.26 | 0.08 | 1.55 | 0.06 | 0.99 | 0.05 | 0.38 | 0.03 | 0.25 | 0.02 | 0.55 | 0.02 | 0.09 | 0.03 | 0.19 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.46 | 10.44 | 0.54 | 3.54 | 0.19 | 2.29 | 0.12 | 1.26 | 0.06 | 0.74 | 0.12 | 0.43 | 0.1 | 0.37 | 0.03 | 0.82 | 0.04 | 0.69 | 0.04 | 0.3 | 0.07 | 0.63 | 0.03 | 0.13 | 0.03 | 0.11 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 6:15 | 0.18 | 4.45 | 0.08 | 2.8 | 0.07 | 2.3 | 0.06 | 0.82 | 0.03 | 0.89 | 0.06 | 1.34 | 0.04 | 0.48 | 0.02 | 0.49 | 0.01 | 0.16 | 0.03 | 0.23 | 0.02 | 0.77 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.31 | 6.28 | 0.21 | 3.45 | 0.09 | 2.06 | 0.09 | 2.48 | 0.09 | 1.41 | 0.06 | 1.04 | 0.03 | 0.35 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.52 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.47 | 0.03 | 0.23 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.43 | 8.65 | 0.49 | 4.31 | 0.17 | 3.15 | 0.15 | 1.92 | 0.07 | 1.36 | 0.1 | 0.95 | 0.06 | 0.58 | 0.05 | 0.94 | 0.03 | 0.58 | 0.03 | 0.38 | 0.05 | 0.81 | 0.03 | 0.3 | 0.02 | 0.1 | 0.03 | 0.09 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0
2020-10-06 | 6:16 | 0.15 | 3.74 | 0.07 | 1.6 | 0.06 | 2.17 | 0.06 | 0.36 | 0.03 | 0.72 | 0.06 | 1.4 | 0.03 | 0.45 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.61 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.34 | 8.48 | 0.27 | 4.33 | 0.14 | 1.65 | 0.07 | 2.22 | 0.12 | 0.89 | 0.05 | 1.2 | 0.03 | 0.38 | 0.03 | 0.27 | 0.03 | 0.25 | 0.02 | 0.25 | 0.03 | 0.45 | 0.03 | 0.17 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.51 | 7.07 | 0.34 | 4.14 | 0.09 | 2.46 | 0.18 | 1.77 | 0.1 | 0.54 | 0.09 | 1.25 | 0.04 | 0.42 | 0.04 | 0.65 | 0.03 | 0.29 | 0.03 | 0.21 | 0.04 | 0.57 | 0.03 | 0.12 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.12 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0
2020-10-06 | 6:17 | 0.2 | 3.64 | 0.08 | 1.56 | 0.07 | 1.48 | 0.07 | 0.42 | 0.03 | 0.85 | 0.05 | 1.34 | 0.03 | 0.28 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.11 | 0.03 | 0.11 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.34 | 8.51 | 0.27 | 4.65 | 0.15 | 1.83 | 0.1 | 2.24 | 0.11 | 0.96 | 0.06 | 1.49 | 0.04 | 0.52 | 0.03 | 0.45 | 0.03 | 0.35 | 0.02 | 0.26 | 0.03 | 0.33 | 0.03 | 0.19 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.56 | 7.2 | 0.37 | 4.41 | 0.08 | 1.91 | 0.2 | 2.13 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 1.12 | 0.05 | 0.38 | 0.04 | 0.6 | 0.03 | 0.29 | 0.03 | 0.32 | 0.05 | 0.43 | 0.03 | 0.15 | 0.02 | 0.07 | 0.03 | 0.13 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 6:18 | 0.15 | 4.97 | 0.07 | 1.82 | 0.05 | 1.88 | 0.07 | 1.66 | 0.02 | 0.54 | 0.04 | 1.45 | 0.03 | 0.27 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.27 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.55 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.32 | 7.74 | 0.28 | 5.64 | 0.13 | 2.35 | 0.09 | 0.95 | 0.09 | 2.38 | 0.06 | 1.77 | 0.05 | 1.05 | 0.02 | 0.35 | 0.03 | 0.53 | 0.02 | 0.11 | 0.03 | 0.37 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.43 | 6.76 | 0.46 | 5.12 | 0.1 | 2.2 | 0.17 | 3.34 | 0.11 | 1.82 | 0.1 | 0.48 | 0.07 | 0.57 | 0.04 | 0.48 | 0.04 | 0.28 | 0.04 | 0.61 | 0.04 | 0.53 | 0.03 | 0.15 | 0.03 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 6:19 | 0.15 | 5.67 | 0.11 | 1.68 | 0.04 | 1.51 | 0.1 | 2.25 | 0.02 | 1.15 | 0.05 | 1.26 | 0.04 | 0.59 | 0.02 | 0.28 | 0.01 | 0.51 | 0.02 | 0.52 | 0.03 | 0.56 | 0.01 | 0.26 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.39 | 9.39 | 0.25 | 7.98 | 0.12 | 3.31 | 0.1 | 0.82 | 0.11 | 3.23 | 0.07 | 1.98 | 0.04 | 1.36 | 0.03 | 0.29 | 0.02 | 0.58 | 0.03 | 0.1 | 0.03 | 0.15 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.26 | 6.68 | 0.49 | 4.06 | 0.14 | 1.02 | 0.15 | 2.65 | 0.11 | 1.82 | 0.1 | 1 | 0.07 | 0.29 | 0.02 | 0.35 | 0.03 | 0.08 | 0.04 | 0.65 | 0.05 | 0.39 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.01
2020-10-06 | 6:20 | 0.17 | 3.92 | 0.16 | 2.95 | 0.05 | 1.25 | 0.09 | 1.79 | 0.02 | 1.75 | 0.05 | 1.66 | 0.03 | 0.19 | 0.03 | 0.56 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.33 | 0.03 | 0.72 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.33 | 7.4 | 0.25 | 6.77 | 0.09 | 2.99 | 0.1 | 0.89 | 0.09 | 2.57 | 0.05 | 1.55 | 0.03 | 1.15 | 0.03 | 0.31 | 0.03 | 0.34 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.3 | 5.69 | 0.38 | 4.66 | 0.11 | 2.49 | 0.13 | 1.25 | 0.04 | 1.29 | 0.06 | 0.96 | 0.03 | 0.23 | 0.05 | 0.33 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 6:21 | 0.12 | 3.39 | 0.09 | 3.43 | 0.06 | 1.92 | 0.1 | 1.96 | 0.03 | 1.65 | 0.04 | 1.53 | 0.03 | 0.17 | 0.04 | 0.51 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.55 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.27 | 7.92 | 0.15 | 7.28 | 0.09 | 3.24 | 0.1 | 1.19 | 0.08 | 2.19 | 0.04 | 1.61 | 0.02 | 1.02 | 0.04 | 0.29 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.22 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.27 | 5.3 | 0.38 | 5.77 | 0.11 | 3.19 | 0.17 | 1.49 | 0.08 | 0.72 | 0.06 | 0.76 | 0.04 | 0.31 | 0.07 | 0.39 | 0.03 | 0.16 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 6:22 | 0.14 | 3.34 | 0.09 | 3.53 | 0.08 | 1.71 | 0.1 | 1.93 | 0.04 | 1.14 | 0.04 | 1.27 | 0.03 | 0.09 | 0.03 | 0.51 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.72 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.3 | 7.78 | 0.25 | 7.63 | 0.09 | 3.55 | 0.11 | 1.37 | 0.11 | 1.63 | 0.05 | 1.27 | 0.03 | 0.91 | 0.04 | 0.17 | 0.03 | 0.3 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.33 | 5.68 | 0.37 | 5.67 | 0.11 | 3.36 | 0.16 | 1.33 | 0.09 | 0.33 | 0.05 | 0.69 | 0.04 | 0.22 | 0.06 | 0.43 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 6:23 | 0.13 | 3.8 | 0.12 | 3.25 | 0.03 | 1.42 | 0.08 | 1.84 | 0.02 | 1.2 | 0.03 | 1.02 | 0.03 | 0.24 | 0.03 | 0.52 | 0.01 | 0.13 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.52 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.25 | 6.34 | 0.22 | 6.41 | 0.06 | 2.94 | 0.08 | 0.91 | 0.06 | 1.75 | 0.03 | 0.82 | 0.02 | 0.55 | 0.03 | 0.1 | 0.03 | 0.11 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.37 | 6.44 | 0.43 | 6.39 | 0.13 | 4.53 | 0.13 | 1.5 | 0.08 | 0.55 | 0.05 | 0.59 | 0.04 | 0.38 | 0.07 | 0.65 | 0.03 | 0.18 | 0.03 | 0.28 | 0.02 | 0.4 | 0.03 | 0.24 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 6:24 | 0.18 | 3.17 | 0.1 | 3.81 | 0.09 | 1.01 | 0.09 | 1.66 | 0.04 | 1.41 | 0.05 | 0.92 | 0.03 | 0.23 | 0.03 | 0.5 | 0 | 0.12 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.58 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.29 | 5.77 | 0.21 | 5.63 | 0.08 | 2.62 | 0.09 | 0.62 | 0.07 | 2.36 | 0.05 | 1.21 | 0.02 | 0.63 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.42 | 6.9 | 0.44 | 5.97 | 0.15 | 4.09 | 0.14 | 1.89 | 0.09 | 1.02 | 0.06 | 0.79 | 0.04 | 0.31 | 0.06 | 0.59 | 0.02 | 0.12 | 0.03 | 0.18 | 0.03 | 0.4 | 0.03 | 0.16 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 6:25 | 0.13 | 3.49 | 0.09 | 3.71 | 0.05 | 1.33 | 0.06 | 1.33 | 0.04 | 1.39 | 0.04 | 0.47 | 0.03 | 0.22 | 0.02 | 0.36 | 0 | 0.09 | 0.01 | 0.15 | 0.02 | 0.49 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.28 | 5.91 | 0.21 | 6.4 | 0.08 | 3.11 | 0.08 | 0.49 | 0.06 | 2.13 | 0.03 | 0.99 | 0.03 | 0.61 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.32 | 7.81 | 0.43 | 4.78 | 0.13 | 3.18 | 0.12 | 1.17 | 0.09 | 1.01 | 0.07 | 0.74 | 0.05 | 0.48 | 0.03 | 0.46 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.13 | 0.03 | 0.41 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 6:26 | 0.15 | 3.74 | 0.1 | 3.45 | 0.06 | 1.23 | 0.08 | 1.24 | 0.03 | 0.83 | 0.05 | 0.54 | 0.03 | 0.25 | 0.02 | 0.34 | 0.01 | 0.13 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.42 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.29 | 5.99 | 0.23 | 6.29 | 0.08 | 3.04 | 0.09 | 1.13 | 0.09 | 1.18 | 0.03 | 0.68 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.17 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.47 | 7.64 | 0.5 | 5.86 | 0.16 | 3.66 | 0.17 | 1.2 | 0.12 | 0.72 | 0.09 | 0.51 | 0.07 | 0.47 | 0.06 | 0.59 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.45 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 6:27 | 0.17 | 3.86 | 0.09 | 2.64 | 0.05 | 1.32 | 0.11 | 0.79 | 0.03 | 0.73 | 0.05 | 0.52 | 0.03 | 0.24 | 0.02 | 0.29 | 0.01 | 0.17 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.45 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.26 | 6.79 | 0.14 | 5.57 | 0.06 | 2.7 | 0.1 | 0.56 | 0.08 | 0.69 | 0.03 | 0.78 | 0.03 | 0.3 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.17 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.38 | 8.03 | 0.62 | 5.2 | 0.19 | 2.56 | 0.22 | 2.59 | 0.16 | 2.02 | 0.15 | 0.61 | 0.1 | 0.77 | 0.06 | 0.59 | 0.03 | 0.31 | 0.03 | 0.23 | 0.03 | 0.75 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0.01
2020-10-06 | 6:28 | 0.18 | 4.35 | 0.08 | 2.57 | 0.05 | 1.98 | 0.1 | 0.76 | 0.04 | 0.96 | 0.04 | 0.88 | 0.03 | 0.32 | 0.01 | 0.25 | 0 | 0.23 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.01 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.26 | 7.81 | 0.17 | 6.51 | 0.1 | 2.37 | 0.08 | 0.5 | 0.1 | 0.84 | 0.05 | 1.47 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.39 | 9.21 | 0.5 | 2.6 | 0.12 | 1.19 | 0.19 | 2.68 | 0.18 | 2.12 | 0.12 | 0.44 | 0.08 | 0.74 | 0.03 | 0.45 | 0.03 | 0.15 | 0.03 | 0.2 | 0.04 | 0.51 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.08 | 0.03 | 0.08 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.08 | 0.01
2020-10-06 | 6:29 | 0.2 | 4.77 | 0.1 | 2.93 | 0.08 | 2.03 | 0.1 | 0.95 | 0.05 | 0.29 | 0.06 | 0.48 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.36 | 0 | 0.27 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.45 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.23 | 7.81 | 0.17 | 6.31 | 0.1 | 2.21 | 0.08 | 0.66 | 0.09 | 1.15 | 0.04 | 1.32 | 0.03 | 0.46 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.14 | 0.01 | 0.16 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.49 | 8.9 | 0.54 | 3.29 | 0.12 | 1.19 | 0.21 | 2.2 | 0.16 | 1.94 | 0.12 | 1.44 | 0.06 | 0.63 | 0.06 | 0.44 | 0.02 | 0.31 | 0.03 | 0.15 | 0.04 | 0.46 | 0.03 | 0.19 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.07 | 0.03 | 0.11 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.1 | 0.02
2020-10-06 | 6:30 | 0.14 | 4.35 | 0.08 | 3.35 | 0.05 | 1.7 | 0.08 | 1.12 | 0.04 | 0.65 | 0.04 | 0.62 | 0.03 | 0.17 | 0.02 | 0.37 | 0 | 0.17 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.51 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.22 | 6.34 | 0.15 | 5.56 | 0.07 | 1.68 | 0.08 | 0.52 | 0.06 | 1.37 | 0.04 | 1.08 | 0.02 | 0.5 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.21 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.34 | 8.24 | 0.46 | 3.73 | 0.13 | 2.15 | 0.15 | 1.69 | 0.09 | 1.29 | 0.07 | 0.67 | 0.05 | 0.49 | 0.04 | 0.32 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.2 | 0.03 | 0.36 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0
2020-10-06 | 6:31 | 0.15 | 3.4 | 0.11 | 2.8 | 0.05 | 0.93 | 0.08 | 0.99 | 0.03 | 0.77 | 0.03 | 0.75 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.33 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.19 | 0.02 | 0.38 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.2 | 5.71 | 0.13 | 5.04 | 0.05 | 1.85 | 0.08 | 0.83 | 0.04 | 1.46 | 0.04 | 1.15 | 0.02 | 0.53 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.26 | 0 | 0.1 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.27 | 7.11 | 0.44 | 4.55 | 0.1 | 3.3 | 0.17 | 2.09 | 0.09 | 1.11 | 0.03 | 0.93 | 0.03 | 0.48 | 0.04 | 0.49 | 0.03 | 0.35 | 0.03 | 0.16 | 0.03 | 0.25 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 6:32 | 0.18 | 4.16 | 0.17 | 1.87 | 0.17 | 0.61 | 0.14 | 0.79 | 0.04 | 0.87 | 0.03 | 0.28 | 0.03 | 0.2 | 0.02 | 0.26 | 0.01 | 0.21 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.36 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.21 | 6.74 | 0.18 | 5.8 | 0.15 | 3.01 | 0.13 | 0.96 | 0.05 | 1.09 | 0.03 | 0.75 | 0.02 | 0.57 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.23 | 6.6 | 0.37 | 3.44 | 0.13 | 2.54 | 0.16 | 0.57 | 0.06 | 0.61 | 0.05 | 0.83 | 0.04 | 0.5 | 0.03 | 0.39 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.12 | 0.04 | 0.3 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 6:33 | 0.18 | 4.61 | 0.15 | 2.09 | 0.04 | 0.63 | 0.1 | 1.13 | 0.03 | 1.17 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.19 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.42 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.25 | 6.6 | 0.16 | 5.64 | 0.04 | 2.83 | 0.09 | 1.31 | 0.06 | 1.42 | 0.04 | 0.73 | 0.02 | 0.59 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.24 | 5.56 | 0.41 | 4.98 | 0.1 | 3.08 | 0.19 | 1 | 0.06 | 0.44 | 0.04 | 0.47 | 0.03 | 0.52 | 0.04 | 0.22 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.14 | 0.03 | 0.41 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 6:34 | 0.18 | 5.39 | 0.16 | 2.59 | 0.03 | 0.92 | 0.1 | 1.33 | 0.03 | 1.09 | 0.02 | 0.6 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.49 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.25 | 7.37 | 0.14 | 6.98 | 0.05 | 3.82 | 0.1 | 1.58 | 0.06 | 1.19 | 0.03 | 0.98 | 0.02 | 0.51 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.14 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.17 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.21 | 6.02 | 0.36 | 5.04 | 0.09 | 3.29 | 0.16 | 1.08 | 0.04 | 1.47 | 0.03 | 0.86 | 0.03 | 0.43 | 0.03 | 0.16 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.4 | 0.02 | 0.43 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 6:35 | 0.2 | 5.31 | 0.15 | 3.33 | 0.03 | 1.41 | 0.08 | 0.95 | 0.04 | 0.66 | 0.03 | 0.35 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.74 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.14 | 7.27 | 0.15 | 7.08 | 0.07 | 3.87 | 0.09 | 1.47 | 0.05 | 0.87 | 0.03 | 0.51 | 0.02 | 0.35 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.18 | 6.64 | 0.39 | 4.67 | 0.08 | 3.05 | 0.14 | 1.45 | 0.06 | 1.78 | 0.05 | 0.58 | 0.05 | 0.72 | 0.03 | 0.28 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.33 | 0.03 | 0.63 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 6:36 | 0.18 | 4.23 | 0.12 | 3.49 | 0.05 | 1.73 | 0.07 | 0.67 | 0.03 | 0.84 | 0.03 | 0.44 | 0.03 | 0.2 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.69 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.2 | 5.98 | 0.16 | 5.83 | 0.08 | 2.48 | 0.08 | 1.03 | 0.05 | 0.73 | 0.03 | 0.91 | 0.02 | 0.53 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.15 | 0.02 | 0.32 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.17 | 6.49 | 0.33 | 4.02 | 0.13 | 2.73 | 0.15 | 0.86 | 0.05 | 1.23 | 0.04 | 0.6 | 0.03 | 0.53 | 0.04 | 0.25 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.53 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 6:37 | 0.18 | 3.88 | 0.12 | 3.43 | 0.04 | 1.29 | 0.07 | 0.8 | 0.02 | 1.08 | 0.02 | 0.45 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.54 | 0 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.19 | 5.01 | 0.14 | 5 | 0.06 | 2.35 | 0.06 | 1.31 | 0.03 | 1 | 0.03 | 0.78 | 0.01 | 0.5 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.17 | 6.8 | 0.35 | 4.01 | 0.08 | 3.17 | 0.13 | 0.56 | 0.03 | 0.49 | 0.04 | 0.56 | 0.03 | 0.54 | 0.04 | 0.35 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 6:38 | 0.21 | 4.59 | 0.15 | 2.88 | 0.04 | 1.2 | 0.1 | 1.04 | 0.04 | 0.97 | 0.03 | 0.62 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.34 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.31 | 5.38 | 0.19 | 4.11 | 0.08 | 2.12 | 0.1 | 1.04 | 0.06 | 1.17 | 0.05 | 0.74 | 0.02 | 0.48 | 0.03 | 0.09 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.2 | 6.44 | 0.32 | 4.06 | 0.09 | 2.94 | 0.14 | 0.93 | 0.04 | 0.31 | 0.03 | 0.49 | 0.03 | 0.35 | 0.04 | 0.33 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 6:39 | 0.16 | 5.06 | 0.13 | 1.93 | 0.03 | 1.22 | 0.09 | 0.56 | 0.03 | 1.05 | 0.02 | 0.62 | 0.04 | 0.29 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.24 | 5.94 | 0.16 | 3.86 | 0.06 | 0.57 | 0.09 | 0.58 | 0.05 | 0.99 | 0.04 | 1.11 | 0.03 | 0.56 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.19 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.21 | 6.56 | 0.34 | 3.19 | 0.08 | 1.32 | 0.13 | 1.15 | 0.05 | 1.12 | 0.05 | 0.46 | 0.04 | 0.35 | 0.04 | 0.35 | 0.02 | 0.09 | 0.03 | 0.19 | 0.03 | 0.18 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 6:40 | 0.16 | 4.62 | 0.1 | 2.66 | 0.06 | 1.03 | 0.07 | 0.72 | 0.04 | 0.95 | 0.05 | 0.93 | 0.03 | 0.28 | 0.02 | 0.39 | 0.01 | 0.23 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.5 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.18 | 5.28 | 0.15 | 4.17 | 0.08 | 0.74 | 0.07 | 1.46 | 0.04 | 1.66 | 0.03 | 1.08 | 0.03 | 0.64 | 0.03 | 0.2 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.21 | 6.82 | 0.34 | 3.65 | 0.08 | 2.15 | 0.13 | 1.83 | 0.07 | 0.93 | 0.05 | 0.5 | 0.02 | 0.21 | 0.05 | 0.26 | 0.03 | 0.13 | 0.02 | 0.17 | 0.03 | 0.38 | 0.03 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0
2020-10-06 | 6:41 | 0.14 | 4.63 | 0.09 | 3.25 | 0.03 | 1.34 | 0.09 | 1.45 | 0.02 | 0.44 | 0.02 | 1.22 | 0.03 | 0.19 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.2 | 5.49 | 0.14 | 4.83 | 0.06 | 0.81 | 0.1 | 1.79 | 0.03 | 1.09 | 0.03 | 0.89 | 0.02 | 0.56 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.17 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 6.56 | 0.34 | 3.65 | 0.09 | 1.72 | 0.13 | 1.49 | 0.03 | 0.48 | 0.04 | 0.62 | 0.03 | 0.23 | 0.04 | 0.22 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.31 | 0.03 | 0.14 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 6:42 | 0.17 | 4.46 | 0.11 | 3.04 | 0.03 | 1.33 | 0.1 | 1.26 | 0.05 | 0.55 | 0.03 | 1.02 | 0.03 | 0.38 | 0.01 | 0.29 | 0.01 | 0.13 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.38 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.19 | 4.64 | 0.16 | 4.11 | 0.06 | 0.39 | 0.1 | 1.09 | 0.05 | 1.57 | 0.04 | 1.13 | 0.02 | 0.57 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 0.14 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.18 | 6.17 | 0.29 | 2.63 | 0.07 | 1.29 | 0.11 | 1.33 | 0.05 | 1.8 | 0.04 | 0.34 | 0.04 | 0.28 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.42 | 0.03 | 0.12 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0
2020-10-06 | 6:43 | 0.13 | 4.54 | 0.1 | 2.69 | 0.03 | 0.76 | 0.08 | 0.94 | 0.05 | 0.44 | 0.04 | 0.42 | 0.03 | 0.32 | 0 | 0.18 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.16 | 0.02 | 0.52 | 0 | 0.22 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.19 | 5.11 | 0.09 | 4.36 | 0.03 | 0.85 | 0.09 | 1.41 | 0.03 | 1.41 | 0.02 | 0.99 | 0.02 | 0.37 | 0 | 0.13 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.15 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.19 | 7.38 | 0.29 | 1.94 | 0.1 | 2.2 | 0.09 | 0.66 | 0.05 | 2.67 | 0.03 | 1.39 | 0.05 | 0.24 | 0.01 | 0.14 | 0.02 | 0.37 | 0.01 | 0.27 | 0.03 | 0.42 | 0.01 | 0.26 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 6:44 | 0.17 | 4.9 | 0.13 | 2.51 | 0.05 | 1.21 | 0.06 | 1.1 | 0.04 | 0.72 | 0.02 | 0.53 | 0.03 | 0.4 | 0 | 0.27 | 0 | 0.16 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.2 | 4.87 | 0.11 | 3.99 | 0.04 | 0.55 | 0.06 | 0.83 | 0.04 | 1.32 | 0.03 | 0.95 | 0.02 | 0.44 | 0 | 0.09 | 0 | 0.3 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.17 | 6.6 | 0.29 | 2.73 | 0.04 | 2.3 | 0.1 | 1.77 | 0.05 | 2.22 | 0.03 | 0.92 | 0.04 | 0.26 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.24 | 0.01 | 0.21 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 6:45 | 0.16 | 4.12 | 0.12 | 2.25 | 0.03 | 1.53 | 0.06 | 0.76 | 0.04 | 0.73 | 0.02 | 0.78 | 0.03 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.18 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.18 | 4.22 | 0.11 | 3.37 | 0.05 | 0.9 | 0.07 | 1.02 | 0.05 | 1.35 | 0.02 | 0.94 | 0.02 | 0.45 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.26 | 0.01 | 0.12 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.2 | 7.58 | 0.29 | 2.5 | 0.07 | 1.89 | 0.07 | 1.78 | 0.05 | 1.44 | 0.03 | 0.96 | 0.03 | 0.32 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 6:46 | 0.15 | 4.41 | 0.12 | 2.16 | 0.03 | 1.46 | 0.07 | 0.63 | 0.03 | 0.83 | 0.03 | 1.04 | 0.02 | 0.28 | 0.01 | 0.2 | 0.01 | 0.27 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.34 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.19 | 5.08 | 0.1 | 4.55 | 0.04 | 2.14 | 0.06 | 1.07 | 0.04 | 1.28 | 0.03 | 1.2 | 0.02 | 0.52 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.35 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.17 | 7.26 | 0.28 | 2.67 | 0.07 | 2.32 | 0.08 | 1.51 | 0.04 | 1.15 | 0.03 | 0.54 | 0.03 | 0.23 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 6:47 | 0.16 | 5.6 | 0.15 | 1.94 | 0.05 | 0.95 | 0.06 | 1.2 | 0.03 | 1.6 | 0.04 | 0.96 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.43 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.18 | 6.81 | 0.09 | 6.14 | 0.06 | 2.42 | 0.08 | 0.7 | 0.05 | 0.49 | 0.04 | 1.2 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.38 | 0.01 | 0.13 | 0.02 | 0.23 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.18 | 5.96 | 0.32 | 3.32 | 0.06 | 2.51 | 0.14 | 2.08 | 0.04 | 1.67 | 0.03 | 0.48 | 0.04 | 0.21 | 0.04 | 0.29 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.36 | 0.03 | 0.29 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 6:48 | 0.16 | 5.01 | 0.13 | 2.36 | 0.05 | 0.98 | 0.06 | 1.43 | 0.02 | 2 | 0.03 | 1.03 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.41 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.21 | 6.07 | 0.12 | 6.32 | 0.05 | 2.58 | 0.1 | 1 | 0.04 | 1.28 | 0.03 | 0.98 | 0.03 | 0.24 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.22 | 0.01 | 0.19 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.19 | 6.81 | 0.3 | 4.17 | 0.06 | 2.86 | 0.14 | 2.14 | 0.04 | 2.25 | 0.03 | 1.16 | 0.04 | 0.6 | 0.03 | 0.2 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.37 | 0.03 | 0.43 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 6:49 | 0.14 | 4.57 | 0.06 | 2.63 | 0.02 | 0.96 | 0.07 | 1.4 | 0.03 | 1.91 | 0.03 | 1.2 | 0.03 | 0.24 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.35 | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.16 | 6 | 0.12 | 5.89 | 0.06 | 1.98 | 0.1 | 0.74 | 0.07 | 1.04 | 0.03 | 1.34 | 0.03 | 0.24 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.27 | 0.01 | 0.15 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.22 | 6.61 | 0.3 | 5.18 | 0.05 | 3.23 | 0.18 | 3.62 | 0.1 | 3.02 | 0.05 | 0.75 | 0.03 | 0.9 | 0.04 | 0.3 | 0.02 | 0.19 | 0.03 | 0.4 | 0.03 | 0.26 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 6:50 | 0.12 | 3.77 | 0.05 | 3.39 | 0.03 | 1.17 | 0.08 | 1.54 | 0.02 | 1.49 | 0.03 | 0.86 | 0.02 | 0.26 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.29 | 0 | 0.1 | 0.02 | 0.41 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 6.03 | 0.1 | 5.79 | 0.06 | 1.58 | 0.08 | 0.29 | 0.05 | 1.04 | 0.02 | 0.98 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.21 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.18 | 6.42 | 0.28 | 4.72 | 0.08 | 3.18 | 0.16 | 2.9 | 0.09 | 2.71 | 0.03 | 0.54 | 0.03 | 0.72 | 0.03 | 0.32 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.5 | 0.01 | 0.14 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 6:51 | 0.12 | 4.18 | 0.09 | 3.29 | 0.05 | 1.26 | 0.06 | 1.76 | 0.03 | 0.43 | 0.04 | 0.37 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0.01 | 0.26 | 0.02 | 0.33 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.13 | 5.55 | 0.08 | 5.52 | 0.05 | 1.7 | 0.06 | 0.96 | 0.04 | 1.36 | 0.04 | 0.52 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.16 | 5.6 | 0.29 | 4.31 | 0.05 | 2.4 | 0.1 | 1.84 | 0.04 | 2.49 | 0.02 | 0.64 | 0.03 | 0.65 | 0.03 | 0.22 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.45 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 6:52 | 0.18 | 5.12 | 0.1 | 3.52 | 0.04 | 1.88 | 0.06 | 1.55 | 0.03 | 0.51 | 0.04 | 0.8 | 0.03 | 0.39 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.26 | 0.01 | 0.3 | 0.02 | 0.27 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.16 | 5.42 | 0.11 | 5.89 | 0.06 | 1.38 | 0.07 | 0.81 | 0.03 | 1.49 | 0.03 | 0.65 | 0.02 | 0.52 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.17 | 0.01 | 0.14 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.15 | 4.69 | 0.27 | 4.79 | 0.04 | 2.65 | 0.11 | 1.71 | 0.03 | 1.68 | 0.03 | 0.62 | 0.03 | 0.5 | 0.03 | 0.31 | 0.01 | 0.13 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.29 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 6:53 | 0.15 | 5.08 | 0.09 | 3.8 | 0.03 | 2.51 | 0.07 | 0.92 | 0.03 | 1.85 | 0.03 | 1.79 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.26 | 0 | 0.34 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.13 | 4.63 | 0.1 | 5.26 | 0.05 | 0.69 | 0.08 | 1.7 | 0.03 | 1.48 | 0.02 | 0.52 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.19 | 0 | 0.14 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 5.84 | 0.24 | 3.11 | 0.06 | 1.24 | 0.09 | 0.8 | 0.05 | 1.03 | 0.02 | 1.03 | 0.03 | 0.24 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.23 | 0 | 0.44 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.23 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 6:54 | 0.16 | 4.93 | 0.12 | 3.24 | 0.02 | 2.5 | 0.07 | 0.97 | 0.03 | 1.58 | 0.03 | 1.78 | 0.03 | 0.38 | 0.02 | 0.26 | 0.01 | 0.35 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.33 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.18 | 5.69 | 0.1 | 5.15 | 0.05 | 0.74 | 0.08 | 1.16 | 0.05 | 1.29 | 0.03 | 0.53 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.19 | 0 | 0.1 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.13 | 6.33 | 0.27 | 3.11 | 0.05 | 1.71 | 0.11 | 1.31 | 0.05 | 1.18 | 0.04 | 1.26 | 0.04 | 0.45 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.24 | 0.02 | 0.49 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.2 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0
2020-10-06 | 6:55 | 0.15 | 3.86 | 0.1 | 3.29 | 0.04 | 2.72 | 0.08 | 0.52 | 0.03 | 1.16 | 0.03 | 1.1 | 0.03 | 0.21 | 0.02 | 0.3 | 0.01 | 0.12 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.36 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.22 | 5.74 | 0.12 | 5.03 | 0.06 | 1.26 | 0.1 | 0.5 | 0.07 | 1.81 | 0.04 | 1.33 | 0.02 | 0.51 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.17 | 6.93 | 0.29 | 3.98 | 0.07 | 1.84 | 0.12 | 1.81 | 0.06 | 1.32 | 0.04 | 0.86 | 0.03 | 0.28 | 0.03 | 0.25 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0
2020-10-06 | 6:56 | 0.14 | 3.47 | 0.1 | 3.06 | 0.03 | 4.5 | 0.06 | 0.7 | 0.04 | 1.47 | 0.02 | 1.52 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.11 | 0 | 0.17 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.17 | 7.39 | 0.09 | 5.12 | 0.04 | 1.66 | 0.1 | 0.8 | 0.05 | 1.06 | 0.04 | 1.36 | 0.02 | 0.41 | 0.04 | 0.29 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.2 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.16 | 4.76 | 0.22 | 5.71 | 0.06 | 3.46 | 0.15 | 2.7 | 0.05 | 1.01 | 0.02 | 0.54 | 0.02 | 0.15 | 0.04 | 0.18 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 6:57 | 0.15 | 3.98 | 0.07 | 2.47 | 0.02 | 5.36 | 0.05 | 1.08 | 0.04 | 1.65 | 0.02 | 1.91 | 0.02 | 0.48 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.17 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.14 | 7.38 | 0.09 | 5.1 | 0.05 | 2.27 | 0.08 | 0.65 | 0.06 | 0.91 | 0.03 | 1.18 | 0.03 | 0.25 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.15 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.11 | 3.15 | 0.2 | 5.84 | 0.04 | 3.2 | 0.14 | 3.63 | 0.07 | 1.6 | 0.03 | 0.75 | 0.02 | 0.41 | 0.04 | 0.12 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.28 | 0.01 | 0.19 | 0.01 | 0.11 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 6:58 | 0.14 | 3.8 | 0.09 | 3 | 0.03 | 4.52 | 0.06 | 1.36 | 0.04 | 1.81 | 0.02 | 1.33 | 0.02 | 0.55 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.14 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.13 | 6.63 | 0.12 | 5.4 | 0.06 | 1.91 | 0.09 | 0.98 | 0.07 | 1.52 | 0.03 | 0.48 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.13 | 5.24 | 0.25 | 5.72 | 0.05 | 3.23 | 0.14 | 2.78 | 0.07 | 2.1 | 0.03 | 1.22 | 0.03 | 0.7 | 0.03 | 0.17 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.46 | 0 | 0.12 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 6:59 | 0.16 | 3.71 | 0.11 | 2.76 | 0.02 | 1.68 | 0.06 | 1.33 | 0.04 | 2.05 | 0.02 | 1.36 | 0.02 | 0.54 | 0 | 0.09 | 0.01 | 0.18 | 0.01 | 0.12 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.19 | 6.66 | 0.11 | 5.69 | 0.05 | 1.41 | 0.08 | 1.3 | 0.07 | 2.04 | 0.03 | 0.74 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.13 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.15 | 5.83 | 0.27 | 3.46 | 0.04 | 1.11 | 0.13 | 2.15 | 0.06 | 2.57 | 0.03 | 1.2 | 0.04 | 0.88 | 0.03 | 0.26 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.12 | 0.03 | 0.43 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 7:00 | 0.15 | 3.15 | 0.1 | 3.09 | 0.03 | 1.7 | 0.07 | 1.3 | 0.03 | 0.85 | 0.02 | 1.45 | 0.03 | 0.31 | 0.01 | 0.26 | 0 | 0.15 | 0.01 | 0.24 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.24 | 7.84 | 0.09 | 5.43 | 0.05 | 1.77 | 0.11 | 0.65 | 0.07 | 1.35 | 0.04 | 1.74 | 0.02 | 0.52 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.14 | 0.03 | 0.27 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.19 | 6.31 | 0.27 | 4.02 | 0.06 | 1.16 | 0.13 | 2.47 | 0.06 | 1.56 | 0.04 | 0.27 | 0.03 | 0.62 | 0.03 | 0.13 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.23 | 0.03 | 0.21 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 7:01 | 0.12 | 2.86 | 0.08 | 2.96 | 0.05 | 2 | 0.07 | 0.67 | 0.03 | 1.5 | 0.02 | 1.69 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.26 | 0.02 | 0.33 | 0 | 0.21 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.21 | 7.76 | 0.13 | 4.74 | 0.06 | 1.7 | 0.08 | 1.19 | 0.06 | 1.1 | 0.04 | 1.95 | 0.02 | 0.49 | 0.02 | 0.28 | 0.03 | 0.16 | 0.01 | 0.26 | 0.03 | 0.26 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.13 | 6.22 | 0.21 | 4.14 | 0.04 | 1.62 | 0.12 | 2.76 | 0.05 | 1.43 | 0.03 | 0.44 | 0.02 | 0.52 | 0.04 | 0.07 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 0.37 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 7:02 | 0.13 | 3.39 | 0.09 | 2.15 | 0.02 | 2.55 | 0.05 | 1.16 | 0.03 | 0.59 | 0.02 | 1.62 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.15 | 6.18 | 0.1 | 3.76 | 0.04 | 1.17 | 0.06 | 1.36 | 0.05 | 1.91 | 0.03 | 1.49 | 0.02 | 0.57 | 0.03 | 0.26 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.13 | 5.7 | 0.19 | 4.71 | 0.03 | 3.17 | 0.1 | 2.99 | 0.05 | 1.07 | 0.02 | 0.46 | 0.01 | 0.48 | 0.03 | 0.14 | 0.01 | 0.13 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.23 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 7:03 | 0.1 | 4.08 | 0.08 | 2.55 | 0.03 | 3.52 | 0.05 | 1.63 | 0.02 | 0.57 | 0.03 | 2.24 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.3 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.17 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.19 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.14 | 5.6 | 0.09 | 3.74 | 0.04 | 1.31 | 0.06 | 1.45 | 0.03 | 2.16 | 0.02 | 1.58 | 0.02 | 0.55 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.22 | 0.02 | 0.29 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.15 | 4.26 | 0.23 | 4.82 | 0.04 | 3.5 | 0.11 | 3.55 | 0.05 | 1.36 | 0.04 | 0.71 | 0.01 | 0.44 | 0.03 | 0.12 | 0.01 | 0.18 | 0.01 | 0.24 | 0.02 | 0.29 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0
2020-10-06 | 7:04 | 0.11 | 4.57 | 0.1 | 1.88 | 0.05 | 3.36 | 0.07 | 1.54 | 0.03 | 1.33 | 0.03 | 1.66 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.12 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.21 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.28 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 5.54 | 0.08 | 3.47 | 0.04 | 0.99 | 0.08 | 1.29 | 0.04 | 1.72 | 0.03 | 1.2 | 0.02 | 0.5 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.19 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 3.73 | 0.19 | 4.47 | 0.03 | 2.53 | 0.11 | 3.31 | 0.04 | 1.86 | 0.03 | 0.62 | 0.01 | 0.38 | 0.03 | 0.1 | 0 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 7:05 | 0.12 | 4.73 | 0.1 | 1.42 | 0.03 | 2.73 | 0.08 | 1.63 | 0.03 | 1.33 | 0.02 | 1.28 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.18 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.22 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.17 | 5.91 | 0.1 | 3.24 | 0.05 | 1.09 | 0.09 | 0.56 | 0.05 | 0.88 | 0.03 | 0.99 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.19 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.13 | 3.54 | 0.18 | 3.69 | 0.04 | 1.88 | 0.11 | 2.49 | 0.05 | 1.64 | 0.02 | 0.53 | 0.01 | 0.38 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 7:06 | 0.1 | 5.26 | 0.09 | 1.48 | 0.04 | 1.92 | 0.09 | 2.08 | 0.05 | 1.56 | 0.04 | 1.09 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.22 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.22 | 0.02 | 0.37 | 0 | 0.18 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.21 | 6.83 | 0.11 | 5.31 | 0.04 | 1.57 | 0.11 | 0.47 | 0.07 | 1.09 | 0.03 | 1.15 | 0.03 | 0.28 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.15 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.13 | 4.03 | 0.2 | 4.65 | 0.04 | 1.86 | 0.12 | 2.89 | 0.06 | 2.16 | 0.03 | 0.61 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.16 | 0.01 | 0.12 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 7:07 | 0.11 | 5.83 | 0.1 | 0.68 | 0.02 | 1.14 | 0.07 | 2.77 | 0.04 | 1.57 | 0.02 | 0.93 | 0.01 | 0.21 | 0.01 | 0.25 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.22 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.15 | 7.36 | 0.12 | 5.28 | 0.03 | 1.45 | 0.1 | 0.64 | 0.07 | 0.95 | 0.03 | 0.91 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.16 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 2.38 | 0.22 | 3.75 | 0.02 | 1.19 | 0.12 | 2.69 | 0.06 | 2.19 | 0.02 | 0.69 | 0.02 | 0.47 | 0.03 | 0.1 | 0 | 0.18 | 0 | 0.14 | 0 | 0.22 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 7:08 | 0.15 | 5.72 | 0.1 | 1.52 | 0.04 | 1.7 | 0.05 | 2.65 | 0.05 | 1.84 | 0.02 | 0.95 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.22 | 0.01 | 0.23 | 0.01 | 0.3 | 0 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.21 | 7.1 | 0.11 | 5.9 | 0.05 | 2.66 | 0.09 | 0.82 | 0.07 | 1.09 | 0.03 | 0.99 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.15 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.13 | 2.93 | 0.22 | 4.6 | 0.04 | 2.73 | 0.11 | 2.71 | 0.04 | 2.41 | 0.02 | 0.88 | 0.02 | 0.44 | 0.03 | 0.16 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0.16 | 0.01 | 0.34 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 7:09 | 0.11 | 5.36 | 0.08 | 1.35 | 0.03 | 1.25 | 0.03 | 2.52 | 0.03 | 1.76 | 0.03 | 0.98 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.2 | 0.02 | 0.23 | 0.01 | 0.3 | 0.01 | 0.29 | 0 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.18 | 6.61 | 0.12 | 5.55 | 0.05 | 2.35 | 0.07 | 0.94 | 0.04 | 1.19 | 0.02 | 0.77 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 0.21 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.23 | 0.01 | 0.19 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.13 | 3.02 | 0.19 | 4.25 | 0.03 | 1.98 | 0.08 | 2.53 | 0.03 | 2.05 | 0.02 | 0.88 | 0.02 | 0.46 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.25 | 0.01 | 0.11 | 0.02 | 0.34 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 7:10 | 0.13 | 6.36 | 0.1 | 2.07 | 0.06 | 1.87 | 0.07 | 1.76 | 0.04 | 1.42 | 0.03 | 1.29 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.31 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.43 | 0 | 0.18 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.17 | 6.4 | 0.1 | 5.2 | 0.08 | 1.63 | 0.09 | 0.83 | 0.04 | 0.56 | 0.03 | 1.09 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.17 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 2.97 | 0.28 | 2.7 | 0.05 | 1.77 | 0.11 | 2.75 | 0.03 | 1.61 | 0.04 | 0.63 | 0.02 | 0.39 | 0.04 | 0.28 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 7:11 | 0.11 | 6.79 | 0.08 | 1.86 | 0.02 | 2.43 | 0.04 | 2.11 | 0.02 | 1.56 | 0.03 | 1.17 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.27 | 0.01 | 0.26 | 0 | 0.23 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.14 | 5.96 | 0.09 | 4.72 | 0.05 | 0.65 | 0.08 | 0.44 | 0.04 | 1.01 | 0.02 | 0.88 | 0.02 | 0.5 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.15 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 2.68 | 0.22 | 2.13 | 0.03 | 0.91 | 0.1 | 2.45 | 0.04 | 1.27 | 0.03 | 1 | 0.02 | 0.5 | 0.04 | 0.41 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.2 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 7:12 | 0.14 | 5.98 | 0.11 | 1.63 | 0.06 | 1.9 | 0.07 | 2.3 | 0.03 | 1.73 | 0.03 | 0.96 | 0.02 | 0.22 | 0.01 | 0.32 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.29 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.21 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.12 | 6.21 | 0.08 | 4.24 | 0.09 | 0.72 | 0.09 | 0.53 | 0.03 | 1.2 | 0.02 | 0.76 | 0.02 | 0.59 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.18 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.12 | 3.06 | 0.19 | 2.02 | 0.04 | 0.71 | 0.07 | 2.07 | 0.02 | 1.06 | 0.03 | 0.84 | 0.02 | 0.5 | 0.03 | 0.33 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.16 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 7:13 | 0.12 | 3.13 | 0.09 | 2.41 | 0.04 | 1.6 | 0.04 | 1.69 | 0.02 | 1.04 | 0.03 | 0.53 | 0.02 | 0.33 | 0 | 0.2 | 0 | 0.11 | 0 | 0.18 | 0.01 | 0.28 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.15 | 5.7 | 0.08 | 4.72 | 0.05 | 2.29 | 0.07 | 1.09 | 0.03 | 0.74 | 0.04 | 0.75 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.14 | 4.94 | 0.17 | 3.37 | 0.05 | 1.45 | 0.06 | 1.55 | 0.03 | 1.44 | 0.03 | 0.52 | 0.01 | 0.44 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.13 | 0 | 0.2 | 0 | 0.27 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 7:14 | 0.11 | 3.62 | 0.08 | 2.91 | 0.03 | 3.17 | 0.03 | 1.04 | 0.03 | 1.53 | 0.03 | 1.4 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.15 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0.01 | 0.32 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.12 | 5.85 | 0.08 | 3.98 | 0.06 | 2.83 | 0.05 | 0.58 | 0.04 | 0.37 | 0.04 | 1.2 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0.2 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.1 | 3.06 | 0.14 | 3.92 | 0.04 | 1.38 | 0.07 | 2.44 | 0.02 | 1.06 | 0.02 | 0.62 | 0.01 | 0.35 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.11 | 0 | 0.17 | 0.01 | 0.28 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 7:15 | 0.1 | 3.09 | 0.09 | 2.94 | 0.05 | 3.5 | 0.04 | 1.01 | 0.02 | 2.31 | 0.03 | 1.45 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.27 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.15 | 6.33 | 0.07 | 3.98 | 0.06 | 1.62 | 0.05 | 1.25 | 0.03 | 0.94 | 0.02 | 0.57 | 0 | 0.47 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.23 | 2.84 | 0.22 | 4.15 | 0.05 | 2.43 | 0.08 | 2.36 | 0.03 | 0.82 | 0.02 | 0.94 | 0.02 | 0.34 | 0.03 | 0.13 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0 | 0.23 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 7:16 | 0.16 | 3.05 | 0.12 | 2.21 | 0.04 | 2.62 | 0.04 | 0.49 | 0.05 | 2.4 | 0.03 | 1.49 | 0.01 | 0.43 | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.18 | 0.02 | 0.26 | 0.01 | 0.26 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.15 | 7.68 | 0.08 | 3.7 | 0.06 | 1.79 | 0.06 | 1.66 | 0.05 | 1.54 | 0.02 | 0.44 | 0.02 | 0.46 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.2 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.3 | 2.78 | 0.23 | 4.05 | 0.04 | 1.7 | 0.11 | 1.95 | 0.06 | 0.4 | 0.02 | 0.8 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.21 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 7:17 | 0.17 | 3.19 | 0.1 | 1.89 | 0.04 | 2.49 | 0.04 | 0.66 | 0.04 | 2.15 | 0.03 | 1.56 | 0.01 | 0.37 | 0.02 | 0.46 | 0 | 0.18 | 0.01 | 0.26 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.13 | 7.69 | 0.06 | 3.45 | 0.06 | 1.65 | 0.08 | 1.37 | 0.04 | 1.62 | 0.03 | 0.47 | 0.03 | 0.37 | 0.02 | 0.31 | 0.01 | 0.18 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.19 | 2.28 | 0.16 | 3.77 | 0.04 | 1.55 | 0.12 | 1.88 | 0.08 | 0.79 | 0.03 | 0.84 | 0.03 | 0.27 | 0.03 | 0.13 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.28 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 7:18 | 0.17 | 4.35 | 0.11 | 2.8 | 0.04 | 3.81 | 0.03 | 0.88 | 0.05 | 1.44 | 0.04 | 1.82 | 0.02 | 0.44 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.3 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.1 | 6.3 | 0.06 | 2.97 | 0.05 | 2.54 | 0.07 | 1.02 | 0.06 | 1.39 | 0.03 | 0.67 | 0.03 | 0.12 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 1.74 | 0.09 | 2.21 | 0.04 | 1.31 | 0.14 | 1.36 | 0.06 | 1.42 | 0.03 | 0.9 | 0.02 | 0.56 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 7:19 | 0.19 | 3.49 | 0.15 | 3.67 | 0.08 | 4.52 | 0.05 | 0.67 | 0.06 | 1.62 | 0.04 | 1.65 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.3 | 0.01 | 0.31 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.18 | 5.66 | 0.05 | 3.21 | 0.04 | 1.77 | 0.09 | 0.8 | 0.08 | 0.97 | 0.03 | 0.57 | 0.03 | 0.13 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.13 | 2.01 | 0.14 | 3.34 | 0.06 | 2.26 | 0.17 | 1.58 | 0.1 | 1.33 | 0.03 | 0.7 | 0.03 | 0.45 | 0.03 | 0.22 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.18 | 0 | 0.09 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 7:20 | 0.19 | 2.93 | 0.18 | 4.15 | 0.1 | 3.81 | 0.08 | 0.37 | 0.05 | 1.95 | 0.03 | 1.04 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.22 | 0.01 | 0.18 | 0.01 | 0.24 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.19 | 5.47 | 0.07 | 3.17 | 0.05 | 1.59 | 0.06 | 0.93 | 0.06 | 0.94 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.14 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.2 | 3.05 | 0.19 | 3.46 | 0.06 | 1.81 | 0.18 | 1.41 | 0.11 | 0.69 | 0.03 | 0.58 | 0.04 | 0.28 | 0.04 | 0.12 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.16 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 7:21 | 0.15 | 3.61 | 0.12 | 3.5 | 0.06 | 3.2 | 0.06 | 0.41 | 0.04 | 2.02 | 0.03 | 1.29 | 0.02 | 0.36 | 0 | 0.24 | 0.01 | 0.13 | 0.01 | 0.28 | 0.01 | 0.25 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.24 | 6.32 | 0.1 | 4.03 | 0.08 | 1.79 | 0.1 | 1.83 | 0.07 | 1.05 | 0.02 | 0.59 | 0.02 | 0.36 | 0.03 | 0.16 | 0 | 0.17 | 0 | 0.11 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.15 | 2.46 | 0.15 | 4.64 | 0.05 | 2.34 | 0.2 | 2.22 | 0.11 | 0.6 | 0.03 | 0.56 | 0.03 | 0.29 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 7:22 | 0.13 | 4.01 | 0.08 | 3.57 | 0.03 | 3.28 | 0.03 | 0.94 | 0.03 | 1.43 | 0.04 | 1.64 | 0.01 | 0.49 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.23 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.16 | 5.43 | 0.1 | 3.91 | 0.05 | 1.35 | 0.07 | 2.02 | 0.04 | 0.99 | 0.03 | 0.62 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.15 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 3.16 | 0.15 | 3.61 | 0.03 | 2.18 | 0.1 | 1.91 | 0.05 | 1.07 | 0.02 | 0.65 | 0.02 | 0.55 | 0.03 | 0.13 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.22 | 0.01 | 0.19 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 7:23 | 0.15 | 3.37 | 0.09 | 3.36 | 0.04 | 2.44 | 0.03 | 0.92 | 0.04 | 1.91 | 0.04 | 1.47 | 0 | 0.48 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.11 | 0 | 0.3 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.16 | 5.16 | 0.09 | 3.45 | 0.06 | 1.44 | 0.08 | 1.8 | 0.04 | 1.39 | 0.03 | 0.45 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.16 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.1 | 4.72 | 0.12 | 3.08 | 0.03 | 0.97 | 0.08 | 1 | 0.04 | 0.95 | 0.02 | 0.73 | 0.01 | 0.41 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0.28 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 7:24 | 0.14 | 2.75 | 0.09 | 2.53 | 0.05 | 1.38 | 0.03 | 1.41 | 0.04 | 1.75 | 0.04 | 0.7 | 0.02 | 0.23 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0.23 | 0 | 0.38 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.15 | 5.65 | 0.09 | 2.53 | 0.08 | 1.22 | 0.07 | 1.68 | 0.05 | 0.85 | 0.03 | 0.33 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.27 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.11 | 4.43 | 0.14 | 3.2 | 0.03 | 0.75 | 0.08 | 0.96 | 0.05 | 1.19 | 0.02 | 0.76 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.13 | 0.01 | 0.19 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 7:25 | 0.15 | 3.68 | 0.09 | 1.01 | 0.03 | 1.42 | 0.04 | 1.46 | 0.05 | 1.62 | 0.04 | 0.42 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.33 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 7.25 | 0.13 | 2.67 | 0.08 | 1.1 | 0.11 | 1.11 | 0.1 | 1.02 | 0.05 | 0.27 | 0.03 | 0.32 | 0.03 | 0.32 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.15 | 3.8 | 0.11 | 2.9 | 0.06 | 0.83 | 0.12 | 1.22 | 0.08 | 1.01 | 0.03 | 0.66 | 0.03 | 0.21 | 0.03 | 0.1 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 7:26 | 0.15 | 5.53 | 0.08 | 2.61 | 0.05 | 3.6 | 0.07 | 0.39 | 0.05 | 1.52 | 0.04 | 0.96 | 0 | 0.29 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.07 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.35 | 0 | 0.15 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 8.36 | 0.16 | 3.82 | 0.09 | 2.36 | 0.13 | 0.47 | 0.12 | 0.8 | 0.06 | 0.48 | 0.02 | 0.57 | 0.04 | 0.2 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.16 | 1.85 | 0.16 | 1.98 | 0.05 | 3.17 | 0.14 | 1.43 | 0.07 | 0.91 | 0.03 | 0.71 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 7:27 | 0.17 | 6.32 | 0.09 | 2.27 | 0.04 | 3.1 | 0.08 | 0.94 | 0.06 | 1.74 | 0.03 | 0.85 | 0.02 | 0.37 | 0.01 | 0.35 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.3 | 0 | 0.22 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.16 | 7.15 | 0.08 | 3.72 | 0.06 | 2.36 | 0.12 | 0.98 | 0.09 | 1.18 | 0.05 | 0.4 | 0.03 | 0.62 | 0.03 | 0.26 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.14 | 2.59 | 0.14 | 3.19 | 0.04 | 3.38 | 0.15 | 2.54 | 0.08 | 0.77 | 0.03 | 0.89 | 0.03 | 0.3 | 0.03 | 0.15 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 7:28 | 0.13 | 4.75 | 0.11 | 2.27 | 0.04 | 1.29 | 0.06 | 1.32 | 0.07 | 1.33 | 0.03 | 0.89 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.28 | 0.01 | 0.17 | 0.01 | 0.22 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.15 | 5.34 | 0.08 | 3.94 | 0.07 | 2.54 | 0.12 | 1.14 | 0.1 | 0.95 | 0.04 | 0.78 | 0.02 | 0.65 | 0.03 | 0.31 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.15 | 5.01 | 0.16 | 4.9 | 0.05 | 2.82 | 0.15 | 2.55 | 0.1 | 0.92 | 0.03 | 0.71 | 0.03 | 0.31 | 0.04 | 0.16 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 7:29 | 0.17 | 5.05 | 0.15 | 2.95 | 0.1 | 2.24 | 0.07 | 1.61 | 0.09 | 2.07 | 0.03 | 1.54 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.56 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.19 | 5.05 | 0.09 | 3.56 | 0.08 | 1.76 | 0.1 | 1.79 | 0.11 | 0.95 | 0.04 | 0.82 | 0.02 | 0.65 | 0.04 | 0.21 | 0.01 | 0.14 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.16 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.17 | 5.2 | 0.18 | 5.1 | 0.06 | 3.37 | 0.16 | 2.94 | 0.11 | 1.06 | 0.03 | 0.93 | 0.03 | 0.49 | 0.05 | 0.11 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.2 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 7:30 | 0.17 | 3.56 | 0.13 | 3.22 | 0.08 | 2.25 | 0.06 | 0.75 | 0.07 | 1.89 | 0.04 | 1.32 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.54 | 0 | 0.22 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.22 | 5.33 | 0.14 | 3.3 | 0.06 | 1.61 | 0.08 | 1.9 | 0.09 | 0.9 | 0.04 | 0.77 | 0.02 | 0.55 | 0.03 | 0.19 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.18 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.19 | 6.14 | 0.12 | 5.02 | 0.07 | 2.99 | 0.11 | 2.36 | 0.09 | 0.87 | 0.03 | 0.64 | 0.03 | 0.55 | 0.04 | 0.09 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.24 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 7:31 | 0.15 | 3.06 | 0.13 | 2.52 | 0.09 | 2 | 0.06 | 0.58 | 0.06 | 1.42 | 0.02 | 1.37 | 0.02 | 0.42 | 0.01 | 0.15 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.45 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.17 | 5.87 | 0.11 | 3.23 | 0.08 | 1.13 | 0.1 | 2.23 | 0.1 | 0.62 | 0.04 | 0.99 | 0.03 | 0.49 | 0.03 | 0.24 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.16 | 5.63 | 0.13 | 4.35 | 0.05 | 2.12 | 0.12 | 2.39 | 0.09 | 0.58 | 0.03 | 0.87 | 0.02 | 0.43 | 0.03 | 0.13 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 7:32 | 0.16 | 3.63 | 0.14 | 2.92 | 0.08 | 1.78 | 0.05 | 0.65 | 0.07 | 1.63 | 0.04 | 1.22 | 0.02 | 0.45 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.28 | 0.02 | 0.6 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.15 | 5.57 | 0.08 | 3.62 | 0.07 | 0.99 | 0.09 | 2.17 | 0.09 | 0.75 | 0.05 | 1.13 | 0.02 | 0.56 | 0.03 | 0.3 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.27 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.14 | 5.08 | 0.17 | 3.82 | 0.04 | 1.86 | 0.11 | 2.37 | 0.09 | 0.85 | 0.03 | 0.6 | 0.02 | 0.29 | 0.04 | 0.09 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 7:33 | 0.43 | 4.32 | 0.11 | 4.43 | 0.06 | 1.79 | 0.04 | 1.22 | 0.06 | 1.64 | 0.04 | 1.46 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.48 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.2 | 4.61 | 0.08 | 4.32 | 0.08 | 1.53 | 0.08 | 2.14 | 0.07 | 0.59 | 0.04 | 0.99 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.18 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.14 | 5.37 | 0.13 | 4.31 | 0.04 | 2.84 | 0.11 | 2.1 | 0.07 | 0.84 | 0.03 | 0.33 | 0.02 | 0.27 | 0.03 | 0.08 | 0 | 0.18 | 0 | 0.16 | 0 | 0.15 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 7:34 | 0.52 | 3.76 | 0.18 | 4.65 | 0.07 | 1.48 | 0.05 | 1.35 | 0.07 | 0.91 | 0.05 | 0.97 | 0.02 | 0.43 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.21 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.15 | 4.36 | 0.08 | 4.15 | 0.06 | 1.65 | 0.08 | 1.55 | 0.06 | 0.32 | 0.05 | 0.6 | 0.03 | 0.26 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.26 | 5.98 | 0.11 | 4.59 | 0.06 | 3.2 | 0.09 | 1.48 | 0.07 | 0.64 | 0.04 | 0.3 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.22 | 0.01 | 0.15 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 7:35 | 0.22 | 4.21 | 0.14 | 4.79 | 0.04 | 1.45 | 0.04 | 0.94 | 0.04 | 0.86 | 0.03 | 0.67 | 0 | 0.47 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.24 | 0.01 | 0.25 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.21 | 5.22 | 0.07 | 4.38 | 0.05 | 1.73 | 0.06 | 2.06 | 0.05 | 0.67 | 0.05 | 0.52 | 0.03 | 0.31 | 0.03 | 0.19 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.19 | 6.08 | 0.11 | 4.94 | 0.05 | 2.99 | 0.1 | 1.11 | 0.05 | 0.26 | 0.03 | 0.28 | 0.03 | 0.2 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.16 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 7:36 | 0.2 | 4.5 | 0.31 | 4.57 | 0.07 | 1.15 | 0.03 | 0.98 | 0.02 | 0.72 | 0.02 | 0.73 | 0.02 | 0.47 | 0.04 | 0.18 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.36 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.46 | 5.36 | 0.21 | 4.99 | 0.13 | 1.93 | 0.11 | 1.6 | 0.08 | 0.64 | 0.05 | 0.73 | 0.05 | 0.37 | 0.03 | 0.19 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.2 | 5.2 | 0.14 | 4.77 | 0.1 | 2.82 | 0.09 | 1.04 | 0.04 | 0.51 | 0.04 | 0.27 | 0.03 | 0.25 | 0.04 | 0.18 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 7:37 | 0.29 | 4.85 | 0.38 | 6.06 | 0.1 | 1.83 | 0.04 | 1.16 | 0.05 | 1.17 | 0.03 | 1.3 | 0.03 | 0.61 | 0.04 | 0.21 | 0.04 | 0.23 | 0.04 | 0.34 | 0.02 | 0.38 | 0.03 | 0.18 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.39 | 4.33 | 0.24 | 5.08 | 0.16 | 1.3 | 0.13 | 1.17 | 0.1 | 1.41 | 0.06 | 1.21 | 0.04 | 0.53 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.16 | 0.03 | 0.15 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.25 | 6.53 | 0.16 | 4.21 | 0.13 | 2.88 | 0.09 | 1.09 | 0.04 | 0.69 | 0.04 | 0.44 | 0.03 | 0.33 | 0.04 | 0.28 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.2 | 0.02 | 0.11 | 0.03 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 7:38 | 0.38 | 4.32 | 0.44 | 5.87 | 0.12 | 1.81 | 0.08 | 1.11 | 0.07 | 0.86 | 0.05 | 1.05 | 0.03 | 0.78 | 0.04 | 0.09 | 0.04 | 0.21 | 0.04 | 0.34 | 0.03 | 0.31 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.31 | 4.78 | 0.27 | 4.46 | 0.16 | 1.76 | 0.12 | 1.55 | 0.11 | 0.63 | 0.05 | 0.88 | 0.04 | 0.33 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.29 | 7.43 | 0.18 | 4.19 | 0.13 | 2.13 | 0.08 | 1.16 | 0.05 | 0.54 | 0.04 | 0.31 | 0.03 | 0.39 | 0.04 | 0.19 | 0.04 | 0.14 | 0.03 | 0.24 | 0.02 | 0.17 | 0.03 | 0.07 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 7:39 | 0.35 | 5.58 | 0.43 | 5.99 | 0.12 | 2.53 | 0.08 | 1.1 | 0.06 | 1.75 | 0.05 | 1 | 0.04 | 0.51 | 0.03 | 0.21 | 0.03 | 0.14 | 0.03 | 0.16 | 0.03 | 0.53 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.37 | 5.11 | 0.31 | 5.09 | 0.19 | 2.13 | 0.13 | 1.82 | 0.11 | 1.79 | 0.07 | 1.17 | 0.05 | 0.21 | 0.03 | 0.2 | 0.02 | 0.14 | 0.03 | 0.15 | 0.02 | 0.32 | 0.03 | 0.18 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.32 | 7.99 | 0.14 | 4.39 | 0.13 | 2.05 | 0.08 | 0.97 | 0.04 | 1.01 | 0.05 | 0.44 | 0.03 | 0.37 | 0.03 | 0.11 | 0.04 | 0.18 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.15 | 0.03 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 7:40 | 0.27 | 5.66 | 0.41 | 5.67 | 0.1 | 3.33 | 0.07 | 0.87 | 0.03 | 1.56 | 0.04 | 1.04 | 0.04 | 0.39 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.11 | 0.03 | 0.09 | 0.02 | 0.39 | 0.01 | 0.15 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.35 | 6.1 | 0.3 | 6.1 | 0.2 | 1.74 | 0.17 | 1.76 | 0.14 | 1.61 | 0.08 | 1.47 | 0.07 | 0.32 | 0.03 | 0.32 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.2 | 0.03 | 0.13 | 0.02 | 0.08 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.27 | 6.54 | 0.15 | 4.15 | 0.11 | 1.73 | 0.06 | 0.81 | 0.04 | 0.91 | 0.05 | 0.39 | 0.02 | 0.3 | 0.03 | 0.17 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 7:41 | 0.19 | 5.79 | 0.25 | 6.22 | 0.08 | 3.62 | 0.06 | 1.43 | 0.06 | 1.59 | 0.03 | 0.57 | 0.03 | 0.37 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.53 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.2 | 6.27 | 0.14 | 5.33 | 0.11 | 2.16 | 0.09 | 1.21 | 0.09 | 1.24 | 0.04 | 0.75 | 0.03 | 0.43 | 0.03 | 0.14 | 0.02 | 0.27 | 0.01 | 0.3 | 0.02 | 0.31 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.2 | 6.87 | 0.11 | 4.12 | 0.07 | 1.74 | 0.09 | 0.45 | 0.07 | 0.65 | 0.03 | 0.39 | 0.02 | 0.18 | 0.03 | 0.18 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 7:42 | 0.19 | 5.68 | 0.12 | 5.21 | 0.1 | 2.56 | 0.08 | 0.93 | 0.05 | 1.33 | 0.02 | 0.57 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.21 | 0 | 0.13 | 0.02 | 0.48 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.18 | 4.6 | 0.1 | 5.78 | 0.1 | 1.42 | 0.06 | 1.21 | 0.08 | 1.03 | 0.03 | 1.01 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.17 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.15 | 6.99 | 0.16 | 3.01 | 0.04 | 0.95 | 0.11 | 0.49 | 0.08 | 0.76 | 0.02 | 0.85 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.18 | 0.02 | 0.3 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 7:43 | 0.18 | 5.89 | 0.12 | 4.96 | 0.06 | 1.55 | 0.04 | 0.7 | 0.06 | 0.75 | 0.03 | 0.47 | 0 | 0.34 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.22 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.35 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.18 | 4.48 | 0.09 | 5.46 | 0.06 | 1.27 | 0.07 | 1.55 | 0.08 | 0.93 | 0.04 | 0.9 | 0.02 | 0.36 | 0.03 | 0.15 | 0 | 0.23 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.18 | 7.46 | 0.12 | 3.15 | 0.04 | 1.14 | 0.1 | 0.94 | 0.06 | 0.85 | 0.02 | 0.55 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.11 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 7:44 | 0.17 | 5.51 | 0.12 | 4.11 | 0.07 | 1.76 | 0.05 | 0.7 | 0.08 | 0.91 | 0.03 | 1.18 | 0.01 | 0.39 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.54 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.2 | 4.02 | 0.08 | 3.07 | 0.04 | 1.47 | 0.05 | 1.76 | 0.07 | 0.8 | 0.05 | 0.91 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.19 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.23 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.18 | 6.66 | 0.1 | 2.85 | 0.05 | 0.61 | 0.09 | 1.54 | 0.06 | 0.85 | 0.03 | 0.33 | 0.02 | 0.31 | 0.03 | 0.17 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.16 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 7:45 | 0.17 | 5.98 | 0.11 | 5.2 | 0.06 | 1.73 | 0.04 | 1.21 | 0.08 | 1.19 | 0.04 | 1.92 | 0.02 | 0.43 | 0.03 | 0.29 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.46 | 0 | 0.19 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.13 | 3.69 | 0.05 | 3.43 | 0.03 | 0.67 | 0.06 | 1.94 | 0.08 | 1.77 | 0.04 | 1.46 | 0.02 | 0.46 | 0.02 | 0.27 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.11 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.14 | 7.25 | 0.09 | 3.92 | 0.04 | 1.43 | 0.09 | 2.27 | 0.08 | 1.47 | 0.03 | 0.26 | 0.02 | 0.35 | 0.03 | 0.12 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 7:46 | 0.2 | 6.06 | 0.15 | 5.59 | 0.08 | 3.04 | 0.04 | 0.4 | 0.07 | 1.43 | 0.03 | 1.32 | 0.02 | 0.63 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.29 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.3 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.13 | 3.97 | 0.08 | 3.23 | 0.04 | 1.17 | 0.05 | 2.06 | 0.06 | 0.34 | 0.03 | 0.81 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.17 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.17 | 8.19 | 0.11 | 5.31 | 0.04 | 3.45 | 0.11 | 2.4 | 0.09 | 0.56 | 0.03 | 0.66 | 0.03 | 0.34 | 0.03 | 0.23 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 7:47 | 0.28 | 3.69 | 0.13 | 4.21 | 0.05 | 3.04 | 0.07 | 0.82 | 0.08 | 1.15 | 0.04 | 1.46 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.27 | 0.01 | 0.32 | 0 | 0.27 | 0 | 0.2 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.25 | 4.69 | 0.15 | 3.58 | 0.12 | 1.13 | 0.05 | 1.69 | 0.04 | 1.04 | 0.04 | 0.91 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.27 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.12 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.36 | 6.85 | 0.28 | 3.94 | 0.06 | 2.29 | 0.07 | 1.94 | 0.05 | 0.75 | 0.04 | 0.51 | 0.03 | 0.25 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.2 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 7:48 | 0.25 | 3.88 | 0.13 | 2.18 | 0.06 | 2.27 | 0.05 | 1.48 | 0.07 | 0.48 | 0.04 | 0.9 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.31 | 0.02 | 0.36 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.23 | 5.7 | 0.18 | 4.24 | 0.11 | 0.66 | 0.06 | 0.77 | 0.04 | 1.31 | 0.04 | 0.87 | 0.03 | 0.66 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.2 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.33 | 5.32 | 0.28 | 3.41 | 0.06 | 1.82 | 0.06 | 2.29 | 0.02 | 1.23 | 0.04 | 0.48 | 0.03 | 0.17 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 7:49 | 0.41 | 2.85 | 0.24 | 3 | 0.1 | 2.28 | 0.04 | 1.38 | 0.09 | 0.6 | 0.06 | 0.97 | 0.03 | 0.35 | 0.03 | 0.22 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.3 | 0.02 | 0.37 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.4 | 5.82 | 0.31 | 4.51 | 0.17 | 0.67 | 0.1 | 0.69 | 0.07 | 1.57 | 0.06 | 0.95 | 0.05 | 0.72 | 0.03 | 0.11 | 0.01 | 0.16 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.61 | 6.87 | 0.49 | 3.77 | 0.1 | 2.56 | 0.09 | 2.32 | 0.04 | 1.61 | 0.07 | 0.63 | 0.03 | 0.22 | 0.02 | 0.22 | 0.03 | 0.2 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 7:50 | 0.55 | 2.86 | 0.32 | 3.16 | 0.14 | 2.38 | 0.04 | 1.11 | 0.11 | 0.39 | 0.08 | 0.8 | 0.02 | 0.38 | 0.03 | 0.15 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.52 | 5.37 | 0.37 | 4.4 | 0.25 | 0.91 | 0.12 | 0.4 | 0.06 | 1.35 | 0.07 | 0.51 | 0.06 | 0.52 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.23 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.77 | 7.26 | 0.61 | 3.43 | 0.12 | 2.14 | 0.11 | 1.79 | 0.05 | 1.42 | 0.08 | 0.69 | 0.04 | 0.22 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 7:51 | 0.43 | 3.45 | 0.25 | 3.37 | 0.09 | 0.87 | 0.04 | 1.08 | 0.11 | 0.91 | 0.07 | 0.59 | 0.02 | 0.47 | 0.04 | 0.14 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.21 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 5.64 | 0.26 | 5.13 | 0.19 | 1.88 | 0.11 | 0.46 | 0.05 | 1.11 | 0.05 | 0.74 | 0.06 | 0.5 | 0.03 | 0.17 | 0.01 | 0.22 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.54 | 6.87 | 0.43 | 2.71 | 0.09 | 1.77 | 0.07 | 1.72 | 0.04 | 1.66 | 0.07 | 0.88 | 0.03 | 0.21 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0
2020-10-06 | 7:52 | 0.65 | 4.14 | 0.35 | 3.72 | 0.13 | 1.21 | 0.08 | 1.45 | 0.14 | 0.87 | 0.1 | 0.72 | 0.04 | 0.55 | 0.05 | 0.32 | 0.03 | 0.1 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.45 | 0 | 0.16 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.43 | 5.59 | 0.31 | 5.45 | 0.22 | 2.38 | 0.11 | 0.34 | 0.04 | 1.15 | 0.04 | 0.72 | 0.08 | 0.48 | 0.04 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0.03 | 0.1 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.7 | 6.3 | 0.59 | 2.75 | 0.09 | 1.8 | 0.11 | 1.35 | 0.11 | 1.63 | 0.09 | 0.72 | 0.04 | 0.36 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.2 | 0.03 | 0.12 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0.02
2020-10-06 | 7:53 | 0.29 | 5.38 | 0.17 | 5.53 | 0.08 | 2.07 | 0.06 | 1.65 | 0.06 | 0.76 | 0.04 | 0.99 | 0.02 | 1.08 | 0.03 | 0.44 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.18 | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.14 | 5.3 | 0.1 | 5.76 | 0.07 | 2.45 | 0.05 | 0.53 | 0.05 | 1.33 | 0.03 | 0.48 | 0.03 | 0.39 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.15 | 0 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.25 | 7.48 | 0.2 | 3.3 | 0.05 | 2.13 | 0.11 | 1.29 | 0.09 | 2.14 | 0.04 | 0.78 | 0.02 | 0.69 | 0.02 | 0.5 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0
2020-10-06 | 7:54 | 0.23 | 5.18 | 0.17 | 5.53 | 0.09 | 2.86 | 0.07 | 1.36 | 0.05 | 0.59 | 0.04 | 1.06 | 0.02 | 0.71 | 0.02 | 0.5 | 0.02 | 0.22 | 0.01 | 0.17 | 0.02 | 0.64 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 4.93 | 0.06 | 5.07 | 0.03 | 1.93 | 0.05 | 0.94 | 0.07 | 0.87 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.43 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.14 | 0 | 0.2 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.13 | 5.62 | 0.09 | 3.38 | 0.04 | 2.16 | 0.12 | 1.21 | 0.09 | 1.38 | 0.03 | 0.61 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.29 | 0.01 | 0.13 | 0.01 | 0.15 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 7:55 | 0.19 | 5.1 | 0.16 | 5.11 | 0.08 | 2.26 | 0.08 | 0.98 | 0.05 | 0.57 | 0.03 | 1.12 | 0.02 | 0.53 | 0.02 | 0.47 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.12 | 0.02 | 0.54 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.14 | 4.88 | 0.06 | 5.49 | 0.03 | 2.03 | 0.06 | 1.27 | 0.08 | 1.3 | 0.03 | 0.28 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.15 | 5.7 | 0.11 | 3.55 | 0.04 | 2.46 | 0.11 | 1.04 | 0.09 | 1.16 | 0.03 | 0.63 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.25 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 7:56 | 0.17 | 4.18 | 0.13 | 4.04 | 0.05 | 1.41 | 0.05 | 1.13 | 0.04 | 0.95 | 0.03 | 1.06 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0.02 | 0.43 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.17 | 5.57 | 0.1 | 6.29 | 0.05 | 2.72 | 0.08 | 1.54 | 0.09 | 1.45 | 0.05 | 0.34 | 0.03 | 0.42 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.14 | 6.55 | 0.08 | 3.33 | 0.04 | 2.29 | 0.1 | 0.59 | 0.06 | 0.93 | 0.02 | 0.44 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 7:57 | 0.13 | 3.41 | 0.11 | 3.45 | 0.05 | 1.29 | 0.04 | 0.85 | 0.04 | 0.89 | 0.03 | 1.25 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.33 | 0 | 0.13 | 0 | 0.16 | 0.01 | 0.45 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.14 | 5.77 | 0.1 | 5.38 | 0.07 | 2.08 | 0.08 | 0.92 | 0.08 | 1.83 | 0.03 | 0.71 | 0.02 | 0.61 | 0.03 | 0.18 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 0.12 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.11 | 6.84 | 0.1 | 3.44 | 0.03 | 2.31 | 0.09 | 0.87 | 0.07 | 0.61 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 7:58 | 0.14 | 3.19 | 0.12 | 3.25 | 0.06 | 2.37 | 0.05 | 0.63 | 0.05 | 0.62 | 0.03 | 1.05 | 0 | 0.22 | 0.02 | 0.29 | 0.01 | 0.14 | 0.01 | 0.19 | 0.01 | 0.42 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.15 | 6.5 | 0.07 | 5.03 | 0.05 | 0.67 | 0.07 | 0.47 | 0.08 | 1.74 | 0.04 | 0.68 | 0.02 | 0.65 | 0.03 | 0.21 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.12 | 6.71 | 0.09 | 3.43 | 0.04 | 2.35 | 0.1 | 1.19 | 0.07 | 0.56 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 7:59 | 0.15 | 3.2 | 0.1 | 3.69 | 0.05 | 3.35 | 0.06 | 0.71 | 0.05 | 0.73 | 0.02 | 1.04 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.02 | 0.44 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.16 | 6.86 | 0.08 | 5.22 | 0.05 | 0.43 | 0.07 | 0.31 | 0.08 | 1.49 | 0.03 | 0.88 | 0.02 | 0.65 | 0.03 | 0.22 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.12 | 6.92 | 0.07 | 3.54 | 0.04 | 2.64 | 0.09 | 1.18 | 0.08 | 0.66 | 0.02 | 0.38 | 0.01 | 0.13 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.16 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 8:00 | 0.15 | 3.67 | 0.1 | 3.6 | 0.06 | 3.35 | 0.06 | 1.07 | 0.05 | 0.62 | 0.03 | 1.06 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.29 | 0.02 | 0.49 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.19 | 7.64 | 0.1 | 5.71 | 0.06 | 0.42 | 0.07 | 0.43 | 0.09 | 1.92 | 0.04 | 0.98 | 0.03 | 0.89 | 0.03 | 0.19 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.14 | 6.79 | 0.1 | 4.15 | 0.06 | 3 | 0.11 | 1.55 | 0.09 | 0.99 | 0.03 | 0.61 | 0.02 | 0.07 | 0.03 | 0.2 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 8:01 | 0.18 | 4.13 | 0.14 | 4.14 | 0.06 | 2.39 | 0.06 | 1.21 | 0.05 | 0.99 | 0.03 | 0.75 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.3 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.18 | 7.52 | 0.1 | 5.69 | 0.05 | 1.29 | 0.1 | 1.21 | 0.1 | 1.6 | 0.05 | 0.96 | 0.02 | 0.67 | 0.03 | 0.15 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.3 | 8.14 | 0.13 | 5.01 | 0.05 | 3.33 | 0.13 | 2.19 | 0.09 | 1.71 | 0.04 | 0.8 | 0.02 | 0.13 | 0.03 | 0.3 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 8:02 | 0.22 | 3.94 | 0.15 | 3.7 | 0.07 | 0.98 | 0.04 | 0.46 | 0.05 | 0.57 | 0.04 | 0.62 | 0 | 0.24 | 0 | 0.2 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.17 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.15 | 7.5 | 0.11 | 5.7 | 0.05 | 2.27 | 0.12 | 1.62 | 0.11 | 1.58 | 0.05 | 0.38 | 0.03 | 0.14 | 0.03 | 0.25 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.13 | 7.29 | 0.14 | 4.87 | 0.04 | 3.1 | 0.13 | 2.01 | 0.1 | 1.47 | 0.05 | 0.75 | 0.03 | 0.26 | 0.03 | 0.25 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 8:03 | 0.14 | 3.78 | 0.16 | 3.77 | 0.06 | 0.72 | 0.05 | 0.56 | 0.05 | 1.02 | 0.03 | 0.59 | 0.01 | 0.32 | 0.01 | 0.24 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0.17 | 0.01 | 0.41 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.18 | 7.08 | 0.14 | 5.79 | 0.05 | 2.39 | 0.12 | 1.7 | 0.12 | 2.02 | 0.04 | 0.45 | 0.03 | 0.13 | 0.03 | 0.22 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.13 | 7.42 | 0.1 | 4.39 | 0.05 | 2.39 | 0.13 | 1.3 | 0.1 | 1.26 | 0.04 | 0.53 | 0.03 | 0.2 | 0.03 | 0.18 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.14 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 8:04 | 0.16 | 3.31 | 0.16 | 3.54 | 0.06 | 1.01 | 0.05 | 0.82 | 0.06 | 0.55 | 0.02 | 0.7 | 0.01 | 0.39 | 0.01 | 0.41 | 0.01 | 0.22 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.23 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.13 | 7.15 | 0.11 | 5.93 | 0.04 | 2.62 | 0.09 | 1.18 | 0.11 | 1.46 | 0.02 | 0.44 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.13 | 6.82 | 0.08 | 4.01 | 0.04 | 2.27 | 0.12 | 1.14 | 0.09 | 1 | 0.03 | 0.36 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 8:05 | 0.14 | 2.72 | 0.14 | 3.05 | 0.04 | 1.12 | 0.04 | 0.8 | 0.04 | 0.66 | 0.02 | 0.54 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.28 | 0 | 0.27 | 0 | 0.22 | 0 | 0.17 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.16 | 6.91 | 0.12 | 5.65 | 0.05 | 2.39 | 0.1 | 1.11 | 0.11 | 0.92 | 0.03 | 0.24 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.14 | 0.01 | 0.15 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.13 | 6.25 | 0.09 | 4.23 | 0.04 | 2.5 | 0.11 | 1.39 | 0.09 | 0.84 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.11 | 0 | 0.15 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 8:06 | 0.15 | 2.7 | 0.13 | 2.98 | 0.04 | 0.93 | 0.04 | 0.74 | 0.04 | 0.52 | 0.03 | 0.42 | 0.01 | 0.28 | 0 | 0.24 | 0 | 0.15 | 0 | 0.18 | 0 | 0.22 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.14 | 6.08 | 0.11 | 4.91 | 0.04 | 1.72 | 0.1 | 0.97 | 0.11 | 0.66 | 0.03 | 0.26 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.16 | 0.01 | 0.16 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.19 | 6.3 | 0.11 | 4.14 | 0.04 | 2.26 | 0.12 | 1.24 | 0.09 | 0.97 | 0.03 | 0.32 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.11 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 8:07 | 0.22 | 2.68 | 0.14 | 2.94 | 0.06 | 0.52 | 0.05 | 0.36 | 0.04 | 0.86 | 0.04 | 0.17 | 0.01 | 0.34 | 0 | 0.18 | 0 | 0.09 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.18 | 5.83 | 0.17 | 5.11 | 0.07 | 2.32 | 0.09 | 1.26 | 0.12 | 0.51 | 0.03 | 0.18 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.18 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.21 | 7 | 0.12 | 3.98 | 0.04 | 2.21 | 0.14 | 1.42 | 0.11 | 0.98 | 0.04 | 0.17 | 0.03 | 0.36 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 8:08 | 0.2 | 3.06 | 0.15 | 2.94 | 0.05 | 0.76 | 0.04 | 0.5 | 0.04 | 0.52 | 0.04 | 0.31 | 0.01 | 0.35 | 0 | 0.18 | 0 | 0.12 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.21 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.13 | 4.92 | 0.2 | 4.26 | 0.04 | 1.33 | 0.08 | 0.96 | 0.12 | 0.9 | 0.03 | 0.28 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.16 | 7.45 | 0.13 | 3.61 | 0.04 | 1.59 | 0.14 | 1.02 | 0.12 | 1.1 | 0.03 | 0.19 | 0.02 | 0.43 | 0.03 | 0.15 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01
2020-10-06 | 8:09 | 0.2 | 3.16 | 0.14 | 3 | 0.05 | 1.14 | 0.05 | 0.5 | 0.05 | 0.54 | 0.03 | 0.34 | 0.01 | 0.4 | 0 | 0.19 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.26 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.13 | 4.57 | 0.16 | 3.98 | 0.06 | 0.71 | 0.08 | 1.06 | 0.11 | 1.27 | 0.03 | 0.24 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.16 | 7.6 | 0.11 | 3.81 | 0.05 | 1.75 | 0.14 | 0.88 | 0.11 | 1.26 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.49 | 0.03 | 0.08 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0.01
2020-10-06 | 8:10 | 0.15 | 2.82 | 0.12 | 2.79 | 0.05 | 1.32 | 0.05 | 0.61 | 0.06 | 0.64 | 0.03 | 0.47 | 0 | 0.24 | 0 | 0.29 | 0 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.41 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.18 | 4.31 | 0.12 | 3.87 | 0.05 | 1.68 | 0.07 | 1.13 | 0.09 | 1.27 | 0.02 | 0.59 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.12 | 0 | 0.2 | 0 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.16 | 7.44 | 0.1 | 3.17 | 0.05 | 1.58 | 0.11 | 0.89 | 0.1 | 0.67 | 0.03 | 0.28 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.19 | 0.01 | 0.17 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0.01
2020-10-06 | 8:11 | 0.14 | 2.21 | 0.11 | 2.48 | 0.02 | 0.88 | 0.05 | 0.33 | 0.06 | 1.18 | 0.03 | 0.31 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.18 | 0 | 0.15 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.18 | 4.08 | 0.09 | 3.63 | 0.03 | 1.86 | 0.06 | 0.49 | 0.1 | 1.4 | 0.03 | 0.4 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.13 | 0 | 0.18 | 0 | 0.11 | 0 | 0.15 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.18 | 7.75 | 0.1 | 2.48 | 0.06 | 1.55 | 0.13 | 0.62 | 0.11 | 0.47 | 0.03 | 0.31 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 8:12 | 0.15 | 2.9 | 0.12 | 2.93 | 0.04 | 0.35 | 0.06 | 0.88 | 0.08 | 1.53 | 0.05 | 0.24 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.25 | 0 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0.01 | 0.19 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.15 | 4.07 | 0.07 | 4.07 | 0.04 | 1.45 | 0.07 | 0.99 | 0.1 | 1.46 | 0.03 | 0.18 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.17 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.15 | 7.21 | 0.1 | 1.61 | 0.05 | 1.06 | 0.12 | 0.27 | 0.1 | 0.73 | 0.03 | 0.45 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 8:13 | 0.13 | 2.99 | 0.12 | 2.84 | 0.04 | 0.54 | 0.05 | 1.54 | 0.07 | 1.71 | 0.05 | 0.56 | 0.03 | 0.36 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.27 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.12 | 4.74 | 0.1 | 5.48 | 0.04 | 1.4 | 0.09 | 1.25 | 0.13 | 2.25 | 0.04 | 0.63 | 0.03 | 0.4 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.16 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.12 | 5.81 | 0.08 | 2.98 | 0.05 | 1.31 | 0.13 | 0.72 | 0.09 | 0.92 | 0.03 | 0.32 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 8:14 | 0.16 | 3.39 | 0.1 | 3.72 | 0.02 | 1.02 | 0.05 | 0.79 | 0.07 | 0.86 | 0.06 | 0.28 | 0.02 | 0.29 | 0.01 | 0.23 | 0.01 | 0.18 | 0.01 | 0.17 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 5.3 | 0.07 | 5.84 | 0.04 | 1.03 | 0.1 | 0.53 | 0.13 | 1.21 | 0.04 | 0.58 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.2 | 0 | 0.21 | 0 | 0.08 | 0 | 0.16 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.13 | 6.23 | 0.09 | 2.9 | 0.04 | 1.1 | 0.13 | 1.12 | 0.1 | 1.14 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 8:15 | 0.13 | 3.68 | 0.11 | 4 | 0.03 | 1.1 | 0.07 | 0.51 | 0.06 | 0.56 | 0.06 | 0.32 | 0.03 | 0.21 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 0.14 | 0.02 | 0.24 | 0.01 | 0.3 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 5.48 | 0.1 | 5.81 | 0.06 | 0.99 | 0.07 | 0.91 | 0.11 | 1.23 | 0.05 | 0.73 | 0.02 | 0.44 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.21 | 0 | 0.25 | 0 | 0.12 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.15 | 6.88 | 0.1 | 3.09 | 0.06 | 1.02 | 0.12 | 0.63 | 0.1 | 0.94 | 0.02 | 0.44 | 0.03 | 0.34 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.21 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 8:16 | 0.16 | 3.15 | 0.12 | 3.42 | 0.06 | 1.47 | 0.07 | 0.41 | 0.06 | 0.87 | 0.05 | 0.54 | 0.03 | 0.3 | 0.01 | 0.19 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.23 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.22 | 4.92 | 0.13 | 5.24 | 0.07 | 1.05 | 0.09 | 0.76 | 0.1 | 1.21 | 0.04 | 0.74 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.24 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.16 | 6.08 | 0.11 | 3.28 | 0.06 | 1.33 | 0.13 | 0.36 | 0.09 | 0.56 | 0.03 | 0.34 | 0.03 | 0.43 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 8:17 | 0.13 | 2.99 | 0.09 | 3.47 | 0.03 | 2.2 | 0.04 | 0.65 | 0.03 | 0.54 | 0.04 | 0.92 | 0.02 | 0.47 | 0.01 | 0.13 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.2 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.15 | 5.94 | 0.1 | 6 | 0.06 | 1.13 | 0.08 | 1.22 | 0.11 | 0.85 | 0.04 | 1.06 | 0.03 | 0.31 | 0.02 | 0.39 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.22 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.14 | 5.56 | 0.1 | 4.37 | 0.05 | 2.83 | 0.11 | 0.93 | 0.09 | 0.2 | 0.03 | 0.28 | 0.03 | 0.33 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 8:18 | 0.12 | 2.91 | 0.1 | 3.18 | 0.04 | 2.87 | 0.05 | 0.62 | 0.04 | 1.22 | 0.02 | 0.81 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.19 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.19 | 7.58 | 0.1 | 6.7 | 0.06 | 1.24 | 0.09 | 0.97 | 0.12 | 1.61 | 0.02 | 0.96 | 0.02 | 0.25 | 0.03 | 0.55 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.13 | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.18 | 4.92 | 0.1 | 5.11 | 0.05 | 3.16 | 0.11 | 1.22 | 0.11 | 0.34 | 0.03 | 0.27 | 0.03 | 0.16 | 0.02 | 0.26 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 8:19 | 0.14 | 2.71 | 0.09 | 2.79 | 0.03 | 3.11 | 0.05 | 0.63 | 0.05 | 1.35 | 0.03 | 0.54 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.28 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 0.15 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.15 | 9.09 | 0.1 | 7.05 | 0.05 | 0.86 | 0.12 | 1.19 | 0.16 | 1.64 | 0.03 | 0.94 | 0.03 | 0.21 | 0.03 | 0.65 | 0.01 | 0.44 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.17 | 4.85 | 0.06 | 4.98 | 0.05 | 3.15 | 0.12 | 1.16 | 0.12 | 0.54 | 0.02 | 0.45 | 0.03 | 0.09 | 0.02 | 0.28 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 8:20 | 0.15 | 3.11 | 0.1 | 3.5 | 0.05 | 3.21 | 0.06 | 1.23 | 0.06 | 0.9 | 0.03 | 1.03 | 0.02 | 0.47 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.18 | 7.51 | 0.13 | 5.92 | 0.06 | 1.35 | 0.1 | 1.3 | 0.13 | 1.33 | 0.03 | 0.62 | 0.03 | 0.27 | 0.03 | 0.37 | 0.01 | 0.2 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.19 | 6.06 | 0.06 | 4.91 | 0.05 | 2.89 | 0.14 | 0.54 | 0.14 | 0.59 | 0.03 | 0.4 | 0.04 | 0.36 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.25 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 8:21 | 0.16 | 3.74 | 0.11 | 3.4 | 0.04 | 2.27 | 0.05 | 1.37 | 0.05 | 0.81 | 0.02 | 1.17 | 0.01 | 0.38 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.13 | 6.39 | 0.12 | 5.08 | 0.05 | 1.34 | 0.08 | 1.63 | 0.11 | 1.82 | 0.02 | 1.08 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.28 | 0.01 | 0.13 | 0.01 | 0.24 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.18 | 6.19 | 0.09 | 4.32 | 0.03 | 2.04 | 0.11 | 1.06 | 0.12 | 1.1 | 0.02 | 0.39 | 0.03 | 0.34 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.21 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 8:22 | 0.17 | 4.15 | 0.13 | 3.18 | 0.05 | 1.44 | 0.04 | 1.14 | 0.05 | 0.39 | 0.03 | 0.71 | 0.02 | 0.34 | 0.01 | 0.18 | 0.01 | 0.15 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.13 | 6.48 | 0.13 | 4.46 | 0.05 | 0.63 | 0.07 | 1.48 | 0.1 | 1.95 | 0.03 | 0.83 | 0.03 | 0.12 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.16 | 6.39 | 0.12 | 4.19 | 0.02 | 1.99 | 0.11 | 1.28 | 0.09 | 1.26 | 0.02 | 0.33 | 0.03 | 0.29 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 8:23 | 0.18 | 3.06 | 0.13 | 2.79 | 0.04 | 1.89 | 0.04 | 0.71 | 0.05 | 0.72 | 0.03 | 0.74 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 0.24 | 0.01 | 0.26 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.17 | 6.88 | 0.13 | 4.97 | 0.05 | 1.33 | 0.08 | 1 | 0.11 | 1.79 | 0.02 | 1.31 | 0.03 | 0.2 | 0.02 | 0.43 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.16 | 5.79 | 0.12 | 4.45 | 0.04 | 2.18 | 0.12 | 1.43 | 0.1 | 0.76 | 0.02 | 0.65 | 0.03 | 0.13 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.25 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 8:24 | 0.16 | 3.39 | 0.14 | 3.29 | 0.04 | 1.86 | 0.03 | 0.83 | 0.04 | 0.4 | 0.03 | 0.73 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.17 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.13 | 6.89 | 0.11 | 5.4 | 0.05 | 1.14 | 0.08 | 1.64 | 0.12 | 1.94 | 0.03 | 1 | 0.03 | 0.28 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 4.89 | 0.14 | 4.93 | 0.02 | 2.94 | 0.1 | 2.43 | 0.11 | 1.48 | 0.04 | 0.44 | 0.03 | 0.2 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 8:25 | 0.15 | 3.47 | 0.15 | 2.38 | 0.06 | 2.23 | 0.03 | 0.48 | 0.03 | 0.96 | 0.03 | 0.59 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.18 | 0 | 0.08 | 0 | 0.14 | 0 | 0.17 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.14 | 7.3 | 0.12 | 5.89 | 0.04 | 1.22 | 0.07 | 1.56 | 0.11 | 1.86 | 0.03 | 0.92 | 0.03 | 0.21 | 0.02 | 0.47 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 4.5 | 0.11 | 4.95 | 0.04 | 3.18 | 0.1 | 1.85 | 0.09 | 0.75 | 0.03 | 0.34 | 0.03 | 0.16 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 8:26 | 0.17 | 3.99 | 0.15 | 2.59 | 0.06 | 2.35 | 0.03 | 0.38 | 0.04 | 1.63 | 0.04 | 0.48 | 0.03 | 0.32 | 0 | 0.25 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0.23 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.17 | 7.11 | 0.14 | 5.18 | 0.04 | 1.31 | 0.08 | 0.93 | 0.12 | 1.68 | 0.03 | 0.95 | 0.04 | 0.19 | 0.02 | 0.53 | 0.02 | 0.25 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.18 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.12 | 4.5 | 0.13 | 4.91 | 0.05 | 3.18 | 0.12 | 1.18 | 0.1 | 0.43 | 0.03 | 0.64 | 0.04 | 0.08 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 8:27 | 0.13 | 4.8 | 0.16 | 3.87 | 0.07 | 1.39 | 0.03 | 0.91 | 0.05 | 2.08 | 0.03 | 0.72 | 0.03 | 0.47 | 0.01 | 0.25 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.24 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.14 | 7.21 | 0.08 | 6.02 | 0.03 | 2.44 | 0.1 | 0.75 | 0.12 | 1.68 | 0.02 | 1.09 | 0.04 | 0.34 | 0.03 | 0.59 | 0.02 | 0.29 | 0.03 | 0.28 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.19 | 4.46 | 0.15 | 5.48 | 0.05 | 3.59 | 0.13 | 1.35 | 0.11 | 0.9 | 0.05 | 0.7 | 0.05 | 0.18 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 8:28 | 0.13 | 3.79 | 0.17 | 3.88 | 0.06 | 1.24 | 0.03 | 0.97 | 0.04 | 1.71 | 0.05 | 0.6 | 0.03 | 0.36 | 0 | 0.21 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.23 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.11 | 6.72 | 0.11 | 5.91 | 0.04 | 3.36 | 0.1 | 0.6 | 0.13 | 1.63 | 0.03 | 0.68 | 0.05 | 0.36 | 0.02 | 0.5 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.14 | 4.51 | 0.16 | 4.93 | 0.04 | 3.5 | 0.13 | 1.09 | 0.11 | 0.58 | 0.05 | 0.45 | 0.05 | 0.18 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 8:29 | 0.12 | 3.56 | 0.15 | 3.29 | 0.04 | 1.94 | 0.02 | 0.83 | 0.04 | 1.68 | 0.03 | 0.56 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.17 | 0 | 0.11 | 0 | 0.21 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.13 | 6.35 | 0.13 | 5.68 | 0.04 | 2.77 | 0.09 | 0.96 | 0.12 | 1.34 | 0.02 | 0.91 | 0.03 | 0.34 | 0.02 | 0.5 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 0.16 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.12 | 3.87 | 0.12 | 4.15 | 0.03 | 3.33 | 0.1 | 1.11 | 0.1 | 0.76 | 0.03 | 0.69 | 0.03 | 0.13 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 8:30 | 0.13 | 3.35 | 0.15 | 3.61 | 0.05 | 2.1 | 0.03 | 0.41 | 0.05 | 0.73 | 0.04 | 0.76 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.11 | 0.01 | 0.19 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 6.37 | 0.12 | 6.7 | 0.04 | 2.72 | 0.09 | 1.04 | 0.13 | 1.31 | 0.03 | 0.99 | 0.03 | 0.25 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.22 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.16 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.13 | 5.03 | 0.12 | 3.93 | 0.03 | 2.79 | 0.11 | 1.35 | 0.09 | 0.77 | 0.04 | 0.35 | 0.03 | 0.21 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 8:31 | 0.13 | 4.02 | 0.15 | 3.41 | 0.05 | 2.1 | 0.02 | 0.47 | 0.05 | 0.68 | 0.05 | 0.11 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.14 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.24 | 7.08 | 0.15 | 7.76 | 0.12 | 3.65 | 0.11 | 1.22 | 0.15 | 0.97 | 0.05 | 0.43 | 0.05 | 0.17 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.12 | 4.98 | 0.16 | 4.03 | 0.05 | 2.5 | 0.11 | 1.33 | 0.08 | 0.92 | 0.04 | 0.3 | 0.03 | 0.16 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 8:32 | 0.15 | 3.79 | 0.14 | 3.87 | 0.06 | 2.73 | 0.03 | 0.72 | 0.03 | 0.81 | 0.05 | 0.13 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.11 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.21 | 6.44 | 0.24 | 7.24 | 0.08 | 3.93 | 0.09 | 1.42 | 0.11 | 0.76 | 0.05 | 0.34 | 0.05 | 0.19 | 0.02 | 0.44 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.13 | 4.85 | 0.18 | 4.27 | 0.07 | 2.65 | 0.09 | 1.1 | 0.08 | 0.92 | 0.05 | 0.26 | 0.03 | 0.12 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 8:33 | 0.17 | 3.55 | 0.14 | 3.03 | 0.05 | 1.31 | 0.03 | 0.45 | 0.02 | 0.64 | 0.03 | 0.47 | 0.01 | 0.34 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.15 | 6.53 | 0.11 | 4.98 | 0.05 | 2.09 | 0.09 | 1.52 | 0.1 | 0.5 | 0.03 | 0.65 | 0.04 | 0.15 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.13 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.13 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.14 | 5.33 | 0.14 | 3.95 | 0.04 | 2.74 | 0.1 | 1.26 | 0.09 | 0.97 | 0.05 | 0.28 | 0.03 | 0.19 | 0.03 | 0.31 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 8:34 | 0.16 | 2.56 | 0.13 | 2.83 | 0.05 | 2.04 | 0.05 | 0.46 | 0.04 | 1.07 | 0.03 | 0.56 | 0.01 | 0.29 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.21 | 7.78 | 0.12 | 5.77 | 0.07 | 1.27 | 0.15 | 0.78 | 0.1 | 0.84 | 0.03 | 0.89 | 0.04 | 0.15 | 0.02 | 0.54 | 0.02 | 0.25 | 0.01 | 0.11 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.14 | 5.03 | 0.14 | 4.02 | 0.05 | 2.96 | 0.1 | 1 | 0.09 | 0.75 | 0.04 | 0.39 | 0.03 | 0.14 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 8:35 | 0.17 | 2.54 | 0.14 | 3.45 | 0.06 | 1.93 | 0.04 | 0.64 | 0.03 | 1.57 | 0.04 | 0.49 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.16 | 0 | 0.29 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.17 | 8.81 | 0.09 | 6.1 | 0.05 | 1.61 | 0.08 | 0.56 | 0.08 | 1.34 | 0.03 | 0.79 | 0.03 | 0.09 | 0.02 | 0.56 | 0.01 | 0.34 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.22 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.13 | 4.36 | 0.16 | 4.02 | 0.05 | 2.92 | 0.09 | 1.35 | 0.07 | 0.4 | 0.04 | 0.48 | 0.03 | 0.11 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 8:36 | 0.12 | 3.65 | 0.13 | 3.48 | 0.07 | 2.06 | 0.03 | 1.02 | 0.03 | 2.27 | 0.04 | 0.54 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.23 | 0 | 0.32 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 8.42 | 0.09 | 5.33 | 0.05 | 1.12 | 0.08 | 1.06 | 0.08 | 1.88 | 0.02 | 0.54 | 0.03 | 0.15 | 0.02 | 0.48 | 0.01 | 0.27 | 0 | 0.14 | 0 | 0.18 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.15 | 3.88 | 0.16 | 4.51 | 0.07 | 3.19 | 0.1 | 2.09 | 0.1 | 0.25 | 0.05 | 0.65 | 0.04 | 0.14 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.19 | 0 | 0.17 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 8:37 | 0.15 | 3.36 | 0.11 | 2.72 | 0.05 | 1.36 | 0.04 | 1.01 | 0.02 | 2.02 | 0.05 | 0.18 | 0.02 | 0.26 | 0.01 | 0.2 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.22 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.11 | 7.81 | 0.08 | 3.92 | 0.04 | 1.59 | 0.08 | 1.9 | 0.08 | 1.87 | 0.02 | 0.41 | 0.03 | 0.24 | 0.02 | 0.43 | 0.01 | 0.28 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.18 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.18 | 3.95 | 0.15 | 5.13 | 0.06 | 3.67 | 0.09 | 2.3 | 0.08 | 0.36 | 0.05 | 0.42 | 0.04 | 0.13 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 8:38 | 0.13 | 3.38 | 0.09 | 2.41 | 0.05 | 0.95 | 0.02 | 1.23 | 0.02 | 1.08 | 0.03 | 0.21 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.19 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.12 | 8.07 | 0.08 | 3.84 | 0.03 | 1.71 | 0.07 | 2.77 | 0.07 | 1.33 | 0.02 | 0.63 | 0.03 | 0.12 | 0 | 0.35 | 0 | 0.18 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.13 | 4.48 | 0.15 | 4.43 | 0.05 | 3.28 | 0.1 | 2.71 | 0.09 | 0.56 | 0.05 | 0.59 | 0.04 | 0.25 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 8:39 | 0.17 | 4.31 | 0.1 | 3.42 | 0.06 | 1.14 | 0.03 | 1.09 | 0.02 | 1.1 | 0.05 | 0.35 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.19 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.11 | 8.19 | 0.09 | 4.58 | 0.03 | 1.62 | 0.07 | 2.83 | 0.09 | 1.24 | 0.04 | 0.49 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.31 | 0.01 | 0.16 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.2 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.24 | 6.06 | 0.13 | 4.4 | 0.06 | 3.01 | 0.11 | 2.89 | 0.09 | 0.51 | 0.07 | 0.6 | 0.04 | 0.2 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.12 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 8:40 | 0.2 | 5.55 | 0.13 | 4.15 | 0.1 | 1.63 | 0.03 | 0.96 | 0.04 | 0.83 | 0.05 | 0.24 | 0.03 | 0.42 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.17 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.16 | 8.49 | 0.11 | 5.14 | 0.07 | 2.31 | 0.09 | 2.84 | 0.1 | 0.44 | 0.03 | 0.49 | 0.04 | 0.1 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.19 | 0 | 0.14 | 0 | 0.19 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.15 | 5.87 | 0.14 | 3.16 | 0.07 | 2.6 | 0.12 | 2.91 | 0.12 | 0.32 | 0.07 | 0.65 | 0.04 | 0.19 | 0.03 | 0.31 | 0.03 | 0.15 | 0.01 | 0.18 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 8:41 | 0.21 | 5.31 | 0.11 | 4.1 | 0.05 | 1.97 | 0.03 | 0.68 | 0.02 | 0.84 | 0.06 | 0.27 | 0.03 | 0.45 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.19 | 7.91 | 0.1 | 5.63 | 0.07 | 2.46 | 0.07 | 2.4 | 0.09 | 0.25 | 0.04 | 0.3 | 0.04 | 0.09 | 0.02 | 0.26 | 0.01 | 0.15 | 0.01 | 0.18 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.16 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.16 | 5.22 | 0.12 | 2.99 | 0.05 | 1.86 | 0.1 | 2.48 | 0.08 | 0.66 | 0.05 | 0.45 | 0.03 | 0.19 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 8:42 | 0.18 | 5.06 | 0.1 | 4.03 | 0.05 | 1.23 | 0.03 | 0.64 | 0.03 | 0.83 | 0.04 | 0.18 | 0.02 | 0.39 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.16 | 0 | 0.21 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.13 | 7.6 | 0.1 | 5.15 | 0.05 | 2.24 | 0.07 | 1.79 | 0.06 | 0.64 | 0.03 | 0.28 | 0.03 | 0.12 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.21 | 0 | 0.08 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.17 | 6.08 | 0.12 | 2.91 | 0.05 | 1.39 | 0.08 | 2.24 | 0.07 | 0.97 | 0.05 | 0.35 | 0.03 | 0.36 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 8:43 | 0.19 | 5.75 | 0.14 | 4.61 | 0.05 | 0.69 | 0.04 | 0.49 | 0.04 | 0.77 | 0.02 | 0.58 | 0.02 | 0.46 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.26 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 7.92 | 0.06 | 5.61 | 0.05 | 1.66 | 0.05 | 1.28 | 0.03 | 0.69 | 0.02 | 0.24 | 0.03 | 0.15 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.19 | 0 | 0.08 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.15 | 6.33 | 0.2 | 2.21 | 0.04 | 1.32 | 0.06 | 2.36 | 0.06 | 1.12 | 0.05 | 0.39 | 0.03 | 0.46 | 0.03 | 0.23 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 8:44 | 0.17 | 6.3 | 0.13 | 4.94 | 0.06 | 0.67 | 0.04 | 0.65 | 0.03 | 0.7 | 0.04 | 0.18 | 0.02 | 0.5 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.06 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 8.26 | 0.1 | 5.45 | 0.04 | 1.9 | 0.06 | 1.66 | 0.03 | 0.3 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.21 | 0 | 0.1 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 6.03 | 0.14 | 2.01 | 0.05 | 1.54 | 0.06 | 2.2 | 0.05 | 0.69 | 0.04 | 0.32 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.22 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 8:45 | 0.18 | 6.74 | 0.11 | 4.88 | 0.05 | 0.84 | 0.04 | 0.73 | 0.03 | 0.61 | 0.04 | 0.18 | 0.02 | 0.39 | 0.03 | 0.18 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 8.78 | 0.08 | 5.51 | 0.08 | 2.16 | 0.08 | 1.84 | 0.06 | 0.68 | 0.03 | 0.59 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.19 | 0 | 0.27 | 0 | 0.11 | 0 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.14 | 6.94 | 0.16 | 1.62 | 0.1 | 1.75 | 0.08 | 2.39 | 0.07 | 0.85 | 0.05 | 0.49 | 0.03 | 0.42 | 0.03 | 0.15 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 8:46 | 0.25 | 5.88 | 0.14 | 4.83 | 0.08 | 0.54 | 0.08 | 0.27 | 0.04 | 0.42 | 0.04 | 0.15 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.17 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.1 | 7.73 | 0.07 | 4.55 | 0.06 | 0.59 | 0.09 | 0.98 | 0.04 | 0.84 | 0.03 | 0.54 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.14 | 0 | 0.21 | 0 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.18 | 7.34 | 0.18 | 2.17 | 0.05 | 0.51 | 0.07 | 1.64 | 0.05 | 1.43 | 0.05 | 0.53 | 0.02 | 0.47 | 0.03 | 0.11 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 8:47 | 0.18 | 4.7 | 0.11 | 4.78 | 0.05 | 2.83 | 0.04 | 1.17 | 0.03 | 0.88 | 0.04 | 0.3 | 0.02 | 0.47 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.19 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.13 | 8.77 | 0.04 | 4.76 | 0.06 | 2.96 | 0.07 | 1.12 | 0.03 | 0.87 | 0.04 | 0.58 | 0.03 | 0.13 | 0.01 | 0.21 | 0 | 0.19 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.18 | 7.39 | 0.2 | 4.24 | 0.06 | 1.67 | 0.07 | 1.58 | 0.05 | 1.65 | 0.04 | 0.41 | 0.03 | 0.34 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.15 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 8:48 | 0.15 | 5.93 | 0.1 | 5.35 | 0.06 | 3.34 | 0.04 | 0.73 | 0.03 | 1.18 | 0.03 | 0.33 | 0.02 | 0.4 | 0.01 | 0.21 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 0.29 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 11 | 0.08 | 6.46 | 0.05 | 2.64 | 0.08 | 0.73 | 0.06 | 0.49 | 0.02 | 0.4 | 0.03 | 0.09 | 0.02 | 0.34 | 0.01 | 0.2 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.14 | 5.76 | 0.18 | 3.48 | 0.06 | 1.1 | 0.07 | 1.17 | 0.05 | 0.87 | 0.03 | 0.3 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 8:49 | 0.15 | 6.7 | 0.11 | 5.44 | 0.07 | 3.11 | 0.03 | 1.11 | 0.04 | 1.27 | 0.03 | 0.36 | 0.02 | 0.54 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 11.22 | 0.09 | 6.59 | 0.04 | 1.71 | 0.07 | 1.53 | 0.07 | 0.77 | 0.02 | 0.62 | 0.03 | 0.19 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.1 | 5.52 | 0.13 | 2.96 | 0.06 | 1.37 | 0.08 | 1.71 | 0.07 | 0.98 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 8:50 | 0.14 | 6.55 | 0.1 | 5.1 | 0.06 | 2.95 | 0.04 | 1.4 | 0.04 | 1.04 | 0.03 | 0.44 | 0.01 | 0.58 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.27 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.14 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 11.16 | 0.09 | 6.64 | 0.04 | 1.3 | 0.06 | 2.46 | 0.06 | 0.85 | 0.02 | 0.62 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.3 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.13 | 5.84 | 0.13 | 3.27 | 0.07 | 1.84 | 0.06 | 2.38 | 0.06 | 0.94 | 0.03 | 0.56 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.07 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 8:51 | 0.19 | 5.91 | 0.1 | 4.93 | 0.07 | 2.58 | 0.03 | 1.88 | 0.04 | 1.31 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.32 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.1 | 9.98 | 0.06 | 5.98 | 0.04 | 1.11 | 0.05 | 2.53 | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.5 | 0.03 | 0.16 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.18 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.15 | 6.01 | 0.12 | 4.14 | 0.06 | 2.2 | 0.06 | 1.95 | 0.05 | 0.62 | 0.03 | 0.58 | 0.02 | 0.4 | 0.03 | 0.23 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.1 | 0 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 8:52 | 0.18 | 6.28 | 0.11 | 5.06 | 0.09 | 2.99 | 0.05 | 1.26 | 0.06 | 1.5 | 0.03 | 0.38 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.34 | 0 | 0.16 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 9.41 | 0.08 | 5.71 | 0.06 | 2.01 | 0.08 | 0.88 | 0.07 | 0.74 | 0.03 | 0.22 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.18 | 0 | 0.14 | 0.01 | 0.19 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.14 | 4.96 | 0.13 | 4.15 | 0.08 | 1.47 | 0.07 | 0.75 | 0.05 | 0.41 | 0.03 | 0.3 | 0.01 | 0.33 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 8:53 | 0.17 | 8.29 | 0.11 | 5.74 | 0.08 | 2.12 | 0.04 | 1.08 | 0.05 | 1.59 | 0.02 | 0.65 | 0.02 | 0.44 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.29 | 0.01 | 0.22 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 8.82 | 0.06 | 5.46 | 0.06 | 1.44 | 0.07 | 0.93 | 0.08 | 1.18 | 0.03 | 0.4 | 0.03 | 0.33 | 0.02 | 0.37 | 0 | 0.12 | 0 | 0.18 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.14 | 4.66 | 0.13 | 3.48 | 0.08 | 1.6 | 0.07 | 0.84 | 0.06 | 0.71 | 0.03 | 0.29 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 8:54 | 0.2 | 8.96 | 0.13 | 6.22 | 0.08 | 1.99 | 0.03 | 1.37 | 0.06 | 1.19 | 0.02 | 1.03 | 0.02 | 0.57 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.14 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 8.71 | 0.07 | 6.13 | 0.04 | 1.36 | 0.06 | 1.17 | 0.08 | 0.96 | 0.03 | 0.62 | 0.03 | 0.36 | 0.02 | 0.31 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.3 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.12 | 4.71 | 0.12 | 3.18 | 0.08 | 2.37 | 0.07 | 1.37 | 0.06 | 0.28 | 0.04 | 0.5 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 8:55 | 0.13 | 8.98 | 0.1 | 6.22 | 0.07 | 2.11 | 0.04 | 0.93 | 0.05 | 1.37 | 0.03 | 0.81 | 0.02 | 0.59 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.28 | 0.01 | 0.23 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 8.45 | 0.06 | 5.8 | 0.05 | 1.48 | 0.07 | 1.86 | 0.08 | 0.98 | 0.02 | 0.59 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.22 | 0 | 0.24 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.16 | 5.78 | 0.15 | 3.54 | 0.08 | 2.87 | 0.08 | 2.3 | 0.06 | 0.34 | 0.03 | 0.72 | 0.02 | 0.3 | 0.03 | 0.25 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.08 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 8:56 | 0.22 | 8.1 | 0.12 | 5.31 | 0.06 | 1.47 | 0.04 | 0.58 | 0.06 | 1.14 | 0.02 | 0.95 | 0.02 | 0.68 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.22 | 0.01 | 0.18 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 8.43 | 0.08 | 5.2 | 0.03 | 2.21 | 0.06 | 2.08 | 0.09 | 0.92 | 0.03 | 0.82 | 0.02 | 0.39 | 0.01 | 0.31 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.16 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.14 | 4.85 | 0.09 | 4.17 | 0.08 | 3.62 | 0.06 | 2.07 | 0.06 | 0.27 | 0.03 | 0.29 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 8:57 | 0.21 | 6.18 | 0.13 | 4.18 | 0.07 | 1.54 | 0.05 | 1.43 | 0.06 | 1.15 | 0.03 | 0.48 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.17 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 8.12 | 0.11 | 4.86 | 0.06 | 2.45 | 0.09 | 1.76 | 0.1 | 1.13 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.35 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.16 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.12 | 5 | 0.12 | 3.74 | 0.08 | 2.7 | 0.07 | 1.12 | 0.06 | 0.34 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 8:58 | 0.21 | 6.56 | 0.14 | 4.56 | 0.06 | 2.03 | 0.05 | 1.34 | 0.06 | 0.68 | 0.02 | 0.52 | 0.02 | 0.62 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 8.36 | 0.09 | 4.81 | 0.05 | 2.05 | 0.07 | 1.4 | 0.1 | 0.76 | 0.02 | 0.48 | 0.02 | 0.3 | 0.01 | 0.25 | 0 | 0.08 | 0 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0.13 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 5.45 | 0.13 | 3.17 | 0.07 | 1.27 | 0.05 | 1.19 | 0.07 | 0.98 | 0.03 | 0.34 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.18 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 8:59 | 0.2 | 6.16 | 0.13 | 4.11 | 0.04 | 1.81 | 0.05 | 1.12 | 0.06 | 0.76 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.55 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.21 | 0 | 0.18 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 8.87 | 0.11 | 4.4 | 0.04 | 1.75 | 0.08 | 2.15 | 0.08 | 0.57 | 0.03 | 0.32 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.3 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.19 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.12 | 5 | 0.13 | 3.65 | 0.07 | 1.73 | 0.05 | 1.34 | 0.06 | 0.63 | 0.03 | 0.24 | 0 | 0.19 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 9:00 | 0.18 | 6.03 | 0.1 | 4.48 | 0.05 | 1.22 | 0.05 | 1.24 | 0.05 | 0.98 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.46 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.12 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 8.59 | 0.09 | 4.17 | 0.04 | 0.91 | 0.07 | 1.93 | 0.06 | 0.52 | 0.03 | 0.17 | 0.02 | 0.22 | 0.01 | 0.27 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.12 | 5 | 0.13 | 3.73 | 0.06 | 1.62 | 0.04 | 1.06 | 0.05 | 0.37 | 0.03 | 0.28 | 0 | 0.22 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 9:01 | 0.16 | 5.24 | 0.09 | 4.14 | 0.05 | 1.66 | 0.05 | 1.37 | 0.05 | 0.66 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.41 | 0 | 0.11 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 9.12 | 0.11 | 5.25 | 0.04 | 0.7 | 0.1 | 2.41 | 0.1 | 0.51 | 0.03 | 0.33 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.28 | 0 | 0.08 | 0 | 0.15 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 5.12 | 0.12 | 3.48 | 0.07 | 1.89 | 0.05 | 1.5 | 0.09 | 0.59 | 0.04 | 0.33 | 0 | 0.26 | 0.01 | 0.14 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 9:02 | 0.17 | 5.43 | 0.1 | 4.62 | 0.05 | 1.87 | 0.06 | 1.58 | 0.04 | 1.06 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.13 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.11 | 9.56 | 0.09 | 5.75 | 0.04 | 0.94 | 0.09 | 2.31 | 0.1 | 0.82 | 0.04 | 0.22 | 0.02 | 0.25 | 0.01 | 0.33 | 0 | 0.11 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 5.24 | 0.12 | 3.63 | 0.06 | 1.77 | 0.03 | 1.39 | 0.08 | 0.58 | 0.04 | 0.17 | 0 | 0.18 | 0.01 | 0.19 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 9:03 | 0.15 | 5.63 | 0.16 | 4.41 | 0.04 | 1.28 | 0.06 | 0.92 | 0.04 | 0.78 | 0.02 | 0.46 | 0.02 | 0.47 | 0.01 | 0.19 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.12 | 8.22 | 0.13 | 5.14 | 0.06 | 1.38 | 0.07 | 1.9 | 0.08 | 0.45 | 0.04 | 0.29 | 0.02 | 0.22 | 0.01 | 0.28 | 0 | 0.13 | 0 | 0.14 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.16 | 5.71 | 0.1 | 3.42 | 0.03 | 2.08 | 0.03 | 1.68 | 0.08 | 0.91 | 0.04 | 0.31 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 9:04 | 0.18 | 5.94 | 0.13 | 4.47 | 0.04 | 1.16 | 0.06 | 0.61 | 0.04 | 0.97 | 0.01 | 0.55 | 0.02 | 0.36 | 0 | 0.16 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.11 | 8.67 | 0.11 | 5.45 | 0.06 | 1.17 | 0.07 | 1.66 | 0.09 | 0.67 | 0.03 | 0.42 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.3 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.13 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.13 | 5.52 | 0.14 | 3.43 | 0.04 | 1.66 | 0.02 | 1.64 | 0.07 | 0.68 | 0.03 | 0.22 | 0.01 | 0.14 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 9:05 | 0.15 | 6.66 | 0.07 | 4.87 | 0.04 | 1.09 | 0.06 | 0.99 | 0.04 | 1.19 | 0.02 | 0.61 | 0 | 0.39 | 0 | 0.13 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 8.13 | 0.06 | 5.74 | 0.04 | 1.54 | 0.08 | 1.17 | 0.08 | 1.2 | 0.03 | 0.47 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.15 | 5.72 | 0.1 | 2.53 | 0.05 | 1.61 | 0.02 | 1.92 | 0.08 | 0.42 | 0.04 | 0.45 | 0 | 0.22 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 9:06 | 0.15 | 5.56 | 0.08 | 3.99 | 0.04 | 1.53 | 0.05 | 0.77 | 0.04 | 0.36 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.36 | 0 | 0.09 | 0 | 0.16 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.14 | 8.11 | 0.09 | 5.59 | 0.04 | 1.89 | 0.07 | 1.83 | 0.08 | 0.62 | 0.03 | 0.58 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.16 | 0 | 0.2 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.11 | 4.94 | 0.12 | 2.43 | 0.06 | 1.41 | 0.02 | 1.93 | 0.07 | 0.42 | 0.03 | 0.52 | 0 | 0.25 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 9:07 | 0.14 | 5.7 | 0.1 | 4.3 | 0.04 | 1.96 | 0.05 | 0.99 | 0.04 | 0.17 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.47 | 0 | 0.16 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 8.37 | 0.09 | 6.37 | 0.05 | 2.83 | 0.07 | 1.82 | 0.09 | 1.06 | 0.03 | 0.38 | 0.02 | 0.26 | 0.01 | 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.19 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.11 | 5.49 | 0.15 | 2.64 | 0.05 | 1.62 | 0.02 | 1.87 | 0.08 | 0.71 | 0.03 | 0.51 | 0 | 0.24 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 9:08 | 0.16 | 5.53 | 0.1 | 4.15 | 0.04 | 1.65 | 0.05 | 0.89 | 0.04 | 0.36 | 0.03 | 0.22 | 0 | 0.46 | 0.01 | 0.14 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.21 | 0 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 7.69 | 0.1 | 5.53 | 0.05 | 2.77 | 0.08 | 1.58 | 0.09 | 1.29 | 0.03 | 0.47 | 0.01 | 0.2 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.15 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 6.12 | 0.17 | 3.02 | 0.07 | 1.79 | 0.04 | 1.96 | 0.09 | 1.17 | 0.04 | 0.59 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.22 | 0 | 0.17 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 9:09 | 0.17 | 5.78 | 0.1 | 4.03 | 0.04 | 1.04 | 0.04 | 1.02 | 0.04 | 0.5 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.51 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.2 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.11 | 8.09 | 0.09 | 4.87 | 0.04 | 1.04 | 0.08 | 2.12 | 0.09 | 1.31 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.16 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.19 | 6.29 | 0.17 | 3.43 | 0.08 | 1.55 | 0.06 | 2.23 | 0.09 | 1.46 | 0.03 | 0.63 | 0.02 | 0.45 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.28 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 9:10 | 0.13 | 5.63 | 0.07 | 4.02 | 0.04 | 0.5 | 0.04 | 1 | 0.04 | 0.57 | 0.01 | 0.3 | 0 | 0.52 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.11 | 7.59 | 0.08 | 4.45 | 0.03 | 0.94 | 0.08 | 1.75 | 0.08 | 1.11 | 0.02 | 0.27 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.18 | 0 | 0.11 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.2 | 6.11 | 0.16 | 4.04 | 0.09 | 1.52 | 0.06 | 1.78 | 0.09 | 0.99 | 0.03 | 0.78 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.26 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01
2020-10-06 | 9:11 | 0.17 | 6.95 | 0.1 | 5.1 | 0.05 | 1.3 | 0.04 | 0.85 | 0.05 | 0.81 | 0.03 | 0.43 | 0.02 | 0.63 | 0 | 0.06 | 0 | 0.17 | 0 | 0.18 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.11 | 8.08 | 0.1 | 5 | 0.05 | 1.5 | 0.08 | 1.28 | 0.09 | 1.52 | 0.03 | 0.34 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.19 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.17 | 7.2 | 0.15 | 4.3 | 0.08 | 0.94 | 0.06 | 1.59 | 0.09 | 1.57 | 0.04 | 0.66 | 0.02 | 0.45 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.24 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 9:12 | 0.2 | 8.03 | 0.12 | 5.61 | 0.07 | 1.73 | 0.04 | 0.73 | 0.05 | 1.19 | 0.03 | 0.44 | 0.02 | 0.57 | 0 | 0.11 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.2 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 7.86 | 0.1 | 4.59 | 0.06 | 2.03 | 0.07 | 1.05 | 0.11 | 1.33 | 0.04 | 0.36 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.27 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.18 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.17 | 6.92 | 0.16 | 4.92 | 0.07 | 1 | 0.04 | 1.59 | 0.1 | 1.49 | 0.04 | 0.57 | 0.02 | 0.49 | 0.02 | 0.26 | 0.03 | 0.17 | 0.01 | 0.2 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 9:13 | 0.22 | 7.31 | 0.14 | 5.37 | 0.08 | 2.32 | 0.04 | 0.88 | 0.06 | 1.01 | 0.04 | 0.26 | 0.02 | 0.42 | 0.01 | 0.16 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.15 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.13 | 7.96 | 0.11 | 4.19 | 0.09 | 2.1 | 0.06 | 1.59 | 0.11 | 0.82 | 0.03 | 0.4 | 0.02 | 0.27 | 0.01 | 0.31 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.22 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.41 | 6.81 | 0.23 | 4.63 | 0.11 | 1.08 | 0.05 | 1.54 | 0.09 | 0.75 | 0.03 | 0.55 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.24 | 0.03 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 9:14 | 0.19 | 7.51 | 0.11 | 5.28 | 0.06 | 2.24 | 0.03 | 1.13 | 0.06 | 1.58 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.41 | 0.01 | 0.13 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 8.61 | 0.1 | 4.99 | 0.07 | 2.9 | 0.04 | 1.8 | 0.13 | 1.24 | 0.04 | 0.33 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.24 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 5.91 | 0.21 | 4.91 | 0.13 | 1.99 | 0.04 | 2.29 | 0.1 | 0.41 | 0.03 | 0.34 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.26 | 0.03 | 0.18 | 0 | 0.14 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 9:15 | 0.22 | 7.97 | 0.13 | 5.68 | 0.05 | 1.83 | 0.05 | 0.88 | 0.06 | 1.15 | 0.03 | 0.67 | 0.02 | 0.47 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.3 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.17 | 8.31 | 0.1 | 5.38 | 0.08 | 2.17 | 0.06 | 1.14 | 0.15 | 0.98 | 0.06 | 0.43 | 0.02 | 0.48 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.21 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.14 | 6.6 | 0.23 | 4.48 | 0.15 | 1.48 | 0.07 | 1.99 | 0.12 | 0.63 | 0.04 | 0.24 | 0.02 | 0.32 | 0.03 | 0.26 | 0.03 | 0.19 | 0 | 0.19 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 9:16 | 0.25 | 8.22 | 0.15 | 6.29 | 0.07 | 1.19 | 0.04 | 0.88 | 0.05 | 0.89 | 0.02 | 0.74 | 0.02 | 0.54 | 0.01 | 0.2 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.32 | 0 | 0.1 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 7.6 | 0.07 | 4.7 | 0.08 | 1.19 | 0.04 | 0.61 | 0.13 | 1.24 | 0.03 | 0.5 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.18 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.13 | 6.76 | 0.17 | 4.56 | 0.13 | 1.31 | 0.03 | 1.69 | 0.1 | 0.62 | 0.03 | 0.27 | 0.02 | 0.27 | 0.03 | 0.28 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.15 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 9:17 | 0.21 | 7.14 | 0.12 | 5.77 | 0.04 | 1.22 | 0.04 | 0.99 | 0.05 | 0.95 | 0.02 | 0.68 | 0.02 | 0.39 | 0.01 | 0.24 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.25 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 7.8 | 0.1 | 4.57 | 0.07 | 0.98 | 0.06 | 0.96 | 0.12 | 0.92 | 0.03 | 0.32 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.32 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.15 | 7.01 | 0.15 | 4.01 | 0.11 | 2.31 | 0.05 | 1.36 | 0.1 | 0.74 | 0.04 | 0.31 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 9:18 | 0.16 | 6.04 | 0.07 | 5.27 | 0.03 | 1.78 | 0.05 | 1.51 | 0.04 | 0.62 | 0.02 | 0.66 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.23 | 0 | 0.05 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.09 | 8.59 | 0.16 | 5.21 | 0.06 | 0.95 | 0.06 | 1.15 | 0.12 | 0.66 | 0.03 | 0.28 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.37 | 0 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.27 | 7.31 | 0.14 | 5.28 | 0.07 | 3.58 | 0.06 | 1.08 | 0.12 | 1.29 | 0.06 | 0.74 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 9:19 | 0.09 | 4.32 | 0.06 | 3.93 | 0.04 | 1.03 | 0.04 | 1.7 | 0.04 | 0.34 | 0.02 | 0.75 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.19 | 8.74 | 0.12 | 4.82 | 0.06 | 1.63 | 0.05 | 1.19 | 0.11 | 0.45 | 0.04 | 0.41 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.15 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.3 | 6.49 | 0.12 | 5.48 | 0.07 | 4 | 0.06 | 1.32 | 0.1 | 1.02 | 0.05 | 1.19 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.22 | 0.01 | 0.16 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 9:20 | 0.12 | 4.7 | 0.08 | 4.2 | 0.04 | 0.58 | 0.05 | 1.79 | 0.05 | 0.58 | 0.02 | 0.89 | 0.02 | 0.46 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.16 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 8.05 | 0.12 | 4.77 | 0.04 | 2.32 | 0.04 | 1.69 | 0.12 | 0.6 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.3 | 0.01 | 0.38 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.14 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.15 | 5.96 | 0.12 | 4.66 | 0.07 | 3.1 | 0.03 | 1.87 | 0.1 | 0.64 | 0.04 | 1.06 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 9:21 | 0.1 | 4.75 | 0.04 | 4.28 | 0.03 | 0.99 | 0.04 | 1.38 | 0.04 | 0.74 | 0.02 | 0.84 | 0.01 | 0.33 | 0.01 | 0.15 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.18 | 0 | 0.14 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 7.16 | 0.09 | 4.57 | 0.03 | 2.32 | 0.04 | 1.61 | 0.1 | 0.92 | 0.02 | 0.49 | 0.02 | 0.38 | 0.01 | 0.42 | 0 | 0.08 | 0 | 0.23 | 0 | 0.17 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.13 | 4.98 | 0.09 | 4.34 | 0.06 | 3.02 | 0.03 | 1.57 | 0.07 | 0.41 | 0.03 | 0.85 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 9:22 | 0.16 | 6.36 | 0.1 | 5.02 | 0.05 | 1.35 | 0.08 | 1.91 | 0.04 | 0.92 | 0.02 | 0.74 | 0.02 | 0.43 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.21 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.12 | 8.1 | 0.11 | 5.96 | 0.12 | 1.88 | 0.13 | 2.14 | 0.08 | 1.38 | 0.03 | 0.63 | 0.02 | 0.35 | 0.01 | 0.37 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.29 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.18 | 4.45 | 0.17 | 4.01 | 0.12 | 3.08 | 0.14 | 1.86 | 0.07 | 0.88 | 0.04 | 1.03 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.23 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 9:23 | 0.16 | 7.51 | 0.09 | 5.69 | 0.04 | 1.14 | 0.06 | 1.62 | 0.03 | 0.9 | 0.02 | 0.57 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 8.26 | 0.05 | 5.5 | 0.03 | 1.07 | 0.03 | 1.67 | 0.08 | 1.26 | 0.03 | 0.37 | 0.02 | 0.25 | 0.01 | 0.37 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.24 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.16 | 4.58 | 0.16 | 3.95 | 0.11 | 2.36 | 0.05 | 1.79 | 0.07 | 0.99 | 0.04 | 0.73 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.36 | 0.03 | 0.19 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 9:24 | 0.25 | 7.19 | 0.12 | 5.52 | 0.04 | 1.21 | 0.04 | 1.66 | 0.02 | 0.49 | 0.03 | 0.54 | 0 | 0.4 | 0.01 | 0.17 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.23 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.12 | 7.57 | 0.08 | 4.72 | 0.07 | 0.7 | 0.04 | 1.37 | 0.05 | 0.86 | 0.04 | 0.45 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.2 | 4.63 | 0.21 | 3.93 | 0.13 | 1.75 | 0.05 | 1.45 | 0.06 | 1.14 | 0.03 | 0.76 | 0.01 | 0.33 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.13 | 0 | 0.16 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 9:25 | 0.34 | 7.2 | 0.13 | 5.95 | 0.07 | 0.92 | 0.03 | 1.97 | 0.04 | 0.98 | 0.03 | 0.78 | 0.02 | 0.49 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.35 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.21 | 8.69 | 0.1 | 4.75 | 0.06 | 0.93 | 0.06 | 1.83 | 0.08 | 0.49 | 0.04 | 0.64 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.21 | 0.03 | 0.11 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.26 | 5.64 | 0.31 | 4.22 | 0.19 | 1.47 | 0.06 | 1.41 | 0.04 | 0.92 | 0.02 | 0.93 | 0.01 | 0.28 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.25 | 0.01 | 0.25 | 0.01 | 0.16 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 9:26 | 0.28 | 6.78 | 0.17 | 5.75 | 0.05 | 1.97 | 0.04 | 2.53 | 0.03 | 0.99 | 0.04 | 0.54 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.16 | 9.88 | 0.14 | 5.55 | 0.07 | 1.33 | 0.06 | 2.21 | 0.08 | 0.28 | 0.03 | 0.63 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.38 | 6.29 | 0.24 | 4.38 | 0.15 | 1.7 | 0.04 | 1.56 | 0.04 | 0.96 | 0.04 | 0.76 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.17 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 9:27 | 0.26 | 6.94 | 0.19 | 5.39 | 0.07 | 0.64 | 0.03 | 1.58 | 0.03 | 0.78 | 0.03 | 0.28 | 0.01 | 0.32 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.22 | 0.01 | 0.21 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.21 | 8.97 | 0.15 | 5.08 | 0.08 | 1.2 | 0.06 | 1.84 | 0.1 | 0.49 | 0.04 | 0.65 | 0.03 | 0.32 | 0.02 | 0.31 | 0.03 | 0.14 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.33 | 5.92 | 0.26 | 4.52 | 0.16 | 1.79 | 0.05 | 1.72 | 0.05 | 0.86 | 0.03 | 0.82 | 0.01 | 0.43 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 9:28 | 0.27 | 6.92 | 0.2 | 4.92 | 0.06 | 1.59 | 0.03 | 1.57 | 0.02 | 1.05 | 0.03 | 0.61 | 0 | 0.37 | 0 | 0.08 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.15 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.19 | 8.72 | 0.11 | 5.15 | 0.09 | 0.98 | 0.06 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.04 | 0.42 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.16 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.27 | 5.66 | 0.24 | 5.13 | 0.15 | 2.63 | 0.03 | 1.69 | 0.08 | 0.7 | 0.03 | 0.46 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.24 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 9:29 | 0.26 | 7.21 | 0.22 | 5.48 | 0.06 | 0.99 | 0.03 | 1.13 | 0.02 | 0.58 | 0.03 | 0.65 | 0.02 | 0.58 | 0 | 0.09 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.18 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.16 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.15 | 8.07 | 0.08 | 4.82 | 0.08 | 0.88 | 0.05 | 0.63 | 0.09 | 0.66 | 0.04 | 0.3 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.21 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.33 | 6.1 | 0.21 | 4.64 | 0.15 | 2.11 | 0.03 | 1.31 | 0.08 | 1.37 | 0.04 | 0.5 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.18 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 9:30 | 0.25 | 8.01 | 0.2 | 5.4 | 0.06 | 0.51 | 0.03 | 1.9 | 0.02 | 1.16 | 0.04 | 0.44 | 0.02 | 0.46 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.13 | 8.28 | 0.11 | 5.05 | 0.07 | 1.06 | 0.05 | 1.57 | 0.09 | 0.99 | 0.04 | 0.74 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.37 | 5.77 | 0.21 | 3.51 | 0.15 | 1.45 | 0.04 | 1.01 | 0.08 | 1.27 | 0.04 | 0.52 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.17 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 9:31 | 0.18 | 7.76 | 0.12 | 5.35 | 0.05 | 0.68 | 0.03 | 2.18 | 0.03 | 0.99 | 0.03 | 0.31 | 0 | 0.38 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.22 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 6.6 | 0.08 | 4.31 | 0.07 | 0.87 | 0.04 | 0.81 | 0.11 | 0.7 | 0.03 | 0.26 | 0.01 | 0.3 | 0.01 | 0.14 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.19 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.19 | 4.78 | 0.17 | 3.07 | 0.14 | 1.84 | 0.03 | 1.1 | 0.1 | 0.57 | 0.04 | 0.49 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0.01 | 0.2 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 9:32 | 0.12 | 7.27 | 0.05 | 4.48 | 0.03 | 1.08 | 0.03 | 1.77 | 0.04 | 1.2 | 0.02 | 0.42 | 0 | 0.32 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 7.04 | 0.05 | 3.91 | 0.03 | 0.77 | 0.04 | 0.82 | 0.1 | 0.83 | 0.02 | 0.45 | 0.01 | 0.34 | 0 | 0.18 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.14 | 0 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.17 | 4.09 | 0.1 | 3.33 | 0.09 | 2.25 | 0.03 | 1.6 | 0.08 | 0.89 | 0.03 | 0.69 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.25 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 9:33 | 0.16 | 6.09 | 0.08 | 4.73 | 0.03 | 0.51 | 0.03 | 1.47 | 0.04 | 0.72 | 0.03 | 0.58 | 0.02 | 0.47 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.21 | 0 | 0.16 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.12 | 7.22 | 0.09 | 4.29 | 0.04 | 2.65 | 0.03 | 1.15 | 0.08 | 0.56 | 0.03 | 0.31 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.24 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.19 | 5.04 | 0.13 | 3.9 | 0.08 | 2.86 | 0.03 | 0.86 | 0.06 | 0.74 | 0.04 | 0.6 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.21 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 9:34 | 0.15 | 6.04 | 0.07 | 4.76 | 0.02 | 0.54 | 0.03 | 1.61 | 0.04 | 0.47 | 0.02 | 0.53 | 0.02 | 0.6 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.28 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 7.35 | 0.08 | 4.82 | 0.04 | 1.95 | 0.03 | 1.3 | 0.07 | 0.79 | 0.03 | 0.37 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.16 | 5.73 | 0.09 | 3.38 | 0.05 | 2.11 | 0.02 | 1.07 | 0.05 | 1.23 | 0.03 | 0.81 | 0.02 | 0.55 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.16 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 9:35 | 0.18 | 6.72 | 0.08 | 4.85 | 0.03 | 1.77 | 0.03 | 1.86 | 0.05 | 1.11 | 0.01 | 0.2 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.14 | 7.88 | 0.09 | 4.09 | 0.04 | 1.29 | 0.04 | 1.85 | 0.07 | 0.78 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.18 | 0 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.15 | 5.37 | 0.09 | 3.13 | 0.05 | 2.37 | 0.03 | 1.53 | 0.06 | 0.51 | 0.04 | 0.46 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 9:36 | 0.19 | 7.09 | 0.09 | 4.91 | 0.03 | 0.42 | 0.06 | 1.6 | 0.05 | 0.93 | 0.03 | 0.2 | 0.02 | 0.43 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.19 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 7.19 | 0.09 | 4.12 | 0.04 | 1.76 | 0.06 | 1.18 | 0.07 | 0.64 | 0.03 | 0.19 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.16 | 5.69 | 0.1 | 2.58 | 0.06 | 2.36 | 0.04 | 1.31 | 0.07 | 0.34 | 0.04 | 0.45 | 0.02 | 0.5 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 9:37 | 0.14 | 6.74 | 0.06 | 5.21 | 0.03 | 0.74 | 0.03 | 1.14 | 0.05 | 1.16 | 0.02 | 0.65 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.19 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 6.79 | 0.08 | 3.92 | 0.04 | 1.58 | 0.05 | 0.7 | 0.07 | 0.96 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.13 | 6.1 | 0.07 | 3.15 | 0.05 | 1.69 | 0.03 | 0.86 | 0.05 | 0.17 | 0.04 | 0.5 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 9:38 | 0.18 | 7 | 0.07 | 5.51 | 0.03 | 0.87 | 0.04 | 1.74 | 0.04 | 1.49 | 0.02 | 0.94 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.32 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 6.89 | 0.09 | 4.32 | 0.04 | 0.6 | 0.06 | 0.7 | 0.08 | 1.54 | 0.02 | 0.64 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.12 | 0 | 0.22 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.2 | 6.36 | 0.09 | 3.48 | 0.06 | 1.89 | 0.03 | 1.68 | 0.09 | 0.36 | 0.06 | 0.29 | 0.03 | 0.25 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 9:39 | 0.17 | 6.93 | 0.09 | 5.54 | 0.03 | 0.95 | 0.05 | 2.12 | 0.05 | 1.73 | 0.03 | 0.92 | 0.02 | 0.43 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 7.87 | 0.09 | 5.05 | 0.05 | 1.21 | 0.05 | 1.02 | 0.07 | 1.41 | 0.02 | 0.57 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.19 | 0 | 0.2 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.17 | 6.18 | 0.13 | 2.98 | 0.07 | 2.38 | 0.04 | 1.04 | 0.06 | 0.4 | 0.05 | 0.35 | 0.03 | 0.29 | 0.03 | 0.22 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 9:40 | 0.18 | 7.84 | 0.09 | 5.69 | 0.03 | 1.31 | 0.04 | 2.02 | 0.06 | 1.31 | 0.02 | 1.22 | 0.02 | 0.51 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.08 | 0 | 0.17 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.14 | 8.22 | 0.09 | 5.17 | 0.05 | 1.98 | 0.05 | 1.05 | 0.08 | 1.09 | 0.02 | 0.5 | 0.02 | 0.24 | 0.01 | 0.29 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.14 | 4.46 | 0.13 | 4.23 | 0.06 | 3.51 | 0.04 | 1 | 0.06 | 0.87 | 0.04 | 0.88 | 0.03 | 0.2 | 0.02 | 0.26 | 0.03 | 0.22 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 9:41 | 0.2 | 7.13 | 0.09 | 4.91 | 0.05 | 0.88 | 0.06 | 2.11 | 0.06 | 1.25 | 0.03 | 1.38 | 0.02 | 0.57 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.19 | 0 | 0.08 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.13 | 8.58 | 0.08 | 5.68 | 0.06 | 3.14 | 0.07 | 1.4 | 0.1 | 0.64 | 0.02 | 0.38 | 0.03 | 0.33 | 0.01 | 0.32 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.18 | 0 | 0.09 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.16 | 4.8 | 0.16 | 5.06 | 0.1 | 3.93 | 0.04 | 0.94 | 0.09 | 0.73 | 0.04 | 1.18 | 0.03 | 0.35 | 0.02 | 0.27 | 0.03 | 0.24 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.21 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 9:42 | 0.24 | 7.13 | 0.1 | 5.36 | 0.04 | 1.45 | 0.05 | 1.76 | 0.04 | 1.27 | 0.02 | 1.22 | 0.02 | 0.56 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.19 | 0 | 0.16 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 7.71 | 0.08 | 5.86 | 0.04 | 2.32 | 0.07 | 0.67 | 0.11 | 0.43 | 0.03 | 0.31 | 0.02 | 0.29 | 0.01 | 0.33 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.15 | 3.82 | 0.15 | 4.51 | 0.08 | 3.05 | 0.03 | 0.39 | 0.1 | 0.72 | 0.04 | 0.96 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.11 | 0 | 0.19 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 9:43 | 0.27 | 7.41 | 0.13 | 4.96 | 0.06 | 2.09 | 0.06 | 2.5 | 0.04 | 1.13 | 0.03 | 1.3 | 0.02 | 0.69 | 0.03 | 0.15 | 0.03 | 0.39 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.1 | 8.18 | 0.06 | 5.57 | 0.03 | 3.21 | 0.06 | 1.7 | 0.1 | 0.83 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.14 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.14 | 4.09 | 0.17 | 4.23 | 0.09 | 2.96 | 0.02 | 0.62 | 0.09 | 0.57 | 0.03 | 1.04 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.12 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 9:44 | 0.15 | 6.33 | 0.07 | 5.32 | 0.03 | 1.01 | 0.05 | 1.73 | 0.03 | 0.63 | 0.03 | 0.62 | 0.02 | 0.53 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 7.49 | 0.11 | 5.41 | 0.05 | 2.23 | 0.08 | 1.07 | 0.1 | 0.61 | 0.03 | 0.24 | 0.02 | 0.36 | 0.01 | 0.33 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.18 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.14 | 5.97 | 0.13 | 3.83 | 0.08 | 2.89 | 0.04 | 0.77 | 0.1 | 1.03 | 0.05 | 0.95 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.15 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 9:45 | 0.14 | 5.78 | 0.05 | 5.29 | 0.03 | 0.87 | 0.03 | 1.21 | 0.03 | 0.68 | 0.02 | 0.43 | 0.02 | 0.48 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.2 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.12 | 7.18 | 0.09 | 5.42 | 0.04 | 1.61 | 0.05 | 1.15 | 0.09 | 0.58 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.3 | 0.01 | 0.35 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.18 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.17 | 6.12 | 0.14 | 3.96 | 0.05 | 2.64 | 0.04 | 1.08 | 0.08 | 0.9 | 0.04 | 0.8 | 0 | 0.09 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 9:46 | 0.09 | 5.38 | 0.07 | 5.22 | 0.05 | 0.73 | 0.02 | 0.89 | 0.02 | 0.91 | 0.02 | 0.44 | 0 | 0.38 | 0 | 0.17 | 0 | 0.07 | 0 | 0.18 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 6.36 | 0.06 | 5.13 | 0.03 | 1.62 | 0.05 | 0.79 | 0.08 | 0.54 | 0.02 | 0.5 | 0.01 | 0.34 | 0.01 | 0.39 | 0 | 0.07 | 0 | 0.13 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.17 | 6.53 | 0.13 | 4.33 | 0.06 | 2.68 | 0.03 | 1.01 | 0.08 | 0.72 | 0.04 | 0.69 | 0 | 0.22 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.13 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 9:47 | 0.12 | 5.76 | 0.06 | 5.46 | 0.05 | 1.07 | 0.04 | 0.59 | 0.03 | 1.27 | 0.03 | 0.37 | 0.02 | 0.44 | 0 | 0.18 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.14 | 6.07 | 0.09 | 5.65 | 0.06 | 1.38 | 0.08 | 0.87 | 0.09 | 0.68 | 0.03 | 0.58 | 0.02 | 0.36 | 0 | 0.39 | 0 | 0.11 | 0 | 0.15 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.14 | 6.35 | 0.16 | 3.39 | 0.07 | 2.35 | 0.05 | 0.69 | 0.08 | 0.92 | 0.04 | 0.55 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 9:48 | 0.15 | 6.58 | 0.07 | 6.03 | 0.03 | 1.43 | 0.05 | 1.28 | 0.03 | 1.4 | 0.02 | 0.97 | 0.02 | 0.51 | 0 | 0.07 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.17 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.13 | 6.9 | 0.1 | 5.75 | 0.04 | 0.7 | 0.05 | 0.95 | 0.1 | 1.06 | 0.03 | 0.47 | 0.02 | 0.44 | 0.01 | 0.32 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.21 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.1 | 6.49 | 0.15 | 3.4 | 0.07 | 2 | 0.03 | 0.94 | 0.09 | 0.59 | 0.04 | 0.61 | 0 | 0.36 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 9:49 | 0.11 | 7.04 | 0.06 | 6.35 | 0.03 | 0.82 | 0.05 | 1.56 | 0.03 | 1.66 | 0.02 | 1.14 | 0.02 | 0.41 | 0 | 0.13 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.19 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 6.82 | 0.11 | 5.3 | 0.05 | 1.26 | 0.05 | 0.73 | 0.1 | 1.47 | 0.04 | 0.7 | 0.02 | 0.36 | 0 | 0.39 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.18 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.11 | 7.61 | 0.17 | 4.35 | 0.09 | 2.27 | 0.03 | 1.26 | 0.1 | 0.53 | 0.05 | 0.73 | 0.02 | 0.46 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.19 | 0.01 | 0.19 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 9:50 | 0.12 | 7.26 | 0.05 | 6.52 | 0.04 | 0.84 | 0.04 | 1 | 0.03 | 1.63 | 0.02 | 0.93 | 0.02 | 0.44 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.15 | 0.01 | 0.25 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 7.79 | 0.1 | 5.05 | 0.05 | 0.79 | 0.03 | 0.39 | 0.09 | 1.03 | 0.03 | 0.84 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.16 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.15 | 8.29 | 0.13 | 5.05 | 0.05 | 2.08 | 0.03 | 1.03 | 0.09 | 0.82 | 0.06 | 0.44 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.22 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 9:51 | 0.14 | 7.99 | 0.07 | 7.43 | 0.03 | 1.31 | 0.04 | 1.38 | 0.03 | 1.47 | 0.02 | 1.11 | 0.02 | 0.63 | 0.01 | 0.18 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.16 | 0 | 0.18 | 0 | 0.16 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 8.73 | 0.09 | 6.54 | 0.05 | 0.96 | 0.03 | 0.92 | 0.09 | 0.88 | 0.03 | 0.67 | 0.01 | 0.21 | 0.01 | 0.23 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.11 | 7.48 | 0.15 | 4.23 | 0.07 | 1.42 | 0.02 | 0.49 | 0.08 | 0.92 | 0.03 | 0.7 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0.01 | 0.21 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 9:52 | 0.18 | 8.22 | 0.09 | 7.22 | 0.04 | 1.15 | 0.04 | 1.54 | 0.04 | 1.05 | 0.04 | 1.03 | 0.02 | 0.73 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.34 | 0.01 | 0.2 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.13 | 8.43 | 0.21 | 6.31 | 0.07 | 1.12 | 0.05 | 0.97 | 0.09 | 0.98 | 0.03 | 0.26 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.11 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.13 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.12 | 6.88 | 0.17 | 3.39 | 0.09 | 1.26 | 0.03 | 0.73 | 0.07 | 0.94 | 0.04 | 0.74 | 0.02 | 0.46 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.06 | 0 | 0.15 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 9:53 | 0.14 | 7.5 | 0.09 | 6.59 | 0.03 | 0.74 | 0.02 | 1.1 | 0.03 | 0.71 | 0.02 | 0.93 | 0.01 | 0.67 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.36 | 0 | 0.19 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 7.82 | 0.07 | 5.29 | 0.03 | 1.2 | 0.02 | 0.82 | 0.08 | 1.19 | 0.04 | 0.18 | 0.01 | 0.19 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.25 | 0 | 0.11 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.11 | 6.77 | 0.13 | 3.73 | 0.09 | 1.48 | 0.02 | 0.99 | 0.06 | 1.08 | 0.03 | 0.66 | 0 | 0.41 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 9:54 | 0.09 | 6.69 | 0.04 | 6.14 | 0.02 | 1.31 | 0.03 | 1.05 | 0.03 | 0.67 | 0.02 | 0.46 | 0.02 | 0.46 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.17 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 8.37 | 0.05 | 5.66 | 0.04 | 1.44 | 0.02 | 1.11 | 0.07 | 1.74 | 0.03 | 0.45 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.15 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.12 | 6.76 | 0.16 | 3.73 | 0.06 | 1.63 | 0.02 | 0.84 | 0.05 | 1.22 | 0.03 | 0.64 | 0 | 0.34 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 9:55 | 0.14 | 7.51 | 0.08 | 6.51 | 0.03 | 1.42 | 0.04 | 0.61 | 0.03 | 0.92 | 0.02 | 0.56 | 0.02 | 0.72 | 0.01 | 0.22 | 0.01 | 0.32 | 0 | 0.22 | 0 | 0.23 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 8.48 | 0.07 | 6.83 | 0.04 | 1.06 | 0.03 | 0.97 | 0.06 | 1.6 | 0.03 | 0.41 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.18 | 0 | 0.21 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.13 | 6.02 | 0.2 | 3.35 | 0.08 | 1.7 | 0.03 | 1.37 | 0.05 | 1.43 | 0.02 | 0.31 | 0.01 | 0.37 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.24 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 9:56 | 0.17 | 7.85 | 0.07 | 6.9 | 0.03 | 1.8 | 0.04 | 0.78 | 0.04 | 0.74 | 0.02 | 0.95 | 0.02 | 0.73 | 0.02 | 0.34 | 0.01 | 0.37 | 0 | 0.27 | 0.01 | 0.26 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 8.31 | 0.08 | 7.44 | 0.04 | 1.63 | 0.04 | 0.87 | 0.07 | 1.87 | 0.04 | 0.53 | 0.02 | 0.46 | 0.01 | 0.25 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.15 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 6.06 | 0.16 | 3.76 | 0.08 | 2.07 | 0.02 | 1.09 | 0.05 | 1.62 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.27 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 9:57 | 0.15 | 7.36 | 0.06 | 6 | 0.03 | 1.59 | 0.04 | 1.04 | 0.04 | 1.37 | 0.02 | 0.66 | 0.02 | 0.62 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.15 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.15 | 9.64 | 0.08 | 7.75 | 0.05 | 1.78 | 0.05 | 2.33 | 0.08 | 1.03 | 0.04 | 0.55 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 0.16 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.19 | 5.87 | 0.16 | 3.58 | 0.07 | 1.87 | 0.02 | 1.59 | 0.05 | 1.2 | 0.02 | 0.46 | 0 | 0.19 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 | 0.21 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 9:58 | 0.14 | 7.63 | 0.06 | 6.01 | 0.03 | 1.78 | 0.03 | 1.07 | 0.03 | 0.88 | 0.02 | 0.27 | 0.01 | 0.51 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.24 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.15 | 10.08 | 0.1 | 7.76 | 0.06 | 2.24 | 0.05 | 2.1 | 0.08 | 1.71 | 0.03 | 0.34 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.24 | 0.01 | 0.24 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.32 | 6.71 | 0.16 | 3.43 | 0.07 | 1.7 | 0.02 | 1.87 | 0.05 | 1.53 | 0.02 | 0.25 | 0.01 | 0.23 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 9:59 | 0.11 | 8.05 | 0.05 | 6.43 | 0.03 | 2.13 | 0.04 | 1.23 | 0.03 | 1.32 | 0.02 | 0.87 | 0.01 | 0.6 | 0.01 | 0.11 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.15 | 11.77 | 0.07 | 9.96 | 0.05 | 2.01 | 0.06 | 2.38 | 0.07 | 1.91 | 0.04 | 0.86 | 0.02 | 0.49 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.16 | 6.67 | 0.15 | 3.2 | 0.06 | 2 | 0.02 | 2.01 | 0.06 | 2.07 | 0.03 | 0.35 | 0.02 | 0.29 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.14 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 10:00 | 0.13 | 7.21 | 0.05 | 5.98 | 0.03 | 2.25 | 0.02 | 0.66 | 0.02 | 1.29 | 0.02 | 0.78 | 0 | 0.56 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.11 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.11 | 10.24 | 0.08 | 9.49 | 0.06 | 1.88 | 0.06 | 1.71 | 0.06 | 1.49 | 0.03 | 0.76 | 0.02 | 0.45 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 6.51 | 0.17 | 3.95 | 0.05 | 2.28 | 0.03 | 1.87 | 0.05 | 1.75 | 0.02 | 0.46 | 0 | 0.43 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 10:01 | 0.12 | 6.96 | 0.07 | 5.41 | 0.04 | 1.37 | 0.02 | 1.03 | 0.03 | 1.84 | 0.02 | 0.88 | 0 | 0.45 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.11 | 0 | 0.17 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 9.26 | 0.04 | 7.35 | 0.04 | 2.28 | 0.03 | 1.06 | 0.05 | 1.55 | 0.02 | 0.9 | 0.02 | 0.33 | 0.01 | 0.43 | 0.02 | 0.29 | 0.01 | 0.2 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 6.39 | 0.18 | 3.22 | 0.06 | 2.57 | 0.03 | 1.5 | 0.04 | 0.54 | 0.03 | 0.44 | 0 | 0.36 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 10:02 | 0.1 | 6.91 | 0.05 | 4.85 | 0.04 | 0.95 | 0.02 | 1.33 | 0 | 1.1 | 0.01 | 0.37 | 0 | 0.43 | 0.01 | 0.13 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.17 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 9.93 | 0.06 | 6.96 | 0.05 | 2.96 | 0.04 | 2.11 | 0.04 | 0.61 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.22 | 0.01 | 0.3 | 0 | 0.17 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 6.98 | 0.13 | 2.37 | 0.08 | 2.28 | 0.03 | 2.01 | 0.05 | 0.72 | 0.02 | 0.56 | 0 | 0.34 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 10:03 | 0.11 | 6.83 | 0.1 | 4.8 | 0.09 | 0.9 | 0.13 | 1.2 | 0.03 | 1.02 | 0.02 | 0.39 | 0.01 | 0.25 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.1 | 0 | 0.18 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 10.35 | 0.15 | 6.9 | 0.14 | 2.79 | 0.17 | 2.44 | 0.07 | 0.73 | 0.03 | 0.62 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.32 | 0.01 | 0.18 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.12 | 6.81 | 0.19 | 2.23 | 0.1 | 2.12 | 0.06 | 1.9 | 0.06 | 0.46 | 0.02 | 0.72 | 0.01 | 0.34 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 10:04 | 0.1 | 6.33 | 0.06 | 4.69 | 0.04 | 1.09 | 0.03 | 1.27 | 0.02 | 0.8 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.18 | 9.93 | 0.07 | 6.95 | 0.03 | 2.44 | 0.05 | 2.7 | 0.08 | 0.67 | 0.03 | 0.51 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.16 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.17 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 6.13 | 0.18 | 2.67 | 0.07 | 2.21 | 0.02 | 1.98 | 0.07 | 0.71 | 0.02 | 0.51 | 0 | 0.35 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 10:05 | 0.09 | 5.37 | 0.05 | 4.36 | 0.04 | 1.03 | 0.03 | 1.35 | 0.02 | 0.76 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.32 | 0 | 0.17 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.15 | 9.44 | 0.07 | 6.14 | 0.05 | 1.61 | 0.07 | 2.98 | 0.09 | 0.49 | 0.04 | 0.37 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.16 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.17 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.14 | 6.94 | 0.16 | 4.75 | 0.07 | 2.87 | 0.05 | 1.91 | 0.1 | 0.89 | 0.03 | 0.49 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 10:06 | 0.13 | 6.06 | 0.06 | 4.94 | 0.03 | 2.36 | 0.03 | 1.49 | 0.03 | 0.98 | 0.02 | 0.44 | 0.02 | 0.35 | 0.01 | 0.19 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.15 | 9.32 | 0.11 | 6.07 | 0.09 | 0.64 | 0.06 | 1.82 | 0.07 | 0.2 | 0.02 | 0.46 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.28 | 7.29 | 0.14 | 5.12 | 0.04 | 3.08 | 0.04 | 1.18 | 0.08 | 0.81 | 0.03 | 0.52 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.23 | 0.03 | 0.24 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 10:07 | 0.12 | 5.82 | 0.06 | 4.48 | 0.03 | 2.27 | 0.03 | 1.34 | 0.02 | 0.94 | 0.02 | 0.26 | 0.01 | 0.32 | 0 | 0.18 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.16 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 9.38 | 0.11 | 6.05 | 0.08 | 0.26 | 0.05 | 1.98 | 0.07 | 0.25 | 0.03 | 0.35 | 0.02 | 0.37 | 0.01 | 0.36 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.22 | 6.51 | 0.14 | 4.77 | 0.03 | 2.56 | 0.04 | 1.55 | 0.08 | 0.92 | 0.03 | 0.55 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 10:08 | 0.11 | 7.3 | 0.08 | 5.17 | 0.03 | 1.68 | 0.03 | 0.69 | 0.03 | 1.43 | 0.02 | 0.47 | 0 | 0.51 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.16 | 0 | 0.22 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.15 | 8.34 | 0.11 | 5.78 | 0.05 | 1.01 | 0.03 | 1.5 | 0.09 | 0.59 | 0.03 | 0.52 | 0.01 | 0.41 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.13 | 6.68 | 0.15 | 4.02 | 0.06 | 2.32 | 0.03 | 2.11 | 0.1 | 1.05 | 0.04 | 0.34 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.13 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 10:09 | 0.13 | 8.15 | 0.08 | 5.58 | 0.04 | 1.35 | 0.05 | 0.9 | 0.04 | 1.6 | 0.03 | 0.43 | 0.01 | 0.59 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.15 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.23 | 8.27 | 0.1 | 5.53 | 0.04 | 0.88 | 0.05 | 1.24 | 0.08 | 0.76 | 0.03 | 0.49 | 0.02 | 0.5 | 0.02 | 0.4 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.19 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 5.93 | 0.18 | 4.01 | 0.07 | 1.92 | 0.03 | 1.16 | 0.08 | 1.05 | 0.02 | 0.42 | 0.01 | 0.23 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 10:10 | 0.11 | 7.1 | 0.09 | 5.15 | 0.03 | 1.9 | 0.03 | 1.1 | 0.04 | 1.63 | 0.01 | 0.26 | 0.01 | 0.51 | 0 | 0.24 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.14 | 8.72 | 0.07 | 5.09 | 0.05 | 0.58 | 0.04 | 1.58 | 0.1 | 0.71 | 0.03 | 0.42 | 0.01 | 0.43 | 0.01 | 0.42 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 6.31 | 0.14 | 4.13 | 0.07 | 1.75 | 0.03 | 1.11 | 0.09 | 0.93 | 0.03 | 0.52 | 0.01 | 0.24 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 10:11 | 0.08 | 7.01 | 0.08 | 5.05 | 0.03 | 1.23 | 0.03 | 1.03 | 0.03 | 1.05 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.42 | 0 | 0.19 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.12 | 0 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 10.05 | 0.06 | 5.88 | 0.05 | 1.21 | 0.06 | 2.89 | 0.12 | 0.59 | 0.04 | 0.63 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.23 | 0.01 | 0.16 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.19 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.13 | 8.51 | 0.12 | 3.35 | 0.05 | 1.3 | 0.05 | 2.5 | 0.12 | 0.68 | 0.04 | 0.83 | 0.02 | 0.52 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.29 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.13 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 10:12 | 0.09 | 8.3 | 0.06 | 6.27 | 0.04 | 1.15 | 0.03 | 1.38 | 0.03 | 0.72 | 0.02 | 0.25 | 0.01 | 0.67 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.32 | 0 | 0.11 | 0 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 9.57 | 0.09 | 6.78 | 0.06 | 1.13 | 0.04 | 2.65 | 0.09 | 1.22 | 0.03 | 0.25 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.22 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.18 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 8.03 | 0.11 | 3.55 | 0.05 | 1.58 | 0.04 | 2.35 | 0.1 | 1.47 | 0.04 | 0.53 | 0.02 | 0.52 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.24 | 0.01 | 0.12 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 10:13 | 0.11 | 8.39 | 0.07 | 6.28 | 0.03 | 1.64 | 0.04 | 0.81 | 0.04 | 0.85 | 0 | 0.37 | 0 | 0.77 | 0.01 | 0.13 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.35 | 0 | 0.11 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 7.83 | 0.1 | 6.69 | 0.08 | 1.81 | 0.04 | 1.35 | 0.11 | 0.84 | 0.03 | 0.29 | 0.01 | 0.44 | 0.01 | 0.26 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.3 | 0 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.12 | 7.44 | 0.14 | 4.07 | 0.06 | 1.95 | 0.05 | 1.9 | 0.12 | 1.19 | 0.03 | 0.31 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.16 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 10:14 | 0.15 | 8.96 | 0.07 | 6.66 | 0.04 | 1.69 | 0.04 | 0.8 | 0.04 | 0.75 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.83 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.36 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.17 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 7.43 | 0.09 | 6.6 | 0.06 | 1.9 | 0.05 | 1.12 | 0.12 | 1.29 | 0.04 | 0.24 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.21 | 0 | 0.16 | 0 | 0.26 | 0 | 0.08 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 7.27 | 0.08 | 3.43 | 0.06 | 1.94 | 0.04 | 1.99 | 0.13 | 1.44 | 0.04 | 0.37 | 0.02 | 0.49 | 0.01 | 0.2 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 10:15 | 0.17 | 8.8 | 0.1 | 6.24 | 0.05 | 1.49 | 0.06 | 0.51 | 0.05 | 0.51 | 0.02 | 0.56 | 0.02 | 0.76 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.27 | 0.01 | 0.32 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.16 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.14 | 7.93 | 0.09 | 6.69 | 0.05 | 1.85 | 0.08 | 1.03 | 0.11 | 1.44 | 0.04 | 0.32 | 0.01 | 0.34 | 0.02 | 0.27 | 0.01 | 0.13 | 0.01 | 0.3 | 0 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 6.41 | 0.11 | 3.58 | 0.07 | 2.08 | 0.05 | 1.84 | 0.12 | 1.27 | 0.05 | 0.3 | 0 | 0.53 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.08 | 0 | 0.17 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 10:16 | 0.15 | 9.1 | 0.1 | 6.62 | 0.07 | 2.46 | 0.07 | 1.26 | 0.05 | 0.58 | 0.02 | 0.87 | 0.01 | 0.56 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.27 | 0.01 | 0.14 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 8.2 | 0.07 | 7.92 | 0.07 | 2.6 | 0.08 | 1.83 | 0.12 | 1.14 | 0.03 | 0.75 | 0.02 | 0.46 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.37 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 6.66 | 0.15 | 3.81 | 0.07 | 2.15 | 0.05 | 1.77 | 0.11 | 0.7 | 0.04 | 0.33 | 0.02 | 0.53 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.17 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 10:17 | 0.18 | 9.98 | 0.08 | 7.09 | 0.06 | 2.37 | 0.09 | 1.15 | 0.05 | 0.85 | 0.03 | 0.88 | 0.02 | 0.43 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.09 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.13 | 7.78 | 0.07 | 7.81 | 0.05 | 2.18 | 0.08 | 2.38 | 0.11 | 1.4 | 0.03 | 1.1 | 0.02 | 0.44 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.28 | 0 | 0.3 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.14 | 7.44 | 0.16 | 3.07 | 0.08 | 1.72 | 0.06 | 2.33 | 0.12 | 0.61 | 0.04 | 0.65 | 0.02 | 0.51 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.15 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 10:18 | 0.15 | 10.63 | 0.06 | 7.42 | 0.03 | 1.08 | 0.06 | 0.51 | 0.04 | 1.11 | 0 | 0.84 | 0.01 | 0.47 | 0 | 0.38 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.32 | 0 | 0.28 | 0 | 0.07 | 0 | 0.18 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.15 | 6.95 | 0.1 | 7.12 | 0.06 | 0.87 | 0.07 | 1.02 | 0.11 | 2.31 | 0.04 | 0.91 | 0.02 | 0.48 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.18 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.11 | 8.84 | 0.16 | 3.21 | 0.06 | 0.76 | 0.07 | 1.79 | 0.12 | 0.83 | 0.04 | 0.53 | 0.02 | 0.46 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.11 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0.04 | 0 | 0.13 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 10:19 | 0.14 | 10 | 0.06 | 7.22 | 0.03 | 1.65 | 0.04 | 0.68 | 0.03 | 0.94 | 0.01 | 0.73 | 0 | 0.61 | 0 | 0.4 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.35 | 0 | 0.29 | 0 | 0.07 | 0 | 0.16 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.12 | 6.91 | 0.08 | 8.85 | 0.07 | 1.25 | 0.06 | 2.05 | 0.12 | 2.63 | 0.03 | 1.01 | 0.02 | 0.56 | 0.02 | 0.32 | 0.01 | 0.19 | 0.01 | 0.26 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.13 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.12 | 7.81 | 0.15 | 3.28 | 0.06 | 1.53 | 0.05 | 2.29 | 0.1 | 1.05 | 0.04 | 0.57 | 0.01 | 0.33 | 0.01 | 0.31 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.12 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 10:20 | 0.12 | 8.52 | 0.06 | 7.23 | 0.04 | 2.08 | 0.05 | 0.26 | 0.03 | 0.92 | 0.01 | 0.75 | 0.01 | 0.45 | 0.02 | 0.33 | 0 | 0.21 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.16 | 6.41 | 0.05 | 8.74 | 0.06 | 1.28 | 0.05 | 1.55 | 0.08 | 2.11 | 0.03 | 1.23 | 0.02 | 0.57 | 0.02 | 0.33 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0.29 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.09 | 7.1 | 0.14 | 3.25 | 0.04 | 1.52 | 0.04 | 2.05 | 0.08 | 0.68 | 0.03 | 0.67 | 0 | 0.33 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.19 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 10:21 | 0.14 | 8.17 | 0.07 | 7.21 | 0.04 | 2.74 | 0.05 | 0.72 | 0.02 | 0.48 | 0.01 | 1.03 | 0 | 0.55 | 0 | 0.44 | 0 | 0.12 | 0 | 0.22 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.14 | 6.73 | 0.07 | 7.62 | 0.06 | 1.69 | 0.04 | 1.81 | 0.06 | 0.89 | 0.03 | 1.34 | 0.02 | 0.64 | 0.02 | 0.46 | 0 | 0.16 | 0 | 0.37 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.11 | 6.49 | 0.14 | 3.75 | 0.04 | 2.17 | 0.03 | 1.81 | 0.07 | 0.37 | 0.02 | 0.6 | 0 | 0.27 | 0.01 | 0.16 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.19 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 10:22 | 0.12 | 7.99 | 0.08 | 6.92 | 0.04 | 1.55 | 0.03 | 0.7 | 0.02 | 0.65 | 0.02 | 0.69 | 0.01 | 0.53 | 0 | 0.42 | 0 | 0.08 | 0 | 0.3 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 7.11 | 0.1 | 6.93 | 0.08 | 1.22 | 0.04 | 1.42 | 0.1 | 0.44 | 0.03 | 0.8 | 0.02 | 0.61 | 0.02 | 0.49 | 0.01 | 0.14 | 0.01 | 0.24 | 0.01 | 0.18 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.17 | 8.37 | 0.14 | 4.94 | 0.04 | 2.87 | 0.04 | 1.78 | 0.1 | 0.49 | 0.05 | 0.37 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.2 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 10:23 | 0.09 | 7.25 | 0.05 | 5.97 | 0.02 | 0.51 | 0.03 | 0.83 | 0.02 | 0.58 | 0.02 | 0.61 | 0 | 0.42 | 0 | 0.33 | 0 | 0.1 | 0 | 0.26 | 0 | 0.24 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.13 | 7.34 | 0.08 | 6.4 | 0.05 | 1.69 | 0.05 | 1.08 | 0.09 | 0.52 | 0.03 | 0.55 | 0.02 | 0.64 | 0.02 | 0.35 | 0.01 | 0.19 | 0.01 | 0.35 | 0.01 | 0.18 | 0.01 | 0.16 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.15 | 9.19 | 0.15 | 4.13 | 0.05 | 2.44 | 0.05 | 1.56 | 0.1 | 0.53 | 0.05 | 0.24 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.12 | 0.02 | 0.25 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 10:24 | 0.13 | 7.33 | 0.05 | 6.11 | 0.03 | 1.04 | 0.03 | 0.95 | 0.03 | 0.29 | 0.02 | 0.73 | 0 | 0.52 | 0 | 0.29 | 0 | 0.16 | 0 | 0.34 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.12 | 7.06 | 0.08 | 6.58 | 0.05 | 1.5 | 0.05 | 0.71 | 0.08 | 0.95 | 0.03 | 0.27 | 0.02 | 0.54 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 0.29 | 0.01 | 0.13 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.13 | 7.61 | 0.13 | 3.3 | 0.06 | 2.57 | 0.03 | 1.2 | 0.08 | 0.82 | 0.04 | 0.62 | 0.01 | 0.33 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.21 | 0.01 | 0.15 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 10:25 | 0.13 | 7.24 | 0.06 | 6.28 | 0.04 | 1.2 | 0.04 | 0.97 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.75 | 0.02 | 0.57 | 0.01 | 0.31 | 0 | 0.14 | 0.01 | 0.29 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.18 | 8.12 | 0.07 | 7.52 | 0.05 | 1.75 | 0.05 | 1.69 | 0.08 | 1.33 | 0.03 | 0.44 | 0.02 | 0.61 | 0.02 | 0.57 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.13 | 6.67 | 0.15 | 5.05 | 0.05 | 3.2 | 0.03 | 1.93 | 0.07 | 1.07 | 0.03 | 0.3 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.34 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 10:26 | 0.12 | 7.18 | 0.06 | 6.08 | 0.04 | 0.81 | 0.04 | 0.45 | 0.02 | 0.95 | 0.01 | 0.56 | 0.01 | 0.69 | 0 | 0.25 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.2 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.13 | 7.3 | 0.08 | 6.88 | 0.05 | 1.82 | 0.06 | 1.91 | 0.07 | 0.58 | 0.05 | 1.15 | 0.02 | 0.6 | 0.02 | 0.62 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.15 | 7.15 | 0.13 | 5.28 | 0.05 | 2.96 | 0.04 | 1.28 | 0.08 | 1.26 | 0.05 | 0.86 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.16 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 10:27 | 0.14 | 7.62 | 0.08 | 6.58 | 0.05 | 1.2 | 0.03 | 0.54 | 0.02 | 1.07 | 0.02 | 0.76 | 0.02 | 0.77 | 0.01 | 0.28 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.18 | 0 | 0.16 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.11 | 8.05 | 0.08 | 7.5 | 0.05 | 1.44 | 0.07 | 1.97 | 0.07 | 0.88 | 0.05 | 1.47 | 0.02 | 0.6 | 0.02 | 0.65 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.12 | 6.74 | 0.17 | 5.1 | 0.07 | 2.83 | 0.04 | 1.59 | 0.08 | 0.87 | 0.04 | 1.03 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.18 | 0.01 | 0.21 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 10:28 | 0.14 | 8.23 | 0.07 | 7.18 | 0.04 | 1.52 | 0.03 | 0.46 | 0.02 | 0.75 | 0.02 | 0.76 | 0.01 | 0.87 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.29 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.15 | 8.16 | 0.08 | 7.66 | 0.06 | 1.34 | 0.06 | 1.25 | 0.08 | 0.98 | 0.04 | 1.16 | 0.02 | 0.63 | 0.02 | 0.64 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.35 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.14 | 7.38 | 0.18 | 4.8 | 0.06 | 2.74 | 0.03 | 1.78 | 0.09 | 1.51 | 0.04 | 0.96 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.48 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.22 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 10:29 | 0.13 | 8.05 | 0.06 | 6.52 | 0.04 | 1.01 | 0.03 | 1.6 | 0.03 | 1.57 | 0.02 | 0.82 | 0.02 | 0.56 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.25 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.16 | 9.56 | 0.08 | 8.25 | 0.06 | 2.23 | 0.06 | 1.75 | 0.08 | 0.92 | 0.03 | 0.99 | 0.02 | 0.46 | 0.02 | 0.52 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.14 | 7.13 | 0.18 | 3.95 | 0.06 | 2.26 | 0.04 | 2.22 | 0.09 | 0.95 | 0.03 | 0.82 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.27 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 10:30 | 0.16 | 8.62 | 0.08 | 7.19 | 0.05 | 1.08 | 0.04 | 1.39 | 0.03 | 1.9 | 0.02 | 0.92 | 0.02 | 0.7 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.22 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.15 | 10.63 | 0.09 | 9.47 | 0.06 | 2.19 | 0.06 | 1.82 | 0.08 | 0.83 | 0.05 | 1.14 | 0.02 | 0.26 | 0.03 | 0.42 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.12 | 6.95 | 0.22 | 3.69 | 0.08 | 1.84 | 0.04 | 2.01 | 0.08 | 0.87 | 0.04 | 1.1 | 0.03 | 0.38 | 0.03 | 0.35 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.2 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 10:31 | 0.19 | 7.98 | 0.12 | 6.46 | 0.1 | 1.8 | 0.08 | 1.36 | 0.02 | 1.61 | 0.03 | 0.88 | 0.03 | 0.65 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.15 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.15 | 10.36 | 0.12 | 9.09 | 0.12 | 2.33 | 0.09 | 2.34 | 0.09 | 0.98 | 0.04 | 0.81 | 0.03 | 0.15 | 0.02 | 0.47 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.24 | 0.01 | 0.19 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.14 | 4.92 | 0.2 | 4.14 | 0.09 | 2.48 | 0.05 | 2.32 | 0.08 | 0.86 | 0.05 | 1.13 | 0.03 | 0.31 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.19 | 0.01 | 0.18 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 10:32 | 0.15 | 9.35 | 0.12 | 7.18 | 0.1 | 1.78 | 0.08 | 2.3 | 0.03 | 1.55 | 0.02 | 0.74 | 0.02 | 0.69 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.28 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.15 | 11.11 | 0.13 | 9.93 | 0.12 | 1.67 | 0.07 | 2.92 | 0.09 | 0.55 | 0.04 | 0.52 | 0.03 | 0.12 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.13 | 5.61 | 0.23 | 3.39 | 0.08 | 1.95 | 0.04 | 2.53 | 0.07 | 1.39 | 0.04 | 0.64 | 0.02 | 0.51 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0.01 | 0.13 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 10:33 | 0.2 | 8.71 | 0.12 | 6.65 | 0.07 | 1.34 | 0.04 | 1.94 | 0.03 | 0.78 | 0.03 | 0.44 | 0.02 | 0.48 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.25 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.2 | 12.28 | 0.1 | 10.78 | 0.07 | 2.96 | 0.05 | 3.53 | 0.09 | 1.31 | 0.04 | 0.71 | 0.02 | 0.25 | 0.03 | 0.21 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.13 | 7.53 | 0.22 | 2.75 | 0.1 | 1.87 | 0.03 | 2.5 | 0.09 | 1.29 | 0.05 | 1.11 | 0.02 | 0.5 | 0.03 | 0.34 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 10:34 | 0.19 | 8.16 | 0.12 | 6.32 | 0.06 | 0.91 | 0.03 | 1.36 | 0.04 | 1.14 | 0.02 | 0.61 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.15 | 10.83 | 0.12 | 9.32 | 0.06 | 2.29 | 0.05 | 2.01 | 0.08 | 1.03 | 0.03 | 1.24 | 0.02 | 0.57 | 0.03 | 0.39 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.15 | 6.75 | 0.23 | 4.44 | 0.09 | 2.44 | 0.04 | 2.14 | 0.07 | 0.59 | 0.04 | 1.32 | 0.02 | 0.71 | 0.04 | 0.35 | 0.03 | 0.28 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 10:35 | 0.17 | 8.05 | 0.09 | 6.58 | 0.05 | 1.11 | 0.03 | 1.96 | 0.03 | 1.47 | 0.03 | 0.75 | 0.02 | 0.54 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.23 | 0.01 | 0.25 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 10.33 | 0.09 | 9.47 | 0.05 | 2.75 | 0.07 | 2.04 | 0.07 | 1.53 | 0.04 | 1.05 | 0.02 | 0.45 | 0.03 | 0.45 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.24 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.16 | 5.29 | 0.18 | 6.01 | 0.07 | 3.6 | 0.06 | 2.77 | 0.08 | 0.82 | 0.05 | 0.94 | 0.03 | 0.64 | 0.03 | 0.47 | 0.03 | 0.2 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 10:36 | 0.19 | 7.19 | 0.1 | 6.06 | 0.05 | 1.64 | 0.04 | 2.21 | 0.04 | 1.35 | 0.04 | 0.57 | 0.02 | 0.49 | 0.01 | 0.2 | 0.02 | 0.24 | 0.01 | 0.16 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.22 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 9.46 | 0.07 | 7.83 | 0.03 | 3.6 | 0.04 | 1.76 | 0.1 | 0.88 | 0.04 | 0.6 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.51 | 0.02 | 0.24 | 0.01 | 0.22 | 0.01 | 0.2 | 0.01 | 0.22 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.18 | 4.9 | 0.17 | 7.85 | 0.08 | 4.81 | 0.05 | 2.58 | 0.09 | 0.53 | 0.05 | 0.56 | 0.03 | 0.37 | 0.02 | 0.43 | 0.03 | 0.2 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 10:37 | 0.11 | 6.37 | 0.04 | 6.08 | 0.04 | 1.8 | 0.02 | 1.5 | 0.02 | 1.02 | 0.02 | 1.17 | 0 | 0.68 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.12 | 9.29 | 0.07 | 7.91 | 0.04 | 3.03 | 0.06 | 1.59 | 0.1 | 0.73 | 0.06 | 1.11 | 0.02 | 0.65 | 0.02 | 0.6 | 0.02 | 0.24 | 0.01 | 0.28 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.22 | 0.01 | 0.13 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.19 | 5.6 | 0.1 | 8.66 | 0.06 | 5.39 | 0.07 | 2.85 | 0.12 | 0.71 | 0.07 | 0.44 | 0.03 | 0.3 | 0.02 | 0.46 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 10:38 | 0.2 | 7.52 | 0.1 | 6.71 | 0.07 | 2.38 | 0.07 | 1.31 | 0.03 | 0.64 | 0.03 | 1.16 | 0.02 | 0.65 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.14 | 9.8 | 0.09 | 7.95 | 0.05 | 1.91 | 0.08 | 1.47 | 0.15 | 0.48 | 0.05 | 0.99 | 0.02 | 0.66 | 0.02 | 0.58 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.15 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.17 | 5.39 | 0.17 | 6.87 | 0.06 | 3.45 | 0.06 | 1.85 | 0.13 | 0.52 | 0.07 | 0.34 | 0.03 | 0.3 | 0.02 | 0.3 | 0.03 | 0.17 | 0.01 | 0.33 | 0.02 | 0.22 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 10:39 | 0.15 | 9.38 | 0.08 | 8.7 | 0.06 | 3.4 | 0.08 | 1.8 | 0.03 | 0.7 | 0.03 | 1.15 | 0.03 | 0.46 | 0.02 | 0.32 | 0.03 | 0.28 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.49 | 0.01 | 0.14 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.13 | 10.86 | 0.12 | 7.88 | 0.07 | 2.7 | 0.07 | 2.48 | 0.14 | 0.69 | 0.05 | 0.62 | 0.03 | 0.48 | 0.02 | 0.48 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.13 | 6.83 | 0.17 | 7.83 | 0.08 | 4.37 | 0.07 | 2.56 | 0.12 | 1.01 | 0.06 | 0.22 | 0.03 | 0.43 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.01
2020-10-06 | 10:40 | 0.24 | 8.65 | 0.14 | 8.44 | 0.06 | 2.88 | 0.08 | 2.45 | 0.04 | 0.9 | 0.03 | 0.9 | 0.03 | 0.54 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.28 | 0.01 | 0.39 | 0.02 | 0.68 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.16 | 9.6 | 0.09 | 6.62 | 0.07 | 2.68 | 0.06 | 2.46 | 0.11 | 0.35 | 0.03 | 0.54 | 0.03 | 0.42 | 0.02 | 0.5 | 0.02 | 0.22 | 0.01 | 0.3 | 0.02 | 0.3 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.18 | 6.68 | 0.16 | 7.72 | 0.07 | 4.74 | 0.06 | 2.49 | 0.1 | 0.55 | 0.05 | 0.19 | 0.03 | 0.33 | 0.02 | 0.26 | 0.03 | 0.09 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.44 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 10:41 | 0.22 | 9.23 | 0.11 | 8.77 | 0.05 | 3.84 | 0.1 | 2.72 | 0.05 | 0.85 | 0.03 | 0.91 | 0.04 | 0.44 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.68 | 0.01 | 0.21 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.16 | 10.65 | 0.14 | 7.45 | 0.11 | 1.99 | 0.07 | 1.79 | 0.09 | 0.32 | 0.04 | 0.67 | 0.03 | 0.45 | 0.02 | 0.54 | 0.02 | 0.23 | 0.01 | 0.24 | 0.02 | 0.24 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.24 | 7.51 | 0.16 | 8.22 | 0.05 | 5.3 | 0.07 | 2.63 | 0.12 | 0.34 | 0.07 | 0.45 | 0.04 | 0.5 | 0.02 | 0.36 | 0.03 | 0.22 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.43 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 10:42 | 0.23 | 8.07 | 0.11 | 7.93 | 0.05 | 2.33 | 0.09 | 2.43 | 0.02 | 0.61 | 0.02 | 0.74 | 0.03 | 0.7 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.23 | 0.01 | 0.41 | 0.02 | 0.68 | 0 | 0.17 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.14 | 10.8 | 0.12 | 7.69 | 0.11 | 1.56 | 0.05 | 1.88 | 0.07 | 0.89 | 0.03 | 0.74 | 0.03 | 0.43 | 0.02 | 0.47 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.29 | 0.02 | 0.29 | 0.01 | 0.12 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.24 | 7.14 | 0.18 | 6.81 | 0.06 | 4.95 | 0.08 | 1.25 | 0.12 | 1.48 | 0.06 | 0.67 | 0.03 | 0.18 | 0.02 | 0.53 | 0.03 | 0.17 | 0.01 | 0.14 | 0.02 | 0.48 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 10:43 | 0.16 | 6.29 | 0.1 | 6.04 | 0.05 | 1.74 | 0.06 | 1.57 | 0.02 | 1.28 | 0.02 | 0.88 | 0.01 | 0.7 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.15 | 10.31 | 0.1 | 7.52 | 0.08 | 2.67 | 0.04 | 1.25 | 0.06 | 0.51 | 0.03 | 0.95 | 0.03 | 0.3 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.22 | 0.01 | 0.15 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.2 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.2 | 7.72 | 0.2 | 6.25 | 0.05 | 4.72 | 0.06 | 1.04 | 0.1 | 1.89 | 0.04 | 0.61 | 0.02 | 0.34 | 0.03 | 0.49 | 0.03 | 0.18 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 10:44 | 0.14 | 7.93 | 0.07 | 6.57 | 0.04 | 0.29 | 0.05 | 1.03 | 0.04 | 1.9 | 0.03 | 1.24 | 0.02 | 0.86 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.37 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 10.44 | 0.07 | 7.32 | 0.05 | 3.52 | 0.06 | 1.6 | 0.07 | 0.47 | 0.04 | 1.34 | 0.03 | 0.26 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.22 | 0.01 | 0.18 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.14 | 8.2 | 0.11 | 4.81 | 0.05 | 3.92 | 0.08 | 1.59 | 0.1 | 2.1 | 0.07 | 0.94 | 0.03 | 0.39 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.45 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 10:45 | 0.17 | 8.31 | 0.08 | 7.23 | 0.04 | 1.52 | 0.05 | 1.14 | 0.03 | 1.27 | 0.03 | 1.12 | 0.02 | 0.8 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.39 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.23 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.13 | 11.65 | 0.09 | 8.03 | 0.06 | 1.57 | 0.07 | 1.12 | 0.11 | 0.34 | 0.04 | 1.29 | 0.04 | 0.55 | 0.02 | 0.45 | 0.02 | 0.23 | 0.01 | 0.31 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.18 | 8.17 | 0.2 | 5.67 | 0.05 | 3.2 | 0.08 | 1.36 | 0.14 | 1.39 | 0.06 | 0.85 | 0.03 | 0.43 | 0.03 | 0.25 | 0.03 | 0.23 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 10:46 | 0.16 | 9.27 | 0.08 | 8.08 | 0.04 | 2.32 | 0.05 | 1.35 | 0.04 | 1.59 | 0.03 | 0.61 | 0.02 | 0.86 | 0.01 | 0.17 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.4 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.28 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.14 | 11.66 | 0.13 | 8.57 | 0.07 | 0.56 | 0.06 | 0.98 | 0.1 | 0.97 | 0.04 | 0.99 | 0.04 | 0.5 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.24 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.16 | 8.05 | 0.11 | 5.45 | 0.04 | 2.7 | 0.08 | 1.44 | 0.13 | 1.36 | 0.07 | 1.16 | 0.03 | 0.66 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.26 | 0.02 | 0.38 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 10:47 | 0.21 | 10.05 | 0.1 | 8.45 | 0.04 | 1.67 | 0.05 | 1.26 | 0.03 | 2.67 | 0.04 | 0.86 | 0.02 | 0.94 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.26 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.32 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.16 | 11.88 | 0.15 | 8.41 | 0.1 | 1.42 | 0.08 | 1.3 | 0.13 | 1.39 | 0.05 | 1.37 | 0.03 | 0.38 | 0.03 | 0.52 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.21 | 8.34 | 0.18 | 5.45 | 0.06 | 2.54 | 0.1 | 1.76 | 0.16 | 1.02 | 0.09 | 1.63 | 0.04 | 0.48 | 0.03 | 0.4 | 0.04 | 0.28 | 0 | 0.2 | 0.03 | 0.27 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 10:48 | 0.24 | 9.87 | 0.11 | 8.49 | 0.06 | 1.9 | 0.07 | 1.49 | 0.03 | 2.63 | 0.05 | 1.13 | 0.02 | 1.1 | 0.02 | 0.14 | 0.03 | 0.24 | 0.01 | 0.27 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.32 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.21 | 11.72 | 0.17 | 8.56 | 0.09 | 1.74 | 0.09 | 1.59 | 0.12 | 0.8 | 0.05 | 1.46 | 0.04 | 0.37 | 0.03 | 0.55 | 0.02 | 0.24 | 0.01 | 0.22 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.21 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.32 | 7.31 | 0.19 | 4.86 | 0.03 | 2.92 | 0.11 | 1.63 | 0.18 | 1.29 | 0.06 | 1.33 | 0.05 | 0.28 | 0.02 | 0.37 | 0.05 | 0.15 | 0.01 | 0.13 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 10:49 | 0.24 | 9.31 | 0.11 | 8.08 | 0.06 | 1.46 | 0.07 | 1.36 | 0.04 | 1.29 | 0.05 | 0.99 | 0.02 | 0.9 | 0 | 0.16 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.27 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.21 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.15 | 11.14 | 0.14 | 6.92 | 0.08 | 0.9 | 0.08 | 1.05 | 0.11 | 0.39 | 0.03 | 0.9 | 0.04 | 0.37 | 0.03 | 0.46 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.22 | 0.01 | 0.14 | 0.01 | 0.13 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.24 | 6.97 | 0.15 | 5.39 | 0.03 | 2.54 | 0.11 | 1.45 | 0.14 | 0.75 | 0.05 | 0.59 | 0.05 | 0.33 | 0.02 | 0.26 | 0.04 | 0.2 | 0 | 0.12 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 10:50 | 0.16 | 7.7 | 0.06 | 6.62 | 0.04 | 1.13 | 0.07 | 2.43 | 0.04 | 1.04 | 0.03 | 0.77 | 0.02 | 0.67 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.21 | 0 | 0.21 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 11.05 | 0.1 | 7.83 | 0.05 | 1.61 | 0.07 | 1.49 | 0.09 | 0.6 | 0.04 | 0.51 | 0.03 | 0.33 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.18 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.13 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.16 | 6.6 | 0.11 | 4.42 | 0.04 | 2.48 | 0.1 | 1.19 | 0.11 | 0.91 | 0.04 | 0.32 | 0.03 | 0.2 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.09 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 10:51 | 0.2 | 7.93 | 0.11 | 6.9 | 0.06 | 0.98 | 0.04 | 1.93 | 0.04 | 0.93 | 0.03 | 1.07 | 0.02 | 0.89 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.27 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.14 | 10.86 | 0.13 | 8.96 | 0.1 | 1.87 | 0.06 | 1.06 | 0.09 | 0.78 | 0.04 | 0.84 | 0.03 | 0.45 | 0.03 | 0.42 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.12 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.26 | 8.61 | 0.15 | 5.86 | 0.04 | 3.24 | 0.07 | 1.44 | 0.12 | 1.49 | 0.05 | 0.44 | 0.03 | 0.41 | 0.03 | 0.39 | 0.04 | 0.26 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 10:52 | 0.18 | 8.43 | 0.11 | 6.89 | 0.07 | 0.78 | 0.04 | 1.03 | 0.03 | 1.12 | 0.03 | 0.95 | 0.02 | 0.98 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.39 | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.14 | 9.59 | 0.12 | 7.1 | 0.09 | 2.6 | 0.08 | 0.86 | 0.1 | 1.08 | 0.04 | 0.93 | 0.03 | 0.43 | 0.03 | 0.45 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.29 | 0.01 | 0.16 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.17 | 8.39 | 0.13 | 5.72 | 0.05 | 3.65 | 0.09 | 1.18 | 0.11 | 1.26 | 0.05 | 0.66 | 0.03 | 0.53 | 0.03 | 0.38 | 0.03 | 0.12 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 10:53 | 0.27 | 9.66 | 0.16 | 7.89 | 0.09 | 1.8 | 0.06 | 1.11 | 0.05 | 0.95 | 0.05 | 0.76 | 0.03 | 1.04 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.47 | 0 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.19 | 9.68 | 0.13 | 7.32 | 0.1 | 2.6 | 0.09 | 1.56 | 0.1 | 1.2 | 0.05 | 0.95 | 0.03 | 0.34 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.24 | 0.01 | 0.31 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.2 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.23 | 7.48 | 0.12 | 4.84 | 0.04 | 3.49 | 0.08 | 1.47 | 0.12 | 1.6 | 0.06 | 1.08 | 0.03 | 0.51 | 0.03 | 0.31 | 0.03 | 0.2 | 0.01 | 0.14 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 10:54 | 0.25 | 10.02 | 0.14 | 7.28 | 0.14 | 1.24 | 0.09 | 1.92 | 0.05 | 0.87 | 0.05 | 1.07 | 0.04 | 1.09 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.49 | 0.01 | 0.26 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.16 | 10.89 | 0.14 | 6.88 | 0.13 | 2.67 | 0.1 | 1.89 | 0.11 | 1.35 | 0.05 | 0.97 | 0.03 | 0.44 | 0.02 | 0.43 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.22 | 7.22 | 0.13 | 5.74 | 0.05 | 3.84 | 0.08 | 1.83 | 0.13 | 1.22 | 0.06 | 1.07 | 0.03 | 0.25 | 0.02 | 0.42 | 0.04 | 0.25 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 10:55 | 0.34 | 9.54 | 0.21 | 7.03 | 0.11 | 0.97 | 0.08 | 2.07 | 0.06 | 1.34 | 0.06 | 1.45 | 0.04 | 1.17 | 0.03 | 0.21 | 0.03 | 0.33 | 0.02 | 0.43 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.33 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.17 | 11.31 | 0.1 | 7.35 | 0.12 | 3.21 | 0.08 | 2 | 0.12 | 0.76 | 0.05 | 1.12 | 0.03 | 0.49 | 0.02 | 0.44 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.21 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.21 | 6.89 | 0.21 | 6.15 | 0.08 | 3.97 | 0.03 | 1.6 | 0.11 | 0.99 | 0.05 | 1.16 | 0.03 | 0.21 | 0.03 | 0.42 | 0.05 | 0.26 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 10:56 | 0.21 | 9.41 | 0.13 | 6.66 | 0.08 | 0.87 | 0.06 | 2.32 | 0.04 | 1.54 | 0.03 | 1.25 | 0.03 | 0.73 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.22 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.15 | 10.72 | 0.11 | 7.06 | 0.06 | 3.33 | 0.06 | 1.88 | 0.08 | 0.64 | 0.04 | 0.53 | 0.03 | 0.15 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.16 | 6.06 | 0.14 | 4.6 | 0.06 | 3.33 | 0.03 | 1.4 | 0.08 | 0.91 | 0.04 | 0.89 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.3 | 0.03 | 0.11 | 0 | 0.13 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 10:57 | 0.24 | 9.9 | 0.16 | 7.45 | 0.09 | 1.02 | 0.07 | 3.18 | 0.05 | 2.32 | 0.03 | 1.62 | 0.03 | 0.75 | 0.02 | 0.21 | 0.03 | 0.34 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.45 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.13 | 11.11 | 0.12 | 7.69 | 0.08 | 3.33 | 0.07 | 1.95 | 0.06 | 1.13 | 0.04 | 0.69 | 0.03 | 0.12 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.19 | 6.76 | 0.2 | 5 | 0.06 | 3.48 | 0.03 | 1.03 | 0.09 | 1.13 | 0.04 | 0.79 | 0.02 | 0.16 | 0.03 | 0.29 | 0.03 | 0.18 | 0 | 0.07 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 10:58 | 0.18 | 8.49 | 0.1 | 7.07 | 0.05 | 1.14 | 0.06 | 2.26 | 0.04 | 1.75 | 0.02 | 0.99 | 0.02 | 0.71 | 0.01 | 0.2 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.28 | 0 | 0.18 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.15 | 10.09 | 0.14 | 6.25 | 0.1 | 2.32 | 0.07 | 0.99 | 0.05 | 0.69 | 0.04 | 0.29 | 0.03 | 0.2 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.12 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.15 | 7.74 | 0.15 | 5.54 | 0.04 | 3.21 | 0.03 | 1.1 | 0.08 | 0.93 | 0.05 | 0.86 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.22 | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 10:59 | 0.2 | 7.32 | 0.08 | 6.31 | 0.04 | 1.42 | 0.05 | 2.03 | 0.04 | 1 | 0.03 | 0.32 | 0.02 | 0.55 | 0 | 0.26 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.12 | 9.53 | 0.11 | 5.53 | 0.06 | 2.55 | 0.06 | 1.43 | 0.06 | 0.59 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.33 | 0 | 0.2 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.17 | 6.66 | 0.09 | 4.93 | 0.03 | 2.89 | 0.03 | 1.56 | 0.08 | 0.81 | 0.04 | 0.56 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 11:00 | 0.18 | 7.53 | 0.13 | 6.03 | 0.07 | 1.38 | 0.05 | 1.67 | 0.03 | 0.76 | 0.02 | 0.49 | 0.02 | 0.55 | 0 | 0.26 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.17 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.15 | 10.07 | 0.12 | 5.95 | 0.07 | 3.36 | 0.05 | 1.83 | 0.08 | 0.38 | 0.03 | 0.53 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.38 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.18 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.12 | 5.76 | 0.17 | 5.21 | 0.07 | 3.44 | 0.03 | 2.13 | 0.08 | 0.77 | 0.02 | 0.52 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.33 | 0.03 | 0.2 | 0 | 0.11 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 11:01 | 0.21 | 7.56 | 0.12 | 6.19 | 0.06 | 1.49 | 0.04 | 1.81 | 0.03 | 0.52 | 0.03 | 0.51 | 0.02 | 0.57 | 0 | 0.22 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.23 | 0 | 0.16 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.17 | 10.37 | 0.12 | 6.09 | 0.07 | 3.85 | 0.05 | 1.97 | 0.07 | 0.52 | 0.03 | 0.6 | 0.03 | 0.25 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.26 | 0.01 | 0.21 | 0.01 | 0.16 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.16 | 6.17 | 0.17 | 5.16 | 0.07 | 3.65 | 0.04 | 2.3 | 0.07 | 0.77 | 0.02 | 0.5 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.32 | 0.03 | 0.28 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.21 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 11:02 | 0.26 | 7.79 | 0.16 | 6.45 | 0.08 | 1.24 | 0.07 | 1.71 | 0.04 | 0.49 | 0.04 | 0.39 | 0.02 | 0.57 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.19 | 10.53 | 0.12 | 6.18 | 0.08 | 3.26 | 0.06 | 1.57 | 0.09 | 0.57 | 0.03 | 0.42 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.18 | 6.32 | 0.22 | 4.97 | 0.08 | 3.53 | 0.03 | 2.07 | 0.1 | 0.84 | 0.03 | 0.5 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.32 | 0.03 | 0.32 | 0 | 0.1 | 0.02 | 0.25 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 11:03 | 0.26 | 6.95 | 0.16 | 5.51 | 0.07 | 0.9 | 0.06 | 1.77 | 0.05 | 0.96 | 0.03 | 0.28 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.23 | 11.59 | 0.15 | 6.48 | 0.09 | 3.34 | 0.07 | 2.21 | 0.11 | 0.73 | 0.05 | 0.33 | 0.03 | 0.37 | 0.03 | 0.43 | 0.03 | 0.16 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.2 | 5.98 | 0.2 | 5.66 | 0.09 | 3.68 | 0.06 | 2.56 | 0.1 | 0.93 | 0.04 | 0.28 | 0.03 | 0.32 | 0.02 | 0.39 | 0.03 | 0.18 | 0.01 | 0.21 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 11:04 | 0.19 | 6.58 | 0.1 | 5.12 | 0.08 | 0.61 | 0.05 | 1.89 | 0.03 | 0.81 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.22 | 12.28 | 0.16 | 7.07 | 0.1 | 2.82 | 0.07 | 2.51 | 0.09 | 0.85 | 0.03 | 0.42 | 0.03 | 0.33 | 0.03 | 0.39 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.14 | 5.83 | 0.16 | 5.09 | 0.05 | 3.72 | 0.06 | 2.13 | 0.11 | 0.73 | 0.04 | 0.54 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.35 | 0.03 | 0.27 | 0 | 0.17 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 11:05 | 0.22 | 7 | 0.15 | 5.88 | 0.07 | 0.75 | 0.05 | 2.17 | 0.03 | 0.69 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.47 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.23 | 0.01 | 0.14 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.2 | 11.67 | 0.15 | 6.64 | 0.08 | 2.18 | 0.03 | 2.44 | 0.08 | 0.66 | 0.03 | 0.54 | 0.03 | 0.23 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.27 | 0.01 | 0.15 | 0.01 | 0.18 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.15 | 7.12 | 0.21 | 5.22 | 0.06 | 3.64 | 0.07 | 1.89 | 0.11 | 0.78 | 0.04 | 1.06 | 0.03 | 0.12 | 0.03 | 0.39 | 0.04 | 0.38 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 11:06 | 0.18 | 7.33 | 0.08 | 6.13 | 0.04 | 1.16 | 0.05 | 2.21 | 0.03 | 0.94 | 0.02 | 0.51 | 0.02 | 0.51 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.24 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.15 | 10.74 | 0.13 | 6.67 | 0.07 | 2.66 | 0.04 | 1.94 | 0.07 | 0.76 | 0.03 | 0.45 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.16 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.16 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.19 | 6.75 | 0.17 | 4.54 | 0.04 | 3.51 | 0.09 | 1.66 | 0.11 | 0.93 | 0.04 | 0.98 | 0.03 | 0.12 | 0.03 | 0.32 | 0.04 | 0.41 | 0.01 | 0.14 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 11:07 | 0.15 | 6.59 | 0.07 | 5.95 | 0.03 | 1.09 | 0.04 | 2.19 | 0.03 | 0.8 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.34 | 0.01 | 0.29 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.12 | 10.66 | 0.11 | 6.55 | 0.06 | 1.87 | 0.06 | 1.74 | 0.07 | 0.99 | 0.03 | 0.31 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.17 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.14 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.14 | 6.53 | 0.16 | 4.27 | 0.05 | 2.8 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.64 | 0.04 | 0.7 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.28 | 0.03 | 0.35 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 11:08 | 0.18 | 5.9 | 0.1 | 5.62 | 0.13 | 1.01 | 0.09 | 2.1 | 0.04 | 0.4 | 0.03 | 0.35 | 0.02 | 0.51 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.19 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.15 | 11.24 | 0.11 | 6.81 | 0.13 | 2.94 | 0.09 | 2.21 | 0.09 | 0.94 | 0.04 | 0.49 | 0.03 | 0.22 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.25 | 0.01 | 0.17 | 0.01 | 0.18 | 0.01 | 0.18 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.17 | 6.72 | 0.21 | 5.03 | 0.07 | 3.59 | 0.12 | 1.11 | 0.09 | 0.79 | 0.03 | 0.76 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.3 | 0.04 | 0.24 | 0 | 0.06 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 11:09 | 0.24 | 7.39 | 0.14 | 6.7 | 0.07 | 0.86 | 0.06 | 2.13 | 0.04 | 0.5 | 0.03 | 0.68 | 0.03 | 0.66 | 0.02 | 0.31 | 0.03 | 0.36 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.24 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.12 | 11.05 | 0.08 | 6.41 | 0.05 | 2.22 | 0.05 | 1.77 | 0.08 | 0.63 | 0.02 | 0.58 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.11 | 0 | 0.21 | 0 | 0.16 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.19 | 6.63 | 0.15 | 4.79 | 0.07 | 3.17 | 0.06 | 0.92 | 0.07 | 0.63 | 0.03 | 0.62 | 0.03 | 0.09 | 0.02 | 0.21 | 0.03 | 0.23 | 0 | 0.07 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 11:10 | 0.26 | 7.5 | 0.18 | 5.67 | 0.09 | 1.21 | 0.07 | 2.19 | 0.04 | 1.47 | 0.05 | 0.47 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.4 | 0.03 | 0.3 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.16 | 11.96 | 0.12 | 6.79 | 0.08 | 2.63 | 0.06 | 2.06 | 0.08 | 1.01 | 0.03 | 0.3 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.45 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.16 | 0.01 | 0.22 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.22 | 4.85 | 0.17 | 4.85 | 0.09 | 3.52 | 0.08 | 1.69 | 0.08 | 0.7 | 0.03 | 0.37 | 0.03 | 0.23 | 0.02 | 0.19 | 0.03 | 0.17 | 0.01 | 0.17 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 11:11 | 0.32 | 7.97 | 0.22 | 5.4 | 0.1 | 0.96 | 0.09 | 2.22 | 0.06 | 2.11 | 0.05 | 0.3 | 0.03 | 0.24 | 0.02 | 0.33 | 0.03 | 0.24 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.16 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.19 | 12.35 | 0.12 | 7.29 | 0.07 | 3.21 | 0.06 | 1.92 | 0.09 | 1.31 | 0.04 | 0.17 | 0.03 | 0.25 | 0.02 | 0.49 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.24 | 4 | 0.18 | 4.91 | 0.08 | 3.29 | 0.09 | 2.09 | 0.09 | 0.8 | 0.03 | 0.34 | 0.03 | 0.31 | 0.02 | 0.15 | 0.03 | 0.11 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 11:12 | 0.18 | 6.78 | 0.1 | 4.54 | 0.06 | 1.26 | 0.07 | 2.21 | 0.04 | 1.62 | 0.03 | 0.36 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.19 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.2 | 13.13 | 0.13 | 8.37 | 0.07 | 3.62 | 0.07 | 2.13 | 0.11 | 1.31 | 0.05 | 0.27 | 0.03 | 0.44 | 0.03 | 0.5 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.14 | 3.64 | 0.19 | 5.02 | 0.06 | 3.71 | 0.1 | 2.26 | 0.09 | 0.62 | 0.02 | 0.32 | 0.03 | 0.33 | 0.02 | 0.16 | 0.03 | 0.15 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 11:13 | 0.21 | 6.85 | 0.12 | 4.99 | 0.08 | 1.12 | 0.09 | 2.25 | 0.06 | 1.55 | 0.04 | 0.33 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 0.19 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.18 | 13.16 | 0.12 | 8.28 | 0.06 | 3.67 | 0.07 | 1.95 | 0.12 | 1.11 | 0.05 | 0.33 | 0.03 | 0.33 | 0.03 | 0.49 | 0.03 | 0.16 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.15 | 3.89 | 0.23 | 5.06 | 0.07 | 3.61 | 0.11 | 2.24 | 0.11 | 0.7 | 0.03 | 0.25 | 0.03 | 0.31 | 0.02 | 0.17 | 0.04 | 0.21 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 11:14 | 0.28 | 6.48 | 0.17 | 5.29 | 0.1 | 1.1 | 0.07 | 2.12 | 0.04 | 0.86 | 0.04 | 0.4 | 0.03 | 0.47 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.19 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.22 | 13.14 | 0.13 | 7.53 | 0.06 | 3.36 | 0.06 | 1.95 | 0.11 | 0.67 | 0.03 | 0.5 | 0.03 | 0.31 | 0.03 | 0.47 | 0.03 | 0.18 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.21 | 5.22 | 0.22 | 6.05 | 0.08 | 3.88 | 0.11 | 2.02 | 0.1 | 0.76 | 0.03 | 0.36 | 0.04 | 0.34 | 0.02 | 0.31 | 0.04 | 0.22 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 11:15 | 0.21 | 6.9 | 0.11 | 5.7 | 0.04 | 0.79 | 0.05 | 1.93 | 0.03 | 1.36 | 0.04 | 0.92 | 0.02 | 0.56 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.16 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.13 | 12.37 | 0.08 | 7.26 | 0.05 | 2.96 | 0.06 | 1.42 | 0.09 | 1.11 | 0.03 | 0.76 | 0.03 | 0.37 | 0.02 | 0.43 | 0.03 | 0.21 | 0.01 | 0.26 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.18 | 5.95 | 0.18 | 6.08 | 0.07 | 3.88 | 0.08 | 1.7 | 0.08 | 0.97 | 0.03 | 0.21 | 0.03 | 0.28 | 0.02 | 0.36 | 0.03 | 0.14 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 11:16 | 0.26 | 8.42 | 0.14 | 6.84 | 0.06 | 0.72 | 0.05 | 2.04 | 0.03 | 1.99 | 0.04 | 1.31 | 0.02 | 0.64 | 0.02 | 0.53 | 0.03 | 0.39 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.55 | 0 | 0.27 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.18 | 10.93 | 0.16 | 6.6 | 0.08 | 2.91 | 0.06 | 1.32 | 0.07 | 0.85 | 0.04 | 0.68 | 0.03 | 0.13 | 0.03 | 0.35 | 0.02 | 0.25 | 0.01 | 0.24 | 0.02 | 0.24 | 0.01 | 0.17 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.16 | 6.42 | 0.21 | 5.87 | 0.06 | 3.88 | 0.09 | 1.81 | 0.09 | 1.14 | 0.02 | 0.47 | 0.03 | 0.23 | 0.03 | 0.31 | 0.04 | 0.41 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 11:17 | 0.25 | 7.44 | 0.17 | 6.54 | 0.08 | 0.83 | 0.05 | 2.08 | 0.02 | 1.84 | 0.04 | 1.2 | 0.02 | 0.56 | 0.02 | 0.47 | 0.03 | 0.43 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.55 | 0.01 | 0.28 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.17 | 11.02 | 0.08 | 6.67 | 0.05 | 2.75 | 0.07 | 1.44 | 0.06 | 0.95 | 0.03 | 0.65 | 0.03 | 0.1 | 0.03 | 0.38 | 0.03 | 0.27 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.17 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.17 | 6.54 | 0.22 | 5.94 | 0.09 | 3.74 | 0.09 | 1.69 | 0.08 | 0.92 | 0.03 | 0.52 | 0.03 | 0.21 | 0.04 | 0.32 | 0.05 | 0.26 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 11:18 | 0.22 | 6.98 | 0.13 | 6.09 | 0.05 | 0.89 | 0.04 | 1.89 | 0.02 | 1.58 | 0.03 | 1.05 | 0.02 | 0.65 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.41 | 0 | 0.2 | 0.01 | 0.39 | 0 | 0.18 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.12 | 10.28 | 0.1 | 6.52 | 0.05 | 2.47 | 0.07 | 1.06 | 0.07 | 0.9 | 0.03 | 0.77 | 0.04 | 0.19 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.27 | 0.01 | 0.19 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.13 | 6.88 | 0.14 | 6.22 | 0.05 | 3.99 | 0.09 | 1.62 | 0.08 | 1.16 | 0.04 | 0.56 | 0.04 | 0.18 | 0.02 | 0.41 | 0.03 | 0.22 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.02
2020-10-06 | 11:19 | 0.21 | 7.14 | 0.1 | 6.45 | 0.04 | 0.74 | 0.04 | 1.92 | 0.02 | 1.16 | 0.03 | 0.99 | 0.02 | 0.48 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.38 | 0.01 | 0.19 | 0.02 | 0.44 | 0 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.16 | 10.83 | 0.15 | 7.38 | 0.06 | 2.44 | 0.06 | 1.55 | 0.07 | 0.44 | 0.04 | 0.42 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.33 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.23 | 8.56 | 0.18 | 7.52 | 0.05 | 4.66 | 0.09 | 2.22 | 0.11 | 1.34 | 0.06 | 0.9 | 0.03 | 0.29 | 0.03 | 0.56 | 0.04 | 0.33 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.01
2020-10-06 | 11:20 | 0.18 | 7.49 | 0.08 | 6.58 | 0.03 | 0.63 | 0.03 | 1.68 | 0.02 | 0.76 | 0.02 | 0.77 | 0 | 0.45 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.32 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.13 | 10.96 | 0.16 | 7.98 | 0.06 | 2.35 | 0.09 | 1.08 | 0.09 | 0.77 | 0.04 | 0.29 | 0.04 | 0.16 | 0.03 | 0.24 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.17 | 10.95 | 0.17 | 8.75 | 0.08 | 5.29 | 0.13 | 2.66 | 0.13 | 2.13 | 0.07 | 1.22 | 0.03 | 0.36 | 0.04 | 0.83 | 0.04 | 0.43 | 0.02 | 0.2 | 0.03 | 0.56 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 11:21 | 0.19 | 7.61 | 0.08 | 6.54 | 0.04 | 0.42 | 0.03 | 1.93 | 0.03 | 0.58 | 0.03 | 0.94 | 0.02 | 0.56 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.4 | 0.01 | 0.32 | 0 | 0.18 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.2 | 9.36 | 0.18 | 7.25 | 0.06 | 2.1 | 0.07 | 1.31 | 0.08 | 0.83 | 0.04 | 0.34 | 0.03 | 0.2 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.25 | 0.01 | 0.23 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.23 | 10.68 | 0.19 | 7.65 | 0.09 | 4.9 | 0.12 | 2.49 | 0.14 | 2.52 | 0.08 | 1.47 | 0.03 | 0.64 | 0.03 | 0.83 | 0.04 | 0.28 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.5 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.05 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0
2020-10-06 | 11:22 | 0.22 | 8.19 | 0.09 | 6.87 | 0.03 | 0.54 | 0.06 | 2.18 | 0.04 | 0.67 | 0.04 | 1.2 | 0.02 | 0.68 | 0.01 | 0.47 | 0.02 | 0.34 | 0.01 | 0.32 | 0.01 | 0.38 | 0 | 0.14 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.18 | 9.88 | 0.17 | 7.5 | 0.07 | 2.59 | 0.11 | 1.17 | 0.09 | 0.81 | 0.05 | 0.37 | 0.03 | 0.11 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.23 | 9.16 | 0.17 | 5.87 | 0.07 | 3.86 | 0.13 | 1.49 | 0.16 | 1.9 | 0.08 | 1.24 | 0.03 | 0.38 | 0.03 | 0.48 | 0.04 | 0.23 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.34 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 11:23 | 0.22 | 8.13 | 0.1 | 6.65 | 0.04 | 0.37 | 0.07 | 2.44 | 0.04 | 0.98 | 0.04 | 1.44 | 0.02 | 0.55 | 0.01 | 0.42 | 0.03 | 0.17 | 0.02 | 0.25 | 0.01 | 0.34 | 0 | 0.06 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.22 | 10.1 | 0.22 | 7.33 | 0.07 | 2.6 | 0.12 | 1.37 | 0.11 | 1.05 | 0.04 | 0.62 | 0.04 | 0.13 | 0.03 | 0.14 | 0.02 | 0.32 | 0.01 | 0.17 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.24 | 9.95 | 0.29 | 5.67 | 0.1 | 3.85 | 0.13 | 1.2 | 0.2 | 1.81 | 0.06 | 1.1 | 0.04 | 0.51 | 0.04 | 0.39 | 0.04 | 0.38 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.28 | 0.01 | 0.14 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 11:24 | 0.14 | 6.49 | 0.06 | 5.69 | 0.03 | 0.65 | 0.06 | 2.16 | 0.03 | 0.68 | 0.03 | 0.98 | 0.02 | 0.49 | 0 | 0.33 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.3 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.18 | 9.37 | 0.2 | 7.3 | 0.06 | 3.01 | 0.12 | 1.35 | 0.1 | 0.74 | 0.03 | 0.42 | 0.03 | 0.19 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.33 | 0.01 | 0.19 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.19 | 9.31 | 0.21 | 6.01 | 0.08 | 3.78 | 0.15 | 1.63 | 0.17 | 1.89 | 0.07 | 1.09 | 0.03 | 0.56 | 0.04 | 0.46 | 0.03 | 0.34 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.16 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0
2020-10-06 | 11:25 | 0.14 | 5.53 | 0.07 | 5.1 | 0.03 | 0.61 | 0.05 | 1.26 | 0.02 | 1.26 | 0.03 | 0.86 | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.32 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.21 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 9.01 | 0.19 | 6.68 | 0.06 | 3.07 | 0.12 | 1.17 | 0.1 | 0.75 | 0.02 | 0.34 | 0.03 | 0.25 | 0.03 | 0.23 | 0.02 | 0.3 | 0.01 | 0.29 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.19 | 8.8 | 0.29 | 7.27 | 0.06 | 4.65 | 0.16 | 2.14 | 0.16 | 1.21 | 0.05 | 1.2 | 0.03 | 0.3 | 0.05 | 0.58 | 0.05 | 0.4 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.45 | 0.02 | 0.22 | 0.01 | 0.17 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 11:26 | 0.13 | 6.05 | 0.08 | 5.68 | 0.07 | 0.88 | 0.04 | 1.57 | 0.02 | 1.13 | 0.02 | 0.88 | 0.01 | 0.36 | 0 | 0.36 | 0.02 | 0.24 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.19 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.16 | 9.51 | 0.18 | 7.49 | 0.07 | 2.82 | 0.1 | 1.06 | 0.06 | 0.79 | 0.03 | 0.19 | 0.02 | 0.28 | 0.04 | 0.26 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.2 | 8.18 | 0.23 | 6.95 | 0.06 | 4.23 | 0.11 | 2.16 | 0.09 | 1.28 | 0.05 | 1.21 | 0.02 | 0.35 | 0.05 | 0.52 | 0.04 | 0.31 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.45 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.12 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 11:27 | 0.23 | 7.84 | 0.12 | 7.13 | 0.04 | 1.51 | 0.03 | 1.14 | 0.03 | 1.22 | 0.03 | 0.95 | 0.03 | 0.77 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.26 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.14 | 10.03 | 0.17 | 7.86 | 0.05 | 2.04 | 0.08 | 1.37 | 0.07 | 0.99 | 0.03 | 0.94 | 0.04 | 0.36 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.18 | 8.76 | 0.16 | 7.18 | 0.06 | 4.98 | 0.12 | 3.01 | 0.13 | 1.13 | 0.06 | 0.99 | 0.03 | 0.39 | 0.04 | 0.71 | 0.05 | 0.4 | 0.02 | 0.2 | 0.03 | 0.38 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.17 | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 11:28 | 0.28 | 8.72 | 0.12 | 7.98 | 0.05 | 2.47 | 0.03 | 0.74 | 0.02 | 0.76 | 0.04 | 1.21 | 0.03 | 0.86 | 0.02 | 0.26 | 0.03 | 0.33 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.44 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.26 | 10.99 | 0.16 | 7.57 | 0.06 | 1.96 | 0.07 | 1.78 | 0.07 | 0.53 | 0.04 | 0.9 | 0.05 | 0.33 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.23 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.21 | 7.93 | 0.14 | 7.61 | 0.07 | 5.39 | 0.12 | 3.25 | 0.11 | 1.63 | 0.05 | 0.54 | 0.04 | 0.43 | 0.03 | 0.7 | 0.05 | 0.23 | 0.02 | 0.34 | 0.03 | 0.28 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.16 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 11:29 | 0.28 | 7.48 | 0.14 | 7.24 | 0.06 | 2.73 | 0.03 | 0.61 | 0.02 | 1.01 | 0.04 | 1.38 | 0.03 | 0.88 | 0.02 | 0.24 | 0.03 | 0.31 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.11 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.23 | 10.4 | 0.16 | 6.91 | 0.07 | 1.27 | 0.06 | 2.73 | 0.1 | 0.77 | 0.04 | 0.75 | 0.05 | 0.52 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.25 | 0.01 | 0.25 | 0.01 | 0.14 | 0.01 | 0.18 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.24 | 7.03 | 0.2 | 7.41 | 0.06 | 5.06 | 0.08 | 3.23 | 0.13 | 1.29 | 0.04 | 0.45 | 0.05 | 0.28 | 0.04 | 0.58 | 0.06 | 0.18 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 11:30 | 0.24 | 6.37 | 0.15 | 6.46 | 0.06 | 1.53 | 0.03 | 0.75 | 0.04 | 0.58 | 0.04 | 1.23 | 0.03 | 0.89 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.12 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.28 | 9.31 | 0.17 | 6.4 | 0.07 | 1.52 | 0.09 | 2.48 | 0.1 | 0.69 | 0.04 | 0.86 | 0.05 | 0.51 | 0.03 | 0.36 | 0.02 | 0.26 | 0.01 | 0.29 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.23 | 7.92 | 0.27 | 7.1 | 0.1 | 4.78 | 0.11 | 2.7 | 0.15 | 1.39 | 0.04 | 0.32 | 0.05 | 0.29 | 0.05 | 0.52 | 0.05 | 0.18 | 0.02 | 0.18 | 0.03 | 0.26 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 11:31 | 0.23 | 7.33 | 0.1 | 7.56 | 0.04 | 1.97 | 0.03 | 0.89 | 0.02 | 0.5 | 0.03 | 0.95 | 0.02 | 1.28 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.44 | 0.02 | 0.23 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.19 | 8.96 | 0.18 | 6.69 | 0.05 | 1.84 | 0.07 | 2.06 | 0.07 | 0.54 | 0.04 | 1.01 | 0.03 | 0.41 | 0.03 | 0.4 | 0.01 | 0.28 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.19 | 7.77 | 0.19 | 6.9 | 0.04 | 4.57 | 0.09 | 1.89 | 0.11 | 1.64 | 0.04 | 0.68 | 0.04 | 0.51 | 0.04 | 0.56 | 0.04 | 0.15 | 0.01 | 0.29 | 0.03 | 0.36 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 11:32 | 0.24 | 8 | 0.11 | 8.18 | 0.04 | 2.59 | 0.03 | 1.06 | 0.03 | 0.74 | 0.03 | 0.95 | 0.02 | 1.42 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.53 | 0.02 | 0.3 | 0.01 | 0.29 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.19 | 8.75 | 0.16 | 6.65 | 0.05 | 1.71 | 0.07 | 1.86 | 0.06 | 0.61 | 0.03 | 1.17 | 0.03 | 0.43 | 0.03 | 0.44 | 0.01 | 0.27 | 0.02 | 0.22 | 0.01 | 0.13 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.15 | 7.43 | 0.15 | 6.37 | 0.05 | 3.94 | 0.07 | 1.5 | 0.08 | 1.56 | 0.04 | 0.83 | 0.03 | 0.42 | 0.03 | 0.48 | 0.03 | 0.16 | 0.01 | 0.31 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 11:33 | 0.24 | 7.36 | 0.11 | 6.88 | 0.04 | 1.33 | 0.04 | 0.85 | 0.02 | 1.26 | 0.03 | 1.28 | 0.01 | 1.18 | 0.01 | 0.18 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.37 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.14 | 9.34 | 0.16 | 6.79 | 0.06 | 2.21 | 0.1 | 1.7 | 0.07 | 0.64 | 0.04 | 1.6 | 0.03 | 0.45 | 0.03 | 0.41 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.21 | 8.64 | 0.13 | 6.91 | 0.08 | 4.3 | 0.08 | 1.6 | 0.08 | 1.56 | 0.05 | 0.98 | 0.04 | 0.37 | 0.03 | 0.53 | 0.04 | 0.33 | 0.02 | 0.31 | 0.03 | 0.37 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 11:34 | 0.21 | 8.79 | 0.09 | 7.82 | 0.03 | 1.59 | 0.03 | 1.32 | 0.03 | 1.87 | 0.03 | 1.26 | 0.01 | 1.2 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 0.34 | 0.02 | 0.34 | 0 | 0.17 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.14 | 8.72 | 0.15 | 7.12 | 0.04 | 2.31 | 0.06 | 0.64 | 0.08 | 0.62 | 0.03 | 1.36 | 0.03 | 0.34 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.2 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.16 | 8.9 | 0.14 | 5.83 | 0.06 | 3.77 | 0.05 | 1.18 | 0.1 | 1.68 | 0.04 | 0.73 | 0.04 | 0.51 | 0.03 | 0.4 | 0.03 | 0.21 | 0 | 0.33 | 0.02 | 0.47 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 11:35 | 0.25 | 8.78 | 0.13 | 6.96 | 0.04 | 1.32 | 0.05 | 1.32 | 0.05 | 1.73 | 0.04 | 0.84 | 0.02 | 0.94 | 0.02 | 0.18 | 0.03 | 0.27 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.14 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.18 | 8.45 | 0.17 | 6.72 | 0.05 | 1.64 | 0.04 | 0.74 | 0.06 | 0.35 | 0.04 | 0.94 | 0.03 | 0.23 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.22 | 10.32 | 0.21 | 5.38 | 0.08 | 3.01 | 0.04 | 1.14 | 0.09 | 2.21 | 0.05 | 1.01 | 0.04 | 1.02 | 0.04 | 0.49 | 0.05 | 0.3 | 0.02 | 0.61 | 0.03 | 0.37 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.1 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 11:36 | 0.23 | 7.88 | 0.12 | 6.22 | 0.09 | 1.09 | 0.07 | 1.93 | 0.04 | 1.7 | 0.02 | 0.94 | 0.01 | 0.59 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.41 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.15 | 9.26 | 0.18 | 7.24 | 0.09 | 2.16 | 0.06 | 1.36 | 0.08 | 0.57 | 0.03 | 0.67 | 0.03 | 0.24 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.22 | 9.43 | 0.22 | 5.34 | 0.07 | 3.2 | 0.03 | 1.25 | 0.11 | 1.45 | 0.04 | 1.08 | 0.03 | 0.63 | 0.05 | 0.64 | 0.04 | 0.41 | 0.02 | 0.44 | 0.03 | 0.49 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.2 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 11:37 | 0.25 | 9.15 | 0.14 | 7.23 | 0.06 | 1.4 | 0.07 | 2.4 | 0.04 | 1.81 | 0.05 | 1.22 | 0.03 | 0.48 | 0.02 | 0.46 | 0.03 | 0.25 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.45 | 0 | 0.08 | 0 | 0.21 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.22 | 9.75 | 0.18 | 7.44 | 0.07 | 1.66 | 0.08 | 1.78 | 0.08 | 0.77 | 0.04 | 0.43 | 0.03 | 0.36 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.2 | 9.15 | 0.16 | 4.07 | 0.07 | 2.13 | 0.05 | 1.03 | 0.1 | 0.86 | 0.04 | 0.89 | 0.03 | 0.42 | 0.03 | 0.27 | 0.03 | 0.36 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.33 | 0.01 | 0.13 | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 11:38 | 0.21 | 10.01 | 0.1 | 7.85 | 0.04 | 2.09 | 0.06 | 2.26 | 0.04 | 2.3 | 0.04 | 1.54 | 0.02 | 0.48 | 0.02 | 0.51 | 0.03 | 0.41 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.62 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.2 | 0 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.18 | 10.38 | 0.17 | 7.74 | 0.07 | 1.74 | 0.08 | 1.67 | 0.09 | 1.18 | 0.04 | 0.46 | 0.03 | 0.29 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.24 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.16 | 8.39 | 0.11 | 3.89 | 0.07 | 2.51 | 0.04 | 1.18 | 0.09 | 0.74 | 0.04 | 0.82 | 0.03 | 0.2 | 0.03 | 0.22 | 0.02 | 0.46 | 0 | 0.15 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 11:39 | 0.22 | 9.31 | 0.1 | 8.16 | 0.04 | 1.95 | 0.04 | 1.71 | 0.02 | 1.96 | 0.03 | 1.51 | 0.01 | 0.84 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.5 | 0 | 0.25 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.17 | 9.67 | 0.17 | 7.95 | 0.07 | 2.65 | 0.09 | 1.05 | 0.09 | 1.18 | 0.04 | 0.85 | 0.02 | 0.2 | 0.03 | 0.4 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.16 | 7.6 | 0.14 | 5.09 | 0.06 | 3.67 | 0.05 | 1.64 | 0.11 | 0.55 | 0.04 | 0.89 | 0.03 | 0.24 | 0.04 | 0.44 | 0.02 | 0.36 | 0 | 0.16 | 0.02 | 0.54 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 11:40 | 0.26 | 9.19 | 0.13 | 8.44 | 0.05 | 2.31 | 0.03 | 1.25 | 0.04 | 1.43 | 0.04 | 1.09 | 0.02 | 0.86 | 0.02 | 0.41 | 0.03 | 0.44 | 0.01 | 0.26 | 0.02 | 0.46 | 0 | 0.31 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.17 | 10.41 | 0.11 | 8.54 | 0.04 | 2.21 | 0.08 | 1.48 | 0.13 | 0.8 | 0.03 | 1.09 | 0.02 | 0.29 | 0.03 | 0.42 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.14 | 7.99 | 0.18 | 5.12 | 0.11 | 3.75 | 0.03 | 1.97 | 0.11 | 0.56 | 0.03 | 0.86 | 0.02 | 0.26 | 0.04 | 0.43 | 0.03 | 0.36 | 0 | 0.13 | 0.02 | 0.3 | 0.01 | 0.21 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 11:41 | 0.26 | 9.52 | 0.13 | 8.94 | 0.04 | 2.92 | 0.03 | 0.89 | 0.04 | 1.58 | 0.04 | 0.94 | 0.02 | 1.1 | 0.02 | 0.35 | 0.03 | 0.5 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.41 | 0.01 | 0.3 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.12 | 9.04 | 0.08 | 6.75 | 0.05 | 0.97 | 0.05 | 0.98 | 0.11 | 0.58 | 0.02 | 1.14 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.24 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.14 | 8.38 | 0.15 | 3.7 | 0.09 | 2.7 | 0.03 | 1.16 | 0.1 | 0.89 | 0.03 | 0.93 | 0.02 | 0.24 | 0.04 | 0.24 | 0.03 | 0.43 | 0.01 | 0.2 | 0.02 | 0.25 | 0.01 | 0.19 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 11:42 | 0.25 | 7.76 | 0.12 | 7.31 | 0.03 | 2.23 | 0.03 | 0.61 | 0.04 | 1.55 | 0.04 | 0.37 | 0 | 0.67 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.32 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.16 | 8.32 | 0.1 | 6.17 | 0.04 | 0.87 | 0.05 | 0.47 | 0.09 | 0.3 | 0.02 | 0.71 | 0.02 | 0.24 | 0.03 | 0.22 | 0.02 | 0.24 | 0.01 | 0.19 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.14 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.13 | 8.9 | 0.17 | 2.93 | 0.08 | 1.34 | 0.03 | 0.52 | 0.1 | 0.8 | 0.02 | 1.09 | 0.02 | 0.4 | 0.04 | 0.22 | 0.03 | 0.4 | 0 | 0.21 | 0.02 | 0.33 | 0.01 | 0.19 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 11:43 | 0.21 | 7.56 | 0.08 | 6.81 | 0.03 | 1.6 | 0.04 | 1.15 | 0.05 | 2.46 | 0.03 | 0.79 | 0 | 0.78 | 0.02 | 0.47 | 0.02 | 0.34 | 0 | 0.27 | 0.02 | 0.52 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.16 | 8.68 | 0.11 | 6.58 | 0.05 | 1.73 | 0.06 | 1.49 | 0.08 | 0.78 | 0.02 | 0.49 | 0.02 | 0.48 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.33 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.13 | 8.6 | 0.14 | 2.19 | 0.06 | 1.31 | 0.02 | 1.34 | 0.09 | 0.84 | 0.03 | 1.07 | 0.02 | 0.47 | 0.03 | 0.18 | 0.02 | 0.42 | 0 | 0.32 | 0.02 | 0.28 | 0.01 | 0.21 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 11:44 | 0.25 | 7.99 | 0.11 | 7.09 | 0.05 | 1.31 | 0.06 | 1.84 | 0.05 | 3.19 | 0.04 | 1.23 | 0.02 | 0.71 | 0.02 | 0.55 | 0.03 | 0.29 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.64 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.2 | 9.46 | 0.15 | 7.07 | 0.05 | 2.17 | 0.06 | 1.7 | 0.08 | 1.49 | 0.02 | 0.71 | 0.03 | 0.52 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.44 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.21 | 9.86 | 0.15 | 3.38 | 0.06 | 2.15 | 0.04 | 1.49 | 0.12 | 1.16 | 0.04 | 1.64 | 0.03 | 0.54 | 0.04 | 0.3 | 0.03 | 0.53 | 0.02 | 0.46 | 0.03 | 0.58 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 11:45 | 0.16 | 6.97 | 0.06 | 6.85 | 0.04 | 1.36 | 0.04 | 1.35 | 0.04 | 2.62 | 0.03 | 0.71 | 0.01 | 0.67 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.18 | 0.02 | 0.56 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.14 | 9.13 | 0.11 | 7.45 | 0.05 | 2.31 | 0.06 | 0.73 | 0.09 | 1.34 | 0.04 | 0.71 | 0.02 | 0.46 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.13 | 9.81 | 0.13 | 4.24 | 0.08 | 2.85 | 0.05 | 1.72 | 0.11 | 1.29 | 0.04 | 1 | 0.02 | 0.71 | 0.03 | 0.22 | 0.03 | 0.35 | 0.02 | 0.53 | 0.03 | 0.49 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0
2020-10-06 | 11:46 | 0.13 | 6.24 | 0.06 | 6.27 | 0.03 | 1.39 | 0.04 | 1.15 | 0.03 | 2.17 | 0.03 | 0.66 | 0.01 | 0.64 | 0.01 | 0.15 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.45 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.13 | 8.17 | 0.17 | 7 | 0.04 | 2.21 | 0.07 | 0.67 | 0.08 | 1.03 | 0.03 | 0.76 | 0.03 | 0.25 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.33 | 0.01 | 0.21 | 0.01 | 0.18 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.14 | 9.31 | 0.15 | 3.85 | 0.07 | 2.88 | 0.06 | 1.78 | 0.12 | 1.61 | 0.03 | 0.7 | 0.02 | 0.66 | 0.03 | 0.14 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.44 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0
2020-10-06 | 11:47 | 0.17 | 6.23 | 0.08 | 6.04 | 0.03 | 1.43 | 0.05 | 1.46 | 0.04 | 2.48 | 0.03 | 0.87 | 0.02 | 0.48 | 0.01 | 0.19 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.17 | 0.01 | 0.31 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 8.42 | 0.15 | 6.71 | 0.04 | 2 | 0.05 | 1.62 | 0.09 | 0.94 | 0.02 | 0.73 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.33 | 0.01 | 0.18 | 0.01 | 0.17 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.14 | 8.96 | 0.19 | 2.74 | 0.1 | 2.05 | 0.04 | 1.95 | 0.11 | 1.48 | 0.03 | 1 | 0.02 | 0.56 | 0.03 | 0.1 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.28 | 0.02 | 0.28 | 0.01 | 0.31 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 11:48 | 0.23 | 6.69 | 0.09 | 6.9 | 0.04 | 1.08 | 0.04 | 1.96 | 0.04 | 2.66 | 0.02 | 1.26 | 0.01 | 0.74 | 0 | 0.44 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.14 | 0.02 | 0.47 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.14 | 8.51 | 0.11 | 6.57 | 0.04 | 2.2 | 0.04 | 1.71 | 0.07 | 0.82 | 0.03 | 0.47 | 0.02 | 0.44 | 0.02 | 0.24 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.3 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.2 | 8.52 | 0.12 | 2.06 | 0.06 | 1.77 | 0.04 | 1.41 | 0.09 | 0.93 | 0.03 | 0.81 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.27 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 11:49 | 0.17 | 6.71 | 0.07 | 6.97 | 0.04 | 1.54 | 0.04 | 1.51 | 0.03 | 2.05 | 0.02 | 0.66 | 0 | 0.68 | 0.01 | 0.4 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.14 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.12 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.11 | 9.17 | 0.09 | 7.24 | 0.05 | 2.13 | 0.05 | 2.06 | 0.06 | 0.24 | 0.03 | 0.63 | 0.02 | 0.49 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.28 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.13 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.21 | 8.42 | 0.12 | 1.98 | 0.07 | 1.54 | 0.03 | 2.06 | 0.08 | 1.31 | 0.04 | 0.23 | 0.02 | 0.46 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.26 | 0.01 | 0.19 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.29 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 11:50 | 0.19 | 6.42 | 0.07 | 6.74 | 0.03 | 1.31 | 0.05 | 1.12 | 0.04 | 1.99 | 0.03 | 0.53 | 0 | 0.64 | 0 | 0.34 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.13 | 8.63 | 0.13 | 6.77 | 0.05 | 1.72 | 0.06 | 1.7 | 0.07 | 0.52 | 0.03 | 0.36 | 0.02 | 0.48 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.29 | 0.01 | 0.14 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.2 | 8.68 | 0.15 | 1.73 | 0.06 | 1.18 | 0.03 | 1.89 | 0.1 | 1.04 | 0.04 | 0.29 | 0.02 | 0.52 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.28 | 0.01 | 0.24 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.29 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 11:51 | 0.2 | 6.93 | 0.1 | 7.07 | 0.05 | 1.61 | 0.09 | 1.06 | 0.05 | 2.2 | 0.04 | 0.53 | 0 | 0.72 | 0.02 | 0.34 | 0.03 | 0.34 | 0 | 0.14 | 0.03 | 0.51 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.13 | 8.72 | 0.09 | 7.15 | 0.05 | 2.5 | 0.06 | 1.21 | 0.05 | 0.72 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.44 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.23 | 0.01 | 0.31 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.12 | 7.77 | 0.18 | 2.5 | 0.08 | 2.33 | 0.03 | 1.89 | 0.07 | 1.24 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.48 | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.24 | 0 | 0.27 | 0.03 | 0.18 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 11:52 | 0.21 | 7.19 | 0.1 | 7.17 | 0.03 | 1.77 | 0.07 | 0.99 | 0.06 | 1.96 | 0.03 | 0.82 | 0.01 | 0.86 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.43 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.48 | 0 | 0.07 | 0 | 0.17 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 8.18 | 0.09 | 6.87 | 0.05 | 2.45 | 0.05 | 0.85 | 0.07 | 0.82 | 0.03 | 0.28 | 0.02 | 0.36 | 0.01 | 0.31 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.26 | 0 | 0.19 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.13 | 7 | 0.15 | 2.93 | 0.07 | 2.41 | 0.03 | 1.75 | 0.09 | 1.31 | 0.04 | 0.26 | 0.02 | 0.53 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.25 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.25 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 11:53 | 0.18 | 6.04 | 0.09 | 5.96 | 0.03 | 1.44 | 0.06 | 1.55 | 0.05 | 1.75 | 0.03 | 0.97 | 0 | 0.68 | 0.01 | 0.34 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.12 | 0 | 0.24 | 0 | 0.09 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.12 | 8.56 | 0.08 | 6.99 | 0.03 | 2.92 | 0.06 | 1.25 | 0.08 | 0.43 | 0.03 | 0.26 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.22 | 0 | 0.13 | 0 | 0.18 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.11 | 5.79 | 0.14 | 3.62 | 0.08 | 2.73 | 0.03 | 1.35 | 0.1 | 0.96 | 0.03 | 0.67 | 0.01 | 0.32 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.12 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.26 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 11:54 | 0.18 | 5.55 | 0.07 | 5.72 | 0.03 | 1.94 | 0.07 | 1.06 | 0.05 | 1.49 | 0.03 | 0.28 | 0.01 | 0.43 | 0 | 0.2 | 0.01 | 0.18 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.3 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.1 | 8.19 | 0.09 | 6.49 | 0.04 | 2.3 | 0.07 | 1.18 | 0.08 | 0.45 | 0.03 | 0.28 | 0.02 | 0.26 | 0.01 | 0.23 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.23 | 0 | 0.14 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 6.15 | 0.12 | 2.45 | 0.08 | 2.05 | 0.04 | 1.43 | 0.09 | 0.88 | 0.03 | 0.33 | 0 | 0.38 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.19 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.2 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 11:55 | 0.17 | 5.56 | 0.08 | 5.95 | 0.02 | 2.11 | 0.05 | 0.35 | 0.05 | 1.25 | 0.03 | 0.46 | 0 | 0.55 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.24 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.14 | 7.67 | 0.12 | 6.55 | 0.05 | 1.63 | 0.07 | 0.86 | 0.08 | 0.57 | 0.03 | 0.55 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.2 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.14 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.14 | 6.77 | 0.16 | 2.64 | 0.07 | 2.24 | 0.05 | 1.48 | 0.1 | 0.9 | 0.04 | 0.55 | 0.02 | 0.45 | 0.02 | 0.11 | 0.03 | 0.2 | 0.01 | 0.17 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 11:56 | 0.15 | 5.35 | 0.06 | 5.79 | 0.02 | 2.12 | 0.05 | 0.21 | 0.04 | 1.18 | 0.03 | 0.84 | 0 | 0.47 | 0 | 0.21 | 0 | 0.17 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.15 | 7.48 | 0.13 | 6.54 | 0.05 | 1.35 | 0.08 | 1.16 | 0.09 | 0.75 | 0.02 | 0.97 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.35 | 0.01 | 0.22 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.18 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.13 | 7.06 | 0.14 | 3.17 | 0.06 | 2.52 | 0.07 | 1.37 | 0.11 | 0.67 | 0.03 | 0.91 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.11 | 0.03 | 0.22 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 11:57 | 0.15 | 5.78 | 0.07 | 6.34 | 0.07 | 2.61 | 0.06 | 0.52 | 0.03 | 0.89 | 0.02 | 0.97 | 0 | 0.38 | 0.01 | 0.22 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.15 | 7.93 | 0.14 | 7.05 | 0.07 | 1.25 | 0.09 | 1.97 | 0.11 | 0.67 | 0.03 | 0.99 | 0.02 | 0.51 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.13 | 7.31 | 0.15 | 3.53 | 0.08 | 2.5 | 0.06 | 1.81 | 0.12 | 0.41 | 0.03 | 1.07 | 0.02 | 0.38 | 0.03 | 0.18 | 0.03 | 0.24 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 11:58 | 0.16 | 6.01 | 0.07 | 7.05 | 0.03 | 2.88 | 0.05 | 0.25 | 0.03 | 1.02 | 0.03 | 1.19 | 0 | 0.66 | 0 | 0.13 | 0.02 | 0.29 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.19 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.14 | 7.56 | 0.16 | 6.92 | 0.07 | 1.13 | 0.1 | 1.38 | 0.08 | 0.51 | 0.04 | 0.93 | 0.01 | 0.36 | 0.02 | 0.34 | 0 | 0.31 | 0 | 0.21 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.14 | 6.82 | 0.14 | 3.34 | 0.06 | 2.65 | 0.06 | 1.8 | 0.11 | 0.89 | 0.04 | 0.73 | 0.02 | 0.54 | 0.03 | 0.28 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 0.26 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 11:59 | 0.16 | 5.31 | 0.07 | 6.38 | 0.03 | 2.58 | 0.04 | 0.56 | 0.03 | 1.04 | 0.02 | 0.86 | 0 | 0.63 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.11 | 7.5 | 0.11 | 6.36 | 0.05 | 1.17 | 0.06 | 1.46 | 0.09 | 0.4 | 0.03 | 0.91 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.2 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.14 | 6.86 | 0.13 | 4.36 | 0.06 | 2.69 | 0.06 | 1.48 | 0.11 | 0.96 | 0.03 | 0.95 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.27 | 0.03 | 0.14 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 12:00 | 0.15 | 5.14 | 0.07 | 6.39 | 0.03 | 2.36 | 0.05 | 0.55 | 0.03 | 1.04 | 0.02 | 0.72 | 0.01 | 0.69 | 0.01 | 0.3 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.13 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.11 | 8.26 | 0.1 | 6.52 | 0.06 | 1.31 | 0.06 | 1.16 | 0.09 | 0.39 | 0.03 | 0.89 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.54 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.19 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.14 | 7.3 | 0.15 | 5.23 | 0.07 | 2.88 | 0.05 | 1.17 | 0.11 | 1.25 | 0.03 | 0.9 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.15 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 12:01 | 0.16 | 5.55 | 0.07 | 7.13 | 0.03 | 2.16 | 0.06 | 0.26 | 0.03 | 1.08 | 0.02 | 0.92 | 0.02 | 0.51 | 0 | 0.53 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.14 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.12 | 7.63 | 0.14 | 6.14 | 0.05 | 1 | 0.07 | 0.68 | 0.07 | 0.51 | 0.03 | 0.74 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.41 | 0.01 | 0.27 | 0 | 0.23 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.16 | 8.55 | 0.17 | 4.74 | 0.08 | 2.11 | 0.06 | 0.8 | 0.11 | 0.91 | 0.04 | 0.97 | 0.02 | 0.54 | 0.03 | 0.17 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.14 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 12:02 | 0.21 | 5.56 | 0.06 | 6.56 | 0.03 | 2.19 | 0.04 | 0.2 | 0.03 | 0.87 | 0.03 | 0.99 | 0.01 | 0.53 | 0.01 | 0.35 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.14 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.15 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.11 | 7.25 | 0.16 | 6.06 | 0.05 | 0.92 | 0.08 | 0.69 | 0.08 | 0.43 | 0.04 | 0.72 | 0.02 | 0.48 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.24 | 0.01 | 0.26 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.16 | 7.99 | 0.18 | 4.75 | 0.1 | 2.04 | 0.07 | 0.93 | 0.11 | 0.48 | 0.03 | 0.54 | 0.02 | 0.51 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.16 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 12:03 | 0.18 | 4.92 | 0.06 | 6.08 | 0.02 | 2.31 | 0.05 | 0.56 | 0.03 | 0.61 | 0.03 | 1.09 | 0 | 0.42 | 0.01 | 0.16 | 0.01 | 0.19 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.15 | 7.61 | 0.18 | 5.97 | 0.06 | 1.09 | 0.08 | 0.87 | 0.09 | 0.67 | 0.03 | 0.78 | 0.02 | 0.44 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.24 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.19 | 7.56 | 0.22 | 5.2 | 0.11 | 2.19 | 0.08 | 1.4 | 0.12 | 0.27 | 0.03 | 0.38 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 12:04 | 0.13 | 5.49 | 0.07 | 6.23 | 0.02 | 2.51 | 0.07 | 0.27 | 0.04 | 1.43 | 0.03 | 0.84 | 0 | 0.54 | 0.01 | 0.19 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.14 | 7.88 | 0.18 | 6.14 | 0.07 | 1.64 | 0.09 | 0.94 | 0.1 | 1.29 | 0.03 | 0.66 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.17 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.18 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.16 | 8.52 | 0.24 | 5.17 | 0.1 | 2.36 | 0.08 | 1.04 | 0.13 | 0.59 | 0.05 | 0.43 | 0.02 | 0.57 | 0.02 | 0.2 | 0.03 | 0.2 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 12:05 | 0.18 | 6.57 | 0.09 | 6.76 | 0.03 | 2.43 | 0.06 | 0.12 | 0.04 | 1.04 | 0.02 | 0.9 | 0 | 0.72 | 0 | 0.12 | 0.01 | 0.31 | 0.01 | 0.19 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.17 | 8.27 | 0.2 | 6.65 | 0.07 | 1.48 | 0.07 | 0.47 | 0.09 | 1.32 | 0.04 | 0.51 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.26 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.19 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.17 | 9.01 | 0.18 | 5.32 | 0.1 | 2.22 | 0.07 | 1.33 | 0.14 | 1.35 | 0.06 | 0.26 | 0.02 | 0.97 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.23 | 0.01 | 0.24 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.15 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 12:06 | 0.24 | 6.07 | 0.06 | 6.32 | 0.03 | 1.72 | 0.06 | 0.69 | 0.04 | 1.33 | 0.04 | 0.65 | 0.02 | 0.59 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.24 | 0.01 | 0.11 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.23 | 8.4 | 0.2 | 7.33 | 0.07 | 1.21 | 0.08 | 1.24 | 0.07 | 0.88 | 0.04 | 0.49 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.34 | 0.01 | 0.23 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.25 | 8.61 | 0.27 | 4.31 | 0.14 | 2 | 0.08 | 2.21 | 0.12 | 1.24 | 0.05 | 0.53 | 0.03 | 0.91 | 0.03 | 0.26 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.15 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 12:07 | 0.16 | 6.39 | 0.05 | 6.75 | 0.03 | 1.75 | 0.04 | 0.87 | 0.04 | 1.24 | 0.04 | 0.56 | 0.01 | 0.44 | 0 | 0.09 | 0.01 | 0.23 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.17 | 8.36 | 0.18 | 7.67 | 0.07 | 1.58 | 0.05 | 1.38 | 0.05 | 0.81 | 0.02 | 0.45 | 0.02 | 0.45 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.34 | 0 | 0.31 | 0 | 0.12 | 0.01 | 0.21 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.14 | 9.38 | 0.2 | 4.41 | 0.08 | 2.33 | 0.04 | 2.67 | 0.12 | 1.19 | 0.04 | 0.62 | 0.03 | 1.02 | 0.03 | 0.35 | 0.02 | 0.22 | 0.01 | 0.21 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 12:08 | 0.17 | 6.57 | 0.09 | 6.8 | 0.03 | 2.29 | 0.04 | 0.59 | 0.04 | 1.14 | 0.02 | 0.56 | 0.02 | 0.32 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.2 | 0.01 | 0.13 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.1 | 7.8 | 0.13 | 7.42 | 0.05 | 1.29 | 0.04 | 1.12 | 0.06 | 0.97 | 0.02 | 0.7 | 0.02 | 0.51 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.33 | 0 | 0.29 | 0 | 0.09 | 0 | 0.19 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.13 | 10.1 | 0.18 | 4.39 | 0.07 | 2.2 | 0.03 | 2.51 | 0.11 | 0.94 | 0.03 | 1 | 0.02 | 1.09 | 0.03 | 0.3 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 12:09 | 0.14 | 6.35 | 0.09 | 6.87 | 0.03 | 1.91 | 0.05 | 0.87 | 0.05 | 1.55 | 0.03 | 0.66 | 0.01 | 0.53 | 0 | 0.19 | 0.01 | 0.26 | 0 | 0.09 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.13 | 8.84 | 0.1 | 7.68 | 0.04 | 1.26 | 0.06 | 1.18 | 0.06 | 1.23 | 0.03 | 0.57 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.37 | 0 | 0.23 | 0 | 0.13 | 0 | 0.16 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.15 | 10.27 | 0.21 | 3.89 | 0.09 | 1.93 | 0.04 | 2.66 | 0.12 | 0.98 | 0.04 | 0.97 | 0.02 | 1.22 | 0.03 | 0.32 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 12:10 | 0.14 | 6.29 | 0.09 | 6.4 | 0.03 | 2.05 | 0.04 | 0.98 | 0.04 | 1.81 | 0.02 | 0.86 | 0 | 0.6 | 0.01 | 0.19 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.06 | 0 | 0.15 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.12 | 8.29 | 0.13 | 7.38 | 0.05 | 1.73 | 0.06 | 0.83 | 0.06 | 1.35 | 0.02 | 0.65 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.35 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.12 | 0 | 0.17 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.14 | 8.5 | 0.15 | 4.51 | 0.06 | 2.56 | 0.05 | 2.17 | 0.1 | 1.08 | 0.03 | 0.82 | 0.02 | 0.94 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.28 | 0.01 | 0.21 | 0 | 0.16 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 12:11 | 0.16 | 6.03 | 0.09 | 6.38 | 0.04 | 2.12 | 0.05 | 1.05 | 0.04 | 2.02 | 0.02 | 0.72 | 0 | 0.45 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.16 | 7.17 | 0.15 | 7.28 | 0.07 | 2.11 | 0.08 | 0.58 | 0.08 | 1.51 | 0.02 | 0.9 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.38 | 0.01 | 0.34 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.11 | 0 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.16 | 7.96 | 0.13 | 5.77 | 0.04 | 3.55 | 0.06 | 2.07 | 0.13 | 0.93 | 0.04 | 1.02 | 0.02 | 0.55 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.37 | 0.01 | 0.29 | 0.02 | 0.3 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 12:12 | 0.12 | 6.86 | 0.08 | 7.21 | 0.05 | 2.11 | 0.05 | 1.35 | 0.04 | 2.38 | 0.03 | 0.9 | 0.01 | 0.59 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.23 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.2 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.12 | 7.4 | 0.13 | 7.89 | 0.06 | 1.82 | 0.07 | 0.99 | 0.08 | 1.68 | 0.03 | 0.98 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.36 | 0.01 | 0.26 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.15 | 9.14 | 0.14 | 5.39 | 0.05 | 3.58 | 0.07 | 2.82 | 0.15 | 1.13 | 0.05 | 1.37 | 0.03 | 0.93 | 0.03 | 0.53 | 0.02 | 0.45 | 0 | 0.14 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 12:13 | 0.1 | 7.09 | 0.09 | 7.96 | 0.06 | 2.43 | 0.06 | 1.19 | 0.06 | 2.13 | 0.03 | 0.9 | 0.02 | 0.64 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.12 | 8.33 | 0.13 | 8.26 | 0.06 | 1.37 | 0.07 | 1.56 | 0.1 | 0.97 | 0.03 | 0.58 | 0.03 | 0.39 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.33 | 0 | 0.3 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.17 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.18 | 9.85 | 0.12 | 4.1 | 0.04 | 2.46 | 0.08 | 3.2 | 0.17 | 1.31 | 0.05 | 1.5 | 0.03 | 1.11 | 0.02 | 0.52 | 0.03 | 0.29 | 0.01 | 0.32 | 0.02 | 0.47 | 0 | 0.18 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 12:14 | 0.16 | 6.06 | 0.09 | 7.79 | 0.05 | 2.44 | 0.06 | 0.49 | 0.05 | 1.33 | 0.03 | 0.59 | 0.02 | 0.44 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.11 | 7.42 | 0.12 | 8.06 | 0.06 | 1.2 | 0.09 | 0.77 | 0.1 | 0.45 | 0.03 | 0.33 | 0.02 | 0.43 | 0.01 | 0.15 | 0.01 | 0.29 | 0 | 0.34 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.16 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.15 | 9.97 | 0.12 | 3.97 | 0.03 | 2.5 | 0.08 | 2.31 | 0.15 | 1.71 | 0.05 | 1.13 | 0.03 | 0.95 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.38 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.15 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 12:15 | 0.13 | 5.13 | 0.09 | 6.89 | 0.05 | 2.04 | 0.07 | 0.78 | 0.05 | 1.69 | 0.02 | 0.87 | 0.02 | 0.71 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.11 | 7.1 | 0.11 | 7.27 | 0.04 | 1.37 | 0.07 | 1 | 0.08 | 0.8 | 0.03 | 1 | 0.02 | 0.38 | 0.01 | 0.31 | 0.01 | 0.34 | 0 | 0.26 | 0 | 0.08 | 0 | 0.17 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.14 | 9.5 | 0.12 | 4.52 | 0.04 | 3.11 | 0.07 | 1.57 | 0.14 | 1.37 | 0.07 | 1.44 | 0.03 | 0.65 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.44 | 0 | 0.28 | 0.02 | 0.3 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 12:16 | 0.24 | 5.61 | 0.13 | 6.69 | 0.06 | 2.36 | 0.09 | 0.97 | 0.08 | 2.26 | 0.05 | 0.98 | 0.03 | 0.71 | 0.02 | 0.55 | 0.03 | 0.14 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.29 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.17 | 8.26 | 0.1 | 7.33 | 0.06 | 1.36 | 0.09 | 1.24 | 0.07 | 0.94 | 0.03 | 0.81 | 0.03 | 0.3 | 0.01 | 0.33 | 0.01 | 0.31 | 0 | 0.25 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.18 | 8.72 | 0.15 | 2.45 | 0.06 | 1.87 | 0.05 | 2.33 | 0.13 | 1.16 | 0.07 | 1.27 | 0.02 | 0.65 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.45 | 0 | 0.33 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 12:17 | 0.25 | 6.6 | 0.13 | 7.88 | 0.06 | 2.92 | 0.08 | 0.4 | 0.07 | 1.8 | 0.05 | 0.85 | 0.02 | 0.9 | 0.02 | 0.44 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.13 | 8.23 | 0.1 | 7.82 | 0.05 | 1.41 | 0.1 | 1.18 | 0.09 | 0.68 | 0.03 | 0.96 | 0.02 | 0.31 | 0.01 | 0.34 | 0.02 | 0.34 | 0 | 0.24 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.15 | 7.71 | 0.16 | 3 | 0.07 | 2.45 | 0.05 | 2.29 | 0.15 | 0.98 | 0.06 | 1.29 | 0.02 | 0.71 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.32 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 12:18 | 0.26 | 6.25 | 0.12 | 7.79 | 0.07 | 3.13 | 0.1 | 0.2 | 0.07 | 1.77 | 0.04 | 0.69 | 0.02 | 0.96 | 0.02 | 0.28 | 0.03 | 0.33 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.14 | 7.57 | 0.13 | 7.21 | 0.06 | 1.13 | 0.11 | 1.47 | 0.09 | 0.4 | 0.03 | 0.73 | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.39 | 0.02 | 0.3 | 0.01 | 0.28 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.24 | 7.41 | 0.13 | 5.01 | 0.06 | 3.07 | 0.09 | 1.71 | 0.17 | 1.63 | 0.07 | 1.5 | 0.03 | 0.73 | 0.02 | 0.45 | 0.03 | 0.34 | 0 | 0.26 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 12:19 | 0.23 | 5.77 | 0.1 | 7.64 | 0.06 | 2.77 | 0.1 | 0.36 | 0.07 | 1.22 | 0.03 | 0.86 | 0.02 | 0.55 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.08 | 7.7 | 0.09 | 7.33 | 0.05 | 0.99 | 0.09 | 1.43 | 0.1 | 0.92 | 0.03 | 0.68 | 0.02 | 0.34 | 0.01 | 0.32 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.31 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.17 | 6.79 | 0.11 | 5.23 | 0.05 | 3.07 | 0.09 | 2.29 | 0.17 | 0.94 | 0.07 | 0.94 | 0.03 | 0.79 | 0.02 | 0.57 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.35 | 0.02 | 0.49 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 12:20 | 0.34 | 6.14 | 0.19 | 8.01 | 0.11 | 2.81 | 0.12 | 0.46 | 0.09 | 1.99 | 0.04 | 0.87 | 0.03 | 0.87 | 0.03 | 0.4 | 0.03 | 0.41 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.15 | 7.51 | 0.1 | 6.93 | 0.05 | 1 | 0.09 | 0.92 | 0.09 | 1.08 | 0.03 | 0.74 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.26 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.17 | 8.16 | 0.18 | 4.93 | 0.07 | 2.73 | 0.06 | 1.26 | 0.16 | 0.74 | 0.08 | 1.14 | 0.03 | 0.88 | 0.02 | 0.58 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 12:21 | 0.24 | 5.68 | 0.11 | 7.59 | 0.05 | 2.53 | 0.11 | 0.46 | 0.08 | 1.54 | 0.03 | 0.46 | 0.02 | 0.74 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.15 | 8.18 | 0.12 | 7.14 | 0.05 | 0.96 | 0.1 | 0.75 | 0.09 | 1.03 | 0.04 | 0.48 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.26 | 0.01 | 0.24 | 0.01 | 0.29 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 7.88 | 0.14 | 4.41 | 0.06 | 2.5 | 0.06 | 1.03 | 0.15 | 1.04 | 0.08 | 0.91 | 0.03 | 0.89 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.33 | 0.02 | 0.42 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 12:22 | 0.21 | 4.74 | 0.09 | 6.94 | 0.05 | 2.28 | 0.11 | 0.55 | 0.08 | 1.07 | 0.04 | 0.34 | 0.03 | 0.61 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.4 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.19 | 8.04 | 0.22 | 7.32 | 0.07 | 1.08 | 0.11 | 0.88 | 0.09 | 1.23 | 0.04 | 0.43 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.22 | 0.01 | 0.31 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 7.87 | 0.22 | 4.49 | 0.06 | 2.76 | 0.08 | 1.15 | 0.15 | 1.16 | 0.07 | 0.79 | 0.03 | 0.78 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.38 | 0.02 | 0.49 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 12:23 | 0.22 | 5.75 | 0.09 | 7.55 | 0.05 | 2.81 | 0.11 | 0.83 | 0.07 | 1.33 | 0.04 | 0.39 | 0.02 | 0.49 | 0.01 | 0.33 | 0.02 | 0.43 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.51 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.15 | 7.73 | 0.11 | 6.82 | 0.06 | 1.16 | 0.09 | 1.22 | 0.07 | 1.15 | 0.04 | 0.52 | 0.02 | 0.37 | 0.01 | 0.32 | 0 | 0.26 | 0.01 | 0.32 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.21 | 7.67 | 0.13 | 4.68 | 0.05 | 2.66 | 0.05 | 1.39 | 0.13 | 1.02 | 0.06 | 1.25 | 0.02 | 0.78 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.4 | 0.02 | 0.45 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 12:24 | 0.18 | 5.39 | 0.06 | 7.05 | 0.04 | 3.15 | 0.07 | 0.73 | 0.06 | 1.09 | 0.03 | 0.66 | 0.02 | 0.3 | 0.01 | 0.35 | 0.01 | 0.36 | 0.01 | 0.21 | 0.02 | 0.47 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.12 | 8.43 | 0.09 | 7.37 | 0.04 | 1.05 | 0.08 | 1.21 | 0.09 | 1.27 | 0.04 | 0.74 | 0.02 | 0.41 | 0.01 | 0.39 | 0.01 | 0.26 | 0 | 0.32 | 0.01 | 0.18 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.2 | 6.92 | 0.16 | 4.87 | 0.08 | 2.5 | 0.04 | 1.72 | 0.12 | 0.9 | 0.05 | 1.11 | 0.01 | 0.69 | 0.02 | 0.37 | 0.01 | 0.25 | 0 | 0.31 | 0.02 | 0.33 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 12:25 | 0.24 | 5.57 | 0.09 | 7.68 | 0.04 | 3.84 | 0.08 | 0.86 | 0.07 | 1.34 | 0.03 | 1.18 | 0.03 | 0.66 | 0.01 | 0.25 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.42 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.14 | 8.88 | 0.09 | 7.24 | 0.05 | 1.14 | 0.1 | 1.55 | 0.1 | 0.92 | 0.03 | 1.04 | 0.02 | 0.43 | 0.02 | 0.48 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.25 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.15 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.28 | 7.03 | 0.22 | 6.14 | 0.13 | 3.31 | 0.07 | 1.31 | 0.12 | 0.4 | 0.04 | 0.63 | 0.01 | 0.44 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.26 | 0.01 | 0.17 | 0.02 | 0.36 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 12:26 | 0.41 | 5.96 | 0.15 | 8.9 | 0.1 | 3.55 | 0.13 | 0.68 | 0.08 | 1.84 | 0.03 | 1.22 | 0.02 | 0.78 | 0.02 | 0.41 | 0.03 | 0.49 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.51 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.15 | 10 | 0.12 | 7.77 | 0.1 | 1.65 | 0.11 | 1.14 | 0.09 | 0.69 | 0.03 | 1.04 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.48 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.25 | 0.01 | 0.13 | 0.01 | 0.14 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.22 | 8.29 | 0.21 | 6.33 | 0.14 | 3.45 | 0.07 | 1.3 | 0.14 | 0.71 | 0.05 | 0.82 | 0.02 | 0.38 | 0.03 | 0.49 | 0.02 | 0.3 | 0.01 | 0.13 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 12:27 | 0.36 | 5.17 | 0.13 | 7.11 | 0.04 | 1.97 | 0.09 | 0.92 | 0.07 | 2.5 | 0.02 | 1.27 | 0.01 | 0.78 | 0.02 | 0.74 | 0.03 | 0.37 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.46 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 10.05 | 0.13 | 7.4 | 0.05 | 2.02 | 0.1 | 0.98 | 0.1 | 1.18 | 0.03 | 0.55 | 0.03 | 0.35 | 0.02 | 0.43 | 0.02 | 0.33 | 0 | 0.3 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.3 | 8.35 | 0.2 | 5.21 | 0.13 | 2.79 | 0.06 | 1.74 | 0.14 | 0.63 | 0.06 | 1.36 | 0.02 | 0.67 | 0.03 | 0.47 | 0.02 | 0.37 | 0 | 0.19 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 12:28 | 0.39 | 4.92 | 0.16 | 7.14 | 0.06 | 1.97 | 0.09 | 0.89 | 0.07 | 2.56 | 0.02 | 1.15 | 0.01 | 0.84 | 0.02 | 0.6 | 0.03 | 0.41 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.17 | 9.99 | 0.15 | 7.65 | 0.05 | 2.05 | 0.09 | 1.64 | 0.1 | 1.08 | 0.02 | 0.92 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.16 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.25 | 8.64 | 0.14 | 4.3 | 0.12 | 3.28 | 0.08 | 2.55 | 0.15 | 1.26 | 0.06 | 1.67 | 0.03 | 0.61 | 0.04 | 0.64 | 0.02 | 0.36 | 0.01 | 0.13 | 0.02 | 0.22 | 0.01 | 0.19 | 0 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 12:29 | 0.46 | 5.54 | 0.19 | 7.79 | 0.12 | 2.27 | 0.1 | 0.89 | 0.08 | 2.59 | 0.05 | 0.96 | 0.03 | 0.62 | 0.03 | 0.58 | 0.03 | 0.26 | 0.02 | 0.45 | 0.03 | 0.69 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.19 | 9.17 | 0.11 | 7.44 | 0.05 | 1.62 | 0.09 | 1.2 | 0.08 | 1.16 | 0.03 | 0.87 | 0.02 | 0.43 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.26 | 0.01 | 0.31 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.27 | 8.56 | 0.15 | 1.83 | 0.12 | 2.34 | 0.08 | 2.41 | 0.15 | 1.1 | 0.07 | 1.43 | 0.03 | 0.89 | 0.03 | 0.36 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.47 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 12:30 | 0.31 | 5.88 | 0.13 | 8.15 | 0.07 | 2.95 | 0.07 | 0.95 | 0.05 | 2.01 | 0.04 | 1.68 | 0.03 | 0.64 | 0.03 | 0.62 | 0.03 | 0.52 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.64 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.16 | 8.22 | 0.11 | 6.51 | 0.04 | 1.51 | 0.08 | 0.82 | 0.07 | 0.87 | 0.02 | 0.76 | 0.02 | 0.34 | 0.01 | 0.25 | 0 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.21 | 10.65 | 0.12 | 1.55 | 0.1 | 1.72 | 0.07 | 2.85 | 0.14 | 0.86 | 0.07 | 0.96 | 0.03 | 1.24 | 0.03 | 0.33 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.38 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 12:31 | 0.21 | 5.5 | 0.1 | 7.29 | 0.05 | 2.76 | 0.07 | 0.77 | 0.04 | 0.96 | 0.03 | 1.12 | 0.02 | 0.52 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.54 | 0.01 | 0.32 | 0.01 | 0.45 | 0 | 0.17 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.17 | 8.01 | 0.11 | 6.38 | 0.03 | 1.35 | 0.08 | 0.62 | 0.08 | 0.75 | 0.03 | 0.73 | 0.02 | 0.38 | 0.01 | 0.19 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.18 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.18 | 12.22 | 0.2 | 3.08 | 0.09 | 1.54 | 0.08 | 2.68 | 0.16 | 0.45 | 0.08 | 1.02 | 0.04 | 1.64 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.44 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 12:32 | 0.21 | 6.19 | 0.12 | 7.9 | 0.06 | 3.25 | 0.08 | 0.6 | 0.05 | 0.77 | 0.03 | 1.02 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.46 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.41 | 0 | 0.21 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 7.91 | 0.08 | 6.88 | 0.03 | 1.36 | 0.08 | 1 | 0.07 | 0.56 | 0.03 | 0.7 | 0.02 | 0.48 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0.11 | 0 | 0.27 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.12 | 10.37 | 0.18 | 2.14 | 0.07 | 1.72 | 0.06 | 2.77 | 0.13 | 0.76 | 0.06 | 1.44 | 0.03 | 1.35 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.34 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 12:33 | 0.22 | 5.92 | 0.1 | 8.16 | 0.06 | 3.38 | 0.09 | 0.75 | 0.05 | 0.81 | 0.04 | 1.34 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.36 | 0 | 0.19 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.18 | 7.48 | 0.11 | 6.69 | 0.04 | 0.8 | 0.08 | 1.52 | 0.07 | 0.43 | 0.03 | 0.65 | 0.02 | 0.47 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.35 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.19 | 8.59 | 0.17 | 4.78 | 0.09 | 2.96 | 0.07 | 2.41 | 0.14 | 1.01 | 0.06 | 1.19 | 0.03 | 1.01 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.45 | 0.02 | 0.43 | 0 | 0.2 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 12:34 | 0.2 | 5.76 | 0.11 | 7.91 | 0.08 | 2.47 | 0.12 | 0.43 | 0.06 | 1.1 | 0.05 | 0.91 | 0.02 | 0.77 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.51 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.16 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.18 | 7.22 | 0.16 | 6.66 | 0.05 | 0.88 | 0.09 | 0.77 | 0.08 | 0.76 | 0.04 | 0.55 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.17 | 0 | 0.23 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.34 | 9.89 | 0.2 | 4.73 | 0.08 | 2.46 | 0.07 | 1.72 | 0.14 | 1 | 0.07 | 0.8 | 0.02 | 1.1 | 0.02 | 0.45 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.21 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 12:35 | 0.28 | 7.02 | 0.15 | 7.36 | 0.09 | 2.18 | 0.11 | 0.42 | 0.06 | 1.35 | 0.03 | 0.95 | 0.02 | 1.14 | 0.02 | 0.48 | 0.02 | 0.59 | 0.02 | 0.22 | 0.01 | 0.43 | 0 | 0.09 | 0 | 0.15 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.11 | 7.6 | 0.11 | 6.5 | 0.03 | 1.1 | 0.08 | 0.94 | 0.07 | 0.86 | 0.03 | 0.34 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.34 | 12.21 | 0.21 | 3.05 | 0.09 | 1.05 | 0.05 | 2.66 | 0.14 | 1.28 | 0.08 | 0.51 | 0.03 | 1.53 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 12:36 | 0.21 | 7.36 | 0.11 | 6.44 | 0.05 | 2.15 | 0.09 | 0.7 | 0.05 | 1.22 | 0.04 | 0.87 | 0.02 | 1.01 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.47 | 0 | 0.12 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.15 | 8.09 | 0.12 | 6.98 | 0.06 | 1.07 | 0.08 | 1.04 | 0.07 | 0.82 | 0.03 | 0.52 | 0.03 | 0.29 | 0 | 0.13 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.15 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.2 | 10.8 | 0.14 | 2.72 | 0.08 | 0.9 | 0.06 | 2.42 | 0.14 | 1.47 | 0.06 | 0.65 | 0.03 | 1.46 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.26 | 0.01 | 0.26 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 12:37 | 0.24 | 8.01 | 0.11 | 6.87 | 0.04 | 2.71 | 0.09 | 0.77 | 0.06 | 1.01 | 0.03 | 0.82 | 0.02 | 0.73 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.49 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.44 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 7.81 | 0.1 | 6.77 | 0.04 | 0.9 | 0.08 | 0.73 | 0.08 | 0.98 | 0.03 | 0.5 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0.17 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.15 | 10.73 | 0.15 | 2.58 | 0.08 | 0.47 | 0.06 | 2.29 | 0.12 | 1.34 | 0.05 | 0.86 | 0.03 | 1.34 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 12:38 | 0.24 | 8.63 | 0.13 | 7.54 | 0.07 | 2.89 | 0.1 | 0.9 | 0.06 | 0.31 | 0.03 | 0.78 | 0.02 | 0.47 | 0.03 | 0.21 | 0.02 | 0.56 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.33 | 0 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 6.94 | 0.11 | 6.69 | 0.05 | 0.88 | 0.1 | 0.67 | 0.07 | 0.88 | 0.03 | 0.32 | 0.03 | 0.44 | 0.01 | 0.15 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.22 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.17 | 11.25 | 0.18 | 3.63 | 0.07 | 1.94 | 0.07 | 1.47 | 0.13 | 1.17 | 0.07 | 0.72 | 0.03 | 1.37 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.24 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 12:39 | 0.24 | 9.23 | 0.13 | 8.25 | 0.05 | 2.82 | 0.09 | 0.58 | 0.07 | 0.48 | 0.03 | 0.67 | 0.02 | 0.62 | 0.03 | 0.16 | 0.02 | 0.56 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.53 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.15 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 6.59 | 0.1 | 7.03 | 0.04 | 0.89 | 0.09 | 0.7 | 0.08 | 0.96 | 0.03 | 0.23 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.19 | 0 | 0.24 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.19 | 9.88 | 0.16 | 4.51 | 0.06 | 2.53 | 0.03 | 1.44 | 0.13 | 1.78 | 0.06 | 0.73 | 0.02 | 1.14 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 12:40 | 0.24 | 9.39 | 0.09 | 8.67 | 0.06 | 3.24 | 0.09 | 0.98 | 0.07 | 1.42 | 0.03 | 1.42 | 0.02 | 0.64 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.57 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.51 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.16 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.16 | 6.74 | 0.07 | 6.86 | 0.05 | 1.13 | 0.08 | 0.76 | 0.09 | 0.99 | 0.02 | 0.57 | 0.02 | 0.36 | 0.01 | 0.25 | 0 | 0.27 | 0 | 0.24 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.16 | 8.11 | 0.11 | 3.92 | 0.07 | 2.52 | 0.05 | 1.64 | 0.12 | 1.22 | 0.04 | 0.74 | 0.02 | 0.94 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.29 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 12:41 | 0.25 | 9.89 | 0.11 | 8.16 | 0.04 | 2.56 | 0.07 | 1.4 | 0.08 | 2.82 | 0.05 | 1.02 | 0.03 | 1.06 | 0.03 | 0.61 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.69 | 0 | 0.12 | 0.01 | 0.26 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.2 | 8.4 | 0.07 | 7.46 | 0.05 | 1.55 | 0.08 | 0.83 | 0.08 | 1.19 | 0.03 | 0.84 | 0.02 | 0.5 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.25 | 0.01 | 0.24 | 0.01 | 0.23 | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.15 | 9.28 | 0.11 | 2.19 | 0.07 | 1.52 | 0.05 | 2.06 | 0.11 | 1.03 | 0.06 | 1.24 | 0.02 | 1.03 | 0.03 | 0.31 | 0.02 | 0.34 | 0 | 0.26 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.16 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 12:42 | 0.24 | 9.27 | 0.12 | 7.39 | 0.05 | 1.99 | 0.08 | 1.23 | 0.05 | 2.84 | 0.06 | 0.62 | 0.03 | 0.93 | 0.04 | 0.6 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.52 | 0.02 | 0.64 | 0 | 0.25 | 0 | 0.17 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 9.3 | 0.1 | 7.64 | 0.06 | 1.37 | 0.09 | 1.31 | 0.08 | 1.04 | 0.04 | 0.49 | 0.02 | 0.57 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.31 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.15 | 10.49 | 0.12 | 1.55 | 0.09 | 0.61 | 0.07 | 2.42 | 0.13 | 1.02 | 0.07 | 0.99 | 0.03 | 1.17 | 0.03 | 0.29 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.38 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 12:43 | 0.29 | 8.98 | 0.19 | 7.4 | 0.08 | 2.47 | 0.08 | 0.87 | 0.06 | 2.02 | 0.06 | 0.86 | 0.02 | 0.7 | 0.04 | 0.63 | 0.02 | 0.48 | 0.02 | 0.4 | 0.03 | 0.63 | 0.01 | 0.14 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.12 | 9.48 | 0.07 | 7.71 | 0.06 | 1.05 | 0.07 | 1.26 | 0.07 | 0.98 | 0.04 | 0.38 | 0.02 | 0.48 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.23 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.15 | 9.94 | 0.19 | 1.36 | 0.07 | 0.8 | 0.08 | 2.89 | 0.12 | 1.12 | 0.07 | 0.78 | 0.03 | 1.16 | 0.03 | 0.19 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.29 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 12:44 | 0.24 | 7.59 | 0.14 | 6.81 | 0.07 | 2.19 | 0.08 | 1.14 | 0.05 | 1.47 | 0.04 | 0.78 | 0.03 | 0.75 | 0.04 | 0.68 | 0.02 | 0.43 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.64 | 0 | 0.11 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 9.79 | 0.08 | 7.67 | 0.06 | 0.92 | 0.08 | 1.6 | 0.08 | 1.17 | 0.03 | 0.23 | 0.02 | 0.51 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.24 | 0.01 | 0.2 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.17 | 9.77 | 0.11 | 1.77 | 0.06 | 1 | 0.09 | 2.67 | 0.11 | 0.98 | 0.05 | 0.61 | 0.03 | 1.1 | 0.03 | 0.25 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.33 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 12:45 | 0.19 | 7.25 | 0.13 | 7.13 | 0.05 | 2.54 | 0.06 | 0.76 | 0.03 | 0.95 | 0.03 | 0.6 | 0.03 | 0.36 | 0.03 | 0.39 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.56 | 0 | 0.07 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.11 | 9 | 0.07 | 7.46 | 0.05 | 0.55 | 0.07 | 1.33 | 0.09 | 0.62 | 0.03 | 0.41 | 0.03 | 0.58 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.22 | 0 | 0.24 | 0.02 | 0.22 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.21 | 10.09 | 0.12 | 2.75 | 0.07 | 0.99 | 0.08 | 1.99 | 0.11 | 0.42 | 0.06 | 0.77 | 0.03 | 0.98 | 0.03 | 0.21 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.24 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 12:46 | 0.21 | 7.92 | 0.13 | 7.1 | 0.04 | 2.27 | 0.08 | 0.81 | 0.06 | 1.81 | 0.05 | 1.03 | 0.03 | 0.64 | 0.03 | 0.31 | 0.02 | 0.43 | 0.01 | 0.24 | 0.02 | 0.51 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.11 | 8.82 | 0.1 | 7.54 | 0.04 | 2 | 0.08 | 0.75 | 0.08 | 1.35 | 0.03 | 0.72 | 0.02 | 0.47 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.34 | 0 | 0.31 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.23 | 9.14 | 0.1 | 4.03 | 0.09 | 2.58 | 0.07 | 1.84 | 0.11 | 0.47 | 0.05 | 0.64 | 0.02 | 0.87 | 0.03 | 0.29 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.24 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 12:47 | 0.17 | 8.08 | 0.09 | 6.94 | 0.03 | 2.5 | 0.08 | 0.72 | 0.06 | 1.96 | 0.03 | 0.85 | 0.03 | 0.51 | 0.03 | 0.31 | 0.02 | 0.34 | 0.01 | 0.2 | 0.03 | 0.4 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.12 | 8.67 | 0.08 | 7.42 | 0.05 | 2.24 | 0.09 | 0.82 | 0.09 | 1.38 | 0.02 | 0.9 | 0.03 | 0.45 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.42 | 0.01 | 0.31 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.21 | 8.1 | 0.1 | 4.3 | 0.08 | 3.09 | 0.06 | 1.67 | 0.09 | 0.31 | 0.04 | 0.95 | 0.02 | 0.58 | 0.03 | 0.31 | 0.02 | 0.33 | 0 | 0.21 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 12:48 | 0.18 | 7.85 | 0.11 | 7.2 | 0.04 | 2.8 | 0.06 | 0.36 | 0.04 | 1.62 | 0.04 | 0.9 | 0.03 | 0.7 | 0.03 | 0.27 | 0.02 | 0.41 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.16 | 7.6 | 0.06 | 7.15 | 0.06 | 2.02 | 0.05 | 0.9 | 0.06 | 0.98 | 0.02 | 0.84 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.34 | 0.01 | 0.38 | 0.01 | 0.19 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.19 | 7.96 | 0.11 | 4.74 | 0.08 | 2.99 | 0.04 | 1.5 | 0.06 | 0.48 | 0.03 | 0.79 | 0.02 | 0.49 | 0.03 | 0.39 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.15 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 12:49 | 0.21 | 8.44 | 0.11 | 7.55 | 0.05 | 3.09 | 0.07 | 0.77 | 0.05 | 1.91 | 0.06 | 1.09 | 0.04 | 0.74 | 0.04 | 0.37 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.14 | 0.03 | 0.56 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.15 | 8.08 | 0.08 | 7.31 | 0.06 | 2.46 | 0.05 | 1.08 | 0.06 | 0.93 | 0.03 | 0.77 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.36 | 0.01 | 0.31 | 0 | 0.23 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.26 | 7.09 | 0.14 | 4.6 | 0.09 | 3.31 | 0.07 | 1.57 | 0.07 | 0.57 | 0.05 | 0.59 | 0.03 | 0.44 | 0.03 | 0.36 | 0.02 | 0.22 | 0.01 | 0.18 | 0.02 | 0.25 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 12:50 | 0.17 | 7.85 | 0.11 | 6.52 | 0.04 | 2.63 | 0.06 | 0.94 | 0.04 | 1.67 | 0.03 | 0.45 | 0.03 | 0.44 | 0.03 | 0.39 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.39 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.13 | 8.7 | 0.1 | 7.33 | 0.05 | 2.59 | 0.06 | 1.29 | 0.08 | 0.94 | 0.03 | 0.4 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.35 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0.35 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.17 | 7.36 | 0.13 | 4.3 | 0.08 | 3.21 | 0.07 | 2 | 0.1 | 0.6 | 0.06 | 0.62 | 0.02 | 0.6 | 0.03 | 0.33 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.27 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 12:51 | 0.12 | 8.11 | 0.14 | 7.47 | 0.06 | 2.52 | 0.04 | 0.8 | 0.03 | 1.57 | 0.06 | 0.58 | 0.02 | 0.54 | 0.04 | 0.36 | 0.02 | 0.43 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.3 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 8.56 | 0.07 | 6.9 | 0.05 | 2.09 | 0.05 | 0.98 | 0.04 | 0.77 | 0.03 | 0.51 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.21 | 0 | 0.32 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.14 | 8.27 | 0.2 | 3.12 | 0.05 | 2.53 | 0.06 | 1.49 | 0.06 | 0.65 | 0.06 | 0.79 | 0.02 | 0.8 | 0.03 | 0.22 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 12:52 | 0.24 | 7.96 | 0.16 | 6.64 | 0.08 | 2.16 | 0.06 | 0.94 | 0.03 | 1.43 | 0.05 | 0.31 | 0.03 | 0.45 | 0.03 | 0.28 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.12 | 9.09 | 0.09 | 7.03 | 0.08 | 1.13 | 0.06 | 0.92 | 0.08 | 0.76 | 0.03 | 0.48 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.21 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.16 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.15 | 8.31 | 0.2 | 2.6 | 0.1 | 1.44 | 0.05 | 1.56 | 0.11 | 1.22 | 0.05 | 0.8 | 0.03 | 0.67 | 0.03 | 0.11 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 12:53 | 0.3 | 7.13 | 0.15 | 6.36 | 0.09 | 1.74 | 0.09 | 1 | 0.04 | 0.94 | 0.04 | 0.38 | 0.03 | 0.62 | 0.03 | 0.18 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.09 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.16 | 9.4 | 0.12 | 7.34 | 0.06 | 0.65 | 0.08 | 1.49 | 0.09 | 0.71 | 0.03 | 0.29 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.16 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.18 | 10.29 | 0.14 | 2.67 | 0.1 | 0.59 | 0.06 | 2.44 | 0.13 | 1.58 | 0.04 | 0.43 | 0.03 | 1 | 0.03 | 0.18 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0
2020-10-06 | 12:54 | 0.25 | 7.29 | 0.17 | 6.46 | 0.06 | 1.48 | 0.07 | 0.93 | 0.05 | 1.18 | 0.03 | 0.72 | 0.02 | 0.85 | 0.03 | 0.16 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.37 | 0 | 0.05 | 0 | 0.16 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.14 | 8.86 | 0.08 | 7.44 | 0.06 | 0.84 | 0.05 | 1.83 | 0.07 | 0.59 | 0.02 | 0.56 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.18 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.21 | 11.66 | 0.18 | 2.89 | 0.08 | 0.68 | 0.05 | 2.79 | 0.12 | 2.02 | 0.04 | 0.54 | 0.03 | 1.05 | 0.03 | 0.22 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 12:55 | 0.21 | 7.37 | 0.15 | 6.78 | 0.08 | 1.33 | 0.07 | 0.67 | 0.05 | 1.13 | 0.03 | 0.51 | 0.02 | 0.91 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.25 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.16 | 7.52 | 0.08 | 7.2 | 0.07 | 0.79 | 0.06 | 1.64 | 0.06 | 0.56 | 0.02 | 0.52 | 0.02 | 0.29 | 0.01 | 0.19 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.19 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.14 | 10.13 | 0.17 | 2.91 | 0.07 | 0.7 | 0.05 | 2.7 | 0.1 | 1.78 | 0.04 | 0.43 | 0.03 | 1.08 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 12:56 | 0.14 | 7.12 | 0.13 | 6.44 | 0.06 | 1.27 | 0.06 | 0.7 | 0.05 | 1.27 | 0.04 | 0.78 | 0.02 | 0.91 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.13 | 7.7 | 0.08 | 6.81 | 0.07 | 0.87 | 0.07 | 1.47 | 0.07 | 0.41 | 0.02 | 0.76 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.17 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.15 | 10.38 | 0.22 | 3.75 | 0.08 | 2.18 | 0.04 | 2.27 | 0.13 | 2.14 | 0.04 | 0.29 | 0.02 | 1.12 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.31 | 0.02 | 0.36 | 0 | 0.16 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 12:57 | 0.15 | 8.76 | 0.11 | 7.74 | 0.06 | 1.63 | 0.07 | 0.52 | 0.06 | 1.47 | 0.04 | 0.89 | 0.02 | 0.86 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.17 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.16 | 8 | 0.09 | 6.99 | 0.05 | 0.59 | 0.06 | 1.53 | 0.06 | 0.91 | 0.02 | 0.84 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.27 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.14 | 0 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.14 | 12.14 | 0.18 | 4.44 | 0.08 | 3.38 | 0.06 | 2.37 | 0.13 | 2.05 | 0.03 | 0.88 | 0.02 | 1.07 | 0.02 | 0.79 | 0.02 | 0.32 | 0.01 | 0.33 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 12:58 | 0.26 | 10.88 | 0.13 | 8.56 | 0.1 | 2.54 | 0.12 | 0.6 | 0.09 | 1.44 | 0.07 | 1.11 | 0.04 | 1.18 | 0.03 | 0.34 | 0.03 | 0.28 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.52 | 0.02 | 0.26 | 0.01 | 0.19 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.16 | 9.09 | 0.11 | 6.93 | 0.04 | 0.77 | 0.07 | 1.05 | 0.06 | 0.79 | 0.02 | 0.82 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.26 | 0.01 | 0.16 | 0.01 | 0.11 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.18 | 11.6 | 0.18 | 3.66 | 0.07 | 3.25 | 0.04 | 1.7 | 0.14 | 2.24 | 0.04 | 0.93 | 0.02 | 1.06 | 0.02 | 0.62 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.33 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.1 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 12:59 | 0.16 | 12.72 | 0.1 | 9.4 | 0.03 | 2.33 | 0.08 | 0.84 | 0.07 | 0.9 | 0.04 | 0.67 | 0.02 | 1.32 | 0.02 | 0.49 | 0.02 | 0.75 | 0.01 | 0.22 | 0.02 | 0.41 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.13 | 9.71 | 0.12 | 7.5 | 0.05 | 1.37 | 0.08 | 0.99 | 0.07 | 1.29 | 0.03 | 0.62 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.33 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0.11 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.15 | 10.29 | 0.2 | 3.29 | 0.07 | 2.21 | 0.04 | 2.01 | 0.12 | 2.56 | 0.04 | 0.48 | 0.02 | 1.2 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.14 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 13:00 | 0.21 | 11.16 | 0.08 | 8.31 | 0.04 | 2.71 | 0.09 | 0.85 | 0.07 | 1.06 | 0.03 | 0.65 | 0.01 | 0.65 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.61 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.44 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 9.36 | 0.11 | 8.33 | 0.06 | 1.83 | 0.09 | 1.28 | 0.07 | 0.72 | 0.03 | 0.81 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.35 | 0.01 | 0.32 | 0.01 | 0.19 | 0 | 0.09 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.2 | 8.34 | 0.16 | 3.77 | 0.06 | 2.71 | 0.06 | 2.64 | 0.12 | 1.45 | 0.05 | 0.88 | 0.02 | 0.81 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.17 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 13:01 | 0.18 | 10.58 | 0.08 | 7.38 | 0.03 | 2.37 | 0.07 | 0.96 | 0.06 | 1.3 | 0.02 | 0.63 | 0 | 0.66 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.46 | 0.02 | 0.26 | 0.01 | 0.39 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.11 | 9.13 | 0.09 | 8.14 | 0.05 | 1.9 | 0.08 | 1.52 | 0.09 | 0.64 | 0.03 | 1.09 | 0.02 | 0.53 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.4 | 0 | 0.36 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 0.12 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.17 | 8.15 | 0.19 | 3.34 | 0.09 | 3.24 | 0.04 | 2.78 | 0.13 | 1.07 | 0.05 | 1.33 | 0.02 | 0.76 | 0.02 | 0.49 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.2 | 0.02 | 0.4 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 13:02 | 0.17 | 10.77 | 0.06 | 7.95 | 0.03 | 1.82 | 0.06 | 0.96 | 0.06 | 1.47 | 0.02 | 0.72 | 0 | 0.7 | 0 | 0.19 | 0.02 | 0.42 | 0.01 | 0.25 | 0.01 | 0.25 | 0 | 0.21 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.13 | 9.52 | 0.1 | 8.3 | 0.05 | 1.9 | 0.09 | 1.24 | 0.09 | 0.99 | 0.02 | 1.05 | 0.03 | 0.38 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.41 | 0 | 0.23 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.16 | 8.78 | 0.2 | 2.62 | 0.07 | 2.18 | 0.04 | 2.48 | 0.12 | 0.83 | 0.04 | 1.27 | 0.02 | 0.84 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.15 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 13:03 | 0.17 | 10.17 | 0.05 | 7.82 | 0.03 | 1.63 | 0.05 | 1.14 | 0.05 | 2.02 | 0.02 | 0.86 | 0.02 | 0.81 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.17 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.14 | 8.92 | 0.1 | 8.03 | 0.07 | 2.43 | 0.07 | 0.35 | 0.08 | 1.24 | 0.02 | 1.37 | 0.03 | 0.36 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.5 | 0.01 | 0.23 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.13 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.18 | 7.98 | 0.15 | 4.18 | 0.07 | 3.31 | 0.04 | 1.03 | 0.1 | 0.97 | 0.04 | 1.18 | 0.02 | 0.58 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.29 | 0.01 | 0.14 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 13:04 | 0.17 | 11.46 | 0.06 | 8.48 | 0.03 | 1.45 | 0.05 | 1.37 | 0.05 | 2.06 | 0.02 | 0.9 | 0.02 | 0.98 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.25 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.13 | 10.03 | 0.12 | 8.34 | 0.05 | 2.51 | 0.06 | 0.85 | 0.08 | 0.65 | 0.03 | 1.07 | 0.03 | 0.31 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.43 | 0.01 | 0.22 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.31 | 10.32 | 0.18 | 4.16 | 0.1 | 3.03 | 0.03 | 1.24 | 0.11 | 1.6 | 0.04 | 1.25 | 0.02 | 0.93 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.13 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 13:05 | 0.15 | 10.33 | 0.08 | 7.76 | 0.03 | 1.5 | 0.07 | 1.38 | 0.05 | 1.81 | 0.02 | 0.67 | 0.02 | 0.77 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.25 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.18 | 9.28 | 0.12 | 7.83 | 0.05 | 2.46 | 0.09 | 0.8 | 0.08 | 0.78 | 0.03 | 0.62 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.34 | 0.01 | 0.25 | 0.02 | 0.24 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.34 | 10.97 | 0.19 | 4.77 | 0.11 | 3.23 | 0.04 | 1.35 | 0.12 | 1.66 | 0.04 | 1.21 | 0.02 | 0.99 | 0.02 | 0.42 | 0.03 | 0.19 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.15 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 13:06 | 0.18 | 9.75 | 0.11 | 7.07 | 0.06 | 2.02 | 0.08 | 1.48 | 0.06 | 1.54 | 0.02 | 0.49 | 0.02 | 0.56 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.11 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.25 | 9.08 | 0.08 | 8.51 | 0.04 | 3.12 | 0.09 | 1.34 | 0.09 | 0.31 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 0.27 | 0.01 | 0.2 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.44 | 8.91 | 0.21 | 4.47 | 0.13 | 2.6 | 0.06 | 1.88 | 0.13 | 1.35 | 0.04 | 0.82 | 0.03 | 0.53 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.13 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 13:07 | 0.16 | 8.57 | 0.08 | 6.43 | 0.04 | 1.94 | 0.07 | 1.32 | 0.05 | 1.12 | 0.04 | 0.48 | 0.02 | 0.54 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.17 | 9 | 0.08 | 8.73 | 0.05 | 3.4 | 0.09 | 1.4 | 0.1 | 0.4 | 0.03 | 0.27 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.24 | 8.15 | 0.15 | 4.65 | 0.1 | 2.47 | 0.03 | 1.94 | 0.12 | 1.13 | 0.04 | 0.66 | 0.01 | 0.44 | 0.01 | 0.33 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.12 | 0 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 13:08 | 0.24 | 8.39 | 0.14 | 6.18 | 0.08 | 1.48 | 0.07 | 1.41 | 0.06 | 1.65 | 0.04 | 0.56 | 0.02 | 0.55 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.12 | 10.01 | 0.06 | 8.65 | 0.05 | 3.39 | 0.06 | 1.35 | 0.1 | 0.46 | 0.03 | 0.37 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.48 | 7.33 | 0.24 | 3.6 | 0.13 | 2.25 | 0.09 | 1.85 | 0.12 | 1.43 | 0.05 | 0.58 | 0.03 | 0.49 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 13:09 | 0.17 | 9.16 | 0.09 | 7.04 | 0.04 | 1.96 | 0.05 | 1.66 | 0.05 | 2.27 | 0.03 | 0.78 | 0.02 | 0.67 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.11 | 9.81 | 0.07 | 8.64 | 0.04 | 3.35 | 0.06 | 1.07 | 0.09 | 0.7 | 0.02 | 0.52 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.16 | 7.36 | 0.17 | 5 | 0.06 | 2.98 | 0.03 | 2.22 | 0.1 | 1.77 | 0.03 | 0.69 | 0.03 | 0.57 | 0.03 | 0.37 | 0.03 | 0.19 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 13:10 | 0.21 | 9.41 | 0.09 | 7.31 | 0.05 | 1.78 | 0.06 | 1.97 | 0.07 | 1.69 | 0.05 | 0.62 | 0.02 | 0.67 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.43 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.29 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 9.99 | 0.08 | 8.19 | 0.06 | 2.88 | 0.05 | 0.85 | 0.06 | 0.63 | 0.04 | 0.46 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.25 | 0.01 | 0.19 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.22 | 6.92 | 0.19 | 6.2 | 0.08 | 3.89 | 0.07 | 1.98 | 0.1 | 1.67 | 0.05 | 0.46 | 0.03 | 0.61 | 0.03 | 0.51 | 0.03 | 0.17 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 13:11 | 0.14 | 9.37 | 0.07 | 7.66 | 0.03 | 2.25 | 0.05 | 1.71 | 0.04 | 0.79 | 0.03 | 0.9 | 0.02 | 0.68 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.49 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.13 | 9.94 | 0.09 | 8.48 | 0.06 | 2.13 | 0.03 | 0.62 | 0.04 | 1.37 | 0.04 | 0.47 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.23 | 0.01 | 0.43 | 0.01 | 0.29 | 0.01 | 0.19 | 0.01 | 0.14 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.16 | 6.87 | 0.14 | 6.07 | 0.04 | 3.47 | 0.08 | 1.81 | 0.07 | 1.39 | 0.04 | 0.28 | 0.02 | 0.63 | 0.02 | 0.46 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 13:12 | 0.17 | 10.06 | 0.07 | 8.12 | 0.04 | 2.4 | 0.09 | 1.61 | 0.06 | 0.34 | 0.03 | 1.05 | 0.03 | 0.66 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.45 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 8.99 | 0.08 | 7.98 | 0.07 | 1.86 | 0.07 | 0.6 | 0.04 | 1.23 | 0.03 | 0.16 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.33 | 0 | 0.27 | 0.01 | 0.17 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.18 | 8.05 | 0.14 | 4.93 | 0.05 | 2.67 | 0.06 | 2.22 | 0.07 | 1.74 | 0.05 | 0.71 | 0.02 | 0.78 | 0.02 | 0.47 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 13:13 | 0.18 | 10.7 | 0.08 | 8.36 | 0.04 | 2.16 | 0.07 | 1.16 | 0.05 | 0.9 | 0.04 | 0.63 | 0.03 | 0.68 | 0.02 | 0.46 | 0.02 | 0.44 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.1 | 9.5 | 0.1 | 8.29 | 0.07 | 2.39 | 0.06 | 0.86 | 0.03 | 1.09 | 0.03 | 0.16 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.25 | 0.01 | 0.15 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.18 | 9.72 | 0.13 | 4.8 | 0.04 | 2.69 | 0.09 | 2.41 | 0.05 | 2.11 | 0.04 | 0.66 | 0.02 | 0.83 | 0.02 | 0.45 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 13:14 | 0.21 | 9.68 | 0.13 | 7.42 | 0.06 | 2.34 | 0.05 | 1.61 | 0.04 | 1.07 | 0.03 | 0.38 | 0.02 | 0.56 | 0.03 | 0.46 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.14 | 10.23 | 0.08 | 7.98 | 0.06 | 3.04 | 0.05 | 1.54 | 0.04 | 0.58 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.32 | 0 | 0.23 | 0 | 0.15 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.2 | 7.84 | 0.23 | 5.2 | 0.07 | 2.7 | 0.1 | 2.53 | 0.05 | 1.45 | 0.05 | 0.66 | 0.02 | 0.69 | 0.03 | 0.62 | 0.03 | 0.19 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 13:15 | 0.17 | 9.88 | 0.09 | 7.4 | 0.05 | 2.62 | 0.06 | 1.66 | 0.02 | 1.48 | 0.02 | 0.57 | 0.02 | 0.6 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.12 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.14 | 9.99 | 0.1 | 7.91 | 0.06 | 3.44 | 0.04 | 1.38 | 0.04 | 1.06 | 0.02 | 0.47 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.48 | 0.01 | 0.34 | 0.02 | 0.23 | 0.01 | 0.17 | 0.01 | 0.2 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.14 | 5.8 | 0.15 | 5.48 | 0.06 | 3.19 | 0.07 | 1.51 | 0.05 | 1.34 | 0.03 | 0.64 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.43 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.14 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 13:16 | 0.23 | 9.37 | 0.14 | 7.22 | 0.08 | 2.33 | 0.06 | 1.48 | 0.03 | 1.44 | 0.03 | 0.82 | 0.02 | 0.67 | 0.03 | 0.21 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.24 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.16 | 10.1 | 0.1 | 8.56 | 0.08 | 3.48 | 0.05 | 1.28 | 0.05 | 0.82 | 0.03 | 0.71 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.48 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.47 | 5.78 | 0.26 | 5.97 | 0.14 | 3.41 | 0.08 | 1.34 | 0.07 | 1.25 | 0.05 | 0.86 | 0.03 | 0.19 | 0.03 | 0.39 | 0.03 | 0.24 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 13:17 | 0.17 | 8.62 | 0.12 | 7.15 | 0.07 | 2.33 | 0.05 | 1.73 | 0.03 | 1.21 | 0.04 | 0.53 | 0.02 | 0.66 | 0.02 | 0.45 | 0.02 | 0.22 | 0.01 | 0.13 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.13 | 9.52 | 0.08 | 7.49 | 0.07 | 2.72 | 0.04 | 1.3 | 0.04 | 0.71 | 0.03 | 0.51 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.17 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.29 | 7.24 | 0.2 | 5.22 | 0.09 | 3.13 | 0.07 | 1.48 | 0.07 | 1.61 | 0.05 | 1.14 | 0.03 | 0.53 | 0.02 | 0.5 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 13:18 | 0.18 | 8.33 | 0.13 | 6.67 | 0.07 | 2.09 | 0.06 | 1.58 | 0.05 | 1.06 | 0.03 | 0.63 | 0.01 | 0.61 | 0.02 | 0.52 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.1 | 10.34 | 0.07 | 8.13 | 0.06 | 2.72 | 0.06 | 1.58 | 0.07 | 0.74 | 0.03 | 0.24 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.24 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.17 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 7.4 | 0.2 | 4.77 | 0.09 | 2.51 | 0.04 | 2.28 | 0.13 | 1.73 | 0.03 | 1.15 | 0.02 | 0.74 | 0.02 | 0.5 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 13:19 | 0.19 | 8.81 | 0.13 | 6.96 | 0.08 | 2.4 | 0.09 | 1.98 | 0.06 | 1.61 | 0.04 | 0.59 | 0.02 | 0.49 | 0.02 | 0.54 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.13 | 9.59 | 0.05 | 7.75 | 0.05 | 2.28 | 0.06 | 1.66 | 0.07 | 0.54 | 0.03 | 0.31 | 0.02 | 0.27 | 0.01 | 0.21 | 0.01 | 0.21 | 0 | 0.19 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.18 | 7.26 | 0.16 | 4.03 | 0.09 | 2.65 | 0.04 | 2.72 | 0.14 | 1.3 | 0.03 | 1.14 | 0.02 | 0.53 | 0.02 | 0.56 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 13:20 | 0.22 | 7.71 | 0.1 | 6.39 | 0.05 | 2.03 | 0.08 | 1.91 | 0.05 | 1.39 | 0.03 | 0.51 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.21 | 0.01 | 0.19 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.16 | 9.14 | 0.08 | 7.08 | 0.06 | 2.42 | 0.09 | 1.3 | 0.07 | 0.62 | 0.03 | 0.3 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 | 0.12 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.16 | 7.31 | 0.13 | 3.92 | 0.07 | 2.33 | 0.06 | 2.06 | 0.14 | 0.84 | 0.05 | 0.65 | 0.02 | 0.49 | 0.02 | 0.55 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 13:21 | 0.22 | 7.54 | 0.11 | 6.44 | 0.07 | 1.74 | 0.08 | 2.03 | 0.05 | 1.84 | 0.03 | 1.28 | 0.02 | 0.56 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.26 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 7.95 | 0.08 | 6.39 | 0.05 | 2.07 | 0.07 | 0.43 | 0.06 | 1.13 | 0.02 | 0.84 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.22 | 6.14 | 0.17 | 4.14 | 0.07 | 3.04 | 0.07 | 1.67 | 0.11 | 0.73 | 0.04 | 0.55 | 0.03 | 0.34 | 0.03 | 0.57 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.01
2020-10-06 | 13:22 | 0.22 | 7.55 | 0.1 | 6.29 | 0.06 | 1.42 | 0.07 | 2.54 | 0.05 | 1.71 | 0.03 | 1.49 | 0.02 | 0.47 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.34 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 7.66 | 0.07 | 6.35 | 0.04 | 2.29 | 0.07 | 0.36 | 0.06 | 1.05 | 0.02 | 0.9 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0.22 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.18 | 4.84 | 0.17 | 4.57 | 0.08 | 3.68 | 0.08 | 1.33 | 0.09 | 0.88 | 0.03 | 0.64 | 0.03 | 0.24 | 0.02 | 0.55 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.25 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01
2020-10-06 | 13:23 | 0.18 | 7 | 0.07 | 5.98 | 0.04 | 1.3 | 0.08 | 2.22 | 0.05 | 1.97 | 0.02 | 1.36 | 0.02 | 0.48 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 7.9 | 0.07 | 6.41 | 0.05 | 2.44 | 0.08 | 0.48 | 0.06 | 1.23 | 0.03 | 0.95 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.33 | 0 | 0.23 | 0 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.21 | 5.84 | 0.13 | 5.5 | 0.06 | 3.56 | 0.09 | 0.66 | 0.11 | 1.39 | 0.05 | 0.34 | 0.03 | 0.16 | 0.02 | 0.46 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 13:24 | 0.19 | 6.3 | 0.06 | 6.31 | 0.04 | 1.41 | 0.08 | 1.86 | 0.05 | 1.86 | 0.03 | 1.1 | 0.02 | 0.49 | 0.01 | 0.22 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 8.21 | 0.09 | 6.67 | 0.05 | 2.23 | 0.09 | 0.82 | 0.07 | 1.13 | 0.03 | 0.7 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 0.34 | 0.01 | 0.27 | 0 | 0.15 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.23 | 6.98 | 0.14 | 5.41 | 0.07 | 2.88 | 0.09 | 0.87 | 0.12 | 0.98 | 0.05 | 0.98 | 0.03 | 0.24 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 13:25 | 0.18 | 6.39 | 0.07 | 6.47 | 0.05 | 1.52 | 0.07 | 1.72 | 0.04 | 1.69 | 0.02 | 0.97 | 0.02 | 0.48 | 0.01 | 0.25 | 0.02 | 0.24 | 0.01 | 0.15 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.14 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 8.92 | 0.09 | 7.23 | 0.06 | 2.21 | 0.08 | 1.38 | 0.07 | 0.81 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.3 | 0.01 | 0.25 | 0 | 0.18 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.18 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.22 | 6.77 | 0.16 | 5.69 | 0.07 | 2.48 | 0.09 | 1.56 | 0.11 | 0.61 | 0.04 | 1.41 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.48 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 13:26 | 0.19 | 6.69 | 0.07 | 6.48 | 0.05 | 1.48 | 0.07 | 1.71 | 0.04 | 0.92 | 0.02 | 0.52 | 0.02 | 0.54 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.23 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 8.89 | 0.07 | 7 | 0.05 | 1.77 | 0.06 | 1.43 | 0.06 | 0.78 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.15 | 0 | 0.25 | 0 | 0.2 | 0 | 0.12 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.21 | 8.87 | 0.14 | 4.61 | 0.07 | 2.07 | 0.09 | 1.47 | 0.1 | 1.26 | 0.04 | 1.15 | 0.03 | 0.73 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.28 | 0.01 | 0.26 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.03 | 0.01
2020-10-06 | 13:27 | 0.19 | 7.85 | 0.06 | 7.34 | 0.04 | 1.54 | 0.09 | 1.6 | 0.06 | 1.09 | 0.03 | 0.24 | 0.02 | 0.78 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.25 | 0.01 | 0.22 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 8.7 | 0.08 | 6.83 | 0.04 | 1.74 | 0.1 | 1.11 | 0.08 | 0.98 | 0.03 | 0.23 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.3 | 0 | 0.14 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.21 | 8.7 | 0.14 | 4.7 | 0.1 | 2.4 | 0.11 | 1.25 | 0.14 | 1.74 | 0.06 | 0.68 | 0.04 | 0.94 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 13:28 | 0.19 | 8.3 | 0.07 | 7.38 | 0.05 | 1.71 | 0.08 | 1.43 | 0.05 | 0.82 | 0.03 | 0.22 | 0.02 | 0.9 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 8.74 | 0.08 | 7.08 | 0.06 | 2.05 | 0.08 | 0.77 | 0.07 | 1.2 | 0.03 | 0.29 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.31 | 0 | 0.17 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.18 | 7.37 | 0.16 | 4.35 | 0.07 | 2.4 | 0.09 | 1.16 | 0.11 | 1.76 | 0.04 | 0.34 | 0.03 | 0.77 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.28 | 0.01 | 0.17 | 0.01 | 0.18 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 13:29 | 0.2 | 9.71 | 0.08 | 8.01 | 0.05 | 2.28 | 0.08 | 0.89 | 0.06 | 0.94 | 0.04 | 0.27 | 0.02 | 0.97 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.12 | 9.23 | 0.09 | 7.76 | 0.07 | 2.16 | 0.07 | 0.52 | 0.07 | 1.49 | 0.04 | 0.64 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.28 | 0 | 0.26 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0.13 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.21 | 7.44 | 0.15 | 3.76 | 0.07 | 2.31 | 0.08 | 1.56 | 0.11 | 2.13 | 0.03 | 0.6 | 0.02 | 0.84 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.16 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 13:30 | 0.22 | 9.83 | 0.06 | 7.86 | 0.03 | 2.03 | 0.08 | 1.24 | 0.07 | 1.41 | 0.05 | 0.26 | 0.02 | 0.89 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 10.18 | 0.09 | 7.77 | 0.05 | 2.2 | 0.07 | 1.05 | 0.05 | 1.15 | 0.04 | 0.9 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.26 | 0 | 0.18 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.26 | 7.61 | 0.11 | 3.86 | 0.04 | 2.11 | 0.08 | 2.27 | 0.12 | 2.72 | 0.05 | 0.93 | 0.02 | 1.14 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 13:31 | 0.26 | 8.87 | 0.09 | 7.59 | 0.05 | 1.73 | 0.09 | 1.69 | 0.06 | 1.56 | 0.04 | 0.55 | 0.03 | 0.73 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.14 | 9.94 | 0.1 | 7.06 | 0.06 | 1.79 | 0.08 | 1.3 | 0.07 | 0.42 | 0.03 | 0.88 | 0.02 | 0.29 | 0.01 | 0.23 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.2 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.21 | 7.27 | 0.12 | 3.03 | 0.05 | 1.62 | 0.07 | 2.07 | 0.12 | 2.1 | 0.05 | 0.7 | 0.03 | 1.07 | 0.02 | 0.23 | 0.03 | 0.3 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.23 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 13:32 | 0.2 | 7.39 | 0.06 | 6.72 | 0.04 | 1.49 | 0.08 | 1.38 | 0.05 | 1.73 | 0.03 | 0.43 | 0.02 | 0.61 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.15 | 9.17 | 0.12 | 6.79 | 0.07 | 1.71 | 0.1 | 0.87 | 0.07 | 0.78 | 0.03 | 0.56 | 0.03 | 0.3 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.21 | 0 | 0.26 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.24 | 6.88 | 0.12 | 3.8 | 0.06 | 2.3 | 0.09 | 1.66 | 0.13 | 1.44 | 0.06 | 0.58 | 0.04 | 0.86 | 0.02 | 0.28 | 0.03 | 0.13 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 13:33 | 0.26 | 7.71 | 0.16 | 6.69 | 0.08 | 1.98 | 0.08 | 1.21 | 0.05 | 1.9 | 0.03 | 0.44 | 0.02 | 0.67 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.15 | 9.35 | 0.08 | 6.6 | 0.05 | 1.37 | 0.08 | 0.62 | 0.09 | 0.75 | 0.04 | 0.39 | 0.03 | 0.28 | 0.01 | 0.28 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.22 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.64 | 5.47 | 0.29 | 3.34 | 0.17 | 2.18 | 0.15 | 1.73 | 0.15 | 1.24 | 0.08 | 0.8 | 0.05 | 0.62 | 0.03 | 0.2 | 0.04 | 0.09 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 13:34 | 0.2 | 7.99 | 0.05 | 6.65 | 0.02 | 1.94 | 0.09 | 1.53 | 0.06 | 1.63 | 0.04 | 0.3 | 0.02 | 0.82 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.2 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.17 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.13 | 8.98 | 0.09 | 6.52 | 0.05 | 1.24 | 0.09 | 0.72 | 0.06 | 0.57 | 0.04 | 0.54 | 0.03 | 0.26 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0.18 | 0 | 0.23 | 0 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.21 | 5.87 | 0.1 | 3.47 | 0.05 | 2.16 | 0.07 | 1.82 | 0.11 | 1.55 | 0.06 | 0.73 | 0.03 | 0.79 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.23 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 13:35 | 0.2 | 7.99 | 0.07 | 6.63 | 0.05 | 1.62 | 0.09 | 1.9 | 0.06 | 1.32 | 0.04 | 0.47 | 0.02 | 0.6 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.14 | 9.82 | 0.1 | 7.16 | 0.07 | 1.79 | 0.11 | 1.03 | 0.08 | 0.57 | 0.04 | 0.59 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.28 | 0.01 | 0.21 | 0 | 0.23 | 0.01 | 0.21 | 0.01 | 0.14 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.22 | 5.86 | 0.15 | 3.91 | 0.08 | 2.47 | 0.07 | 1.81 | 0.12 | 1.45 | 0.06 | 0.48 | 0.03 | 0.67 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 13:36 | 0.25 | 8.62 | 0.08 | 6.86 | 0.05 | 1.61 | 0.1 | 2.16 | 0.07 | 1.5 | 0.04 | 0.55 | 0.02 | 0.5 | 0.02 | 0.44 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 10.49 | 0.09 | 7.43 | 0.05 | 2.36 | 0.11 | 1.49 | 0.08 | 0.61 | 0.03 | 0.18 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.34 | 0.01 | 0.25 | 0 | 0.15 | 0.01 | 0.19 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.26 | 5.52 | 0.14 | 3.64 | 0.09 | 2.44 | 0.08 | 1.31 | 0.14 | 0.69 | 0.05 | 0.57 | 0.02 | 0.43 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.12 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 13:37 | 0.2 | 10.02 | 0.06 | 7.61 | 0.05 | 1.73 | 0.08 | 1.84 | 0.05 | 1.41 | 0.03 | 0.59 | 0.02 | 0.61 | 0.02 | 0.43 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 9.91 | 0.08 | 7.29 | 0.05 | 2.1 | 0.1 | 1.17 | 0.07 | 0.47 | 0.03 | 0.38 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.28 | 0.01 | 0.25 | 0 | 0.17 | 0 | 0.18 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.21 | 5.26 | 0.14 | 3.79 | 0.07 | 2.44 | 0.06 | 1.12 | 0.12 | 0.6 | 0.05 | 0.67 | 0.02 | 0.49 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 13:38 | 0.13 | 9.18 | 0.05 | 7.83 | 0.05 | 2.12 | 0.06 | 1.15 | 0.04 | 1.19 | 0.02 | 0.81 | 0.02 | 0.86 | 0.01 | 0.19 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.16 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.15 | 8.28 | 0.1 | 6.86 | 0.05 | 1.71 | 0.08 | 0.85 | 0.06 | 0.4 | 0.03 | 0.65 | 0.02 | 0.42 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 | 0.27 | 0 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.37 | 5.64 | 0.1 | 4.87 | 0.04 | 3.03 | 0.05 | 1.07 | 0.1 | 1.2 | 0.05 | 0.48 | 0.03 | 0.39 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 13:39 | 0.19 | 8.62 | 0.08 | 7.86 | 0.05 | 1.83 | 0.07 | 1.75 | 0.05 | 1.14 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.52 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.19 | 8.78 | 0.1 | 7.06 | 0.03 | 1.79 | 0.07 | 0.87 | 0.06 | 1 | 0.03 | 0.42 | 0.02 | 0.48 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.25 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.39 | 7.01 | 0.11 | 5.72 | 0.06 | 3.48 | 0.07 | 1.17 | 0.14 | 1.94 | 0.07 | 0.52 | 0.03 | 0.49 | 0.03 | 0.35 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 13:40 | 0.26 | 7.62 | 0.08 | 8.01 | 0.05 | 2.01 | 0.08 | 1.49 | 0.06 | 1.01 | 0.02 | 0.86 | 0.02 | 0.47 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.18 | 9.28 | 0.08 | 7.18 | 0.03 | 1.19 | 0.06 | 0.92 | 0.07 | 0.29 | 0.03 | 0.83 | 0.02 | 0.45 | 0 | 0.24 | 0 | 0.19 | 0 | 0.26 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.41 | 7.99 | 0.12 | 4.86 | 0.06 | 2.47 | 0.07 | 1.21 | 0.15 | 0.7 | 0.08 | 1.15 | 0.03 | 0.91 | 0.03 | 0.47 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 13:41 | 0.18 | 7.25 | 0.08 | 7.39 | 0.04 | 1.5 | 0.06 | 1.18 | 0.06 | 1.08 | 0.02 | 0.92 | 0.02 | 0.61 | 0.02 | 0.24 | 0.03 | 0.32 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.19 | 9.27 | 0.08 | 7.33 | 0.04 | 1.72 | 0.07 | 0.51 | 0.07 | 0.61 | 0.03 | 1.01 | 0.01 | 0.44 | 0.01 | 0.24 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.2 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.2 | 6.51 | 0.16 | 4.84 | 0.1 | 3.6 | 0.05 | 0.77 | 0.13 | 1.04 | 0.08 | 1.09 | 0.03 | 0.63 | 0.03 | 0.42 | 0.03 | 0.16 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.01
2020-10-06 | 13:42 | 0.17 | 6.05 | 0.07 | 6.83 | 0.04 | 1.72 | 0.06 | 1.67 | 0.04 | 0.65 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.48 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.26 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.16 | 9.54 | 0.07 | 7.31 | 0.04 | 2.03 | 0.05 | 0.88 | 0.07 | 0.77 | 0.02 | 0.74 | 0.02 | 0.36 | 0 | 0.27 | 0.01 | 0.27 | 0 | 0.15 | 0 | 0.14 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.19 | 6.26 | 0.11 | 4.5 | 0.08 | 2.93 | 0.05 | 0.75 | 0.12 | 0.87 | 0.05 | 1.16 | 0.02 | 0.56 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 13:43 | 0.22 | 6.22 | 0.1 | 7.25 | 0.05 | 2.49 | 0.08 | 1.65 | 0.05 | 0.27 | 0.05 | 0.51 | 0.02 | 0.77 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 8.83 | 0.09 | 7.15 | 0.05 | 2.64 | 0.06 | 0.67 | 0.07 | 1.64 | 0.03 | 0.37 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.22 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.28 | 6.87 | 0.15 | 5.24 | 0.09 | 2.67 | 0.06 | 1.07 | 0.13 | 1.98 | 0.07 | 0.56 | 0.04 | 0.93 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 13:44 | 0.21 | 6.57 | 0.08 | 7.24 | 0.04 | 2.36 | 0.06 | 1.83 | 0.03 | 0.55 | 0.02 | 0.55 | 0.02 | 0.72 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 9.02 | 0.09 | 6.82 | 0.05 | 2.42 | 0.07 | 0.83 | 0.07 | 1.33 | 0.02 | 0.46 | 0.02 | 0.34 | 0 | 0.16 | 0 | 0.21 | 0 | 0.24 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.22 | 7.09 | 0.13 | 6.05 | 0.08 | 2.86 | 0.05 | 1.05 | 0.14 | 1.81 | 0.05 | 0.84 | 0.03 | 1 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.22 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 13:45 | 0.21 | 6.48 | 0.08 | 7.06 | 0.05 | 2.4 | 0.07 | 2.16 | 0.04 | 0.58 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.6 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.12 | 8.65 | 0.09 | 6.48 | 0.05 | 2.38 | 0.07 | 1.61 | 0.09 | 0.49 | 0.03 | 0.87 | 0.02 | 0.58 | 0.02 | 0.36 | 0.01 | 0.25 | 0 | 0.28 | 0 | 0.08 | 0 | 0.18 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.21 | 5.35 | 0.14 | 6.34 | 0.1 | 3.74 | 0.06 | 1.93 | 0.15 | 0.78 | 0.06 | 1.3 | 0.03 | 0.53 | 0.03 | 0.56 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 13:46 | 0.23 | 6.96 | 0.06 | 7.45 | 0.04 | 1.89 | 0.08 | 1.63 | 0.05 | 0.97 | 0.02 | 0.92 | 0.02 | 0.73 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 9.31 | 0.08 | 6.62 | 0.04 | 2.21 | 0.07 | 1.07 | 0.08 | 0.68 | 0.02 | 0.84 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.32 | 0 | 0.22 | 0 | 0.1 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.19 | 5.5 | 0.12 | 5.93 | 0.09 | 3.49 | 0.05 | 1.71 | 0.13 | 0.52 | 0.06 | 1.09 | 0.03 | 0.68 | 0.03 | 0.59 | 0.03 | 0.14 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 13:47 | 0.22 | 6.56 | 0.07 | 7.16 | 0.04 | 2.1 | 0.07 | 2 | 0.04 | 0.68 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.48 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 9.99 | 0.08 | 7.01 | 0.05 | 2.45 | 0.07 | 1.83 | 0.06 | 0.45 | 0.02 | 1 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.43 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.24 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.19 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.19 | 5.5 | 0.14 | 5.65 | 0.08 | 2.96 | 0.04 | 2.07 | 0.1 | 0.52 | 0.05 | 1.69 | 0.02 | 0.64 | 0.03 | 0.54 | 0.03 | 0.14 | 0.01 | 0.16 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 13:48 | 0.22 | 6.39 | 0.08 | 6.56 | 0.04 | 1.98 | 0.07 | 2.15 | 0.04 | 0.76 | 0.04 | 0.34 | 0.02 | 0.51 | 0.02 | 0.33 | 0.03 | 0.27 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.13 | 9.94 | 0.08 | 6.87 | 0.06 | 2.47 | 0.08 | 1.67 | 0.06 | 0.45 | 0.03 | 0.66 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.25 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.25 | 5.46 | 0.15 | 5.58 | 0.08 | 3.12 | 0.05 | 2.15 | 0.09 | 0.4 | 0.06 | 1.27 | 0.03 | 0.5 | 0.03 | 0.57 | 0.04 | 0.14 | 0.02 | 0.24 | 0.03 | 0.12 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 13:49 | 0.2 | 6.77 | 0.06 | 6.34 | 0.05 | 1.98 | 0.06 | 2.33 | 0.04 | 0.82 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 9.78 | 0.07 | 6.58 | 0.04 | 2.28 | 0.07 | 1.77 | 0.07 | 0.44 | 0.02 | 0.53 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.22 | 0 | 0.24 | 0 | 0.1 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.16 | 5.05 | 0.13 | 5.05 | 0.09 | 3.03 | 0.03 | 2.33 | 0.11 | 0.4 | 0.05 | 1.04 | 0.03 | 0.47 | 0.03 | 0.6 | 0.03 | 0.14 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.01
2020-10-06 | 13:50 | 0.17 | 7.91 | 0.05 | 6.29 | 0.06 | 1.71 | 0.08 | 2.25 | 0.03 | 1.17 | 0.02 | 0.74 | 0.02 | 0.54 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.13 | 10.39 | 0.09 | 7.19 | 0.06 | 2.71 | 0.09 | 1.92 | 0.06 | 0.37 | 0.03 | 0.32 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.22 | 0 | 0.16 | 0 | 0.14 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.16 | 4.5 | 0.14 | 5.95 | 0.08 | 3 | 0.04 | 2.48 | 0.11 | 1.27 | 0.05 | 0.97 | 0.03 | 0.6 | 0.03 | 0.57 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 13:51 | 0.17 | 7.8 | 0.05 | 6.12 | 0.05 | 1.78 | 0.07 | 2.44 | 0.03 | 1.16 | 0.02 | 0.57 | 0.02 | 0.56 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.14 | 10.39 | 0.08 | 7.15 | 0.07 | 2.77 | 0.09 | 2.03 | 0.07 | 0.26 | 0.03 | 0.43 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.35 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.21 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.16 | 3.71 | 0.13 | 5.89 | 0.07 | 3.02 | 0.04 | 2.58 | 0.1 | 1.17 | 0.05 | 0.62 | 0.02 | 0.63 | 0.02 | 0.52 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 13:52 | 0.17 | 7.64 | 0.07 | 6.49 | 0.05 | 1.53 | 0.06 | 2 | 0.04 | 1.1 | 0.03 | 0.38 | 0.01 | 0.56 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.13 | 9.56 | 0.06 | 7.16 | 0.05 | 2.23 | 0.07 | 1.28 | 0.07 | 0.3 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.27 | 0.01 | 0.21 | 0 | 0.17 | 0 | 0.14 | 0 | 0.16 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.12 | 3.67 | 0.13 | 4.66 | 0.07 | 2.69 | 0.04 | 1.88 | 0.09 | 1.08 | 0.05 | 0.31 | 0.02 | 0.51 | 0.02 | 0.42 | 0.03 | 0.19 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 13:53 | 0.22 | 7.6 | 0.1 | 6.79 | 0.06 | 1.84 | 0.04 | 1.67 | 0.04 | 0.94 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.53 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.14 | 9.21 | 0.06 | 7.19 | 0.05 | 1.72 | 0.06 | 0.73 | 0.08 | 0.27 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.23 | 0 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.32 | 4.93 | 0.18 | 4.17 | 0.1 | 3.2 | 0.07 | 1.74 | 0.12 | 1.49 | 0.05 | 0.52 | 0.04 | 0.78 | 0.03 | 0.42 | 0.03 | 0.18 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.01
2020-10-06 | 13:54 | 0.21 | 7.32 | 0.07 | 6.46 | 0.04 | 2.13 | 0.03 | 1.85 | 0.04 | 1.4 | 0.03 | 0.5 | 0.02 | 0.48 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.14 | 9.43 | 0.1 | 7.18 | 0.06 | 1.75 | 0.05 | 0.9 | 0.07 | 0.29 | 0.03 | 0.19 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.25 | 0 | 0.23 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.18 | 4.42 | 0.12 | 5.18 | 0.06 | 3.76 | 0.05 | 2.89 | 0.13 | 1.82 | 0.05 | 0.83 | 0.04 | 0.99 | 0.03 | 0.54 | 0.03 | 0.23 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.02
2020-10-06 | 13:55 | 0.19 | 7.87 | 0.1 | 7.06 | 0.05 | 2.25 | 0.03 | 2.13 | 0.04 | 1.3 | 0.03 | 0.48 | 0.02 | 0.5 | 0.02 | 0.26 | 0.03 | 0.25 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.14 | 9.79 | 0.07 | 7.81 | 0.06 | 1.81 | 0.06 | 1.03 | 0.08 | 0.39 | 0.03 | 0.35 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.29 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.18 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.13 | 4.47 | 0.15 | 5.18 | 0.09 | 3.69 | 0.03 | 2.64 | 0.11 | 1.53 | 0.03 | 0.54 | 0.03 | 0.82 | 0.03 | 0.57 | 0.04 | 0.12 | 0.02 | 0.28 | 0.03 | 0.1 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.02
2020-10-06 | 13:56 | 0.15 | 7.3 | 0.06 | 7.25 | 0.03 | 1.89 | 0.03 | 2.03 | 0.04 | 0.8 | 0.03 | 0.67 | 0.02 | 0.48 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.19 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.22 | 10.33 | 0.08 | 8.46 | 0.07 | 2.2 | 0.06 | 1.1 | 0.05 | 0.38 | 0.04 | 1.04 | 0.02 | 0.27 | 0.01 | 0.36 | 0.02 | 0.4 | 0.01 | 0.24 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.17 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.15 | 4.49 | 0.1 | 5.25 | 0.07 | 3.68 | 0.04 | 1.87 | 0.07 | 0.48 | 0.04 | 1.01 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.47 | 0.02 | 0.31 | 0.01 | 0.13 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 13:57 | 0.14 | 6.7 | 0.08 | 6.44 | 0.04 | 1.65 | 0.03 | 2.26 | 0.03 | 1.2 | 0.02 | 0.59 | 0.01 | 0.46 | 0.01 | 0.14 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.13 | 9.8 | 0.08 | 8.11 | 0.06 | 2.79 | 0.06 | 0.69 | 0.07 | 0.89 | 0.02 | 0.7 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.39 | 0.01 | 0.25 | 0 | 0.19 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 4.15 | 0.13 | 5.99 | 0.06 | 4.52 | 0.03 | 2.03 | 0.07 | 0.6 | 0.04 | 0.48 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.47 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.21 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 13:58 | 0.2 | 7.8 | 0.1 | 7.71 | 0.06 | 1.6 | 0.04 | 3.13 | 0.05 | 1.67 | 0.03 | 0.85 | 0.02 | 0.47 | 0.02 | 0.22 | 0.03 | 0.3 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.29 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 10.25 | 0.08 | 7.48 | 0.05 | 2.62 | 0.07 | 0.6 | 0.08 | 1.48 | 0.02 | 0.65 | 0.02 | 0.26 | 0.01 | 0.36 | 0 | 0.23 | 0 | 0.23 | 0 | 0.16 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.17 | 4.7 | 0.13 | 5.45 | 0.08 | 4.28 | 0.05 | 1.62 | 0.09 | 0.77 | 0.05 | 0.27 | 0.03 | 0.36 | 0.02 | 0.5 | 0.03 | 0.07 | 0.01 | 0.21 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 13:59 | 0.2 | 9.15 | 0.11 | 8.47 | 0.05 | 1.39 | 0.05 | 2.84 | 0.05 | 1.6 | 0.03 | 1.09 | 0.02 | 0.75 | 0.03 | 0.45 | 0.03 | 0.37 | 0.02 | 0.2 | 0.03 | 0.34 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.11 | 11.03 | 0.09 | 8.13 | 0.06 | 2.37 | 0.06 | 1.04 | 0.07 | 0.74 | 0.03 | 0.63 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.16 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.19 | 6.16 | 0.16 | 4.55 | 0.09 | 3.21 | 0.04 | 0.89 | 0.09 | 0.62 | 0.04 | 0.96 | 0.03 | 0.53 | 0.03 | 0.46 | 0.03 | 0.31 | 0.01 | 0.23 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 14:00 | 0.19 | 8.92 | 0.11 | 8.5 | 0.06 | 1.21 | 0.04 | 3.12 | 0.04 | 1.05 | 0.03 | 1.18 | 0.02 | 0.75 | 0.02 | 0.52 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.09 | 11.1 | 0.06 | 7.63 | 0.06 | 1.91 | 0.05 | 0.93 | 0.08 | 0.44 | 0.02 | 0.45 | 0.03 | 0.19 | 0.03 | 0.26 | 0 | 0.29 | 0 | 0.14 | 0 | 0.22 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.15 | 7.21 | 0.18 | 3.61 | 0.08 | 2.79 | 0.04 | 0.91 | 0.08 | 1.04 | 0.03 | 0.79 | 0.03 | 0.56 | 0.04 | 0.29 | 0.03 | 0.25 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 14:01 | 0.19 | 10.19 | 0.1 | 9.27 | 0.06 | 1.58 | 0.04 | 3.5 | 0.06 | 1 | 0.03 | 0.82 | 0.02 | 0.68 | 0.02 | 0.64 | 0.03 | 0.33 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.11 | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.09 | 11.67 | 0.06 | 8.02 | 0.06 | 1.79 | 0.04 | 1.4 | 0.07 | 1.11 | 0.03 | 0.69 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.27 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.1 | 0 | 0.28 | 0 | 0.14 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.18 | 7.25 | 0.12 | 2.7 | 0.06 | 2.33 | 0.03 | 0.6 | 0.09 | 1.83 | 0.03 | 0.94 | 0.03 | 0.66 | 0.03 | 0.24 | 0.03 | 0.14 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0.01
2020-10-06 | 14:02 | 0.22 | 12.07 | 0.13 | 9.8 | 0.05 | 1.9 | 0.04 | 3.35 | 0.05 | 0.93 | 0.03 | 0.99 | 0.03 | 0.82 | 0.03 | 0.79 | 0.03 | 0.29 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.13 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.11 | 12.11 | 0.08 | 7.86 | 0.06 | 1.47 | 0.04 | 2.08 | 0.05 | 1.23 | 0.02 | 1.09 | 0.02 | 0.23 | 0.01 | 0.37 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.25 | 0 | 0.05 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.33 | 8.58 | 0.2 | 2.32 | 0.1 | 1.86 | 0.05 | 1.01 | 0.08 | 2.66 | 0.04 | 1.49 | 0.03 | 0.92 | 0.03 | 0.24 | 0.03 | 0.23 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.01
2020-10-06 | 14:03 | 0.18 | 10.68 | 0.1 | 8.18 | 0.04 | 1.57 | 0.03 | 3.31 | 0.04 | 1.34 | 0.02 | 0.55 | 0.02 | 0.67 | 0.02 | 0.51 | 0.03 | 0.21 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.14 | 12.51 | 0.1 | 7.81 | 0.07 | 1.9 | 0.04 | 2.14 | 0.05 | 1.12 | 0.02 | 1.09 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.25 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.16 | 8.9 | 0.17 | 2.87 | 0.06 | 2.09 | 0.03 | 1.51 | 0.07 | 2.77 | 0.04 | 1.38 | 0.03 | 0.91 | 0.03 | 0.16 | 0.03 | 0.29 | 0.02 | 0.26 | 0.03 | 0.15 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.14 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.01
2020-10-06 | 14:04 | 0.18 | 10.84 | 0.11 | 8.11 | 0.05 | 2.23 | 0.04 | 3.07 | 0.06 | 1.59 | 0.03 | 0.42 | 0.02 | 0.62 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.31 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 12.03 | 0.08 | 8.5 | 0.07 | 1.8 | 0.05 | 1.84 | 0.09 | 0.83 | 0.03 | 0.93 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.16 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.2 | 9.29 | 0.17 | 1.95 | 0.08 | 2.16 | 0.04 | 2.7 | 0.11 | 3.04 | 0.04 | 1.31 | 0.03 | 0.95 | 0.03 | 0.19 | 0.03 | 0.25 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.18 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.07 | 0.02
2020-10-06 | 14:05 | 0.2 | 11.35 | 0.11 | 8.23 | 0.05 | 2.55 | 0.05 | 3.09 | 0.06 | 2.2 | 0.03 | 0.76 | 0.02 | 0.65 | 0.02 | 0.3 | 0.03 | 0.25 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.31 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.14 | 13.15 | 0.1 | 9.25 | 0.07 | 1.92 | 0.06 | 2.2 | 0.09 | 1.38 | 0.03 | 1.11 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.25 | 0.01 | 0.12 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.22 | 8.35 | 0.18 | 2.43 | 0.1 | 2.41 | 0.04 | 3.43 | 0.13 | 3.61 | 0.04 | 1.57 | 0.03 | 1.05 | 0.03 | 0.2 | 0.04 | 0.32 | 0.02 | 0.18 | 0.03 | 0.21 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.13 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.09 | 0.01
2020-10-06 | 14:06 | 0.2 | 10.38 | 0.11 | 7.49 | 0.05 | 2.28 | 0.05 | 3.26 | 0.06 | 2.41 | 0.03 | 1.01 | 0.02 | 0.51 | 0.02 | 0.33 | 0.03 | 0.18 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.22 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 13.56 | 0.09 | 8.38 | 0.06 | 2.04 | 0.06 | 2.69 | 0.08 | 1.55 | 0.03 | 1.12 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.13 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.11 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.17 | 6.76 | 0.17 | 3.15 | 0.09 | 2.48 | 0.03 | 3.3 | 0.11 | 2.76 | 0.04 | 1.07 | 0.02 | 0.62 | 0.02 | 0.16 | 0.03 | 0.2 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 14:07 | 0.21 | 9.96 | 0.11 | 7.48 | 0.06 | 2.21 | 0.06 | 3.37 | 0.06 | 1.98 | 0.03 | 0.54 | 0.02 | 0.47 | 0.02 | 0.37 | 0.03 | 0.21 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.13 | 12.95 | 0.09 | 7.74 | 0.05 | 1.81 | 0.07 | 2.24 | 0.1 | 1.36 | 0.02 | 0.77 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.08 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.21 | 7.31 | 0.17 | 2.86 | 0.1 | 2.43 | 0.03 | 2.16 | 0.13 | 2.08 | 0.03 | 0.78 | 0.03 | 0.46 | 0.03 | 0.09 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.11 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 14:08 | 0.24 | 10.01 | 0.19 | 7.8 | 0.11 | 2.19 | 0.08 | 3.72 | 0.06 | 1.71 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.52 | 0.02 | 0.36 | 0.03 | 0.21 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.14 | 12.02 | 0.1 | 7.84 | 0.07 | 2.56 | 0.08 | 2.32 | 0.09 | 1.06 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.17 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.49 | 6.36 | 0.37 | 3.98 | 0.19 | 3.1 | 0.08 | 2.14 | 0.13 | 1.89 | 0.05 | 0.42 | 0.03 | 0.45 | 0.04 | 0.26 | 0.03 | 0.3 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.11 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01
2020-10-06 | 14:09 | 0.19 | 10.72 | 0.1 | 8 | 0.04 | 2.08 | 0.06 | 3.48 | 0.06 | 1.32 | 0.02 | 0.72 | 0.02 | 0.58 | 0.02 | 0.43 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.23 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.15 | 12.65 | 0.1 | 8.42 | 0.06 | 2.48 | 0.08 | 2.18 | 0.07 | 0.58 | 0.03 | 0.2 | 0.03 | 0.08 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.3 | 0.01 | 0.23 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.14 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.2 | 7.17 | 0.2 | 4.3 | 0.1 | 3.67 | 0.06 | 2.66 | 0.12 | 1.56 | 0.05 | 0.57 | 0.03 | 0.47 | 0.03 | 0.42 | 0.03 | 0.29 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 14:10 | 0.19 | 10.53 | 0.1 | 7.67 | 0.05 | 2.58 | 0.06 | 3.25 | 0.04 | 0.89 | 0.03 | 0.63 | 0.02 | 0.65 | 0.02 | 0.43 | 0.03 | 0.47 | 0.02 | 0.35 | 0.03 | 0.17 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.14 | 12.42 | 0.09 | 8.16 | 0.05 | 2.65 | 0.07 | 2.18 | 0.06 | 0.43 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.3 | 0.01 | 0.18 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.2 | 6.55 | 0.17 | 4.28 | 0.09 | 3.59 | 0.04 | 2.36 | 0.09 | 0.8 | 0.05 | 0.8 | 0.03 | 0.26 | 0.03 | 0.44 | 0.04 | 0.35 | 0.02 | 0.11 | 0.03 | 0.35 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 14:11 | 0.21 | 9.8 | 0.07 | 7.85 | 0.05 | 2.66 | 0.07 | 3.07 | 0.04 | 0.98 | 0.03 | 0.83 | 0.02 | 0.99 | 0.02 | 0.27 | 0.03 | 0.38 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.22 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.12 | 10.79 | 0.1 | 7.52 | 0.06 | 3.51 | 0.08 | 1.7 | 0.08 | 0.75 | 0.02 | 0.46 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.21 | 0.01 | 0.14 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.15 | 5.67 | 0.15 | 4.93 | 0.08 | 4.28 | 0.06 | 1.29 | 0.08 | 1.16 | 0.05 | 0.82 | 0.02 | 0.22 | 0.03 | 0.42 | 0.03 | 0.32 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.49 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 14:12 | 0.18 | 10.37 | 0.06 | 8.31 | 0.03 | 2.24 | 0.07 | 3.2 | 0.04 | 1.15 | 0.03 | 0.83 | 0.03 | 0.91 | 0.03 | 0.33 | 0.03 | 0.41 | 0.03 | 0.48 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.24 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.12 | 9.96 | 0.11 | 6.77 | 0.04 | 2.63 | 0.09 | 1.2 | 0.06 | 0.75 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.22 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.07 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.14 | 7.22 | 0.11 | 3.82 | 0.06 | 3.71 | 0.06 | 0.81 | 0.08 | 1.36 | 0.06 | 0.69 | 0.03 | 0.47 | 0.04 | 0.38 | 0.03 | 0.33 | 0.01 | 0.3 | 0.02 | 0.44 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 14:13 | 0.22 | 8.8 | 0.08 | 7.58 | 0.05 | 2.15 | 0.07 | 2.46 | 0.05 | 1.15 | 0.04 | 0.51 | 0.03 | 0.67 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 0.21 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 10.17 | 0.09 | 7.01 | 0.06 | 2.1 | 0.09 | 1.42 | 0.06 | 0.3 | 0.03 | 0.32 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.23 | 0 | 0.25 | 0 | 0.07 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.23 | 8.33 | 0.17 | 4.02 | 0.08 | 2.78 | 0.07 | 1.58 | 0.1 | 1.37 | 0.08 | 0.63 | 0.03 | 0.6 | 0.04 | 0.37 | 0.03 | 0.27 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 14:14 | 0.23 | 9.91 | 0.08 | 8.03 | 0.05 | 1.91 | 0.08 | 2.84 | 0.06 | 1.19 | 0.03 | 1.02 | 0.03 | 0.77 | 0.03 | 0.4 | 0.03 | 0.35 | 0.02 | 0.48 | 0.03 | 0.2 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.13 | 9.85 | 0.09 | 7.2 | 0.06 | 2.61 | 0.09 | 1.13 | 0.07 | 0.44 | 0.03 | 0.31 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.21 | 0 | 0.31 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.17 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.22 | 7.75 | 0.14 | 4.51 | 0.08 | 3.76 | 0.06 | 1.52 | 0.1 | 1.22 | 0.08 | 0.8 | 0.03 | 0.53 | 0.04 | 0.6 | 0.04 | 0.27 | 0.02 | 0.23 | 0.03 | 0.51 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 14:15 | 0.22 | 10.49 | 0.09 | 7.65 | 0.06 | 2.25 | 0.08 | 2.48 | 0.04 | 1.24 | 0.03 | 0.7 | 0.03 | 0.75 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.14 | 9.9 | 0.08 | 7.03 | 0.06 | 2.91 | 0.1 | 1.13 | 0.07 | 0.75 | 0.03 | 0.33 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.24 | 0.01 | 0.27 | 0 | 0.1 | 0 | 0.17 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.19 | 6.5 | 0.16 | 4.01 | 0.09 | 3.9 | 0.06 | 1.65 | 0.09 | 1.4 | 0.07 | 0.68 | 0.02 | 0.36 | 0.03 | 0.53 | 0.03 | 0.25 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.52 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 14:16 | 0.18 | 11.02 | 0.08 | 8.25 | 0.06 | 2.42 | 0.07 | 1.51 | 0.04 | 0.69 | 0.02 | 0.89 | 0.03 | 0.79 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.49 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.11 | 10.47 | 0.09 | 7.41 | 0.09 | 2.56 | 0.1 | 0.62 | 0.08 | 0.98 | 0.04 | 0.58 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.29 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.22 | 6.49 | 0.17 | 4.63 | 0.09 | 4.12 | 0.07 | 2.01 | 0.1 | 1.99 | 0.08 | 0.62 | 0.02 | 0.3 | 0.03 | 0.6 | 0.03 | 0.28 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.51 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0
2020-10-06 | 14:17 | 0.21 | 11.38 | 0.08 | 8.28 | 0.05 | 2.61 | 0.05 | 1.75 | 0.04 | 0.61 | 0.03 | 1.04 | 0.02 | 0.61 | 0.02 | 0.44 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.44 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 10.82 | 0.09 | 7.17 | 0.06 | 2.07 | 0.09 | 0.55 | 0.09 | 1.19 | 0.03 | 0.48 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.33 | 0 | 0.07 | 0 | 0.13 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.21 | 7.09 | 0.13 | 4.94 | 0.07 | 4.39 | 0.07 | 2.27 | 0.11 | 2.26 | 0.08 | 0.51 | 0.02 | 0.44 | 0.03 | 0.62 | 0.03 | 0.21 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 14:18 | 0.17 | 10.79 | 0.06 | 7.8 | 0.05 | 3.04 | 0.08 | 1.51 | 0.03 | 1.4 | 0.02 | 0.51 | 0.02 | 0.7 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.43 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 10.94 | 0.06 | 7.35 | 0.05 | 2.12 | 0.11 | 0.89 | 0.08 | 0.7 | 0.03 | 0.37 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.29 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.18 | 4.98 | 0.09 | 4.61 | 0.06 | 4.55 | 0.08 | 2.84 | 0.11 | 2.28 | 0.07 | 0.79 | 0.02 | 0.36 | 0.03 | 0.52 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 14:19 | 0.2 | 9.66 | 0.07 | 7.93 | 0.05 | 2.64 | 0.1 | 1.96 | 0.04 | 0.82 | 0.02 | 0.82 | 0.02 | 0.77 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.52 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 10.78 | 0.08 | 7.41 | 0.09 | 2.21 | 0.13 | 1.11 | 0.07 | 1.21 | 0.03 | 0.53 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.36 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.28 | 0 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.22 | 5.73 | 0.14 | 5.8 | 0.07 | 4.91 | 0.1 | 2.42 | 0.09 | 2.1 | 0.07 | 0.53 | 0.02 | 0.47 | 0.03 | 0.61 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 14:20 | 0.33 | 9.61 | 0.12 | 7.8 | 0.1 | 2.59 | 0.11 | 1.69 | 0.05 | 0.96 | 0.04 | 0.79 | 0.03 | 0.97 | 0.02 | 0.33 | 0.03 | 0.26 | 0.02 | 0.55 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.19 | 11.11 | 0.1 | 7.74 | 0.08 | 2.38 | 0.15 | 1.02 | 0.09 | 0.89 | 0.04 | 0.6 | 0.02 | 0.45 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.32 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.31 | 5.45 | 0.15 | 5.99 | 0.11 | 5.09 | 0.09 | 2.24 | 0.11 | 1.71 | 0.08 | 0.51 | 0.02 | 0.32 | 0.03 | 0.48 | 0.03 | 0.26 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 14:21 | 0.27 | 10.16 | 0.1 | 7.97 | 0.06 | 2.83 | 0.07 | 2.24 | 0.06 | 1.4 | 0.02 | 0.87 | 0.02 | 0.85 | 0.03 | 0.24 | 0.03 | 0.36 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 11.24 | 0.11 | 7.38 | 0.07 | 2.18 | 0.11 | 0.95 | 0.09 | 0.61 | 0.03 | 0.6 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.33 | 0.01 | 0.23 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.21 | 5.01 | 0.16 | 5.81 | 0.1 | 5.54 | 0.06 | 3.03 | 0.11 | 1.5 | 0.08 | 0.37 | 0.02 | 0.3 | 0.04 | 0.46 | 0.03 | 0.2 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.48 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 14:22 | 0.24 | 11.22 | 0.1 | 8.74 | 0.06 | 3.43 | 0.08 | 2.58 | 0.06 | 1.62 | 0.02 | 0.86 | 0.02 | 0.87 | 0.02 | 0.27 | 0.03 | 0.48 | 0.03 | 0.39 | 0.03 | 0.58 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.17 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.13 | 10.27 | 0.1 | 6.72 | 0.05 | 2 | 0.09 | 0.82 | 0.08 | 0.5 | 0.03 | 0.52 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.19 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.18 | 4.1 | 0.13 | 4.69 | 0.08 | 5.36 | 0.06 | 3.22 | 0.11 | 1.55 | 0.08 | 0.5 | 0.02 | 0.4 | 0.04 | 0.42 | 0.03 | 0.17 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.52 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 14:23 | 0.28 | 10.63 | 0.13 | 7.73 | 0.06 | 2.73 | 0.06 | 2.56 | 0.07 | 1.31 | 0.02 | 0.81 | 0.02 | 0.81 | 0.02 | 0.39 | 0.03 | 0.41 | 0.03 | 0.32 | 0.03 | 0.57 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.14 | 9.55 | 0.12 | 6.37 | 0.05 | 1.94 | 0.08 | 0.91 | 0.05 | 0.33 | 0.03 | 0.38 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.19 | 0 | 0.14 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.18 | 3.35 | 0.15 | 4.16 | 0.09 | 4.72 | 0.03 | 2.87 | 0.08 | 1.68 | 0.07 | 0.44 | 0.02 | 0.49 | 0.03 | 0.37 | 0.03 | 0.15 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.47 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 14:24 | 0.25 | 9.49 | 0.11 | 6.74 | 0.05 | 2.25 | 0.06 | 2.78 | 0.06 | 1.86 | 0.02 | 0.43 | 0.02 | 0.71 | 0.02 | 0.29 | 0.03 | 0.37 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.47 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.13 | 9.86 | 0.12 | 6.19 | 0.04 | 1.9 | 0.08 | 0.93 | 0.05 | 0.36 | 0.03 | 0.49 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.12 | 0 | 0.25 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.18 | 4.88 | 0.17 | 3.2 | 0.08 | 4.48 | 0.06 | 3.08 | 0.09 | 2.01 | 0.08 | 0.9 | 0.03 | 0.83 | 0.04 | 0.32 | 0.03 | 0.15 | 0 | 0.35 | 0.02 | 0.51 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 14:25 | 0.24 | 9.51 | 0.11 | 6.51 | 0.04 | 2.47 | 0.06 | 2.77 | 0.07 | 2.27 | 0.02 | 0.45 | 0.01 | 0.64 | 0.02 | 0.24 | 0.03 | 0.36 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.45 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 11.26 | 0.12 | 6.86 | 0.06 | 2.15 | 0.09 | 1.26 | 0.07 | 0.92 | 0.03 | 0.54 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 0.25 | 0 | 0.15 | 0 | 0.27 | 0.01 | 0.18 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.19 | 4.52 | 0.21 | 3.07 | 0.1 | 4.39 | 0.06 | 3.34 | 0.1 | 1.66 | 0.07 | 0.93 | 0.02 | 0.59 | 0.04 | 0.14 | 0.03 | 0.21 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.54 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 14:26 | 0.22 | 9.07 | 0.09 | 6.4 | 0.06 | 2.62 | 0.07 | 2.28 | 0.04 | 2.03 | 0.03 | 0.65 | 0.02 | 0.68 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.48 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.16 | 11.35 | 0.11 | 7.52 | 0.08 | 2.28 | 0.09 | 1.69 | 0.07 | 0.7 | 0.04 | 0.43 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.34 | 0.01 | 0.24 | 0.01 | 0.12 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.19 | 3.62 | 0.17 | 4.06 | 0.07 | 4.11 | 0.05 | 4.04 | 0.08 | 2.02 | 0.05 | 0.67 | 0.02 | 0.39 | 0.04 | 0.3 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.14 | 0.02 | 0.55 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 14:27 | 0.22 | 8.11 | 0.1 | 6.34 | 0.06 | 2.27 | 0.07 | 2.22 | 0.05 | 1.05 | 0.05 | 0.72 | 0.02 | 0.65 | 0.03 | 0.24 | 0.02 | 0.43 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.37 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.18 | 11.81 | 0.09 | 8.48 | 0.06 | 2.44 | 0.08 | 1.88 | 0.06 | 1.35 | 0.04 | 0.37 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.3 | 0.01 | 0.19 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.23 | 4.33 | 0.19 | 5.78 | 0.1 | 4.29 | 0.05 | 4.09 | 0.06 | 1.84 | 0.04 | 0.41 | 0.03 | 0.53 | 0.04 | 0.37 | 0.03 | 0.16 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.47 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 14:28 | 0.19 | 7.18 | 0.08 | 6.3 | 0.04 | 1.82 | 0.05 | 1.99 | 0.04 | 0.32 | 0.02 | 0.95 | 0.01 | 0.57 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.12 | 11.66 | 0.09 | 8.96 | 0.08 | 2.14 | 0.08 | 1.47 | 0.08 | 2.07 | 0.03 | 0.62 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.19 | 5.63 | 0.16 | 5.14 | 0.05 | 3.06 | 0.04 | 3.15 | 0.07 | 2.26 | 0.03 | 0.67 | 0.02 | 0.51 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.25 | 0.02 | 0.3 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.16 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 14:29 | 0.2 | 8.63 | 0.09 | 7.17 | 0.04 | 2.05 | 0.07 | 2.2 | 0.05 | 0.79 | 0.02 | 1.01 | 0.01 | 0.62 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.36 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.11 | 11.18 | 0.11 | 8.24 | 0.08 | 2.17 | 0.1 | 1.44 | 0.07 | 1.6 | 0.03 | 0.39 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.39 | 0.01 | 0.21 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.17 | 0.01 | 0.14 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.21 | 5.88 | 0.16 | 4.93 | 0.05 | 3.59 | 0.04 | 3.59 | 0.08 | 2.23 | 0.05 | 0.74 | 0.01 | 0.52 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.31 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 14:30 | 0.25 | 7.63 | 0.1 | 6.87 | 0.05 | 2.61 | 0.06 | 2.01 | 0.05 | 1.55 | 0.03 | 0.72 | 0.02 | 0.73 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.67 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.15 | 10.25 | 0.1 | 7.11 | 0.06 | 1.81 | 0.07 | 1.05 | 0.05 | 0.63 | 0.03 | 0.35 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.33 | 0 | 0.29 | 0 | 0.18 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0.16 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.19 | 5.27 | 0.14 | 3.43 | 0.06 | 3.42 | 0.04 | 3.26 | 0.06 | 1.38 | 0.04 | 1.01 | 0.02 | 0.41 | 0.03 | 0.13 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.3 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 14:31 | 0.26 | 6.25 | 0.16 | 6.48 | 0.22 | 2.64 | 0.14 | 1.55 | 0.08 | 1.16 | 0.04 | 1.01 | 0.02 | 0.67 | 0.02 | 0.12 | 0.03 | 0.24 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.15 | 8.76 | 0.13 | 6.31 | 0.17 | 1.94 | 0.1 | 1.23 | 0.06 | 0.41 | 0.03 | 0.43 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.2 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.23 | 5.12 | 0.16 | 4.34 | 0.06 | 3.83 | 0.05 | 2.94 | 0.08 | 1.17 | 0.06 | 0.9 | 0.02 | 0.27 | 0.03 | 0.3 | 0.03 | 0.16 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 14:32 | 0.31 | 6.84 | 0.12 | 6.41 | 0.07 | 2.48 | 0.09 | 2.57 | 0.07 | 1.83 | 0.03 | 0.27 | 0.02 | 0.59 | 0.02 | 0.22 | 0.03 | 0.26 | 0.03 | 0.09 | 0.02 | 0.53 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.16 | 9.4 | 0.09 | 6.25 | 0.07 | 2.82 | 0.09 | 1.42 | 0.07 | 0.59 | 0.03 | 0.37 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.21 | 0 | 0.16 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.23 | 4.86 | 0.15 | 4.45 | 0.07 | 4.24 | 0.07 | 2.9 | 0.11 | 1.22 | 0.07 | 0.56 | 0.03 | 0.22 | 0.03 | 0.33 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 14:33 | 0.34 | 7.99 | 0.14 | 6.84 | 0.05 | 2.64 | 0.09 | 2.89 | 0.08 | 2.31 | 0.03 | 0.48 | 0.02 | 0.49 | 0.02 | 0.24 | 0.03 | 0.27 | 0.03 | 0.13 | 0.02 | 0.5 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.13 | 10.05 | 0.08 | 6.77 | 0.05 | 2.83 | 0.09 | 1.38 | 0.09 | 0.95 | 0.03 | 0.39 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.35 | 0.01 | 0.21 | 0 | 0.22 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.2 | 5.34 | 0.12 | 4.23 | 0.08 | 3.98 | 0.06 | 2.8 | 0.11 | 1.33 | 0.08 | 0.53 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 14:34 | 0.32 | 8.76 | 0.12 | 7.32 | 0.08 | 3.25 | 0.12 | 2.62 | 0.08 | 3.56 | 0.06 | 1.28 | 0.05 | 0.85 | 0.03 | 0.35 | 0.03 | 0.63 | 0.03 | 0.25 | 0.02 | 0.51 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.15 | 10.15 | 0.11 | 6.51 | 0.06 | 2.84 | 0.07 | 1.34 | 0.06 | 1.09 | 0.03 | 0.73 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.14 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.23 | 4.34 | 0.15 | 4.83 | 0.07 | 4.57 | 0.04 | 3.26 | 0.09 | 1.89 | 0.08 | 0.97 | 0.02 | 0.26 | 0.03 | 0.33 | 0.03 | 0.24 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 14:35 | 0.33 | 7.9 | 0.15 | 7.3 | 0.09 | 3.27 | 0.11 | 2.59 | 0.06 | 3.56 | 0.06 | 1 | 0.03 | 0.86 | 0.02 | 0.21 | 0.03 | 0.66 | 0.03 | 0.12 | 0.02 | 0.53 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.1 | 0 | 0.14 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.18 | 9.63 | 0.1 | 6.16 | 0.07 | 2.57 | 0.07 | 1.4 | 0.06 | 0.95 | 0.04 | 0.63 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.31 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.24 | 4.08 | 0.15 | 4.46 | 0.07 | 4.37 | 0.04 | 3.3 | 0.09 | 1.7 | 0.07 | 0.88 | 0.02 | 0.25 | 0.03 | 0.36 | 0.03 | 0.27 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 14:36 | 0.23 | 9.06 | 0.11 | 7.2 | 0.06 | 3.62 | 0.1 | 2.13 | 0.05 | 3.1 | 0.03 | 1.33 | 0.02 | 0.66 | 0.02 | 0.18 | 0.03 | 0.65 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.52 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.15 | 0 | 0.12 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.24 | 9.15 | 0.09 | 6.67 | 0.06 | 2.6 | 0.06 | 1.61 | 0.04 | 1.13 | 0.03 | 0.68 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.31 | 0.01 | 0.28 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.18 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.17 | 3.62 | 0.17 | 4.85 | 0.06 | 4.35 | 0.02 | 3.22 | 0.07 | 1.73 | 0.05 | 0.7 | 0 | 0.22 | 0.03 | 0.32 | 0.03 | 0.24 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.4 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 14:37 | 0.24 | 9.68 | 0.1 | 7.22 | 0.05 | 3.11 | 0.09 | 2.25 | 0.04 | 1.85 | 0.03 | 0.34 | 0.02 | 0.57 | 0.02 | 0.27 | 0.03 | 0.63 | 0.02 | 0.41 | 0.03 | 0.65 | 0.02 | 0.34 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.18 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.16 | 10.27 | 0.1 | 6.95 | 0.07 | 2.99 | 0.06 | 1.37 | 0.04 | 0.63 | 0.03 | 0.22 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.23 | 0.01 | 0.17 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.24 | 5.28 | 0.17 | 5.37 | 0.05 | 4.37 | 0.04 | 2.63 | 0.06 | 1.28 | 0.04 | 0.26 | 0.02 | 0.38 | 0.03 | 0.44 | 0.03 | 0.24 | 0 | 0.26 | 0.02 | 0.24 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 14:38 | 0.29 | 10.14 | 0.12 | 7.13 | 0.08 | 3.19 | 0.09 | 2.41 | 0.06 | 2.18 | 0.06 | 0.52 | 0.04 | 0.62 | 0.02 | 0.2 | 0.03 | 0.68 | 0.02 | 0.35 | 0.03 | 0.7 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.16 | 0 | 0.09 | 0 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.15 | 10.5 | 0.07 | 6.99 | 0.06 | 2.81 | 0.06 | 1.51 | 0.04 | 0.73 | 0.03 | 0.37 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.29 | 0.01 | 0.16 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.22 | 5.11 | 0.15 | 5.51 | 0.07 | 4.57 | 0.03 | 3.04 | 0.07 | 1.27 | 0.04 | 0.34 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.38 | 0.03 | 0.27 | 0.02 | 0.2 | 0.03 | 0.37 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 14:39 | 0.26 | 11.36 | 0.12 | 7.27 | 0.06 | 3.4 | 0.08 | 2.3 | 0.03 | 2.79 | 0.02 | 0.7 | 0.02 | 0.7 | 0.02 | 0.18 | 0.03 | 0.65 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.72 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0.13 | 0 | 0.17 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.12 | 10.08 | 0.09 | 6.95 | 0.06 | 2.77 | 0.05 | 1.46 | 0.05 | 0.86 | 0.03 | 0.46 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.17 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.13 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.2 | 4.62 | 0.17 | 4.44 | 0.06 | 4.53 | 0.04 | 3.42 | 0.07 | 1.81 | 0.04 | 0.66 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.33 | 0.03 | 0.31 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.46 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 14:40 | 0.25 | 10.82 | 0.09 | 6.83 | 0.04 | 3.4 | 0.06 | 2.32 | 0.04 | 2.63 | 0.03 | 0.84 | 0.02 | 0.82 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.61 | 0.02 | 0.19 | 0.03 | 0.62 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0.16 | 0 | 0.13 | 0 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.15 | 9.85 | 0.08 | 6.72 | 0.06 | 2.8 | 0.07 | 1.45 | 0.06 | 0.81 | 0.03 | 0.54 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.3 | 0.01 | 0.25 | 0.01 | 0.18 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.26 | 4.88 | 0.16 | 5.19 | 0.09 | 4.54 | 0.04 | 3.42 | 0.07 | 1.84 | 0.04 | 0.77 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.21 | 0.02 | 0.4 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 14:41 | 0.24 | 9.7 | 0.1 | 7.05 | 0.05 | 3.31 | 0.06 | 3 | 0.04 | 1.32 | 0.02 | 0.83 | 0.02 | 0.67 | 0.02 | 0.48 | 0.02 | 0.57 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.53 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.14 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.18 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.15 | 10.41 | 0.08 | 7.27 | 0.06 | 3.32 | 0.08 | 1.64 | 0.07 | 1.04 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.23 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.3 | 5.21 | 0.21 | 6.24 | 0.1 | 4.29 | 0.03 | 2.24 | 0.08 | 0.95 | 0.04 | 0.55 | 0.02 | 0.55 | 0.02 | 0.24 | 0.03 | 0.26 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 14:42 | 0.28 | 9.49 | 0.13 | 7.5 | 0.05 | 3.23 | 0.07 | 2.79 | 0.04 | 1.16 | 0.02 | 0.8 | 0.02 | 0.62 | 0.02 | 0.56 | 0.02 | 0.54 | 0.03 | 0.22 | 0.02 | 0.43 | 0.01 | 0.25 | 0 | 0.15 | 0 | 0.03 | 0 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.17 | 9.07 | 0.1 | 7.3 | 0.07 | 3.12 | 0.07 | 1.3 | 0.07 | 0.78 | 0.03 | 0.22 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.27 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.21 | 0 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.23 | 5.21 | 0.15 | 5.91 | 0.07 | 4.88 | 0.04 | 2.49 | 0.08 | 1.25 | 0.05 | 0.54 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.48 | 0.03 | 0.29 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.33 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 14:43 | 0.27 | 9.27 | 0.12 | 7.69 | 0.06 | 3.22 | 0.08 | 2.9 | 0.03 | 1.26 | 0.03 | 0.87 | 0.02 | 0.72 | 0.02 | 0.51 | 0.02 | 0.47 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.18 | 0 | 0.06 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.14 | 8.38 | 0.08 | 6.81 | 0.07 | 2.83 | 0.07 | 1.36 | 0.07 | 0.69 | 0.03 | 0.3 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.25 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.2 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.26 | 5.27 | 0.16 | 5.98 | 0.07 | 4.71 | 0.04 | 2.27 | 0.08 | 1.38 | 0.06 | 0.55 | 0.02 | 0.32 | 0.03 | 0.57 | 0.03 | 0.28 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.33 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 14:44 | 0.19 | 8.99 | 0.12 | 7.33 | 0.06 | 3.23 | 0.06 | 3.06 | 0.03 | 1.22 | 0.03 | 0.85 | 0.02 | 0.72 | 0.02 | 0.53 | 0.02 | 0.43 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.47 | 0.01 | 0.3 | 0 | 0.19 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.16 | 9.5 | 0.11 | 6.84 | 0.06 | 3.03 | 0.07 | 1.58 | 0.07 | 0.71 | 0.03 | 0.23 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.27 | 0 | 0.08 | 0 | 0.13 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.24 | 5.26 | 0.21 | 6.84 | 0.09 | 5.12 | 0.03 | 2.69 | 0.09 | 1.34 | 0.05 | 0.64 | 0.02 | 0.55 | 0.02 | 0.49 | 0.03 | 0.33 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 14:45 | 0.19 | 8.23 | 0.11 | 6.87 | 0.06 | 2.88 | 0.06 | 2.92 | 0.04 | 0.98 | 0.03 | 1.01 | 0.02 | 0.72 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.43 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.46 | 0 | 0.2 | 0 | 0.15 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.17 | 9.91 | 0.17 | 6.56 | 0.07 | 3.23 | 0.08 | 1.46 | 0.08 | 0.73 | 0.03 | 0.31 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.26 | 0.01 | 0.14 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.22 | 5.39 | 0.2 | 6.67 | 0.08 | 5.16 | 0.05 | 2.14 | 0.1 | 1.41 | 0.05 | 0.79 | 0.02 | 0.45 | 0.03 | 0.49 | 0.03 | 0.4 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.47 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 14:46 | 0.15 | 8.2 | 0.08 | 6.53 | 0.04 | 2.85 | 0.05 | 2.54 | 0.04 | 1.36 | 0.02 | 0.47 | 0.02 | 0.64 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.47 | 0.01 | 0.29 | 0 | 0.19 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.19 | 11.58 | 0.16 | 7.86 | 0.06 | 3.82 | 0.07 | 1.77 | 0.09 | 1.15 | 0.04 | 0.38 | 0.02 | 0.55 | 0.03 | 0.36 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.18 | 5.19 | 0.14 | 7.11 | 0.06 | 5.25 | 0.05 | 2.4 | 0.1 | 1.54 | 0.05 | 0.43 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.31 | 0.01 | 0.14 | 0.02 | 0.31 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 14:47 | 0.17 | 9.09 | 0.11 | 6.75 | 0.06 | 3.21 | 0.06 | 2.25 | 0.03 | 1.62 | 0.02 | 0.49 | 0.02 | 0.71 | 0.01 | 0.22 | 0.02 | 0.45 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.22 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.17 | 11.51 | 0.12 | 8.04 | 0.07 | 3.26 | 0.06 | 2.09 | 0.1 | 1.08 | 0.03 | 0.28 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.19 | 4.26 | 0.2 | 6.01 | 0.07 | 4.69 | 0.04 | 2.87 | 0.1 | 1.42 | 0.04 | 0.42 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.32 | 0.03 | 0.3 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 14:48 | 0.19 | 10.3 | 0.09 | 7.69 | 0.05 | 3.71 | 0.06 | 2.49 | 0.03 | 1.78 | 0.02 | 0.57 | 0.02 | 0.51 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.47 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.2 | 11.97 | 0.16 | 8.24 | 0.07 | 2.89 | 0.07 | 2.2 | 0.08 | 1.53 | 0.05 | 0.38 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.18 | 4.49 | 0.16 | 5.65 | 0.07 | 4.84 | 0.04 | 2.99 | 0.09 | 1.35 | 0.06 | 0.32 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.32 | 0.01 | 0.24 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 14:49 | 0.26 | 9.64 | 0.14 | 7.75 | 0.08 | 3.99 | 0.09 | 1.92 | 0.05 | 1.29 | 0.06 | 0.86 | 0.03 | 0.76 | 0.02 | 0.63 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.44 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.26 | 12.71 | 0.16 | 9.09 | 0.08 | 3.51 | 0.11 | 2.43 | 0.12 | 0.91 | 0.07 | 0.35 | 0.03 | 0.63 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.32 | 5.98 | 0.2 | 7.99 | 0.1 | 6.32 | 0.06 | 3.82 | 0.12 | 1.97 | 0.08 | 0.55 | 0.04 | 0.44 | 0.03 | 0.4 | 0.03 | 0.34 | 0.03 | 0.26 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 14:50 | 0.21 | 10.96 | 0.09 | 9.14 | 0.05 | 4.47 | 0.05 | 1.92 | 0.05 | 1.23 | 0.02 | 2.15 | 0.02 | 1.23 | 0.03 | 0.94 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.68 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.19 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.13 | 10.95 | 0.13 | 7.94 | 0.06 | 2.3 | 0.05 | 1.97 | 0.07 | 0.59 | 0.04 | 0.8 | 0.02 | 0.66 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.32 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.17 | 5.16 | 0.15 | 7.04 | 0.06 | 5.91 | 0.03 | 3.55 | 0.07 | 1.27 | 0.05 | 0.65 | 0.02 | 0.47 | 0.03 | 0.47 | 0.03 | 0.27 | 0.01 | 0.32 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 14:51 | 0.23 | 11.21 | 0.12 | 9.79 | 0.07 | 4.32 | 0.06 | 1.53 | 0.04 | 0.81 | 0.02 | 2.9 | 0.02 | 1.2 | 0.02 | 0.79 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.65 | 0.03 | 0.69 | 0.03 | 0.18 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.15 | 9.47 | 0.1 | 7.5 | 0.07 | 1.41 | 0.06 | 1.62 | 0.08 | 1.28 | 0.03 | 1.13 | 0.02 | 0.55 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.34 | 0.01 | 0.19 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.18 | 5.09 | 0.17 | 5.73 | 0.08 | 4.83 | 0.03 | 3.63 | 0.08 | 1.14 | 0.05 | 0.43 | 0.02 | 0.6 | 0.02 | 0.52 | 0.03 | 0.12 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 14:52 | 0.23 | 10.93 | 0.1 | 9.6 | 0.06 | 3.15 | 0.06 | 1.88 | 0.03 | 1.55 | 0.03 | 2.49 | 0.02 | 1.15 | 0.02 | 0.55 | 0.02 | 0.47 | 0.02 | 0.55 | 0.02 | 0.62 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.18 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.12 | 10.09 | 0.11 | 7.57 | 0.05 | 1.87 | 0.07 | 0.96 | 0.07 | 1.29 | 0.04 | 0.95 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.19 | 5.88 | 0.15 | 5.03 | 0.07 | 3.91 | 0.03 | 2.67 | 0.08 | 1.02 | 0.04 | 0.46 | 0.01 | 0.53 | 0.03 | 0.48 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.53 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 14:53 | 0.23 | 10.55 | 0.12 | 9.4 | 0.07 | 2.93 | 0.07 | 2.16 | 0.03 | 1.23 | 0.04 | 2.37 | 0.02 | 0.89 | 0.02 | 0.62 | 0.02 | 0.58 | 0.02 | 0.47 | 0.03 | 0.6 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.14 | 11.04 | 0.11 | 7.71 | 0.06 | 2.01 | 0.05 | 1.1 | 0.07 | 1.17 | 0.04 | 0.75 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.28 | 0.01 | 0.28 | 0.01 | 0.29 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.14 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.23 | 5.9 | 0.18 | 4.6 | 0.06 | 3.59 | 0.03 | 2.53 | 0.08 | 1.05 | 0.04 | 0.61 | 0.02 | 0.48 | 0.03 | 0.44 | 0.03 | 0.36 | 0.01 | 0.29 | 0.02 | 0.49 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 14:54 | 0.22 | 10.65 | 0.12 | 9.67 | 0.06 | 2.72 | 0.07 | 2.78 | 0.03 | 1.73 | 0.03 | 2.91 | 0.02 | 1.18 | 0.03 | 0.91 | 0.02 | 0.71 | 0.02 | 0.52 | 0.02 | 0.58 | 0.02 | 0.29 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.2 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.21 | 11.71 | 0.07 | 8.14 | 0.04 | 2.41 | 0.03 | 1.3 | 0.05 | 1.07 | 0.04 | 0.7 | 0.03 | 0.27 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.16 | 5.67 | 0.17 | 4.59 | 0.06 | 3.32 | 0.05 | 2.17 | 0.04 | 1 | 0.03 | 0.89 | 0.01 | 0.39 | 0.03 | 0.5 | 0.02 | 0.26 | 0.01 | 0.19 | 0.02 | 0.4 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 14:55 | 0.18 | 10.32 | 0.14 | 9.56 | 0.08 | 3.42 | 0.07 | 2.78 | 0.03 | 1.72 | 0.03 | 1.86 | 0.03 | 0.86 | 0.02 | 0.6 | 0.03 | 0.63 | 0.02 | 0.44 | 0.02 | 0.5 | 0.01 | 0.31 | 0 | 0.12 | 0 | 0.17 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.18 | 12.12 | 0.07 | 8.56 | 0.05 | 2.6 | 0.03 | 2.21 | 0.05 | 0.51 | 0.05 | 0.42 | 0.03 | 0.18 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.17 | 5.52 | 0.19 | 4.69 | 0.06 | 3 | 0.05 | 2.2 | 0.04 | 0.74 | 0.02 | 0.75 | 0.02 | 0.34 | 0.03 | 0.37 | 0.03 | 0.24 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 14:56 | 0.14 | 10.15 | 0.12 | 9.45 | 0.07 | 3.21 | 0.06 | 2.32 | 0.03 | 1.7 | 0.05 | 1.44 | 0.02 | 0.98 | 0.02 | 0.61 | 0.02 | 0.65 | 0.01 | 0.37 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.1 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.13 | 12.21 | 0.09 | 8.69 | 0.06 | 2.49 | 0.04 | 2.41 | 0.05 | 0.67 | 0.05 | 0.48 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.14 | 5.92 | 0.19 | 3.91 | 0.06 | 2.15 | 0.04 | 2.16 | 0.05 | 1.14 | 0.02 | 0.63 | 0.02 | 0.24 | 0.03 | 0.3 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.15 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 14:57 | 0.22 | 11.03 | 0.1 | 8.84 | 0.06 | 2.64 | 0.05 | 3.43 | 0.03 | 1.06 | 0.03 | 1.24 | 0.02 | 0.84 | 0.02 | 0.7 | 0.02 | 0.55 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.27 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.13 | 12.79 | 0.11 | 8.46 | 0.05 | 2.56 | 0.02 | 2.59 | 0.04 | 1.08 | 0.05 | 0.76 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.45 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.2 | 5.96 | 0.13 | 4.45 | 0.06 | 2.56 | 0.03 | 2.31 | 0.04 | 1.03 | 0.04 | 0.76 | 0.02 | 0.46 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 14:58 | 0.18 | 10.79 | 0.11 | 9.24 | 0.06 | 3.03 | 0.07 | 1.98 | 0.04 | 2.02 | 0.06 | 1.59 | 0.03 | 1.05 | 0.03 | 0.43 | 0.02 | 0.58 | 0.02 | 0.5 | 0.02 | 0.26 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.14 | 11.45 | 0.09 | 8.95 | 0.05 | 3.52 | 0.03 | 1.7 | 0.05 | 1.44 | 0.06 | 0.92 | 0.03 | 0.15 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.24 | 7.66 | 0.15 | 4.53 | 0.05 | 2.4 | 0.05 | 1.77 | 0.04 | 1.61 | 0.04 | 0.83 | 0.03 | 0.49 | 0.03 | 0.37 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.2 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 14:59 | 0.2 | 10.8 | 0.11 | 9.1 | 0.05 | 2.93 | 0.06 | 1.72 | 0.04 | 2.09 | 0.04 | 1.17 | 0.02 | 1.06 | 0.03 | 0.45 | 0.02 | 0.54 | 0.02 | 0.48 | 0.02 | 0.24 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.16 | 10.67 | 0.12 | 8.64 | 0.06 | 3.35 | 0.04 | 1.62 | 0.06 | 1.04 | 0.05 | 0.97 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.15 | 8.04 | 0.2 | 4.02 | 0.06 | 2.37 | 0.05 | 2.03 | 0.05 | 1.74 | 0.03 | 0.45 | 0.03 | 0.56 | 0.04 | 0.31 | 0.03 | 0.09 | 0.01 | 0.21 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.15 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 15:00 | 0.23 | 10.51 | 0.11 | 8.95 | 0.06 | 2.83 | 0.06 | 2.19 | 0.02 | 1.65 | 0.03 | 1.19 | 0.02 | 0.91 | 0.02 | 0.48 | 0.02 | 0.55 | 0.02 | 0.6 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0.14 | 11.01 | 0.09 | 8.4 | 0.05 | 3.22 | 0.03 | 1.87 | 0.05 | 1.09 | 0.06 | 1.02 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.15 | 7.73 | 0.16 | 4.12 | 0.07 | 2.5 | 0.04 | 1.92 | 0.05 | 1.59 | 0.04 | 0.46 | 0.02 | 0.41 | 0.03 | 0.31 | 0.03 | 0.2 | 0.01 | 0.22 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 15:01 | 0.19 | 10.3 | 0.08 | 9.39 | 0.05 | 2.74 | 0.05 | 1.72 | 0.03 | 1.48 | 0.03 | 0.38 | 0.02 | 0.68 | 0.02 | 0.52 | 0.02 | 0.5 | 0.02 | 0.7 | 0.03 | 0.47 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.22 | 10.81 | 0.13 | 8.94 | 0.07 | 3.03 | 0.05 | 1.54 | 0.05 | 1.79 | 0.05 | 0.64 | 0.03 | 0.2 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.43 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.16 | 8.2 | 0.21 | 4.24 | 0.05 | 2.56 | 0.04 | 1.98 | 0.05 | 1.4 | 0.03 | 0.73 | 0.02 | 0.46 | 0.03 | 0.38 | 0.03 | 0.21 | 0.02 | 0.25 | 0.03 | 0.18 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.13 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 15:02 | 0.19 | 10.18 | 0.09 | 9.41 | 0.05 | 3.09 | 0.06 | 1.57 | 0.04 | 1.4 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.61 | 0.02 | 0.46 | 0.02 | 0.49 | 0.02 | 0.59 | 0.02 | 0.52 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.19 | 11.41 | 0.1 | 9 | 0.06 | 2.77 | 0.05 | 1.52 | 0.05 | 1.69 | 0.04 | 0.61 | 0.02 | 0.19 | 0.03 | 0.19 | 0.02 | 0.46 | 0.02 | 0.43 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.16 | 7.79 | 0.18 | 4.53 | 0.06 | 2.68 | 0.03 | 1.86 | 0.05 | 0.95 | 0.03 | 0.91 | 0.02 | 0.38 | 0.03 | 0.4 | 0.03 | 0.33 | 0.01 | 0.21 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 15:03 | 0.22 | 10.07 | 0.1 | 9.13 | 0.06 | 3.72 | 0.06 | 0.98 | 0.03 | 1.8 | 0.03 | 0.64 | 0.01 | 0.68 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.48 | 0.02 | 0.55 | 0.02 | 0.49 | 0 | 0.2 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.17 | 11.01 | 0.07 | 8.67 | 0.04 | 2.43 | 0.03 | 1.85 | 0.05 | 1.44 | 0.05 | 0.71 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.44 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.28 | 7.56 | 0.14 | 4.94 | 0.03 | 2.51 | 0.04 | 1.94 | 0.05 | 0.5 | 0.02 | 0.8 | 0.01 | 0.24 | 0.03 | 0.37 | 0.03 | 0.29 | 0 | 0.24 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 15:04 | 0.21 | 9.5 | 0.1 | 8.47 | 0.05 | 3.28 | 0.05 | 0.86 | 0.02 | 1.66 | 0.03 | 1.56 | 0.02 | 1.03 | 0.02 | 0.43 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.47 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.22 | 0 | 0.17 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.17 | 10.63 | 0.16 | 8.12 | 0.07 | 2.31 | 0.05 | 1.75 | 0.04 | 1.09 | 0.05 | 1.12 | 0.03 | 0.59 | 0.02 | 0.54 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.26 | 6.29 | 0.13 | 5.84 | 0.03 | 3.27 | 0.05 | 1.53 | 0.04 | 0.66 | 0.03 | 0.73 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.48 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.17 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 15:05 | 0.17 | 8.89 | 0.07 | 8.15 | 0.04 | 2.43 | 0.06 | 0.82 | 0.02 | 2.18 | 0.03 | 1.52 | 0.02 | 1.33 | 0.01 | 0.37 | 0.01 | 0.28 | 0.01 | 0.56 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.22 | 0 | 0.15 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.17 | 8.85 | 0.13 | 7.1 | 0.05 | 2.23 | 0.04 | 0.84 | 0.04 | 1.11 | 0.06 | 0.94 | 0.02 | 0.61 | 0.02 | 0.47 | 0.01 | 0.31 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.16 | 6.55 | 0.13 | 5.86 | 0.05 | 3.16 | 0.05 | 1.03 | 0.05 | 0.9 | 0.04 | 0.81 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.49 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.24 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 15:06 | 0.21 | 9.29 | 0.08 | 8.6 | 0.04 | 2.67 | 0.05 | 0.3 | 0.02 | 2.02 | 0.03 | 0.8 | 0.02 | 1.26 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.26 | 0.01 | 0.49 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.14 | 8.32 | 0.1 | 6.95 | 0.05 | 2.18 | 0.03 | 0.81 | 0.04 | 1.17 | 0.05 | 0.82 | 0.02 | 0.41 | 0.01 | 0.41 | 0.01 | 0.27 | 0.01 | 0.27 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.19 | 6.9 | 0.13 | 5.5 | 0.05 | 2.9 | 0.05 | 1.1 | 0.05 | 0.85 | 0.04 | 0.91 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.49 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.25 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 15:07 | 0.24 | 8.77 | 0.12 | 8.62 | 0.09 | 2.78 | 0.1 | 0.26 | 0.07 | 1.98 | 0.1 | 0.69 | 0.05 | 1.04 | 0.03 | 0.3 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.5 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.22 | 8.14 | 0.19 | 6.9 | 0.13 | 2.03 | 0.09 | 0.85 | 0.09 | 1.36 | 0.08 | 0.88 | 0.04 | 0.32 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.25 | 6.83 | 0.16 | 5.12 | 0.06 | 2.44 | 0.04 | 1.38 | 0.06 | 0.61 | 0.04 | 0.9 | 0.03 | 0.32 | 0.03 | 0.42 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.23 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 15:08 | 0.26 | 11.12 | 0.11 | 10.95 | 0.06 | 4.39 | 0.05 | 0.56 | 0.03 | 2.67 | 0.03 | 1.38 | 0.02 | 1.14 | 0.03 | 0.49 | 0.02 | 0.49 | 0.02 | 0.78 | 0.02 | 0.32 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.13 | 8.87 | 0.09 | 7.23 | 0.05 | 1.92 | 0.04 | 1.55 | 0.04 | 1.61 | 0.04 | 1.08 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.32 | 0.01 | 0.31 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.14 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.16 | 6.76 | 0.14 | 4.8 | 0.05 | 2.92 | 0.04 | 1.92 | 0.06 | 0.74 | 0.03 | 0.92 | 0.02 | 0.32 | 0.03 | 0.41 | 0.03 | 0.12 | 0.01 | 0.18 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 15:09 | 0.25 | 10.4 | 0.09 | 10.52 | 0.06 | 4.47 | 0.07 | 1.07 | 0.03 | 1.84 | 0.04 | 0.45 | 0.03 | 1.09 | 0.03 | 0.43 | 0.02 | 0.5 | 0.02 | 0.63 | 0.02 | 0.38 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.19 | 9.71 | 0.15 | 7.42 | 0.08 | 2.16 | 0.06 | 1.82 | 0.05 | 0.55 | 0.04 | 0.94 | 0.02 | 0.49 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.32 | 0.01 | 0.19 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.19 | 6.15 | 0.15 | 4.93 | 0.07 | 3.35 | 0.06 | 1.94 | 0.07 | 1.29 | 0.05 | 1.11 | 0.03 | 0.2 | 0.03 | 0.42 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.19 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 15:10 | 0.16 | 10.01 | 0.08 | 10.13 | 0.07 | 3.76 | 0.06 | 0.57 | 0.02 | 1.73 | 0.02 | 0.68 | 0.02 | 1.01 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.46 | 0.02 | 0.35 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.15 | 10.06 | 0.07 | 7.59 | 0.04 | 1.82 | 0.04 | 1.64 | 0.04 | 0.47 | 0.04 | 1.07 | 0.02 | 0.48 | 0.01 | 0.28 | 0.01 | 0.28 | 0 | 0.33 | 0 | 0.17 | 0 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.15 | 5.59 | 0.13 | 4.03 | 0.06 | 2.73 | 0.04 | 2.01 | 0.05 | 0.82 | 0.03 | 1 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.17 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 15:11 | 0.15 | 10.19 | 0.06 | 9.82 | 0.05 | 3.46 | 0.05 | 0.64 | 0.02 | 1.58 | 0.02 | 1.74 | 0.02 | 1.15 | 0.02 | 0.47 | 0.02 | 0.49 | 0.02 | 0.5 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 10.71 | 0.07 | 8.03 | 0.03 | 1.82 | 0.04 | 1.38 | 0.04 | 0.73 | 0.04 | 1.21 | 0.02 | 0.41 | 0.01 | 0.29 | 0.02 | 0.35 | 0.01 | 0.33 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.21 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 5.42 | 0.1 | 4.16 | 0.05 | 2.8 | 0.04 | 2.08 | 0.05 | 0.71 | 0.03 | 0.59 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.18 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 15:12 | 0.15 | 9.5 | 0.09 | 9.56 | 0.07 | 3.88 | 0.07 | 0.78 | 0.02 | 0.79 | 0.04 | 1.91 | 0.02 | 1.03 | 0.02 | 0.53 | 0.02 | 0.52 | 0.01 | 0.5 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.19 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.16 | 10.49 | 0.09 | 7.77 | 0.04 | 1.78 | 0.04 | 2.1 | 0.05 | 0.55 | 0.04 | 1.19 | 0.02 | 0.57 | 0.01 | 0.38 | 0.02 | 0.23 | 0.01 | 0.37 | 0.01 | 0.14 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.13 | 4.78 | 0.15 | 4.72 | 0.05 | 3.34 | 0.05 | 2.13 | 0.05 | 0.42 | 0.03 | 0.34 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 15:13 | 0.16 | 6.73 | 0.09 | 8.34 | 0.06 | 3.75 | 0.08 | 1.72 | 0.02 | 0.81 | 0.03 | 1.29 | 0.02 | 0.84 | 0.02 | 0.52 | 0.02 | 0.37 | 0 | 0.37 | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.15 | 12.1 | 0.09 | 8.8 | 0.05 | 2.44 | 0.07 | 3.16 | 0.04 | 0.67 | 0.04 | 1.27 | 0.02 | 0.8 | 0.02 | 0.47 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.39 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.2 | 6.58 | 0.18 | 5.76 | 0.05 | 2.98 | 0.05 | 2.04 | 0.06 | 0.34 | 0.03 | 0.41 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.25 | 0.01 | 0.16 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 15:14 | 0.2 | 8.54 | 0.07 | 8.64 | 0.05 | 3.8 | 0.08 | 2.3 | 0.03 | 0.79 | 0.05 | 0.7 | 0.03 | 0.77 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.32 | 0.01 | 0.23 | 0.02 | 0.28 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.14 | 11.66 | 0.13 | 8.31 | 0.06 | 2.75 | 0.07 | 3.17 | 0.05 | 0.84 | 0.05 | 1.15 | 0.02 | 0.74 | 0.02 | 0.5 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.26 | 7.78 | 0.12 | 6.05 | 0.04 | 2.77 | 0.06 | 1.93 | 0.06 | 0.35 | 0.04 | 0.81 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 15:15 | 0.17 | 9.4 | 0.06 | 9.22 | 0.03 | 3.53 | 0.07 | 1.81 | 0.02 | 0.82 | 0.04 | 0.26 | 0.03 | 0.66 | 0.02 | 0.44 | 0.02 | 0.23 | 0.01 | 0.32 | 0.02 | 0.32 | 0.01 | 0.19 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.14 | 10.66 | 0.14 | 8.07 | 0.06 | 1.84 | 0.07 | 2.37 | 0.04 | 0.97 | 0.05 | 0.62 | 0.02 | 0.61 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.23 | 8.9 | 0.14 | 5.6 | 0.04 | 2.75 | 0.07 | 1.62 | 0.06 | 0.34 | 0.04 | 0.59 | 0.03 | 0.22 | 0.03 | 0.3 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 15:16 | 0.13 | 8.07 | 0.07 | 8.55 | 0.03 | 3.03 | 0.06 | 2.07 | 0.02 | 1.1 | 0.03 | 0.43 | 0.02 | 0.67 | 0.01 | 0.37 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.23 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 10.78 | 0.09 | 7.89 | 0.04 | 1.71 | 0.06 | 2.05 | 0.03 | 1.61 | 0.04 | 0.51 | 0.02 | 0.58 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.27 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.21 | 8.14 | 0.14 | 5.81 | 0.05 | 3.22 | 0.06 | 1.53 | 0.05 | 0.53 | 0.04 | 0.32 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.29 | 0.03 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 15:17 | 0.17 | 7.96 | 0.08 | 8.6 | 0.03 | 2.79 | 0.05 | 1.99 | 0.02 | 1.26 | 0.03 | 0.71 | 0.01 | 0.57 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.36 | 0 | 0.43 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.14 | 11.15 | 0.11 | 8.78 | 0.05 | 1.69 | 0.05 | 2.04 | 0.04 | 2 | 0.04 | 1.48 | 0.02 | 0.5 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.29 | 0.02 | 0.27 | 0.01 | 0.2 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.18 | 8.78 | 0.16 | 5.4 | 0.05 | 2.61 | 0.06 | 2.36 | 0.05 | 1.04 | 0.05 | 1.27 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.5 | 0.02 | 0.27 | 0.01 | 0.16 | 0.02 | 0.23 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 15:18 | 0.18 | 7.83 | 0.07 | 8.2 | 0.05 | 2.32 | 0.07 | 1.4 | 0.03 | 0.86 | 0.04 | 0.91 | 0.02 | 0.42 | 0.01 | 0.22 | 0.01 | 0.32 | 0.01 | 0.4 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.17 | 9.89 | 0.13 | 7.89 | 0.07 | 0.95 | 0.08 | 1.32 | 0.05 | 1.65 | 0.04 | 0.95 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.18 | 9.01 | 0.18 | 4.82 | 0.06 | 2.46 | 0.06 | 1.97 | 0.07 | 1.15 | 0.05 | 0.61 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 15:19 | 0.16 | 7.29 | 0.05 | 7.82 | 0.02 | 2.62 | 0.06 | 1.88 | 0.02 | 0.96 | 0.03 | 1.19 | 0.02 | 0.55 | 0 | 0.11 | 0 | 0.24 | 0 | 0.14 | 0.02 | 0.4 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.14 | 9.89 | 0.14 | 8.32 | 0.05 | 1.35 | 0.1 | 2.09 | 0.06 | 1.46 | 0.04 | 1.14 | 0.02 | 0.52 | 0.02 | 0.22 | 0.01 | 0.23 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.17 | 9.32 | 0.18 | 5.02 | 0.08 | 2.7 | 0.06 | 1.96 | 0.09 | 0.92 | 0.05 | 0.21 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.15 | 0.02 | 0.25 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 15:20 | 0.15 | 7.48 | 0.06 | 7.86 | 0.03 | 2.49 | 0.07 | 1.49 | 0.03 | 1.09 | 0.03 | 1.25 | 0.01 | 0.4 | 0.01 | 0.13 | 0.02 | 0.33 | 0 | 0.31 | 0.02 | 0.38 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.14 | 9.31 | 0.14 | 8.62 | 0.05 | 0.94 | 0.1 | 1.4 | 0.07 | 2.42 | 0.04 | 1.17 | 0.02 | 0.45 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.28 | 0.03 | 0.27 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.19 | 9.81 | 0.21 | 4.78 | 0.08 | 2.42 | 0.08 | 1.81 | 0.1 | 1.55 | 0.04 | 0.29 | 0.02 | 0.28 | 0.03 | 0.23 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.16 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 15:21 | 0.22 | 7.67 | 0.09 | 8.35 | 0.06 | 2.73 | 0.08 | 1.02 | 0.05 | 0.91 | 0.04 | 1.35 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.41 | 0 | 0.32 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.24 | 9.13 | 0.11 | 8.35 | 0.07 | 0.69 | 0.09 | 0.95 | 0.06 | 1.9 | 0.04 | 0.88 | 0.02 | 0.28 | 0.03 | 0.15 | 0.02 | 0.23 | 0.01 | 0.26 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.28 | 9.04 | 0.2 | 4.49 | 0.1 | 2.38 | 0.08 | 1.65 | 0.08 | 1.19 | 0.05 | 0.19 | 0.03 | 0.22 | 0.03 | 0.22 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 15:22 | 0.16 | 7.12 | 0.07 | 7.94 | 0.04 | 2.66 | 0.06 | 1.5 | 0.02 | 0.7 | 0.03 | 1.14 | 0.01 | 0.39 | 0 | 0.18 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.35 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.17 | 9.29 | 0.11 | 8.03 | 0.06 | 1.15 | 0.09 | 1.53 | 0.06 | 1.65 | 0.05 | 0.96 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.21 | 8.48 | 0.17 | 4.61 | 0.06 | 2.45 | 0.07 | 1.64 | 0.08 | 0.97 | 0.05 | 0.17 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 15:23 | 0.15 | 7.02 | 0.07 | 7.61 | 0.03 | 2.34 | 0.06 | 0.89 | 0.02 | 0.8 | 0.04 | 1.43 | 0.01 | 0.71 | 0 | 0.22 | 0.01 | 0.28 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.14 | 9.03 | 0.11 | 7.56 | 0.06 | 1.33 | 0.08 | 1.3 | 0.04 | 1.08 | 0.06 | 1.07 | 0.02 | 0.43 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.32 | 0.01 | 0.23 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.2 | 7.79 | 0.18 | 4.75 | 0.05 | 3.31 | 0.07 | 1.28 | 0.08 | 0.84 | 0.06 | 0.28 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 15:24 | 0.19 | 6.62 | 0.08 | 6.94 | 0.06 | 2.07 | 0.06 | 0.45 | 0.02 | 0.99 | 0.04 | 1.59 | 0.02 | 0.79 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.15 | 9.49 | 0.12 | 8.09 | 0.06 | 1.99 | 0.09 | 1.14 | 0.05 | 1.1 | 0.06 | 0.9 | 0.02 | 0.49 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.19 | 7.37 | 0.17 | 4.77 | 0.06 | 3.38 | 0.07 | 1 | 0.05 | 0.87 | 0.05 | 0.65 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.34 | 0.03 | 0.18 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 15:25 | 0.2 | 6.15 | 0.08 | 6.64 | 0.06 | 2.19 | 0.06 | 0.48 | 0.02 | 1.62 | 0.02 | 1.92 | 0.02 | 0.74 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.42 | 0.01 | 0.42 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.21 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.13 | 10.69 | 0.12 | 9.31 | 0.05 | 2.73 | 0.1 | 1.39 | 0.06 | 1.45 | 0.06 | 1.57 | 0.02 | 0.61 | 0.02 | 0.43 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.15 | 6.5 | 0.16 | 5.87 | 0.04 | 3.47 | 0.09 | 1.58 | 0.07 | 0.39 | 0.04 | 1.07 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.28 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 15:26 | 0.2 | 6.04 | 0.09 | 6.43 | 0.06 | 1.71 | 0.07 | 1.17 | 0.02 | 1.34 | 0.02 | 1.84 | 0.02 | 0.62 | 0.01 | 0.19 | 0.01 | 0.43 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.29 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.13 | 10.25 | 0.08 | 7.99 | 0.07 | 2.66 | 0.06 | 0.94 | 0.06 | 1.19 | 0.05 | 1.19 | 0.02 | 0.46 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.26 | 0.01 | 0.28 | 0.01 | 0.14 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.15 | 7.12 | 0.17 | 5.86 | 0.04 | 3.8 | 0.08 | 2.04 | 0.07 | 0.37 | 0.05 | 0.8 | 0.03 | 0.48 | 0.02 | 0.38 | 0.03 | 0.27 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.14 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 15:27 | 0.19 | 6.16 | 0.08 | 6.24 | 0.03 | 1.86 | 0.07 | 0.77 | 0.03 | 1.5 | 0.05 | 1.15 | 0.02 | 0.68 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.38 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.19 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.21 | 10.84 | 0.14 | 8.38 | 0.08 | 3.55 | 0.09 | 1.32 | 0.08 | 0.82 | 0.08 | 0.97 | 0.03 | 0.44 | 0.02 | 0.5 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.23 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.21 | 7.58 | 0.19 | 5.97 | 0.07 | 3.75 | 0.1 | 2.23 | 0.08 | 0.98 | 0.06 | 0.81 | 0.03 | 0.29 | 0.02 | 0.47 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 15:28 | 0.19 | 6.34 | 0.09 | 6.3 | 0.06 | 2 | 0.07 | 1.15 | 0.04 | 1.06 | 0.05 | 1.59 | 0.02 | 0.66 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.27 | 0 | 0.11 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.22 | 11.9 | 0.18 | 8.88 | 0.07 | 3.36 | 0.07 | 1.5 | 0.06 | 0.97 | 0.06 | 0.94 | 0.03 | 0.61 | 0.02 | 0.5 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.18 | 5.85 | 0.2 | 7.68 | 0.07 | 4.97 | 0.09 | 2.09 | 0.07 | 0.58 | 0.04 | 0.9 | 0.03 | 0.42 | 0.02 | 0.59 | 0.03 | 0.34 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 15:29 | 0.26 | 7.2 | 0.11 | 6.85 | 0.08 | 2.28 | 0.08 | 1.35 | 0.04 | 0.7 | 0.05 | 1.78 | 0.03 | 0.73 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.43 | 0.02 | 0.38 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.07 | 0 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.19 | 11.96 | 0.15 | 8.8 | 0.08 | 3.28 | 0.09 | 1.48 | 0.08 | 0.79 | 0.06 | 0.89 | 0.03 | 0.64 | 0.03 | 0.42 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.18 | 5.99 | 0.17 | 7.73 | 0.06 | 4.95 | 0.1 | 2.37 | 0.08 | 0.5 | 0.05 | 0.59 | 0.04 | 0.47 | 0.02 | 0.59 | 0.03 | 0.39 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 15:30 | 0.25 | 6.83 | 0.1 | 6.68 | 0.07 | 1.42 | 0.1 | 2.23 | 0.05 | 1.27 | 0.05 | 2.04 | 0.03 | 0.84 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.47 | 0.01 | 0.34 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.07 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.24 | 10.26 | 0.13 | 7.84 | 0.09 | 3.58 | 0.09 | 0.61 | 0.07 | 1.16 | 0.07 | 0.92 | 0.03 | 0.49 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.22 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.19 | 7.14 | 0.14 | 7.48 | 0.04 | 4.39 | 0.06 | 1.55 | 0.09 | 0.42 | 0.07 | 0.84 | 0.03 | 0.52 | 0.02 | 0.44 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 15:31 | 0.21 | 6.05 | 0.07 | 6.62 | 0.06 | 1.98 | 0.06 | 1.28 | 0.03 | 0.57 | 0.03 | 1.5 | 0.02 | 0.86 | 0.01 | 0.4 | 0.01 | 0.27 | 0 | 0.38 | 0.01 | 0.28 | 0 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.17 | 10.11 | 0.13 | 7.28 | 0.07 | 3.03 | 0.06 | 0.85 | 0.07 | 0.5 | 0.03 | 0.92 | 0.03 | 0.71 | 0.02 | 0.45 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.31 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.17 | 7.45 | 0.13 | 7.28 | 0.04 | 4.03 | 0.08 | 1.38 | 0.09 | 0.81 | 0.05 | 0.44 | 0.03 | 0.35 | 0.02 | 0.51 | 0.02 | 0.26 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.16 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 15:32 | 0.19 | 6.05 | 0.07 | 6.84 | 0.04 | 2.36 | 0.06 | 1.04 | 0.03 | 0.69 | 0.03 | 1.11 | 0.02 | 0.58 | 0.02 | 0.3 | 0.01 | 0.31 | 0 | 0.31 | 0.01 | 0.19 | 0 | 0.14 | 0 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.16 | 10.61 | 0.11 | 7.56 | 0.06 | 2.62 | 0.07 | 1.72 | 0.07 | 0.62 | 0.04 | 0.99 | 0.02 | 0.55 | 0.02 | 0.43 | 0.01 | 0.19 | 0.01 | 0.34 | 0.01 | 0.18 | 0.01 | 0.13 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.12 | 6.47 | 0.14 | 6.68 | 0.05 | 3.9 | 0.09 | 1.99 | 0.09 | 0.74 | 0.05 | 0.38 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.54 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.16 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 15:33 | 0.23 | 7.44 | 0.1 | 8.17 | 0.08 | 3.21 | 0.06 | 2.07 | 0.04 | 0.61 | 0.05 | 0.66 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.33 | 0.01 | 0.46 | 0.02 | 0.34 | 0 | 0.17 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.14 | 10.45 | 0.13 | 8.04 | 0.07 | 2.81 | 0.08 | 2.77 | 0.07 | 0.59 | 0.05 | 1.33 | 0.02 | 0.55 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.23 | 7.21 | 0.18 | 7.21 | 0.08 | 3.77 | 0.07 | 2.98 | 0.08 | 0.67 | 0.07 | 1.42 | 0.03 | 0.6 | 0.03 | 0.63 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 0.11 | 0.02 | 0.24 | 0.01 | 0.19 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 15:34 | 0.21 | 8.17 | 0.1 | 9.04 | 0.06 | 3.8 | 0.05 | 4 | 0.03 | 1.24 | 0.05 | 1.29 | 0.02 | 0.61 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.25 | 0.01 | 0.44 | 0.02 | 0.39 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.13 | 10.75 | 0.12 | 8.03 | 0.07 | 4.03 | 0.07 | 3.12 | 0.04 | 1 | 0.05 | 1.29 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.17 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.21 | 7.66 | 0.24 | 7.88 | 0.06 | 3.43 | 0.09 | 2.66 | 0.07 | 1.47 | 0.06 | 1.89 | 0.02 | 0.56 | 0.04 | 0.56 | 0.03 | 0.17 | 0.01 | 0.21 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 15:35 | 0.18 | 7.98 | 0.05 | 9.17 | 0.04 | 3.84 | 0.07 | 4.32 | 0.03 | 1.81 | 0.06 | 1.52 | 0.02 | 0.78 | 0.02 | 0.5 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.42 | 0.02 | 0.37 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.14 | 11.32 | 0.15 | 8.07 | 0.07 | 4.72 | 0.08 | 3.25 | 0.03 | 1.11 | 0.06 | 1.56 | 0.03 | 0.28 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.25 | 8.67 | 0.13 | 8.41 | 0.04 | 3.41 | 0.1 | 2.57 | 0.07 | 1.98 | 0.07 | 1.71 | 0.02 | 0.48 | 0.03 | 0.59 | 0.03 | 0.18 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0.01
2020-10-06 | 15:36 | 0.18 | 7.76 | 0.07 | 9.21 | 0.06 | 3.85 | 0.08 | 4.72 | 0.03 | 2.12 | 0.05 | 1.74 | 0.02 | 0.93 | 0.02 | 0.67 | 0.02 | 0.32 | 0.01 | 0.33 | 0.02 | 0.46 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.2 | 0 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.16 | 10.95 | 0.1 | 7.68 | 0.07 | 4.5 | 0.07 | 3.09 | 0.04 | 1.07 | 0.05 | 1.4 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.33 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.19 | 9.47 | 0.18 | 7.41 | 0.04 | 3 | 0.12 | 2.12 | 0.07 | 1.75 | 0.05 | 1.23 | 0.02 | 0.39 | 0.03 | 0.61 | 0.03 | 0.12 | 0.01 | 0.25 | 0.02 | 0.24 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 15:37 | 0.19 | 7.33 | 0.09 | 8.63 | 0.06 | 3.46 | 0.08 | 4.34 | 0.04 | 1.46 | 0.04 | 1.73 | 0.02 | 0.78 | 0.02 | 0.67 | 0.03 | 0.44 | 0.02 | 0.38 | 0.03 | 0.53 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.21 | 0 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.13 | 11.51 | 0.1 | 7.86 | 0.08 | 4.74 | 0.05 | 3.28 | 0.05 | 0.4 | 0.04 | 1.03 | 0.03 | 0.19 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.28 | 0.03 | 0.12 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.19 | 8.29 | 0.15 | 7.28 | 0.05 | 3.46 | 0.12 | 2.29 | 0.07 | 2.17 | 0.06 | 1.57 | 0.03 | 0.56 | 0.03 | 0.72 | 0.03 | 0.26 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 15:38 | 0.18 | 9.04 | 0.11 | 10.07 | 0.08 | 3.81 | 0.08 | 3.41 | 0.04 | 1.34 | 0.03 | 1.74 | 0.02 | 0.95 | 0.02 | 0.65 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.43 | 0.02 | 0.55 | 0 | 0.16 | 0 | 0.18 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.15 | 10.85 | 0.1 | 7.92 | 0.08 | 3.84 | 0.03 | 2.77 | 0.04 | 0.69 | 0.04 | 0.4 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.24 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.28 | 8.83 | 0.17 | 7.52 | 0.04 | 3.09 | 0.1 | 2.57 | 0.07 | 1.86 | 0.06 | 1.24 | 0.02 | 0.45 | 0.03 | 0.75 | 0.03 | 0.27 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 15:39 | 0.19 | 7.61 | 0.1 | 9.3 | 0.08 | 4.03 | 0.08 | 2.95 | 0.04 | 1.86 | 0.04 | 1.7 | 0.02 | 1.08 | 0.02 | 0.58 | 0.02 | 0.38 | 0.01 | 0.44 | 0.02 | 0.31 | 0.01 | 0.19 | 0 | 0.14 | 0 | 0.17 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.16 | 13.51 | 0.11 | 9.32 | 0.08 | 4.96 | 0.04 | 3.57 | 0.05 | 0.58 | 0.04 | 0.57 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.26 | 7.21 | 0.17 | 8.07 | 0.05 | 3.74 | 0.11 | 3.06 | 0.08 | 1.28 | 0.05 | 0.75 | 0.02 | 0.65 | 0.03 | 0.62 | 0.03 | 0.36 | 0.01 | 0.21 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 15:40 | 0.16 | 6.9 | 0.1 | 8.29 | 0.09 | 3.34 | 0.1 | 2.95 | 0.04 | 1.77 | 0.03 | 1.88 | 0.02 | 0.65 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.2 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.15 | 12.13 | 0.12 | 7.71 | 0.1 | 4.65 | 0.06 | 2.45 | 0.05 | 1.8 | 0.04 | 1.04 | 0.03 | 0.6 | 0.02 | 0.5 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.22 | 6.73 | 0.2 | 8.03 | 0.05 | 4.44 | 0.09 | 2.53 | 0.09 | 0.56 | 0.05 | 0.55 | 0.04 | 0.58 | 0.03 | 0.49 | 0.03 | 0.28 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 15:41 | 0.16 | 5.66 | 0.1 | 7.82 | 0.05 | 3.57 | 0.08 | 2.75 | 0.03 | 2.29 | 0.03 | 2.17 | 0.02 | 0.71 | 0.02 | 0.44 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.27 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.13 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.16 | 11.65 | 0.09 | 6.55 | 0.06 | 4.84 | 0.06 | 1.85 | 0.04 | 1.94 | 0.05 | 1.19 | 0.02 | 0.71 | 0.01 | 0.53 | 0.02 | 0.25 | 0.01 | 0.28 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.26 | 7.01 | 0.19 | 8.14 | 0.05 | 4.37 | 0.08 | 1.66 | 0.07 | 0.8 | 0.05 | 0.57 | 0.03 | 0.54 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.25 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 15:42 | 0.17 | 5.53 | 0.09 | 7.5 | 0.04 | 3.15 | 0.08 | 3.15 | 0.04 | 2.21 | 0.03 | 1.98 | 0.02 | 0.86 | 0.02 | 0.54 | 0.03 | 0.23 | 0 | 0.22 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.15 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.13 | 12.18 | 0.08 | 7.26 | 0.04 | 5.13 | 0.07 | 1.74 | 0.04 | 1.54 | 0.05 | 1.35 | 0.02 | 0.85 | 0.02 | 0.53 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.27 | 7.17 | 0.2 | 8.61 | 0.06 | 4.52 | 0.09 | 1.92 | 0.07 | 0.83 | 0.05 | 0.67 | 0.03 | 0.42 | 0.02 | 0.43 | 0.03 | 0.37 | 0.01 | 0.17 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 15:43 | 0.12 | 7.69 | 0.09 | 8.07 | 0.07 | 3.02 | 0.07 | 3.36 | 0.04 | 2.2 | 0.02 | 1.02 | 0.02 | 0.63 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.17 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 10.66 | 0.1 | 8.52 | 0.05 | 4.57 | 0.04 | 2.33 | 0.03 | 1.5 | 0.03 | 1.12 | 0.02 | 0.43 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.14 | 6.46 | 0.18 | 7.13 | 0.04 | 3.49 | 0.06 | 2.26 | 0.04 | 1.16 | 0.03 | 0.71 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.37 | 0.03 | 0.11 | 0.01 | 0.18 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 15:44 | 0.14 | 8.13 | 0.12 | 7.9 | 0.14 | 2.88 | 0.08 | 2.96 | 0.03 | 1.99 | 0.02 | 0.46 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 0.11 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.16 | 10.78 | 0.11 | 9.71 | 0.14 | 4.44 | 0.07 | 2.67 | 0.04 | 2.39 | 0.03 | 1.31 | 0.03 | 0.16 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.15 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.15 | 6.83 | 0.18 | 7.19 | 0.06 | 3.36 | 0.09 | 2.89 | 0.05 | 2.44 | 0.03 | 0.81 | 0.02 | 0.46 | 0.03 | 0.45 | 0.03 | 0.21 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 15:45 | 0.14 | 8.55 | 0.08 | 8.24 | 0.05 | 3.12 | 0.05 | 3.56 | 0.02 | 2.24 | 0.03 | 0.53 | 0.01 | 0.2 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.18 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.15 | 11.51 | 0.11 | 9.74 | 0.06 | 4.39 | 0.06 | 3.07 | 0.05 | 2.05 | 0.03 | 1.49 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.23 | 0.01 | 0.14 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.18 | 6.75 | 0.19 | 7.49 | 0.06 | 3.49 | 0.07 | 2.92 | 0.04 | 1.72 | 0.03 | 1.16 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.49 | 0.03 | 0.35 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 15:46 | 0.15 | 9.52 | 0.09 | 8.5 | 0.05 | 2.93 | 0.05 | 2.44 | 0.02 | 1.38 | 0.02 | 1.17 | 0.01 | 0.53 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.34 | 0 | 0.4 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.14 | 11.09 | 0.1 | 9.78 | 0.06 | 3.16 | 0.07 | 2.56 | 0.04 | 1.71 | 0.04 | 0.93 | 0.02 | 0.47 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.25 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.16 | 5.86 | 0.19 | 7.33 | 0.06 | 3.97 | 0.08 | 3.79 | 0.06 | 1.98 | 0.04 | 0.66 | 0.02 | 0.54 | 0.04 | 0.55 | 0.03 | 0.29 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 15:47 | 0.16 | 9.71 | 0.1 | 8.28 | 0.06 | 2.86 | 0.04 | 1.69 | 0.04 | 0.54 | 0.02 | 1.63 | 0.02 | 0.7 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.45 | 0.02 | 0.24 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.14 | 10.44 | 0.09 | 9.18 | 0.05 | 2.44 | 0.05 | 2.27 | 0.07 | 1 | 0.04 | 1.06 | 0.02 | 0.66 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.41 | 0 | 0.3 | 0 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.16 | 4.5 | 0.17 | 6.88 | 0.06 | 4.14 | 0.06 | 3.86 | 0.07 | 1.33 | 0.04 | 0.45 | 0.02 | 0.49 | 0.03 | 0.53 | 0.03 | 0.29 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 15:48 | 0.15 | 7.8 | 0.09 | 6.75 | 0.06 | 2.47 | 0.04 | 1.66 | 0.03 | 0.62 | 0.02 | 1.57 | 0.02 | 0.69 | 0.01 | 0.32 | 0.01 | 0.25 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.27 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 11.18 | 0.08 | 9.62 | 0.05 | 3.21 | 0.06 | 2.6 | 0.07 | 0.73 | 0.05 | 1.27 | 0.03 | 0.95 | 0.02 | 0.51 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.45 | 0.01 | 0.38 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.11 | 4.18 | 0.18 | 7.31 | 0.06 | 4.39 | 0.07 | 2.7 | 0.07 | 0.44 | 0.03 | 0.22 | 0.03 | 0.5 | 0.03 | 0.4 | 0.03 | 0.3 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 15:49 | 0.16 | 6.87 | 0.09 | 6.65 | 0.06 | 2.11 | 0.05 | 1.3 | 0.04 | 0.98 | 0.03 | 1.18 | 0.01 | 0.78 | 0 | 0.21 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.35 | 0 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.15 | 8.6 | 0.09 | 6.97 | 0.06 | 2.82 | 0.07 | 1.44 | 0.07 | 0.17 | 0.04 | 1.11 | 0.02 | 0.66 | 0.02 | 0.44 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.32 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.18 | 5.12 | 0.16 | 6.78 | 0.07 | 3.88 | 0.06 | 1.39 | 0.07 | 0.93 | 0.05 | 0.43 | 0.03 | 0.27 | 0.02 | 0.38 | 0.03 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 15:50 | 0.16 | 7.27 | 0.07 | 6.59 | 0.05 | 1.63 | 0.02 | 1.72 | 0.04 | 1.26 | 0.02 | 1.4 | 0 | 0.73 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.24 | 0.01 | 0.29 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.12 | 8.81 | 0.06 | 7.62 | 0.04 | 3.43 | 0.05 | 0.93 | 0.09 | 0.81 | 0.04 | 1.18 | 0.02 | 0.68 | 0.02 | 0.46 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 0.26 | 0 | 0.21 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.17 | 5.48 | 0.15 | 7.58 | 0.05 | 4.48 | 0.05 | 1.68 | 0.09 | 0.72 | 0.03 | 0.29 | 0.03 | 0.27 | 0.03 | 0.44 | 0.03 | 0.15 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.21 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 15:51 | 0.15 | 7.81 | 0.09 | 7.13 | 0.06 | 1.9 | 0.05 | 1.06 | 0.03 | 0.94 | 0.02 | 1.69 | 0.01 | 0.7 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.29 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.14 | 10.14 | 0.07 | 8.91 | 0.06 | 3.12 | 0.06 | 2.05 | 0.09 | 1.33 | 0.05 | 1.59 | 0.02 | 0.85 | 0.02 | 0.56 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.14 | 6.1 | 0.16 | 8.13 | 0.05 | 4.68 | 0.06 | 2.58 | 0.09 | 0.44 | 0.04 | 0.2 | 0.02 | 0.32 | 0.03 | 0.44 | 0.03 | 0.18 | 0.01 | 0.16 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0.01
2020-10-06 | 15:52 | 0.18 | 8.37 | 0.08 | 7.68 | 0.06 | 1.87 | 0.06 | 1.03 | 0.03 | 1.24 | 0.03 | 1.81 | 0.02 | 0.77 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.2 | 9.89 | 0.07 | 8.72 | 0.04 | 2.9 | 0.07 | 1.69 | 0.08 | 1.82 | 0.05 | 1.66 | 0.02 | 0.71 | 0.02 | 0.49 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.15 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.18 | 6.87 | 0.14 | 7.42 | 0.04 | 4.33 | 0.05 | 2.46 | 0.08 | 0.67 | 0.03 | 0.39 | 0.02 | 0.24 | 0.03 | 0.44 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.12 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 15:53 | 0.18 | 8.41 | 0.07 | 7.6 | 0.06 | 2.19 | 0.07 | 1.29 | 0.02 | 0.67 | 0.04 | 1.76 | 0.02 | 0.83 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.2 | 9.51 | 0.09 | 9.08 | 0.05 | 3.49 | 0.07 | 1.91 | 0.05 | 1.07 | 0.06 | 1.48 | 0.02 | 0.8 | 0.02 | 0.51 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.43 | 0.01 | 0.23 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.15 | 5.87 | 0.13 | 6.88 | 0.03 | 4.32 | 0.05 | 2.25 | 0.06 | 0.48 | 0.03 | 0.34 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.47 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.13 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 15:54 | 0.17 | 8.11 | 0.08 | 7.71 | 0.06 | 2.34 | 0.05 | 1.13 | 0.03 | 0.65 | 0.03 | 1.3 | 0.02 | 0.9 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.45 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.15 | 8.1 | 0.08 | 7.77 | 0.06 | 3.24 | 0.06 | 1.65 | 0.05 | 0.77 | 0.04 | 1.27 | 0.03 | 0.64 | 0.02 | 0.45 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.37 | 0 | 0.23 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.24 | 6.2 | 0.15 | 6.45 | 0.04 | 4.12 | 0.08 | 1.89 | 0.07 | 0.51 | 0.04 | 0.51 | 0.03 | 0.12 | 0.03 | 0.51 | 0.03 | 0.23 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 15:55 | 0.22 | 8.52 | 0.1 | 8.23 | 0.06 | 2.45 | 0.05 | 1.42 | 0.04 | 0.34 | 0.03 | 1 | 0.02 | 0.94 | 0.03 | 0.29 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.5 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.18 | 8.09 | 0.05 | 7.65 | 0.05 | 3.18 | 0.07 | 1.36 | 0.04 | 0.99 | 0.03 | 0.91 | 0.02 | 0.49 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.32 | 0.01 | 0.21 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.36 | 7.11 | 0.16 | 6.84 | 0.03 | 4.05 | 0.1 | 1.45 | 0.09 | 0.8 | 0.05 | 0.52 | 0.03 | 0.11 | 0.03 | 0.53 | 0.03 | 0.24 | 0 | 0.09 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 15:56 | 0.18 | 8.18 | 0.07 | 8.07 | 0.04 | 2.59 | 0.05 | 1.36 | 0.03 | 0.64 | 0.03 | 0.87 | 0.02 | 0.99 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.14 | 7.4 | 0.1 | 6.61 | 0.06 | 3.08 | 0.05 | 1.03 | 0.04 | 0.94 | 0.03 | 0.75 | 0.02 | 0.4 | 0.01 | 0.31 | 0.01 | 0.18 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.18 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 6.3 | 0.13 | 6.24 | 0.03 | 3.86 | 0.07 | 0.97 | 0.07 | 1.01 | 0.04 | 0.63 | 0.03 | 0.1 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.09 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 15:57 | 0.15 | 8.24 | 0.06 | 7.45 | 0.04 | 2.08 | 0.05 | 1.19 | 0.03 | 0.74 | 0.03 | 0.81 | 0.02 | 0.97 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 7.42 | 0.12 | 6.83 | 0.04 | 3.24 | 0.06 | 0.85 | 0.04 | 0.49 | 0.04 | 0.71 | 0.03 | 0.52 | 0.02 | 0.38 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.24 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.15 | 6.15 | 0.14 | 6.56 | 0.04 | 4.36 | 0.08 | 1.3 | 0.06 | 1.22 | 0.04 | 0.4 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 15:58 | 0.14 | 9.14 | 0.1 | 8.11 | 0.05 | 2.39 | 0.07 | 1.52 | 0.04 | 0.75 | 0.03 | 0.9 | 0.02 | 1.02 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.44 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.13 | 8.02 | 0.12 | 7.26 | 0.06 | 3.13 | 0.07 | 1.25 | 0.05 | 0.61 | 0.04 | 0.76 | 0.03 | 0.65 | 0.02 | 0.42 | 0.01 | 0.19 | 0.02 | 0.33 | 0 | 0.2 | 0.01 | 0.14 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 6.44 | 0.18 | 6.97 | 0.05 | 4.62 | 0.07 | 1.43 | 0.09 | 0.99 | 0.04 | 0.25 | 0.03 | 0.09 | 0.03 | 0.45 | 0.03 | 0.14 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 15:59 | 0.18 | 10.05 | 0.1 | 8.89 | 0.07 | 3.39 | 0.08 | 2.16 | 0.05 | 0.84 | 0.04 | 1.17 | 0.03 | 1 | 0.03 | 0.25 | 0.02 | 0.48 | 0.02 | 0.49 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.17 | 9.27 | 0.16 | 8.13 | 0.08 | 4.08 | 0.1 | 1.58 | 0.06 | 1.08 | 0.05 | 0.79 | 0.03 | 0.62 | 0.02 | 0.44 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.31 | 7.24 | 0.17 | 7.47 | 0.05 | 4.37 | 0.08 | 1.01 | 0.09 | 1.09 | 0.05 | 0.53 | 0.03 | 0.23 | 0.02 | 0.43 | 0.03 | 0.24 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 16:00 | 0.21 | 11.19 | 0.13 | 9.33 | 0.07 | 2.72 | 0.06 | 2.4 | 0.04 | 1.7 | 0.04 | 1.91 | 0.02 | 1.07 | 0.03 | 0.36 | 0.02 | 0.64 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.15 | 8.76 | 0.13 | 7.89 | 0.06 | 3.93 | 0.08 | 0.94 | 0.06 | 0.64 | 0.04 | 1.03 | 0.02 | 0.51 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.3 | 0.01 | 0.2 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.22 | 5.92 | 0.15 | 6.13 | 0.06 | 4.51 | 0.07 | 1.25 | 0.09 | 1.04 | 0.04 | 0.35 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.41 | 0.03 | 0.24 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 16:01 | 0.23 | 11.7 | 0.1 | 9.73 | 0.06 | 2.68 | 0.07 | 2.52 | 0.04 | 2.21 | 0.04 | 2.31 | 0.02 | 1.18 | 0.03 | 0.42 | 0.02 | 0.59 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.11 | 0 | 0.14 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.14 | 7.68 | 0.12 | 7.06 | 0.06 | 3.42 | 0.07 | 0.54 | 0.06 | 0.74 | 0.03 | 1.06 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.23 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0.18 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.26 | 5.66 | 0.13 | 5.75 | 0.06 | 4.4 | 0.07 | 1.31 | 0.08 | 0.92 | 0.05 | 0.3 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.44 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.21 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 16:02 | 0.27 | 10.58 | 0.18 | 9.2 | 0.12 | 2.67 | 0.06 | 2.09 | 0.05 | 1.98 | 0.04 | 1.86 | 0.02 | 1.18 | 0.03 | 0.28 | 0.02 | 0.45 | 0.02 | 0.46 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.14 | 8.06 | 0.11 | 6.93 | 0.07 | 2.76 | 0.08 | 0.92 | 0.06 | 0.84 | 0.03 | 1.17 | 0.02 | 0.45 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.28 | 0.01 | 0.28 | 0 | 0.16 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.63 | 5.07 | 0.31 | 5.64 | 0.19 | 4.29 | 0.13 | 1.46 | 0.1 | 0.77 | 0.07 | 0.38 | 0.04 | 0.16 | 0.03 | 0.47 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.14 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 16:03 | 0.27 | 9.49 | 0.18 | 8.77 | 0.11 | 2.95 | 0.05 | 1.32 | 0.06 | 1.21 | 0.03 | 1.33 | 0.02 | 1.03 | 0.03 | 0.1 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.51 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.14 | 7.19 | 0.08 | 6.71 | 0.07 | 2.57 | 0.07 | 1.33 | 0.06 | 0.53 | 0.03 | 0.86 | 0.02 | 0.41 | 0 | 0.35 | 0.02 | 0.22 | 0.01 | 0.34 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.66 | 5.49 | 0.31 | 5.24 | 0.21 | 3.89 | 0.13 | 1.24 | 0.11 | 1.08 | 0.08 | 0.51 | 0.04 | 0.3 | 0.03 | 0.46 | 0.03 | 0.17 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 16:04 | 0.24 | 10.06 | 0.13 | 9.51 | 0.07 | 3.5 | 0.07 | 1.42 | 0.04 | 1.4 | 0.03 | 1.52 | 0.02 | 1.27 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.49 | 0.02 | 0.61 | 0.01 | 0.25 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.15 | 8.35 | 0.09 | 7.13 | 0.06 | 2.72 | 0.06 | 1.59 | 0.05 | 0.52 | 0.03 | 1.15 | 0.02 | 0.48 | 0.01 | 0.42 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.38 | 0 | 0.21 | 0 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.42 | 6.57 | 0.23 | 6.11 | 0.13 | 4.26 | 0.08 | 1.36 | 0.08 | 1.01 | 0.05 | 0.84 | 0.03 | 0.21 | 0.03 | 0.53 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.11 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 16:05 | 0.33 | 10.92 | 0.14 | 10.64 | 0.06 | 4.35 | 0.08 | 3.07 | 0.03 | 1.57 | 0.03 | 0.72 | 0.02 | 0.8 | 0.03 | 0.21 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.44 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.17 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.13 | 8.04 | 0.11 | 6.95 | 0.07 | 2.67 | 0.06 | 2.11 | 0.04 | 1.28 | 0.02 | 0.58 | 0.02 | 0.31 | 0.01 | 0.34 | 0 | 0.25 | 0 | 0.23 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.19 | 7.18 | 0.16 | 6.47 | 0.05 | 4.18 | 0.05 | 1.7 | 0.08 | 1.12 | 0.05 | 0.91 | 0.03 | 0.31 | 0.02 | 0.44 | 0.03 | 0.14 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 16:06 | 0.39 | 11.52 | 0.17 | 10.85 | 0.06 | 3.58 | 0.06 | 2.31 | 0.04 | 0.83 | 0.03 | 1.71 | 0.03 | 1.11 | 0.04 | 0.31 | 0.03 | 0.45 | 0.02 | 0.59 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 8.45 | 0.08 | 7.28 | 0.06 | 2.85 | 0.03 | 2.05 | 0.03 | 0.84 | 0.03 | 0.91 | 0.02 | 0.44 | 0 | 0.38 | 0 | 0.16 | 0 | 0.33 | 0 | 0.21 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.19 | 7.04 | 0.19 | 6.72 | 0.05 | 4.73 | 0.06 | 2.05 | 0.04 | 1.14 | 0.06 | 0.69 | 0.03 | 0.2 | 0.03 | 0.62 | 0.03 | 0.2 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 16:07 | 0.24 | 11.28 | 0.14 | 10.16 | 0.13 | 3.51 | 0.12 | 1.88 | 0.04 | 1.29 | 0.05 | 1.94 | 0.03 | 1.16 | 0.03 | 0.34 | 0.03 | 0.53 | 0.02 | 0.53 | 0.03 | 0.14 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.17 | 8.99 | 0.13 | 7.44 | 0.12 | 3.44 | 0.05 | 1.68 | 0.04 | 0.9 | 0.04 | 0.9 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.23 | 6.37 | 0.15 | 7.36 | 0.05 | 5.58 | 0.08 | 1.77 | 0.05 | 1.53 | 0.06 | 0.74 | 0.03 | 0.23 | 0.03 | 0.64 | 0.03 | 0.27 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 16:08 | 0.22 | 9.67 | 0.13 | 8.71 | 0.07 | 3.62 | 0.05 | 1.48 | 0.03 | 1.34 | 0.02 | 0.68 | 0.02 | 0.9 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.45 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.17 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 8.45 | 0.08 | 7.05 | 0.05 | 3.41 | 0.03 | 1.55 | 0.03 | 0.84 | 0.03 | 0.57 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.42 | 0.01 | 0.19 | 0.01 | 0.3 | 0 | 0.23 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.14 | 5.91 | 0.14 | 6.56 | 0.04 | 4.57 | 0.06 | 1.24 | 0.04 | 1.42 | 0.03 | 0.72 | 0.03 | 0.12 | 0.02 | 0.47 | 0.03 | 0.2 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.24 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 16:09 | 0.21 | 8.93 | 0.12 | 8.54 | 0.07 | 3.51 | 0.07 | 1.57 | 0.02 | 1.14 | 0.02 | 0.44 | 0.01 | 0.9 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.33 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.18 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 7.38 | 0.05 | 6.65 | 0.05 | 2.82 | 0.05 | 1.63 | 0.05 | 0.98 | 0.02 | 0.59 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.28 | 0 | 0.2 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.13 | 6.24 | 0.16 | 5.87 | 0.05 | 3.68 | 0.06 | 0.9 | 0.07 | 1.46 | 0.03 | 0.73 | 0.03 | 0.25 | 0.03 | 0.45 | 0.03 | 0.11 | 0.01 | 0.15 | 0.01 | 0.21 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 16:10 | 0.18 | 9.77 | 0.1 | 9.05 | 0.05 | 3.57 | 0.06 | 1.31 | 0.02 | 1.44 | 0.03 | 0.78 | 0.02 | 1.08 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.3 | 0.02 | 0.34 | 0 | 0.2 | 0 | 0.17 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.15 | 7.94 | 0.14 | 6.95 | 0.07 | 2.87 | 0.07 | 2.05 | 0.05 | 0.59 | 0.03 | 0.93 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.44 | 0.02 | 0.25 | 0.01 | 0.25 | 0 | 0.19 | 0 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.15 | 7.46 | 0.18 | 6.47 | 0.06 | 3.94 | 0.07 | 1.09 | 0.07 | 1.39 | 0.04 | 0.85 | 0.03 | 0.29 | 0.03 | 0.49 | 0.03 | 0.09 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.19 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 16:11 | 0.17 | 9.16 | 0.08 | 8.74 | 0.04 | 3.68 | 0.06 | 2.33 | 0.03 | 0.5 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.67 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.33 | 0 | 0.29 | 0.01 | 0.26 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 7.16 | 0.09 | 6.1 | 0.05 | 2.91 | 0.07 | 1.53 | 0.05 | 1.27 | 0.03 | 0.44 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 0.34 | 0 | 0.15 | 0 | 0.2 | 0 | 0.25 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.16 | 6.78 | 0.13 | 5.64 | 0.04 | 3.34 | 0.08 | 0.74 | 0.08 | 1.26 | 0.03 | 0.66 | 0.03 | 0.21 | 0.03 | 0.47 | 0.03 | 0.1 | 0 | 0.15 | 0.01 | 0.27 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 16:12 | 0.17 | 10.88 | 0.1 | 9.24 | 0.06 | 3.97 | 0.07 | 1.68 | 0.02 | 2.27 | 0.03 | 1.04 | 0.02 | 0.86 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.47 | 0.02 | 0.28 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 6.73 | 0.09 | 6.42 | 0.04 | 2.95 | 0.06 | 1.16 | 0.06 | 1.04 | 0.03 | 0.58 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.28 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.23 | 0 | 0.19 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.15 | 5.95 | 0.14 | 4.71 | 0.04 | 3.2 | 0.08 | 1.2 | 0.07 | 1.49 | 0.02 | 0.53 | 0.03 | 0.27 | 0.03 | 0.39 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.16 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 16:13 | 0.19 | 11.79 | 0.11 | 8.92 | 0.08 | 2.94 | 0.09 | 2.45 | 0.05 | 3.7 | 0.06 | 1.5 | 0.03 | 0.98 | 0.03 | 0.38 | 0.03 | 0.6 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.15 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.16 | 8.07 | 0.09 | 7 | 0.05 | 3.73 | 0.07 | 0.81 | 0.08 | 1.06 | 0.04 | 0.86 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.33 | 0.01 | 0.31 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.18 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.14 | 4.9 | 0.13 | 4.88 | 0.05 | 3.46 | 0.09 | 1.41 | 0.09 | 1.27 | 0.04 | 0.49 | 0.03 | 0.15 | 0.03 | 0.36 | 0.03 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.17 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 16:14 | 0.25 | 11.16 | 0.13 | 8.6 | 0.06 | 2.49 | 0.06 | 2.54 | 0.04 | 3.59 | 0.05 | 1.37 | 0.03 | 1 | 0.02 | 0.53 | 0.02 | 0.55 | 0.01 | 0.19 | 0.02 | 0.37 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.18 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.14 | 7.6 | 0.09 | 6.21 | 0.06 | 3.19 | 0.08 | 0.85 | 0.08 | 0.85 | 0.03 | 0.69 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.27 | 0 | 0.14 | 0 | 0.18 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.13 | 4.97 | 0.15 | 4.3 | 0.04 | 3 | 0.1 | 1.45 | 0.09 | 1.28 | 0.03 | 0.47 | 0.03 | 0.19 | 0.03 | 0.33 | 0.03 | 0.16 | 0 | 0.13 | 0 | 0.16 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 16:15 | 0.21 | 9.74 | 0.13 | 7.72 | 0.08 | 2.77 | 0.07 | 2.49 | 0.04 | 3.32 | 0.04 | 1.14 | 0.03 | 0.82 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.51 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 0.35 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.17 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.15 | 7.68 | 0.08 | 5.94 | 0.06 | 3.2 | 0.06 | 1.12 | 0.07 | 0.9 | 0.03 | 0.53 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.3 | 0 | 0.24 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.2 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 4.93 | 0.12 | 4.42 | 0.03 | 2.9 | 0.07 | 1.49 | 0.08 | 1.07 | 0.03 | 0.36 | 0.03 | 0.13 | 0.03 | 0.23 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 16:16 | 0.21 | 9.83 | 0.14 | 7.95 | 0.07 | 3.17 | 0.07 | 2.19 | 0.05 | 3.15 | 0.03 | 0.95 | 0.03 | 0.74 | 0.03 | 0.26 | 0.03 | 0.53 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.16 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.13 | 8.04 | 0.07 | 6.53 | 0.06 | 3.6 | 0.05 | 1.18 | 0.07 | 1.1 | 0.03 | 0.39 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.33 | 0.01 | 0.25 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.2 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 5.36 | 0.15 | 4.91 | 0.05 | 3.28 | 0.06 | 1.55 | 0.08 | 1.22 | 0.03 | 0.57 | 0.03 | 0.1 | 0.03 | 0.25 | 0.03 | 0.17 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 16:17 | 0.2 | 11.14 | 0.13 | 8.32 | 0.07 | 3.03 | 0.06 | 2.39 | 0.04 | 3.51 | 0.04 | 1.04 | 0.03 | 0.91 | 0.03 | 0.34 | 0.03 | 0.57 | 0.01 | 0.17 | 0.02 | 0.38 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.14 | 0 | 0.16 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 8.2 | 0.09 | 6.98 | 0.07 | 3.79 | 0.07 | 1.26 | 0.08 | 1.29 | 0.03 | 0.48 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.3 | 0.01 | 0.29 | 0 | 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 5.58 | 0.16 | 5.18 | 0.05 | 3.69 | 0.08 | 1.94 | 0.09 | 1.19 | 0.03 | 0.75 | 0.04 | 0.15 | 0.04 | 0.35 | 0.03 | 0.23 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.2 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 16:18 | 0.25 | 10.49 | 0.14 | 8.2 | 0.08 | 2.41 | 0.07 | 2.61 | 0.05 | 3.93 | 0.05 | 1.26 | 0.03 | 0.84 | 0.03 | 0.39 | 0.02 | 0.59 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.14 | 0 | 0.13 | 0 | 0.14 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.13 | 7.35 | 0.11 | 6.39 | 0.06 | 3.23 | 0.06 | 0.91 | 0.06 | 1.49 | 0.04 | 0.59 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.26 | 0.01 | 0.19 | 0 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.18 | 5.9 | 0.15 | 5 | 0.05 | 3.55 | 0.07 | 1.84 | 0.08 | 1.38 | 0.04 | 0.88 | 0.03 | 0.18 | 0.03 | 0.36 | 0.03 | 0.24 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 16:19 | 0.26 | 10.56 | 0.15 | 8.13 | 0.07 | 2.15 | 0.06 | 2.51 | 0.05 | 3.78 | 0.05 | 1.38 | 0.03 | 0.78 | 0.02 | 0.52 | 0.03 | 0.63 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 0.43 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.14 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.14 | 7.93 | 0.09 | 6.48 | 0.07 | 3.37 | 0.04 | 0.83 | 0.06 | 1.66 | 0.03 | 0.56 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.27 | 0 | 0.2 | 0 | 0.18 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.19 | 5.68 | 0.17 | 5.13 | 0.04 | 3.55 | 0.06 | 1.77 | 0.07 | 1.04 | 0.03 | 0.69 | 0.03 | 0.09 | 0.02 | 0.31 | 0.03 | 0.25 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.13 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 16:20 | 0.23 | 11.65 | 0.14 | 9.11 | 0.08 | 2.26 | 0.06 | 2.71 | 0.04 | 4.44 | 0.03 | 1.4 | 0.03 | 0.89 | 0.03 | 0.51 | 0.03 | 0.63 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.43 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.16 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.15 | 7.65 | 0.1 | 6.27 | 0.08 | 3.15 | 0.05 | 0.86 | 0.05 | 1.83 | 0.02 | 0.57 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.26 | 0 | 0.24 | 0 | 0.17 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 6.11 | 0.15 | 4.63 | 0.04 | 3.36 | 0.05 | 1.93 | 0.07 | 0.83 | 0.03 | 0.89 | 0.02 | 0.2 | 0.03 | 0.31 | 0.03 | 0.29 | 0.01 | 0.18 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 16:21 | 0.22 | 11.37 | 0.12 | 9.03 | 0.08 | 2.27 | 0.06 | 2.75 | 0.04 | 4.22 | 0.03 | 1.65 | 0.02 | 1.03 | 0.03 | 0.44 | 0.02 | 0.53 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.29 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.13 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.13 | 7.59 | 0.09 | 6.2 | 0.07 | 3.12 | 0.04 | 0.88 | 0.05 | 1.95 | 0.02 | 0.61 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.21 | 0 | 0.24 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 5.56 | 0.12 | 4.34 | 0.03 | 3.25 | 0.05 | 1.84 | 0.07 | 0.76 | 0.03 | 0.56 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 16:22 | 0.21 | 9.76 | 0.12 | 8.32 | 0.06 | 2.56 | 0.05 | 2.54 | 0.03 | 3.9 | 0.03 | 1.19 | 0.02 | 0.74 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.35 | 0.01 | 0.29 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.1 | 7.14 | 0.08 | 5.8 | 0.07 | 2.84 | 0.05 | 1.02 | 0.04 | 1.62 | 0.03 | 0.51 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.18 | 0 | 0.23 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 5.29 | 0.12 | 4.15 | 0.03 | 2.94 | 0.06 | 1.69 | 0.07 | 0.99 | 0.04 | 0.55 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 16:23 | 0.21 | 9.34 | 0.13 | 7.75 | 0.07 | 2.71 | 0.07 | 2.08 | 0.04 | 3.21 | 0.05 | 0.91 | 0.03 | 0.88 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.24 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.11 | 6.92 | 0.07 | 5.51 | 0.05 | 3.33 | 0.04 | 0.85 | 0.04 | 0.82 | 0.04 | 0.35 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.32 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0.19 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 4.76 | 0.14 | 4.58 | 0.05 | 3.31 | 0.07 | 1.63 | 0.08 | 1.15 | 0.04 | 0.54 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 16:24 | 0.19 | 8.97 | 0.1 | 7.93 | 0.05 | 2.7 | 0.06 | 2 | 0.05 | 3.52 | 0.04 | 0.79 | 0.03 | 0.84 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.26 | 0.01 | 0.26 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11 | 7.08 | 0.09 | 5.72 | 0.05 | 3.06 | 0.04 | 0.51 | 0.03 | 1.08 | 0.04 | 0.6 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.33 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.17 | 5.73 | 0.11 | 5.02 | 0.04 | 3.6 | 0.06 | 1.23 | 0.07 | 1.49 | 0.05 | 0.63 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 16:25 | 0.23 | 9.52 | 0.15 | 8.47 | 0.08 | 2.83 | 0.06 | 1.8 | 0.04 | 3.15 | 0.04 | 0.63 | 0.02 | 0.95 | 0.03 | 0.22 | 0.03 | 0.35 | 0.02 | 0.27 | 0.03 | 0.26 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.14 | 7.47 | 0.06 | 6.13 | 0.06 | 3.28 | 0.04 | 0.49 | 0.06 | 0.65 | 0.03 | 0.62 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.24 | 0.01 | 0.22 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.37 | 6.06 | 0.22 | 5.48 | 0.1 | 4.02 | 0.08 | 1.64 | 0.08 | 1.52 | 0.05 | 0.77 | 0.03 | 0.34 | 0.02 | 0.25 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 16:26 | 0.26 | 10.68 | 0.14 | 9.78 | 0.11 | 3.3 | 0.09 | 1.86 | 0.05 | 3.12 | 0.05 | 0.61 | 0.03 | 1.19 | 0.02 | 0.18 | 0.03 | 0.4 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0.16 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.13 | 7.6 | 0.09 | 6.34 | 0.07 | 3.42 | 0.06 | 0.46 | 0.05 | 0.31 | 0.04 | 0.62 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.3 | 0 | 0.24 | 0 | 0.21 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.4 | 6.6 | 0.2 | 5.63 | 0.11 | 4.31 | 0.08 | 1.95 | 0.08 | 1.92 | 0.06 | 0.76 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 16:27 | 0.17 | 9.63 | 0.12 | 8.88 | 0.08 | 3.53 | 0.07 | 2.09 | 0.04 | 2.79 | 0.04 | 0.76 | 0.03 | 1.01 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.13 | 0 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.12 | 8.26 | 0.08 | 6.62 | 0.05 | 3.51 | 0.04 | 1.18 | 0.04 | 0.58 | 0.04 | 0.55 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.25 | 0 | 0.18 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.17 | 9.26 | 0.16 | 5.16 | 0.05 | 4.24 | 0.08 | 2.64 | 0.06 | 1.6 | 0.04 | 0.87 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 16:28 | 0.18 | 7.54 | 0.08 | 7.32 | 0.04 | 3.46 | 0.05 | 1.66 | 0.04 | 1.75 | 0.03 | 0.51 | 0.03 | 0.75 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.16 | 9.1 | 0.09 | 7.24 | 0.06 | 3.99 | 0.05 | 1.64 | 0.07 | 0.87 | 0.04 | 0.46 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.19 | 10.4 | 0.12 | 6.01 | 0.04 | 4.52 | 0.07 | 2.92 | 0.08 | 1.56 | 0.04 | 0.8 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 16:29 | 0.19 | 7.32 | 0.11 | 6.88 | 0.05 | 2.65 | 0.05 | 2.3 | 0.04 | 1.69 | 0.03 | 0.41 | 0.02 | 0.61 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.26 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.17 | 9.74 | 0.12 | 7.68 | 0.06 | 4.33 | 0.07 | 1.51 | 0.05 | 1.24 | 0.04 | 0.21 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.17 | 6.86 | 0.15 | 6.99 | 0.06 | 4.77 | 0.08 | 2.19 | 0.06 | 1.7 | 0.05 | 0.4 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 16:30 | 0.16 | 6.94 | 0.1 | 7.35 | 0.05 | 2.97 | 0.06 | 2.35 | 0.03 | 1.03 | 0.03 | 0.71 | 0.02 | 0.64 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.27 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.1 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.17 | 9.69 | 0.14 | 7.39 | 0.06 | 4.35 | 0.07 | 1.93 | 0.05 | 0.91 | 0.04 | 0.52 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.3 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.21 | 12.65 | 0.18 | 6.99 | 0.08 | 5.48 | 0.1 | 2.87 | 0.08 | 1.01 | 0.04 | 1.27 | 0.03 | 0.46 | 0.03 | 0.34 | 0.03 | 0.24 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 16:31 | 0.2 | 7.81 | 0.12 | 8.05 | 0.06 | 3.3 | 0.06 | 1.74 | 0.03 | 1.13 | 0.02 | 0.7 | 0.02 | 0.57 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.29 | 0.01 | 0.29 | 0 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.16 | 8.9 | 0.15 | 7.11 | 0.06 | 3.48 | 0.07 | 1.66 | 0.04 | 1.52 | 0.04 | 0.5 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.25 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.28 | 8.68 | 0.18 | 7.09 | 0.08 | 4.41 | 0.11 | 1.98 | 0.08 | 1.46 | 0.05 | 1.02 | 0.03 | 0.22 | 0.03 | 0.36 | 0.03 | 0.16 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 16:32 | 0.19 | 8.81 | 0.13 | 8.96 | 0.08 | 3.98 | 0.11 | 1.29 | 0.05 | 0.57 | 0.06 | 0.74 | 0.04 | 0.62 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.27 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.18 | 9.04 | 0.11 | 7.45 | 0.06 | 3.46 | 0.09 | 1.84 | 0.07 | 1.96 | 0.07 | 0.93 | 0.03 | 0.3 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.28 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.18 | 11.52 | 0.17 | 6.71 | 0.06 | 4.18 | 0.1 | 2.68 | 0.08 | 1.47 | 0.04 | 1.24 | 0.03 | 0.3 | 0.03 | 0.47 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.11 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 16:33 | 0.19 | 8.82 | 0.11 | 10.05 | 0.07 | 4.91 | 0.08 | 1.99 | 0.05 | 0.88 | 0.04 | 1.13 | 0.02 | 0.58 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.29 | 0.01 | 0.29 | 0 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.17 | 8.55 | 0.12 | 6.95 | 0.05 | 3.09 | 0.09 | 2.06 | 0.07 | 2.03 | 0.03 | 0.72 | 0.02 | 0.23 | 0.01 | 0.39 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.19 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.33 | 8.81 | 0.2 | 7.09 | 0.1 | 3.78 | 0.12 | 2.12 | 0.11 | 1.72 | 0.05 | 1.19 | 0.03 | 0.24 | 0.03 | 0.5 | 0.03 | 0.12 | 0.01 | 0.11 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 16:34 | 0.16 | 9.17 | 0.09 | 10.43 | 0.07 | 4.99 | 0.11 | 2.14 | 0.04 | 1.24 | 0.02 | 1.25 | 0.01 | 0.25 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.31 | 0 | 0.35 | 0 | 0.16 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.14 | 8.06 | 0.14 | 6.55 | 0.06 | 2.97 | 0.08 | 2.31 | 0.06 | 1.7 | 0.02 | 0.69 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.19 | 0 | 0.3 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.18 | 10.47 | 0.16 | 6.59 | 0.05 | 3.92 | 0.11 | 2.69 | 0.11 | 1.38 | 0.03 | 1.37 | 0.03 | 0.25 | 0.03 | 0.45 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.12 | 0.01 | 0.22 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 16:35 | 0.17 | 10.21 | 0.08 | 10.45 | 0.05 | 4.86 | 0.08 | 2.49 | 0.04 | 1.28 | 0.02 | 1.38 | 0.02 | 0.53 | 0.04 | 0.32 | 0.03 | 0.14 | 0.02 | 0.31 | 0.03 | 0.37 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.13 | 8.43 | 0.13 | 6.87 | 0.06 | 2.93 | 0.09 | 2.35 | 0.07 | 1.85 | 0.02 | 0.6 | 0.03 | 0.32 | 0.02 | 0.45 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.2 | 0.03 | 0.32 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.17 | 7.31 | 0.1 | 7.1 | 0.06 | 3.88 | 0.11 | 1.64 | 0.11 | 1.8 | 0.05 | 1.4 | 0.02 | 0.32 | 0.03 | 0.48 | 0.04 | 0.16 | 0.01 | 0.19 | 0.03 | 0.22 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0.01
2020-10-06 | 16:36 | 0.22 | 10.43 | 0.11 | 10.03 | 0.06 | 4.39 | 0.09 | 1.78 | 0.04 | 1.25 | 0.02 | 1.21 | 0.02 | 0.53 | 0.03 | 0.24 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.34 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.19 | 8.62 | 0.14 | 7.19 | 0.06 | 2.81 | 0.09 | 2.37 | 0.08 | 1.93 | 0.02 | 0.84 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.31 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.29 | 10.42 | 0.2 | 7.07 | 0.08 | 4.36 | 0.12 | 2.29 | 0.13 | 1.82 | 0.05 | 1.56 | 0.03 | 0.33 | 0.03 | 0.49 | 0.03 | 0.12 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 16:37 | 0.2 | 10.37 | 0.1 | 10.41 | 0.06 | 5.06 | 0.07 | 3.38 | 0.04 | 1.56 | 0.04 | 0.84 | 0.02 | 0.31 | 0.03 | 0.15 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.33 | 0.01 | 0.49 | 0 | 0.13 | 0 | 0.22 | 0 | 0.07 | 0 | 0.16 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.17 | 9.33 | 0.12 | 8.01 | 0.07 | 3.47 | 0.08 | 2.88 | 0.08 | 2.95 | 0.03 | 1.07 | 0.04 | 0.27 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.42 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.22 | 12.08 | 0.18 | 7.86 | 0.05 | 4.79 | 0.12 | 2.55 | 0.11 | 1.58 | 0.04 | 1.79 | 0.05 | 0.4 | 0.04 | 0.51 | 0.03 | 0.22 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.24 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 16:38 | 0.18 | 9.62 | 0.12 | 9.66 | 0.06 | 4.08 | 0.05 | 2.77 | 0.03 | 1 | 0.03 | 0.94 | 0.02 | 0.55 | 0.03 | 0.15 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.44 | 0 | 0.09 | 0 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.16 | 8.49 | 0.14 | 7.14 | 0.08 | 3.21 | 0.07 | 2.44 | 0.06 | 1.87 | 0.03 | 0.82 | 0.02 | 0.29 | 0.03 | 0.41 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.35 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.21 | 8.63 | 0.22 | 8.13 | 0.05 | 4.65 | 0.11 | 2.05 | 0.12 | 1.75 | 0.04 | 1.62 | 0.05 | 0.25 | 0.04 | 0.57 | 0.04 | 0.2 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.26 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.01
2020-10-06 | 16:39 | 0.19 | 9.61 | 0.11 | 10.16 | 0.06 | 3.29 | 0.05 | 1.6 | 0.03 | 0.92 | 0.04 | 0.93 | 0.02 | 0.79 | 0.03 | 0.17 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.13 | 7.48 | 0.12 | 7 | 0.06 | 2.94 | 0.06 | 1.81 | 0.05 | 1.1 | 0.03 | 0.54 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 0.2 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.21 | 8.41 | 0.2 | 8.3 | 0.06 | 4.97 | 0.09 | 1.99 | 0.13 | 1.99 | 0.07 | 1.78 | 0.04 | 0.3 | 0.04 | 0.7 | 0.03 | 0.24 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.22 | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.01
2020-10-06 | 16:40 | 0.2 | 9.34 | 0.14 | 9.32 | 0.1 | 2.34 | 0.09 | 1.1 | 0.06 | 0.51 | 0.02 | 0.6 | 0.03 | 0.81 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.14 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.16 | 8.04 | 0.11 | 7.16 | 0.09 | 2.82 | 0.05 | 1.58 | 0.06 | 1.52 | 0.03 | 0.66 | 0.03 | 0.34 | 0.02 | 0.33 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.23 | 0.01 | 0.25 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.27 | 7.98 | 0.26 | 8.01 | 0.07 | 5.05 | 0.12 | 2.05 | 0.13 | 1.85 | 0.04 | 0.85 | 0.04 | 0.15 | 0.03 | 0.66 | 0.03 | 0.32 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.25 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 16:41 | 0.16 | 9.52 | 0.11 | 9.39 | 0.06 | 2.89 | 0.04 | 1.35 | 0.03 | 1.23 | 0.03 | 0.81 | 0.02 | 0.49 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.35 | 0.01 | 0.41 | 0 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.21 | 7.66 | 0.1 | 6.66 | 0.06 | 2.44 | 0.06 | 1.88 | 0.06 | 2.14 | 0.03 | 0.75 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.24 | 0 | 0.3 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.21 | 13.87 | 0.19 | 7.53 | 0.08 | 5.26 | 0.12 | 3.13 | 0.12 | 1.87 | 0.04 | 1.11 | 0.04 | 0.32 | 0.04 | 0.59 | 0.03 | 0.28 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.28 | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 16:42 | 0.16 | 8.8 | 0.12 | 7.71 | 0.07 | 1.94 | 0.04 | 1.47 | 0.03 | 0.67 | 0.03 | 1.23 | 0.02 | 0.81 | 0.02 | 0.32 | 0.01 | 0.31 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.19 | 8.04 | 0.09 | 6.56 | 0.06 | 2.85 | 0.06 | 0.97 | 0.04 | 1.35 | 0.04 | 0.56 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.17 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.28 | 9.42 | 0.19 | 7.09 | 0.09 | 5.3 | 0.1 | 2.58 | 0.08 | 1.75 | 0.05 | 0.57 | 0.03 | 0.42 | 0.03 | 0.46 | 0.03 | 0.23 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.01
2020-10-06 | 16:43 | 0.23 | 10.1 | 0.15 | 9.15 | 0.1 | 2.67 | 0.07 | 1.68 | 0.03 | 0.87 | 0.04 | 1.2 | 0.05 | 0.9 | 0.03 | 0.5 | 0.03 | 0.43 | 0.03 | 0.28 | 0.03 | 0.26 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.14 | 7.64 | 0.12 | 6.14 | 0.07 | 2.55 | 0.06 | 1.49 | 0.05 | 0.81 | 0.05 | 0.41 | 0.03 | 0.16 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.23 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.23 | 11.32 | 0.2 | 6.68 | 0.06 | 5.65 | 0.11 | 3.52 | 0.11 | 1.36 | 0.06 | 1.05 | 0.04 | 0.72 | 0.03 | 0.47 | 0.05 | 0.34 | 0.03 | 0.23 | 0.03 | 0.12 | 0.03 | 0.1 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.01
2020-10-06 | 16:44 | 0.24 | 9.93 | 0.13 | 8.8 | 0.08 | 2.79 | 0.06 | 2.84 | 0.05 | 2.09 | 0.05 | 0.89 | 0.02 | 0.78 | 0.02 | 0.49 | 0.03 | 0.34 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.14 | 0 | 0.16 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.17 | 9.04 | 0.12 | 6.85 | 0.05 | 3.49 | 0.07 | 1.9 | 0.05 | 1.18 | 0.04 | 0.44 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.31 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.26 | 12.25 | 0.15 | 7.05 | 0.08 | 6.38 | 0.09 | 3.71 | 0.1 | 1.27 | 0.07 | 0.86 | 0.03 | 0.7 | 0.03 | 0.5 | 0.03 | 0.21 | 0.02 | 0.27 | 0.03 | 0.1 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.13 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 16:45 | 0.19 | 10.39 | 0.15 | 8.03 | 0.12 | 2.41 | 0.09 | 3.53 | 0.06 | 2.36 | 0.04 | 0.87 | 0.03 | 0.82 | 0.02 | 0.48 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.44 | 0 | 0.15 | 0 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.17 | 10.27 | 0.11 | 7.64 | 0.07 | 4.24 | 0.06 | 2.19 | 0.09 | 1.56 | 0.05 | 0.26 | 0.03 | 0.19 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.25 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.21 | 8.45 | 0.18 | 7.85 | 0.07 | 5.5 | 0.09 | 3.3 | 0.13 | 1.62 | 0.07 | 0.63 | 0.04 | 0.46 | 0.02 | 0.51 | 0.03 | 0.22 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 16:46 | 0.22 | 9.78 | 0.15 | 8.05 | 0.09 | 2.42 | 0.09 | 2.76 | 0.06 | 1.78 | 0.05 | 1 | 0.03 | 0.83 | 0.02 | 0.47 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.28 | 0.01 | 0.42 | 0 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.15 | 9.39 | 0.12 | 7.26 | 0.08 | 3.46 | 0.06 | 1.68 | 0.07 | 1.56 | 0.04 | 0.55 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.22 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.24 | 6.75 | 0.21 | 7.25 | 0.07 | 4.54 | 0.08 | 2.66 | 0.1 | 1.64 | 0.07 | 0.78 | 0.03 | 0.36 | 0.03 | 0.51 | 0.03 | 0.26 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 16:47 | 0.18 | 9.03 | 0.13 | 8.23 | 0.08 | 2.01 | 0.07 | 1.53 | 0.04 | 0.78 | 0.03 | 0.84 | 0.03 | 0.71 | 0.02 | 0.45 | 0.02 | 0.48 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.23 | 0 | 0.09 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.15 | 8.84 | 0.14 | 7.67 | 0.08 | 3.31 | 0.05 | 1.4 | 0.06 | 1.27 | 0.04 | 0.85 | 0.03 | 0.25 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.29 | 0.01 | 0.19 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.23 | 8.07 | 0.26 | 8.82 | 0.08 | 5.31 | 0.08 | 2.6 | 0.1 | 1.49 | 0.06 | 1.42 | 0.03 | 0.45 | 0.04 | 0.71 | 0.04 | 0.55 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.01
2020-10-06 | 16:48 | 0.17 | 8.94 | 0.12 | 7.39 | 0.05 | 1.88 | 0.05 | 2.08 | 0.03 | 0.89 | 0.03 | 0.84 | 0.03 | 0.58 | 0.02 | 0.46 | 0.02 | 0.51 | 0 | 0.25 | 0 | 0.22 | 0 | 0.16 | 0 | 0.15 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.14 | 9.81 | 0.13 | 8.23 | 0.05 | 3.89 | 0.05 | 1.63 | 0.06 | 1.02 | 0.05 | 0.66 | 0.03 | 0.16 | 0.02 | 0.43 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.26 | 0.01 | 0.2 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.21 | 8.46 | 0.27 | 9.81 | 0.06 | 6.27 | 0.12 | 3.47 | 0.1 | 1.33 | 0.05 | 1.54 | 0.04 | 0.83 | 0.04 | 0.5 | 0.04 | 0.59 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02
2020-10-06 | 16:49 | 0.2 | 9.43 | 0.12 | 7.83 | 0.07 | 2.22 | 0.05 | 1.27 | 0.03 | 0.55 | 0.04 | 0.85 | 0.02 | 0.52 | 0.03 | 0.46 | 0.02 | 0.45 | 0.01 | 0.28 | 0 | 0.14 | 0 | 0.19 | 0 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.21 | 9.95 | 0.13 | 8.99 | 0.05 | 3.23 | 0.07 | 2 | 0.05 | 2 | 0.04 | 1.11 | 0.03 | 0.12 | 0.03 | 0.37 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.25 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.32 | 7.85 | 0.27 | 9.16 | 0.09 | 6.07 | 0.12 | 4.61 | 0.1 | 2.38 | 0.06 | 1.37 | 0.04 | 0.83 | 0.04 | 0.61 | 0.04 | 0.56 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.23 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.11 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.02
2020-10-06 | 16:50 | 0.26 | 11.55 | 0.15 | 9.77 | 0.06 | 2.33 | 0.05 | 1.3 | 0.04 | 1.13 | 0.05 | 1.17 | 0.05 | 0.35 | 0.03 | 0.54 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.49 | 0.02 | 0.23 | 0.01 | 0.3 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.24 | 9.68 | 0.19 | 8.32 | 0.05 | 2.37 | 0.06 | 2.59 | 0.06 | 1.54 | 0.05 | 1.3 | 0.03 | 0.28 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.22 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.36 | 7.74 | 0.31 | 8.78 | 0.1 | 5.54 | 0.13 | 4.35 | 0.13 | 1.57 | 0.07 | 1.67 | 0.05 | 0.66 | 0.05 | 0.71 | 0.04 | 0.46 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.02
2020-10-06 | 16:51 | 0.26 | 12.4 | 0.16 | 10.3 | 0.08 | 2.09 | 0.05 | 0.81 | 0.03 | 1.51 | 0.03 | 0.97 | 0.03 | 0.67 | 0.02 | 0.64 | 0.03 | 0.41 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.2 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.09 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.17 | 9.92 | 0.18 | 8.31 | 0.07 | 3.1 | 0.05 | 2.3 | 0.05 | 1.29 | 0.04 | 1.23 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.31 | 8.9 | 0.27 | 8.75 | 0.06 | 5.53 | 0.1 | 3.74 | 0.11 | 1.59 | 0.07 | 2.01 | 0.03 | 0.4 | 0.03 | 0.72 | 0.04 | 0.49 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 16:52 | 0.22 | 12.13 | 0.12 | 9.91 | 0.1 | 2.45 | 0.04 | 1.03 | 0.03 | 0.79 | 0.04 | 1.53 | 0.02 | 0.61 | 0.03 | 0.52 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.17 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0.19 | 0 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.11 | 10.14 | 0.09 | 8.13 | 0.05 | 2.48 | 0.06 | 2.28 | 0.04 | 1.17 | 0.04 | 1.05 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.28 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0.26 | 0 | 0.12 | 0 | 0.17 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.18 | 7.16 | 0.13 | 7.69 | 0.07 | 5.15 | 0.1 | 3.99 | 0.07 | 1.56 | 0.05 | 0.75 | 0.02 | 0.46 | 0.02 | 0.56 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.28 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 16:53 | 0.31 | 12.96 | 0.16 | 10.22 | 0.1 | 2.89 | 0.06 | 0.82 | 0.05 | 1.32 | 0.05 | 2.19 | 0.04 | 0.6 | 0.03 | 0.3 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.18 | 0 | 0.1 | 0 | 0.15 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.15 | 10.34 | 0.12 | 7.65 | 0.06 | 2.29 | 0.07 | 3.04 | 0.06 | 0.8 | 0.05 | 0.98 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.33 | 0.01 | 0.16 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.33 | 5.92 | 0.21 | 7.27 | 0.1 | 4.97 | 0.1 | 4.37 | 0.09 | 1.36 | 0.07 | 0.4 | 0.03 | 0.46 | 0.02 | 0.4 | 0.03 | 0.12 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 16:54 | 0.21 | 12.58 | 0.14 | 10.61 | 0.06 | 2.71 | 0.06 | 0.96 | 0.03 | 1.16 | 0.03 | 1.68 | 0.02 | 0.6 | 0.02 | 0.25 | 0.03 | 0.24 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.13 | 9.98 | 0.13 | 7.02 | 0.06 | 1.89 | 0.05 | 2.65 | 0.03 | 0.99 | 0.04 | 0.86 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.18 | 7.04 | 0.17 | 8.25 | 0.04 | 5.03 | 0.07 | 2.68 | 0.05 | 1.47 | 0.05 | 0.39 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.53 | 0.03 | 0.23 | 0 | 0.21 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 16:55 | 0.24 | 12.3 | 0.16 | 10.19 | 0.08 | 1.48 | 0.05 | 1.42 | 0.04 | 1.72 | 0.04 | 1.64 | 0.03 | 0.78 | 0.02 | 0.41 | 0.03 | 0.34 | 0.02 | 0.26 | 0.01 | 0.2 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.17 | 0 | 0.1 | 0 | 0.17 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.13 | 10.19 | 0.12 | 7.57 | 0.07 | 3.46 | 0.05 | 1.32 | 0.03 | 0.52 | 0.04 | 0.91 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.22 | 0.01 | 0.23 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.33 | 7.25 | 0.2 | 7.71 | 0.08 | 5.2 | 0.08 | 2.15 | 0.05 | 1.75 | 0.05 | 0.54 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.58 | 0.03 | 0.18 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 16:56 | 0.27 | 10.41 | 0.13 | 8.72 | 0.09 | 0.93 | 0.06 | 1.87 | 0.04 | 1.49 | 0.06 | 1.47 | 0.03 | 0.57 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.28 | 0.01 | 0.29 | 0 | 0.1 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.16 | 9.39 | 0.12 | 7.19 | 0.07 | 3.48 | 0.06 | 1.05 | 0.04 | 0.39 | 0.04 | 0.84 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.33 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.23 | 7.46 | 0.17 | 7.71 | 0.07 | 5.11 | 0.08 | 2.12 | 0.05 | 1.44 | 0.06 | 0.73 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.59 | 0.02 | 0.22 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.24 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 16:57 | 0.17 | 9.99 | 0.1 | 8.15 | 0.07 | 0.87 | 0.04 | 1.89 | 0.03 | 1.04 | 0.04 | 2.08 | 0.02 | 0.51 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.29 | 0 | 0.29 | 0 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.14 | 10.64 | 0.13 | 8.22 | 0.06 | 4.14 | 0.05 | 1.54 | 0.04 | 0.91 | 0.05 | 1.18 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.48 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.24 | 7.65 | 0.19 | 8.7 | 0.06 | 5.79 | 0.06 | 2.81 | 0.06 | 1.37 | 0.07 | 0.97 | 0.03 | 0.61 | 0.02 | 0.56 | 0.03 | 0.28 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.27 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 16:58 | 0.16 | 9.4 | 0.1 | 8.2 | 0.08 | 0.35 | 0.05 | 0.77 | 0.02 | 2.11 | 0.02 | 2.15 | 0.02 | 0.66 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 0.48 | 0.01 | 0.45 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.14 | 10.63 | 0.12 | 8.23 | 0.05 | 4.25 | 0.04 | 1.25 | 0.04 | 1.63 | 0.05 | 1.88 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.25 | 8.02 | 0.15 | 8.61 | 0.06 | 5.4 | 0.05 | 2.02 | 0.05 | 1.15 | 0.07 | 1.99 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.61 | 0.02 | 0.32 | 0.01 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 16:59 | 0.2 | 10.14 | 0.11 | 8.92 | 0.08 | 1.46 | 0.09 | 0.31 | 0.04 | 1.93 | 0.05 | 2.12 | 0.03 | 0.75 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.55 | 0.01 | 0.51 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.17 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.19 | 10.46 | 0.14 | 8.5 | 0.07 | 4.06 | 0.07 | 1.49 | 0.08 | 1.58 | 0.06 | 1.76 | 0.03 | 0.32 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.17 | 7.35 | 0.18 | 8.22 | 0.06 | 5.28 | 0.06 | 1.77 | 0.06 | 1.29 | 0.06 | 2.12 | 0.02 | 0.43 | 0.02 | 0.57 | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.26 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 17:00 | 0.2 | 10.21 | 0.14 | 8.8 | 0.11 | 1.78 | 0.09 | 0.77 | 0.04 | 1.45 | 0.03 | 2.48 | 0.02 | 0.64 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.51 | 0.02 | 0.44 | 0.01 | 0.27 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.19 | 0 | 0.05 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.13 | 9.76 | 0.12 | 7.57 | 0.08 | 3.05 | 0.05 | 1.21 | 0.06 | 1.22 | 0.04 | 1.4 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.3 | 0.02 | 0.22 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.34 | 7.41 | 0.24 | 7.95 | 0.11 | 5.21 | 0.07 | 1.75 | 0.08 | 1.1 | 0.08 | 1.79 | 0.03 | 0.5 | 0.02 | 0.55 | 0.03 | 0.31 | 0.02 | 0.25 | 0 | 0.19 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 17:01 | 0.15 | 10.69 | 0.13 | 9.56 | 0.09 | 2.15 | 0.07 | 0.86 | 0.04 | 1.26 | 0.03 | 1.42 | 0.03 | 0.62 | 0.03 | 0.17 | 0.02 | 0.43 | 0 | 0.6 | 0.01 | 0.32 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.19 | 0 | 0.04 | 0 | 0.15 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.16 | 9.29 | 0.09 | 8.13 | 0.07 | 3.17 | 0.05 | 1.4 | 0.05 | 0.78 | 0.06 | 1.18 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.46 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.28 | 0.01 | 0.21 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.18 | 7.32 | 0.17 | 7.1 | 0.05 | 4.86 | 0.06 | 1.8 | 0.06 | 1.33 | 0.07 | 1.89 | 0.02 | 0.49 | 0.02 | 0.71 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.28 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.13 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 17:02 | 0.16 | 11.06 | 0.13 | 10.01 | 0.1 | 2.79 | 0.08 | 1.07 | 0.04 | 1.47 | 0.02 | 1.73 | 0.03 | 0.7 | 0.03 | 0.19 | 0.03 | 0.52 | 0 | 0.58 | 0.02 | 0.22 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.16 | 0 | 0.03 | 0 | 0.16 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.15 | 9.11 | 0.09 | 8.75 | 0.08 | 3.05 | 0.05 | 1.07 | 0.04 | 0.67 | 0.04 | 1.17 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.43 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.15 | 6.18 | 0.16 | 6.48 | 0.05 | 4.56 | 0.04 | 1.64 | 0.06 | 0.82 | 0.05 | 1.41 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.52 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.16 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 17:03 | 0.2 | 11.77 | 0.14 | 10.41 | 0.11 | 3.02 | 0.09 | 1.33 | 0.04 | 0.8 | 0.02 | 2.02 | 0.03 | 0.61 | 0.03 | 0.28 | 0.03 | 0.58 | 0 | 0.55 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.18 | 0 | 0.19 | 0 | 0.04 | 0 | 0.17 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.16 | 9.99 | 0.1 | 9.48 | 0.07 | 3.3 | 0.05 | 0.94 | 0.04 | 0.65 | 0.04 | 0.87 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.22 | 0.01 | 0.24 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.19 | 5.56 | 0.16 | 6.2 | 0.05 | 4.25 | 0.05 | 1.36 | 0.05 | 0.83 | 0.04 | 0.92 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.34 | 0 | 0.05 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 17:04 | 0.24 | 10.94 | 0.12 | 9.9 | 0.09 | 2.98 | 0.09 | 1.62 | 0.04 | 0.73 | 0.02 | 2.43 | 0.03 | 0.65 | 0.03 | 0.35 | 0.02 | 0.61 | 0 | 0.49 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.24 | 0 | 0.2 | 0 | 0.06 | 0 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.14 | 10.88 | 0.1 | 10.28 | 0.05 | 3.56 | 0.04 | 0.9 | 0.04 | 0.87 | 0.04 | 1.02 | 0.03 | 0.18 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.24 | 0.01 | 0.27 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.12 | 5.64 | 0.16 | 6.23 | 0.05 | 4.56 | 0.05 | 1.72 | 0.05 | 0.73 | 0.04 | 0.85 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.33 | 0 | 0.08 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 17:05 | 0.2 | 8.44 | 0.12 | 7.46 | 0.08 | 1.61 | 0.08 | 2.52 | 0.03 | 1.49 | 0.03 | 1.72 | 0.03 | 0.71 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.43 | 0.01 | 0.4 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.16 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.14 | 9.73 | 0.1 | 9.03 | 0.06 | 4.73 | 0.04 | 0.41 | 0.05 | 0.79 | 0.05 | 0.89 | 0.03 | 0.19 | 0.02 | 0.28 | 0.01 | 0.41 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.13 | 6.1 | 0.17 | 6.02 | 0.04 | 4.59 | 0.05 | 1.87 | 0.05 | 0.91 | 0.04 | 0.56 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 17:06 | 0.21 | 8.11 | 0.15 | 6.76 | 0.1 | 1.39 | 0.09 | 2.19 | 0.04 | 1.1 | 0.03 | 1.71 | 0.02 | 0.74 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.43 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.14 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.19 | 11.1 | 0.13 | 9.49 | 0.1 | 4.76 | 0.08 | 1.1 | 0.06 | 1.33 | 0.05 | 1 | 0.03 | 0.15 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.15 | 5.96 | 0.18 | 7.02 | 0.05 | 4.44 | 0.05 | 2.19 | 0.04 | 0.74 | 0.03 | 0.41 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 17:07 | 0.17 | 8.54 | 0.13 | 7.87 | 0.1 | 1.62 | 0.1 | 2.54 | 0.04 | 1.76 | 0.02 | 2.02 | 0.02 | 0.88 | 0.03 | 0.29 | 0.02 | 0.48 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.15 | 0 | 0.18 | 0 | 0.1 | 0 | 0.17 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.19 | 9.66 | 0.1 | 8.34 | 0.06 | 4.56 | 0.07 | 0.55 | 0.04 | 0.94 | 0.05 | 1.09 | 0.02 | 0.19 | 0.03 | 0.32 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.31 | 0.01 | 0.18 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.18 | 7.53 | 0.21 | 7.54 | 0.06 | 4.5 | 0.04 | 1.31 | 0.04 | 0.66 | 0.05 | 0.63 | 0.01 | 0.29 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.13 | 0.01 | 0.15 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 17:08 | 0.16 | 7.87 | 0.12 | 7.72 | 0.09 | 1.74 | 0.1 | 2.22 | 0.04 | 1.17 | 0.02 | 1.62 | 0.02 | 0.67 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.41 | 0 | 0.21 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.16 | 10.03 | 0.09 | 9.3 | 0.06 | 3.72 | 0.07 | 0.53 | 0.05 | 0.96 | 0.05 | 1.02 | 0.02 | 0.21 | 0.03 | 0.32 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.3 | 0.01 | 0.23 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.24 | 6.64 | 0.19 | 6.8 | 0.05 | 4.51 | 0.04 | 1.99 | 0.05 | 1.01 | 0.06 | 0.37 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 17:09 | 0.16 | 7.73 | 0.11 | 7.6 | 0.08 | 1.64 | 0.08 | 2.14 | 0.04 | 0.89 | 0.02 | 1.65 | 0.02 | 0.62 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.07 | 0 | 0.15 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.16 | 9.69 | 0.1 | 9.35 | 0.08 | 3.29 | 0.06 | 0.62 | 0.03 | 1.33 | 0.05 | 1.11 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.23 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.17 | 7.46 | 0.2 | 6.7 | 0.04 | 5 | 0.05 | 3.02 | 0.04 | 1.33 | 0.06 | 0.51 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.56 | 0.03 | 0.3 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 17:10 | 0.2 | 6.85 | 0.13 | 7.78 | 0.09 | 1.01 | 0.09 | 1.8 | 0.03 | 1.91 | 0.03 | 1.86 | 0.03 | 0.55 | 0.02 | 0.45 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.42 | 0.01 | 0.28 | 0 | 0.24 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.16 | 9.82 | 0.09 | 9.39 | 0.06 | 4.18 | 0.09 | 0.5 | 0.07 | 1.67 | 0.05 | 1.29 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.25 | 0.01 | 0.3 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.36 | 9.25 | 0.24 | 7.29 | 0.1 | 5.31 | 0.07 | 2.28 | 0.07 | 1.14 | 0.08 | 1.09 | 0.03 | 0.24 | 0.02 | 0.6 | 0.03 | 0.31 | 0.03 | 0.19 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 17:11 | 0.16 | 6.68 | 0.11 | 7.28 | 0.08 | 1.72 | 0.1 | 1.14 | 0.03 | 1.24 | 0.03 | 1.76 | 0.02 | 0.48 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.45 | 0 | 0.21 | 0 | 0.22 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.21 | 12.98 | 0.12 | 11.73 | 0.1 | 3.96 | 0.12 | 1.87 | 0.08 | 1.54 | 0.06 | 2.07 | 0.02 | 0.49 | 0.02 | 0.59 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.49 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.42 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.2 | 9.53 | 0.21 | 8.58 | 0.06 | 5.68 | 0.05 | 2.62 | 0.08 | 0.97 | 0.08 | 1 | 0.03 | 0.38 | 0.02 | 0.53 | 0.03 | 0.25 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 17:12 | 0.16 | 6.35 | 0.11 | 6.86 | 0.07 | 2.16 | 0.09 | 1.78 | 0.02 | 1.49 | 0.02 | 1.7 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.32 | 0.01 | 0.3 | 0 | 0.32 | 0 | 0.21 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.17 | 13.53 | 0.13 | 12.83 | 0.11 | 4.26 | 0.14 | 1.71 | 0.08 | 2.75 | 0.05 | 2.08 | 0.03 | 0.44 | 0.03 | 0.6 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.24 | 8.68 | 0.27 | 8.68 | 0.08 | 6.09 | 0.06 | 3.5 | 0.07 | 1.07 | 0.06 | 0.67 | 0.03 | 0.5 | 0.03 | 0.45 | 0.03 | 0.19 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 17:13 | 0.13 | 6.35 | 0.1 | 6.33 | 0.06 | 2.14 | 0.09 | 1.86 | 0.03 | 1.77 | 0.02 | 0.79 | 0.03 | 0.28 | 0.01 | 0.11 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.25 | 0 | 0.24 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.21 | 12.79 | 0.11 | 12.66 | 0.07 | 4.11 | 0.09 | 0.99 | 0.07 | 1.63 | 0.05 | 1.08 | 0.03 | 0.34 | 0.02 | 0.57 | 0.02 | 0.28 | 0.01 | 0.36 | 0.01 | 0.33 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.16 | 7.77 | 0.2 | 8.4 | 0.04 | 5.45 | 0.05 | 2.94 | 0.07 | 0.78 | 0.06 | 0.34 | 0.03 | 0.45 | 0.02 | 0.41 | 0.03 | 0.07 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 17:14 | 0.15 | 7.25 | 0.11 | 7.45 | 0.08 | 2.76 | 0.08 | 1.28 | 0.03 | 1.27 | 0.02 | 1.45 | 0.03 | 0.47 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.32 | 0 | 0.14 | 0 | 0.16 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.19 | 11.88 | 0.09 | 11.66 | 0.09 | 3.09 | 0.07 | 1.87 | 0.05 | 1.3 | 0.06 | 1.43 | 0.03 | 0.3 | 0.02 | 0.44 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.13 | 7.08 | 0.19 | 7.39 | 0.04 | 4.94 | 0.05 | 2.49 | 0.05 | 1.08 | 0.06 | 0.42 | 0.03 | 0.29 | 0.03 | 0.37 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 17:15 | 0.18 | 7.8 | 0.12 | 8.79 | 0.08 | 3.62 | 0.08 | 1 | 0.03 | 0.81 | 0.03 | 1.25 | 0.02 | 0.52 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.46 | 0.01 | 0.29 | 0 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.16 | 11.59 | 0.09 | 11.44 | 0.09 | 3.52 | 0.06 | 2.71 | 0.06 | 2.27 | 0.05 | 1.23 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.5 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.42 | 0.01 | 0.35 | 0.02 | 0.22 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.25 | 8.77 | 0.19 | 8.47 | 0.07 | 5.05 | 0.07 | 2.33 | 0.05 | 1.37 | 0.05 | 0.68 | 0.03 | 0.24 | 0.02 | 0.5 | 0.03 | 0.15 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0.01
2020-10-06 | 17:16 | 0.25 | 8.72 | 0.13 | 8.97 | 0.08 | 3.13 | 0.08 | 1.31 | 0.03 | 0.69 | 0.04 | 1.39 | 0.03 | 0.72 | 0.03 | 0.22 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.45 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.21 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.26 | 11.07 | 0.07 | 11.1 | 0.1 | 4.14 | 0.09 | 1.9 | 0.07 | 1.1 | 0.05 | 1.13 | 0.03 | 0.39 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.29 | 0.01 | 0.39 | 0.01 | 0.28 | 0 | 0.21 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.25 | 9.48 | 0.2 | 9.03 | 0.08 | 5.37 | 0.07 | 2.23 | 0.06 | 1.07 | 0.06 | 0.86 | 0.03 | 0.34 | 0.02 | 0.46 | 0.03 | 0.14 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01
2020-10-06 | 17:17 | 0.22 | 6.97 | 0.14 | 7.71 | 0.1 | 2.49 | 0.1 | 1.12 | 0.04 | 0.56 | 0.05 | 1.82 | 0.03 | 0.66 | 0.03 | 0.2 | 0.02 | 0.45 | 0.02 | 0.47 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0.3 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.37 | 11.07 | 0.11 | 11.2 | 0.13 | 3.87 | 0.13 | 1.52 | 0.09 | 1.04 | 0.08 | 1.39 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.35 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.15 | 8.64 | 0.17 | 7.84 | 0.05 | 4.43 | 0.06 | 1.32 | 0.06 | 0.45 | 0.05 | 1.19 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.01
2020-10-06 | 17:18 | 0.15 | 7.08 | 0.09 | 8.02 | 0.05 | 3.13 | 0.06 | 1.14 | 0.03 | 0.88 | 0.02 | 1.28 | 0.02 | 0.5 | 0.02 | 0.31 | 0.01 | 0.31 | 0.02 | 0.64 | 0.01 | 0.4 | 0 | 0.18 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.16 | 9.75 | 0.11 | 9.44 | 0.07 | 2.93 | 0.08 | 2.94 | 0.09 | 1.38 | 0.03 | 1.34 | 0.02 | 0.51 | 0.02 | 0.45 | 0.01 | 0.19 | 0.02 | 0.43 | 0.02 | 0.33 | 0.01 | 0.29 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.12 | 8.87 | 0.16 | 7.7 | 0.06 | 4.18 | 0.03 | 1.17 | 0.07 | 0.31 | 0.03 | 0.84 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.15 | 0.02 | 0.22 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.01
2020-10-06 | 17:19 | 0.24 | 7.5 | 0.19 | 8.98 | 0.24 | 3.8 | 0.16 | 1.86 | 0.05 | 0.79 | 0.04 | 0.98 | 0.03 | 0.63 | 0.02 | 0.4 | 0.03 | 0.29 | 0.02 | 0.7 | 0.02 | 0.53 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.21 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.25 | 10.7 | 0.25 | 11.14 | 0.3 | 3.83 | 0.12 | 3.64 | 0.15 | 1.54 | 0.04 | 1.82 | 0.02 | 0.72 | 0.02 | 0.44 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.52 | 0.02 | 0.37 | 0.01 | 0.3 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.31 | 10.19 | 0.25 | 8.34 | 0.1 | 4.68 | 0.11 | 1.99 | 0.12 | 0.45 | 0.05 | 1.06 | 0.03 | 0.18 | 0.03 | 0.46 | 0.04 | 0.13 | 0.01 | 0.13 | 0.03 | 0.25 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 17:20 | 0.21 | 7.63 | 0.16 | 8.77 | 0.08 | 3.14 | 0.09 | 1.31 | 0.04 | 1.32 | 0.04 | 1.51 | 0.02 | 0.58 | 0.03 | 0.24 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.57 | 0.02 | 0.33 | 0 | 0.28 | 0 | 0.18 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.2 | 11.22 | 0.13 | 11.3 | 0.12 | 3.73 | 0.11 | 3.17 | 0.18 | 1.67 | 0.03 | 1.74 | 0.02 | 0.49 | 0.01 | 0.38 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.2 | 9.67 | 0.25 | 8.51 | 0.09 | 5.03 | 0.07 | 2.71 | 0.15 | 0.63 | 0.06 | 1.36 | 0.03 | 0.33 | 0.03 | 0.5 | 0.04 | 0.2 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 17:21 | 0.23 | 7.99 | 0.14 | 8.76 | 0.08 | 3.42 | 0.09 | 1.09 | 0.04 | 2.41 | 0.03 | 1.52 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.39 | 0.01 | 0.32 | 0.01 | 0.31 | 0 | 0.16 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.3 | 11.59 | 0.17 | 11.28 | 0.11 | 4.59 | 0.13 | 2.6 | 0.2 | 2.34 | 0.04 | 1.64 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.49 | 0.02 | 0.48 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.36 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.19 | 14.14 | 0.22 | 8.07 | 0.1 | 5.44 | 0.07 | 2.39 | 0.13 | 0.68 | 0.05 | 1.9 | 0.03 | 0.57 | 0.02 | 0.49 | 0.03 | 0.27 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 17:22 | 0.26 | 7.14 | 0.25 | 7.08 | 0.2 | 2.73 | 0.14 | 1.41 | 0.06 | 2.61 | 0.03 | 1.21 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.24 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.23 | 10.12 | 0.28 | 9.84 | 0.21 | 4.97 | 0.16 | 1.39 | 0.12 | 2.94 | 0.04 | 2.04 | 0.03 | 0.76 | 0.03 | 0.28 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.16 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.41 | 12.38 | 0.27 | 7.58 | 0.15 | 4.45 | 0.13 | 1.37 | 0.11 | 1.03 | 0.06 | 1.73 | 0.03 | 0.29 | 0.03 | 0.33 | 0.03 | 0.16 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.01
2020-10-06 | 17:23 | 0.22 | 7.34 | 0.15 | 7.38 | 0.08 | 3 | 0.09 | 0.96 | 0.05 | 1.9 | 0.03 | 1.21 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.21 | 9.67 | 0.11 | 8.89 | 0.1 | 4.74 | 0.07 | 2.21 | 0.1 | 2.19 | 0.05 | 1.78 | 0.03 | 0.65 | 0.03 | 0.16 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.29 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.34 | 14.7 | 0.22 | 7.07 | 0.11 | 4.38 | 0.08 | 1.91 | 0.09 | 1.23 | 0.05 | 1.47 | 0.03 | 0.36 | 0.03 | 0.34 | 0.03 | 0.16 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 17:24 | 0.16 | 7.47 | 0.13 | 7.53 | 0.07 | 2.21 | 0.07 | 0.74 | 0.03 | 1.41 | 0.04 | 1.42 | 0.02 | 0.43 | 0.03 | 0.2 | 0.01 | 0.33 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.31 | 0 | 0.23 | 0 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.23 | 8.75 | 0.1 | 7.35 | 0.08 | 3.87 | 0.06 | 2.34 | 0.09 | 1.72 | 0.05 | 1.43 | 0.03 | 0.56 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.25 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.28 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.35 | 14.45 | 0.22 | 7.25 | 0.12 | 4.42 | 0.07 | 1.92 | 0.09 | 1.14 | 0.06 | 1.52 | 0.03 | 0.31 | 0.03 | 0.32 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0.01
2020-10-06 | 17:25 | 0.25 | 7.5 | 0.12 | 6.59 | 0.06 | 1.62 | 0.07 | 0.74 | 0.05 | 2.07 | 0.04 | 1.26 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.19 | 0 | 0.21 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.24 | 9.41 | 0.14 | 7.38 | 0.09 | 3.06 | 0.08 | 2.87 | 0.08 | 3.01 | 0.05 | 1.69 | 0.03 | 0.65 | 0.03 | 0.16 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.25 | 12.25 | 0.2 | 6.49 | 0.09 | 3.79 | 0.07 | 1.95 | 0.07 | 0.79 | 0.05 | 1.09 | 0.03 | 0.39 | 0.03 | 0.31 | 0.03 | 0.25 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 17:26 | 0.17 | 8.45 | 0.1 | 7.39 | 0.06 | 2.83 | 0.07 | 1.34 | 0.04 | 2.64 | 0.02 | 1.76 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0.22 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.22 | 9.96 | 0.12 | 8.63 | 0.09 | 4.45 | 0.1 | 2.33 | 0.08 | 3.61 | 0.04 | 1.55 | 0.03 | 0.67 | 0.03 | 0.26 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.26 | 0.01 | 0.27 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.28 | 13.61 | 0.2 | 6.34 | 0.08 | 4.2 | 0.06 | 2.11 | 0.05 | 0.78 | 0.05 | 1.44 | 0.02 | 0.45 | 0.03 | 0.27 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0.01
2020-10-06 | 17:27 | 0.17 | 8.51 | 0.11 | 6.75 | 0.05 | 2.83 | 0.06 | 1.2 | 0.04 | 2.15 | 0.02 | 1.27 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 0.21 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.23 | 8.2 | 0.13 | 7.57 | 0.08 | 3.92 | 0.07 | 1.8 | 0.06 | 2.3 | 0.04 | 1.07 | 0.03 | 0.44 | 0.03 | 0.29 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.14 | 10.84 | 0.18 | 5.87 | 0.06 | 3.67 | 0.05 | 1.44 | 0.05 | 0.73 | 0.05 | 1.05 | 0.02 | 0.27 | 0.03 | 0.27 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 17:28 | 0.17 | 8.77 | 0.09 | 7.03 | 0.06 | 2.74 | 0.07 | 1.06 | 0.05 | 1.79 | 0.03 | 1.23 | 0.02 | 0.44 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.19 | 7.99 | 0.1 | 7.35 | 0.09 | 2.76 | 0.06 | 2.38 | 0.07 | 2.05 | 0.03 | 1.71 | 0.03 | 0.37 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.2 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.17 | 9.32 | 0.09 | 5.78 | 0.06 | 3.09 | 0.04 | 1.46 | 0.06 | 0.65 | 0.06 | 0.84 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 17:29 | 0.26 | 9.01 | 0.13 | 7.56 | 0.06 | 2.25 | 0.05 | 1.01 | 0.05 | 1.67 | 0.03 | 1.7 | 0.03 | 0.64 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.17 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.27 | 7.33 | 0.14 | 7.06 | 0.07 | 3.02 | 0.04 | 1.91 | 0.05 | 1.97 | 0.05 | 1.39 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.27 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.22 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.28 | 9.73 | 0.2 | 5.78 | 0.07 | 3.14 | 0.05 | 1.14 | 0.05 | 0.44 | 0.04 | 0.73 | 0.02 | 0.22 | 0.03 | 0.32 | 0.03 | 0.11 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 17:30 | 0.2 | 9.24 | 0.12 | 7.57 | 0.07 | 2.1 | 0.05 | 1.14 | 0.05 | 1.53 | 0.03 | 2.13 | 0.04 | 0.8 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.31 | 0.03 | 0.21 | 0.01 | 0.19 | 0 | 0.22 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.19 | 8.84 | 0.12 | 8.09 | 0.06 | 3.94 | 0.05 | 1.58 | 0.07 | 2.02 | 0.08 | 1.17 | 0.03 | 0.74 | 0.03 | 0.33 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.23 | 9.09 | 0.18 | 5.43 | 0.07 | 3.36 | 0.05 | 1.53 | 0.05 | 0.61 | 0.05 | 0.87 | 0.02 | 0.09 | 0.03 | 0.34 | 0.03 | 0.11 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.02
2020-10-06 | 17:31 | 0.23 | 9.98 | 0.14 | 8.34 | 0.07 | 2.71 | 0.06 | 1.34 | 0.06 | 1.04 | 0.06 | 2.04 | 0.03 | 0.59 | 0.02 | 0.29 | 0.03 | 0.28 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.22 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.26 | 8.64 | 0.1 | 8.38 | 0.07 | 3.57 | 0.06 | 2.19 | 0.05 | 1.8 | 0.06 | 1.04 | 0.03 | 0.81 | 0.03 | 0.33 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.23 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.19 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.13 | 8.51 | 0.17 | 4.68 | 0.04 | 3.23 | 0.05 | 1.57 | 0.05 | 0.69 | 0.04 | 0.58 | 0.02 | 0.13 | 0.03 | 0.32 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 17:32 | 0.25 | 11 | 0.16 | 9.03 | 0.08 | 3.71 | 0.06 | 1.16 | 0.05 | 1.98 | 0.06 | 2.58 | 0.03 | 0.7 | 0.03 | 0.46 | 0.03 | 0.42 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.3 | 0 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.17 | 8.7 | 0.12 | 8.54 | 0.07 | 3.46 | 0.05 | 1.89 | 0.05 | 2.12 | 0.06 | 1.31 | 0.03 | 0.66 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.28 | 9 | 0.19 | 4.39 | 0.08 | 3.72 | 0.06 | 2 | 0.05 | 0.52 | 0.05 | 0.67 | 0.02 | 0.29 | 0.03 | 0.46 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 17:33 | 0.25 | 11.34 | 0.16 | 8.87 | 0.09 | 4.12 | 0.07 | 1.26 | 0.05 | 2.26 | 0.07 | 2.27 | 0.04 | 0.7 | 0.03 | 0.27 | 0.03 | 0.49 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.21 | 0 | 0.08 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.16 | 8.57 | 0.07 | 8.64 | 0.06 | 2.85 | 0.07 | 1.96 | 0.05 | 2.05 | 0.07 | 1.63 | 0.02 | 0.64 | 0.03 | 0.41 | 0.02 | 0.27 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.21 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.21 | 8.14 | 0.19 | 4.71 | 0.07 | 3.85 | 0.09 | 2.05 | 0.03 | 0.66 | 0.04 | 0.79 | 0.03 | 0.35 | 0.03 | 0.44 | 0.03 | 0.12 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0.01
2020-10-06 | 17:34 | 0.21 | 10.28 | 0.17 | 8.55 | 0.09 | 3.71 | 0.06 | 1.51 | 0.05 | 2.42 | 0.06 | 2.36 | 0.03 | 0.49 | 0.04 | 0.29 | 0.02 | 0.52 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.19 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.27 | 9.16 | 0.14 | 9.36 | 0.11 | 3.3 | 0.07 | 1.83 | 0.06 | 2.42 | 0.05 | 2.31 | 0.03 | 0.78 | 0.04 | 0.41 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.31 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.3 | 9.92 | 0.22 | 5.67 | 0.08 | 3.2 | 0.07 | 1.43 | 0.04 | 0.86 | 0.04 | 0.86 | 0.02 | 0.34 | 0.04 | 0.34 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.16 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 17:35 | 0.16 | 9.19 | 0.13 | 7.77 | 0.06 | 3.45 | 0.04 | 1.64 | 0.03 | 2.34 | 0.03 | 2.26 | 0.02 | 0.42 | 0.03 | 0.32 | 0.02 | 0.49 | 0.01 | 0.35 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.18 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.19 | 9.2 | 0.12 | 9.68 | 0.07 | 3.67 | 0.05 | 1.82 | 0.05 | 2.47 | 0.04 | 2.44 | 0.02 | 0.77 | 0.03 | 0.44 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.25 | 0.01 | 0.31 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.21 | 9.51 | 0.18 | 5.59 | 0.07 | 3.15 | 0.07 | 1.23 | 0.03 | 0.97 | 0.03 | 0.75 | 0.02 | 0.26 | 0.03 | 0.28 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.14 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 17:36 | 0.2 | 9.88 | 0.14 | 8.44 | 0.09 | 3.75 | 0.03 | 1.28 | 0.03 | 1.88 | 0.04 | 2.14 | 0.02 | 0.36 | 0.03 | 0.35 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.37 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.15 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.31 | 8.97 | 0.08 | 10.65 | 0.07 | 2.98 | 0.04 | 2.16 | 0.06 | 2.17 | 0.04 | 2.19 | 0.03 | 0.69 | 0.03 | 0.5 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.33 | 0.01 | 0.23 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.29 | 9.14 | 0.18 | 5.36 | 0.1 | 3.67 | 0.07 | 1.75 | 0.05 | 0.79 | 0.04 | 0.55 | 0.02 | 0.29 | 0.03 | 0.3 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 17:37 | 0.18 | 10.05 | 0.09 | 8.3 | 0.06 | 3.55 | 0.03 | 1.41 | 0.03 | 1.89 | 0.02 | 1.99 | 0.01 | 0.58 | 0.03 | 0.24 | 0.02 | 0.43 | 0.01 | 0.3 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.14 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.17 | 9.21 | 0.11 | 9.54 | 0.08 | 3.14 | 0.06 | 2.23 | 0.05 | 2.35 | 0.03 | 2.26 | 0.02 | 0.68 | 0.03 | 0.58 | 0.02 | 0.4 | 0.01 | 0.15 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.09 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.12 | 9.97 | 0.15 | 5.3 | 0.07 | 3.76 | 0.05 | 2.17 | 0.04 | 0.76 | 0.03 | 0.72 | 0.02 | 0.44 | 0.03 | 0.49 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0.01
2020-10-06 | 17:38 | 0.21 | 10.76 | 0.11 | 8.81 | 0.06 | 3.08 | 0.05 | 1.68 | 0.03 | 2.24 | 0.04 | 2.17 | 0.03 | 0.5 | 0.03 | 0.24 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.35 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0.17 | 0 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.18 | 9.33 | 0.18 | 9.37 | 0.09 | 3.75 | 0.06 | 2.07 | 0.05 | 2.65 | 0.06 | 2.18 | 0.02 | 0.84 | 0.03 | 0.46 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.24 | 0.01 | 0.28 | 0 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.22 | 9.87 | 0.15 | 6.35 | 0.06 | 4.03 | 0.06 | 1.72 | 0.05 | 0.64 | 0.04 | 1.03 | 0.03 | 0.48 | 0.03 | 0.46 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 17:39 | 0.17 | 9.85 | 0.11 | 7.74 | 0.07 | 2.34 | 0.04 | 1.76 | 0.02 | 1.9 | 0.04 | 1.56 | 0.02 | 0.43 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.18 | 0 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.19 | 9.62 | 0.13 | 8.93 | 0.08 | 4.52 | 0.07 | 2.03 | 0.05 | 2.26 | 0.05 | 1.78 | 0.03 | 0.69 | 0.03 | 0.43 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.26 | 0 | 0.08 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.38 | 9.74 | 0.19 | 6.55 | 0.11 | 3.8 | 0.07 | 1.33 | 0.05 | 1.01 | 0.05 | 1.05 | 0.03 | 0.48 | 0.03 | 0.4 | 0.03 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 17:40 | 0.16 | 7.6 | 0.11 | 6.4 | 0.05 | 2.61 | 0.04 | 1.16 | 0.04 | 1.25 | 0.04 | 0.98 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.28 | 0 | 0.24 | 0 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.22 | 10.2 | 0.14 | 9.21 | 0.08 | 4.72 | 0.07 | 1.98 | 0.05 | 1.68 | 0.06 | 1.87 | 0.03 | 0.77 | 0.03 | 0.44 | 0.02 | 0.3 | 0.01 | 0.25 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.25 | 0 | 0.06 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.27 | 10.56 | 0.21 | 7.32 | 0.1 | 3.64 | 0.08 | 1.44 | 0.06 | 0.77 | 0.05 | 1.28 | 0.04 | 0.39 | 0.03 | 0.33 | 0.03 | 0.16 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.22 | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 17:41 | 0.12 | 6.65 | 0.09 | 5.98 | 0.04 | 2.32 | 0.04 | 1.52 | 0.02 | 1.01 | 0.03 | 0.9 | 0.01 | 0.36 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0.13 | 0 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 9.96 | 0.23 | 9.44 | 0.13 | 4.84 | 0.08 | 0.84 | 0.07 | 1.7 | 0.05 | 1.95 | 0.03 | 0.84 | 0.03 | 0.43 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.16 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.2 | 11.76 | 0.2 | 7.76 | 0.09 | 3.92 | 0.08 | 1.59 | 0.06 | 0.67 | 0.05 | 1.39 | 0.03 | 0.32 | 0.03 | 0.37 | 0.03 | 0.18 | 0.03 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 17:42 | 0.11 | 7.32 | 0.06 | 6.19 | 0.04 | 1.6 | 0.04 | 0.92 | 0.02 | 0.97 | 0.04 | 0.55 | 0.02 | 0.4 | 0.01 | 0.16 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.4 | 9.5 | 0.37 | 8.62 | 0.16 | 3.73 | 0.08 | 1.89 | 0.06 | 1.42 | 0.05 | 1.4 | 0.03 | 0.75 | 0.02 | 0.46 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.19 | 11.43 | 0.25 | 6.83 | 0.1 | 3.42 | 0.07 | 1.6 | 0.05 | 0.59 | 0.05 | 0.96 | 0.03 | 0.37 | 0.03 | 0.43 | 0.03 | 0.13 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 17:43 | 0.17 | 8.85 | 0.09 | 6.96 | 0.06 | 1.98 | 0.05 | 1.18 | 0.03 | 1.2 | 0.04 | 0.57 | 0.03 | 0.42 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 | 0.18 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.48 | 11.13 | 0.41 | 9.94 | 0.21 | 3.74 | 0.07 | 2.39 | 0.06 | 1.49 | 0.05 | 1.4 | 0.04 | 0.97 | 0.03 | 0.48 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.14 | 0.01 | 0.15 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.2 | 11.22 | 0.21 | 6.67 | 0.11 | 3.44 | 0.07 | 1.83 | 0.06 | 0.55 | 0.06 | 1.06 | 0.03 | 0.35 | 0.02 | 0.47 | 0.04 | 0.16 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 17:44 | 0.18 | 10.14 | 0.1 | 8.2 | 0.06 | 3.01 | 0.05 | 1.79 | 0.05 | 2.14 | 0.06 | 0.99 | 0.03 | 0.95 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.11 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.19 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.33 | 11.16 | 0.14 | 10.61 | 0.09 | 2.97 | 0.06 | 1.37 | 0.05 | 1.26 | 0.05 | 0.67 | 0.03 | 0.9 | 0.03 | 0.5 | 0.02 | 0.23 | 0.01 | 0.26 | 0.02 | 0.28 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.13 | 12.35 | 0.18 | 6.11 | 0.07 | 2.6 | 0.05 | 1.49 | 0.07 | 0.98 | 0.04 | 1.09 | 0.04 | 0.18 | 0.02 | 0.47 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 17:45 | 0.2 | 10 | 0.11 | 8.88 | 0.04 | 3.49 | 0.05 | 1.19 | 0.05 | 1.1 | 0.06 | 0.81 | 0.03 | 0.8 | 0.02 | 0.35 | 0.03 | 0.16 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.14 | 9.94 | 0.11 | 9.03 | 0.08 | 2.06 | 0.06 | 0.83 | 0.06 | 1.55 | 0.05 | 1.16 | 0.02 | 0.63 | 0.02 | 0.44 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.23 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.12 | 12.21 | 0.18 | 4.91 | 0.06 | 2.09 | 0.06 | 1.71 | 0.08 | 1.12 | 0.04 | 0.63 | 0.03 | 0.13 | 0.03 | 0.37 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 17:46 | 0.15 | 8.41 | 0.08 | 8.33 | 0.04 | 4.27 | 0.04 | 0.74 | 0.05 | 1.29 | 0.05 | 1.13 | 0.03 | 0.44 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.15 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.16 | 9.72 | 0.11 | 9.64 | 0.07 | 1.84 | 0.06 | 2.01 | 0.07 | 2.76 | 0.05 | 2.52 | 0.02 | 0.96 | 0.03 | 0.7 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.15 | 11.47 | 0.14 | 5.63 | 0.06 | 3.14 | 0.05 | 2.94 | 0.1 | 0.78 | 0.04 | 1.59 | 0.03 | 0.41 | 0.03 | 0.53 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.13 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0.01
2020-10-06 | 17:47 | 0.24 | 8.78 | 0.1 | 8.78 | 0.04 | 3.36 | 0.03 | 0.31 | 0.07 | 1.12 | 0.05 | 1.46 | 0.03 | 0.37 | 0.02 | 0.48 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.2 | 0.01 | 0.19 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.21 | 10.27 | 0.13 | 9.9 | 0.07 | 2.85 | 0.05 | 2.69 | 0.07 | 2.18 | 0.07 | 2.64 | 0.03 | 0.78 | 0.03 | 0.61 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.19 | 11.7 | 0.14 | 7.05 | 0.07 | 4.12 | 0.04 | 2.82 | 0.13 | 0.61 | 0.05 | 1.43 | 0.03 | 0.52 | 0.03 | 0.37 | 0.03 | 0.18 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.01
2020-10-06 | 17:48 | 0.24 | 8.8 | 0.1 | 8.85 | 0.05 | 2.66 | 0.03 | 0.34 | 0.05 | 0.93 | 0.05 | 1.62 | 0.04 | 0.62 | 0.03 | 0.46 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.18 | 0.01 | 0.23 | 0 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.21 | 9 | 0.11 | 7.37 | 0.06 | 2.86 | 0.05 | 3.12 | 0.07 | 1.04 | 0.06 | 1.47 | 0.02 | 0.28 | 0.03 | 0.2 | 0.01 | 0.14 | 0.02 | 0.34 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.2 | 10.82 | 0.14 | 7.41 | 0.07 | 4.06 | 0.06 | 1.08 | 0.09 | 1.08 | 0.05 | 0.58 | 0.04 | 0.4 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.12 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0
2020-10-06 | 17:49 | 0.24 | 8.59 | 0.09 | 8.52 | 0.05 | 2.36 | 0.04 | 0.33 | 0.04 | 1.66 | 0.04 | 2.16 | 0.03 | 0.42 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.28 | 0 | 0.21 | 0 | 0.12 | 0 | 0.13 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.31 | 9.7 | 0.2 | 7.89 | 0.1 | 3.12 | 0.06 | 3.16 | 0.05 | 1.63 | 0.05 | 1.98 | 0.03 | 0.58 | 0.03 | 0.28 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.16 | 10.26 | 0.13 | 7.17 | 0.07 | 4.05 | 0.05 | 1.33 | 0.07 | 0.59 | 0.04 | 0.87 | 0.04 | 0.2 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 17:50 | 0.14 | 7.39 | 0.1 | 7.38 | 0.11 | 2.16 | 0.06 | 0.56 | 0.03 | 1.49 | 0.03 | 1.88 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.4 | 0 | 0.34 | 0 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.22 | 10.5 | 0.16 | 8.65 | 0.13 | 3.56 | 0.06 | 2.73 | 0.06 | 1.36 | 0.04 | 2.6 | 0.02 | 0.71 | 0.04 | 0.3 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.14 | 10.09 | 0.14 | 7.15 | 0.05 | 3.85 | 0.07 | 1.1 | 0.05 | 0.61 | 0.04 | 1.09 | 0.02 | 0.17 | 0.03 | 0.08 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 17:51 | 0.13 | 6.75 | 0.07 | 7.04 | 0.04 | 2.77 | 0.04 | 0.79 | 0.02 | 1.74 | 0.02 | 1.42 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.37 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.24 | 11.19 | 0.18 | 9.74 | 0.07 | 4.34 | 0.03 | 2.43 | 0.03 | 1.29 | 0.04 | 2.79 | 0.02 | 0.69 | 0.04 | 0.24 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.12 | 9.09 | 0.18 | 6.92 | 0.04 | 3.44 | 0.04 | 0.37 | 0.04 | 0.85 | 0.02 | 1.2 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.14 | 0.01 | 0.13 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 17:52 | 0.16 | 6.3 | 0.06 | 6.87 | 0.04 | 2.91 | 0.03 | 0.81 | 0.03 | 1.42 | 0.02 | 0.94 | 0.01 | 0.44 | 0.01 | 0.24 | 0.01 | 0.26 | 0 | 0.41 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.15 | 10.1 | 0.12 | 8.66 | 0.06 | 3.52 | 0.03 | 2.46 | 0.05 | 0.78 | 0.03 | 2.19 | 0.02 | 0.61 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.43 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 8.58 | 0.17 | 6.43 | 0.05 | 2.94 | 0.04 | 0.17 | 0.02 | 0.9 | 0.02 | 1.04 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.18 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 17:53 | 0.18 | 6.64 | 0.07 | 7.12 | 0.04 | 3.2 | 0.03 | 0.86 | 0.03 | 1.22 | 0.02 | 0.63 | 0.02 | 0.5 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.39 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.2 | 10.3 | 0.11 | 8.87 | 0.07 | 3.62 | 0.04 | 2.33 | 0.06 | 0.85 | 0.03 | 2.05 | 0.02 | 0.61 | 0.03 | 0.11 | 0.03 | 0.23 | 0.02 | 0.51 | 0.03 | 0.11 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.17 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 9.31 | 0.16 | 6.8 | 0.05 | 2.94 | 0.04 | 0.27 | 0.03 | 1.1 | 0.02 | 1.25 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.13 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 17:54 | 0.19 | 6.84 | 0.08 | 7.39 | 0.06 | 3.1 | 0.06 | 0.57 | 0.03 | 1.79 | 0.04 | 0.95 | 0.02 | 0.55 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.29 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.26 | 8.72 | 0.09 | 8.43 | 0.05 | 3.2 | 0.04 | 2.26 | 0.05 | 1.26 | 0.03 | 2.39 | 0.02 | 0.46 | 0.03 | 0.15 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.46 | 0.03 | 0.18 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.17 | 9.56 | 0.13 | 6.83 | 0.06 | 3.14 | 0.04 | 0.49 | 0.04 | 1 | 0.04 | 1.38 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 17:55 | 0.17 | 6.69 | 0.1 | 7.18 | 0.06 | 3.04 | 0.06 | 0.77 | 0.03 | 1.59 | 0.03 | 1.26 | 0.02 | 0.51 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.38 | 0.01 | 0.31 | 0 | 0.06 | 0 | 0.19 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.43 | 7.6 | 0.33 | 7.94 | 0.14 | 3 | 0.07 | 2.27 | 0.05 | 1.39 | 0.04 | 2.29 | 0.03 | 0.36 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.14 | 8.78 | 0.19 | 6.2 | 0.08 | 3.29 | 0.05 | 0.85 | 0.04 | 0.79 | 0.03 | 1.06 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0.01 | 0.19 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 17:56 | 0.21 | 6.51 | 0.1 | 7.36 | 0.07 | 2.51 | 0.07 | 0.95 | 0.06 | 1.41 | 0.04 | 1.62 | 0.03 | 0.64 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.37 | 0 | 0.33 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.26 | 6.95 | 0.11 | 7.08 | 0.09 | 2.78 | 0.07 | 2.42 | 0.08 | 1.03 | 0.08 | 2.02 | 0.04 | 0.3 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.23 | 0.01 | 0.32 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.17 | 8.51 | 0.16 | 6.17 | 0.08 | 3.19 | 0.07 | 0.69 | 0.07 | 0.88 | 0.04 | 0.78 | 0.03 | 0.17 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.16 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 17:57 | 0.17 | 6.02 | 0.05 | 6.45 | 0.04 | 1.67 | 0.04 | 1.32 | 0.05 | 1.48 | 0.02 | 2 | 0.02 | 0.58 | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.31 | 0 | 0.19 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.16 | 7.66 | 0.12 | 7.86 | 0.06 | 3.01 | 0.04 | 2.11 | 0.06 | 1.58 | 0.03 | 2.13 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.1 | 7.85 | 0.15 | 6.47 | 0.06 | 3.3 | 0.02 | 0.44 | 0.04 | 0.99 | 0.02 | 0.36 | 0.01 | 0.17 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 17:58 | 0.15 | 5.73 | 0.06 | 6.58 | 0.04 | 1.75 | 0.04 | 1.04 | 0.04 | 1.57 | 0.02 | 1.8 | 0.01 | 0.55 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.19 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.16 | 8.91 | 0.13 | 8.57 | 0.08 | 3.88 | 0.04 | 1.95 | 0.06 | 1.95 | 0.04 | 2.33 | 0.02 | 0.61 | 0.03 | 0.37 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.38 | 0.03 | 0.33 | 0.02 | 0.24 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.1 | 9.12 | 0.16 | 7.4 | 0.05 | 3.32 | 0.03 | 0.34 | 0.04 | 1.09 | 0.02 | 0.67 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.13 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 17:59 | 0.22 | 5.71 | 0.1 | 6.19 | 0.07 | 1.99 | 0.07 | 0.84 | 0.04 | 1.15 | 0.05 | 1.03 | 0.02 | 0.52 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.16 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.37 | 7.85 | 0.22 | 7.64 | 0.11 | 4.18 | 0.08 | 1.99 | 0.08 | 1.13 | 0.05 | 1.33 | 0.03 | 0.42 | 0.03 | 0.24 | 0.03 | 0.32 | 0.02 | 0.37 | 0.03 | 0.21 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.21 | 8.73 | 0.19 | 6.64 | 0.08 | 2.99 | 0.05 | 0.57 | 0.04 | 1.07 | 0.04 | 0.9 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.17 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 18:00 | 0.14 | 5.24 | 0.06 | 6.14 | 0.06 | 2.26 | 0.04 | 1.1 | 0.02 | 1.14 | 0.02 | 0.92 | 0.01 | 0.46 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.21 | 0 | 0.17 | 0 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 7.32 | 0.11 | 7.75 | 0.07 | 4.39 | 0.04 | 1.59 | 0.05 | 1.12 | 0.03 | 1.24 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.34 | 0.01 | 0.17 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.19 | 9.03 | 0.14 | 6.63 | 0.06 | 2.91 | 0.02 | 0.42 | 0.04 | 0.91 | 0.02 | 0.74 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.13 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.18 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 18:01 | 0.14 | 5.9 | 0.09 | 6.29 | 0.05 | 1.75 | 0.04 | 1.05 | 0.03 | 1.69 | 0.02 | 1.01 | 0.02 | 0.54 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.16 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.19 | 6.5 | 0.12 | 6.76 | 0.06 | 3.59 | 0.03 | 1.63 | 0.05 | 1.04 | 0.02 | 1.3 | 0.02 | 0.44 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.25 | 0.01 | 0.28 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0.17 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.17 | 10.44 | 0.17 | 7.63 | 0.06 | 3.56 | 0.03 | 0.43 | 0.04 | 0.96 | 0.02 | 1.01 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.11 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 18:02 | 0.16 | 6.34 | 0.11 | 6.74 | 0.06 | 1.55 | 0.04 | 0.52 | 0.04 | 0.75 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.47 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.11 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.27 | 6.54 | 0.17 | 5.25 | 0.07 | 2.6 | 0.04 | 1.99 | 0.04 | 0.6 | 0.03 | 0.98 | 0.02 | 0.45 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.21 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.31 | 11.3 | 0.2 | 7.87 | 0.1 | 3.11 | 0.06 | 0.44 | 0.04 | 1.06 | 0.03 | 1.12 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.22 | 0.03 | 0.12 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.18 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 18:03 | 0.15 | 5.43 | 0.08 | 6.54 | 0.06 | 1.28 | 0.04 | 0.63 | 0.03 | 0.67 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.14 | 6.82 | 0.08 | 5.02 | 0.05 | 2.04 | 0.05 | 1.76 | 0.04 | 0.89 | 0.03 | 1.36 | 0.02 | 0.53 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.31 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.21 | 11.28 | 0.15 | 8.45 | 0.06 | 2.94 | 0.04 | 0.21 | 0.03 | 1.31 | 0.03 | 1.23 | 0.03 | 0.22 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 18:04 | 0.21 | 6.35 | 0.09 | 6.81 | 0.08 | 1.69 | 0.04 | 0.75 | 0.04 | 0.56 | 0.03 | 0.3 | 0.02 | 0.48 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.12 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.22 | 7.04 | 0.15 | 5.19 | 0.07 | 2.71 | 0.05 | 2.23 | 0.05 | 1.24 | 0.04 | 1.18 | 0.03 | 0.46 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.15 | 0 | 0.3 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.31 | 12.3 | 0.18 | 9.44 | 0.08 | 3.57 | 0.06 | 0.54 | 0.05 | 1.29 | 0.03 | 1.31 | 0.04 | 0.41 | 0.02 | 0.25 | 0.03 | 0.09 | 0.02 | 0.21 | 0.03 | 0.2 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.14 | 0 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 18:05 | 0.23 | 5.97 | 0.1 | 6.44 | 0.09 | 1 | 0.05 | 0.47 | 0.03 | 0.61 | 0.02 | 0.46 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.13 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.21 | 5.51 | 0.16 | 4.83 | 0.09 | 2.38 | 0.05 | 2 | 0.04 | 0.94 | 0.02 | 0.78 | 0.02 | 0.39 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.18 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.31 | 12.04 | 0.19 | 8.92 | 0.1 | 3.99 | 0.06 | 0.37 | 0.05 | 1.56 | 0.04 | 1.17 | 0.03 | 0.62 | 0.03 | 0.12 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 18:06 | 0.15 | 6.47 | 0.06 | 6.71 | 0.05 | 1.83 | 0.04 | 0.29 | 0.03 | 0.47 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.13 | 6.24 | 0.09 | 5.02 | 0.04 | 2.59 | 0.04 | 2.29 | 0.05 | 1.37 | 0.03 | 0.76 | 0.02 | 0.3 | 0.03 | 0.2 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.16 | 10.99 | 0.14 | 8.22 | 0.07 | 3.44 | 0.04 | 0.41 | 0.04 | 1.7 | 0.03 | 0.9 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 18:07 | 0.17 | 6.79 | 0.07 | 7.3 | 0.05 | 1.82 | 0.03 | 0.97 | 0.05 | 0.42 | 0.02 | 0.59 | 0.02 | 0.41 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.21 | 6.81 | 0.1 | 5.33 | 0.06 | 2.05 | 0.06 | 2.85 | 0.06 | 1.61 | 0.05 | 0.75 | 0.03 | 0.26 | 0.03 | 0.26 | 0.03 | 0.23 | 0.02 | 0.27 | 0.03 | 0.08 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.26 | 9.96 | 0.15 | 7.8 | 0.08 | 2.95 | 0.06 | 0.54 | 0.05 | 1.26 | 0.04 | 0.45 | 0.03 | 0.36 | 0.02 | 0.14 | 0.03 | 0.15 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 18:08 | 0.14 | 7.66 | 0.06 | 7.78 | 0.06 | 2.68 | 0.04 | 1.18 | 0.05 | 0.96 | 0.02 | 0.63 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.35 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.16 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.2 | 7.04 | 0.09 | 6.12 | 0.05 | 2.54 | 0.05 | 2.48 | 0.07 | 2.14 | 0.03 | 0.54 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.2 | 9.65 | 0.12 | 7.91 | 0.08 | 3.12 | 0.05 | 0.83 | 0.04 | 0.94 | 0.03 | 0.41 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 18:09 | 0.15 | 7.38 | 0.08 | 7.1 | 0.05 | 2.2 | 0.04 | 1.28 | 0.03 | 1.2 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.35 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.14 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.26 | 7.06 | 0.13 | 5.94 | 0.07 | 2.09 | 0.05 | 2.63 | 0.07 | 3.49 | 0.03 | 0.27 | 0.03 | 0.31 | 0.03 | 0.29 | 0.02 | 0.46 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.26 | 9.96 | 0.17 | 8.16 | 0.09 | 3.14 | 0.05 | 0.88 | 0.04 | 1.58 | 0.03 | 0.55 | 0.03 | 0.15 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.12 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2020-10-06 | 18:10 | 0.12 | 7.53 | 0.14 | 6.5 | 0.08 | 1.26 | 0.03 | 0.33 | 0.06 | 1.07 | 0.02 | 0.51 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.21 | 0 | 0.11 | 0 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.56 | 6.32 | 0.28 | 5.45 | 0.07 | 2.18 | 0.16 | 2.77 | 0.13 | 2.21 | 0.03 | 0.74 | 0.05 | 0.22 | 0.04 | 0.29 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.26 | 11.42 | 0.34 | 8.55 | 0.17 | 3.97 | 0.08 | 0.61 | 0.03 | 1.51 | 0.04 | 0.96 | 0.06 | 0.25 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 18:11 | 0.17 | 7.53 | 0.15 | 6.38 | 0.08 | 0.94 | 0.03 | 0.78 | 0.05 | 1.62 | 0.02 | 0.89 | 0.02 | 0.45 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0 | 0.15 | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.48 | 5.69 | 0.25 | 4.33 | 0.05 | 2.15 | 0.15 | 2.75 | 0.11 | 1.62 | 0.03 | 1.2 | 0.06 | 0.26 | 0.04 | 0.23 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.23 | 12.19 | 0.31 | 8.71 | 0.18 | 4.68 | 0.07 | 0.48 | 0.05 | 1.22 | 0.03 | 0.96 | 0.07 | 0.38 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.19 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 18:12 | 0.13 | 7.42 | 0.1 | 6.27 | 0.06 | 0.62 | 0.03 | 0.72 | 0.03 | 1.03 | 0.02 | 0.67 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.06 | 0 | 0.39 | 6.8 | 0.18 | 4.53 | 0.06 | 2.53 | 0.1 | 2.76 | 0.09 | 1.57 | 0.03 | 0.79 | 0.04 | 0.21 | 0.04 | 0.26 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.26 | 11.74 | 0.27 | 8.39 | 0.15 | 4.53 | 0.08 | 0.78 | 0.05 | 1.37 | 0.04 | 0.62 | 0.05 | 0.33 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 18:13 | 0.12 | 6.99 | 0.04 | 6.31 | 0.05 | 0.55 | 0.06 | 0.76 | 0.02 | 1.1 | 0.02 | 0.77 | 0.01 | 0.4 | 0.01 | 0.17 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.24 | 6.54 | 0.11 | 5.53 | 0.06 | 3.56 | 0.05 | 3.01 | 0.03 | 1.13 | 0.04 | 1.35 | 0.02 | 0.37 | 0.03 | 0.31 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.23 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.22 | 11.37 | 0.11 | 8.01 | 0.06 | 4.76 | 0.05 | 0.69 | 0.04 | 1.27 | 0.05 | 0.67 | 0.02 | 0.45 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 18:14 | 0.1 | 6.75 | 0.06 | 6.11 | 0.04 | 1.01 | 0.06 | 0.85 | 0.02 | 1.01 | 0.02 | 0.8 | 0.01 | 0.5 | 0 | 0.19 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0.16 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.23 | 7.11 | 0.13 | 6.45 | 0.06 | 3.64 | 0.04 | 2.78 | 0.05 | 1.74 | 0.03 | 1.19 | 0.03 | 0.24 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.28 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.17 | 10.91 | 0.17 | 8.17 | 0.05 | 4.22 | 0.04 | 0.96 | 0.06 | 1.53 | 0.05 | 0.45 | 0.03 | 0.52 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 18:15 | 0.13 | 6.31 | 0.09 | 6.26 | 0.05 | 1.68 | 0.07 | 0.56 | 0.03 | 1.59 | 0.03 | 1.15 | 0.01 | 0.39 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.27 | 7.81 | 0.12 | 7.07 | 0.08 | 4 | 0.05 | 2.99 | 0.07 | 1.12 | 0.05 | 1.6 | 0.04 | 0.39 | 0.02 | 0.31 | 0.03 | 0.16 | 0.02 | 0.2 | 0.03 | 0.1 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.3 | 9.59 | 0.21 | 7.62 | 0.08 | 4.24 | 0.06 | 1.09 | 0.06 | 1.19 | 0.05 | 0.7 | 0.03 | 0.28 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 18:16 | 0.15 | 6.72 | 0.08 | 6.55 | 0.05 | 1.36 | 0.06 | 1 | 0.03 | 1.51 | 0.04 | 1.02 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.24 | 0.03 | 0.09 | 0 | 0.12 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.28 | 8.62 | 0.13 | 6.95 | 0.09 | 3.25 | 0.04 | 2.97 | 0.07 | 1.72 | 0.05 | 1.5 | 0.03 | 0.45 | 0.04 | 0.32 | 0.04 | 0.16 | 0.02 | 0.22 | 0.04 | 0.25 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.21 | 9.81 | 0.18 | 7.47 | 0.07 | 3.87 | 0.05 | 1.15 | 0.06 | 1.39 | 0.05 | 0.87 | 0.03 | 0.29 | 0.03 | 0.2 | 0.03 | 0.1 | 0.02 | 0.16 | 0.03 | 0.16 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 18:17 | 0.12 | 6.94 | 0.08 | 6.14 | 0.04 | 1.13 | 0.06 | 0.95 | 0.03 | 1.15 | 0.03 | 0.63 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.28 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0.01 | 0.24 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.23 | 9.93 | 0.15 | 6.94 | 0.09 | 1.98 | 0.04 | 2.61 | 0.05 | 1.05 | 0.04 | 1.45 | 0.02 | 0.53 | 0.03 | 0.32 | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.21 | 0.02 | 0.26 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.25 | 10.39 | 0.16 | 8.34 | 0.07 | 4.19 | 0.05 | 0.8 | 0.07 | 1.83 | 0.05 | 0.67 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.15 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 18:18 | 0.12 | 6.54 | 0.06 | 5.54 | 0.04 | 1.36 | 0.05 | 1.04 | 0.03 | 0.83 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0.13 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0 | 0.16 | 0 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.22 | 9.66 | 0.12 | 6.82 | 0.07 | 2.45 | 0.04 | 2.51 | 0.09 | 1.28 | 0.03 | 1.08 | 0.02 | 0.42 | 0.03 | 0.41 | 0.02 | 0.34 | 0.01 | 0.26 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.17 | 9.77 | 0.14 | 7.56 | 0.05 | 3.5 | 0.03 | 1.31 | 0.06 | 1.89 | 0.03 | 0.58 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.2 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 18:19 | 0.14 | 6.54 | 0.09 | 5.65 | 0.06 | 1.79 | 0.05 | 0.8 | 0.03 | 0.73 | 0.02 | 0.6 | 0.01 | 0.15 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.16 | 0 | 0.17 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 7.77 | 0.08 | 6.97 | 0.05 | 3.2 | 0.04 | 2.2 | 0.06 | 0.76 | 0.04 | 0.89 | 0.03 | 0.36 | 0.03 | 0.27 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.22 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.17 | 9.01 | 0.14 | 6.28 | 0.06 | 3.3 | 0.04 | 1.46 | 0.05 | 1.32 | 0.04 | 0.38 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.2 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0
2020-10-06 | 18:20 | 0.17 | 7.59 | 0.1 | 6.37 | 0.07 | 2.31 | 0.05 | 0.93 | 0.04 | 1.17 | 0.02 | 0.65 | 0.01 | 0.15 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.22 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.32 | 8.32 | 0.16 | 7.83 | 0.09 | 3.62 | 0.06 | 2.16 | 0.05 | 0.66 | 0.03 | 0.91 | 0.03 | 0.38 | 0.03 | 0.19 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.34 | 8.69 | 0.21 | 6.4 | 0.1 | 3.79 | 0.06 | 1.48 | 0.05 | 1.32 | 0.04 | 0.38 | 0.03 | 0.21 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.16 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 18:21 | 0.13 | 8.3 | 0.07 | 6.8 | 0.05 | 2 | 0.04 | 0.87 | 0.03 | 1.08 | 0.03 | 0.95 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.24 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0.2 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.29 | 7.56 | 0.16 | 6.81 | 0.09 | 3.07 | 0.05 | 2.58 | 0.04 | 1.05 | 0.04 | 1.04 | 0.03 | 0.31 | 0.03 | 0.2 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.15 | 9.57 | 0.19 | 6.85 | 0.06 | 4.01 | 0.05 | 0.94 | 0.03 | 1.17 | 0.03 | 0.63 | 0.03 | 0.22 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.11 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 18:22 | 0.14 | 8.04 | 0.09 | 6.74 | 0.06 | 1.13 | 0.05 | 1.54 | 0.03 | 2.38 | 0.03 | 1.65 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.15 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.19 | 7.09 | 0.09 | 7.36 | 0.06 | 3.79 | 0.03 | 1.91 | 0.04 | 2.77 | 0.03 | 1.87 | 0.02 | 0.66 | 0.03 | 0.21 | 0.03 | 0.15 | 0.02 | 0.14 | 0.03 | 0.13 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.3 | 9.49 | 0.18 | 6.86 | 0.1 | 3.94 | 0.08 | 1.31 | 0.04 | 0.78 | 0.05 | 1.33 | 0.03 | 0.23 | 0.03 | 0.21 | 0.03 | 0.1 | 0.02 | 0.13 | 0.03 | 0.17 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 18:23 | 0.15 | 8.07 | 0.11 | 7.41 | 0.08 | 1.14 | 0.07 | 1.2 | 0.03 | 1.87 | 0.03 | 1.5 | 0.02 | 0.55 | 0.02 | 0.28 | 0.03 | 0.13 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.17 | 7.1 | 0.11 | 7.37 | 0.06 | 3.55 | 0.04 | 1.83 | 0.06 | 2.06 | 0.06 | 1.16 | 0.03 | 0.42 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.11 | 0.03 | 0.17 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.31 | 10.45 | 0.18 | 7.79 | 0.11 | 4.34 | 0.08 | 1.33 | 0.06 | 1.13 | 0.06 | 1.27 | 0.03 | 0.36 | 0.03 | 0.31 | 0.03 | 0.13 | 0.02 | 0.13 | 0.03 | 0.19 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 18:24 | 0.16 | 7.97 | 0.08 | 6.98 | 0.05 | 1.22 | 0.06 | 1.13 | 0.04 | 0.89 | 0.05 | 1.14 | 0.03 | 0.49 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.26 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.18 | 6.43 | 0.1 | 6.01 | 0.07 | 2.65 | 0.06 | 2.02 | 0.05 | 0.91 | 0.06 | 1.26 | 0.02 | 0.36 | 0.03 | 0.12 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.29 | 10.64 | 0.18 | 7.74 | 0.1 | 4.29 | 0.08 | 1.37 | 0.06 | 1.02 | 0.07 | 0.76 | 0.03 | 0.57 | 0.03 | 0.27 | 0.03 | 0.09 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 18:25 | 0.12 | 7.37 | 0.07 | 6.44 | 0.05 | 0.99 | 0.05 | 1.56 | 0.03 | 0.89 | 0.02 | 1.15 | 0.01 | 0.33 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.21 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.13 | 5.66 | 0.09 | 5.46 | 0.07 | 2.2 | 0.04 | 2.17 | 0.04 | 0.67 | 0.04 | 1.18 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.22 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.2 | 9.31 | 0.14 | 6.01 | 0.07 | 3.34 | 0.05 | 1.09 | 0.04 | 0.84 | 0.05 | 0.36 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 18:26 | 0.13 | 8.2 | 0.08 | 6.53 | 0.05 | 1.08 | 0.04 | 1.71 | 0.03 | 0.95 | 0.03 | 1.03 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.26 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.2 | 6.62 | 0.09 | 6.12 | 0.07 | 2.7 | 0.04 | 2.03 | 0.05 | 1.26 | 0.05 | 1 | 0.03 | 0.44 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.28 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.28 | 9.35 | 0.18 | 6.06 | 0.07 | 3.04 | 0.05 | 1.48 | 0.05 | 0.73 | 0.04 | 0.59 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 18:27 | 0.15 | 9 | 0.08 | 6.87 | 0.04 | 1.28 | 0.05 | 1.37 | 0.03 | 0.46 | 0.04 | 0.41 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.19 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.3 | 7.74 | 0.16 | 6.95 | 0.06 | 2.62 | 0.05 | 1.96 | 0.06 | 0.61 | 0.04 | 0.97 | 0.02 | 0.64 | 0.03 | 0.11 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.17 | 9.51 | 0.18 | 6.82 | 0.05 | 2.99 | 0.05 | 1.65 | 0.06 | 0.72 | 0.04 | 0.86 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.14 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 18:28 | 0.15 | 8.75 | 0.09 | 6.67 | 0.05 | 2.64 | 0.05 | 0.74 | 0.03 | 1.05 | 0.02 | 0.93 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.26 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.19 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.07 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.34 | 11.1 | 0.11 | 10.66 | 0.09 | 5.05 | 0.05 | 1.73 | 0.06 | 2.18 | 0.04 | 1.16 | 0.03 | 0.7 | 0.03 | 0.23 | 0.03 | 0.53 | 0.02 | 0.37 | 0.03 | 0.3 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.3 | 9.23 | 0.19 | 7.07 | 0.08 | 2.98 | 0.07 | 1.97 | 0.05 | 1.52 | 0.04 | 0.56 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | 0.24 | 0.01 | 0.16 | 0.02 | 0.23 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 18:29 | 0.13 | 8.07 | 0.08 | 6.76 | 0.05 | 3.02 | 0.04 | 0.55 | 0.02 | 1.22 | 0.03 | 0.85 | 0.02 | 0.54 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.17 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.48 | 13.32 | 0.31 | 12.77 | 0.15 | 7.3 | 0.08 | 1.89 | 0.08 | 1.9 | 0.05 | 2.12 | 0.04 | 0.85 | 0.03 | 0.45 | 0.03 | 0.56 | 0.02 | 0.25 | 0.04 | 0.28 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0 | 0.26 | 10.54 | 0.22 | 8.53 | 0.09 | 3.17 | 0.06 | 2.07 | 0.05 | 1.47 | 0.04 | 0.81 | 0.02 | 0.12 | 0.03 | 0.33 | 0.02 | 0.25 | 0.01 | 0.14 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0
2020-10-06 | 18:30 | 0.14 | 6.4 | 0.1 | 6.21 | 0.06 | 2.74 | 0.05 | 0.71 | 0.02 | 0.93 | 0.04 | 0.71 | 0.02 | 0.57 | 0.02 | 0.32 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.2 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.28 | 11.01 | 0.24 | 10.43 | 0.09 | 5.53 | 0.06 | 1.44 | 0.05 | 1.11 | 0.05 | 2.37 | 0.03 | 1.08 | 0.03 | 0.35 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | 0.23 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.26 | 9.51 | 0.21 | 7.9 | 0.08 | 2.9 | 0.05 | 1.35 | 0.05 | 0.88 | 0.05 | 1.23 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.14 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0
2020-10-06 | 18:31 | 0.12 | 6.23 | 0.08 | 6.24 | 0.04 | 2.24 | 0.04 | 0.71 | 0.02 | 1.23 | 0.03 | 1.37 | 0.02 | 0.23 | 0.01 | 0.31 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.36 | 0.01 | 0.22 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.18 | 9.26 | 0.12 | 9.23 | 0.07 | 3.39 | 0.03 | 1.77 | 0.04 | 1.25 | 0.04 | 2.41 | 0.02 | 0.58 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 7.77 | 0.16 | 7.24 | 0.03 | 3.25 | 0.06 | 1.72 | 0.03 | 0.74 | 0.03 | 0.97 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 18:32 | 0.13 | 7.14 | 0.06 | 5.88 | 0.02 | 1.31 | 0.02 | 0.87 | 0.03 | 0.89 | 0.02 | 0.96 | 0.01 | 0.24 | 0.02 | 0.19 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.32 | 0.02 | 0.36 | 0 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.25 | 9.52 | 0.09 | 7.96 | 0.06 | 1.96 | 0.04 | 1.68 | 0.03 | 0.84 | 0.03 | 2.08 | 0.02 | 0.68 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.23 | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.05 | 0 | 0.13 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 9.43 | 0.14 | 8.08 | 0.03 | 3.45 | 0.06 | 1.01 | 0.03 | 0.64 | 0.03 | 1.46 | 0.03 | 0.21 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
2020-10-06 | 18:33 | 0.11 | 7.65 | 0.08 | 5.98 | 0.03 | 1.53 | 0.03 | 0.88 | 0.03 | 1.49 | 0.02 | 0.75 | 0.02 | 0.23 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.24 | 0 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.28 | 9.23 | 0.09 | 7.88 | 0.07 | 1.44 | 0.04 | 1.4 | 0.03 | 1.8 | 0.05 | 1.85 | 0.02 | 0.75 | 0.03 | 0.17 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.15 | 10.49 | 0.18 | 7.7 | 0.05 | 3.22 | 0.05 | 0.95 | 0.02 | 0.66 | 0.04 | 1.06 | 0.02 | 0.24 | 0.02 | 0.17 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.13 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0

## Угол U(n)
Дата | Время | Фазовый угол между гармониками напряжения Uа и гармониками напряжения Uв | [38 empty] | Фазовый угол между гармониками напряжения Uв и гармониками напряжения Uc | [38 empty] | Фазовый угол между гармониками напряжения Uс и гармониками напряжения Uа
|  | jUав(2) | jUав(3) | jUав(4) | jUав(5) | jUав(6) | jUав(7) | jUав(8) | jUав(9) | jUав(10) | jUав(11) | jUав(12) | jUав(13) | jUав(14) | jUав(15) | jUав(16) | jUав(17) | jUав(18) | jUав(19) | jUав(20) | jUав(21) | jUав(22) | jUав(23) | jUав(24) | jUав(25) | jUав(26) | jUав(27) | jUав(28) | jUав(29) | jUав(30) | jUав(31) | jUав(32) | jUав(33) | jUав(34) | jUав(35) | jUав(36) | jUав(37) | jUав(38) | jUав(39) | jUав(40) | jUвс(2) | jUвс(3) | jUвс(4) | jUвс(5) | jUвс(6) | jUвс(7) | jUвс(8) | jUвс(9) | jUвс(10) | jUвс(11) | jUвс(12) | jUвс(13) | jUвс(14) | jUвс(15) | jUвс(16) | jUвс(17) | jUвс(18) | jUвс(19) | jUвс(20) | jUвс(21) | jUвс(22) | jUвс(23) | jUвс(24) | jUвс(25) | jUвс(26) | jUвс(27) | jUвс(28) | jUвс(29) | jUвс(30) | jUвс(31) | jUвс(32) | jUвс(33) | jUвс(34) | jUвс(35) | jUвс(36) | jUвс(37) | jUвс(38) | jUвс(39) | jUвс(40) | jUса(2) | jUса(3) | jUса(4) | jUса(5) | jUса(6) | jUса(7) | jUав(8) | jUса(9) | jUса(10) | jUса(11) | jUса(12) | jUса(13) | jUса(14) | jUса(15) | jUса(16) | jUса(17) | jUса(18) | jUса(19) | jUса(20) | jUса(21) | jUав(22) | jUса(23) | jUса(24) | jUса(25) | jUса(26) | jUса(27) | jUса(28) | jUса(29) | jUса(30) | jUса(31) | jUса(32) | jUса(33) | jUса(34) | jUса(35) | jUса(36) | jUса(37) | jUса(38) | jUса(39) | jUса(40)
2020-10-05 | 18:34
2020-10-05 | 18:35
2020-10-05 | 18:36
2020-10-05 | 18:37
2020-10-05 | 18:38
2020-10-05 | 18:39
2020-10-05 | 18:40
2020-10-05 | 18:41
2020-10-05 | 18:42
2020-10-05 | 18:43
2020-10-05 | 18:44
2020-10-05 | 18:45
2020-10-05 | 18:46
2020-10-05 | 18:47
2020-10-05 | 18:48
2020-10-05 | 18:49
2020-10-05 | 18:50
2020-10-05 | 18:51
2020-10-05 | 18:52
2020-10-05 | 18:53
2020-10-05 | 18:54
2020-10-05 | 18:55
2020-10-05 | 18:56
2020-10-05 | 18:57
2020-10-05 | 18:58
2020-10-05 | 18:59
2020-10-05 | 19:00
2020-10-05 | 19:01
2020-10-05 | 19:02
2020-10-05 | 19:03
2020-10-05 | 19:04
2020-10-05 | 19:05
2020-10-05 | 19:06
2020-10-05 | 19:07
2020-10-05 | 19:08
2020-10-05 | 19:09
2020-10-05 | 19:10
2020-10-05 | 19:11
2020-10-05 | 19:12
2020-10-05 | 19:13
2020-10-05 | 19:14
2020-10-05 | 19:15
2020-10-05 | 19:16
2020-10-05 | 19:17
2020-10-05 | 19:18
2020-10-05 | 19:19
2020-10-05 | 19:20
2020-10-05 | 19:21
2020-10-05 | 19:22
2020-10-05 | 19:23
2020-10-05 | 19:24
2020-10-05 | 19:25
2020-10-05 | 19:26
2020-10-05 | 19:27
2020-10-05 | 19:28
2020-10-05 | 19:29
2020-10-05 | 19:30
2020-10-05 | 19:31
2020-10-05 | 19:32
2020-10-05 | 19:33
2020-10-05 | 19:34
2020-10-05 | 19:35
2020-10-05 | 19:36
2020-10-05 | 19:37
2020-10-05 | 19:38
2020-10-05 | 19:39
2020-10-05 | 19:40
2020-10-05 | 19:41
2020-10-05 | 19:42
2020-10-05 | 19:43
2020-10-05 | 19:44
2020-10-05 | 19:45
2020-10-05 | 19:46
2020-10-05 | 19:47
2020-10-05 | 19:48
2020-10-05 | 19:49
2020-10-05 | 19:50
2020-10-05 | 19:51
2020-10-05 | 19:52
2020-10-05 | 19:53
2020-10-05 | 19:54
2020-10-05 | 19:55
2020-10-05 | 19:56
2020-10-05 | 19:57
2020-10-05 | 19:58
2020-10-05 | 19:59
2020-10-05 | 20:00
2020-10-05 | 20:01
2020-10-05 | 20:02
2020-10-05 | 20:03
2020-10-05 | 20:04
2020-10-05 | 20:05
2020-10-05 | 20:06
2020-10-05 | 20:07
2020-10-05 | 20:08
2020-10-05 | 20:09
2020-10-05 | 20:10
2020-10-05 | 20:11
2020-10-05 | 20:12
2020-10-05 | 20:13
2020-10-05 | 20:14
2020-10-05 | 20:15
2020-10-05 | 20:16
2020-10-05 | 20:17
2020-10-05 | 20:18
2020-10-05 | 20:19
2020-10-05 | 20:20
2020-10-05 | 20:21
2020-10-05 | 20:22
2020-10-05 | 20:23
2020-10-05 | 20:24
2020-10-05 | 20:25
2020-10-05 | 20:26
2020-10-05 | 20:27
2020-10-05 | 20:28
2020-10-05 | 20:29
2020-10-05 | 20:30
2020-10-05 | 20:31
2020-10-05 | 20:32
2020-10-05 | 20:33
2020-10-05 | 20:34
2020-10-05 | 20:35
2020-10-05 | 20:36
2020-10-05 | 20:37
2020-10-05 | 20:38
2020-10-05 | 20:39
2020-10-05 | 20:40
2020-10-05 | 20:41
2020-10-05 | 20:42
2020-10-05 | 20:43
2020-10-05 | 20:44
2020-10-05 | 20:45
2020-10-05 | 20:46
2020-10-05 | 20:47
2020-10-05 | 20:48
2020-10-05 | 20:49
2020-10-05 | 20:50
2020-10-05 | 20:51
2020-10-05 | 20:52
2020-10-05 | 20:53
2020-10-05 | 20:54
2020-10-05 | 20:55
2020-10-05 | 20:56
2020-10-05 | 20:57
2020-10-05 | 20:58
2020-10-05 | 20:59
2020-10-05 | 21:00
2020-10-05 | 21:01
2020-10-05 | 21:02
2020-10-05 | 21:03
2020-10-05 | 21:04
2020-10-05 | 21:05
2020-10-05 | 21:06
2020-10-05 | 21:07
2020-10-05 | 21:08
2020-10-05 | 21:09
2020-10-05 | 21:10
2020-10-05 | 21:11
2020-10-05 | 21:12
2020-10-05 | 21:13
2020-10-05 | 21:14
2020-10-05 | 21:15
2020-10-05 | 21:16
2020-10-05 | 21:17
2020-10-05 | 21:18
2020-10-05 | 21:19
2020-10-05 | 21:20
2020-10-05 | 21:21
2020-10-05 | 21:22
2020-10-05 | 21:23
2020-10-05 | 21:24
2020-10-05 | 21:25
2020-10-05 | 21:26
2020-10-05 | 21:27
2020-10-05 | 21:28
2020-10-05 | 21:29
2020-10-05 | 21:30
2020-10-05 | 21:31
2020-10-05 | 21:32
2020-10-05 | 21:33
2020-10-05 | 21:34
2020-10-05 | 21:35
2020-10-05 | 21:36
2020-10-05 | 21:37
2020-10-05 | 21:38
2020-10-05 | 21:39
2020-10-05 | 21:40
2020-10-05 | 21:41
2020-10-05 | 21:42
2020-10-05 | 21:43
2020-10-05 | 21:44
2020-10-05 | 21:45
2020-10-05 | 21:46
2020-10-05 | 21:47
2020-10-05 | 21:48
2020-10-05 | 21:49
2020-10-05 | 21:50
2020-10-05 | 21:51
2020-10-05 | 21:52
2020-10-05 | 21:53
2020-10-05 | 21:54
2020-10-05 | 21:55
2020-10-05 | 21:56
2020-10-05 | 21:57
2020-10-05 | 21:58
2020-10-05 | 21:59
2020-10-05 | 22:00
2020-10-05 | 22:01
2020-10-05 | 22:02
2020-10-05 | 22:03
2020-10-05 | 22:04
2020-10-05 | 22:05
2020-10-05 | 22:06
2020-10-05 | 22:07
2020-10-05 | 22:08
2020-10-05 | 22:09
2020-10-05 | 22:10
2020-10-05 | 22:11
2020-10-05 | 22:12
2020-10-05 | 22:13
2020-10-05 | 22:14
2020-10-05 | 22:15
2020-10-05 | 22:16
2020-10-05 | 22:17
2020-10-05 | 22:18
2020-10-05 | 22:19
2020-10-05 | 22:20
2020-10-05 | 22:21
2020-10-05 | 22:22
2020-10-05 | 22:23
2020-10-05 | 22:24
2020-10-05 | 22:25
2020-10-05 | 22:26
2020-10-05 | 22:27
2020-10-05 | 22:28
2020-10-05 | 22:29
2020-10-05 | 22:30
2020-10-05 | 22:31
2020-10-05 | 22:32
2020-10-05 | 22:33
2020-10-05 | 22:34
2020-10-05 | 22:35
2020-10-05 | 22:36
2020-10-05 | 22:37
2020-10-05 | 22:38
2020-10-05 | 22:39
2020-10-05 | 22:40
2020-10-05 | 22:41
2020-10-05 | 22:42
2020-10-05 | 22:43
2020-10-05 | 22:44
2020-10-05 | 22:45
2020-10-05 | 22:46
2020-10-05 | 22:47
2020-10-05 | 22:48
2020-10-05 | 22:49
2020-10-05 | 22:50
2020-10-05 | 22:51
2020-10-05 | 22:52
2020-10-05 | 22:53
2020-10-05 | 22:54
2020-10-05 | 22:55
2020-10-05 | 22:56
2020-10-05 | 22:57
2020-10-05 | 22:58
2020-10-05 | 22:59
2020-10-05 | 23:00
2020-10-05 | 23:01
2020-10-05 | 23:02
2020-10-05 | 23:03
2020-10-05 | 23:04
2020-10-05 | 23:05
2020-10-05 | 23:06
2020-10-05 | 23:07
2020-10-05 | 23:08
2020-10-05 | 23:09
2020-10-05 | 23:10
2020-10-05 | 23:11
2020-10-05 | 23:12
2020-10-05 | 23:13
2020-10-05 | 23:14
2020-10-05 | 23:15
2020-10-05 | 23:16
2020-10-05 | 23:17
2020-10-05 | 23:18
2020-10-05 | 23:19
2020-10-05 | 23:20
2020-10-05 | 23:21
2020-10-05 | 23:22
2020-10-05 | 23:23
2020-10-05 | 23:24
2020-10-05 | 23:25
2020-10-05 | 23:26
2020-10-05 | 23:27
2020-10-05 | 23:28
2020-10-05 | 23:29
2020-10-05 | 23:30
2020-10-05 | 23:31
2020-10-05 | 23:32
2020-10-05 | 23:33
2020-10-05 | 23:34
2020-10-05 | 23:35
2020-10-05 | 23:36
2020-10-05 | 23:37
2020-10-05 | 23:38
2020-10-05 | 23:39
2020-10-05 | 23:40
2020-10-05 | 23:41
2020-10-05 | 23:42
2020-10-05 | 23:43
2020-10-05 | 23:44
2020-10-05 | 23:45
2020-10-05 | 23:46
2020-10-05 | 23:47
2020-10-05 | 23:48
2020-10-05 | 23:49
2020-10-05 | 23:50
2020-10-05 | 23:51
2020-10-05 | 23:52
2020-10-05 | 23:53
2020-10-05 | 23:54
2020-10-05 | 23:55
2020-10-05 | 23:56
2020-10-05 | 23:57
2020-10-05 | 23:58
2020-10-05 | 23:59
2020-10-06 | 0:00
2020-10-06 | 0:01
2020-10-06 | 0:02
2020-10-06 | 0:03
2020-10-06 | 0:04
2020-10-06 | 0:05
2020-10-06 | 0:06
2020-10-06 | 0:07
2020-10-06 | 0:08
2020-10-06 | 0:09
2020-10-06 | 0:10
2020-10-06 | 0:11
2020-10-06 | 0:12
2020-10-06 | 0:13
2020-10-06 | 0:14
2020-10-06 | 0:15
2020-10-06 | 0:16
2020-10-06 | 0:17
2020-10-06 | 0:18
2020-10-06 | 0:19
2020-10-06 | 0:20
2020-10-06 | 0:21
2020-10-06 | 0:22
2020-10-06 | 0:23
2020-10-06 | 0:24
2020-10-06 | 0:25
2020-10-06 | 0:26
2020-10-06 | 0:27
2020-10-06 | 0:28
2020-10-06 | 0:29
2020-10-06 | 0:30
2020-10-06 | 0:31
2020-10-06 | 0:32
2020-10-06 | 0:33
2020-10-06 | 0:34
2020-10-06 | 0:35
2020-10-06 | 0:36
2020-10-06 | 0:37
2020-10-06 | 0:38
2020-10-06 | 0:39
2020-10-06 | 0:40
2020-10-06 | 0:41
2020-10-06 | 0:42
2020-10-06 | 0:43
2020-10-06 | 0:44
2020-10-06 | 0:45
2020-10-06 | 0:46
2020-10-06 | 0:47
2020-10-06 | 0:48
2020-10-06 | 0:49
2020-10-06 | 0:50
2020-10-06 | 0:51
2020-10-06 | 0:52
2020-10-06 | 0:53
2020-10-06 | 0:54
2020-10-06 | 0:55
2020-10-06 | 0:56
2020-10-06 | 0:57
2020-10-06 | 0:58
2020-10-06 | 0:59
2020-10-06 | 1:00
2020-10-06 | 1:01
2020-10-06 | 1:02
2020-10-06 | 1:03
2020-10-06 | 1:04
2020-10-06 | 1:05
2020-10-06 | 1:06
2020-10-06 | 1:07
2020-10-06 | 1:08
2020-10-06 | 1:09
2020-10-06 | 1:10
2020-10-06 | 1:11
2020-10-06 | 1:12
2020-10-06 | 1:13
2020-10-06 | 1:14
2020-10-06 | 1:15
2020-10-06 | 1:16
2020-10-06 | 1:17
2020-10-06 | 1:18
2020-10-06 | 1:19
2020-10-06 | 1:20
2020-10-06 | 1:21
2020-10-06 | 1:22
2020-10-06 | 1:23
2020-10-06 | 1:24
2020-10-06 | 1:25
2020-10-06 | 1:26
2020-10-06 | 1:27
2020-10-06 | 1:28
2020-10-06 | 1:29
2020-10-06 | 1:30
2020-10-06 | 1:31
2020-10-06 | 1:32
2020-10-06 | 1:33
2020-10-06 | 1:34
2020-10-06 | 1:35
2020-10-06 | 1:36
2020-10-06 | 1:37
2020-10-06 | 1:38
2020-10-06 | 1:39
2020-10-06 | 1:40
2020-10-06 | 1:41
2020-10-06 | 1:42
2020-10-06 | 1:43
2020-10-06 | 1:44
2020-10-06 | 1:45
2020-10-06 | 1:46
2020-10-06 | 1:47
2020-10-06 | 1:48
2020-10-06 | 1:49
2020-10-06 | 1:50
2020-10-06 | 1:51
2020-10-06 | 1:52
2020-10-06 | 1:53
2020-10-06 | 1:54
2020-10-06 | 1:55
2020-10-06 | 1:56
2020-10-06 | 1:57
2020-10-06 | 1:58
2020-10-06 | 1:59
2020-10-06 | 2:00
2020-10-06 | 2:01
2020-10-06 | 2:02
2020-10-06 | 2:03
2020-10-06 | 2:04
2020-10-06 | 2:05
2020-10-06 | 2:06
2020-10-06 | 2:07
2020-10-06 | 2:08
2020-10-06 | 2:09
2020-10-06 | 2:10
2020-10-06 | 2:11
2020-10-06 | 2:12
2020-10-06 | 2:13
2020-10-06 | 2:14
2020-10-06 | 2:15
2020-10-06 | 2:16
2020-10-06 | 2:17
2020-10-06 | 2:18
2020-10-06 | 2:19
2020-10-06 | 2:20
2020-10-06 | 2:21
2020-10-06 | 2:22
2020-10-06 | 2:23
2020-10-06 | 2:24
2020-10-06 | 2:25
2020-10-06 | 2:26
2020-10-06 | 2:27
2020-10-06 | 2:28
2020-10-06 | 2:29
2020-10-06 | 2:30
2020-10-06 | 2:31
2020-10-06 | 2:32
2020-10-06 | 2:33
2020-10-06 | 2:34
2020-10-06 | 2:35
2020-10-06 | 2:36
2020-10-06 | 2:37
2020-10-06 | 2:38
2020-10-06 | 2:39
2020-10-06 | 2:40
2020-10-06 | 2:41
2020-10-06 | 2:42
2020-10-06 | 2:43
2020-10-06 | 2:44
2020-10-06 | 2:45
2020-10-06 | 2:46
2020-10-06 | 2:47
2020-10-06 | 2:48
2020-10-06 | 2:49
2020-10-06 | 2:50
2020-10-06 | 2:51
2020-10-06 | 2:52
2020-10-06 | 2:53
2020-10-06 | 2:54
2020-10-06 | 2:55
2020-10-06 | 2:56
2020-10-06 | 2:57
2020-10-06 | 2:58
2020-10-06 | 2:59
2020-10-06 | 3:00
2020-10-06 | 3:01
2020-10-06 | 3:02
2020-10-06 | 3:03
2020-10-06 | 3:04
2020-10-06 | 3:05
2020-10-06 | 3:06
2020-10-06 | 3:07
2020-10-06 | 3:08
2020-10-06 | 3:09
2020-10-06 | 3:10
2020-10-06 | 3:11
2020-10-06 | 3:12
2020-10-06 | 3:13
2020-10-06 | 3:14
2020-10-06 | 3:15
2020-10-06 | 3:16
2020-10-06 | 3:17
2020-10-06 | 3:18
2020-10-06 | 3:19
2020-10-06 | 3:20
2020-10-06 | 3:21
2020-10-06 | 3:22
2020-10-06 | 3:23
2020-10-06 | 3:24
2020-10-06 | 3:25
2020-10-06 | 3:26
2020-10-06 | 3:27
2020-10-06 | 3:28
2020-10-06 | 3:29
2020-10-06 | 3:30
2020-10-06 | 3:31
2020-10-06 | 3:32
2020-10-06 | 3:33
2020-10-06 | 3:34
2020-10-06 | 3:35
2020-10-06 | 3:36
2020-10-06 | 3:37
2020-10-06 | 3:38
2020-10-06 | 3:39
2020-10-06 | 3:40
2020-10-06 | 3:41
2020-10-06 | 3:42
2020-10-06 | 3:43
2020-10-06 | 3:44
2020-10-06 | 3:45
2020-10-06 | 3:46
2020-10-06 | 3:47
2020-10-06 | 3:48
2020-10-06 | 3:49
2020-10-06 | 3:50
2020-10-06 | 3:51
2020-10-06 | 3:52
2020-10-06 | 3:53
2020-10-06 | 3:54
2020-10-06 | 3:55
2020-10-06 | 3:56
2020-10-06 | 3:57
2020-10-06 | 3:58
2020-10-06 | 3:59
2020-10-06 | 4:00
2020-10-06 | 4:01
2020-10-06 | 4:02
2020-10-06 | 4:03
2020-10-06 | 4:04
2020-10-06 | 4:05
2020-10-06 | 4:06
2020-10-06 | 4:07
2020-10-06 | 4:08
2020-10-06 | 4:09
2020-10-06 | 4:10
2020-10-06 | 4:11
2020-10-06 | 4:12
2020-10-06 | 4:13
2020-10-06 | 4:14
2020-10-06 | 4:15
2020-10-06 | 4:16
2020-10-06 | 4:17
2020-10-06 | 4:18
2020-10-06 | 4:19
2020-10-06 | 4:20
2020-10-06 | 4:21
2020-10-06 | 4:22
2020-10-06 | 4:23
2020-10-06 | 4:24
2020-10-06 | 4:25
2020-10-06 | 4:26
2020-10-06 | 4:27
2020-10-06 | 4:28
2020-10-06 | 4:29
2020-10-06 | 4:30
2020-10-06 | 4:31
2020-10-06 | 4:32
2020-10-06 | 4:33
2020-10-06 | 4:34
2020-10-06 | 4:35
2020-10-06 | 4:36
2020-10-06 | 4:37
2020-10-06 | 4:38
2020-10-06 | 4:39
2020-10-06 | 4:40
2020-10-06 | 4:41
2020-10-06 | 4:42
2020-10-06 | 4:43
2020-10-06 | 4:44
2020-10-06 | 4:45
2020-10-06 | 4:46
2020-10-06 | 4:47
2020-10-06 | 4:48
2020-10-06 | 4:49
2020-10-06 | 4:50
2020-10-06 | 4:51
2020-10-06 | 4:52
2020-10-06 | 4:53
2020-10-06 | 4:54
2020-10-06 | 4:55
2020-10-06 | 4:56
2020-10-06 | 4:57
2020-10-06 | 4:58
2020-10-06 | 4:59
2020-10-06 | 5:00
2020-10-06 | 5:01
2020-10-06 | 5:02
2020-10-06 | 5:03
2020-10-06 | 5:04
2020-10-06 | 5:05
2020-10-06 | 5:06
2020-10-06 | 5:07
2020-10-06 | 5:08
2020-10-06 | 5:09
2020-10-06 | 5:10
2020-10-06 | 5:11
2020-10-06 | 5:12
2020-10-06 | 5:13
2020-10-06 | 5:14
2020-10-06 | 5:15
2020-10-06 | 5:16
2020-10-06 | 5:17
2020-10-06 | 5:18
2020-10-06 | 5:19
2020-10-06 | 5:20
2020-10-06 | 5:21
2020-10-06 | 5:22
2020-10-06 | 5:23
2020-10-06 | 5:24
2020-10-06 | 5:25
2020-10-06 | 5:26
2020-10-06 | 5:27
2020-10-06 | 5:28
2020-10-06 | 5:29
2020-10-06 | 5:30
2020-10-06 | 5:31
2020-10-06 | 5:32
2020-10-06 | 5:33
2020-10-06 | 5:34
2020-10-06 | 5:35
2020-10-06 | 5:36
2020-10-06 | 5:37
2020-10-06 | 5:38
2020-10-06 | 5:39
2020-10-06 | 5:40
2020-10-06 | 5:41
2020-10-06 | 5:42
2020-10-06 | 5:43
2020-10-06 | 5:44
2020-10-06 | 5:45
2020-10-06 | 5:46
2020-10-06 | 5:47
2020-10-06 | 5:48
2020-10-06 | 5:49
2020-10-06 | 5:50
2020-10-06 | 5:51
2020-10-06 | 5:52
2020-10-06 | 5:53
2020-10-06 | 5:54
2020-10-06 | 5:55
2020-10-06 | 5:56
2020-10-06 | 5:57
2020-10-06 | 5:58
2020-10-06 | 5:59
2020-10-06 | 6:00
2020-10-06 | 6:01
2020-10-06 | 6:02
2020-10-06 | 6:03
2020-10-06 | 6:04
2020-10-06 | 6:05
2020-10-06 | 6:06
2020-10-06 | 6:07
2020-10-06 | 6:08
2020-10-06 | 6:09
2020-10-06 | 6:10
2020-10-06 | 6:11
2020-10-06 | 6:12
2020-10-06 | 6:13
2020-10-06 | 6:14
2020-10-06 | 6:15
2020-10-06 | 6:16
2020-10-06 | 6:17
2020-10-06 | 6:18
2020-10-06 | 6:19
2020-10-06 | 6:20
2020-10-06 | 6:21
2020-10-06 | 6:22
2020-10-06 | 6:23
2020-10-06 | 6:24
2020-10-06 | 6:25
2020-10-06 | 6:26
2020-10-06 | 6:27
2020-10-06 | 6:28
2020-10-06 | 6:29
2020-10-06 | 6:30
2020-10-06 | 6:31
2020-10-06 | 6:32
2020-10-06 | 6:33
2020-10-06 | 6:34
2020-10-06 | 6:35
2020-10-06 | 6:36
2020-10-06 | 6:37
2020-10-06 | 6:38
2020-10-06 | 6:39
2020-10-06 | 6:40
2020-10-06 | 6:41
2020-10-06 | 6:42
2020-10-06 | 6:43
2020-10-06 | 6:44
2020-10-06 | 6:45
2020-10-06 | 6:46
2020-10-06 | 6:47
2020-10-06 | 6:48
2020-10-06 | 6:49
2020-10-06 | 6:50
2020-10-06 | 6:51
2020-10-06 | 6:52
2020-10-06 | 6:53
2020-10-06 | 6:54
2020-10-06 | 6:55
2020-10-06 | 6:56
2020-10-06 | 6:57
2020-10-06 | 6:58
2020-10-06 | 6:59
2020-10-06 | 7:00
2020-10-06 | 7:01
2020-10-06 | 7:02
2020-10-06 | 7:03
2020-10-06 | 7:04
2020-10-06 | 7:05
2020-10-06 | 7:06
2020-10-06 | 7:07
2020-10-06 | 7:08
2020-10-06 | 7:09
2020-10-06 | 7:10
2020-10-06 | 7:11
2020-10-06 | 7:12
2020-10-06 | 7:13
2020-10-06 | 7:14
2020-10-06 | 7:15
2020-10-06 | 7:16
2020-10-06 | 7:17
2020-10-06 | 7:18
2020-10-06 | 7:19
2020-10-06 | 7:20
2020-10-06 | 7:21
2020-10-06 | 7:22
2020-10-06 | 7:23
2020-10-06 | 7:24
2020-10-06 | 7:25
2020-10-06 | 7:26
2020-10-06 | 7:27
2020-10-06 | 7:28
2020-10-06 | 7:29
2020-10-06 | 7:30
2020-10-06 | 7:31
2020-10-06 | 7:32
2020-10-06 | 7:33
2020-10-06 | 7:34
2020-10-06 | 7:35
2020-10-06 | 7:36
2020-10-06 | 7:37
2020-10-06 | 7:38
2020-10-06 | 7:39
2020-10-06 | 7:40
2020-10-06 | 7:41
2020-10-06 | 7:42
2020-10-06 | 7:43
2020-10-06 | 7:44
2020-10-06 | 7:45
2020-10-06 | 7:46
2020-10-06 | 7:47
2020-10-06 | 7:48
2020-10-06 | 7:49
2020-10-06 | 7:50
2020-10-06 | 7:51
2020-10-06 | 7:52
2020-10-06 | 7:53
2020-10-06 | 7:54
2020-10-06 | 7:55
2020-10-06 | 7:56
2020-10-06 | 7:57
2020-10-06 | 7:58
2020-10-06 | 7:59
2020-10-06 | 8:00
2020-10-06 | 8:01
2020-10-06 | 8:02
2020-10-06 | 8:03
2020-10-06 | 8:04
2020-10-06 | 8:05
2020-10-06 | 8:06
2020-10-06 | 8:07
2020-10-06 | 8:08
2020-10-06 | 8:09
2020-10-06 | 8:10
2020-10-06 | 8:11
2020-10-06 | 8:12
2020-10-06 | 8:13
2020-10-06 | 8:14
2020-10-06 | 8:15
2020-10-06 | 8:16
2020-10-06 | 8:17
2020-10-06 | 8:18
2020-10-06 | 8:19
2020-10-06 | 8:20
2020-10-06 | 8:21
2020-10-06 | 8:22
2020-10-06 | 8:23
2020-10-06 | 8:24
2020-10-06 | 8:25
2020-10-06 | 8:26
2020-10-06 | 8:27
2020-10-06 | 8:28
2020-10-06 | 8:29
2020-10-06 | 8:30
2020-10-06 | 8:31
2020-10-06 | 8:32
2020-10-06 | 8:33
2020-10-06 | 8:34
2020-10-06 | 8:35
2020-10-06 | 8:36
2020-10-06 | 8:37
2020-10-06 | 8:38
2020-10-06 | 8:39
2020-10-06 | 8:40
2020-10-06 | 8:41
2020-10-06 | 8:42
2020-10-06 | 8:43
2020-10-06 | 8:44
2020-10-06 | 8:45
2020-10-06 | 8:46
2020-10-06 | 8:47
2020-10-06 | 8:48
2020-10-06 | 8:49
2020-10-06 | 8:50
2020-10-06 | 8:51
2020-10-06 | 8:52
2020-10-06 | 8:53
2020-10-06 | 8:54
2020-10-06 | 8:55
2020-10-06 | 8:56
2020-10-06 | 8:57
2020-10-06 | 8:58
2020-10-06 | 8:59
2020-10-06 | 9:00
2020-10-06 | 9:01
2020-10-06 | 9:02
2020-10-06 | 9:03
2020-10-06 | 9:04
2020-10-06 | 9:05
2020-10-06 | 9:06
2020-10-06 | 9:07
2020-10-06 | 9:08
2020-10-06 | 9:09
2020-10-06 | 9:10
2020-10-06 | 9:11
2020-10-06 | 9:12
2020-10-06 | 9:13
2020-10-06 | 9:14
2020-10-06 | 9:15
2020-10-06 | 9:16
2020-10-06 | 9:17
2020-10-06 | 9:18
2020-10-06 | 9:19
2020-10-06 | 9:20
2020-10-06 | 9:21
2020-10-06 | 9:22
2020-10-06 | 9:23
2020-10-06 | 9:24
2020-10-06 | 9:25
2020-10-06 | 9:26
2020-10-06 | 9:27
2020-10-06 | 9:28
2020-10-06 | 9:29
2020-10-06 | 9:30
2020-10-06 | 9:31
2020-10-06 | 9:32
2020-10-06 | 9:33
2020-10-06 | 9:34
2020-10-06 | 9:35
2020-10-06 | 9:36
2020-10-06 | 9:37
2020-10-06 | 9:38
2020-10-06 | 9:39
2020-10-06 | 9:40
2020-10-06 | 9:41
2020-10-06 | 9:42
2020-10-06 | 9:43
2020-10-06 | 9:44
2020-10-06 | 9:45
2020-10-06 | 9:46
2020-10-06 | 9:47
2020-10-06 | 9:48
2020-10-06 | 9:49
2020-10-06 | 9:50
2020-10-06 | 9:51
2020-10-06 | 9:52
2020-10-06 | 9:53
2020-10-06 | 9:54
2020-10-06 | 9:55
2020-10-06 | 9:56
2020-10-06 | 9:57
2020-10-06 | 9:58
2020-10-06 | 9:59
2020-10-06 | 10:00
2020-10-06 | 10:01
2020-10-06 | 10:02
2020-10-06 | 10:03
2020-10-06 | 10:04
2020-10-06 | 10:05
2020-10-06 | 10:06
2020-10-06 | 10:07
2020-10-06 | 10:08
2020-10-06 | 10:09
2020-10-06 | 10:10
2020-10-06 | 10:11
2020-10-06 | 10:12
2020-10-06 | 10:13
2020-10-06 | 10:14
2020-10-06 | 10:15
2020-10-06 | 10:16
2020-10-06 | 10:17
2020-10-06 | 10:18
2020-10-06 | 10:19
2020-10-06 | 10:20
2020-10-06 | 10:21
2020-10-06 | 10:22
2020-10-06 | 10:23
2020-10-06 | 10:24
2020-10-06 | 10:25
2020-10-06 | 10:26
2020-10-06 | 10:27
2020-10-06 | 10:28
2020-10-06 | 10:29
2020-10-06 | 10:30
2020-10-06 | 10:31
2020-10-06 | 10:32
2020-10-06 | 10:33
2020-10-06 | 10:34
2020-10-06 | 10:35
2020-10-06 | 10:36
2020-10-06 | 10:37
2020-10-06 | 10:38
2020-10-06 | 10:39
2020-10-06 | 10:40
2020-10-06 | 10:41
2020-10-06 | 10:42
2020-10-06 | 10:43
2020-10-06 | 10:44
2020-10-06 | 10:45
2020-10-06 | 10:46
2020-10-06 | 10:47
2020-10-06 | 10:48
2020-10-06 | 10:49
2020-10-06 | 10:50
2020-10-06 | 10:51
2020-10-06 | 10:52
2020-10-06 | 10:53
2020-10-06 | 10:54
2020-10-06 | 10:55
2020-10-06 | 10:56
2020-10-06 | 10:57
2020-10-06 | 10:58
2020-10-06 | 10:59
2020-10-06 | 11:00
2020-10-06 | 11:01
2020-10-06 | 11:02
2020-10-06 | 11:03
2020-10-06 | 11:04
2020-10-06 | 11:05
2020-10-06 | 11:06
2020-10-06 | 11:07
2020-10-06 | 11:08
2020-10-06 | 11:09
2020-10-06 | 11:10
2020-10-06 | 11:11
2020-10-06 | 11:12
2020-10-06 | 11:13
2020-10-06 | 11:14
2020-10-06 | 11:15
2020-10-06 | 11:16
2020-10-06 | 11:17
2020-10-06 | 11:18
2020-10-06 | 11:19
2020-10-06 | 11:20
2020-10-06 | 11:21
2020-10-06 | 11:22
2020-10-06 | 11:23
2020-10-06 | 11:24
2020-10-06 | 11:25
2020-10-06 | 11:26
2020-10-06 | 11:27
2020-10-06 | 11:28
2020-10-06 | 11:29
2020-10-06 | 11:30
2020-10-06 | 11:31
2020-10-06 | 11:32
2020-10-06 | 11:33
2020-10-06 | 11:34
2020-10-06 | 11:35
2020-10-06 | 11:36
2020-10-06 | 11:37
2020-10-06 | 11:38
2020-10-06 | 11:39
2020-10-06 | 11:40
2020-10-06 | 11:41
2020-10-06 | 11:42
2020-10-06 | 11:43
2020-10-06 | 11:44
2020-10-06 | 11:45
2020-10-06 | 11:46
2020-10-06 | 11:47
2020-10-06 | 11:48
2020-10-06 | 11:49
2020-10-06 | 11:50
2020-10-06 | 11:51
2020-10-06 | 11:52
2020-10-06 | 11:53
2020-10-06 | 11:54
2020-10-06 | 11:55
2020-10-06 | 11:56
2020-10-06 | 11:57
2020-10-06 | 11:58
2020-10-06 | 11:59
2020-10-06 | 12:00
2020-10-06 | 12:01
2020-10-06 | 12:02
2020-10-06 | 12:03
2020-10-06 | 12:04
2020-10-06 | 12:05
2020-10-06 | 12:06
2020-10-06 | 12:07
2020-10-06 | 12:08
2020-10-06 | 12:09
2020-10-06 | 12:10
2020-10-06 | 12:11
2020-10-06 | 12:12
2020-10-06 | 12:13
2020-10-06 | 12:14
2020-10-06 | 12:15
2020-10-06 | 12:16
2020-10-06 | 12:17
2020-10-06 | 12:18
2020-10-06 | 12:19
2020-10-06 | 12:20
2020-10-06 | 12:21
2020-10-06 | 12:22
2020-10-06 | 12:23
2020-10-06 | 12:24
2020-10-06 | 12:25
2020-10-06 | 12:26
2020-10-06 | 12:27
2020-10-06 | 12:28
2020-10-06 | 12:29
2020-10-06 | 12:30
2020-10-06 | 12:31
2020-10-06 | 12:32
2020-10-06 | 12:33
2020-10-06 | 12:34
2020-10-06 | 12:35
2020-10-06 | 12:36
2020-10-06 | 12:37
2020-10-06 | 12:38
2020-10-06 | 12:39
2020-10-06 | 12:40
2020-10-06 | 12:41
2020-10-06 | 12:42
2020-10-06 | 12:43
2020-10-06 | 12:44
2020-10-06 | 12:45
2020-10-06 | 12:46
2020-10-06 | 12:47
2020-10-06 | 12:48
2020-10-06 | 12:49
2020-10-06 | 12:50
2020-10-06 | 12:51
2020-10-06 | 12:52
2020-10-06 | 12:53
2020-10-06 | 12:54
2020-10-06 | 12:55
2020-10-06 | 12:56
2020-10-06 | 12:57
2020-10-06 | 12:58
2020-10-06 | 12:59
2020-10-06 | 13:00
2020-10-06 | 13:01
2020-10-06 | 13:02
2020-10-06 | 13:03
2020-10-06 | 13:04
2020-10-06 | 13:05
2020-10-06 | 13:06
2020-10-06 | 13:07
2020-10-06 | 13:08
2020-10-06 | 13:09
2020-10-06 | 13:10
2020-10-06 | 13:11
2020-10-06 | 13:12
2020-10-06 | 13:13
2020-10-06 | 13:14
2020-10-06 | 13:15
2020-10-06 | 13:16
2020-10-06 | 13:17
2020-10-06 | 13:18
2020-10-06 | 13:19
2020-10-06 | 13:20
2020-10-06 | 13:21
2020-10-06 | 13:22
2020-10-06 | 13:23
2020-10-06 | 13:24
2020-10-06 | 13:25
2020-10-06 | 13:26
2020-10-06 | 13:27
2020-10-06 | 13:28
2020-10-06 | 13:29
2020-10-06 | 13:30
2020-10-06 | 13:31
2020-10-06 | 13:32
2020-10-06 | 13:33
2020-10-06 | 13:34
2020-10-06 | 13:35
2020-10-06 | 13:36
2020-10-06 | 13:37
2020-10-06 | 13:38
2020-10-06 | 13:39
2020-10-06 | 13:40
2020-10-06 | 13:41
2020-10-06 | 13:42
2020-10-06 | 13:43
2020-10-06 | 13:44
2020-10-06 | 13:45
2020-10-06 | 13:46
2020-10-06 | 13:47
2020-10-06 | 13:48
2020-10-06 | 13:49
2020-10-06 | 13:50
2020-10-06 | 13:51
2020-10-06 | 13:52
2020-10-06 | 13:53
2020-10-06 | 13:54
2020-10-06 | 13:55
2020-10-06 | 13:56
2020-10-06 | 13:57
2020-10-06 | 13:58
2020-10-06 | 13:59
2020-10-06 | 14:00
2020-10-06 | 14:01
2020-10-06 | 14:02
2020-10-06 | 14:03
2020-10-06 | 14:04
2020-10-06 | 14:05
2020-10-06 | 14:06
2020-10-06 | 14:07
2020-10-06 | 14:08
2020-10-06 | 14:09
2020-10-06 | 14:10
2020-10-06 | 14:11
2020-10-06 | 14:12
2020-10-06 | 14:13
2020-10-06 | 14:14
2020-10-06 | 14:15
2020-10-06 | 14:16
2020-10-06 | 14:17
2020-10-06 | 14:18
2020-10-06 | 14:19
2020-10-06 | 14:20
2020-10-06 | 14:21
2020-10-06 | 14:22
2020-10-06 | 14:23
2020-10-06 | 14:24
2020-10-06 | 14:25
2020-10-06 | 14:26
2020-10-06 | 14:27
2020-10-06 | 14:28
2020-10-06 | 14:29
2020-10-06 | 14:30
2020-10-06 | 14:31
2020-10-06 | 14:32
2020-10-06 | 14:33
2020-10-06 | 14:34
2020-10-06 | 14:35
2020-10-06 | 14:36
2020-10-06 | 14:37
2020-10-06 | 14:38
2020-10-06 | 14:39
2020-10-06 | 14:40
2020-10-06 | 14:41
2020-10-06 | 14:42
2020-10-06 | 14:43
2020-10-06 | 14:44
2020-10-06 | 14:45
2020-10-06 | 14:46
2020-10-06 | 14:47
2020-10-06 | 14:48
2020-10-06 | 14:49
2020-10-06 | 14:50
2020-10-06 | 14:51
2020-10-06 | 14:52
2020-10-06 | 14:53
2020-10-06 | 14:54
2020-10-06 | 14:55
2020-10-06 | 14:56
2020-10-06 | 14:57
2020-10-06 | 14:58
2020-10-06 | 14:59
2020-10-06 | 15:00
2020-10-06 | 15:01
2020-10-06 | 15:02
2020-10-06 | 15:03
2020-10-06 | 15:04
2020-10-06 | 15:05
2020-10-06 | 15:06
2020-10-06 | 15:07
2020-10-06 | 15:08
2020-10-06 | 15:09
2020-10-06 | 15:10
2020-10-06 | 15:11
2020-10-06 | 15:12
2020-10-06 | 15:13
2020-10-06 | 15:14
2020-10-06 | 15:15
2020-10-06 | 15:16
2020-10-06 | 15:17
2020-10-06 | 15:18
2020-10-06 | 15:19
2020-10-06 | 15:20
2020-10-06 | 15:21
2020-10-06 | 15:22
2020-10-06 | 15:23
2020-10-06 | 15:24
2020-10-06 | 15:25
2020-10-06 | 15:26
2020-10-06 | 15:27
2020-10-06 | 15:28
2020-10-06 | 15:29
2020-10-06 | 15:30
2020-10-06 | 15:31
2020-10-06 | 15:32
2020-10-06 | 15:33
2020-10-06 | 15:34
2020-10-06 | 15:35
2020-10-06 | 15:36
2020-10-06 | 15:37
2020-10-06 | 15:38
2020-10-06 | 15:39
2020-10-06 | 15:40
2020-10-06 | 15:41
2020-10-06 | 15:42
2020-10-06 | 15:43
2020-10-06 | 15:44
2020-10-06 | 15:45
2020-10-06 | 15:46
2020-10-06 | 15:47
2020-10-06 | 15:48
2020-10-06 | 15:49
2020-10-06 | 15:50
2020-10-06 | 15:51
2020-10-06 | 15:52
2020-10-06 | 15:53
2020-10-06 | 15:54
2020-10-06 | 15:55
2020-10-06 | 15:56
2020-10-06 | 15:57
2020-10-06 | 15:58
2020-10-06 | 15:59
2020-10-06 | 16:00
2020-10-06 | 16:01
2020-10-06 | 16:02
2020-10-06 | 16:03
2020-10-06 | 16:04
2020-10-06 | 16:05
2020-10-06 | 16:06
2020-10-06 | 16:07
2020-10-06 | 16:08
2020-10-06 | 16:09
2020-10-06 | 16:10
2020-10-06 | 16:11
2020-10-06 | 16:12
2020-10-06 | 16:13
2020-10-06 | 16:14
2020-10-06 | 16:15
2020-10-06 | 16:16
2020-10-06 | 16:17
2020-10-06 | 16:18
2020-10-06 | 16:19
2020-10-06 | 16:20
2020-10-06 | 16:21
2020-10-06 | 16:22
2020-10-06 | 16:23
2020-10-06 | 16:24
2020-10-06 | 16:25
2020-10-06 | 16:26
2020-10-06 | 16:27
2020-10-06 | 16:28
2020-10-06 | 16:29
2020-10-06 | 16:30
2020-10-06 | 16:31
2020-10-06 | 16:32
2020-10-06 | 16:33
2020-10-06 | 16:34
2020-10-06 | 16:35
2020-10-06 | 16:36
2020-10-06 | 16:37
2020-10-06 | 16:38
2020-10-06 | 16:39
2020-10-06 | 16:40
2020-10-06 | 16:41
2020-10-06 | 16:42
2020-10-06 | 16:43
2020-10-06 | 16:44
2020-10-06 | 16:45
2020-10-06 | 16:46
2020-10-06 | 16:47
2020-10-06 | 16:48
2020-10-06 | 16:49
2020-10-06 | 16:50
2020-10-06 | 16:51
2020-10-06 | 16:52
2020-10-06 | 16:53
2020-10-06 | 16:54
2020-10-06 | 16:55
2020-10-06 | 16:56
2020-10-06 | 16:57
2020-10-06 | 16:58
2020-10-06 | 16:59
2020-10-06 | 17:00
2020-10-06 | 17:01
2020-10-06 | 17:02
2020-10-06 | 17:03
2020-10-06 | 17:04
2020-10-06 | 17:05
2020-10-06 | 17:06
2020-10-06 | 17:07
2020-10-06 | 17:08
2020-10-06 | 17:09
2020-10-06 | 17:10
2020-10-06 | 17:11
2020-10-06 | 17:12
2020-10-06 | 17:13
2020-10-06 | 17:14
2020-10-06 | 17:15
2020-10-06 | 17:16
2020-10-06 | 17:17
2020-10-06 | 17:18
2020-10-06 | 17:19
2020-10-06 | 17:20
2020-10-06 | 17:21
2020-10-06 | 17:22
2020-10-06 | 17:23
2020-10-06 | 17:24
2020-10-06 | 17:25
2020-10-06 | 17:26
2020-10-06 | 17:27
2020-10-06 | 17:28
2020-10-06 | 17:29
2020-10-06 | 17:30
2020-10-06 | 17:31
2020-10-06 | 17:32
2020-10-06 | 17:33
2020-10-06 | 17:34
2020-10-06 | 17:35
2020-10-06 | 17:36
2020-10-06 | 17:37
2020-10-06 | 17:38
2020-10-06 | 17:39
2020-10-06 | 17:40
2020-10-06 | 17:41
2020-10-06 | 17:42
2020-10-06 | 17:43
2020-10-06 | 17:44
2020-10-06 | 17:45
2020-10-06 | 17:46
2020-10-06 | 17:47
2020-10-06 | 17:48
2020-10-06 | 17:49
2020-10-06 | 17:50
2020-10-06 | 17:51
2020-10-06 | 17:52
2020-10-06 | 17:53
2020-10-06 | 17:54
2020-10-06 | 17:55
2020-10-06 | 17:56
2020-10-06 | 17:57
2020-10-06 | 17:58
2020-10-06 | 17:59
2020-10-06 | 18:00
2020-10-06 | 18:01
2020-10-06 | 18:02
2020-10-06 | 18:03
2020-10-06 | 18:04
2020-10-06 | 18:05
2020-10-06 | 18:06
2020-10-06 | 18:07
2020-10-06 | 18:08
2020-10-06 | 18:09
2020-10-06 | 18:10
2020-10-06 | 18:11
2020-10-06 | 18:12
2020-10-06 | 18:13
2020-10-06 | 18:14
2020-10-06 | 18:15
2020-10-06 | 18:16
2020-10-06 | 18:17
2020-10-06 | 18:18
2020-10-06 | 18:19
2020-10-06 | 18:20
2020-10-06 | 18:21
2020-10-06 | 18:22
2020-10-06 | 18:23
2020-10-06 | 18:24
2020-10-06 | 18:25
2020-10-06 | 18:26
2020-10-06 | 18:27
2020-10-06 | 18:28
2020-10-06 | 18:29
2020-10-06 | 18:30
2020-10-06 | 18:31
2020-10-06 | 18:32
2020-10-06 | 18:33

## Угол UI(n)
Дата | Время | Фазовый угол между гармониками тока Ia и гармониками напряжения Ua | [38 empty] | Фазовый угол между гармониками тока Iв и гармониками напряжения Uв | [38 empty] | Фазовый угол между гармониками тока Ic и гармониками напряжения Uc
|  | jUIа(2) | jUIа(3) | jUIа(4) | jUIа(5) | jUIа(6) | jUIа(7) | jUIа(8) | jUIа(9) | jUIа(10) | jUIа(11) | jUIа(12) | jUIа(13) | jUIа(14) | jUIа(15) | jUIа(16) | jUIа(17) | jUIа(18) | jUIа(19) | jUIа(20) | jUIа(21) | jUIа(22) | jUIа(23) | jUIа(24) | jUIа(25) | jUIа(26) | jUIа(27) | jUIа(28) | jUIа(29) | jUIа(30) | jUIа(31) | jUIа(32) | jUIа(33) | jUIа(34) | jUIа(35) | jUIа(36) | jUIа(37) | jUIа(38) | jUIа(39) | jUIа(40) | jUIв(2) | jUIв(3) | jUIв(4) | jUIв(5) | jUIв(6) | jUIв(7) | jUIв(8) | jUIв(9) | jUIв(10) | jUIв(11) | jUIв(12) | jUIв(13) | jUIв(14) | jUIв(15) | jUIв(16) | jUIв(17) | jUIв(18) | jUIв(19) | jUIв(20) | jUIв(21) | jUIв(22) | jUIв(23) | jUIв(24) | jUIв(25) | jUIв(26) | jUIв(27) | jUIв(28) | jUIв(29) | jUIв(30) | jUIв(31) | jUIв(32) | jUIв(33) | jUIв(34) | jUIв(35) | jUIв(36) | jUIв(37) | jUIв(38) | jUIв(39) | jUIв(40) | jUIс(2) | jUIв(3) | jUIс(4) | jUIс(5) | jUIс(6) | jUIс(7) | jUIв(8) | jUIс(9) | jUIс(10) | jUIс(11) | jUIс(12) | jUIс(13) | jUIс(14) | jUIс(15) | jUIс(16) | jUIс(17) | jUIс(18) | jUIс(19) | jUIс(20) | jUIс(21) | jUIс(22) | jUIс(23) | jUIс(24) | jUIс(25) | jUIс(26) | jUIс(27) | jUIс(28) | jUIс(29) | jUIс(30) | jUIс(31) | jUIс(32) | jUIс(33) | jUIс(34) | jUIс(35) | jUIс(36) | jUIс(37) | jUIс(38) | jUIс(39) | jUIс(40)
2020-10-05 | 18:34 | -176.2 | 78.63 | 161.4 | 114.68 | -49.4 | -23.33 | 159.67 | -18.25 | 142.95 | -169.29 | 172.24 | 136.05 | 6.35 | 62.1 | 85.03 | 8.41 | 154.79 | 111.43 | 98.13 | 136.87 | 45 | -155.43 | -135 | 52.98 | 60.64 | 60.44 | 0 | -17.99 | 0 | 79.52 | 0 | -138.06 | 0 | 107.28 | 0 | 146.14 | 0 | 0.12 | 0 | 79.95 | 68.62 | 40.96 | 108.46 | -43.27 | 116.68 | -138.98 | 91.68 | 132.57 | 91.43 | 125.19 | 122.65 | 165.96 | 54.99 | 87.91 | 138.04 | 68.95 | 120.6 | 116.56 | 89.8 | 25.55 | 50.52 | 149.74 | 105.29 | 82.24 | 125.98 | 78.68 | 139.87 | 0 | 21.59 | 0 | 143.16 | 0 | 119.1 | -180 | 151.35 | -180 | 144.39 | 0 | -102.1 | -175 | 150.19 | 103.27 | 114.11 | 119.24 | 126.88 | 1.48 | 94.39 | 140.04 | 165.06 | 96.07 | -10.59 | -147.1 | 140.06 | 95.43 | 148.12 | 78.9 | -131.81 | 179.82 | 86.06 | 177.63 | -159.33 | 142.46 | 173.65 | 165.99 | 100.29 | 103.97 | -158.2 | -176.43 | 116.57 | 52.52 | 0 | 141.69 | 135 | 121.54 | 90 | 12.7 | -90
2020-10-05 | 18:35 | 109.13 | 77.25 | 173.67 | 114.93 | 59.68 | -71.19 | 151.12 | 153.91 | 164.97 | 170.88 | -178.72 | 128.85 | 57.64 | 29.92 | 77.74 | 34.53 | 106.87 | 167.33 | 81.86 | 111.63 | 30.08 | 165.62 | -95.19 | 104.37 | 94.41 | 63.56 | 90 | 1.51 | -90 | 51.28 | 0 | 75.65 | 0 | 118 | 0 | 147.39 | -90 | 65.15 | 0 | 87.17 | 75.04 | 105.82 | 115.92 | -14.74 | 98.17 | -120.05 | 110.34 | 121.18 | 133.73 | 90 | 136.49 | 149.2 | 86.57 | 86 | 117.52 | 152.04 | -112.76 | 108.44 | -13.72 | 120.14 | 76.23 | 96.71 | 103.62 | 0 | 108.16 | 90 | 125.98 | 0 | 75.26 | 0 | 120.86 | -180 | 94.95 | 0 | 68.82 | -116.57 | 122.47 | 0 | -88.97 | -155.27 | 138.47 | 105.73 | 106.88 | 120.51 | 69.74 | 30.77 | -62.09 | -141.37 | 161.06 | 124.97 | 28.28 | -110.96 | 144.38 | 95.32 | 119.52 | 53.57 | -131.19 | -97.86 | 93.52 | 167.21 | -160.56 | -134.83 | -171.26 | 168.82 | 93.19 | 130.34 | -156.79 | 141.34 | 108.44 | 25.64 | 0 | 118.2 | 158.2 | 115.9 | 90 | 101.32 | -180
2020-10-05 | 18:36 | 81.57 | 71.93 | 167.11 | 104.72 | 163.96 | -117.62 | -162.19 | -137.6 | 153.55 | 170.7 | 133.9 | 123.4 | -95.19 | 53.66 | 143.47 | 70.96 | 119.36 | -171.64 | 41.63 | 114.4 | 39.48 | 115.95 | -85.42 | 125.03 | 110.73 | 80.47 | 0 | 66.47 | 0 | 76.41 | 0 | -172.32 | 90 | 72.17 | 0 | 73.09 | -90 | -177.08 | 0 | 114.36 | 76.56 | 63.31 | 107.92 | -42.96 | 76.4 | -106.66 | 115.12 | 146.88 | 127.58 | 116.25 | 140.03 | 63.61 | 98.95 | 92.18 | 126.11 | 37.47 | 132.99 | 131.19 | 174.48 | 37.23 | 69.91 | 117.14 | 148.1 | 68.64 | 118.39 | 90 | -6.88 | -180 | 77.52 | -180 | 87.97 | 90 | 59.58 | 90 | -157.03 | -90 | 98.11 | 0 | -112.16 | 30.52 | 136.29 | 100.01 | 116.62 | 66.62 | 14.59 | 99.04 | -169.95 | -74.76 | 172.41 | 128.56 | -42.03 | 0.37 | 136.25 | 95.83 | 109.66 | 37.64 | 113.53 | 121.68 | 93.63 | -111.76 | 151.02 | -145.76 | -170.55 | 136.46 | -100.13 | 178.98 | -180 | 70.45 | -164.06 | -14.21 | -90 | -163.52 | -170.55 | -30.96 | 143.13 | 77.59 | 146.32
2020-10-05 | 18:37 | 91.39 | 77.53 | 174.24 | 104.15 | 161.73 | -15.02 | -132.27 | -145.53 | 144.1 | -176.79 | -43.71 | 126.2 | -118.07 | 16.6 | 56.18 | 78.14 | 172.24 | 107.88 | -4.08 | 108.23 | 80.55 | 134.5 | 161.56 | 47.25 | 73.03 | 68.52 | 0 | 81.55 | 0 | 60.01 | 0 | 116.71 | 0 | 103.81 | 0 | 128.36 | 0 | 147.47 | 0 | 121.03 | 76.65 | 108.96 | 108.99 | -71.67 | 82.79 | -119.06 | 104.87 | 152.54 | 133.26 | 73.39 | 145.3 | 88.77 | 108.31 | 88.08 | 124.15 | -5.02 | 102.62 | 91.43 | 127.17 | 47.72 | -0.59 | 87.79 | 140.07 | 79.22 | 94.08 | 0 | -150.66 | 0 | 85.04 | 0 | -149.51 | 0 | -48.31 | -90 | 93.97 | 0 | 93.47 | 0 | -34.55 | 11.72 | 146.95 | 100.23 | 135.78 | 79.4 | -59.33 | 105.5 | -175.92 | -149.48 | 137.22 | 168.73 | -162.51 | 92.4 | 139.14 | 96.68 | 125.87 | 123.87 | 122.47 | 125.63 | 131.97 | 174.63 | 159.96 | -108.48 | 64.65 | 135.49 | 171.86 | -137.15 | -180 | 105 | 106.69 | 49.22 | 135 | 120.87 | 36.87 | -67.53 | 0 | -14.59 | 90
2020-10-05 | 18:38 | -118.96 | 83.98 | -178.36 | 103.92 | 176.46 | 45.21 | -162.7 | 169.13 | 141.8 | -135.98 | -128.15 | 152.12 | 145.6 | 26.66 | 29.74 | 69.93 | 156.79 | 99.94 | -99.45 | 81.16 | 118.61 | 153.09 | 169.22 | 34.51 | 29.99 | 36.28 | 0 | 76.29 | 0 | 52.8 | 0 | 60.83 | 0 | 119.91 | 0 | 83.15 | -90 | 101.2 | 0 | 104.41 | 77.89 | 16.13 | 101.81 | -70.49 | 41.61 | -81.07 | 97.08 | 114.23 | 144.98 | 104.03 | 139.23 | -26.82 | 82.98 | 114.44 | 86.76 | 137.9 | 86.88 | 167.38 | 135.29 | 103.46 | -169.74 | -2.66 | 106.66 | -180 | 129.51 | -90 | -108.52 | -180 | 140.45 | 90 | 128.75 | 0 | 79.9 | -180 | 157.58 | -180 | 123.61 | 0 | -29.46 | -11.59 | 127.36 | 88.76 | 120.16 | 64.64 | -84.33 | 114.17 | -173.13 | -147.96 | 103.68 | -164.74 | -172.12 | -136.64 | 116.23 | 76.58 | 118.04 | 149.08 | 36.08 | 128.89 | -156.54 | -70.41 | 116.68 | -8.08 | 53.7 | -37.44 | -84.28 | 65.82 | 173.65 | 119.08 | 135 | 58.59 | -20.56 | 42.99 | -153.43 | 6.82 | 127.88 | 66.95 | -180
2020-10-05 | 18:39 | -123.11 | 83 | 168.68 | 113.24 | 173.33 | 72.42 | -174.75 | 130.55 | 162.83 | -149.36 | -0.49 | 149.15 | 144.6 | 69.46 | 49.41 | 45.71 | 138.81 | 98.96 | 7.13 | 76.38 | 90 | 146.26 | -25.34 | 108.93 | 81.86 | 56.09 | 0 | 71.24 | 0 | 85.42 | 0 | -10.37 | 0 | 114.18 | 0 | 13 | 0 | 108.95 | 0 | 128.99 | 78.21 | 86.41 | 97.99 | -101.8 | -5.41 | -81.41 | 67.08 | 124.39 | 150.51 | 154.71 | 137.8 | 104.53 | 64.35 | 98.66 | 90.93 | 152.35 | 52.04 | 164.06 | 129.55 | 45 | -163.29 | 104.93 | -46.32 | -163.31 | 142.73 | 0 | -128.74 | 0 | 30.78 | 0 | -131.22 | 0 | 52.59 | 0 | -97.13 | -180 | -57.45 | 0 | -39.23 | -156.89 | 129.45 | 96.91 | 128.05 | 75.64 | -103.29 | 74.15 | 170.95 | -138.58 | 104.56 | 159.46 | -162.65 | -42.19 | 116.06 | 77.07 | 134.75 | 153.66 | -90.35 | -166.68 | -170.19 | -3.49 | 153.43 | 84.6 | 117.7 | -130.15 | -158.2 | 91.48 | -180 | 153.46 | 135 | 75.19 | -14.04 | 170.83 | 21.79 | -170.18 | 71.56 | -110.23 | -71.56
2020-10-05 | 18:40 | -113.21 | 83.85 | 175.47 | 110.74 | 173.86 | -82.3 | -171.54 | 103.72 | 173.76 | -141.31 | 108.67 | 155.18 | -166.38 | 71.73 | 0 | 36.92 | 116.57 | 100.97 | 45 | 98.3 | -157.71 | 124.16 | 96.35 | 137.62 | -84.81 | 68.44 | -180 | 46.38 | -180 | 84.7 | -180 | 2.32 | -180 | -25.57 | -180 | 120.23 | -180 | 62.16 | -180 | -168.97 | 70.81 | 132.23 | 86.77 | -93.18 | -28.81 | -125.76 | 122.25 | 131.93 | 122.56 | 143.2 | 122.22 | 128.29 | 115.42 | 103.78 | 101.67 | 95.72 | 84.49 | 153.43 | 107.78 | 86.42 | 167.23 | 55 | -80.15 | -3.02 | 132.23 | 90 | 146.03 | 0 | 89.9 | 0 | 67.18 | 0 | 93.69 | 0 | 112.45 | -90 | 135.29 | 0 | -34.04 | 173.62 | 112.53 | 98.6 | 115.27 | 53.86 | -102.98 | 127.27 | 163.53 | -149.54 | 120.4 | 153.51 | -150.26 | 87.24 | 100.62 | 66.47 | 145.22 | 138.62 | 139.83 | 148.99 | 138.73 | 50.98 | 122.74 | 162.9 | 172.06 | -153.9 | 116.57 | 102.69 | 92.6 | 175.39 | 113.96 | 94.56 | 0 | -6.68 | 90 | -167.15 | 168.68 | -16.46 | 85.23
2020-10-05 | 18:41 | -168.61 | 79.35 | -151.16 | 104.9 | -141.83 | -29.95 | -179.39 | 101.91 | 155.19 | -123.51 | -165.73 | 148.47 | 117.53 | -19.58 | -94.41 | 74.83 | 83.29 | 105.01 | -175.59 | 40.05 | -158.91 | 179.4 | 74.06 | 82.79 | -68.2 | 41.65 | 0 | 91.56 | 0 | 108.71 | 0 | 124.93 | 0 | -99.44 | 0 | 68.95 | 0 | -139.82 | 0 | 32.19 | 85.48 | 77.49 | 95.76 | -68.9 | -93.55 | 173.87 | 130.45 | 130.5 | 138.03 | 156 | 127.08 | 150.05 | 79.39 | 55.18 | 99.8 | 155.66 | 87.62 | -143.98 | 112.81 | -175.23 | 135.06 | 164.55 | 61.39 | -99.45 | 130.96 | -143.13 | 32.9 | -180 | 28.41 | 75.96 | 115.72 | 171.86 | -174.1 | -180 | 43.92 | 161.56 | 4.52 | 168.68 | -5.1 | -163.74 | 129.07 | 87.06 | 138.04 | 7.49 | -125.62 | 106.6 | 157.12 | -141.38 | 112.78 | 179.97 | -177.95 | 79.94 | 115.84 | 74.95 | 156.98 | 163.57 | 4.68 | -103.49 | 172.53 | 147.97 | -171.01 | 142.57 | 160.83 | -70.55 | -178.21 | -28.93 | -158.2 | -90.14 | 153.43 | 73.38 | 0 | 59.29 | -165.96 | -134.84 | 45 | 61.59 | 0
2020-10-05 | 18:42 | -92.17 | 97.06 | 177.98 | 111.64 | 175.73 | -74.12 | -178.49 | 50 | 138.66 | -138.61 | -150.26 | 152.56 | 113.92 | 38.04 | -93.02 | 30.78 | 90 | 17.34 | 135 | 95.06 | -155.85 | 141.93 | 45 | 79.31 | 90 | 43.33 | 0 | 104.53 | 90 | 80.95 | 0 | 76.38 | 0 | 107.45 | 0 | 87.52 | 0 | 109.21 | 0 | 171.58 | 81.76 | 29.55 | 105.35 | -82.83 | 71.45 | -143.62 | 124.83 | 110.9 | 125.1 | 139.01 | 140.6 | -131.21 | 105.43 | 111.59 | 98.64 | 158.04 | 88.91 | -112.09 | 116.61 | -74.87 | 87.28 | -135.49 | 97.03 | -105.94 | 151.88 | 153.43 | 64.18 | 131.19 | 104.36 | 90 | 72.07 | 130.59 | -46.95 | 153.43 | 65.96 | 170.55 | 35.33 | 126.87 | -28.62 | -61.62 | 105.65 | 70.42 | 134.52 | 127.53 | -122.45 | 96.52 | 152.33 | -102.2 | 89.79 | -178.34 | 170.6 | 94.56 | 113.77 | 73.21 | 141.69 | 145.16 | 76.77 | 152.47 | 130.17 | 115.55 | 142.13 | 124.22 | 169.66 | 25.46 | -119.06 | 43.61 | 105.27 | -87.11 | 90 | 133.44 | -11.32 | 63.34 | -180 | 118.07 | 118.61 | 126.79 | 163.31
2020-10-05 | 18:43 | -81.15 | 95.9 | 179.26 | 113.97 | -128.35 | 61.27 | -167.95 | 61.89 | 177.99 | -155.4 | 95.27 | 149.38 | 104.36 | 73.53 | -38.65 | 22.09 | 162.65 | 12.68 | 0 | 110.89 | -143.13 | 151.1 | -113.39 | 60.91 | 91.99 | 45.16 | 90 | -20.96 | 0 | 108.25 | 0 | 105.29 | 0 | 150.41 | 0 | 93.07 | 0 | 72.28 | 0 | 151.74 | 74.57 | -32.55 | 111.39 | -105.15 | 103.25 | -164.88 | 121.51 | 95.02 | 129.99 | 117.63 | 142.98 | -172 | 72.52 | 115.97 | 117.59 | 166.23 | 92.21 | -122.35 | 120.96 | -69.93 | 101.98 | 59.03 | 93.15 | 51.35 | 151.08 | 135 | -6.9 | -18.44 | 59.76 | -90 | 123.16 | -75.96 | 63.32 | 135 | 76.6 | 0 | 110.61 | 90 | -60.19 | -14.16 | 121.81 | 91.47 | 105.91 | 102.98 | -134.94 | 41.61 | 165.65 | -85.53 | 83.65 | 168.75 | 150.65 | -71.68 | 110.04 | 99.33 | 109.82 | 121.09 | 110.07 | 142.71 | 142.44 | -168.58 | 150.18 | 131.16 | 98.96 | 7.46 | -48.37 | 175.21 | 116.57 | 158.72 | -81.86 | 78.52 | 8.47 | 54.17 | -149.03 | 98.37 | 102.53 | 89.04 | -15.94
2020-10-05 | 18:44 | -92.82 | 88.63 | 166.12 | 106.57 | -111.58 | -86.5 | 172.65 | 158.9 | 159.2 | 174.36 | 137.81 | 144.89 | 119.93 | 82.97 | 38.65 | 0.72 | 138.37 | -166.84 | 90 | 128.39 | 131.31 | 103.85 | -122.63 | 54.07 | 174.39 | 62.71 | 90 | 102.36 | 0 | 87.31 | 0 | 175.2 | 0 | 128.34 | 0 | 112.25 | -90 | 73.43 | 0 | -152.13 | 72.68 | -15.34 | 104.15 | -82.68 | 105.13 | 175.67 | 125.29 | 114.15 | 108.54 | 120.66 | 138.26 | 88.71 | 92.95 | 75.92 | 132.57 | 161.57 | 161.85 | -54.46 | 109.93 | 176.19 | 85.8 | 66.04 | 132.28 | -97.13 | 134.55 | 104.04 | -70.98 | -135 | 72.83 | 0 | 102.62 | 90 | 164.99 | 0 | -160.04 | 0 | 119.89 | -90 | 0.8 | 35.2 | 109.06 | 98.46 | 106.04 | 106.14 | -121.64 | 25.81 | -175.61 | -106.42 | 106.22 | 138.24 | 178.61 | 57.51 | 123.1 | 98.38 | 132.3 | 105.63 | 72.61 | 144.56 | 31.76 | -13.71 | 166.6 | -60.1 | 132.98 | -157.09 | -63.43 | -149.2 | -180 | 105.33 | 90 | 15.62 | 0 | 80.05 | -150.26 | 107.4 | 28.07 | 124.17 | 71.56
2020-10-05 | 18:45 | -160.77 | 81.48 | -170.88 | 96.96 | -163.17 | -141.24 | -169.65 | -174.81 | 167.36 | 162.18 | 170.23 | 136.28 | 56.32 | 102.27 | 90 | 78.46 | 158.2 | -174.99 | 175.23 | 115.41 | 152.87 | 165.66 | -93.83 | 63.19 | 93.41 | 71.74 | 0 | 112.29 | 0 | 80.77 | 0 | 79.24 | 0 | 150.09 | 0 | 87.57 | 0 | 56.17 | 0 | -127.24 | 78.11 | 60.61 | 103.42 | -154.54 | 92.35 | 162.3 | 30.88 | 114.99 | 134.76 | 69.72 | 130.8 | 101.95 | 100.54 | 71.27 | 125.8 | 115.91 | -176.91 | 84.59 | 124.56 | 71.56 | 102.92 | 147.22 | 169.55 | 49.96 | -120.38 | 0 | 78.88 | 0 | 124.84 | 0 | 87.21 | 0 | 106.43 | 0 | -135.66 | 0 | 108.3 | 0 | -101.45 | 28.44 | 116.87 | 97.07 | 125.19 | 111.34 | -104.43 | 21.49 | 172.91 | 153.5 | -175.17 | 114.55 | -160.06 | 96.88 | 131.13 | 93.33 | 102.71 | 96.94 | 110.85 | 141.6 | 137.36 | 94.36 | -172.68 | -90.5 | -180 | 165.58 | -160.78 | -143.59 | -120.96 | 44.64 | -161.56 | 112.78 | 141.35 | 108.02 | 158.21 | 70.84 | 61.69 | -159.62 | 108.44
2020-10-05 | 18:46 | 163.23 | 71.07 | -144.83 | 89.27 | -118.8 | 170.99 | -166.92 | -179.85 | 176.3 | 162.62 | 144.52 | 138.27 | 25.21 | 87.55 | 90 | 40.96 | -120.97 | 117.8 | 0 | 129.11 | 129.56 | -156.29 | -98.74 | 28.05 | 102.34 | 90.36 | 0 | 95.13 | 0 | 20.89 | 0 | -7.09 | 0 | 152.64 | 0 | 109.04 | 0 | -59.04 | 0 | 32.68 | 90.2 | 32.27 | 101.86 | -173.36 | 26.8 | 165.28 | -66.73 | 133.54 | 144.58 | 85.16 | 145.34 | -1.03 | 92.25 | 120.47 | 126.15 | 135.47 | 30.13 | 87.06 | 128.34 | -128.82 | 75.01 | 60.66 | -152.79 | 86.31 | -109.73 | 135 | 76.34 | 104.04 | 88.39 | 0 | 38.72 | 135 | 160.54 | 90 | 144.45 | 0 | 121.2 | 135 | 132.01 | 24.24 | 103.3 | 97.4 | 144.53 | 93.49 | -98.12 | 127.19 | 175.92 | 66.14 | 106.25 | 112.44 | -109.64 | 62.25 | 109.48 | 97.77 | -73.7 | 117.98 | 178.15 | 143.25 | 130.71 | 78.61 | 170.65 | 128.43 | -180 | 54.83 | 174.28 | 147.43 | -165.96 | 52.34 | -167.47 | 80.35 | -180 | 117.36 | -161.56 | 69.09 | 81.86 | 37.14 | -116.57
2020-10-05 | 18:47 | 145.38 | 65.58 | -153.32 | 88.79 | -178.62 | -175.84 | -164.65 | -176.91 | 177.03 | 148.95 | 88.49 | 137.99 | 149.04 | -15.16 | 90 | 112.45 | 110.56 | 134.75 | 65.23 | 118.26 | 151.31 | 128.82 | -99.23 | 23.99 | 156.04 | 23.05 | 0 | 85.19 | 0 | 21.91 | 0 | 173.33 | 0 | 86.94 | 0 | 100.14 | 0 | -164.97 | 0 | 145.31 | 94.19 | -117.8 | 102.54 | -147.34 | 81.81 | -175.21 | 169.45 | 135.61 | 133.24 | 130.01 | 179.09 | -153.42 | 107.5 | 146.54 | 125.05 | 169.82 | 13.33 | 105.06 | 126.3 | 0 | 117.15 | 127.65 | -166.33 | -140.19 | 168.26 | 120.26 | 55.79 | -180 | 88.79 | 161.56 | -1.91 | 98.14 | 74.29 | 146.32 | 135.4 | 111.8 | 89.04 | 153.43 | -116.05 | 19.42 | 111.54 | 96.53 | 101.45 | 90.64 | -89.84 | 80.31 | -168.5 | 8.43 | 89.6 | 142.96 | 166.88 | 65.62 | 115.02 | 103.25 | 118.65 | 115.52 | 123.77 | 144.57 | 143.49 | -140.64 | 85.92 | -178.29 | 45.01 | 76.41 | -180 | 146.86 | -180 | 42.26 | -180 | 100.7 | 0 | 107.79 | 90 | 104.17 | 42.28 | -68.27 | -99.45
2020-10-05 | 18:48 | 146.51 | 83.52 | -156 | 108.53 | 166.33 | -154.83 | -162.18 | 177.87 | 172.18 | 150.01 | 135.04 | 140.59 | 36.87 | 36.13 | 77.82 | 63.92 | 134.39 | 117.35 | 107.11 | 133.52 | -165.23 | 132.13 | 113.21 | 14.93 | 129.09 | 57.06 | 0 | 36.59 | 90 | 124.03 | 90 | 124.55 | 0 | 90.39 | -180 | 103.81 | 0 | 34.57 | 0 | 149.73 | 76.96 | -110.32 | 103.91 | -171.19 | 100.69 | -177.03 | 149.39 | 136.3 | 124.18 | 127.85 | -176.69 | -166.48 | 101.11 | -43.6 | 120.89 | -166.48 | 108.3 | 148.67 | 107 | 50.19 | 112.9 | 132.66 | 109.65 | 143.98 | 161.06 | -108.43 | 113.88 | 0 | 66.32 | 0 | -6.71 | -180 | 69.06 | -135 | 102.45 | 135 | 80.96 | 0 | -82.61 | 26.59 | 112.37 | 93.25 | 99.75 | 90.48 | -105.23 | 55.05 | 172.52 | 74.26 | 74.87 | 126.65 | 77.11 | 152.78 | 150.25 | 110.11 | 118.93 | 97.58 | 80 | 139.19 | 124.66 | -140.28 | -162.65 | 165.53 | -178.14 | 5.88 | 173.98 | 89.37 | -180 | 87.91 | -134.99 | 63.96 | 0 | 76.7 | -180 | 66.68 | 90 | 82.89 | 90
2020-10-05 | 18:49 | 145.53 | 71.5 | -143.8 | 110.86 | 158.81 | -10.72 | -142.17 | 147.81 | 174.17 | -116.02 | 137.64 | 148.07 | 67.53 | 1.33 | 9.92 | 80.08 | 168.69 | 116.15 | -50.7 | 106.33 | 143.13 | 97.84 | 80.12 | 144.53 | -180 | 6.34 | 0 | 106.98 | -180 | 113.4 | -180 | 157.92 | 0 | -179.89 | 0 | 97.66 | 0 | -136.89 | 0 | 167.08 | 73.68 | -114.2 | 98.61 | -147.5 | 92.57 | 176.73 | 150.47 | 133.04 | 124.95 | 99.69 | 108.24 | -114.12 | 100.01 | 74.41 | 126.24 | 121.34 | 126.9 | 146.1 | 100.87 | -90 | 60.86 | -53.41 | 3.62 | 12.53 | 115.1 | -174.28 | 64.42 | -59.04 | 41.73 | 135 | 90.75 | -180 | 83.82 | 0 | 144.96 | 90 | 67.34 | 45 | -60.98 | 53.05 | 100 | 98.26 | 102.26 | 18.31 | -105.96 | 76.98 | 160.21 | -95.42 | 36.45 | 172.71 | -48.01 | 127.32 | 132.69 | 112.58 | 119.33 | 131.55 | 148.44 | 174.56 | -171.14 | 136.57 | -159.77 | -76.75 | -180 | -70.4 | 172.87 | 16.15 | -180 | 136.89 | -180 | 65.45 | -11.32 | -74.48 | -135 | 49.98 | 153.43 | -4.35 | 101.32
2020-10-05 | 18:50 | 154.79 | 70.98 | -136.32 | 115.62 | 165.06 | 57.02 | -59.87 | 134.94 | -172.71 | -28.64 | 144.8 | 152.61 | 55.49 | -53.94 | -162.65 | 74.6 | 129.99 | 136.63 | -125 | 78.5 | 132.65 | 147.43 | 104.93 | 72.4 | 15.63 | 62.35 | 0 | 97.79 | 90 | 107.02 | 0 | 89.86 | 0 | -103.86 | 0 | 96.46 | 0 | 123.3 | 0 | -178.79 | 76.32 | -78.15 | 102.85 | -48.77 | 107.1 | 166.09 | 137.11 | 133.69 | 130.75 | -6.31 | 122.29 | 168.93 | 102.54 | 80.32 | 132.48 | 106.69 | 149.51 | 142.52 | 101.4 | -80.82 | 64.14 | -40.77 | 107.5 | 5.72 | 95.53 | -150.24 | 35.91 | -90 | 69.84 | 0 | 140.26 | -180 | 82.13 | -180 | 105.67 | 135 | 99.37 | 135 | -65.2 | 63.1 | 103.41 | 99.2 | 103.64 | 74.6 | -125.5 | 31.13 | 152.04 | -94.33 | 13.04 | 163.99 | -130.7 | 130.41 | 134.18 | 93.56 | 134.34 | 130.69 | 170.38 | 178.63 | -176.22 | -167.27 | -146.1 | -174.68 | -153.43 | -153.69 | -180 | 27.28 | -180 | 146.31 | -149.03 | 47.28 | -9.45 | -29.44 | -180 | 36.76 | 55 | 86.96 | 135
2020-10-05 | 18:51 | 137.81 | 61.48 | -134.39 | 110.95 | 160.54 | 101.97 | -145.31 | 143.4 | -169.93 | -20.47 | 142.69 | 144.02 | 76.74 | -113.38 | 2.04 | 87.72 | 138.81 | 131.34 | -104.04 | 156.03 | -158.63 | 159.61 | -33.24 | 80.69 | -90 | 59.29 | 0 | 78.4 | 0 | 110.34 | 0 | 93.19 | 0 | 178.19 | 0 | 119.87 | 0 | -164.8 | 0 | -172.2 | 91.41 | -91.17 | 109.1 | 66.96 | 99.19 | 161.78 | 146.04 | 135.51 | 137.38 | -73.92 | 122.03 | 178.31 | 101.92 | 84.89 | 118.7 | 143.69 | 69.43 | 145.34 | 105.99 | -155.28 | 60.54 | -51.29 | 117.89 | -90 | 67.74 | -128.65 | 37.91 | 170.55 | 85.19 | -180 | 113.75 | 164.06 | 76.19 | -180 | 52.18 | 0 | 151.83 | 0 | -73.75 | 45.28 | 102.31 | 94.4 | 106.59 | 87.78 | -119.45 | 55.94 | 157.29 | -137.43 | 94.71 | 163.08 | -132.73 | 81.88 | 143.08 | 90.26 | 139.18 | 77.81 | -174.2 | 157.21 | -178.34 | -177.46 | -180 | -171.63 | -172.87 | -135.82 | -180 | 11.81 | 177.71 | 173.91 | 135 | 70.03 | 0 | 40.55 | 90 | -152.07 | 90 | 55.73 | 135
2020-10-05 | 18:52 | -146.6 | 50.71 | -170.66 | 110.64 | -75.86 | -4.08 | -143.56 | 147.16 | 170.55 | -105.14 | 132.9 | 146.82 | -92.16 | -116.58 | 105.57 | 91.77 | 17.12 | 98.71 | 13 | 138.44 | 171.86 | 151.7 | 123.68 | 97.07 | -165.96 | 63.96 | 0 | 75.36 | 0 | 95.83 | 0 | -2.05 | 0 | 81.43 | 0 | 136.49 | 0 | -99.93 | 0 | -134.04 | 113 | -72.18 | 110.01 | 169.99 | 104.39 | -172.85 | 137.49 | 129.66 | 130.12 | 123.48 | 111.78 | -60.53 | 105.43 | 99.16 | 103.93 | -152.84 | 5.39 | -130.22 | 94.22 | -117.39 | 59.99 | 164.06 | 128.23 | -58.17 | 90.78 | -180 | 95.32 | -180 | 64.14 | -180 | 73.89 | 0 | 89.38 | 0 | 39.42 | 0 | 147.87 | 0 | -45.61 | -140.57 | 109.2 | 97.1 | 96.57 | 104.89 | -100.81 | 63.04 | 167.14 | -118.36 | 57.51 | 160.83 | -48.62 | 72.66 | 128.93 | 72.87 | 140.63 | 90.13 | 162.09 | 138.27 | -172.21 | 132.43 | -180 | 156.32 | -67.17 | -126.61 | -135 | -23.08 | -110.55 | -163.41 | -33.68 | 86.84 | -5.19 | 141.16 | 116.57 | -110.62 | 176.65 | 124.65 | 0
2020-10-05 | 18:53 | -126.57 | 47.43 | 159.3 | 113.53 | 78.67 | -41.4 | -134.21 | 155.67 | 154.95 | 105.9 | -174.79 | 129.44 | 147.26 | -115.69 | 96.35 | 92.04 | 0 | 94.5 | 167.47 | 148.36 | 113.21 | 155.67 | 8.74 | 104.36 | 156.04 | 69.45 | 0 | 55.48 | 90 | 76.56 | 0 | 32.24 | 0 | 65.69 | 0 | 146.79 | 0 | -57.86 | 0 | 167.71 | 111.88 | 122.64 | 111.93 | -160.07 | 110.08 | -179.84 | 131.17 | 132.67 | 143.41 | 96.43 | 100.07 | -70.48 | 92.07 | 84.03 | 110.37 | -172.73 | 97.31 | -124.7 | 94.67 | -161.99 | 17.22 | 122.27 | 131.24 | -98.74 | -168.65 | 90 | 82.34 | 0 | 46.94 | 0 | 79.91 | 0 | 75.05 | -180 | 31.38 | 0 | 81.52 | -180 | -46.42 | -156.65 | 111.94 | 100.3 | 102.32 | 126.8 | -136.02 | 41.18 | 155.1 | -134.66 | 65.71 | 155.69 | -93.17 | 64.45 | 102.32 | 86.58 | 144.2 | 63.9 | 123.82 | 122.78 | 57.77 | 168.67 | 153.43 | 168.05 | -106.13 | -175.61 | 171.86 | -71.42 | -134.99 | 161.8 | -180 | 75.74 | 0 | 146.24 | 90 | 75.55 | 72.65 | 134.88 | -90
2020-10-05 | 18:54 | -128.26 | 51.44 | 176.24 | 118.16 | 66.03 | 42.75 | -152.11 | 143.86 | 152.83 | 55.08 | -168.97 | 128.13 | 161.55 | -110.91 | 20.56 | 120.45 | -36.98 | 115.01 | -174.28 | 161.59 | 167.47 | 153.2 | 108.44 | 114.58 | 128.65 | 68.91 | 0 | 63.89 | 0 | 58.71 | 0 | -75.76 | 0 | 53.71 | 0 | 152.13 | 0 | -94.2 | 0 | -48.85 | 114.44 | 154.49 | 112.28 | 168.26 | 113.64 | 177.57 | 125.14 | 138.64 | 135.15 | 42.02 | 105.05 | 18.44 | 92.9 | 67.9 | 100.95 | -161.91 | 110.42 | 167 | 72.89 | 177.84 | 26.47 | 129.3 | 140.81 | 130.92 | 157.26 | 0 | 76.45 | 0 | 27.58 | 0 | 117.89 | 90 | 84.44 | 0 | 16.77 | 0 | 86.07 | 0 | -60.07 | -147.84 | 111.2 | 99.48 | 117.06 | 117.05 | -165.64 | 47.53 | 144.13 | -126.9 | 71.62 | 154.65 | -175.52 | 66.21 | 117.72 | 90.17 | 129.89 | 77.47 | -146.88 | 122.3 | 129.33 | 171.71 | 159.44 | 179.3 | 97.76 | -174.45 | -159.15 | -72.77 | -180 | 150.89 | 0 | 66.89 | 0 | 153.43 | 120.97 | 61.44 | 81.86 | 92.27 | 90
2020-10-05 | 18:55 | -112.76 | 50.99 | 173.38 | 117.35 | 103.92 | 111.74 | -148.82 | 133.47 | 150.53 | -19.23 | -85.64 | 144.18 | 167.61 | -118.47 | 39.09 | 45.37 | 31.8 | 112.41 | 165.96 | 139.98 | 110.77 | 152.07 | 101.32 | 103.21 | -9.45 | 53 | 0 | 72.7 | 0 | 50.78 | 0 | 138.63 | 0 | 63.24 | 0 | 163.13 | 0 | -174.41 | 0 | 77.91 | 114.2 | 49.15 | 112.75 | -136.5 | 111.75 | -179.29 | 113.19 | 130.39 | 173.62 | 55.7 | 112.14 | -86.01 | 93.82 | 63.45 | 98.75 | 158.79 | 63.21 | 136.64 | 79.79 | 173.32 | 89.1 | -124.38 | 140.52 | -106.39 | 149.79 | -180 | 50.15 | 146.32 | 49.8 | 90 | 100.31 | 153.43 | 56.18 | 90 | -121.7 | 0 | 73.23 | 0 | -27.59 | -143.77 | 120.62 | 99.75 | 131.17 | 114.82 | -145.27 | -55.8 | 155.15 | -146.75 | 72.32 | 151.32 | 177.73 | 72.31 | 101.97 | 94.26 | 124.55 | 78.04 | 149.09 | 137.11 | 114.19 | -151.27 | 153.43 | -154 | -175.92 | -11.08 | -153.43 | -132.91 | -180 | 131.62 | 135 | 58.47 | 0 | 150.75 | 171.86 | 49.42 | 156.04 | -42.65 | 156.79
2020-10-05 | 18:56 | 135.89 | 64.59 | -152.17 | 117.65 | 34.89 | 122.69 | -138.66 | 110.47 | 157.23 | 99.14 | 42.88 | 117.86 | 41.62 | 16.62 | 27.06 | 5.48 | -130.61 | 67.94 | 66.79 | 82.86 | 161.05 | -66.16 | 143.13 | 67.47 | -83.1 | 72.06 | 0 | 68.04 | 0 | 100.26 | 0 | 103.59 | 0 | 107.12 | 0 | 89.31 | 0 | 118.37 | 0 | 123.06 | 100.66 | -135.53 | 108 | 135.81 | 104.08 | -160.01 | 87.03 | 136.15 | -150.67 | 110.69 | 91.49 | 139.49 | 79.8 | 77.11 | 99.01 | 151.99 | 125.23 | 61.47 | 120.32 | -161.91 | 121.25 | -158.4 | 121.46 | -99.65 | 153.31 | 171.86 | 70.9 | 150.26 | 32.21 | 116.57 | 112.24 | 126.87 | 87.32 | 116.57 | -33.75 | -180 | 65.83 | -180 | -85.35 | -144.61 | 117.51 | 100.34 | 121.57 | 120.51 | -151.94 | -24.35 | 147.9 | 123.69 | 51.96 | 38.08 | 160.39 | 41.25 | 151.36 | 99.28 | 136.21 | -106.71 | 21.96 | 76.58 | 177.35 | 147.92 | 159.15 | 143.64 | -163.31 | -118.65 | -180 | -149.1 | -180 | 138.62 | 116.57 | 72.88 | -180 | 132.73 | -164.06 | 74.35 | 0 | -151.38 | -180