2020-10-05 | 18:57 | 135.83 | 61.73 | -142.01 | 113.93 | 102.75 | 97.01 | -137.63 | 109.78 | 167.14 | 130.61 | 46.28 | 81.7 | 20.55 | 28.51 | -28.8 | 80.08 | 143.14 | 116.6 | 38.99 | -135.42 | -165.72 | 68.24 | 160.61 | 55.34 | 83.04 | 105.79 | 0 | 45.09 | -180 | 133.69 | 0 | 104.89 | 0 | 27.27 | 0 | 92.01 | -180 | 122.37 | 0 | -178 | 104.93 | -94.78 | 109.77 | 149.87 | 87.76 | -43.12 | 122.43 | 137.85 | 118 | 111.35 | -68.56 | 15.25 | 79.57 | 89 | 99.6 | 125.45 | 153.99 | 102.38 | -126.27 | 168.27 | -62.61 | -177.54 | 90.2 | 168.68 | -177.78 | 133.15 | 114.46 | 176.42 | 60.97 | 125.54 | 100.09 | 135 | 84.76 | 131.19 | 54.03 | 104.04 | 101.3 | -180 | -14.83 | -135.08 | 102.17 | 101.82 | 150.57 | 128.12 | -142.58 | 101.72 | 178.92 | 121.39 | 81.97 | 109.15 | 173.6 | 162.87 | 146.04 | 79.39 | 108.31 | -129.73 | -78.49 | 178.96 | 170.8 | 147.68 | 157.39 | 127.8 | -154.02 | -160.08 | 168.04 | -41.54 | 167.47 | -150.52 | 131.63 | 53.98 | 0 | 126.17 | 108.44 | 5.54 | 45 | 94 | 90
2020-10-05 | 18:58 | 151.43 | 64.85 | -135.69 | 109.53 | 145.88 | 34.42 | -127.12 | 139.02 | -179.17 | 139.71 | 143.98 | 145.57 | 35.97 | -15.39 | -116.83 | -146.4 | 87.07 | 47.89 | -157.72 | 55.99 | 167.21 | -148.16 | 125.22 | 100.96 | -125.54 | 61.85 | -180 | 83.79 | -180 | 144.44 | 90 | 92.55 | 90 | 71.19 | 0 | 94.88 | 0 | 167.98 | 0 | 169.35 | 97.11 | -139.05 | 106.07 | -166.26 | 94.49 | 149.84 | 121.88 | 137.14 | 103.87 | 179.01 | -155.11 | 132.8 | 82.47 | 80.56 | 121 | 94.87 | 141.97 | 137.44 | 67.11 | -153.43 | 107.98 | -178.14 | 122.16 | -42.95 | -176.02 | 128.15 | 90.89 | 170.55 | 63.17 | 140.19 | 54.24 | 128.65 | 81.83 | 158.2 | 103.26 | 146.32 | 92.16 | 111.8 | -77.92 | -132.87 | 122.67 | 99.9 | 102.89 | 119.95 | -151.02 | 69.77 | 145.58 | 95.45 | 139 | 128.63 | 136.6 | 17.86 | 83.2 | 92.92 | 104 | 47.42 | -153.87 | -53.05 | 177.01 | 169.61 | 175.92 | 123.63 | -166.33 | 99.1 | 174.64 | 37.89 | 168.68 | 159.7 | 153.43 | 79.17 | 0 | 121.59 | -135 | 73.19 | 163.31 | 30.68 | -180
2020-10-05 | 18:59 | 131.37 | 53.3 | -139 | 106.78 | -9.21 | 42.73 | -87.78 | 147.58 | -176.12 | 140.32 | 137.93 | 137.57 | 58.17 | -92.22 | -141.12 | 150.66 | 164.93 | -174.08 | -128.05 | 99.28 | -156.51 | -172.8 | -48.37 | 123.18 | -29.74 | 53.43 | -180 | 76.14 | 116.57 | -152.6 | 0 | 61.5 | 90 | 71.2 | 0 | 82.2 | 0 | 177.84 | 0 | 95.74 | 91.56 | -96.57 | 104.43 | -177.21 | 100.39 | 172.63 | 132.45 | 139.09 | 103.24 | -164.02 | 152.06 | 77.11 | 82.83 | 75.99 | 138.55 | 151.3 | 94.22 | 107.5 | 85.23 | 155.37 | 112.71 | -169.77 | 124.16 | 176.67 | -23.08 | 131.63 | 74.08 | 155.23 | 69.8 | 153.43 | 104.82 | 90 | 63.69 | 174.28 | 76.49 | -8.14 | 37.01 | 90 | -110.09 | 53.49 | 124.74 | 105.33 | 115.67 | 103.83 | -150.23 | 26.12 | 144.75 | 157.81 | 136.7 | 151.12 | 82.65 | 57.6 | 106.74 | 132.78 | 134.26 | 84.67 | 135.53 | 164.1 | -147.65 | -164.4 | 144.03 | 107.38 | 111.97 | 112.9 | 175.98 | 68.12 | 121.76 | 112.62 | -180 | 83.86 | -7.13 | 93.03 | -122.27 | 29.27 | -18.44 | 143.14 | 167.47
2020-10-05 | 19:00 | -138.42 | 46.03 | 176.71 | 103.1 | 118.9 | 71.41 | -163.3 | 147.36 | -177.73 | 129.51 | -131.88 | 146.38 | 103.4 | -48.53 | -57.54 | 145.99 | -45 | 131.96 | 155.72 | 102.74 | -113.54 | -130.27 | 71.21 | 89.18 | -3.74 | 46.66 | 90 | 90.78 | 128.65 | 54.67 | 165.96 | 39.49 | -180 | 75.83 | 0 | 69.44 | 102.53 | 92.34 | 105.27 | 20.64 | 94.8 | 158.02 | 103.94 | 144.78 | 102.86 | -174.78 | 127.81 | 138.15 | 95.19 | 15.88 | 161.93 | 16.09 | 87.3 | 82.68 | 136.92 | -113.07 | 97.52 | 146.32 | 75.37 | 135.41 | 84.29 | -121.4 | 132.33 | -115.01 | 95.61 | 135 | 39.62 | -180 | 67.22 | 135 | 126.94 | 104.04 | 74.72 | 167 | 98.16 | -180 | 6.53 | -45 | -80.03 | 60.28 | 138.47 | 103.79 | 127.29 | 96.88 | 168.74 | 29.38 | 133.71 | 141.17 | 92.05 | 136.2 | 81.58 | 58.87 | 103.4 | 145.24 | 100.12 | 75.41 | 76.38 | -155.88 | 52.72 | 178.45 | 90 | 109.9 | -171.64 | 137.33 | -157.98 | 15.61 | 120.14 | 138.48 | -180 | 74.62 | 126.87 | 82.96 | -136.4 | 1.49 | 90 | 150.68 | 0
2020-10-05 | 19:01 | -115.24 | 58.31 | 178.94 | 111.58 | 76.88 | 77.37 | -135.49 | 137.9 | -175.99 | 119.39 | 166.23 | 152.49 | -60.64 | -16.55 | 53.59 | 133.74 | -28.61 | 139.66 | -143.98 | 110.73 | 110.61 | -172.76 | 96.32 | 89.15 | 114.91 | 52.06 | 90 | 90.51 | 135 | 81.13 | -180 | 30.63 | -180 | 136.14 | -180 | 85.38 | 123.68 | 73.08 | 90 | 127.35 | 80.85 | 10.17 | 98.89 | 171.3 | 110.47 | -166.08 | 81.89 | 124.57 | 44.11 | 89.73 | 131.69 | -175.14 | 79.96 | 65.84 | 134.97 | -149.55 | 89.63 | 103.76 | 145.92 | 105.53 | 104.61 | 64.07 | 118.7 | -124.57 | 79.69 | 171.26 | 93.17 | 137.49 | 53.44 | 147.99 | 95.24 | 129.09 | 70.2 | 144.46 | 85.18 | 159.44 | -5.16 | 105.27 | -6.89 | 85.33 | 110.25 | 98.91 | 143.48 | 104.79 | -146.89 | 47.48 | 168.11 | 129.61 | -140.51 | 111.2 | 47.86 | 83.47 | 125.2 | 165.34 | 69.59 | 65.28 | 57.47 | -170.04 | 65.16 | -124.96 | 80.15 | 106.97 | 96.35 | 124.51 | 94.94 | 56 | 96.52 | 149.85 | 90 | 85.52 | -180 | 49.35 | 139.41 | -33.95 | 0 | 134.18 | 0
2020-10-05 | 19:02 | -92.36 | 52.51 | -178.88 | 111.14 | 83.56 | 101.15 | -121.17 | 145.15 | 163.85 | 135.94 | 162.23 | 153.33 | -70.24 | -22.55 | 65.05 | -133.71 | 26.57 | 119.7 | -150.51 | 86.85 | 93.02 | 75.76 | 147.74 | 83.19 | 136.08 | 46.91 | 90 | 90.24 | 0 | 124.74 | -180 | 30.45 | 0 | 90.45 | -180 | 93.85 | 0 | 81.99 | 0 | 171.37 | 79.25 | 141.86 | 105.44 | 84.58 | 120.74 | 178.8 | 78.2 | 138.32 | -92.13 | 78.83 | 115.87 | -61.05 | 122.21 | 22.76 | 130.88 | 107.24 | 94.03 | 89.53 | 163.35 | 121.76 | 85.71 | -148.01 | 126.28 | -147.53 | 86.33 | -105.41 | 65.01 | -153.43 | 67.42 | 116.57 | 105.17 | 106.69 | 67.34 | 159.44 | 89.58 | 14.04 | 73.92 | -90 | -79.4 | 77.04 | 119.41 | 103.93 | 119.85 | 113.2 | -156.92 | -3.49 | 141.06 | 131.73 | 158.99 | 109.62 | 21.5 | 86.05 | 152.13 | 176.11 | 82.71 | 95.09 | -31.82 | -10.07 | 76.17 | -175.79 | 79.08 | 95.88 | 100.7 | 124.15 | 83.56 | -121.75 | 106.38 | -130.57 | 94.08 | 81.06 | 153.43 | 67.37 | 118.07 | -97.53 | 0 | 99.55 | 0
2020-10-05 | 19:03 | -129.99 | 58.36 | -172.03 | 114.17 | 30.16 | 117.58 | -147.23 | 154.29 | 168.87 | 169.44 | 156.84 | 149.77 | 50.19 | 52.16 | 113.95 | -152.05 | -78.68 | 116.93 | 27.76 | 79.71 | -160.9 | 108.2 | -153.44 | 80.21 | 14.04 | 12.11 | -180 | 78.15 | 0 | 15.43 | 0 | -4.87 | 0 | 99.94 | 0 | 105.81 | 0 | 54.88 | 0 | 112.83 | 77.54 | -126.99 | 104.23 | 140.27 | 117.39 | -156.4 | 66.81 | 125.3 | -138.11 | 115.09 | 97.71 | 139.41 | 8.75 | 68.52 | 133.95 | -55.12 | 97.69 | 136.75 | 156.55 | -134.84 | 114.88 | -3.94 | 102.69 | -135 | 87.1 | 0 | 100.61 | 53.13 | 100.34 | 135 | 31.27 | 104.04 | 69.84 | -140.19 | -24.73 | 97.13 | 50.47 | 90 | -39.83 | 68.21 | 123.8 | 98.91 | 100.01 | 104.72 | -154 | -63.15 | 160.8 | 129.67 | -163.8 | 107.35 | 37.56 | 87.21 | 119.24 | 154.78 | 76.44 | 104.35 | 123.46 | -136.22 | 71.56 | 179.93 | 87.26 | 136.55 | 96.63 | 117.02 | 104.25 | 89.83 | 94.63 | 50.78 | 90 | 87.35 | -180 | 78.53 | 159.76 | -35.84 | 0 | 54.34 | -90
2020-10-05 | 19:04 | 167.45 | 74.81 | -138.46 | 123.35 | -170.83 | 103.3 | -74.32 | 159.48 | -177.2 | 130.7 | 161.25 | 150.56 | 36.87 | 90.11 | -179.46 | -134.01 | 94.41 | 130.41 | -13.89 | 106.56 | -169.87 | -101.28 | -156.51 | 54.67 | -20.09 | 13.9 | -180 | 154.34 | -180 | 131.04 | 0 | 1.56 | 0 | 88.81 | 0 | 103.41 | 0 | -145.05 | 0 | 156.99 | 69.58 | -130.73 | 104.35 | 150.75 | 118.02 | 168.23 | 80.47 | 134.54 | -91.27 | 140.29 | 98.63 | 108.91 | -11.02 | 106.22 | 170.91 | 157.34 | 94.44 | 111.48 | 115.02 | 151.24 | 73.43 | 160.88 | 79.85 | -69.56 | 61.96 | -135 | 19.79 | 104.04 | 94.32 | 135 | 128.31 | 99.45 | 58.27 | 90 | 123.41 | 90 | 44.81 | 90 | -44.46 | 64.51 | 92.49 | 98.85 | 87.04 | 104 | -135.89 | -83.72 | 171.38 | 150.24 | -139 | 96.95 | -141.34 | 81.98 | 113.3 | 143.57 | 6.02 | 91.57 | -107.05 | 145.11 | 144.93 | -138.62 | 83.29 | 105.27 | 119.74 | 112.03 | 104.27 | 86.93 | 93.02 | 82.02 | 90 | 74.83 | 165.96 | 96.42 | 162.65 | 17.25 | -90 | 45.92 | 0
2020-10-05 | 19:05 | 147.63 | 74.47 | -129.31 | 123.46 | 163.57 | 111.54 | -72.2 | 150.61 | -172.68 | 154.49 | 136.36 | 152.66 | 41.72 | 112.51 | -176.22 | -88.47 | 110.56 | 137.89 | 131.42 | 112.89 | 149.89 | 68.97 | -151.69 | 31.35 | 158.54 | 32.72 | 45 | 90.19 | 0 | 109.55 | 0 | 64.88 | 0 | 64.85 | -180 | 90.64 | 0 | -170.39 | 0 | 164.39 | 75.5 | -128.88 | 107.99 | 176.93 | 112.76 | 149.49 | 75.88 | 139.89 | -99.69 | -178.5 | 102.28 | 126.64 | 23.08 | 109.1 | -89.8 | 144.46 | 110.04 | 130.03 | 147.73 | 147.59 | 95.06 | 137.66 | 117.53 | 132.51 | 105.59 | -180 | -0.18 | -180 | 84.56 | 0 | 139.03 | 0 | 81.55 | 0 | 102.11 | -180 | 64.63 | 0 | -43.51 | 55.17 | 106.6 | 103.19 | 97.9 | 105.09 | -129.47 | -74.37 | 161.87 | 170.62 | -88.18 | 99.51 | 150.94 | 71.32 | 104.61 | 150.85 | 117.56 | 104.02 | 171.78 | 139.28 | 145.04 | 123.86 | 88.77 | 87.6 | 140.91 | 116.79 | 92.04 | 123.22 | 88.13 | 77.26 | 90 | 91.69 | 138.81 | 93.33 | 167.21 | 25.27 | 0 | 9.64 | 0
2020-10-05 | 19:06 | 170.63 | 72.66 | -134.3 | 117.85 | 178.67 | 80.38 | -139.68 | 144.43 | -174.26 | 165.67 | 139.88 | 147.22 | 27.4 | 135.18 | -99.7 | -156.68 | 151.2 | 113.07 | -173.29 | 129.99 | -88.35 | 105.81 | 164.76 | 67.62 | -119.06 | 17.34 | -180 | 86.19 | 0 | 157.15 | 0 | 55.94 | 0 | 34.16 | 0 | 95.19 | 0 | -159.48 | 0 | 153.97 | 79.14 | -101.3 | 99.73 | -82.85 | 110.07 | 153.38 | 68.71 | 142.41 | 178.55 | -100.57 | 102.61 | 113.18 | 41.96 | 94.54 | 2.49 | 97.64 | 91.11 | 134.51 | -140.58 | -167 | 129.87 | 140.26 | 149.15 | -167.21 | 86.68 | 0 | 108.39 | 0 | 84.14 | 0 | -0.54 | 0 | 90.71 | 0 | 74.06 | 0 | 66.22 | 0 | -33.76 | 55.48 | 100.71 | 100.6 | 83.99 | 100.77 | -129.39 | -69.73 | 156.09 | 160.23 | -17.09 | 80.27 | 113.27 | 104.14 | 39.48 | 163.01 | 97.74 | 105.52 | 133.01 | 152.89 | 90 | 129.65 | 59.42 | 60.25 | 102.53 | 122.48 | 80.66 | -133.32 | 69.94 | 37.96 | 75.26 | 91.54 | 126.87 | 105.67 | 147.99 | -24.13 | -90 | 50.04 | 0
2020-10-05 | 19:07 | 168.46 | 81.13 | -139.32 | 121.13 | 159.98 | 9.49 | -53.8 | 149.67 | -169.16 | -156.11 | 137.46 | 142.16 | 16.63 | 157.04 | -43.37 | 121.5 | 153.43 | 89.7 | -172.53 | 113.76 | 139.58 | 114.66 | 132.7 | 11.72 | -129.48 | 53.08 | -180 | 74.07 | -180 | 148.49 | -180 | 89.31 | 0 | 68.83 | 0 | 87.01 | 0 | 156.36 | 0 | -148.76 | 73.66 | -89.93 | 97.04 | -88.72 | 107.61 | 150.68 | 20.7 | 141.25 | 108.57 | -81.98 | 26.68 | 125.37 | 39.15 | 63.49 | -155.04 | 131.14 | 92.73 | 134.75 | 165.15 | 116.33 | 130.93 | -63.43 | 118.22 | 147.53 | 55.88 | 0 | 127.5 | 0 | 89.16 | 0 | -99.06 | 0 | 74.71 | 0 | 116.01 | 0 | 77.29 | 0 | -28.81 | 67.2 | 94.41 | 103.71 | 94.94 | 108.46 | -106.9 | 19.16 | 167.25 | 92.82 | 63.09 | 115.11 | 17.1 | 99.43 | 73.51 | 13.99 | 108.68 | 119.6 | 119.63 | 140.71 | 70.24 | 149.84 | 84.12 | 68.84 | 107.48 | 123.1 | 91.93 | 59.58 | 90 | 43.92 | 90 | 69.39 | -180 | 96.49 | 153.43 | 25.12 | -135 | 17.24 | 0
2020-10-05 | 19:08 | -118.12 | 58.95 | 173.92 | 106.46 | 146.84 | 56.06 | 174.83 | 152.07 | 142.62 | -130.7 | -61.27 | 109.09 | -123.68 | -139.88 | 62.6 | 165.29 | -123.68 | 100.44 | 139.41 | 57.66 | 150.69 | -126.67 | 77.93 | 49.79 | -2.04 | 169.15 | -56.32 | 61.75 | 150.94 | 56.98 | 160.36 | 129.47 | 130.59 | 64.41 | -180 | 51.65 | 135 | 118.78 | 90 | -59.53 | 93.47 | 122.13 | 103.68 | -2.31 | 108.53 | -165.13 | 115.38 | 149.15 | 138.54 | 100.77 | 59.71 | 1.32 | 63.26 | 114.23 | 77.31 | -72.04 | 88.88 | -41.63 | -161.81 | 32.47 | 3.73 | 144.65 | 126.33 | 135 | 90.73 | 0 | -21.74 | 0 | 93.94 | 0 | 68.55 | 0 | 71.5 | 0 | 102.15 | 0 | 63.84 | 0 | -69.83 | 42.6 | 106.38 | 110.72 | 103.83 | 102.42 | -88.81 | 27.53 | -179.33 | -172.09 | 68.86 | 137.02 | -109.02 | 98.69 | 112.39 | 148.2 | 74.29 | 92.26 | 44.36 | 155.95 | 37.23 | 156.1 | 79.84 | 66.55 | 90 | -12.14 | 69.44 | 162.51 | 91.54 | 82.41 | 90 | -16.79 | 146.32 | 98.89 | 123.68 | 68 | -123.68 | -69.59 | -180
2020-10-05 | 19:09 | -131.95 | 65.73 | 178.18 | 107.96 | 131.82 | 108.47 | 173.34 | 159.36 | 154.11 | -164.45 | -145.66 | 127.66 | -177.96 | -128.08 | 2.74 | 175.07 | 101.32 | 125.95 | 173.29 | 110.18 | 60.85 | -171.41 | 116.24 | 46.58 | -40.82 | -70.88 | -153.44 | 71.46 | 164.06 | 57.37 | 174.28 | -30.37 | 0 | 45.28 | 153.43 | 79.25 | 135 | 146.52 | 143.13 | -10.31 | 89.09 | 56.59 | 107.24 | -38.5 | 112.26 | -169.98 | 81.01 | 155.03 | 139.97 | 107.29 | 81.02 | -4.4 | 61.99 | 160.25 | 15.83 | -7.48 | 88.27 | 69.15 | -136.19 | 133.44 | 47.44 | -5.37 | 119.01 | 145.62 | 72.99 | 0 | 35.83 | 0 | 91.87 | 0 | 53.81 | 0 | 82.93 | 0 | 95.73 | 0 | 36.87 | 0 | -13.66 | 49.91 | 103.33 | 113.28 | 108.29 | 112.72 | -99.94 | -63.27 | 168.09 | 170.71 | 77.83 | 91.21 | 155.56 | 104.09 | 106.51 | 141.03 | 77.85 | 90.83 | -68.64 | 142.69 | 118.41 | 174.48 | 74.21 | 53.22 | 72.47 | 90.69 | 65.67 | 132.6 | 77.47 | 82.41 | 90 | 82.61 | 153.43 | 93.93 | 123.68 | 31.42 | -135 | -89.57 | 0
2020-10-05 | 19:10 | -146.69 | 77.2 | 172.91 | 126.05 | 136.49 | 148.23 | 154.32 | 157.05 | 129.98 | 154.74 | 166.06 | 138.95 | -16.93 | -112.7 | 86.42 | 93.01 | -155.23 | 163.84 | -50.19 | 118.97 | 127.45 | 73.57 | -136.05 | 69.94 | 111.09 | 30.52 | 0 | 93.67 | 175.23 | 101.9 | -180 | 61.27 | 0 | 71.91 | 90 | 101.62 | 96.35 | 171.32 | 131.19 | 175.99 | 89.11 | 2.79 | 112 | -29.04 | 108.12 | 179.1 | 28.19 | 132.49 | 125.81 | 158.95 | 131.16 | 138.73 | 61.88 | 91.55 | -110.8 | -67.36 | 99.5 | -45 | -170.38 | 56.32 | 120.03 | -29.73 | 148.07 | 51.35 | 96.78 | 0 | 40.97 | 0 | 76.01 | 0 | 132.66 | 0 | 82.04 | 0 | 108.97 | 0 | 74.11 | 0 | -28.75 | 38.2 | 107 | 113.31 | 114.73 | 126.23 | -98.68 | -53.01 | -179.08 | 148.84 | -96.03 | 103.82 | -157.64 | 99.52 | 124.77 | -118.82 | 71.69 | 95.86 | 88.9 | -152.53 | 97.57 | -162.22 | 83.83 | 103.85 | 50.19 | 89.28 | 71.23 | 73.41 | 81.04 | 102.06 | 90 | 98.63 | 141.35 | 68.53 | 140.19 | 58.22 | -135 | 160.57 | 0
2020-10-05 | 19:11 | -128.3 | 87.68 | -178.72 | 131.5 | 145.27 | 96.15 | 169.22 | 154.53 | 157.2 | -175.17 | 158.13 | 151.94 | 45 | -84.45 | 71.56 | 73.02 | -154.66 | -162.94 | -123.68 | 105.25 | 117.87 | 121.04 | -75.96 | -1.22 | 105.42 | 76.18 | 0 | 107.18 | -180 | 99.52 | -180 | 60.44 | 0 | 66.97 | 0 | 110.61 | 90 | -167.87 | 108.44 | -140.67 | 82.61 | 14.88 | 110.41 | -8.47 | 113.89 | -164.86 | 50.5 | 133.4 | 121.45 | 123.04 | -173.91 | 131.1 | 67.74 | 90 | -156.88 | -52.12 | 81.23 | -7.35 | 156.37 | 55.17 | 86.06 | 117.89 | 112.66 | 38.65 | 135.22 | 0 | 62.43 | 0 | 65.23 | 0 | 121.58 | 0 | 85.66 | 0 | 79.37 | 0 | 76.06 | 0 | -43.22 | 15.3 | 125.68 | 112.81 | 120.3 | 125.56 | -85.16 | 28.15 | 161.21 | 136.63 | -162.54 | 113.28 | 164.98 | 96.98 | 110.38 | 51.5 | 86.45 | 19.89 | 127.95 | 175.09 | 108.44 | 163.39 | 91.17 | 96.43 | 40.59 | 56.8 | 76.28 | 52.49 | 88.35 | 168.18 | 90 | 82.82 | -180 | 119.18 | 129.81 | 35.83 | 0 | -139.93 | 0
2020-10-05 | 19:12 | -126.29 | 84.83 | -176.27 | 125.04 | 169.15 | 132.53 | 179 | 147.01 | 168.59 | 170.9 | 152.71 | 133.01 | 1.9 | -113.76 | 117.65 | 88.82 | 148 | -166.11 | -142.6 | 114.33 | 153.44 | 144.57 | 110.56 | 37.54 | 136.43 | 74.38 | 90 | 111.32 | -180 | 99.86 | -180 | 59.51 | 0 | -69.46 | 0 | 97.51 | 0 | 144.13 | 0 | -140.03 | 75.62 | 93.95 | 104.14 | 25.18 | 110.5 | -164.62 | 79.76 | 124.47 | 132.31 | 152.32 | -88.8 | 140.67 | 69 | 94.26 | 119.3 | -6.43 | 84.8 | 80.27 | 166.52 | 77.86 | -46.05 | 160.01 | 85.04 | -169.38 | -168.09 | 0 | 70.6 | 0 | 73.22 | 0 | 143.01 | 0 | 84.96 | 0 | 157.6 | 0 | 60.84 | 0 | -29.32 | 49.05 | 105.28 | 105.66 | 108.03 | 112.14 | -102.76 | 11.17 | 141.88 | 127.16 | -116.74 | 114.66 | 48.76 | 86.89 | 131.1 | 109.48 | 57.17 | -32.3 | -45.51 | 163.65 | 60.01 | 176.94 | 75.49 | 95.97 | 61.39 | 114.88 | 63.43 | 68.43 | 90 | 135.41 | 90 | 90.57 | 141.35 | 61.39 | 153.43 | 44.99 | -180 | -142.39 | 0
2020-10-05 | 19:13 | -122.67 | 82.61 | -178.29 | 123.22 | 137.52 | 145.22 | 164.78 | 153.67 | 170.2 | 162.97 | 167.31 | 125.15 | 24.29 | -156.24 | 98.61 | 84.92 | 171.86 | 131.87 | -167.21 | 122.7 | 173.36 | 143.8 | 164.73 | 73.41 | 161.56 | 58.88 | 0 | 103.97 | -180 | 92.1 | -180 | 31.33 | 0 | 168.22 | 0 | 96.37 | 0 | 125.96 | 0 | 161.02 | 75.37 | 137.28 | 107.47 | 30.82 | 113.47 | -157.15 | 35.57 | 134.08 | 125.93 | -44.58 | -71.6 | -164.52 | 79.22 | 45.96 | 110.02 | -51.35 | 97.26 | -107.11 | -148.04 | 139.97 | -14.42 | 57.99 | 40.69 | -180 | -170.51 | 0 | 74.34 | 0 | 78.5 | 0 | 121.58 | 0 | 84.3 | 0 | 73.7 | 0 | 66.66 | 0 | -81.63 | 54.67 | 134.77 | 99.7 | 92.75 | 112.98 | -37.79 | -10.65 | 164.44 | 131.92 | -134.99 | 40.16 | 105.51 | 42.8 | 125.96 | 141.71 | 52.07 | 12.82 | 124.85 | 175.78 | 63.11 | -163.53 | 72.19 | 111.64 | 78.68 | 102.09 | 92.13 | 64.27 | 90 | 92.96 | 95.72 | 66.44 | -180 | 87.47 | 176.17 | 33.96 | -90 | -123.83 | 0
2020-10-05 | 19:14 | -141.28 | 102.94 | -161.08 | 123.15 | 166.52 | 134.64 | -173.71 | 122.8 | 179.13 | -162.6 | -175 | -125.05 | -100.3 | -27.48 | 66.51 | 45.77 | 108.94 | 35.93 | -143.13 | -56.12 | -139.93 | 94.26 | 69.23 | 102.67 | 3.58 | 64.94 | 0 | 102.84 | -180 | 84.05 | -180 | 100.93 | 0 | 162.34 | 0 | 99.46 | 0 | -99.34 | 0 | 165.57 | 65.99 | -71.87 | 100.93 | 2.74 | 116.15 | -179.85 | 74.91 | 103.25 | 97.7 | -152.65 | -154.09 | 128.34 | 94.32 | -46.85 | 130.41 | 149.03 | 87.02 | -77.01 | 167.11 | 127.88 | 46.3 | 88.41 | 58.4 | -164.06 | 105.95 | 90 | 80.17 | 0 | 78.58 | 0 | 127.89 | 0 | 41.14 | 0 | 25.43 | 0 | 79.2 | 0 | -46.18 | 136.3 | 115.36 | 87.36 | 72.64 | 103.07 | -26.01 | 56.04 | 162.5 | 110.05 | 73.16 | 30.97 | 123.24 | 67.44 | 118.16 | 43.92 | 48.23 | 104.3 | -57.73 | 133.85 | 86.98 | 114.77 | 83.23 | 115.24 | 82.24 | 164.1 | 81.86 | 54.74 | 92.66 | 92.15 | 90 | -58.6 | -176.17 | 69.01 | -180 | -30.26 | -90 | 105.39 | 0
2020-10-05 | 19:15 | 142.31 | 91.19 | -138.33 | 107.16 | 2.2 | 79.92 | 172.29 | 149.27 | 172.91 | 85.89 | 178.66 | 97.55 | -149.67 | 177.03 | -51.35 | -59.08 | 49.41 | 124 | 4.08 | 117.71 | -8.02 | -127.61 | 150.49 | 127.41 | 45 | 65.67 | 90 | 89.01 | 0 | 152.77 | 0 | 148.05 | 0 | -33.24 | 0 | 112.08 | 0 | -151.02 | 0 | -136.99 | 73.57 | -70.62 | 99.93 | 94.86 | 102.61 | -158.06 | 120.65 | 127.78 | 131.33 | 76.87 | 101.21 | 150.1 | 56.97 | 3.16 | 135.12 | 145.82 | 110.88 | -175.23 | 64.22 | 128.65 | 94.25 | 123.85 | 157.57 | -153.43 | 75.33 | 90 | 109.08 | 116.57 | 26.22 | -180 | 176.86 | -180 | 87.29 | -180 | 37.63 | -180 | 95.96 | 0 | -28.65 | 103.48 | 120.58 | 98.31 | 75.54 | 88.59 | -27.23 | 78.45 | 144.99 | -154.24 | 63.28 | 140.74 | -1.73 | 93.22 | 98.61 | 124.01 | 63.43 | 111.18 | -118.74 | -25.53 | 87.13 | 55.3 | 90 | 112.6 | 101.32 | -165.6 | 80.44 | 33.81 | 104.67 | 95.05 | 108.44 | 52.83 | 175.92 | 58.91 | -180 | 60.86 | 0 | 76.74 | 0
2020-10-05 | 19:16 | -141.75 | 72.9 | 176.33 | 98.92 | -176.08 | -13.9 | -178.87 | 151.91 | 139.67 | -176.5 | -176.95 | 103.42 | 143.99 | -162.13 | 127.88 | 143.04 | 90 | 100.8 | 102.87 | 96.2 | 173.09 | -160.43 | 108.44 | 77.52 | 46.93 | -77.38 | 0 | 78.21 | 90 | 78.54 | 90 | -96.87 | 0 | 28.41 | 0 | 124.92 | 0 | 174.03 | 0 | 137.59 | 75.18 | 122.34 | 93.12 | 52.33 | 108.23 | -131.96 | 139.93 | 141.22 | 148 | 116.49 | 67.49 | -177.79 | 61.96 | -26.09 | 168.62 | -58.91 | 101.84 | -74.06 | 51.42 | 150.25 | 139.11 | -109.79 | -136.26 | -108.44 | 65.9 | -180 | 147.57 | 0 | 125.27 | -180 | 70.06 | 0 | 81.27 | -180 | 83.47 | -90 | 83.7 | 0 | -70.71 | 78.46 | 120.61 | 105.87 | 87.39 | 96.32 | -63.29 | -37.38 | 157.31 | 158.44 | 71.15 | 133.78 | 49.39 | 113.12 | 104.98 | -165.4 | 78.47 | 91.31 | 106.82 | 119.18 | 78.58 | 9.01 | 103.14 | 81.27 | 84.06 | -165.45 | 85.37 | 28.74 | 107.86 | 84.2 | 90 | 60.33 | 175.59 | 130.85 | -180 | -23.72 | -90 | 31.28 | 90
2020-10-05 | 19:17 | -156.39 | 95.43 | -140.09 | 109.24 | -130.41 | -46.52 | -173.5 | 163.47 | 141.3 | 179.44 | -176.61 | 123.29 | 30.97 | -161.15 | -69.98 | 124.34 | 176.1 | -159.04 | -49.76 | 96.57 | -94.83 | 138.35 | -120.94 | 106.16 | -45.01 | -37.47 | 135 | 68.61 | 45 | 62.29 | 0 | -35.31 | 0 | 50.53 | 0 | 117.15 | 0 | -58.89 | 0 | -122.33 | 58.96 | 108.84 | 86.79 | 46.28 | 113.26 | -167.79 | 145.52 | 132.16 | 111.86 | 115.98 | 123.68 | 51.77 | 36.95 | 112.99 | 122.43 | -144.78 | 105.13 | 83.23 | 70.46 | -97.59 | 129.91 | 110.56 | 97.3 | -80.55 | 67.51 | 45 | 140.51 | 0 | 116.08 | -180 | 76.97 | -180 | 109.39 | 0 | 69.94 | 0 | 116.01 | 0 | -64.48 | 110.81 | 93.81 | 104.72 | 80.1 | 96.06 | -140.24 | -98.25 | 145.86 | 137.33 | 22.5 | 115.98 | 29.91 | 132.63 | 103.36 | -117.57 | 66.98 | 73.45 | 100.48 | 127.71 | 86.49 | 78.9 | 115.91 | 99.88 | 99.81 | 156.21 | 95.8 | 39.18 | 111.99 | 79.3 | 132.28 | 71.34 | -180 | 77.37 | -180 | -53.89 | 0 | 24.46 | 90
2020-10-05 | 19:18 | -111.47 | 110.23 | -175.54 | 123.91 | -162.87 | 7.88 | -178.46 | -159.68 | 118.49 | 178.54 | -150.04 | 129.35 | 86.73 | 96.26 | -43.68 | 138.59 | 156.7 | -139.04 | 143.85 | -140.57 | 13.72 | -51.14 | -140.67 | -160.44 | 177.4 | 77.25 | -180 | 84.7 | 172.87 | 56.57 | 135 | 154.11 | 90 | 70.23 | 135 | 127.38 | 0 | -133.13 | 90 | -151.88 | 45.96 | -33.94 | 92.21 | 10.26 | 106.65 | 172.87 | 128.73 | 116.04 | 115.4 | 129.92 | 135.43 | -150.07 | 20.64 | 134.2 | 121.75 | 166.34 | 92.18 | 33.45 | 105.77 | -179 | 125.63 | 137.51 | 107.27 | -107.46 | 70.28 | -180 | 117.49 | -135 | 97.56 | 0 | 142.9 | -180 | 115.41 | 0 | 57.44 | -90 | 24.17 | 0 | -41.28 | 120.04 | 100.09 | 105.22 | 81.54 | 92.46 | -123.15 | -99.29 | 155.81 | 131.69 | 37.2 | 50.96 | -115.63 | 135.84 | 85.54 | 109.02 | 60.59 | 58.55 | -29.25 | 133.99 | 99.33 | 98.25 | 99.1 | 140.52 | 90 | 129.65 | 122.74 | 63.11 | 136.55 | 95.16 | 126.87 | 60.28 | -165.39 | 101.31 | -180 | -109.8 | -90 | 81.46 | -135
2020-10-05 | 19:19 | 149.99 | 103.72 | -128.14 | 128.31 | -83.08 | -10.42 | 173.55 | -180 | -126 | -176.54 | -175.91 | 141.96 | 146.32 | 125.6 | 93.37 | 144.28 | 177.01 | 101.23 | 165.96 | -144.28 | 18.44 | -64.33 | 134.6 | -120.72 | -123.12 | 100.13 | 0 | 70.73 | 90 | 62.2 | 135 | 131.82 | 0 | 55.17 | 0 | 117.59 | -90 | -154.36 | 0 | 129.63 | 44.07 | 163.63 | 105.07 | -46.51 | 122.93 | 176.56 | 134.98 | 130.04 | 67.5 | 178.4 | 128.28 | -80.41 | 30.67 | 141.44 | 112.2 | -32.91 | 72.95 | -128.65 | 105.35 | -135.43 | 138.43 | 143.25 | 134.51 | 49.41 | 67.03 | 48.81 | 86.14 | -149.03 | 101.18 | -180 | -14.13 | -90 | 125.84 | 0 | 51.28 | 0 | 96.59 | 0 | -90.57 | 109.07 | 132.5 | 106.47 | 75.99 | 102.14 | -93.81 | -126.11 | 173.12 | 140.01 | -87.21 | -13.12 | 158.4 | 70.82 | 107.48 | 104.88 | 89.67 | 42.96 | -79.71 | 126.4 | 94.02 | 108.05 | 130.29 | 154.4 | 152.7 | 129.79 | 142.84 | 83.47 | 157.22 | -166.61 | 161.56 | 58.86 | -180 | 117.87 | -180 | -66.48 | 0 | 58.78 | 0
2020-10-05 | 19:20 | -169.64 | 102.2 | 165.58 | 127.26 | -161.95 | -27.97 | -172.95 | -163.96 | 164.11 | 172.6 | 171.26 | 142.5 | 10.3 | 117.47 | 33.37 | 136.81 | -137.96 | 126 | 80.55 | 166.19 | -66.98 | 39.02 | -68.21 | 107.66 | 53.13 | 116.05 | 90 | 77.43 | 0 | 46.34 | 0 | 133.93 | 0 | 40.52 | 0 | -144.63 | 0 | -136.03 | 0 | -142.23 | 36.68 | 25.92 | 91.47 | -73.03 | 124.32 | -141.99 | 126.45 | 120.11 | -66.2 | 165.84 | 124.05 | -127.15 | 5.04 | 152.83 | 127.7 | -119.11 | 79.22 | 97.76 | 116.99 | -144.11 | -99.45 | 65.34 | 107.29 | -143.14 | 89.86 | 48.81 | 109.58 | 120.97 | 98.63 | 174.28 | 75.26 | 108.44 | 144 | -26.57 | 43.49 | 146.32 | 31.88 | 108.44 | 7.59 | 118.13 | 125.52 | 102.45 | 89.92 | 101.9 | -24.62 | -110.83 | -165.16 | 128.96 | -76.75 | 24.66 | 171.87 | 70.78 | 93.35 | 90.26 | 84.32 | 78.62 | -17.1 | 114.96 | 86.62 | 109.49 | 122.48 | 139.97 | 155.76 | 118.4 | 149.82 | 80 | 145.89 | 50.93 | 169.38 | 52.88 | -165.96 | 96.21 | 174.81 | 173.93 | -90 | 80.76 | 0
2020-10-05 | 19:21 | -114.08 | 98.17 | -167.83 | 124.3 | -93.7 | -81.38 | -172.44 | 179.26 | 161.22 | 178.94 | 166.3 | 139.36 | 96.97 | 121.64 | 66.87 | 149.94 | -116.58 | 155.1 | 80.14 | 152.54 | -170.83 | 24.39 | -119.87 | 122.48 | 149.03 | 119.65 | 0 | 66.96 | -180 | 49.86 | 0 | 156.72 | 0 | 93.44 | 0 | 160.35 | 0 | -53.77 | 0 | 112.78 | 46.46 | 140.56 | 100.29 | 62.01 | 108.32 | -132.32 | 125.48 | 135.36 | 112.41 | -142.53 | 125.25 | 19.7 | 48.71 | 132.02 | -176.9 | -62.62 | 85.94 | 80.84 | 122.93 | 171.29 | -175.33 | -1.87 | 124.74 | 150.86 | 78.39 | -4.4 | 106.73 | 129.81 | 95.72 | 174.28 | 95.15 | 36.87 | 140.79 | 158.2 | 90.82 | 135 | 24.45 | 90 | -76.49 | 104.37 | 114.85 | 107.46 | 65.09 | 106.64 | -19.7 | -92.86 | 150.63 | 126.47 | -119.95 | 86.39 | 98.3 | 86.7 | 111.82 | 44.75 | 82.68 | 94.26 | 48.24 | 140.43 | 80.98 | 84.08 | 108.72 | 148.19 | 123.68 | 133.69 | 132.06 | 82.93 | 148.14 | 29.25 | 151.39 | 43.45 | -147.99 | 74.05 | -180 | -16.06 | 0 | 90.66 | 0
2020-10-05 | 19:22 | -126.82 | 98.42 | 176.6 | 123.95 | -82.78 | -6.77 | -158.7 | -176.04 | 139.96 | 177.14 | -174.97 | 130.58 | 88.49 | 176.53 | 51.91 | 124.89 | 125.48 | 140.93 | 45 | -170.03 | -90 | 90.9 | 102.1 | -142.54 | 114.14 | -5.45 | 26.57 | 68.45 | 0 | 85.99 | -180 | 64.15 | 90 | 58.53 | 153.43 | 75.52 | 0 | -124.33 | 135 | -144.03 | 54.02 | 108.17 | 94.52 | -25.53 | 103 | -141.69 | 121.39 | 160.23 | 101.01 | 109.3 | 122.82 | -13.83 | 59.65 | 44.7 | 148.88 | -35 | 91.87 | 95.72 | 70.6 | 140.29 | 136.71 | 70.13 | 104.6 | -136.87 | 67.17 | -24.77 | 126.59 | 105.27 | 82.28 | -39.81 | 112.2 | 139.41 | 131.19 | 147.99 | 94.16 | 90 | 54.08 | 135 | -15.97 | 133.41 | 111.94 | 105.96 | 84.08 | 102.85 | -149.73 | -104.21 | 136.9 | 141.38 | 38.31 | 111.97 | 55.25 | 76.35 | 112.43 | 58.88 | 76.87 | 67.18 | -47.07 | -134.21 | 49.76 | -150.57 | 92.29 | 125.36 | 113.82 | 101.52 | 128.26 | 96.88 | 111.58 | 153.59 | 116.57 | 78.66 | -176.98 | 81.69 | 167.47 | -146.78 | -90 | -83.45 | -90
2020-10-05 | 19:23 | -130.6 | 87.79 | -176.54 | 121.12 | -125.64 | 7.86 | -151.52 | 105.27 | 173.65 | 176.12 | 146.68 | 132.3 | 159.25 | 144.48 | 45 | 140.18 | -135 | 154.75 | -54.69 | -173.84 | -94.97 | 136.53 | -90 | -129.76 | 116.57 | -14.1 | -90 | 54.43 | -180 | 93.56 | 0 | -171.64 | 0 | 45.66 | 0 | 77.31 | 0 | -32.93 | 0 | -54.53 | 56.44 | 16.45 | 95.26 | 27.16 | 98.58 | -70.12 | 112.75 | 141 | 64.6 | -143.97 | 119.84 | -108.41 | 34.91 | -166.8 | 137.2 | -45 | 88.69 | 167.09 | 81.05 | -163.36 | 120.74 | -123.3 | 100.66 | -147.82 | 78.27 | 143.13 | 90.74 | -26.57 | 80.17 | -180 | 101.57 | 18.44 | 116.31 | 135 | 79.08 | 90 | 32.12 | 90 | -53.93 | 128.67 | 121.41 | 105.5 | 80.46 | 106.84 | 30.38 | -147.05 | 140.67 | 141.02 | 65.38 | 96.84 | -62.11 | 84.59 | 102.83 | 65.41 | 76.5 | 40.19 | -57.99 | -170.53 | 61.97 | 158.04 | 97.13 | 109.16 | 145.62 | 105.7 | 116.57 | 97.69 | 112.37 | -98.51 | 111.05 | 83.73 | 170.55 | 100.57 | 146.32 | -104.93 | -90 | 176.08 | -180
2020-10-05 | 19:24 | -123.68 | 95.26 | 163.09 | 125.63 | -100.62 | 39.36 | -163.04 | 140.54 | -178.24 | 174.49 | 147.23 | 112.12 | 150.26 | 131.79 | 41.65 | 161.17 | -166.76 | 149.25 | 11.32 | -151.06 | -103.66 | 168.18 | -90 | -148.85 | -111.8 | 41.1 | 135 | 15.22 | 153.43 | 93.58 | 90 | 111.54 | 90 | 104.92 | 90 | 76.78 | -90 | -76.09 | 116.57 | -146.85 | 58.03 | 150.7 | 103.63 | -15.43 | 102.33 | -105.95 | 113.43 | 140.79 | 113.77 | 156.64 | 132.52 | 99.45 | 55.49 | 139.15 | -168.19 | -155.77 | 80.99 | 97.02 | 86.29 | 122.13 | 135.81 | -36.26 | 112.88 | 62.11 | 69.72 | 108.44 | 113.65 | 63.43 | 79.91 | -180 | 100.15 | 90 | 90.61 | 0 | 93.95 | 0 | 33.54 | 0 | 31.09 | 132.82 | 115.78 | 107.79 | 78.01 | 100.96 | 37.08 | -74.25 | 156.26 | 142 | -14.53 | 50.05 | -153.44 | 59.75 | 104.16 | 36.9 | 71.2 | -98.37 | -4.97 | -144.72 | 69.24 | 150.71 | 88.27 | 117.85 | 116.57 | 103.01 | 111.24 | 85.1 | 118.18 | 74.75 | 108.44 | 49.78 | -175.92 | 115.9 | 158.2 | -95.63 | -90 | 165.37 | 0
2020-10-05 | 19:25 | -106.44 | 92.16 | 162.22 | 132.39 | -18.97 | 67.35 | -118.36 | -167.49 | -161.16 | 168.76 | 166.68 | 167.93 | 131.63 | 30.3 | 9.86 | 145.53 | -45 | 168.76 | 110.67 | 14.84 | 23.96 | 136.3 | -83.48 | -109.94 | -161.56 | 84.43 | 172.87 | 113.83 | -180 | 111.31 | 0 | 111.75 | -90 | 67.04 | 0 | -149.62 | 0 | -115.44 | -90 | -138.49 | 61.49 | 118.92 | 114.53 | -31.43 | 103.45 | -72.29 | 91.4 | 146.32 | 134.16 | -98.98 | -161.92 | 114.58 | 98.37 | 148.9 | -176.19 | -176.64 | 82.84 | -145.18 | 175.59 | 155.06 | 80.68 | -59.04 | 75.77 | 135.74 | -55.16 | -71.56 | 114.1 | 145 | 76.01 | 0 | 110.3 | 143.13 | 131.28 | 135 | 76.73 | -180 | 150.05 | -180 | 44.12 | 126.4 | 131.28 | 106.45 | 86.4 | 101.94 | 28.01 | -53.72 | 158.33 | 157.07 | 25.18 | 130.45 | -85.42 | 46.32 | 103.57 | 46.82 | 75.72 | -142.34 | 84.81 | -153.09 | 104.59 | 81.47 | 103.25 | 132.7 | 141.55 | 127.54 | 105.11 | 73.02 | 106.38 | 167.78 | 135 | 39.14 | -180 | 115.07 | -180 | -174.7 | -90 | 105.4 | 0
2020-10-05 | 19:26 | -111.05 | 86.49 | -157.33 | 123.11 | 97.07 | 19.81 | -157.11 | 176.49 | -159.81 | 170.68 | -87.67 | 147.81 | 70.51 | 74.95 | 177.15 | -144.01 | -108.44 | 164.77 | -15.26 | -66.9 | -165.16 | 142.77 | 171.86 | 129.03 | -143.62 | 83.26 | 161.56 | 40.1 | 0 | -0.38 | 0 | 91.09 | 0 | 86.5 | 0 | -160.8 | 0 | -144.33 | 0 | -165.2 | 63.12 | -65.54 | 115.2 | 15.15 | 98.69 | 174.66 | 60.38 | 166.03 | 135.57 | 167.83 | -153 | 129.6 | 115.85 | -160.42 | -165.74 | -125.54 | 62.67 | -167.68 | -163.81 | -123.33 | 112.55 | 174.62 | 13.7 | 42.7 | -60.83 | 90 | 82.56 | -180 | 76.02 | 0 | 146.97 | 0 | 2.52 | 0 | 80.8 | 0 | -130.36 | -90 | -9.95 | 104.6 | 116.6 | 105.23 | 78.88 | 107.68 | -7.37 | 26.15 | -152.25 | 116.43 | -85.29 | 95.64 | 114.45 | -49.24 | 115.15 | 59.97 | 70.12 | -144.49 | 155.76 | 177.91 | 129.95 | 134.88 | 138.49 | 134.32 | 102.71 | 132.65 | 106.25 | 54.84 | 141.35 | -63.12 | 153.43 | 88.23 | -180 | 136.54 | -180 | -85.26 | 0 | -154.69 | 0
2020-10-05 | 19:27 | -106.98 | 86.93 | -154.37 | 120.37 | 120.95 | 79.64 | -132.29 | 174.53 | -137.24 | 157.79 | 127.57 | -152.14 | 77.36 | 88.02 | 96.91 | -159.25 | -174.81 | 176.34 | 128.65 | -91.06 | 135 | 141.29 | -13.85 | 111.58 | -135 | 93.13 | 90 | 36.98 | 0 | 34.64 | 0 | 85.15 | 0 | 100.81 | 0 | -63.79 | 0 | 141.79 | 0 | -155.87 | 55.92 | -105.09 | 110.7 | -56.93 | 101.55 | 166.12 | 75.52 | 177.47 | 132.19 | 153.78 | -169.57 | 153.47 | 127.61 | 126.07 | -147.86 | -156.03 | 71.62 | -161.56 | -165.26 | -126.87 | 108.29 | 57.18 | 30.24 | 84.28 | 6.93 | 90 | 71.61 | 104.04 | 80.53 | 0 | -172.95 | 0 | -102.79 | 0 | 101.01 | 0 | -65.35 | 0 | -32.91 | 106.25 | 117.75 | 100.89 | 72.57 | 87.15 | 32.32 | 14.28 | -147.61 | 113.03 | 106 | 86.85 | 171.82 | -105.39 | 91.08 | 136.15 | 74.99 | -177.91 | 108.85 | 175.88 | 113.19 | 129.08 | 104.61 | 147.56 | 145.78 | 123.56 | 122.59 | 31.01 | 162.75 | 136.8 | 147.99 | 78.9 | -149.03 | 143.76 | -180 | -130.15 | 0 | -44.25 | 0
2020-10-05 | 19:28 | -106.65 | 98.35 | -145.59 | 119.84 | 116.55 | 118.24 | -132.22 | 99.7 | -173.46 | 155.03 | 158.78 | -44.53 | -146.52 | 72.67 | 21.8 | -162.17 | 57.53 | 117.58 | 86.65 | 120.62 | -84.81 | 127.48 | -130.09 | 13.8 | 41.19 | 88.57 | 90 | 91.89 | 0 | 56.37 | 0 | 76.27 | 0 | 80.88 | 0 | 89.96 | 0 | 10.04 | 0 | -148.25 | 38.63 | -148.5 | 97.86 | -71.87 | 116.58 | 158.6 | 72.06 | 96.97 | 137.69 | 153 | -39.19 | -81.19 | 132.5 | 147.53 | -40.53 | 52.11 | 83.9 | -41.98 | 154.6 | 123.68 | 54.71 | 161.55 | -19.45 | 78.49 | 80.46 | 45 | 99.71 | -26.57 | 152.57 | -180 | -131.41 | -90 | -3.57 | 90 | -38.18 | 0 | 81.21 | 0 | -12.96 | 105.34 | 98.32 | 95.51 | 77.72 | 73.02 | -66.94 | -25.62 | 170.67 | -116.4 | -5.77 | 146.08 | 133.24 | -178.53 | 71.31 | 117.83 | 68.32 | 136.92 | 23.56 | 166.04 | 163.62 | 146.21 | 90 | -112.96 | 82.41 | 120.54 | -129.61 | 39.87 | -130.03 | 92.8 | -175.23 | 84.07 | -95.72 | 157.59 | -109.44 | 151.46 | -90 | 131.37 | 0
2020-10-05 | 19:29 | -108.58 | 88.14 | -178.8 | 110.13 | -51.7 | 71.67 | -157.8 | -166.9 | 162.5 | 174.44 | -118.58 | 144.71 | -173.65 | 91.26 | 61.2 | -145.85 | -180 | 97.55 | 140.19 | -62.11 | 35.54 | 151.43 | -61.22 | 59.71 | -19.99 | 112.26 | 0 | 82.22 | 0 | 54.67 | 0 | 134.21 | 0 | 45.25 | 0 | -64.03 | 0 | 21.13 | 0 | 94.76 | 58.74 | 97.57 | 91.6 | -38.05 | 104.44 | -160.47 | 120.2 | 119.15 | 137.01 | 174.28 | 71.45 | 141.13 | 172.7 | 173.9 | -22.99 | -12.91 | 75.15 | -105.94 | 32.81 | -90 | 128.4 | -8.13 | -37.66 | -174.81 | 56.95 | 0 | 110.24 | 90 | 111.57 | 0 | 114.2 | 0 | 15.55 | 0 | 46.47 | 0 | 44.53 | 0 | -18.21 | 94.79 | 100.91 | 96.24 | 75.23 | 74.4 | -18.86 | -93.18 | 174.59 | 166.4 | 64.05 | 158.85 | 153.12 | -9.71 | 119.02 | 124.08 | 82.13 | 123.15 | 52.67 | 75.38 | -142.81 | -108.03 | 97.84 | 162.85 | 168.54 | 112.19 | -147.26 | 69.94 | -126.02 | 76.56 | -180 | 72.48 | -97.13 | 165.73 | -93.35 | 152.17 | -90 | 63.45 | -90
2020-10-05 | 19:30 | -116.33 | 81.24 | 176.5 | 109.46 | 73.45 | 62.85 | 149.24 | 136.12 | 179.72 | 92.5 | 174.59 | 150.36 | 113.2 | 67.81 | 77.47 | -179.2 | -168.68 | 92.95 | -111.05 | 73.78 | 32.91 | 140.61 | -66.8 | -62.2 | -140.19 | 111.13 | 90 | 92.97 | 0 | 83.87 | 0 | 120.1 | 0 | 88.66 | 0 | 76.13 | 0 | 33.42 | 0 | 35.54 | 59.95 | 109.73 | 97.94 | -26.7 | 98.2 | 148.96 | 116.56 | 122.06 | 140.03 | -163.67 | 69.95 | -93.35 | 69.19 | -172.59 | -12.09 | -59.03 | 92.4 | 169.04 | 1.64 | -90 | 110.84 | -14.48 | 106.11 | 32.01 | 41.42 | 0 | 105.3 | 90 | 101.09 | 0 | 105.1 | 0 | 48.54 | 0 | 62.19 | 0 | 36.19 | 0 | -22.05 | 123.72 | 100.45 | 95 | 82.86 | 70.28 | 20.75 | -141.15 | -175.91 | 160.14 | -146.48 | -178.58 | -160.02 | 43.3 | 107.74 | 115.74 | 102.37 | 147.13 | 38.99 | 175.55 | 99.32 | -92.51 | 76.6 | 118.51 | -180 | 104.83 | -172.49 | 51.41 | -169.06 | 78.4 | -180 | 69.73 | -108.44 | -87.68 | -135 | 153.79 | -90 | 29.08 | 0
2020-10-05 | 19:31 | 78.82 | 71.66 | -157.06 | 110.32 | -112.19 | 24.48 | 149.56 | 132.2 | 136.98 | -21.82 | -177.93 | 177.27 | 45 | -141.43 | 100.63 | -179.26 | 101.32 | -110.81 | -165.96 | 106.99 | 75.7 | 146.14 | -5.19 | 75.44 | -104.04 | 95.72 | 90 | 132.15 | 0 | 115.47 | 0 | 131.28 | 0 | 153.19 | 0 | 51.76 | 0 | 60.95 | 0 | 119.51 | 80.19 | 109.57 | 111.21 | -9.61 | 90.09 | 165.3 | 120.73 | 122.29 | 153.7 | 142.6 | 88.98 | 133.49 | 122.93 | -26.57 | 66.16 | 152.29 | 76.58 | -165.95 | 173.04 | 36.94 | 78.34 | 100.22 | 166.04 | -171.86 | -98.28 | 0 | 88.49 | -180 | 66.61 | 0 | 112.6 | 0 | 62.22 | 0 | -119.01 | 0 | 10.67 | 0 | -5.98 | 165.36 | 102.66 | 99.09 | 71.13 | 88.17 | 53.69 | 15.14 | 151.01 | -174.08 | -156.8 | 167.11 | 85.35 | 171.07 | 112.87 | 94.26 | 82.87 | 128.86 | 1.54 | 140.7 | 89.76 | -82.34 | 55.13 | 117.81 | -170.27 | 118.18 | 172.02 | 24.82 | -180 | 73.34 | 0 | 120.96 | -180 | -84.7 | 0 | -147.53 | -90 | 31.63 | -180
2020-10-05 | 19:32 | 40.93 | 70.63 | -171.78 | 105.91 | -158.91 | 78.68 | 137.3 | 118.24 | 151.73 | 1.68 | 146.71 | 177.9 | 128.65 | -109.36 | 63.44 | -159.45 | -120.97 | -156.12 | 131.63 | 113.49 | 26.17 | 154.63 | -25.02 | 78.14 | -20.56 | 119.23 | 90 | 118.17 | 0 | 135.9 | 0 | 115.27 | 0 | 142.23 | 0 | 6.16 | 0 | 148.95 | 0 | 65.5 | 110.26 | 114.04 | 113.38 | -39.18 | 90.36 | -155.07 | 113.47 | 124.77 | 150.8 | 130.92 | 82.22 | 19.85 | 115.27 | -1.25 | 64.36 | 105.79 | 85.25 | -78.68 | -26.75 | -3.56 | 93.22 | -13.24 | 167.4 | 7.13 | 9.65 | -180 | 80.56 | -180 | 65.09 | 0 | 116.38 | 0 | 47.26 | 0 | 105.35 | 0 | -4.23 | 0 | -67.37 | 168.7 | 112.91 | 94.72 | 53.42 | 80.07 | 43.38 | 130.22 | -173.45 | -170.53 | -40.89 | 166.02 | 108.14 | -96.4 | 101.62 | 97.28 | 87.31 | 120.37 | -15.42 | 159.26 | 91.09 | -21.76 | 112.75 | 121.67 | -173.65 | 146.55 | 158.03 | 15.59 | 163.75 | -12.71 | 0 | 117.97 | -168.68 | -146.52 | 0 | -177.14 | 0 | 61.41 | 0
2020-10-05 | 19:33 | -88.27 | 79.68 | 175.76 | 105.22 | 178.69 | 100.49 | 113.41 | 107.31 | 143.26 | -77.58 | -170.55 | 47.3 | 161.45 | 48.47 | 112.45 | 150.27 | 32.47 | 139.54 | 165.26 | 97.2 | 21.54 | 133.74 | -16.69 | 102.49 | -118.61 | -137.56 | 98.74 | 87.14 | 135 | 140.64 | -180 | 126.29 | -180 | -127.24 | 0 | 51.3 | 135 | -33.35 | -180 | 49.54 | 111.33 | 101.79 | 112.52 | -41.93 | 92.64 | -124.87 | 103.1 | 110.47 | 160.67 | -165.5 | -29.38 | 52.69 | 134.12 | 126.87 | 47.7 | 68.11 | 78.57 | -66.37 | 114.96 | -48.36 | 128.08 | -165.96 | -126.79 | 30.97 | 50.85 | 135 | 78.81 | -180 | 92.28 | 0 | 154.38 | -180 | 61.85 | 90 | 19.52 | 0 | -23.66 | 0 | -108.23 | 105.54 | 119.23 | 84.72 | 52.12 | 71.42 | 37.38 | 7.22 | -170.77 | 64.28 | -88.35 | 66.9 | 90 | 5.33 | 107.36 | 106.17 | 95.88 | 100.51 | -30.97 | 161.56 | 84.34 | 62.73 | 101.32 | 115.42 | -177.4 | 121.66 | 80.55 | 48.79 | 147.1 | 66.82 | 0 | 119.4 | 0 | 154.92 | 161.56 | -104.12 | 0 | 72.29 | 0
2020-10-05 | 19:34 | -90.93 | 66.55 | -169.1 | 100.78 | -178.86 | 94.51 | 127.41 | 119.67 | 117.46 | -78.95 | 77.33 | -37.93 | 174.64 | 133.39 | 106.89 | 114.91 | -12.1 | 128.67 | 154.34 | 105.15 | 55 | 110.3 | -26.57 | 84.77 | 169.11 | -177.24 | 139.41 | 77.04 | 165.96 | 123.81 | 135 | 146.12 | -180 | -81.64 | 153.43 | 57.13 | 94.08 | 27.44 | 172.87 | 50.84 | 121.1 | 124.71 | 111.11 | -3.39 | 88.86 | -160.02 | 119.5 | 113.95 | 115.53 | 118.59 | 144.88 | 45 | 117.18 | -43.27 | 31.13 | -149.04 | 86.71 | 64.54 | -177.82 | -53.13 | 111.87 | -43.15 | 167.41 | -63.43 | 11.37 | 0 | 63.25 | 0 | 60.09 | 0 | 132.49 | 0 | 61.91 | 0 | 70.08 | 0 | -14.9 | 0 | -13.51 | 103.91 | 106.8 | 77.09 | 48.4 | 63.74 | -0.78 | 64.17 | -164.99 | -101.45 | 109.04 | -137.9 | 70.55 | 148.04 | 103.71 | 106.05 | 83.51 | 147.7 | -40.92 | 151.92 | 82 | 131.55 | 97.37 | 104.81 | 137.3 | 56.77 | 155.05 | -5.55 | 152.35 | 93 | 0 | 76.54 | -180 | 139.8 | 90 | 129.72 | -90 | 143.15 | 0
2020-10-05 | 19:35 | -133.24 | 69.17 | -169.54 | 86.89 | 156.43 | 6.03 | 164.92 | 117.16 | 145.34 | -108.88 | -170.49 | 173.28 | -153.43 | 150.58 | 129.32 | 153.57 | -149.03 | 123.69 | 155.67 | 116.74 | 144.5 | 109.49 | 63.01 | 79.51 | 9.75 | 133.28 | 90 | 87.6 | 105.94 | 48.11 | 141.85 | 79.81 | 153.43 | 81.2 | -180 | 106.19 | 90 | 96.2 | 90 | 108.58 | 121.63 | 167.69 | 105.25 | 11.53 | 61.51 | -133.73 | 134.02 | 148.42 | 107.08 | 145.78 | 123.53 | 4.19 | 104.32 | -49.97 | 2.5 | -18.44 | 76.37 | 160.56 | -164.56 | -30.97 | 108.76 | 103.24 | 105.81 | 31.52 | 43.38 | -180 | 70.27 | -180 | 89.66 | 0 | 66.34 | 0 | 88.72 | 0 | 49.89 | 0 | -84.39 | 0 | -60.51 | 169.78 | 132.55 | 69.87 | 96.67 | -39.7 | -35.79 | 92.25 | 142.14 | -29.28 | 90.53 | 165.19 | 89.17 | 141.92 | 101.65 | 95.9 | 72.36 | 144.31 | 105.27 | 165.56 | 58.98 | 157.99 | 90 | 95.15 | 120.01 | -0.79 | 122.82 | -75.35 | 152.44 | 153.44 | 116.57 | 118.82 | -180 | 117.93 | 104.04 | 144.61 | -90 | 102.67 | -180
2020-10-05 | 19:36 | -158.64 | 77.12 | 173.11 | 95.84 | 140.32 | 22.64 | 160.4 | 154.77 | 132.81 | 84.53 | -100.38 | -167.37 | -126.02 | 94.93 | 82.58 | 166.93 | -121.44 | 6.52 | 142.3 | 62.02 | 109.14 | 106.04 | -14.62 | 91.81 | 13.8 | 143.09 | 0 | 74.61 | 90 | 31.44 | 0 | 65.81 | -180 | 75.16 | -180 | 68.13 | 0 | 91.67 | 0 | -132.95 | 130.35 | 161.65 | 106.22 | 1.12 | 41.02 | -160.71 | 143.97 | 142.27 | 123.36 | 96.72 | 102.29 | -14.93 | 113.7 | 34.81 | 126.5 | -136.02 | -25.75 | 160.01 | 50.78 | 40.39 | 50.26 | 21.8 | -88.14 | 56.32 | 45.17 | -180 | 77.44 | -180 | 73.92 | 0 | 85.68 | 0 | 73.86 | -180 | 51.64 | 0 | -140.88 | 0 | 22.14 | -175.37 | 91.88 | 68.81 | 47.72 | 179.39 | -28.45 | 89.4 | 146.72 | 63.5 | 62.76 | 131.78 | 85.47 | -107.08 | 102.85 | 88.63 | 65.58 | 129.64 | 108.43 | 26.25 | 79.24 | 145.42 | 71.03 | 117.07 | 111.17 | -38.45 | 98.36 | -14.08 | 158.2 | -173.42 | -180 | 109.55 | -180 | 123.9 | 135 | 124.47 | 0 | 92.2 | -153.43
2020-10-05 | 19:37 | 179.39 | 79.44 | -116.66 | 95.61 | 166.64 | -75.11 | 154.95 | 142.81 | 144.61 | 148.33 | -127.16 | 104.3 | 53.14 | 68.69 | 173.19 | -147.86 | -105.53 | 56.15 | -173.65 | 49.78 | 124.71 | -152.81 | -32.62 | 114.94 | -162.65 | -43.73 | 0 | 71.25 | 0 | 50.6 | -180 | 55.96 | 0 | 73.46 | 0 | 63.17 | 0 | 73.07 | 0 | -121.17 | 120.67 | 155.03 | 105.47 | 39.36 | -12.22 | -175.31 | 156.47 | 156.21 | 138.82 | 138.34 | 49.45 | 28.61 | 89.8 | 46.42 | 142.59 | -89.01 | -62.65 | -110.56 | 89.68 | 37.88 | 85.12 | 26.57 | -93.37 | 54.46 | 72.14 | 0 | 105.55 | 0 | 96.06 | 0 | 100.08 | 0 | 65.11 | 0 | 63.6 | 0 | 50.49 | 0 | 62.51 | -127.38 | 80.99 | 70.63 | 74.69 | 145.8 | -17.4 | 88.19 | 134.87 | -5.81 | 72.47 | 137.35 | 81.34 | -90.3 | 95.45 | 80.42 | 61.74 | 28.5 | 67.79 | -149.17 | 49.71 | 175.99 | 87.04 | 123.54 | 114.14 | 172.4 | 128.05 | 28.9 | 137.3 | 168.78 | 0 | 75.6 | -180 | 106.47 | 174.28 | 109.51 | -90 | 17.48 | -135
2020-10-05 | 19:38 | 152.42 | 64.41 | -109.61 | 85.21 | 167.25 | -107.31 | 127.87 | 122.09 | 149.26 | -147.37 | -151.5 | 149.87 | 77.47 | 62.23 | 171.04 | -83.86 | -152.58 | 129.08 | -162.34 | 96.37 | 123.8 | -169.19 | -60.27 | 127.3 | -176.17 | 169.62 | 90 | 79.03 | 90 | 66.33 | 0 | 53.7 | 0 | 105.39 | -180 | 61.51 | 0 | 84.52 | 0 | -1.93 | 115.45 | 159.74 | 101.21 | 29.38 | -40.45 | 177.78 | 138.82 | 150.84 | 138.82 | 125.05 | 127.82 | 61.66 | 87.08 | 70.9 | 53.77 | -107.4 | -33.17 | 41.4 | -9.68 | 99.45 | 76.85 | 35.32 | -27.08 | -157.64 | 72.57 | 0 | 73.04 | -180 | 90.17 | 0 | 115.71 | 0 | 49.36 | 0 | 52.56 | 0 | 24.5 | 0 | -35.9 | 59.25 | 106.31 | 78.07 | 68.92 | 2.55 | -10.18 | 95.61 | 129.07 | -48.68 | 138.08 | 135.55 | -125.75 | 79.57 | 88.77 | 93.67 | 64.43 | 115.06 | -5.44 | 86.92 | 59.03 | -95.17 | 112.06 | -71.95 | 129.3 | -158.61 | 148.56 | 7.46 | 158.95 | -171.54 | 153.43 | 48.18 | -180 | 97.83 | 153.43 | 111.57 | -90 | 37.37 | -180
2020-10-05 | 19:39 | 162.14 | 80.03 | -101.44 | 83.95 | 166.97 | -55.32 | -164.32 | 126.34 | 141.76 | -97.08 | -143.52 | -159.51 | -109.44 | 168.33 | -34.71 | -148.29 | -135.01 | -107.54 | -90 | 108.8 | 97.95 | 176.64 | -101.32 | 131.48 | 146.98 | 9.69 | 90 | 79.75 | 0 | 122.15 | 0 | -59.02 | 0 | 93.01 | 0 | 111.51 | 0 | 73.17 | 0 | -179.15 | 97.81 | 174.16 | 95.84 | -25.09 | 9.81 | -178.96 | 135.28 | 146.33 | 167.79 | 131.98 | 105.42 | -0.67 | 31.83 | 0.53 | 39.86 | -39.46 | 44.82 | -176.6 | 90.24 | -180 | 118.2 | 0 | 107.67 | -83.48 | 47.33 | -180 | -144.99 | 0 | 79.93 | 0 | 110.43 | 0 | 90.31 | 0 | 79.48 | 0 | 115.99 | 0 | 94.43 | 87.17 | 82.39 | 80.14 | 58.88 | 29.31 | 76.64 | 84.81 | 141.26 | -140.33 | 80.74 | 123.46 | 93.25 | 96.92 | 103.38 | 102.57 | 95.83 | 123.4 | 84.39 | 171.65 | 79.38 | 108.28 | 113.02 | 112.69 | 135 | 140.07 | 168.49 | 36.15 | 172.87 | -61.69 | -180 | 87.67 | -180 | 109.26 | 174.81 | 152.68 | -90 | -5.99 | -180
2020-10-05 | 19:40 | -168.7 | 93.46 | -91.86 | 99.03 | -15.4 | -6.16 | -165 | 83.46 | 148.56 | -127.17 | -165.37 | 157.74 | -151.93 | 127.28 | -3.94 | 34.47 | -168.74 | 41.08 | 71.56 | 129.61 | -22.16 | 107.41 | -129.18 | 126.78 | -142.12 | 34.45 | 100 | 14.33 | 170.55 | 85.31 | -180 | 116.68 | 98.14 | 58.74 | 105.94 | 139.23 | 0 | 19.57 | 153.43 | -135.33 | 74.39 | 163.34 | 102.84 | 4.07 | 30.13 | -158.21 | 129.02 | 99.66 | -141.07 | 149.2 | 110.09 | 12.52 | 9.31 | 15.06 | -66.56 | -37.4 | 68.28 | 7.11 | 119.6 | 149.03 | 117.33 | 12.53 | 120.28 | -149.04 | 85.75 | 0 | 114.81 | 90 | 85.02 | 0 | 106.62 | 0 | 93.58 | 0 | 113.76 | 0 | 126.41 | 0 | 78.92 | 131.81 | 59.4 | 85.34 | 104.87 | 70.39 | 47.31 | -85.39 | 170.84 | 156.09 | -122.88 | 123.57 | 78.17 | 12.13 | 106.42 | 104.75 | 100.67 | 83.16 | 56.92 | 150.91 | 93.97 | 168.85 | 124.91 | -54.97 | -178.1 | 132 | -173.43 | 82.14 | -180 | 63.24 | 0 | 55.89 | -97.13 | -7.99 | -111.8 | 48.74 | -90 | 35.77 | 0
2020-10-05 | 19:41 | -104.73 | 103.04 | -156.33 | 101.23 | 48.44 | 36.27 | -178.05 | -98.39 | 154.25 | -102.2 | -86.89 | 147.87 | -162.93 | 131.55 | -165.73 | 64.22 | 125.84 | -178.73 | -38.65 | 116.65 | -128.65 | 16.74 | -83.65 | 108.52 | -80.55 | 60.24 | 95.72 | 49.29 | 156.04 | 78.23 | -180 | 112.61 | 90 | 38.23 | 153.43 | 138.83 | 123.68 | 92.15 | 161.56 | -125.89 | 61.84 | -174.27 | 106.11 | 29.64 | 21.33 | -151.26 | 131.69 | 102.85 | 101.3 | 110.33 | 113.43 | 0 | 0.48 | 41.73 | -174.92 | -49.76 | 20.96 | -9.22 | 102.89 | -161.56 | 114.9 | -8.31 | -149.94 | -1.23 | 68.23 | 168.68 | -92.11 | -180 | 116.32 | 0 | 128.72 | 0 | 113.94 | 0 | 120.51 | 0 | 167.5 | 0 | -19.19 | 162.92 | 99.46 | 82.37 | 81.47 | 69.02 | 5.1 | 57.34 | 170.33 | 27.63 | 95.08 | 136.89 | 110.86 | -4.83 | 96.99 | 86.27 | 75.63 | -74.18 | -43.73 | 150.63 | 79.25 | 168.23 | 155.16 | 69.05 | 170.38 | 143.46 | -163.08 | 93.85 | 169.38 | 28.41 | -180 | 54.45 | -168.68 | -68.4 | -108.44 | 99.69 | -90 | 74.04 | 0
2020-10-05 | 19:42 | -96.35 | 92.24 | -164.59 | 103.66 | 10.15 | 59.82 | -86.49 | -34 | 153.89 | -163.96 | 75.78 | 132.34 | -141.64 | 104.32 | -51.43 | 25.18 | 129.64 | 107.67 | -72.9 | 102.35 | -119.53 | 5.09 | -50.78 | 115.08 | -114.44 | 65.24 | 124.7 | 62.35 | -180 | 77 | -180 | 85.53 | 135 | 71.47 | 163.31 | 89.31 | 78.68 | 154.46 | 153.43 | -163.64 | 72.84 | 178.62 | 110.29 | 52.29 | 27.99 | -138.4 | 124.95 | 137.85 | 132.25 | 129.46 | 135.46 | 86.09 | 5.37 | 35.57 | -171.54 | -96.1 | 40.13 | 127.31 | 57.88 | -123.46 | 104.5 | 176.42 | 178.07 | -110.55 | 94.3 | -180 | -74.63 | 153.43 | 106.44 | -180 | 146.23 | 0 | 87.27 | 0 | 103.78 | 0 | -147.69 | 0 | -146.34 | 106 | 135.73 | 84.93 | 88.33 | 62.48 | 38.33 | 59.72 | 154.37 | -111.26 | -67.94 | 148.24 | 107.57 | 2.32 | 118.28 | 101.58 | 63.43 | 93.72 | -123.68 | 121.65 | 67.6 | -152.68 | 143.62 | 163.55 | 121.44 | 173.01 | 139.41 | 100.87 | 161.56 | 81.65 | -180 | 70.13 | -180 | 69.84 | 135 | -169.05 | -90 | 128.48 | -180
2020-10-05 | 19:43 | -91.15 | 80.86 | -176.6 | 104.63 | 123.37 | 62.11 | -153.07 | 83.96 | 146.96 | -156.16 | -30.72 | 143.21 | -154.24 | 108.46 | 52.37 | 13.51 | 126.15 | 114.51 | -58.65 | 111.63 | -51.34 | 158.23 | 14.04 | 108.26 | -169.87 | 43.05 | 101.32 | 74.1 | 152.11 | 81.29 | -180 | 96.43 | 90 | 83.1 | 108.44 | 100.24 | 146.32 | 37.7 | -180 | -106.54 | 92.15 | -176.03 | 112.23 | 35.6 | 39.85 | -113.37 | 130.65 | 135.47 | 118.6 | 141.75 | 125.67 | 35.54 | 72.5 | 27.25 | 135.11 | -96.35 | 80.05 | -90 | -94.62 | -149.02 | 111.73 | 166.49 | 164.93 | 11.32 | 113.37 | 0 | -12.58 | -180 | 104.12 | 0 | 121.81 | 0 | 84.57 | 0 | 78.62 | 0 | 161.04 | 0 | -25.66 | 95.65 | 112.41 | 91.31 | 88.49 | 70.21 | 39.85 | 110.73 | 127.67 | -144.44 | -137.49 | 170.2 | 130.14 | 46.88 | 119.08 | 100.98 | 58.72 | 108.37 | -37.88 | 134.18 | 87.5 | -149.79 | 100.7 | 159 | 108.44 | 164.17 | 164.24 | 90.64 | 136.46 | 92.27 | 0 | 61.39 | -180 | 63.14 | -180 | 99.69 | -90 | -148.84 | 0
2020-10-05 | 19:44 | -102.84 | 88.82 | -160.2 | 109.26 | -6.3 | 57.13 | -171.33 | -24.5 | 155.54 | -157.31 | 148.14 | 135.7 | 145.23 | 129.66 | 105.07 | 26.58 | -168.7 | 131.58 | -135 | 118.92 | -3.22 | 117.17 | -49.04 | 116.46 | -98.98 | 74.81 | 114.24 | 72.6 | 171.04 | 74.99 | -180 | 82.86 | 90 | 75.33 | 143.13 | 93.2 | 167.47 | 102.66 | -180 | -108.9 | 82.59 | -175.41 | 108.42 | 24.76 | 116.24 | -161.38 | 130.5 | 136.7 | 105.37 | 138.95 | 126.24 | 28.25 | 13.71 | 79.86 | -95.15 | -40.59 | 79.03 | 146.88 | 14.71 | -154.66 | 112.91 | -80.76 | 156.55 | 17.35 | 156.24 | -180 | 147.67 | 0 | 59.54 | 0 | 179.73 | 0 | 112.47 | 0 | 133.18 | 0 | 169.18 | 0 | 24.91 | 106.65 | 109.05 | 89.57 | 102.09 | 47.34 | -142.45 | 107.76 | 128.6 | -155.28 | -70.47 | 161.7 | 119.89 | 59.97 | 112.46 | 96 | 73.36 | 96.45 | -51.71 | 118.69 | 64.31 | -158.09 | 106.46 | 101.62 | 103.51 | 155.23 | 142.84 | 115.46 | 132.28 | 55.31 | -180 | 20.22 | -180 | 36.18 | 90 | 102.77 | -90 | 96.43 | 0
2020-10-05 | 19:45 | -126.15 | 95.69 | -170.59 | 109.05 | 177.43 | 46.12 | -156.15 | -51.83 | 155.27 | -160.04 | -53.67 | 138.41 | -164.91 | 137.5 | -28.13 | 60.67 | 164.06 | -66.65 | 90 | 151.56 | -97.89 | 121.76 | -145.78 | -169.49 | -102.99 | 96.82 | 144.16 | 66.5 | 167 | 79.69 | -180 | 55.34 | 90 | 85.12 | 140.19 | 125.03 | -180 | 101.9 | 90 | -125.27 | 75.49 | 148.95 | 102.86 | -72.74 | 140.41 | -178.25 | 127.91 | 138.55 | 179.66 | 136.92 | 130.87 | 19.22 | 57.93 | 62.11 | -65.79 | -55.93 | 101.8 | 33.08 | 111.51 | -55.47 | 133.69 | 36.2 | 159.98 | -18.44 | -154.15 | 161.56 | 51.47 | 90 | 91.4 | 0 | 156.68 | -90 | -44.41 | -180 | -54.29 | 0 | 169.46 | 0 | 62.35 | 118.92 | 99.59 | 87.73 | 109.02 | 53.73 | 166.25 | 60.35 | 134.09 | -169.44 | 13.89 | 138.67 | 123.7 | 73.99 | 107.17 | 105.48 | 72.49 | 88.29 | 43.73 | 150.98 | 44.03 | 137.85 | 96.96 | -24.45 | 90 | 165.24 | 151.28 | 120.05 | 141.95 | 56.44 | -171.86 | 55.75 | -167.9 | -19.05 | -180 | -71.66 | -90 | 106.28 | 0
2020-10-05 | 19:46 | 162.59 | 90.86 | -36.6 | 98.63 | -72.56 | 12.76 | -170.24 | 27.44 | 153.71 | -171.78 | 91.03 | 134.18 | -150.27 | -142.75 | -32.66 | 72.32 | 160.88 | 0.84 | 92.85 | 149.34 | -95.91 | 40.63 | -160.13 | -177.42 | 21.8 | 80.27 | 109.3 | 84 | -180 | 66.65 | 0 | 90.51 | 90 | 54.71 | 90 | 167.37 | 110.56 | 70.82 | -180 | -112.9 | 88.88 | 146.01 | 99.73 | -141.02 | 68.79 | 169.66 | 121.17 | 137.26 | 163.25 | 137.33 | 79.47 | -4.3 | 110.8 | 34.38 | -136.68 | -40.96 | 126.59 | -116.57 | 137.8 | -87.79 | 149.39 | 72.72 | 65.32 | -165.97 | -179.65 | -180 | 8.75 | 90 | 105.06 | 0 | 150.23 | -90 | -7.89 | 135 | 93.34 | 0 | -143.98 | 0 | 92.09 | 121.88 | 84.25 | 91.13 | 121.67 | 68.72 | 147.11 | -33.98 | 126.97 | 108.6 | -109.47 | 100.25 | 67.71 | 79.82 | 98.84 | 105.5 | 82.65 | 57.05 | -15.27 | 141.72 | 76.28 | 135.95 | 105.27 | -146.53 | 131.98 | 157.88 | 174.67 | 104.23 | 171.39 | 83.14 | -149.03 | 71.67 | -99.45 | 89.41 | -180 | 26.65 | -90 | 73.51 | -180
2020-10-05 | 19:47 | 174.98 | 89.1 | -49.91 | 102.52 | 103.97 | 17.53 | 171.19 | 5.45 | 166.55 | -165.3 | 98.3 | 155.04 | 129.36 | -155.32 | -64.46 | 74.24 | 170.37 | -5.58 | 65.55 | 140.55 | -64.95 | 68.74 | -135.14 | 166.14 | 23.21 | 53.16 | 133.54 | 91.22 | -180 | 74.02 | 0 | 129.68 | 101.32 | 88.64 | 100.29 | -179.32 | 135 | 94.21 | 135 | -114.61 | 84.29 | -178.5 | 104.69 | -127.27 | 69.52 | 164.9 | 123.52 | 134.75 | 173.24 | 138.46 | 51.14 | -6.96 | 103.39 | -25.14 | -129.52 | -25.02 | 98.03 | -180 | 162.74 | -116.57 | 121.1 | 32.62 | 60.17 | 161.56 | 109.02 | -180 | 28.17 | 90 | 92.43 | 0 | 141.84 | 0 | -170.32 | 0 | 102.95 | 0 | 173.33 | 0 | 99.39 | 102.81 | 106.63 | 102.11 | 125.45 | 77.38 | 168.48 | -24.34 | 137.75 | 149.91 | -140.45 | 127.78 | 28.57 | 92.38 | 96.02 | 104.22 | 88.13 | 75.75 | 142.28 | 138.19 | 91.04 | -157.07 | 118.8 | 159.21 | 147.53 | 168.95 | 152.75 | 114.26 | 171.86 | 54.95 | -180 | 73.6 | -135 | -42.06 | -180 | 15.5 | -90 | 114.03 | -90
2020-10-05 | 19:48 | -125.61 | 99.17 | -171.95 | 103.69 | -165.51 | 8.81 | -131.95 | -30.7 | 157.45 | -179.75 | 129.99 | 84.33 | 174.3 | 157.66 | -56.14 | 83.97 | 158.25 | 48.71 | 57.99 | 16.49 | -86.11 | 118.22 | -150.01 | 117.2 | 90 | 55.14 | 57.1 | 57.83 | 0 | 84.25 | 90 | 107.06 | 90 | 76.12 | 125 | 157.98 | 36.87 | 128.45 | 135 | -150.83 | 57.8 | 177.45 | 106.77 | -177.1 | 52.54 | 139.71 | 116.93 | 140.57 | -171.19 | 154.98 | 109.31 | -163.21 | 88.09 | 21.55 | -75.82 | -54.62 | -160.15 | 8.74 | 137.25 | -116.57 | -178.25 | -8.53 | -175.21 | 18.44 | 174.66 | -180 | 22.2 | 45 | 121.44 | -180 | 154.11 | 0 | 48.75 | 0 | 155.92 | -90 | 75.93 | -90 | 70.73 | 130.73 | 124.95 | 98.49 | 123.35 | 99.63 | -174.74 | -30.76 | 138.63 | 134.18 | -72.48 | 77.54 | 77.62 | 60.27 | 117.01 | 98.82 | 77.78 | -110.33 | -15.27 | 144.83 | 51.5 | -18.12 | 95.19 | 154.2 | 144.78 | 142.8 | 126.47 | 120.75 | 161.56 | 89.87 | -180 | 64.65 | -135 | -7.74 | -180 | 5.56 | -90 | -36.48 | -180
2020-10-05 | 19:49 | -170.9 | 95.69 | -92.99 | 107.15 | 168.59 | 20.95 | -115.22 | -65.88 | 163.4 | 166.65 | -139.86 | 90.72 | 142.24 | 119.66 | -141.35 | 40.74 | -178.59 | 70.22 | 135 | 44.5 | -35.41 | 131.22 | 130.69 | 82.79 | 135 | 46.97 | 70.55 | 54.7 | 0 | 113.4 | 0 | 97.26 | 90 | 69.91 | 18.44 | 37.69 | 75.96 | 155.23 | 0 | -82.85 | 54.41 | -135.77 | 109.96 | -52.82 | 81.85 | 122.18 | 109.31 | 131.88 | 138.48 | 166.98 | 123.4 | 11.84 | -13.98 | -165.68 | -158.04 | 35 | 25.68 | 73.27 | 135.05 | -20.56 | -177.82 | -92.01 | -117.75 | -153.43 | -110.18 | 0 | 81.96 | -18.44 | 85.17 | -180 | -51 | 0 | 84.5 | 0 | 173.38 | 0 | 91 | 0 | 91.33 | 116.22 | 114.6 | 100.84 | 146.62 | 105.25 | -176.21 | -11.13 | 139.87 | 122.05 | -151.7 | 89.68 | 104.25 | -58.31 | 84.99 | 104.43 | 55.43 | -6.51 | 42.51 | 178.59 | 139.88 | 87.35 | -145.45 | 137.81 | -23.96 | 82.24 | 110.38 | 103.42 | 132.51 | 41.03 | -164.73 | 82.93 | -180 | -45.98 | -158.2 | 113.97 | -90 | 15.49 | 0
2020-10-05 | 19:50 | -177.8 | 94.64 | -145.47 | 115.84 | 113.51 | 67.21 | 59.4 | 73.76 | 167.66 | 134.05 | 54.9 | 74.12 | 117.59 | 105 | 54.16 | 58.18 | -121.14 | 94.85 | 30.06 | 34.94 | 16.04 | -119.98 | -122.9 | 70.37 | 154.36 | -1.98 | 130.61 | 73.7 | 69.44 | 107.54 | -180 | 101.72 | -45 | 70.46 | 100.29 | 138.94 | 74.06 | 84.45 | 26.56 | 179.46 | 81.64 | 116.4 | 118.07 | -162.82 | 101.32 | 164.58 | 91.09 | 153.22 | 102.65 | 117.86 | 68.28 | 55.46 | 15.08 | 142.6 | 140.14 | 96.35 | 39.75 | 8.13 | 158.15 | 123.28 | 158.97 | 139.08 | -159.75 | -14.04 | -169.16 | 0 | 137.89 | -180 | 54.34 | 0 | -25.19 | 0 | 103.5 | 0 | 87.82 | 0 | 158.32 | 0 | 26.75 | 138.64 | 45.2 | 101.63 | 156.25 | 121.42 | 172.89 | 14.19 | 159.68 | 98.45 | -143.31 | 105.12 | 42.79 | -79.61 | 124.23 | 95.36 | 135 | 56.98 | 79.85 | -153.15 | 155.76 | 93.6 | 154.79 | 140.39 | -26.57 | 42.06 | 161.56 | 81.2 | 120.97 | 15.05 | -90 | 73.98 | 0 | 64.94 | 90 | 84.2 | 79.71 | 82.85 | -180
2020-10-05 | 19:51 | 150.36 | 95.26 | -99.92 | 113.85 | 162.65 | 51.43 | 80.76 | -15.01 | 167.78 | 157.19 | -93.97 | 9.85 | 164.52 | 133.67 | -44.57 | 41.32 | 173.88 | 58.64 | 26.42 | 40.77 | 53.14 | 103.44 | 137.49 | 81.68 | 57.83 | 42.26 | 47.3 | 56.79 | 3.75 | 98.39 | 123.68 | 107.86 | 12.1 | 67.61 | 74.06 | 65.53 | 32.47 | 120.12 | -63.43 | -133.1 | 67.64 | -143.12 | 111.3 | -150.85 | 97.48 | 167.58 | 95.87 | 140.53 | -168.71 | 151.74 | 108.99 | 20.46 | 38.05 | -167.21 | -143.86 | -73.31 | 0.24 | -169.57 | 151.37 | -54.46 | 157.5 | 109.87 | -92.22 | 26.57 | -168.22 | 0 | 114.84 | 90 | 34.71 | 146.32 | 11.8 | 0 | 146.47 | 0 | 89.92 | 0 | -27.34 | 0 | 94.82 | 152.72 | 69.44 | 98.57 | 101.7 | 116.16 | -129.12 | -8.6 | 147.21 | 130.94 | -141.21 | 77.9 | 154.64 | -12.11 | 98.96 | 107.05 | 108.92 | 31.29 | -21.04 | 178.3 | 102.45 | 114.27 | -180 | 121.42 | 0 | 102.42 | 80.08 | 105.99 | -171.04 | 48.81 | -56.32 | 62.99 | 172.87 | -31.91 | 0 | 95.08 | 90 | 47.52 | -180
2020-10-05 | 19:52 | -157.57 | 102.4 | -122.04 | 113.5 | 164.89 | 59.9 | -79.69 | 127.53 | 165.98 | 160.09 | 118.07 | 96.01 | 138.25 | 86.81 | -34.77 | 27.3 | 161.56 | 108.96 | -42.88 | 79.53 | 138.73 | -157.43 | -45 | 70.51 | 120.97 | 14.5 | -153.43 | 64.88 | 170.55 | 100.08 | -180 | 107.18 | 90 | 79.14 | 135 | 66.35 | 165.96 | 40.14 | -180 | -164.53 | 75.62 | 164.22 | 119.82 | -127.87 | 85.77 | 175.59 | 100.78 | 143.62 | 111.42 | 132.18 | 174.77 | -53.25 | 58.9 | 145.05 | 110.82 | 114.45 | 19.08 | 173.43 | 100.12 | 28.9 | -114.42 | -85.23 | 144.63 | -90 | 103.83 | -180 | -39.65 | 90 | 68.4 | -180 | -119.36 | 0 | 64.04 | 0 | 68.88 | 0 | -5.88 | 0 | 75.65 | -152.92 | 125.29 | 106.25 | 142.4 | 117.53 | -140.85 | 40.33 | 149.82 | 90.16 | -138.31 | 131.98 | 68.01 | -34.17 | 120.75 | 117.12 | 124.55 | 3.58 | 89.61 | 38.95 | 57.89 | 160.76 | -177.34 | -166.46 | -157.7 | -138.42 | -85.59 | 83.66 | 128.65 | 9.69 | -161.56 | 42.72 | -180 | 118.93 | 0 | 40.98 | -180 | 41.82 | -36.87
2020-10-05 | 19:53 | 168.02 | 110.3 | 171.91 | 119.04 | -90.61 | 60.86 | -156.07 | 129.2 | 163.61 | 157.83 | 20.79 | 88.9 | 124.22 | 78.18 | 62.15 | 48.02 | 146.32 | 164.06 | 172.57 | 101.82 | 25.33 | 147.8 | -82.24 | 35.18 | 144.69 | 95.93 | 90 | 103.39 | 90 | 93.02 | 0 | 109.37 | 0 | 8.76 | 0 | 60.42 | 0 | 124.13 | 0 | -137.33 | 65.97 | 162.92 | 120.34 | -82.1 | 74.61 | -177.06 | -6.67 | 130.99 | 128.64 | 149.77 | -155.63 | -0.99 | 86.02 | -27.65 | 109.76 | 139.41 | 73.58 | 5.94 | 168.01 | 72.19 | -58.35 | 142.92 | 117.99 | -11.32 | 169.31 | -135 | 73.66 | -180 | 71.81 | 0 | 110.35 | 0 | 76.4 | 90 | 86.98 | 0 | 75.51 | 0 | 10.67 | -162.91 | 144.89 | 94.37 | 91.08 | 123.88 | -143.18 | 83.55 | 144.97 | -104.97 | -131.23 | 100.18 | 89.2 | -34.09 | 163.21 | 111.87 | 124.28 | 114.2 | 53.13 | 145.74 | 140.19 | 142.27 | -123.68 | 164.48 | 142.93 | 136.4 | -69.1 | 68.63 | -15.63 | 24.78 | 135 | 60.25 | 0 | -173.63 | 138.02 | 128.68 | -180 | 90.84 | 58.24
2020-10-05 | 19:54 | 128.78 | 119.34 | -170.19 | 119.21 | -24.23 | 40.53 | -165.4 | -52.15 | 150.82 | -164.9 | 117.28 | 148.6 | 169.84 | 23.1 | 95.03 | 66.99 | 63.97 | 52.58 | 173.65 | 10.15 | 68.34 | 164.76 | 171.86 | 115.67 | 165.96 | 71.99 | 0 | 87.09 | -180 | 82.33 | 0 | 71.24 | 0 | 117.88 | 0 | 85.78 | 0 | 61.33 | 0 | 13.99 | 51.32 | 171.27 | 115.59 | 17.08 | 54.38 | -170.91 | 123.35 | 124.3 | 120.98 | 134.96 | 170.37 | 133.01 | 172.33 | 46.85 | -100.13 | 77 | 9.14 | -1.29 | 134.32 | 54.24 | 90.3 | 146.88 | 147.08 | 138.81 | -110.55 | -90 | 97.56 | -90 | 69.68 | 0 | -9.82 | 0 | 28.4 | 90 | 98.56 | -180 | 124.07 | 0 | -42.34 | -170 | 117.19 | 94.59 | 57.4 | 109.75 | -126.07 | 104.64 | 133.81 | -129.87 | -126.92 | 122.49 | 14.22 | 119.39 | 142.99 | 121.18 | 161.88 | 135.63 | -8.92 | 154.77 | -149.86 | 125.37 | -164.75 | 121.6 | -128.29 | 140.21 | 115.09 | 80.19 | -49.97 | 89.78 | 59.74 | 74.87 | 0 | -99.81 | -180 | 59.03 | 75.96 | 99.78 | 0.71
2020-10-05 | 19:55 | -134.96 | 110.88 | 165.57 | 109.64 | -68.83 | -13.28 | -171.71 | -52.37 | 140.8 | -161.06 | 134.44 | 139.52 | 153.94 | 21.36 | 93.85 | 27.22 | -90 | 39.08 | -135 | 5.54 | 105.01 | 120.94 | -46.98 | 140.23 | 90 | 82.8 | 90 | 90.25 | 0 | 85.51 | 0 | 65.26 | 0 | 44.78 | 0 | 137.47 | 0 | 41.44 | 0 | 117.81 | 60.63 | 156.29 | 97.23 | 99.32 | -12.27 | -174.85 | 122.37 | 129.81 | 122.65 | 124.51 | 138.36 | -108.44 | -163.31 | 38.09 | 90.25 | 99.11 | -103.58 | 26.57 | 125.48 | 45 | -134.83 | 0 | -47.48 | 53.13 | -129.79 | 0 | 53.22 | 135 | 115.27 | 0 | -56.43 | 0 | 50.04 | 0 | 121.45 | 0 | -143.04 | 0 | -20.1 | -166.89 | 112.84 | 90.35 | 37.01 | 69.88 | -147.28 | 103.92 | 132.98 | -160.93 | 45 | 141.59 | 35.11 | 151.78 | 85.76 | 140.06 | 143.47 | 170.77 | -2.74 | 147.87 | -166.76 | 104.61 | 81.88 | 164.4 | 131.5 | 136.23 | 123.68 | 66.78 | -113.49 | 40.52 | -5.52 | 83.64 | 63.43 | 178.85 | -180 | 32.24 | 81.86 | 52.26 | 53.14
2020-10-05 | 19:56 | -115.08 | 103.37 | -160.78 | 104.53 | -1.69 | -14.22 | -160.57 | -100.83 | 140.05 | -172.08 | 29.57 | 121.85 | -158.96 | 102.92 | 106.93 | 42.67 | -161.57 | 15.21 | -116.57 | 4.34 | 94.41 | 78.91 | -135 | 114.25 | 62.24 | 88.66 | 0 | 66.96 | 0 | 82.99 | 0 | 107.44 | 0 | 75.97 | 0 | 52.2 | 0 | 51.59 | 0 | -87.57 | 68.02 | -177.01 | 104.92 | 60.96 | 30.69 | -170.85 | 115.05 | 127.14 | 114.17 | 117.89 | 122.72 | 61.53 | -43.69 | -87.29 | 129.15 | 137.71 | 64.59 | 2.04 | 134.19 | 63.17 | 100.64 | -167 | 137.18 | 51.35 | 68.46 | 135 | 67.29 | -180 | 17.87 | -180 | -167.47 | 0 | 110.79 | 0 | 12 | 0 | -137.91 | 0 | -26.35 | -163.65 | 107.6 | 87.9 | 65.56 | 79.16 | -147.06 | 93.75 | 127.46 | -128.46 | -136.3 | 132.69 | 33.66 | -159.11 | 104.77 | 108.82 | 110.15 | 34.97 | -2.99 | 59.93 | -162.04 | -174.86 | 159.37 | 149.71 | -151.28 | 147.91 | 130.59 | 69.63 | 147.81 | 34.62 | 122.74 | 50.92 | 0 | -166.92 | 135 | 87.52 | 0 | -59.59 | 85.23
2020-10-05 | 19:57 | -107.43 | 101.02 | 164.34 | 102.65 | -71.34 | -11.21 | -169.83 | -5.52 | 138.44 | -169.09 | 139.32 | 144.18 | 172.24 | 113.51 | 41.84 | 66.54 | -138.02 | 33.84 | 45 | 35.93 | 157.48 | 102.68 | 37.7 | 138.37 | -123.68 | 64.15 | -90 | 81.61 | 0 | 78.03 | 0 | 109.18 | 0 | 91.27 | 0 | 7.79 | 0 | 139.99 | 0 | 159.48 | 55.25 | 131.4 | 100.17 | 97.2 | 44.25 | -173.8 | 120.19 | 131.5 | -165.53 | 86.64 | 111.97 | 91.99 | 93.92 | 47.91 | 4.75 | -154.75 | 63.43 | 32.47 | 136.93 | 54.57 | 152.33 | 22.61 | 25.66 | 77.47 | -140.08 | 161.56 | -26.48 | -180 | 153.12 | 0 | 98.98 | 0 | -27.56 | 0 | 147.6 | 0 | 63.73 | 0 | -27.31 | -178.43 | 103.66 | 91.71 | 26.24 | 82.1 | -174.5 | 91.04 | 117.44 | -164.04 | 52.36 | 135.67 | 45.31 | -45.6 | 134.15 | 147.33 | 92.24 | -56.41 | 54.34 | 150.32 | -52.84 | 48.78 | -140.35 | 80.31 | -178.13 | 130.69 | 129.7 | 99.42 | 167.34 | 82.01 | -50.19 | 63.1 | 10.3 | -40.99 | 135 | -176.87 | -180 | -12.6 | 56.32
2020-10-05 | 19:58 | -83.87 | 99.35 | -168.26 | 96.47 | -41.33 | -10.31 | -171.38 | -2.22 | 136.14 | 175.26 | -174.49 | -165.93 | 154.35 | 143.3 | 54.69 | 86.84 | 153.08 | -18.81 | -146.32 | 58.38 | -67.39 | 65.94 | 61.89 | 88.89 | 146.32 | 79.76 | 0 | 81.68 | 0 | 79 | 0 | 122.53 | 0 | 67.73 | 0 | -153.95 | 0 | 106.01 | 0 | -131.06 | 59.26 | 159.71 | 101.2 | 94.25 | 37.16 | -162.28 | 117.64 | 134.56 | 173.54 | 114.85 | 99.81 | 139.77 | 84.69 | 53.13 | 6.58 | 134.64 | 51.49 | 7.13 | 119.72 | 66.25 | 136.2 | -48.81 | 141.38 | 82.87 | 91.6 | 0 | -85.4 | -180 | 115.92 | 0 | 4.65 | 90 | -6.48 | 0 | 105.6 | 0 | 37.55 | 0 | -22.74 | 178.77 | 98.12 | 88.99 | 12.93 | 86.97 | -138.41 | 101.68 | 129.04 | 141.45 | 52.26 | 110.91 | 37.47 | 17.92 | 56.32 | 132.14 | 85.87 | -59.78 | 91.47 | 121.64 | -17.35 | 165.13 | 104.04 | 147.64 | -155.65 | 142.22 | -36.02 | 104.51 | 165.96 | 77.38 | -90 | 47.44 | 0 | -45.55 | -165.96 | 175.14 | 14.04 | 18.39 | 153.43
2020-10-05 | 19:59 | -114.23 | 103.73 | -131.93 | 99.11 | -50.48 | -50.91 | -162.42 | -27.04 | 141.91 | 154.54 | -126.76 | -175.3 | -160.56 | 134.99 | -45 | 70.93 | -142.14 | 8.39 | -180 | 92.53 | 95.52 | 81.24 | 45 | 26.16 | 109.3 | 83.6 | 90 | 75.95 | 0 | 79.24 | 0 | 104.77 | 0 | 65.34 | 0 | -171.86 | 0 | 124.21 | 0 | -88.9 | 60.13 | 159.51 | 97.5 | 90.64 | 18.22 | -156.12 | 119.58 | 138.61 | 175.09 | 100.31 | 107.94 | 80.47 | 74.51 | 44.33 | 7.74 | -49.41 | 63.66 | -18.44 | 105.69 | 77.45 | 153.48 | -26.57 | 43.36 | 59.03 | 39.34 | -180 | -102.95 | -90 | 100.87 | 0 | -139.45 | -90 | 73.62 | -180 | 84.23 | 0 | 4.91 | 0 | -10.03 | -174.74 | 89.44 | 92.41 | 14.32 | 105.69 | -157.66 | 109.87 | 124.09 | 105.59 | 48.18 | 118.65 | 24.14 | 40.43 | 171.86 | 121.78 | 90.26 | -7.31 | 106.35 | 119.79 | -27.41 | 155.87 | 95.05 | 172.7 | -166.25 | 140.67 | -28.8 | 96.63 | 162.47 | 84.82 | 101.32 | 50 | 0 | -78.68 | -180 | -157.16 | 0 | -20.09 | 90
2020-10-05 | 20:00 | -106.76 | 103.46 | -162.21 | 104.99 | 5.69 | -24.4 | -151.76 | 45.9 | 146.22 | 172.99 | -144.05 | 166.66 | -158.37 | 119.68 | 33.3 | -31.97 | 162.33 | 50.71 | -180 | 94.34 | 96.57 | 130.06 | 49.41 | 111.25 | 170.55 | 72.87 | 0 | 86.05 | -180 | 82.53 | 0 | 90.36 | 0 | 68.72 | 0 | 78.56 | 0 | -77.32 | 0 | 83.95 | 77.27 | -179.5 | 104.69 | 63.25 | 26.46 | -156.84 | 124.95 | 140.25 | -146.66 | 64.51 | 114.57 | -78.68 | 89.04 | 34.83 | 90.5 | 139.04 | 57.96 | -116.57 | 117.69 | 65.88 | 174.65 | -145.72 | -139.4 | 36.87 | -131.78 | 90 | 110.63 | -180 | 75.76 | 0 | 101.56 | 0 | 118.28 | 90 | 28.36 | 0 | 154.84 | 0 | -74.78 | -163.21 | 102.67 | 91.7 | 26.38 | 102.52 | -155.63 | 111.56 | 131.68 | -141.05 | 48.24 | 135.77 | 16.08 | -10.79 | 123.54 | 88.63 | 62.99 | 21.86 | 27.26 | 95.1 | -43.99 | 96.49 | -173.43 | -157.23 | 135.64 | 140.45 | -24.56 | 83.99 | 146.88 | 71.43 | 116.57 | 15.61 | 0 | -103.56 | 161.56 | -46.16 | 45 | 77.23 | -180
2020-10-05 | 20:01 | -125.95 | 108.93 | -139 | 112.09 | 26.97 | -22.43 | -170.59 | 151.28 | 140.94 | 103.14 | -177.84 | 129.88 | 157.13 | 110.89 | 112.46 | -16.87 | 0 | 95.52 | -180 | 67.77 | -85.92 | 149.01 | -180 | 109.13 | -180 | 81.81 | 0 | 87.69 | 0 | 89.02 | 0 | 84.8 | 0 | 81.5 | 0 | 74.02 | 0 | -27.05 | 0 | -178.95 | 89.11 | -174.16 | 111.89 | 66.37 | 64.48 | -171.89 | 124.86 | 134.54 | 118.41 | 36.86 | 120.39 | 76.81 | 69.29 | 16.84 | 97.09 | 89.13 | 76.58 | 145.42 | -140.57 | 86.01 | -45.39 | 41.81 | -107.22 | 65.76 | -57.56 | 90 | 72.56 | 0 | 70.12 | 0 | 121.01 | 0 | 85.6 | 0 | 24.51 | 0 | 106.17 | 0 | -22.95 | -157.97 | 102.12 | 92.01 | -8.08 | 113.76 | -166.72 | 103.44 | 135.69 | -120.11 | 111.11 | 152.68 | 39.81 | -118.58 | 122.83 | 89.16 | 82.32 | 123.96 | -5.38 | 71.47 | -170.27 | 122.01 | 163.62 | 162.69 | 138.69 | 137.33 | 145.3 | 83.12 | 165.26 | 100.28 | 40.92 | 32.63 | 0 | 152.76 | 90 | 133.18 | 90 | 98.88 | 90
2020-10-05 | 20:02 | -166.36 | 111.6 | -109.51 | 119.93 | 53.74 | -4.11 | -168.77 | 58.24 | 135.86 | -148.9 | 172.76 | 143.79 | 115.01 | 158.68 | 113.21 | 2.72 | -40.24 | 68.89 | -122.9 | 62.66 | 95.33 | 96.37 | -171.58 | -139.34 | -147.26 | 88.04 | 161.56 | 86.94 | 0 | 80.14 | 0 | 97.35 | 0 | 78.71 | 0 | 54.09 | 0 | 94.44 | 0 | -159.44 | 32.66 | -168.52 | 103.11 | 33.07 | 50.6 | -155.23 | 115.38 | 127.64 | 22.79 | -53.13 | 104.73 | 112.37 | 102.29 | -79.92 | -1.56 | 14.03 | 41.33 | -153.95 | -167.94 | 7.68 | 15.57 | 32.74 | 57.74 | 168.68 | -4.15 | 90 | 89.38 | -180 | 112.25 | 0 | 93.79 | 0 | 179.35 | 0 | -115.8 | 90 | 149.16 | 0 | 79.96 | -165.36 | 66.31 | 100.06 | -133.57 | 94.33 | 172.83 | 91.62 | 110.27 | -156.56 | 110.09 | 132.39 | 34.36 | 56.5 | 40.61 | 103.91 | 127.26 | 65.5 | 68.31 | 114.44 | -24.24 | 141.05 | -177.96 | 133.37 | 104.04 | 143.6 | -45.68 | 84.64 | -10.7 | 81.19 | -70.36 | 42.56 | 0 | 126.9 | -63.43 | 124.27 | -180 | 106.44 | 0
2020-10-05 | 20:03 | -153.01 | 112.53 | -125.17 | 120.41 | 55.41 | -2.54 | -171.64 | -8.97 | 130.56 | -159.57 | -179.25 | 156.86 | 132.7 | -175.76 | 104.04 | 91.45 | -45 | 97.51 | -102.53 | 129.32 | 42.29 | 79.51 | -135 | 133.03 | 112.47 | 95.39 | 108.44 | 109.12 | 0 | 83.06 | 0 | 69.58 | 0 | 102.73 | 0 | 108.86 | 0 | -178.59 | 0 | -168.49 | 19 | -177.54 | 95.43 | 44.43 | 97.42 | -153.27 | 112.82 | 127.49 | 175.67 | -119.66 | 78.33 | -177.65 | 114.54 | 179.02 | -95.21 | 51.55 | 73.29 | 67.15 | 104.39 | -59.46 | 159.25 | 130.59 | -18.13 | 147.99 | 56.04 | 0 | 58.84 | -180 | 92.57 | -180 | -34.42 | 0 | 77.5 | 0 | 32.52 | 0 | 94.66 | 0 | 88.98 | 144.04 | 30.62 | 103.55 | 155.01 | 87.83 | -174.31 | 35.38 | 120.55 | 125.53 | 129.57 | 141.6 | 33.62 | 64.25 | 93.36 | 101.93 | 142.12 | 40.47 | 95.87 | 98.53 | -1.64 | 98.05 | -180 | 94.27 | 166.76 | 134.83 | 136.6 | 93.16 | -13.32 | 82.09 | -82.87 | 93.03 | 90 | 38.76 | 0 | -119.01 | -180 | 78.87 | 0
2020-10-05 | 20:04 | -158.25 | 115.05 | -122.08 | 116.88 | -6.48 | -10.34 | -170.56 | 5.29 | 137.14 | -158.04 | -169.38 | 158.01 | 156.54 | -77.54 | 130.74 | 88.94 | -118.62 | 101.75 | -131.19 | -15.11 | 102.53 | 73.46 | 112.04 | 142.11 | 56.32 | 82.96 | 161.56 | 91.78 | 0 | 84.71 | 0 | 67.33 | 0 | 80.78 | -180 | 136.91 | 0 | 34.64 | 0 | -141.77 | 18.31 | 153.08 | 85.2 | 85.3 | 89.02 | -153.08 | 122.2 | 138.01 | 169.03 | -6.31 | 12.28 | -116.57 | 122.26 | 0 | -171.72 | 159.45 | 95.84 | 31.68 | -159.76 | -112.99 | -176.15 | 60.7 | 91.3 | -180 | 0.5 | -180 | 48.63 | 9.45 | 95.87 | -180 | -54.95 | -90 | 106.98 | 0 | 46.99 | 0 | 144.18 | 0 | 44.12 | 139.06 | 88.24 | 99.39 | -73.47 | 73.34 | -169.01 | 5.84 | 135.57 | 109.07 | 102.01 | 161.89 | 34.41 | 66.51 | 141.55 | 88.63 | 95.99 | 44.82 | 85.43 | 61.72 | 6.68 | 116.93 | 101.7 | 122.94 | 138.89 | 115 | 143.62 | 164.62 | 140.01 | 87.44 | -81.86 | 97.04 | 75.96 | 110.71 | -9.45 | 56.02 | 108.44 | 66.72 | 70.36
2020-10-05 | 20:05 | -128.87 | 119.3 | -162.92 | 121.08 | -87.26 | 15.57 | -158.85 | -8.01 | 162.82 | -171.66 | -178.24 | 152.99 | 177.79 | -69.56 | 65.12 | 57.62 | -90 | 106.53 | -171.26 | 144.93 | -36.02 | 103.91 | -39.81 | 111.73 | 90 | 72.14 | 0 | 70.83 | -180 | 83.76 | -180 | 52.12 | 0 | 7.63 | 0 | 97.34 | 0 | 117.87 | 0 | -97.05 | 31.49 | 178.51 | 88.8 | -38.52 | 112.24 | -137.42 | 109.16 | 139.11 | 163.93 | 41.81 | -3.78 | -172.16 | 129.61 | 4.81 | -167.04 | 64.64 | 79.58 | 2.35 | 160.57 | -88.35 | -170.94 | -40.24 | 65.16 | 90 | 21.07 | 153.43 | 63.94 | -180 | 97.12 | 0 | -40.2 | -180 | 93.05 | 0 | -9.75 | 0 | 114.04 | 0 | -2.32 | 143.45 | 110.79 | 98.69 | 64.18 | 95.79 | -136.5 | 29.71 | 149.73 | 98.26 | 47.05 | -53.96 | 44.16 | 91.66 | 140.64 | 92.49 | 93.93 | 11.12 | 65.67 | 124.84 | 21.24 | 124.31 | -166.44 | 104.98 | 168.28 | 144.39 | 134.29 | 140.34 | -24.05 | 105.04 | -71.56 | 112.5 | 7.13 | 111.82 | -180 | 56.12 | -116.57 | 127 | 146.32
2020-10-05 | 20:06 | -120.55 | 123.75 | 162.03 | 127.93 | 23.75 | 38.45 | -155.69 | -52.28 | 143.24 | 174.89 | -136.36 | 121.25 | -176.17 | 13.46 | 124.7 | 82.29 | -166.76 | 107.29 | -180 | 98.47 | 166.14 | 105.79 | 112.37 | 42.72 | 90 | 66.2 | 108.44 | 70.02 | 0 | 75.02 | -180 | 34.57 | 0 | 76.99 | 0 | 97.3 | 0 | 141.85 | 0 | 132.92 | 14.59 | 165.66 | 94.31 | -84.91 | 116.28 | -129.93 | 93.47 | 148.65 | -172.21 | 90.78 | 125.04 | 137.84 | 160.26 | 110.85 | -1.6 | 143.85 | 58.66 | 39.19 | 136.31 | 125.22 | -128.04 | 58.56 | 62 | 62.11 | 27.04 | -135 | 78.42 | 104.04 | 85.71 | 0 | 38.59 | 0 | 117.46 | 0 | 41.37 | 0 | 70.33 | 0 | 40.17 | 165.09 | 105.36 | 94.4 | 76.27 | 98.98 | -170.27 | 46.2 | 135.14 | 79.76 | 50.39 | -26.16 | 45.27 | 64.92 | 54.46 | 119.62 | 161.2 | -5.84 | 69.09 | 122.93 | -19.74 | 122.32 | -171.04 | 122.3 | 80.73 | 132.48 | 137.01 | -169.01 | 138.81 | 108.88 | -48.19 | 118.6 | 11.32 | 149.96 | -116.57 | -8 | 33.68 | 20.01 | 85.23
2020-10-05 | 20:07 | -146.39 | 116.96 | -105.35 | 121.58 | 33.85 | 50.77 | -165.78 | -127.92 | 122.43 | -178.27 | -8.83 | 125.7 | -178.96 | 25.01 | 150.94 | 29.32 | -111.8 | 88.9 | -71.56 | 138.18 | -33.18 | 112.28 | 104.54 | 58.78 | 151.93 | 77.61 | 90 | 17.24 | -180 | 76.34 | -135 | 27.23 | 0 | 70.56 | 0 | 107.62 | 0 | 89.5 | 0 | -169.82 | 14.93 | 170.04 | 97.33 | -161.37 | 100.67 | -141.56 | 95.95 | 140.64 | 178.78 | 77.53 | 162.68 | 150.94 | -154.61 | 169.37 | 10.16 | 143.67 | 64.27 | 56.59 | 133.37 | 6.35 | -54.52 | 0 | 102.98 | 26.57 | 48.92 | 63.43 | 70.01 | 34.37 | 83.13 | -180 | 40.91 | -135 | 148.85 | -90 | 43.12 | 0 | 24.7 | 0 | 57.29 | 153.75 | 103.4 | 91.92 | -78.78 | 87.22 | 174.78 | 51.44 | 128.29 | 9.95 | 38.74 | 6.56 | 9.42 | 99.01 | 59.03 | 127.48 | -135.19 | 4.16 | 43.14 | 137.56 | 172.87 | 109.31 | 174.59 | 114.63 | 153.43 | 151.96 | 163.75 | -121.83 | 145.49 | 121.7 | -82.87 | 108.42 | 35.54 | 153.73 | -180 | -20.94 | -78.68 | -109.25 | 82.41
2020-10-05 | 20:08 | -152.2 | 105.73 | -114.61 | 107.67 | -8.19 | 74.83 | -163.59 | -152.49 | 117.8 | 176.71 | -64.78 | 105.68 | -126.86 | 135.53 | -119.74 | 26.46 | -90 | 69.71 | -84.81 | 89.19 | 108.43 | 83.61 | 170.55 | 87.93 | 122.01 | 68.02 | 90 | 102.84 | 90 | 57.63 | -180 | 97.96 | 0 | 88.07 | 0 | 120.79 | 0 | 173.62 | 0 | 154 | 40.17 | 152.41 | 94.48 | -154.05 | 96.1 | -156.95 | 103.29 | 140.29 | 173.15 | 99.79 | 116.6 | 87.51 | 138.55 | -29.06 | 32.77 | 120.8 | 20.51 | 72.44 | 112.3 | 128.15 | -14.13 | 120.39 | 101.74 | 177.26 | 51.82 | -90 | 54.39 | 71.56 | 110.47 | -180 | 41.97 | -180 | 84.28 | -180 | 20 | 0 | 77.16 | -90 | 105.95 | 86 | -0.44 | 84.26 | -84.69 | 69.43 | 160.75 | 59.44 | 76.06 | 68.78 | -68.39 | 86.62 | -54.72 | 36.77 | -131.27 | 139.62 | -120.66 | 46.63 | 42.98 | 132.23 | 9.1 | -14.15 | -82.19 | -120.54 | 94.02 | 125.53 | -23.49 | 30.31 | 154.07 | 92.65 | -151.2 | 71.35 | -108.44 | 90.6 | 0 | -165.73 | 0 | 10.34 | 90
2020-10-05 | 20:09 | 176.59 | 98.73 | -133.55 | 113.13 | 53.61 | 47.86 | -158.96 | 119.98 | 145.31 | -151.22 | -103.39 | 139.23 | 170.58 | 113.46 | -106.69 | 46.83 | -159.14 | 96.81 | -98.74 | 72.04 | -159.67 | 78.53 | 33.68 | 55.73 | -90 | 75.52 | -180 | 86.55 | -180 | 71.68 | 0 | 100.84 | 0 | 69.08 | 0 | -84.74 | 0 | 128.44 | 0 | -124.72 | 35.06 | 158.34 | 97.78 | -136.73 | 79.26 | -162.41 | 13.65 | 129.78 | 97.72 | 132.64 | 139.45 | 69.45 | 106.77 | -111.32 | 8.28 | 99.66 | 40.91 | -55.3 | 167.54 | 87.08 | 8.94 | -135.01 | 103.63 | 168.68 | 83.48 | -174.28 | 62.32 | 135 | 93.44 | -180 | 80.01 | 0 | -156.76 | -180 | 59.74 | 0 | 51.38 | 0 | 80.74 | 122.85 | 22.38 | 91.41 | 156.26 | 93.93 | 142.41 | 30.53 | 92.43 | 96.93 | -109.22 | -148.9 | -31.61 | 51.38 | -19.49 | 131.63 | 69.54 | 2.62 | 50.53 | 139.85 | -120.97 | 117.19 | 153.71 | 135.87 | 150.94 | 112.65 | 119.89 | 76.36 | -154.07 | 95.83 | 93.83 | 46.96 | 0 | 116.49 | 165.96 | 133 | -90 | 54.19 | -180
2020-10-05 | 20:10 | -165.63 | 92.53 | 178.5 | 107.71 | 61.69 | 80.64 | -146.64 | 108.51 | 143.99 | -179.39 | -129.41 | 73.5 | -170.83 | 60.2 | -3.1 | 64.9 | 177.4 | 54.67 | -116.57 | 103.17 | 68.95 | 110.77 | -159.15 | 76.35 | 98.14 | 68.47 | 111.8 | 84.49 | 90 | 110.53 | 0 | 86.3 | 90 | 42.71 | 102.53 | 116.55 | 149.03 | 162.09 | 68.2 | -141.21 | 68.03 | 131.6 | 98.42 | -100.15 | 54.2 | 164.32 | 111.34 | 141.6 | 136.29 | 82.85 | -56.84 | 87.25 | 118.19 | -116.56 | 57.09 | 130.44 | 56.31 | 99.45 | 161.25 | 137.06 | -20.67 | 139.09 | 172.63 | -130.61 | 74.57 | 108.44 | 25.87 | 90 | 74.98 | 90 | -128.2 | 0 | 64.59 | -180 | 105.81 | 0 | 55.9 | 0 | 71.67 | 124.45 | 39.87 | 94.31 | 165.81 | 89.12 | 144.32 | 45.79 | 108.73 | 137.57 | 170.52 | -148.71 | -24.05 | 10.12 | 82.34 | 153.7 | 99.77 | -66.49 | 84.22 | 132.67 | 116.91 | -69.13 | 142.74 | 112.46 | 86.37 | 105.07 | 124.77 | 64.34 | 174.15 | 43.59 | 87.39 | 129.22 | 0 | 120.71 | 146.32 | 80.98 | 75.96 | 57.14 | 0
2020-10-05 | 20:11 | -111.43 | 92.35 | 21.46 | 113.58 | 37.78 | 46.41 | -179.19 | 102.6 | 139.61 | -171.59 | 151.79 | 105.31 | -105.24 | 114.02 | -128.65 | 69.57 | 120.96 | 39.34 | -139.63 | 98.57 | 90 | 118.39 | 116.57 | 93.34 | -136.64 | 73.16 | 126.87 | 80.19 | 116.57 | 100.91 | -180 | 90.34 | 161.56 | 54.91 | 135 | 123.15 | -180 | 111.86 | 104.04 | 176.51 | 57.37 | 147.67 | 102.85 | 178.14 | 83.01 | -170.07 | 94.33 | 139.5 | 138.65 | 138.99 | -120.11 | 160.35 | 106.92 | 151.69 | 43.31 | 90 | 64.08 | 38.91 | 162.55 | 151.86 | 8.81 | 144.13 | 75.67 | 145.3 | -160.5 | 116.57 | 48.06 | -180 | 70.96 | 0 | 37.64 | 0 | 83.39 | -180 | 91.84 | 0 | 86.86 | 0 | 91.72 | 150.4 | 33.8 | 101.15 | 164.71 | 99.53 | 143.77 | 44.55 | 55.96 | 139.97 | -151.69 | -159.23 | -170.79 | 24.26 | -15.53 | 135.74 | 122.83 | -80.47 | 49.49 | 133.61 | -161.56 | -149.24 | 146.32 | 118.35 | 140.7 | 125.95 | -55.3 | 76.09 | -162.8 | 35.53 | -175.23 | 141.37 | -56.32 | 129.77 | -108.44 | 66.09 | -26.57 | 56.17 | 111.8
2020-10-05 | 20:12 | -176.63 | 80.35 | -77.62 | 99.37 | 38.42 | 31.47 | -173.63 | 76.46 | 127.37 | 176.07 | 70.8 | 108.8 | -133.45 | 119.6 | -140.05 | 58.14 | 158.46 | 30.02 | 21.24 | 63.14 | 77.65 | 118.95 | -150.55 | 101.24 | -3.49 | 34.64 | 135 | 67.12 | 167.47 | 116.77 | 108.44 | 91.99 | 150.26 | 19.16 | -180 | 96.31 | 0 | 83.09 | 140.19 | -134.24 | 59.25 | 177.04 | 101.55 | 152.97 | 87.05 | 168.75 | 94.18 | 144.28 | 138.39 | 124.6 | 32.42 | 60.94 | 61.85 | 18.44 | 4.65 | -119.76 | 63.65 | 109.15 | 82.59 | 137.15 | 159.11 | 150.94 | -129.22 | 90 | -98.25 | 135 | 70.06 | 0 | 69.43 | 0 | -32.93 | 135 | 89.48 | -180 | 75.56 | 0 | 116.76 | 0 | 91.97 | 103.5 | 63.36 | 103.4 | 149.98 | 100.37 | 166.35 | 26.13 | 60.01 | 97.17 | -146.09 | -51.11 | 30.06 | 7.3 | 130.59 | 89.29 | 98.6 | -12.51 | 89.03 | 141.89 | 131.63 | 31.08 | 171.53 | 131.74 | 136.21 | 105.39 | 106.2 | 98.52 | 161.03 | 20.81 | 64.99 | 119.06 | 153.43 | 27.84 | -168.68 | 33.43 | 75.96 | 72.12 | -8.14
2020-10-05 | 20:13 | -159.96 | 70.28 | -165.46 | 87.26 | 30.71 | -33.9 | -160.74 | 85.29 | 127.95 | 153.4 | 169.16 | 146.06 | 100.29 | 131.72 | -91.75 | 35.03 | 160.24 | 52.31 | 29.06 | 69.78 | 79.4 | 112.61 | -119.74 | 96.77 | -145.49 | 32.3 | -74.06 | 74.22 | 8.13 | 112.99 | -180 | 76.73 | 158.2 | -43.52 | 161.56 | 87.76 | 59.03 | 22.65 | 131.19 | -95.67 | 74.94 | 158.87 | 99.11 | 147.39 | 64.61 | 154.12 | 116.44 | 139.46 | 112.46 | 132.17 | 87.39 | 100.29 | -8.23 | 38 | 84.83 | 171.02 | 82.08 | -161.74 | -0.47 | -54.46 | 134.18 | 163.08 | 140.48 | 90 | 73.67 | -180 | 99.29 | -180 | 64.77 | 0 | -160.68 | 135 | 87.32 | 0 | 78.75 | 0 | 96.19 | 0 | 76.15 | 87.59 | 78.98 | 107.97 | 31.2 | 101.76 | -174.83 | 21.53 | 100.2 | 51.35 | 129.69 | -53.06 | 60.24 | -1.95 | 15.26 | 126.99 | 78.47 | 1.38 | 63.87 | 154.02 | 74.24 | 143.16 | 174.64 | 122.4 | 93.19 | 104.31 | 93.35 | 91.51 | -178.69 | 13.95 | 107.35 | 108.86 | 151.39 | 39.52 | 146.32 | 20.37 | -116.57 | 71.12 | 90
2020-10-05 | 20:14 | 178.92 | 74.73 | 152.37 | 96.75 | 37.97 | 14.7 | -166.19 | 77.97 | 119.9 | 147.48 | -169.96 | 121.55 | 79.71 | 143.9 | -177.28 | 38.26 | 173.98 | 65.3 | 0 | 66.71 | 152.72 | 98.99 | -77.2 | 99.27 | -147.87 | 25.78 | 138.37 | 71.1 | -180 | 104.55 | -180 | 66.94 | -180 | -44.86 | 101.32 | 90.86 | 90 | -46.92 | 90 | 85.41 | 62.88 | 159.46 | 100.48 | 93.33 | 70.32 | 171.89 | 113.17 | 150.59 | 93.07 | 108.76 | 81.47 | 149 | -2.27 | 83.21 | 70.46 | -121.25 | 70.79 | 143.6 | 50.16 | 110.56 | 107.81 | 66.79 | 138.39 | 57.52 | 101 | 0 | 107.87 | -180 | 64.53 | 0 | -122.42 | 90 | 73.66 | -180 | 44.68 | 90 | 107.55 | 0 | 69.47 | 95.06 | 97.91 | 109.98 | -162.43 | 91.63 | -167.47 | -17.68 | 116.31 | 125.41 | 175.28 | 7.8 | 79.06 | -7.51 | 99.21 | 85.85 | 94.66 | 6.73 | 91.8 | 166.49 | 142.49 | -160.28 | 159.35 | 118.15 | 65.17 | 88.93 | 105.63 | 95.12 | 172.41 | 23.84 | 71.56 | 103.71 | 165.96 | 23.78 | 108.44 | 15.16 | 90 | 81.12 | 0
2020-10-05 | 20:15 | 161.72 | 78.13 | -6.81 | 104.09 | 49.52 | 23.32 | -163.62 | 104.11 | 101.47 | 171.72 | -172 | 128.4 | 93.19 | 122.21 | -113.21 | 44.1 | -126.02 | -19.82 | 18.44 | 93.7 | 130.24 | 125.23 | 172.41 | 106.96 | 160.75 | 68.25 | 0 | 65.54 | 0 | 119.87 | 0 | 55.42 | 0 | -67.82 | 0 | 123.53 | 0 | 56.94 | 0 | 37.62 | 68.6 | 174.84 | 101.94 | 122.03 | 81.32 | 134.8 | 111.03 | 154.37 | 86.07 | 74.75 | 109.32 | 149.03 | 9.47 | 83.48 | 71.5 | -65.23 | 48.57 | -11.32 | 58.81 | 175.03 | 158.34 | 72.9 | 142.55 | -172.89 | 169.58 | -180 | 84.91 | 0 | 59.04 | 0 | -151.11 | 90 | 72.71 | 0 | 42.69 | 0 | 90.68 | -180 | 68.05 | 85.86 | 101.89 | 110.16 | 176.24 | 94.82 | 175.02 | -8.35 | 88.21 | 119.8 | 177.31 | -87.53 | 84.42 | 35.34 | 159.84 | 104.26 | 119.55 | -2.13 | 93.58 | 155.06 | 147.06 | 154.8 | 167.9 | 127.89 | 109.3 | 77.95 | -141.35 | 77.27 | 112.75 | 46.23 | 94.41 | 99.27 | 128.65 | 58.09 | 116.57 | 27.84 | -180 | 78.2 | 90
2020-10-05 | 20:16 | 177.99 | 77.55 | -76.03 | 105.17 | 22 | 28.85 | -163.53 | 93.31 | 160.85 | 164.07 | -36.02 | 112.6 | 94.41 | 130.37 | -180 | -9.85 | 164.06 | -83.04 | -135 | 117.59 | -20.78 | 112.49 | -179.6 | 88.83 | -177.15 | 47.69 | 90 | 78.94 | -180 | 104.06 | 0 | 53.93 | 0 | -3.44 | 0 | 116.38 | 0 | -30.81 | 0 | 48.68 | 78.4 | 174.71 | 103.95 | 177.01 | 82.09 | 132.85 | 110.93 | 165.84 | 133.02 | 77.31 | 74.29 | 45.78 | 80.66 | -16.51 | 56.11 | -34.7 | 50.48 | 48.93 | 63.18 | 159.32 | 130.37 | 22.36 | 134.9 | -180 | 100.37 | 0 | 118.23 | -180 | 25.88 | 90 | 36.48 | 90 | 60.12 | -180 | 75.21 | -180 | 79.32 | -180 | 46.35 | 84.84 | 86.91 | 109.7 | 179.55 | 96.55 | 147.56 | 39.51 | 42.44 | 123.21 | -178.58 | -167.6 | 77.9 | 25.22 | 163.07 | 138.63 | 91.14 | -23.91 | 94.47 | 151.06 | 158.2 | 151.03 | 92.04 | 118.27 | 177.4 | 89.21 | 120.58 | 78.74 | 103.08 | -119.24 | 146.32 | 102.34 | 170.55 | 74.15 | 129.81 | -29.29 | 165.96 | -179.38 | 0
2020-10-05 | 20:17 | -179.66 | 83.04 | -152.05 | 113.73 | 24.32 | 37.92 | -164.29 | 60.65 | 163.03 | 170.25 | 143.85 | 86.92 | -156.79 | 174.72 | -180 | -69.41 | -116.57 | -35.62 | -93.19 | 126.51 | 59.47 | 98.1 | 128.1 | 80.51 | 172.24 | 56.7 | -180 | 71.83 | 0 | 108.7 | 0 | 79.84 | 0 | 67.53 | 0 | 100.68 | 0 | -1.96 | 0 | -122.35 | 78.93 | 132.28 | 101.24 | -114.37 | 70.95 | 129.39 | 114.72 | 153.82 | 143.54 | 151.98 | 58.37 | 22.35 | 92.71 | 6.01 | 36.1 | -97.13 | 60.37 | -81.86 | 82.96 | 127.23 | 117.43 | 163.75 | 101.83 | 153.44 | 98.42 | 0 | 49.83 | -180 | 64.15 | 0 | -8.39 | 90 | 48.37 | 0 | 33.24 | 90 | 83.78 | 0 | 94.58 | 110.42 | 27.89 | 110.26 | 137.98 | 91.34 | 142.92 | 69.97 | 58.67 | 137.2 | 179.48 | 172.5 | -12.87 | 26.32 | 143.76 | 134.21 | 93.77 | -70.6 | 84.98 | -6.28 | 126.6 | 115.33 | 164.94 | 107.75 | 155.76 | 99.35 | 94.58 | 85.42 | 98.42 | 146.04 | 45 | 104.94 | 135 | 171.55 | 90 | 92.04 | -180 | -111.23 | 0
2020-10-05 | 20:18 | -165.89 | 74.51 | -99.63 | 106.65 | 48.15 | 44.09 | -165.2 | 50.73 | 158.53 | 168.37 | 135 | 62.09 | 143.14 | 94.48 | -3.17 | -43.44 | -172.82 | 54.33 | -110.56 | 76.97 | 57.53 | 84.78 | -148.66 | 62.79 | 144.46 | 71.84 | 135 | 75.54 | 0 | 98 | 0 | 82.4 | 0 | 71.72 | 0 | 112.56 | 0 | 61.69 | 0 | -148.69 | 80.83 | 149.28 | 101.38 | -168.68 | 75.95 | 155.35 | 124.25 | 153.31 | 128.38 | -137.06 | 49.52 | 5.9 | 117.65 | 27.4 | 17.91 | -111.8 | 77.8 | 100 | 69.36 | 121.84 | 79.93 | 0 | 73.91 | -130.24 | 175.3 | 0 | 103.77 | -180 | 65.12 | 0 | -73.41 | 90 | 2.02 | -180 | 31.44 | -90 | -133.11 | 0 | 108.05 | 121.47 | -32.53 | 110.41 | 122.41 | 96.3 | 132.55 | 73.36 | 86.87 | -138.7 | -147.98 | 117.2 | -73.77 | 2.39 | 145.71 | 126.37 | 102.81 | 34.47 | 85.56 | 132.07 | 109.89 | 44.98 | 165.57 | 109.65 | -109.99 | 112.31 | 103.08 | 82.02 | 178.21 | -79.06 | 52.12 | 99.87 | 164.06 | 145.7 | 90 | 103.44 | 0 | -141.01 | -180
2020-10-05 | 20:19 | -27.63 | 81.56 | 167.05 | 105.64 | 60.17 | 60.33 | -159.88 | 91.58 | 149.86 | 170.51 | -96.02 | 47.9 | -9.45 | 83.24 | 23.85 | -132.7 | 173.52 | 76.35 | -112.83 | 62.8 | -104.04 | 132.04 | 45 | 10.85 | 167.47 | 74.97 | 116.57 | 80.13 | -18.44 | 102.74 | 0 | 87.38 | -90 | 79.18 | 0 | 108.68 | 0 | 77.68 | 0 | 137.36 | 80.14 | 162.69 | 105.73 | -131.15 | 87.96 | 160.34 | 114.86 | 150.82 | 124.82 | 151.96 | 17.36 | 10.62 | 126.45 | 54.47 | 14.31 | -153.43 | 76.49 | 0 | 127.32 | 129.3 | -1.22 | -164.73 | 33.47 | -176.81 | -150.02 | 0 | 42.83 | -180 | 46.61 | 0 | -110.95 | -180 | 87.51 | 0 | 52.11 | 0 | 171.25 | 0 | 111.12 | 108.2 | 50.62 | 105.78 | 148.63 | 93.57 | 130.81 | 74.43 | 81.84 | -149.48 | -168.7 | 138.25 | 2.38 | -37.01 | 135.44 | 129.89 | 104.99 | 39.35 | 66.12 | 138.55 | 117.19 | -166.92 | 143.13 | 123.89 | -123.97 | 132.45 | 120.97 | 79.35 | -178.32 | -144.42 | 49.41 | 128.9 | 163.31 | 115.29 | -90 | 55.44 | -18.44 | -57.75 | -180
2020-10-05 | 20:20 | -131.73 | 82.78 | 161.13 | 108.81 | 56.52 | 68.38 | -140.52 | 119.22 | 156.35 | -178.39 | -77.47 | 94.77 | -135 | 50.11 | 112.37 | -147.49 | 126.57 | 83.41 | -105.94 | 92.77 | -55.31 | 129.36 | 175.23 | 52.77 | 147.1 | 75.86 | 90 | 83.43 | -180 | 106.1 | 0 | 94.73 | 0 | 76.26 | 0 | 117.68 | 0 | 127.54 | 0 | 161.71 | 75.29 | -158.88 | 102.06 | -53.25 | 83.24 | -180 | -146.36 | 140.95 | 128.37 | 173.75 | -0.34 | 89.29 | 113.26 | 147.99 | 18.04 | 61.69 | 64.56 | -32.13 | 119.47 | -34.58 | 20.39 | -161.56 | 55.91 | -171.34 | 165.38 | 153.43 | 41.58 | 90 | 47.57 | 0 | 48.44 | 0 | 52.19 | 0 | 69.6 | 0 | 129.39 | 0 | 94.64 | 99.74 | 77.63 | 101.11 | 157.02 | 97.65 | 128.21 | 93.38 | 114.72 | 141.78 | -102.89 | 139.79 | -81.75 | 12.04 | 4.23 | 127.11 | 124.93 | 3.15 | 72.45 | 84.55 | -140.64 | -110.61 | 160.61 | 119.39 | 167.3 | 113.4 | 114.1 | 71.75 | 92.8 | -108.03 | 136.21 | 109.15 | 161.56 | 123.03 | -180 | 77.86 | 90 | -25.06 | 135
2020-10-05 | 20:21 | 146.61 | 85.79 | -38.74 | 113.5 | 51.6 | 77.6 | -159.87 | 137.98 | 135.11 | -164.36 | 162.57 | 121.31 | -139.63 | 122.74 | 72.03 | -6.86 | -150.94 | 103.03 | -116.57 | 40.14 | 171.87 | 173.2 | 3.02 | 89.76 | 113.21 | 81.71 | 153.43 | 76.57 | -180 | 128.3 | 0 | 97.24 | 0 | 92.68 | 0 | 122.79 | 0 | 131.26 | 0 | -127.14 | 52.94 | 76.29 | 100.87 | 149.52 | 95.36 | -179.38 | 27.69 | 137.52 | 108.36 | 163.62 | 144.74 | 40.81 | 24.36 | 0 | 69.28 | 36.86 | 53.22 | 132.28 | 128.63 | -76.33 | 5.01 | -116.57 | 47.21 | -126.57 | -1.04 | 135 | 30.35 | 123.68 | 65.62 | 0 | -6.03 | 0 | -159.34 | 0 | 7.35 | 0 | 98.62 | 0 | 62.44 | 87.34 | 96.39 | 100.9 | 158.45 | 107.93 | 149.71 | 87.5 | 74.42 | -11.25 | 29.2 | -32.86 | -104.9 | 33.46 | 136.33 | 133.62 | 88.65 | -44.45 | 65.88 | 119.19 | -40.03 | 158.56 | 165.77 | 136.94 | 154.89 | 147.9 | 110.09 | 71.87 | -168.04 | 14.19 | -153.43 | 155.47 | 123.68 | 68.54 | 135 | 92.64 | -180 | 173.29 | -90
2020-10-05 | 20:22 | 146.19 | 84.7 | -70.24 | 112.51 | 12.73 | -3.24 | -162.72 | 131.92 | 124.69 | -160.79 | 155.59 | 122.59 | 113.21 | 125.06 | -172.56 | 24.62 | -75.96 | 82.56 | -113.21 | 7.22 | 71.56 | 128.76 | -90 | 36.6 | 70.36 | 88.38 | -180 | 82.01 | -135 | 115.55 | 0 | 98.95 | 0 | 102.47 | 0 | 101.77 | 0 | 123.11 | 0 | -116.44 | 46.03 | 47.22 | 91.36 | 144.57 | 85.72 | -178.7 | 44.11 | 138.6 | 101.91 | 114.42 | 106.39 | 2.7 | 8.92 | -106.69 | 83.65 | -124.33 | 55.02 | 82.23 | 108.51 | -120.26 | 83.1 | 19.99 | 43.82 | -105.94 | 39.37 | 0 | 33.92 | 90 | 68.88 | 0 | 14.73 | 0 | 53.3 | 0 | -53.37 | 0 | 96.36 | 0 | 87 | 92.96 | 74.74 | 101.2 | 121.24 | 91.6 | 174.9 | 67.75 | 86.46 | 19.55 | 80.52 | 0.78 | -53.7 | 2.04 | 125.58 | 124.21 | 88.7 | -43.89 | 71.06 | 104.85 | 0 | 123 | 165.44 | 133.91 | 160.08 | 145.35 | 143.47 | 100.44 | -151.5 | 38.6 | -135 | 171.45 | 0 | 74.01 | 138.37 | 98.83 | 90 | 63.06 | -63.43
2020-10-05 | 20:23 | 169.72 | 66.38 | -78.19 | 110.25 | -9.94 | -26.93 | -163.3 | 97.16 | 114.22 | 179.04 | -147.66 | 162.6 | -80.55 | 139.2 | 60.94 | 39.99 | 0 | 79.71 | -104.04 | 61.55 | 172.87 | 45.76 | 173.98 | 77.14 | 175.03 | 68.99 | 0 | 74.95 | 0 | -171.3 | 0 | 88.89 | 0 | -87.17 | 0 | 109.6 | 0 | 45.26 | 0 | -138 | 68.07 | 165.6 | 90.56 | 145.76 | 81.38 | 174.13 | 113.98 | 142.57 | -163.45 | 104.72 | 81.6 | -106.33 | 15.13 | -9.17 | 87.88 | 161.56 | 56.43 | 66.79 | 78.79 | 167.47 | 103.58 | -26.57 | 79.85 | 153.43 | 62.08 | -180 | 33.86 | 90 | 31.31 | 0 | 128.27 | 0 | 123.22 | 90 | 27.39 | 90 | 75.33 | 0 | 79.25 | 88.21 | 87.36 | 106.01 | 85.58 | 89.19 | 179.38 | -7.35 | 124.16 | 89.4 | 92.85 | 5.22 | -22.61 | 22.11 | 114.61 | 115.38 | 91.39 | 3.13 | 86.07 | 74.02 | 146.88 | 112.12 | 97.1 | 132.66 | 164.24 | 141.6 | 165.67 | 115.56 | 124.17 | 42.54 | 156.79 | 109.22 | -26.57 | 75.6 | 150.26 | 83.43 | -101.32 | 9.18 | 78.68
2020-10-05 | 20:24 | -128.34 | 83.58 | 140.32 | 115.67 | -10.43 | 8.16 | -139.21 | 49.43 | 145.36 | -171.87 | -171.53 | 162.09 | -135 | 155.33 | 90 | 52.05 | -113.96 | 103.89 | -90 | -94.77 | 53.74 | 87.67 | 147.73 | 80.35 | 90 | 66.72 | 90 | 79.4 | -180 | 100.89 | 0 | 99.11 | 0 | 96.38 | 0 | 109.38 | 0 | 111.41 | 0 | -151.42 | 58 | 148.9 | 84.96 | 145.55 | 87.64 | 175.47 | 129.47 | 151.1 | -145.61 | 65.34 | 85.59 | 27.33 | 20.22 | 4.77 | 82.3 | 14.04 | 82.32 | 1.41 | 85.39 | 157.19 | 113.33 | -45 | 16.65 | -90 | 53.02 | 135 | 55.53 | 90 | 45.82 | 0 | 100.94 | 0 | 102.11 | 0 | 27.1 | 0 | 91.96 | 0 | -73.16 | 111.75 | 110.51 | 106.42 | 96.74 | 77.02 | 165.8 | -17.19 | 134.01 | 130.3 | 83.84 | 53.83 | 46.82 | 57.8 | 114.23 | 99.33 | 118.1 | 18.15 | 97.76 | 95.09 | -12.1 | 70.01 | 176.42 | 130.94 | 141.14 | 132.64 | 102.18 | 119.11 | 99.45 | 79.3 | -168.68 | 103.36 | 0 | -7.63 | 161.56 | 105.21 | -180 | 10.6 | -180
2020-10-05 | 20:25 | -156.56 | 86.98 | 168.97 | 111.24 | 20.93 | -68.77 | -147.06 | 124.31 | 144.58 | 179.25 | -165.25 | 133.46 | 165.97 | 147.66 | 90.84 | 66.03 | -170.55 | -50.75 | -153.43 | 134.64 | 145 | 64.96 | 151.39 | 80.03 | 96.02 | 78.52 | 0 | 83.45 | -180 | 117.84 | 0 | 93.27 | 0 | 91.03 | 0 | 114.22 | 0 | 96.1 | 0 | -167.94 | 68.76 | 172.93 | 92.96 | 99.04 | 37.85 | -175.53 | 149.13 | 143.27 | 172.58 | 31.57 | 105.78 | -82.87 | 32.49 | 45.27 | 80.09 | 141.19 | 105.32 | 30.96 | 69.49 | 121.44 | 113.61 | 145.83 | 68.13 | 160.54 | 140.01 | -180 | 21.61 | -180 | 12.83 | 0 | 83.82 | 90 | 35.84 | 90 | 47.43 | 0 | 93.36 | 0 | -121.07 | 129.38 | 135.34 | 107.61 | 48.13 | 78.18 | -174.1 | 34.94 | 140.38 | 119.17 | 86.51 | 126.07 | 31.19 | 25.45 | 109.44 | 118.45 | 116.57 | 11.19 | 85.23 | 101.34 | -117.76 | 108.96 | 163.26 | 128.45 | 138.32 | 112.68 | 100.62 | 108.61 | 103.24 | 58.6 | 126.87 | 93.51 | 135 | -115.52 | -71.57 | 123.4 | -180 | -26.78 | 90
2020-10-05 | 20:26 | -105.22 | 68.71 | 131.39 | 113.11 | -34.12 | -91.78 | -148.71 | 120.44 | 140.81 | 171.94 | -145.11 | 114.06 | -169.71 | 130.93 | 25.35 | 53.72 | 171.86 | -20.09 | -110.56 | 106.44 | 97.01 | 132.74 | 48.58 | 102.32 | 82.16 | 71.13 | -180 | 95.48 | -180 | 126.85 | 0 | 91.85 | 0 | 85.03 | 0 | 99.06 | 0 | 113.68 | 0 | 112.99 | 80.92 | 171.79 | 97.44 | 92.51 | 13.71 | 161.24 | 148.32 | 137.92 | 171.16 | 69.03 | 107.6 | -81.39 | 37.38 | 29.98 | 71.91 | -68.2 | 99.48 | 7.84 | 66.85 | 85.42 | 83.61 | -1.48 | 79.54 | 125.54 | -176.54 | -180 | 52.81 | 0 | 16.87 | 0 | 63.87 | 0 | 26.08 | 90 | 35.6 | 0 | 143.07 | 0 | -106.4 | 88.25 | 138.92 | 110.88 | 80.89 | 66.77 | 178.73 | 60.76 | 124.88 | 111.55 | 52.38 | 117.88 | 76.61 | 64.76 | 109.65 | 111.83 | 108.99 | 38.7 | 65.82 | 87.42 | 132.79 | 107.3 | 104.93 | 115.81 | 100.48 | 103.17 | 73.13 | 67.83 | 177.57 | 25.55 | 90 | 105.05 | 165.96 | 52.62 | 90 | 179.5 | 14.04 | 68.29 | 0
2020-10-05 | 20:27 | 155.93 | 68.49 | -166 | 106.43 | 54.81 | -147.5 | -154.96 | 145.5 | 133.74 | -165.57 | -121.13 | 127.11 | -111.37 | 134.11 | -175.23 | 81.22 | 161.56 | -165.05 | -180 | -9.1 | 48.81 | 91.67 | 120.54 | 95.69 | -45 | 66.95 | -180 | 100.58 | 0 | 97.41 | 0 | 96.37 | 0 | 75.59 | 0 | 106.71 | 0 | 136.76 | 0 | 67.6 | 70.28 | 171.96 | 104.87 | 92.49 | 32.29 | 164.27 | -128.36 | 140.33 | 146.3 | 120.62 | 132.42 | -148.75 | -33.02 | 32.28 | 83.66 | 69.67 | 95.5 | 12.53 | 87.1 | 151.27 | 87.21 | 30.1 | 33.61 | 120.97 | 156.75 | 0 | 71.39 | 150.26 | -20.93 | 0 | 45.24 | -180 | 26.54 | 0 | 16.44 | -180 | 79.72 | 0 | -109.25 | 113 | 146.87 | 108.18 | 39.66 | 111.65 | -176.68 | 70.67 | 122.51 | 122.23 | 52.43 | 47.88 | 64.76 | 46.76 | 91.85 | 94.13 | 130.27 | 39.27 | 69.42 | 115.89 | 155.69 | 32.02 | 161.56 | 109.89 | 163.7 | 79.32 | -170.55 | 86.04 | 118.07 | 15.4 | 135 | 127.74 | 161.56 | 144.06 | 140.19 | 75.53 | 104.04 | 67.05 | -135
2020-10-05 | 20:28 | -131.89 | 77.78 | 175.84 | 113.67 | 45.4 | 158.16 | -151.57 | 119.92 | 137.39 | -171.11 | -139.02 | 117.61 | 135 | 138.13 | 56.32 | 69.33 | 135 | -178.58 | -116.57 | 11.02 | 29.06 | 128.44 | 158.95 | 93.5 | 99.45 | 54.26 | 0 | 86.35 | 0 | 92.23 | 0 | 85.62 | 0 | 80.5 | 0 | 98.66 | 0 | 148 | 0 | 156.94 | 70.7 | 159.57 | 110.85 | 116.01 | 74.6 | 163.25 | 73.75 | 138.44 | 142.98 | 140.75 | 119.33 | 42.46 | -2.74 | -4.16 | 83.41 | 104.04 | 78.18 | -168.68 | 99.23 | 98.96 | 107.21 | 10 | 36.42 | -153.43 | 87.11 | -180 | 106.8 | -180 | 19.15 | 0 | 32.72 | 90 | 39.28 | 90 | 31.27 | -90 | 76 | -180 | -29.08 | 93.21 | 128.3 | 115.99 | 99.97 | 111.01 | -173.87 | -4.37 | 128.65 | 117.78 | 80.17 | -85.82 | 47.62 | 80.46 | 22.16 | 101.5 | 115.2 | 5.98 | 61.33 | 94.58 | 110.92 | 169.45 | 151.69 | 122.92 | -169.71 | 165.07 | 176.54 | 94.6 | 172.57 | 30.53 | -180 | 118.32 | 0 | 179.62 | 94.41 | 109.2 | 90 | 58.63 | -180
2020-10-05 | 20:29 | -127.24 | 65.34 | -177.54 | 111.09 | 3.28 | -151.92 | -158.72 | 117.2 | 137.15 | -167.98 | -132.53 | 109.45 | -153.43 | 98.69 | 76.76 | 48.12 | 0 | 154.1 | 101.32 | -99.9 | 105.39 | 145.88 | 103.77 | 53.35 | 137.3 | 69.85 | 0 | 42.98 | 0 | 93.87 | 0 | 64.87 | 0 | 56.4 | 0 | 102.25 | 0 | 101.21 | 0 | 108.24 | 86.52 | -160.75 | 106.32 | 115.31 | 59.48 | 157.11 | 81.26 | 144.3 | 141.99 | 86.97 | -151.46 | -50.5 | 59.28 | 4.77 | 77.78 | 17.1 | 66.91 | 40.29 | 103.53 | 84.2 | 57.23 | -108.43 | 90.66 | -71.57 | 115.91 | -180 | 123.28 | 0 | 6.79 | 0 | 28.95 | 0 | 60.76 | 0 | -1.65 | 0 | 83.6 | 0 | -158.37 | 133.9 | 141.11 | 111.1 | 75.6 | 113.27 | -165.33 | 19.3 | 142.73 | 124.57 | 38.26 | -110.63 | 94.27 | 65.4 | -14.78 | 108.43 | 130.81 | 19.42 | 93.05 | 101.29 | 109.64 | 84.05 | 147.26 | 111.97 | 147.99 | 102.98 | 99.45 | 98.86 | 99.15 | 74.26 | 90 | 76.02 | -180 | 143.27 | 95.19 | 127.83 | 0 | 23.29 | 0
2020-10-05 | 20:30 | 122.2 | 52.44 | 179.02 | 104.12 | 51.24 | -131.09 | -155.87 | 137.43 | 117.78 | -168.19 | -134.41 | 111.17 | 127.88 | 98.23 | 45 | 58.29 | 153.43 | -165.4 | 0 | 66.1 | 143.13 | 149.95 | 104.04 | 72.96 | 90 | 59.07 | 0 | 87.74 | 0 | 92.67 | 0 | 66 | 0 | 28.23 | 0 | 94.74 | 0 | 101.67 | 0 | 141.96 | 93.03 | 150.88 | 105.48 | 84.83 | 46.71 | -158.15 | -154.48 | 150.44 | 138.48 | 101.7 | 179.92 | -36.64 | 34.92 | -16.58 | 66.66 | 137.12 | 84.8 | 84.05 | 128.17 | 155.69 | 31.6 | -39.81 | 112.85 | 150.25 | -165.6 | 146.32 | 176.61 | -180 | 102.29 | 0 | 16.89 | 90 | 62.29 | 135 | 15.82 | 0 | 52.43 | 0 | -167.15 | 126.27 | 139.86 | 115.43 | -20.91 | 113.63 | -172.06 | 41.81 | 157.62 | 124.49 | 122.5 | 130.25 | 72.24 | 65.36 | 58 | 107.36 | 104.04 | -21.81 | 85.82 | 97.88 | 92.38 | 92.09 | 176.06 | 102.94 | 56.88 | -27.19 | 120.97 | 83.34 | 97.89 | 137.57 | 171.26 | 95.38 | 135 | 127.01 | 90 | 134.66 | 0 | 95.21 | 0
2020-10-05 | 20:31 | 110.51 | 74.34 | 145.55 | 109.37 | 77.77 | -52.43 | -151.27 | 111.61 | 124.91 | -172.33 | -152.79 | 98.67 | -129.28 | 137.9 | 82.76 | 30.45 | -90 | 2.26 | -90 | 74.46 | 126.87 | 41.82 | 143.98 | 80.46 | 90 | 51.99 | -180 | 82 | 0 | 99.6 | 0 | 56.39 | 0 | 48.82 | 0 | 101.52 | 0 | 101.84 | 0 | 150.42 | 80.71 | -94.77 | 107.64 | 96.86 | 59.1 | 169.28 | 101.19 | 160.84 | 142.56 | 159.8 | 98.7 | -165.96 | 25.85 | 30.97 | 60.28 | 95.19 | 68.84 | 145.62 | 99.26 | 14.93 | 58.05 | -35.76 | 148.24 | -111.8 | 25.95 | 135 | 172.63 | -180 | 73.14 | 0 | 38.83 | 0 | 62.35 | 0 | 37.06 | 0 | -2.91 | 0 | -139.39 | 135.67 | -96.85 | 114.31 | -117.4 | 115.96 | -151.32 | 24.12 | 169.56 | 125.95 | 152.13 | 147.12 | -49.33 | 52.09 | 25.88 | 117.48 | 110.53 | -51.8 | 88.85 | 97.75 | 80.76 | 151.54 | 148.4 | 107.87 | 63.43 | 88.44 | -168.68 | 86.46 | 170.85 | 111.69 | -180 | 96.63 | 135 | 141.35 | 90 | -178.65 | 0 | -56.57 | -180
2020-10-05 | 20:32 | -117.53 | 96.88 | 160.68 | 119.96 | 76.75 | 45.45 | -153.97 | 89.91 | 126.15 | -175.74 | -171.97 | 101.77 | 138.61 | 138.41 | 79.21 | 37.86 | -108.45 | -96.01 | -123.68 | 111.94 | -115.02 | 36.3 | -90 | 67.92 | 92.21 | 25.53 | 0 | 82.12 | -180 | 114.67 | 0 | 94.61 | 0 | 66.54 | 0 | 97.92 | 0 | 119.3 | 0 | 134.11 | 72.1 | -16.03 | 113.68 | 117.05 | 91.81 | -153.59 | 93.9 | 163.69 | 150.6 | -178.38 | -17.45 | 176.74 | 28.82 | 56.5 | 41.57 | 86.81 | 62.22 | -13.4 | 102.99 | 8.14 | 94.1 | 25.63 | 68.53 | -31.75 | 91.72 | 90 | 13.36 | -180 | 54.85 | 90 | 41.42 | -180 | 40.64 | 0 | 49.22 | 0 | 81.08 | -180 | -108.23 | 118.7 | 109.12 | 113.67 | -156.23 | 129.11 | -154.15 | 14.9 | 161.7 | 127.74 | 144.26 | -147.06 | -105.38 | 62.86 | 84.33 | 125.16 | 99.45 | -65.08 | 35.54 | 88.97 | 102.77 | -139.3 | 150.94 | 112.35 | 63.43 | 157.1 | -126.86 | 85.04 | 173.48 | 118.66 | 90 | -172.01 | 0 | -158.34 | 93.35 | -144.99 | 0 | 48.43 | -180
2020-10-05 | 20:33 | -157.64 | 98.15 | -161.06 | 123.89 | 60.36 | 71.03 | -150.28 | 90.62 | 116.18 | -175.64 | -151.63 | 55.36 | 159.72 | 176.29 | 68.2 | -1.58 | -149.04 | -18.2 | -171.86 | 121.78 | 105.27 | 47.35 | 155.55 | 46.14 | 94.77 | 77.05 | -180 | 81.94 | 0 | 94.22 | 0 | 95.41 | 0 | 74.29 | 0 | 117.74 | 0 | 115.18 | 0 | 140.2 | 60.06 | -150.39 | 109.14 | 102.48 | 96.81 | 120.82 | 86.67 | 155.45 | 152.25 | 116.07 | 2.31 | -127.4 | 74.42 | 45.79 | 24.38 | 171.26 | 67.68 | -92.04 | 114.8 | 132.7 | 117.89 | 70.56 | 31.04 | 116.57 | 98.04 | 90 | 48.49 | 90 | 73.04 | 90 | 15.9 | 90 | 24.07 | -180 | 48.41 | 0 | 113.12 | -180 | 177.67 | 144.07 | 179.89 | 109.98 | -22.45 | 118.16 | -165.66 | 11.28 | 154.29 | 122.52 | 116.46 | -137.61 | 84 | 64.65 | -49.76 | 126.38 | 129.99 | -133.6 | 70.34 | 73.33 | -28.8 | 118.53 | 112.61 | 114.61 | 124.62 | 90.11 | 95.91 | 78.88 | -170.14 | 125.53 | 0 | 132.67 | 0 | -174.19 | 90 | 168.41 | 90 | -101.15 | 0
2020-10-05 | 20:34 | -162.48 | 96.83 | -147.7 | 126.27 | 116.62 | 92.07 | -131.9 | 110.02 | 97.56 | 173.19 | -136.79 | 77.28 | 113.83 | 153 | 90 | 20.81 | -180 | -26.58 | -123.68 | 37.04 | 148.56 | 36.38 | 59.04 | 56.96 | 146.32 | 77 | 0 | 94.61 | 0 | 82.84 | 0 | 86.83 | 0 | 71.75 | 0 | 95.27 | 0 | 65.41 | 0 | 108.54 | 42.08 | 166.48 | 106.69 | 65.46 | 90.08 | 142.98 | 106.4 | 141.3 | 139.86 | 118.57 | 6.15 | -65.89 | 53.31 | 44.22 | 28.94 | 103.22 | 76.99 | -10 | 107.79 | 162.65 | 71.07 | 28.23 | 80.65 | 68.85 | 97.09 | 113.21 | 87.06 | 171.86 | 79.9 | 135 | -55.12 | 90 | 15.82 | 158.2 | 37.8 | 0 | 76.25 | -180 | 178.81 | 116.62 | -175.68 | 114.54 | -162.28 | 119.79 | -176.29 | 47.17 | 146.21 | 124.02 | 31.98 | 87.32 | 53.45 | 67.01 | 21.23 | 121.04 | 121.96 | -64.5 | 82.95 | 57.96 | 177.71 | 137.31 | 97.13 | 109.62 | 116.18 | -1.4 | 85.59 | 58.83 | 93.66 | 139.7 | 90 | 175.77 | 0 | -177.3 | 90 | 142.83 | 90 | -109.62 | 0
2020-10-05 | 20:35 | -111.74 | 98.61 | -159.34 | 123.28 | 174.74 | 74.13 | -121.94 | 127.27 | 106.51 | -166.69 | -140.53 | 99.66 | 158.2 | 147.21 | 27.7 | 14.94 | -180 | 29.54 | -90 | 18.58 | 142.26 | 62.5 | 52.13 | 67.89 | 56.32 | 79.13 | 0 | 82.32 | 0 | 178.51 | 0 | 97.86 | 0 | 75.82 | 0 | 125.61 | 0 | 122.11 | 0 | 113.3 | 34.58 | 176.06 | 106.17 | 65.6 | 88.09 | 133.92 | 42.53 | 136.44 | 127.99 | 119.86 | 105.29 | -120.65 | 57.26 | -17.35 | 15.9 | 162.75 | 72.24 | 46.21 | 119.57 | 161.56 | -28.51 | 30.44 | 69.14 | 174.13 | 113.13 | 90 | 71.7 | 123.68 | 61.44 | 90 | -12.43 | 0 | -7.32 | 171.86 | 30.38 | 0 | 75.58 | -180 | -122.57 | 122.01 | 160.37 | 111.12 | -171.46 | 115.32 | -177.89 | 42.36 | 131.61 | 112.1 | -73.14 | -78.93 | 77.62 | 42.89 | 139.11 | 128.02 | 123.81 | -98.94 | 60.12 | 66.06 | 78.12 | -77.62 | 130.24 | 116.41 | 134.52 | -28.99 | 84.64 | 77.16 | -176.42 | 155.36 | -153.43 | 151.48 | -135 | 161.88 | 90 | 123.1 | 99.45 | 40.97 | 0
2020-10-05 | 20:36 | -112.5 | 94.4 | -174.58 | 121.01 | 158.04 | 73.05 | 141.58 | 129.25 | 79.03 | -166 | -158 | 2.49 | 153.21 | 92.35 | 34.82 | 24.07 | 90 | 73.5 | -175.92 | 92.07 | 157.63 | 90.53 | 56.32 | 62.29 | 46.33 | 78.49 | -180 | 89.12 | -180 | 134.57 | 0 | 82.02 | 0 | 83.96 | 0 | 150.8 | 0 | 67.27 | 0 | 119.67 | 65.68 | 153.54 | 105.96 | 37.42 | 67.08 | 127.38 | -39 | 170.56 | 128.51 | 147.79 | -14.25 | -138.91 | 111.69 | 66.12 | 40.34 | -118.93 | 91.54 | 14.74 | 108.23 | 129.81 | 117.9 | 20.56 | 68.18 | 96.28 | 132.53 | 135 | 57.86 | 135 | 46.58 | 0 | 125.46 | 0 | 61.05 | 0 | 62.35 | -90 | 140.06 | 0 | -136.69 | 166.39 | -179.91 | 103.25 | 160.45 | 74.51 | 156.1 | 65.88 | 141.7 | -16.93 | -175.13 | 136.09 | 99.49 | -80.57 | 112.23 | 123.85 | 100.44 | 174.33 | 77.47 | 107.65 | 37.56 | 147.84 | 140.52 | 105.84 | 111.65 | 85.15 | 96.85 | 56.83 | -176.31 | -154.02 | -180 | 145.32 | -180 | 121.69 | 90 | 125.24 | 45 | 46.86 | 90
2020-10-05 | 20:37 | -142.81 | 100.79 | 155.8 | 122.13 | 95.15 | 57.37 | -135.75 | 155.95 | 176.16 | 113.95 | 126.68 | 69.96 | -86.17 | 95.08 | 129.81 | 49.84 | 78.68 | 80.38 | 0 | 142.15 | 174.28 | 31.34 | 171.86 | 88.89 | 71.56 | 80.15 | -180 | 99.84 | -180 | 91.76 | 0 | 95.9 | 0 | 80.65 | 0 | 48.62 | 0 | 71.64 | 0 | 142.01 | 65.86 | 164.61 | 111.19 | 138.07 | 18.41 | 121.44 | 93.08 | 140.09 | 145.53 | 157.07 | 125.87 | 115.25 | 56.02 | 66.34 | -20.76 | -176.23 | 115.64 | -133.36 | 69.84 | 104.39 | -128.07 | -11.83 | 167.3 | 153.44 | 83.88 | 135 | 81.1 | 90 | 48.61 | 0 | 100.21 | 0 | 118.01 | 0 | 81.67 | 135 | 28.32 | 0 | -74.98 | 166.5 | 103.24 | 102.66 | -155.4 | 73.81 | 160.86 | 62.87 | 128.35 | -163.26 | 153.51 | 154.76 | 17.82 | -81.07 | 98.14 | 126.75 | 99.82 | -130.68 | 82.99 | 156.27 | 30.78 | 118.22 | 133.73 | 133.75 | 145.76 | 89.03 | 99.94 | 74.4 | 178.52 | 112.65 | -90 | 96.93 | -180 | 124.97 | -180 | 179.16 | -90 | 15.23 | 142.12
2020-10-05 | 20:38 | -135.98 | 107.67 | 172.8 | 120.81 | 95.77 | 66.76 | -152.63 | 173.73 | 171.98 | 167.89 | -174.1 | 105.06 | 153.44 | 98.06 | 38.98 | 54.49 | 149.03 | 73.18 | 11.32 | 122.39 | -14.04 | 74.77 | 84.28 | 91.52 | 166.49 | 78.71 | -180 | 91.34 | 0 | 70.21 | 0 | 89.52 | 0 | 78.52 | 0 | -7.02 | 0 | 86.74 | 0 | 103.62 | 37.5 | -104.39 | 110.1 | 119.6 | 26.93 | 54.77 | 105.52 | 152.21 | 147.44 | -4.16 | 139.95 | -47.65 | -19.62 | 10.27 | 26.37 | -133.46 | 118.74 | 2.68 | 51.7 | 31.7 | 73.33 | 3.83 | 49.93 | 90 | 119.94 | 104.04 | 84.71 | 0 | 55.19 | -180 | -126.79 | 0 | 6.32 | -180 | 84.1 | 90 | 84.96 | 0 | -119.11 | 147.39 | 111.43 | 104.06 | -175.4 | 73.3 | 164.15 | 55.69 | 121.46 | -149.74 | 114.09 | 147.01 | 34.84 | -10.14 | 120.91 | 142.97 | 111.64 | -128.59 | 10.85 | -168.27 | 135 | 133.4 | 163.62 | 122.03 | 167.79 | 86.25 | 112.42 | 90.89 | -163.31 | 95.45 | -90 | 80.8 | 135 | 138.31 | -149.03 | 128.93 | 0 | 80.09 | 90
2020-10-05 | 20:39 | -134.06 | 123.79 | -156.34 | 125.68 | 105.4 | 24.5 | -151.91 | -136.06 | 107.37 | -167.19 | 149.64 | 134.5 | -135 | 95.29 | -97.11 | 101.02 | -101.32 | 73.65 | -150.26 | 131.91 | -120.47 | 85.47 | 160.06 | -177.74 | 5.72 | 49.28 | -180 | 111.45 | -180 | 76.52 | 0 | -133.92 | 0 | 92.2 | 0 | 91.09 | 0 | 49.02 | 0 | 107.12 | -2.04 | -169.9 | 101.07 | 108.19 | -179.72 | 78.31 | 114.4 | 153.71 | 164.87 | 54.72 | 142.7 | -157.97 | -150.29 | 66.07 | 55.36 | -177.15 | 104.96 | 44.36 | 81.52 | -64.45 | 83.82 | -146.32 | 67.44 | 141.35 | 141.47 | -168.68 | 82.81 | -180 | 99.3 | 0 | 36.84 | 0 | 71.34 | -180 | -110.64 | 90 | 9.35 | 90 | -80.21 | 151.11 | 98.28 | 105.66 | -163.36 | 51.54 | 172.48 | 55.98 | 127.66 | -45.88 | -74.54 | 123.79 | 79.45 | 32.21 | 105.13 | 145.73 | 120.63 | -122.39 | -1.79 | 135.65 | 0 | 157.55 | 140.7 | 154.48 | 171.78 | 74.39 | 123.18 | -36.86 | 106.3 | 116.71 | -90 | 121.22 | 0 | -58.26 | 90 | 134.91 | 90 | 49.89 | 90
2020-10-05 | 20:40 | -130.29 | 115.71 | 169.68 | 125.87 | 62.25 | -62.69 | -138.9 | -161.94 | 145.03 | -175.56 | 45 | 111.37 | -90 | 111.37 | -142.06 | 59.18 | -180 | 72.56 | -108.44 | 102.95 | -77.28 | 70.93 | 39.09 | 68.61 | 92.13 | 86.51 | -180 | 88.97 | 0 | 63.78 | 0 | 110.08 | 0 | 86.46 | 0 | 62.3 | 0 | 136.59 | 0 | 112.46 | 9.56 | -96.91 | 105.04 | 111.17 | -100.31 | 170.3 | 106.48 | 171.4 | 143.78 | 55.16 | 136.39 | 141.36 | -85.49 | -21.05 | 35.63 | -103.24 | 126.08 | 43.96 | 86.57 | 59.26 | -126.93 | 31.6 | 60.6 | -84.81 | 48.1 | -180 | 78.87 | 90 | 77.31 | 116.57 | 67.27 | 0 | 45.37 | 90 | -22.56 | -180 | 89.49 | 0 | -149.21 | 139.84 | 87.07 | 106.02 | 171.16 | 59.3 | -174.83 | 71.35 | 137.18 | -155.44 | -119.24 | 142.08 | 102.61 | 75.52 | 112.98 | 133.76 | 127.2 | -123.6 | 56.89 | 143.55 | 66.21 | 163.61 | 102.53 | 112.85 | 153.1 | 64.3 | -180 | 90.86 | 108.8 | 138.36 | 0 | 110.69 | 135 | 146.34 | -180 | 140.6 | 90 | 99.66 | 0
2020-10-05 | 20:41 | -131.02 | 111.61 | 137.42 | 127.98 | 74.69 | 0.57 | -154.88 | 165.26 | -165.85 | 169.54 | 170.44 | 110.23 | 151.44 | 117.29 | -173.7 | 65.44 | 137.49 | 58.27 | 84.64 | 53.08 | -162.18 | 87.79 | -161.88 | 45.18 | 160.7 | 105.13 | -180 | 87.16 | -180 | 59.63 | 0 | 108.77 | 0 | 91.66 | 0 | 99.79 | 0 | 158.15 | 0 | -178.81 | 24.56 | 13.37 | 97.51 | 111.02 | 73.48 | 154.96 | 93.39 | -147.3 | 138.67 | 166.82 | 122.2 | -174.86 | -3.59 | 91.41 | 42.43 | 8.56 | 103.99 | -162.9 | 92.42 | 59.59 | 68.87 | 140.74 | 56.58 | 71.42 | 61.9 | 90 | 77.82 | 90 | 79.41 | 90 | 68.97 | 90 | 83.16 | 101.32 | 44.38 | -90 | 108.28 | 0 | -16.73 | 132.46 | 45.45 | 107.55 | 146.14 | 70.39 | 178.28 | 63.84 | 144.81 | -172.97 | 159.49 | 135.03 | -172.89 | 100.73 | 93.61 | 117.73 | 106.95 | -93.03 | 120.36 | -64.42 | -55 | 62.57 | 153.25 | 128.62 | 163.62 | 73.29 | 104.33 | 104.08 | 92.38 | 133.61 | -176.64 | 74.83 | 143.13 | 164.47 | -180 | 139.39 | -90 | 30.83 | 90
2020-10-05 | 20:42 | -114.42 | 113.77 | 159.32 | 124.3 | 101.61 | 113.37 | -134.56 | 130.53 | 166.58 | -158.56 | -158.69 | 140.06 | 56.32 | 117.11 | -18.44 | 54.87 | 168.68 | 41.94 | 33.68 | 1.51 | 90 | 15.31 | 154.18 | 63.17 | 120.26 | 117.57 | 158.2 | 94.42 | -180 | 66.34 | 0 | 112.49 | 0 | 86.81 | 0 | 85.3 | 0 | -173.39 | 0 | 162.11 | 22.44 | 87.39 | 97.83 | -50.56 | 99.22 | 110.02 | 88.3 | 149.81 | 124.32 | 91.29 | 110.53 | 114.56 | 42.81 | 60.48 | 68.19 | -53.58 | 34.28 | 56.79 | 93.51 | -116.56 | 132.91 | 132.61 | 64.65 | -124.53 | 83.88 | 0 | 76.52 | 90 | 96.03 | -180 | 92.37 | 90 | 79.97 | 90 | -23.54 | -180 | 88.55 | 0 | 8.14 | 121.77 | 92.53 | 103.87 | 155.64 | 86.99 | 151.55 | 59.53 | 105.17 | 43.67 | -172.87 | 100.88 | -180 | 119.53 | 98.24 | 97.24 | 103.69 | 167.96 | 40.59 | -64.14 | 141.35 | 106.49 | 133.09 | 133.58 | 78.12 | 77.41 | 103.3 | 84 | 115.07 | 112.96 | -165.07 | 79.31 | 0 | 67.63 | 153.43 | 123.01 | -90 | 52.25 | 0
2020-10-05 | 20:43 | -179.73 | 119.89 | -153.42 | 127.74 | 119.4 | 18.04 | -157.25 | 115.16 | 158.67 | -167.84 | -158.75 | 138.05 | -177.51 | 109.76 | 74.06 | 78.23 | 90 | 90.5 | -33.68 | 26.81 | 14.61 | 59.44 | 154.09 | 110.11 | -63.43 | 144.38 | -180 | 98.62 | 0 | 82.92 | 0 | -109.57 | 0 | 82.13 | 0 | 96.6 | 0 | 45.45 | 0 | 2.51 | 11.97 | 143.9 | 100.18 | 158.93 | 39.28 | 143.64 | 79.01 | 158.62 | 151.97 | 143.42 | 140.48 | 137.77 | 143 | 96.53 | 14.43 | 123.71 | 4.91 | 64.61 | 126.39 | 29.42 | 140.73 | 14.27 | 109.02 | -90 | 105.82 | -180 | 66.99 | 84.28 | 92.63 | -180 | 72.08 | -180 | 78.67 | 0 | 85.69 | 0 | 49.77 | 0 | 69.16 | 131.36 | 161.53 | 103.91 | -169.52 | 110.98 | 158.41 | 100.44 | 144.45 | -5.69 | -172.4 | 114.71 | 47.36 | 73.8 | 126.55 | 100.41 | 123.7 | 163.53 | 22.61 | 99.91 | -126.26 | 144.27 | 143.12 | 119.16 | 163.08 | 100.1 | 109.3 | 70.5 | 137.86 | 84.03 | -19.99 | 114.42 | -180 | 12.99 | 159.44 | 137 | -180 | 114.22 | -90
2020-10-05 | 20:44 | -94.16 | 119.39 | -172.79 | 124.57 | 80.35 | 2.57 | 169.68 | -24.71 | -178.21 | -168.87 | -172.31 | 157.35 | 161.72 | 64.51 | 26.57 | 83.53 | 174.28 | 93.82 | 82.87 | -177.74 | 5.52 | 64.14 | 162.57 | -172.37 | 0 | 171.36 | -180 | 110.92 | 0 | 98.72 | 0 | 54.68 | 0 | 89.6 | -180 | 82.24 | 0 | 87.2 | 0 | 150.67 | 22.63 | 178.86 | 90.88 | 127.86 | 29.9 | 152.58 | 106.66 | 172.26 | 157.56 | 142.28 | -149.1 | -155 | 137.06 | 58.4 | -78.55 | 115.59 | 44.2 | 45.19 | 153.56 | 177.65 | 161.01 | -63.43 | 36.83 | -135.01 | 79.14 | -90 | 60.9 | -180 | 53.35 | 90 | 52.51 | 0 | 61.81 | 90 | 87.57 | 0 | 41.41 | 90 | 98.87 | 125.01 | 144.76 | 105.12 | 157.66 | 95.25 | 161.07 | 94.71 | 95.12 | -34.18 | -175.94 | 72.13 | 97.57 | 96.88 | 154.65 | 89.49 | 112.65 | -167.95 | 83.98 | 98.06 | -177.64 | 143.55 | 128.29 | 120.75 | 163.41 | 100.87 | 119.93 | 2.19 | -180 | 38.03 | 108.44 | 129.38 | 90 | 103.15 | 116.57 | 148.73 | 90 | 131.45 | -90
2020-10-05 | 20:45 | -123.57 | 116.59 | -163.5 | 120.62 | 116.41 | -3.85 | 86.94 | -127.66 | 171.1 | -176.81 | 157.11 | 143.4 | 152.05 | 60.3 | -162.34 | 39.07 | 90 | 117.76 | 135 | 13.02 | -146.86 | 71.29 | 170.55 | 84.38 | -113.96 | 86.92 | -180 | 89.57 | -180 | 89.08 | 0 | 37.87 | 0 | 95.56 | -180 | 87.2 | 0 | 47.81 | 0 | 147.09 | 12.39 | 141.52 | 96.3 | 159.04 | 59.95 | 147.22 | 115.74 | 138.08 | 179.57 | 171.98 | 154.55 | -68.15 | 148.49 | 91.34 | 81.37 | -174.47 | 54.32 | -34.55 | 118.68 | 41.63 | 123.74 | -107.1 | 14.72 | 129.81 | 106.2 | -180 | 56.47 | 11.32 | 72.52 | 0 | 15.06 | -180 | 46.13 | 0 | 112.89 | 0 | 58.47 | 0 | 94.18 | 125.01 | 140.59 | 106.8 | 177.36 | 119.6 | 159.35 | 91.9 | 41.25 | -112.61 | 147.98 | 43.97 | -178.63 | 83.78 | 105.52 | 104.49 | 116.83 | 1.76 | 146.65 | 113.24 | 173.26 | 177.58 | 57.1 | 125.7 | 99.29 | 82.88 | 124.7 | 84.59 | 123.68 | 71.27 | -180 | 113.69 | 0 | 32.63 | 139.41 | 114.61 | 90 | 134.67 | 90
2020-10-05 | 20:46 | -170.16 | 121.42 | -136.86 | 129.19 | -139.73 | 8.66 | 150.13 | -118.92 | -171.86 | -170.57 | 179.62 | 142.32 | 176.26 | 80.68 | -144.89 | 59.11 | -90 | 108.64 | 146.32 | 42.74 | -146.51 | 65.06 | 138.69 | -171.93 | 108.44 | 105.6 | -180 | 94.5 | 0 | 84.33 | 0 | 37.64 | 90 | 97.24 | -180 | 92.34 | 0 | -43.48 | 0 | -155.57 | 8.05 | 160.06 | 104.01 | 144.52 | 84.45 | 150.67 | 107.81 | 158.33 | -172.39 | 163.81 | 150.98 | -124.43 | 150.35 | -105.42 | 121.34 | 147.45 | 15.94 | -0.99 | 117.44 | 72.99 | 146.22 | 20.76 | -40.65 | 174.81 | 98.67 | 0 | 48.48 | -18.44 | 74.08 | 0 | 41.88 | 165.96 | 49.73 | 0 | 137.51 | 90 | 65.92 | 0 | -23.31 | 130.46 | 177.98 | 109.66 | 169.05 | 118.22 | 162.78 | 77.24 | 96.01 | 24.62 | 152.18 | 41.63 | 170.7 | 95.59 | -124.33 | 94.85 | 158.51 | 49.41 | -132.6 | 112.48 | -169.15 | -148.82 | 155.06 | 122.81 | 168.68 | 99.38 | 107.89 | 80.84 | 127.75 | 69.07 | 164.06 | 127.67 | -180 | 27.42 | 111.8 | -167.96 | 90 | 120.69 | -116.57
2020-10-05 | 20:47 | 156.03 | 124.59 | -130.36 | 131.81 | -149.22 | 24.39 | 105.22 | -97.38 | -165.99 | -165.5 | -176.33 | 141.95 | -171.27 | 80.75 | 15.6 | 58.63 | 90 | 105.89 | -180 | 16.87 | -149.86 | 71.22 | 94.58 | 35.08 | 125.54 | 96.53 | 0 | 92.13 | 0 | 85.02 | 0 | 57.95 | 0 | 97.91 | -180 | 94.88 | 0 | 94.74 | 0 | 177.68 | 14.89 | 139.46 | 106.03 | 143.28 | 93.27 | 153.36 | 102.69 | 164.99 | -180 | 162.27 | 149.35 | -140.48 | 145.01 | 81.58 | 126.07 | -171.01 | 0.24 | 25.98 | 137.16 | 112.94 | 143.87 | 176.06 | 6.66 | 173.43 | 77.77 | -180 | 50.98 | 0 | 68.89 | 0 | 41.23 | -18.44 | 47.95 | 0 | 124.76 | 90 | 61.47 | 0 | -73.86 | 136.93 | 170.61 | 109.19 | -179.59 | 114.58 | 163.37 | 78.72 | 117.88 | 35.84 | 166.52 | 106.96 | 150.73 | 79.46 | 79.7 | 92.26 | 93.52 | 151.58 | 164.05 | 73 | 175.15 | -164.86 | 116.83 | 87.41 | 64.22 | 103.52 | 164.94 | 86.07 | -168.68 | 71.14 | 162.9 | 129.17 | -180 | 37.23 | 135 | -177.74 | 45 | 135.35 | -45
2020-10-05 | 20:48 | 151.44 | 119.97 | -137.31 | 129.07 | -6.73 | 55.28 | -178.53 | -75.31 | 177.22 | -151.81 | -177.87 | 136.46 | -162.93 | 86.26 | 45.09 | 62.33 | 94.41 | 114.66 | 164.06 | 37.03 | 136.26 | 65.06 | 100.75 | 146.26 | -7.59 | 89.65 | 0 | 91.02 | 0 | 84.05 | 90 | 32.97 | 90 | 90.55 | -180 | 106.3 | -180 | 61.08 | 0 | -4.87 | 30.45 | 123.38 | 101.52 | 140.53 | 84.12 | 148.68 | 101.5 | 141.97 | -175.34 | 154.33 | 138.12 | -144.36 | 150.69 | 96.24 | 124.36 | 115.29 | 5.29 | 61.53 | 114.09 | 123.43 | 109.84 | 113.04 | 9.52 | -97.59 | 79.39 | -180 | 40.89 | 45 | 64.67 | -180 | 56.01 | 158.2 | 38.87 | 0 | 101.79 | 0 | 53.38 | 0 | -53.51 | 122.57 | 176.02 | 106.12 | 152.22 | 113.03 | 170.59 | 72.82 | 115.77 | 43.37 | 161.42 | 92.68 | 143.45 | 73.79 | 90.78 | 76.88 | 24.46 | 114.53 | 152.88 | 69.88 | 164.85 | -125.28 | 127.56 | 102.81 | 70.51 | 94.82 | 156.44 | 94.77 | -170.79 | 32.94 | -168.68 | 129.18 | 176.65 | 3.73 | 99.45 | 113.91 | 90 | 137.44 | -90
2020-10-05 | 20:49 | -162.71 | 113.69 | -153.99 | 125.26 | -111.1 | 65.12 | 160.34 | -108.64 | -178.98 | -130.24 | -178.06 | 143.18 | 161.78 | 83.36 | 43.54 | 66.12 | 61.39 | 86.89 | 75.96 | 45.7 | -141.97 | 59.07 | 157.32 | 42.6 | 96.35 | 88.66 | -180 | 92.01 | -180 | 84.63 | 0 | -172.96 | 0 | 82.79 | 0 | 91.67 | -180 | -21.68 | 0 | 53.86 | 27.13 | 141.57 | 102.37 | 148.55 | 74.55 | 147.52 | 88.61 | 157.94 | 177.04 | 170.29 | 137.77 | -136.24 | -167.96 | -95.15 | 114.06 | 158.69 | 69.42 | 23.95 | 90.88 | 14.09 | 87.03 | 42.58 | 58.7 | -94.77 | 96.29 | 0 | 69.79 | 90 | 65.89 | -180 | 51.59 | -180 | 26.12 | 90 | 117.1 | 0 | 59.98 | 0 | 67.52 | 119.96 | 161.71 | 105.37 | 148.67 | 125.09 | 169.54 | 85.89 | 127.2 | 8.95 | 160.27 | 68.15 | 150.13 | 80.97 | 106.51 | 94.81 | 133.13 | -1.48 | -114.45 | -176.28 | -179.5 | -169.12 | 97.13 | 127.22 | 79.16 | 92.48 | 166.6 | 81.08 | -171.86 | -14.59 | -153.43 | 143.13 | 0 | -56.01 | 90 | 87.18 | -180 | 102.36 | -90
2020-10-05 | 20:50 | -166.07 | 112.94 | -166 | 124.76 | -154 | 62.35 | 178.83 | -162.4 | 166.38 | -156.79 | 175.6 | 139.84 | 159.35 | 120.9 | -20.47 | -43.59 | -180 | 72.14 | 18.44 | -9.9 | -156.16 | 88.51 | 136.01 | 138.69 | -162.47 | 73.49 | 0 | 85.19 | -180 | 78 | 0 | 53.05 | 0 | 76.11 | 0 | 119.46 | 0 | -104.76 | 0 | 141.74 | 17.18 | 145.28 | 107.05 | 157.4 | 91.89 | 152.28 | 72.21 | 176.7 | -153.21 | 179.41 | 127.59 | -133.75 | -104.13 | -72.98 | 128.73 | 158.42 | 71.98 | 0.22 | 93.06 | 8.32 | 42.34 | 85.03 | 61.86 | 98.74 | 123.04 | -180 | 89.21 | -180 | 61.16 | 0 | -4.95 | 0 | -162.29 | 0 | 126.57 | 0 | 57.61 | 0 | 100.3 | 119.54 | 160.51 | 103.27 | 155.82 | 130.72 | 167.89 | 93.81 | 119.51 | -4.92 | 159.61 | 70.02 | 144.09 | 83.54 | 132.99 | 97.06 | 105.52 | 10.54 | -33.86 | 93.48 | 170.27 | -165.94 | 130.03 | 141.79 | -180 | 124.89 | 161.91 | 85.79 | 92.49 | 52.83 | 0 | 132.18 | -180 | 145.89 | 96.35 | 61.89 | 90 | 95.97 | -90
2020-10-05 | 20:51 | 143.65 | 113.87 | 166.99 | 125.2 | -168.34 | 42.74 | 40.49 | -158.55 | 140.97 | -137.4 | -178.13 | 145.57 | 177.76 | 107.18 | -40.78 | -18.6 | -150.26 | 80.99 | 53.14 | 16.94 | 57.38 | 78.08 | 172.3 | 179.5 | 28.07 | 94.59 | 0 | 79.28 | -180 | 86.6 | 0 | -157.42 | 0 | 74.32 | 0 | 48.91 | 0 | -81.67 | 0 | 95 | 16.25 | 149.47 | 109.72 | 171.56 | 91.91 | 151.41 | 83.89 | 126.08 | -164.71 | -177.86 | 135.92 | 177.98 | -92.94 | -56.75 | 108.74 | 152.57 | 47.55 | 0.79 | 85.38 | 68.07 | 8.84 | 37.91 | 78.2 | -171.85 | 89.84 | 0 | 91.67 | -180 | 80.21 | 0 | 48.85 | 0 | -22.45 | -180 | 148.31 | 0 | 59.2 | 0 | 5.62 | 135.47 | 144.78 | 102.73 | 139.03 | 134.69 | 170.98 | 97.51 | 74.7 | -80.78 | 158.47 | 58.07 | 122.83 | 74.82 | 106.97 | 104.15 | 97.48 | -14.37 | 153.03 | -176.75 | 176.6 | -126.96 | 137.04 | 137.68 | 178.32 | 113.54 | 171.78 | 85.65 | 99.21 | 65.78 | 0 | 137.08 | -180 | 135.68 | 94.41 | 94.88 | 0 | 87.81 | 0
2020-10-05 | 20:52 | -120.95 | 112 | 169.99 | 124.89 | 95.89 | 82.38 | -44.4 | 176.67 | 52.57 | -133.98 | 177.74 | 141.46 | -116.57 | 89.04 | -92.85 | 88.82 | -153.43 | 85.83 | 99.45 | 97.69 | 64.79 | 48.3 | -159.44 | 85.52 | -118.97 | 88.68 | -90 | 84.17 | 0 | 81.95 | -180 | 121.62 | 0 | 78.12 | 0 | 158.39 | 0 | 100.48 | 0 | 72.61 | 14.38 | 159.1 | 111.64 | -177.74 | 101.95 | 158.45 | 97.94 | 121.62 | 171.57 | -165.69 | 139.4 | -157.64 | 163.83 | -71.37 | 116.2 | 175.59 | 84.39 | 59.24 | 93.25 | -136.5 | 128.26 | 43.07 | 46.76 | 135 | 55.42 | 90 | 85.15 | 174.28 | 74.89 | -180 | 73.45 | 0 | 18.27 | 135 | 46.71 | 90 | 63.66 | 0 | -16.05 | 126.08 | 152.12 | 101.93 | 137.36 | 133.45 | 167.51 | 87.58 | 87.47 | -122.12 | 154.12 | 97.09 | 23.34 | 68.74 | 104.27 | 103.58 | 112.13 | 5.56 | 110.56 | 169.12 | 104.35 | 124.76 | 147.26 | 151.27 | 103 | 118.2 | 96.55 | 85.99 | 100.7 | 54.27 | 0 | 124.88 | -180 | 132.54 | 113.96 | 102.9 | 0 | 100.69 | 0
2020-10-05 | 20:53 | -100.13 | 101.35 | 140.64 | 120 | 100.99 | 140.93 | 172.16 | 143.93 | 97.71 | -162.07 | -148.72 | 135.3 | -180 | 96.17 | -1.79 | 72.96 | 171.01 | 39.64 | 0 | 27.81 | 26.57 | 66.12 | -175.09 | 77.21 | 91.51 | 78.44 | -180 | 72.57 | 56.32 | 98.14 | 0 | 109.08 | 90 | 50.22 | 0 | 106.44 | 0 | 100.55 | 0 | -9.08 | 38.24 | 137.72 | 119.63 | -172.61 | 102.43 | 105.94 | 79.32 | 149.55 | 142.49 | 174.3 | 125.53 | 151.17 | 41.09 | -104.22 | -118.27 | -112.16 | 90.27 | -30.64 | 156.14 | 2.13 | 37.62 | 20.44 | 59.45 | 90 | 46.16 | 90 | -179.78 | 156.79 | 66.21 | 161.56 | 45.28 | 0 | 86.04 | 0 | 72.28 | 0 | 92.61 | 90 | -138.67 | 113.54 | 130.65 | 111.41 | 135.43 | 137.29 | 88.8 | 65.62 | 165.37 | -106.51 | 145.75 | 107.18 | 10.54 | 30.56 | 112.21 | 110.42 | 51.45 | -29.97 | -161.08 | 115.6 | 129.02 | 148.38 | 162.03 | 156.92 | 153.43 | 129.05 | 81.67 | 94.84 | 158.1 | 26.35 | 82.87 | -56.21 | 126.87 | 152.59 | 138.81 | 73.48 | -90 | 93.88 | 0
2020-10-05 | 20:54 | 35.42 | 102.34 | 153.12 | 122.03 | 19.5 | -139.15 | -83.61 | 156.28 | 13.53 | -162.31 | -163.39 | 130.17 | 68.2 | 121.09 | 8.74 | 52.15 | 97.76 | 36.34 | 42.26 | 44.6 | 81.9 | 81.62 | 93.85 | 89.67 | 74.99 | 74.13 | -90 | 81.7 | -180 | 96.33 | 0 | 106.28 | 0 | 56.89 | -180 | 93.72 | 0 | 140.98 | 0 | 28.36 | 46.63 | -159.63 | 118.03 | 166.19 | 100.68 | 84.91 | 53.42 | -134.99 | 138.34 | 108.43 | 111.82 | -147.48 | 25.15 | 53.09 | -78.28 | -79.7 | 106.56 | -96.02 | 41.36 | 101 | 80.38 | -30.97 | 68.24 | 104.04 | 72.34 | -180 | 127.54 | 0 | 55.41 | 0 | 63.19 | -180 | 106.17 | 0 | 85.56 | 0 | 82.37 | 0 | -34.13 | 145.7 | 119.56 | 114.69 | 166.19 | 144.02 | 96.05 | 76.73 | -167.38 | -4.06 | 144.44 | 125.57 | -128.22 | 55.87 | 112.74 | 108.75 | 87.14 | -13.75 | -15.94 | 106 | 174.12 | 145.29 | 150.26 | 150.97 | 90 | 127.85 | 171.86 | 85.06 | 171.58 | 53.49 | 143.13 | 155.07 | 126.87 | -154.97 | 90 | 78.78 | 0 | 100.03 | 0
2020-10-05 | 20:55 | 48.13 | 81.59 | 157.1 | 114.61 | 32.25 | 136.35 | -79.85 | 145.32 | -128.65 | -163.99 | -115.66 | 128.3 | 32.29 | 154.88 | 23.21 | 72.35 | -180 | 30.24 | -180 | 23.68 | 141.55 | 110.42 | 165.73 | 59.09 | 140.91 | 80.42 | -180 | 94.73 | -180 | 112.58 | 0 | 88.76 | 0 | 41.84 | 0 | 78.83 | 0 | 3.1 | 0 | 72.78 | 58.39 | -140.97 | 112.12 | 143.2 | 97.14 | 32.66 | 79.94 | 123.7 | 134.47 | -180 | 77.19 | 179.29 | 2.72 | 75.07 | -54.38 | -40.03 | 93.37 | 113.46 | 109.73 | 115.28 | 65.83 | -172.87 | 62.6 | 38.15 | -41.19 | -90 | 105.6 | 0 | 52.92 | 90 | -31.56 | -180 | 95.63 | -180 | 108.79 | 0 | -170.97 | 0 | -150.86 | 106.53 | 100.33 | 117.18 | 136.09 | 128.48 | 97.94 | 71.99 | -177.11 | -1.09 | 145.45 | 117.4 | 85.6 | 89.73 | 136.24 | 97.37 | 129.45 | 0.86 | 64.66 | 81.85 | 155.28 | 97.67 | 158.95 | 123.71 | -178.27 | 158.41 | 153.43 | 63.6 | 159.27 | -7.95 | 96.71 | 142.75 | 90 | -83.16 | 165.96 | 55.98 | -180 | 83.81 | 0
2020-10-05 | 20:56 | -27.7 | 70.29 | 153.73 | 108.92 | 62.2 | 137.25 | -135.13 | 124.93 | 151.55 | -165.54 | -36.87 | 91.18 | 165.96 | -59.86 | -38.65 | 12.18 | -26.57 | -10.77 | 152.11 | 0.64 | 146.32 | 149.41 | 172.87 | 52.76 | 169.57 | 67.05 | -180 | 90.11 | -180 | 93.54 | 0 | 87.53 | 0 | 52.8 | 0 | 100.86 | 0 | 57.29 | 0 | -176.7 | 51.5 | -83.52 | 108.19 | 171.72 | 104.08 | 81.31 | 118.47 | 146.13 | 131.74 | 164.49 | 40.57 | -4.41 | 54.12 | 18.43 | -41.61 | -91.94 | 75.69 | -152.66 | 107.53 | 130.95 | 13.26 | -131.65 | 76.97 | 73.91 | 154.31 | -180 | 50.04 | 0 | 31.04 | 0 | 9.56 | 116.57 | 54.72 | 90 | -2.93 | 0 | 92.02 | 0 | -53.42 | 93.93 | 98.6 | 117.91 | -172.44 | 116.77 | 70.07 | 55.98 | 165.22 | -57.77 | -162.21 | 114.99 | -22.39 | 103.28 | 88.63 | 107.84 | 114.48 | 6.38 | 105.81 | 91.73 | 101.32 | -169.35 | 166.49 | 119.04 | 136.85 | 166.18 | 130.43 | 6.05 | 173.37 | -106.2 | 154.66 | 141.82 | 90 | -12.33 | 90 | 110.31 | 0 | 24.42 | 45
2020-10-05 | 20:57 | -123.69 | 68.91 | 158.61 | 108.38 | 118.62 | 145.21 | -173.96 | 127.93 | -137.72 | -165.25 | 151.13 | 94.76 | 114.45 | -169.72 | -45 | -60.33 | 90 | -24.18 | 151.07 | 29.54 | 135 | -153.91 | 104.93 | 60.05 | 152.11 | 72.03 | 0 | 77.4 | 0 | 75.89 | 0 | 77.27 | 0 | 43.95 | 0 | 136.4 | -180 | 88.58 | 0 | -165.35 | 67.25 | 88.7 | 108.22 | -178.32 | 97.42 | 41.32 | 134.7 | 152.15 | 143.52 | 108.61 | 37.8 | -9.56 | 48.51 | 40.43 | -12.18 | -73.08 | 82.54 | 105.68 | 119.35 | 120.76 | 79.71 | 77.47 | 93.17 | 75.96 | -157.63 | -180 | -8.18 | 0 | 24.89 | 0 | -60.86 | 135 | 63.26 | 135 | 102.5 | 0 | 83.33 | 0 | 43.71 | 89.48 | 74.3 | 112.41 | 140.08 | 106.89 | -58.3 | 34.55 | 173.8 | -53.5 | -162.76 | 149.31 | 94.26 | 111.75 | 85.63 | 172.59 | 117.06 | 18.08 | 109.44 | 42.91 | 164.24 | 80.07 | 153.43 | 129.12 | 118.61 | 151.07 | 144.46 | 12.2 | 167.21 | 140.57 | 153.43 | 126.78 | 0 | 10.9 | 97.13 | 107.15 | 0 | 9.71 | 0
2020-10-05 | 20:58 | -109.67 | 76.94 | 171.81 | 113.06 | 84.97 | 122.77 | -117.06 | 110.28 | 11.83 | -166.87 | 164.06 | 93.44 | 92.04 | 170.91 | -48.81 | -84.19 | -141.35 | -47.04 | 96.71 | 22.49 | 75.96 | 114.52 | 26.57 | 63.44 | 104.04 | 79.85 | 0 | 84.98 | 0 | 71.99 | -180 | 78.85 | 0 | 27.01 | 0 | 125.08 | 0 | 86.59 | 0 | 78.12 | 64.15 | 152.74 | 104.69 | -133.59 | 97.34 | -116.23 | 125.54 | 152.73 | 135.49 | 123.52 | 9.63 | 59.03 | 56.5 | 61.11 | -28.86 | -71.56 | 81.07 | -100.89 | 113.9 | -33.68 | 63.86 | 108.44 | 69.37 | 45 | -139.45 | -180 | 23.42 | 0 | 15.83 | 0 | -23.58 | 0 | 79.64 | 0 | 44.07 | 0 | 50.57 | 0 | -35.77 | 92.8 | 61.17 | 111.61 | 125.22 | 115.49 | 175.83 | 62.18 | -176.73 | 7.99 | 50.55 | 136.32 | -174.13 | 84.64 | 130.07 | 142.09 | 107.34 | -71.21 | 89.74 | 77.15 | 147.1 | 84.4 | 115.55 | 117.74 | 114.77 | 163.98 | 72.65 | 45.26 | 72.65 | 96.11 | 90 | 132.07 | 0 | 42.85 | 90 | 99.52 | 0 | -3.72 | 0
2020-10-05 | 20:59 | -128.53 | 66.61 | 165.4 | 119.05 | 88.68 | 52.51 | -88.66 | 79.67 | -166.94 | -160.55 | 168.52 | -162.44 | -180 | -125 | 90 | 99.98 | 0 | 99.33 | 98.14 | -45.15 | -117.89 | 150.28 | -147.1 | 34.63 | 115.55 | 79.78 | 90 | 111.77 | 0 | -165.01 | 0 | 90.47 | 0 | 86.9 | 0 | 100.33 | 0 | 91.8 | 0 | 90.21 | 59.62 | -132.72 | 94.45 | 45 | 97.2 | -135.41 | 113.04 | 137.48 | -175.17 | 127.02 | 31.36 | 95.16 | 61.71 | 142.12 | 105.87 | -37.56 | 74.08 | 165.96 | 102.47 | -36.26 | 47.37 | 56.32 | 64.77 | 75.96 | 162.69 | -180 | 79.55 | -180 | -2.27 | 0 | 21.94 | 0 | -110.82 | 0 | -49.42 | -180 | 30.57 | 0 | -30.17 | 102.14 | 3.3 | 113.46 | 132.9 | 116.92 | 166.93 | 78.68 | 174.02 | 44.03 | -49.15 | 10.06 | -141.85 | 121.02 | 143.13 | 58.56 | 123.68 | -98.54 | 102.52 | 107.73 | 159.15 | 105.55 | 127.4 | 111.03 | 145.17 | 6.31 | 157.01 | 22.06 | 93.1 | -157.25 | 125 | 159.43 | 90 | 17.87 | 90 | 97.52 | 90 | 117.17 | -180
2020-10-05 | 21:00 | -104.41 | 79.1 | 168.2 | 118.15 | 95.65 | 43.37 | -100.74 | 90.34 | -77.58 | -171.51 | 176.21 | 98.32 | -180 | -163.03 | 149.03 | 130.31 | 45 | 59.38 | 78.12 | 26.56 | 59.61 | 139.6 | -102.53 | 29.48 | 105.14 | 74.24 | 0 | 100.25 | -180 | 174.53 | 0 | 106.65 | 0 | 79.85 | 0 | 118.94 | 0 | 106.06 | 0 | 99.66 | 60.42 | 154.19 | 96.73 | -10.64 | 101.87 | -92.57 | 109.49 | 140.44 | 2.43 | 109.48 | 57.42 | 74.25 | 25.55 | 97.95 | 90.93 | -72.88 | 51.99 | -173.65 | 105.54 | 123.68 | 78.36 | 45 | 64.32 | -7.13 | 160.51 | 0 | 63.05 | 90 | 33.38 | 0 | 26.31 | 0 | 146.47 | 0 | -61.44 | 0 | 49.26 | 0 | -2.36 | 104.05 | 35.2 | 109.56 | 145.21 | 121.31 | 123.98 | 77.99 | 173.07 | 11.77 | -6.78 | 21.08 | -99.67 | 102.34 | 88.81 | 81.55 | 111.85 | -125.78 | 95.76 | 98.95 | -171.34 | 101.35 | 143.4 | 121.06 | 157.53 | 83.03 | 82.3 | 65.78 | 97.84 | -78.68 | 161.56 | -174.08 | 0 | 34.8 | 90 | 117.87 | 90 | 64.56 | -180
2020-10-05 | 21:01 | -66.17 | 78.46 | 167.29 | 120.84 | 89.42 | 52.54 | -64.98 | 82.56 | -12.85 | -168.76 | 163.78 | 136.62 | -90 | 128.41 | 104.04 | -157.24 | 50.19 | 24.25 | 174.81 | 56.43 | 59.61 | 121.04 | -70.83 | 60.54 | 122.62 | 63.29 | 0 | 116.74 | 0 | 140.87 | 0 | 105.41 | 0 | 76.85 | 0 | 111.04 | 0 | 140.15 | 0 | -170.51 | 66.18 | -169.72 | 102.25 | 21.39 | 105.5 | -138.35 | 142.2 | 138.35 | 109.88 | 111.99 | 28.43 | 85.94 | 26.04 | 116.56 | 72.87 | -87.09 | 57.95 | -135 | 113.12 | 101.3 | 67.44 | -40.61 | 88.99 | -20.56 | -168.15 | 0 | 91.18 | 90 | 11.48 | 0 | 18.2 | 0 | 164.75 | 0 | 17.41 | 0 | 60.54 | 0 | 18.19 | 107.11 | 67.75 | 113.85 | 149.29 | 125.3 | 99.94 | 88.52 | -176.64 | 39.98 | -136.02 | 95.99 | -94.39 | 102.85 | 142.12 | 103.08 | 90 | -137.57 | 93.37 | 60 | -180 | 86.06 | 160.63 | 125.57 | 150.94 | 22.68 | -166.39 | 54.86 | 94.08 | -47.14 | 161.56 | 150.21 | -180 | 2.23 | 90 | 117.34 | 0 | 16.11 | 0
2020-10-05 | 21:02 | -80.11 | 71.25 | 171.11 | 115.47 | 106.02 | 36.03 | -0.63 | 103.92 | 145.4 | -175.36 | 167.69 | -45.84 | 90 | 91.64 | 54.69 | -165.42 | 47.49 | 45.8 | -164.06 | 67.56 | 15.27 | -167.12 | -47.72 | 54.64 | 101.32 | 71.96 | 0 | 80.02 | 0 | 65.86 | 0 | 91.51 | 0 | 92.27 | 0 | 118.43 | 0 | 152.08 | 0 | 161.62 | 83.82 | -164.93 | 109.7 | 75.22 | 102.05 | -143.49 | 150.34 | 130.85 | 123.69 | 119.62 | -76.79 | 72.65 | 47.16 | 113.63 | -85.88 | 45 | 70.57 | 146.32 | 99.49 | 37.31 | -20.33 | 70.56 | 94.96 | -14.04 | 137.9 | 0 | 103.81 | 0 | 68.12 | 0 | -111.49 | 0 | 92.35 | 0 | 178.4 | 0 | 61.82 | 0 | 51.49 | 104.12 | 64.42 | 116 | 131.81 | 123.12 | 83.28 | 80.72 | -171.86 | 26.69 | -125.64 | -129.32 | -48.13 | 104.07 | 143.13 | 171.76 | 110.24 | 172.43 | 65.23 | 80.45 | 161.57 | -176.91 | 85.23 | 129.69 | 92.6 | 130.81 | 91.15 | 68.24 | 106.38 | 45.11 | 90 | 120.55 | 0 | 40.75 | 128.65 | 63.78 | 0 | 2.06 | 0
2020-10-05 | 21:03 | -82.49 | 65.7 | 165.12 | 116.68 | 99.86 | 94 | 13.63 | 76.18 | -173.94 | 176.21 | 150.28 | -89.03 | -90 | 140.85 | 84.81 | 154.81 | 90 | 43.96 | 29.74 | 92.35 | 0 | -119.07 | -36.87 | 54.87 | 95.19 | 86.29 | 0 | 86.82 | 0 | 98.54 | 0 | 109.23 | 0 | 79.76 | 0 | 112.02 | 0 | 106.99 | 0 | 157.63 | 90.55 | -178.02 | 109.27 | 77.25 | 99.5 | -160.17 | 78.38 | 131 | 82.31 | 124.59 | -23.15 | 92.18 | 19.16 | 116.57 | -15.83 | 68.2 | 58.44 | 129.81 | 23.84 | 22.92 | 9.75 | 72.9 | 85.52 | -63.43 | 133.02 | 174.81 | 17.06 | -180 | 150.26 | 0 | -76.58 | 0 | 20.67 | 0 | 102.1 | 0 | 85.32 | 0 | 33.4 | 96.75 | 28.35 | 120.59 | 101.32 | 129.46 | 80.98 | 79.26 | -167.36 | -57.57 | 10.58 | -71.41 | -135 | 98.25 | 134.51 | -176.87 | 106.95 | 141.55 | 54.24 | -101.76 | 107.74 | 176.09 | 137.49 | 113.93 | -177.4 | 176.09 | 79.06 | 53.71 | 91.43 | -83.48 | 176.81 | 120.66 | 135 | 26 | 104.04 | 43.13 | -90 | 73.74 | 0
2020-10-05 | 21:04 | -47.77 | 80.32 | 179.42 | 123.18 | 79.58 | 78.73 | 133.68 | 145.99 | -176.87 | -176.06 | 89.44 | 82.44 | 120.97 | 32.09 | 84.81 | 135.9 | 130.97 | -53.76 | -4.77 | 107.44 | 7.13 | 57.69 | -73.62 | 77.43 | 66.37 | 68.85 | 0 | 105.43 | -180 | 106.99 | 0 | 113.01 | 0 | 88.89 | 0 | 107.96 | 0 | -41.71 | 0 | 138.85 | 54.02 | -137.35 | 111.35 | 15.04 | 101.37 | 162.38 | 64.22 | -165.25 | 110.27 | 118.71 | 74.44 | 25.84 | -92.46 | 47.12 | -28.69 | -3.83 | 72.06 | -169.8 | 53.31 | 157.72 | 48.81 | 115.34 | 55.8 | 66.04 | 158.66 | 0 | 63.91 | 0 | 87.62 | 0 | 45.77 | 90 | 2.81 | 0 | 91.79 | -180 | 90.48 | 0 | -23.79 | 93.19 | 52.66 | 117.31 | 144.99 | 136.44 | 7.49 | 72.98 | 169.18 | -164.66 | 23.84 | 103.79 | -96.96 | 115.27 | 144.09 | 110.08 | 90.84 | -146.21 | 81.57 | -130.05 | 109.1 | 39.31 | 149.03 | 140.41 | 152.11 | 177.7 | 74.58 | 76.88 | 172.05 | 3.3 | 90 | 166.66 | -180 | -1.06 | 90 | 26.98 | -90 | 68.51 | 0
2020-10-05 | 21:05 | -83.39 | 96.35 | 177.78 | 125.36 | 63.77 | 64.8 | 114.23 | 140.39 | -176.26 | -160.98 | 127.48 | 71.17 | -180 | -18.01 | -1.24 | 151.37 | 153.2 | -130.31 | 22.16 | 114.75 | 175.23 | 105.59 | -72.98 | 116.35 | 69.08 | 58.82 | -180 | 94.77 | -180 | 103.2 | 0 | 87.43 | 0 | 93.49 | 0 | 119.53 | 0 | 118.86 | 0 | 103.6 | 35.3 | -105.55 | 117.81 | 25.32 | 111.02 | 116.18 | 128.07 | 153.95 | 118.34 | 130.63 | 79.1 | -6.35 | 107.88 | 46.43 | -78.33 | -116.57 | 64.11 | 28.8 | 106.87 | 46.4 | 59.29 | 158.69 | -35.69 | 128.65 | 172.15 | 90 | 74.49 | 123.68 | 73.77 | 0 | -28.77 | 0 | 65.78 | 0 | 80.76 | 0 | 81.64 | 0 | -30.91 | 113.96 | 129.93 | 114.44 | 140.72 | 138.89 | 108.77 | 63.23 | 155.12 | 166.03 | 155.84 | 125.79 | -60.32 | 94.94 | 132.79 | 105.5 | 78.68 | -82.08 | 29.05 | 143.08 | 123.08 | 131.75 | 162.19 | 155.61 | 99.45 | 137.77 | 83.29 | 83.86 | 91.79 | 24.97 | 90 | -95.03 | -180 | 46.68 | 100.29 | 38.75 | -75.96 | 47.15 | -180
2020-10-05 | 21:06 | -93.41 | 84.92 | 168.68 | 124.36 | 168.43 | 55.85 | 115.42 | 121.7 | 97.69 | -164.62 | -118.31 | 131.68 | 177.87 | 12.76 | 11.31 | -140.35 | -168.68 | 105.92 | -168.68 | 48.43 | 15.27 | 115.83 | -116.57 | 76.22 | 86.31 | 60 | 0 | 88.52 | 0 | 119.31 | 0 | 83.25 | 0 | 88.49 | 0 | 117.43 | 0 | 68.6 | 0 | 106.84 | 45.85 | 179.36 | 113.99 | 14.37 | 101.79 | 125.57 | 97.13 | 152.29 | 115.95 | -178.77 | -167.32 | 154.07 | 97.81 | 32.83 | -31.61 | -119.92 | 44.05 | -161.23 | 127.92 | 95.32 | 51.56 | 149.61 | 38.37 | -33.68 | -150.77 | 0 | 59.1 | -180 | 58.63 | 0 | -14.29 | 0 | -47.65 | 90 | 66.6 | 0 | 53.16 | 0 | -103.49 | 101.17 | 167.68 | 114.07 | -169.94 | 123.89 | 125.42 | 61.45 | 145.04 | -174.96 | -146.79 | 135.15 | 50.52 | 44.2 | 163.44 | 86.37 | 107.88 | -141.71 | 32.18 | 137.73 | 121.76 | 141.84 | 156.04 | 134.04 | 91.79 | 159.2 | 64.22 | 100.34 | -180 | 36.71 | 90 | -162.31 | -180 | 26.24 | -156.79 | 33.75 | -90 | -1.52 | 0
2020-10-05 | 21:07 | 43.4 | 53.33 | -179.41 | 120.89 | 175.31 | 90.26 | 167.78 | 130.01 | 132.37 | -119.71 | -156.96 | 155.66 | -168.13 | -77.28 | 20.41 | -150.52 | 98.14 | -144.94 | -167.31 | 20.24 | 119.93 | -174.19 | 165.96 | 49.87 | 65.23 | 59.85 | -180 | 79.27 | 0 | 113 | 0 | 82.01 | 0 | 112.08 | 0 | 102.26 | 0 | 68.19 | 0 | 106.89 | 73.1 | 169.08 | 108.69 | -116.2 | 102.56 | 132.75 | 48.57 | 174.89 | 104.59 | 158.68 | -56.28 | -151.88 | 109.45 | -40.92 | -37.4 | -109.08 | 74.56 | -176.31 | 114.62 | -162.19 | -36.86 | 121.09 | 78.9 | -161.57 | -160.81 | 0 | 75.46 | -180 | -133.37 | 0 | -41.65 | 0 | 56.39 | 0 | 38.94 | 0 | 103.47 | 0 | -73.47 | 85.82 | -177.62 | 116.55 | 157.34 | 105.45 | -163.94 | 18.29 | 141.76 | 77.87 | -158.5 | 96.01 | 103.14 | 36.56 | 112.63 | 29.09 | 99.84 | -43.44 | 108.68 | 160.87 | 87.07 | 154.23 | 171.86 | 122.92 | 163.62 | 130.33 | 145.3 | 86.92 | 101.32 | 49.75 | 90 | -114.73 | -180 | 48.53 | 100.62 | 154.07 | -180 | 30.31 | 0
2020-10-05 | 21:08 | -21.96 | 65.27 | 172.82 | 108.41 | -171.73 | -11.2 | 162.79 | 167.35 | 140.93 | 151 | -139.73 | 157.12 | 179.64 | 130.84 | 16.51 | -11.17 | 90 | -95.5 | 159.44 | 54.23 | 66.82 | 115.42 | 23.21 | 65.43 | 111.36 | 25.37 | 90 | 112.8 | 0 | 89.11 | 0 | 84.3 | 0 | 113.23 | 0 | 107.63 | 0 | 116.15 | 0 | 83.14 | 53.79 | 166.28 | 102.48 | -99.99 | 85.62 | 124.37 | 94.73 | 152.07 | 116.4 | 149.5 | 106.44 | -172.81 | -13.08 | -97.6 | 80.51 | -116.81 | 97.62 | -78.68 | 3.84 | -171.26 | 34.3 | 124.38 | 78.64 | 134.47 | 132.85 | -180 | 39.91 | -180 | 118.41 | 0 | 21.89 | 0 | 37.45 | 0 | 113.49 | 0 | 83.33 | 90 | -57.38 | 87.16 | 167.86 | 115.37 | 159.23 | 94.79 | -169.97 | -33.76 | 123.07 | 133.23 | -153.98 | 126.84 | 82.7 | 77.03 | 131.08 | 111.45 | 122.55 | 47.39 | 96.21 | -109.54 | 113.88 | -167.9 | 161.56 | 142.9 | 143.13 | 73.26 | 133.21 | 128.63 | 88.52 | 67.46 | 147.99 | 140.78 | 116.57 | 32.08 | 90 | 139.48 | -90 | 46.21 | 0
2020-10-05 | 21:09 | -68.97 | 52.93 | 167.85 | 104.85 | -163.27 | -26.51 | 142.39 | 123.36 | 151.42 | 170.35 | -20.85 | 129.98 | 162.65 | 153.98 | 49.84 | 17.45 | 78.68 | 0.34 | 59.53 | 78.8 | 86.73 | -108.05 | -161.8 | 100.82 | 127.07 | 39.47 | 0 | -105.11 | 0 | 90.4 | 0 | 74.98 | 0 | 108.25 | 0 | 126.29 | 0 | 108.43 | 0 | 118.37 | 61.07 | 155.75 | 102.8 | -45.47 | 76.79 | 120.63 | 109.09 | 156.92 | -29.08 | 149.37 | 88.94 | -113.2 | 26.38 | 59.86 | 71.94 | -142.21 | 73.29 | 95.72 | 53.08 | 125.07 | 47.58 | -16.69 | 106.39 | 81.86 | 146.83 | 90 | 50.76 | 0 | 51.01 | 0 | 18.18 | 0 | 33.63 | 0 | 81.81 | 0 | 72.79 | 0 | -150.91 | 90.37 | 169.9 | 119.11 | -170.85 | 86.38 | -167.58 | -35.53 | 128.7 | 79.16 | -126.79 | 67.11 | 96.88 | 56.5 | 126.87 | 84.33 | 114.82 | 100.95 | 112.72 | 144.31 | 178.8 | 175.87 | 173.76 | 126.39 | 171.86 | 56.9 | 131.31 | 136.94 | 92.38 | 78.18 | 143.13 | 147.94 | 135 | 31.8 | 90 | 113.56 | 0 | -9.85 | 0
2020-10-05 | 21:10 | -46.71 | 50.36 | 166.88 | 104.21 | -161.11 | -40.58 | 138.35 | 96.77 | 150.97 | -176.43 | 105.6 | 160.94 | 126.3 | 121.35 | 32.74 | 22.9 | -116.57 | 22.35 | 26.57 | 55.33 | 77.79 | 174.91 | -176.9 | 83.02 | 120.14 | 56.55 | 0 | -12.32 | 0 | 97.25 | 0 | 85.36 | 0 | 110.86 | 0 | 118.51 | 0 | 122.27 | 0 | 88.88 | 61.34 | 155.71 | 100 | -79.88 | 54.91 | 131.18 | 112.18 | 155.12 | -160.14 | 168.09 | 107.29 | -109.57 | 78.32 | 66.66 | 84.62 | -95.91 | 87.13 | 2.36 | 98.97 | 126.43 | 67.95 | 82.24 | 134.84 | 73.31 | 137.54 | -180 | 122.27 | -180 | 89.87 | 0 | 37.65 | 0 | 24.58 | 0 | 83.03 | 0 | 63.73 | 0 | 85.88 | 99.76 | 169.54 | 115.06 | -179.34 | 75.63 | 171.79 | -20.66 | 100.64 | 2.31 | -99.74 | 77.4 | 56.86 | 55.09 | 146.45 | 82.42 | 107.42 | 122.97 | 90.78 | 113.43 | 131.27 | -174.04 | 169.38 | 78.65 | 172.87 | -155.17 | 164.19 | 106.94 | 94.33 | 69.49 | 141.35 | 134.6 | 158.2 | 43.28 | 93.02 | 99.63 | 0 | 1.12 | 0
2020-10-05 | 21:11 | -2.13 | 56.45 | 173.87 | 98.72 | -176.4 | -39.49 | 146.19 | 100.63 | 130.37 | 179.03 | 170.81 | 172.72 | 107.36 | 111.32 | 15.27 | 3.01 | -98.14 | 35.09 | 84.09 | 79.06 | 92.38 | -35.78 | -158.09 | 85.11 | 139.08 | 51.43 | 90 | 50.3 | 0 | -0.62 | 0 | 84.71 | 0 | 116.29 | 0 | 123.24 | 0 | 101.5 | 0 | 87.25 | 66.38 | -178.78 | 96.56 | 21.74 | 55.23 | 123.04 | 113.79 | 173.43 | 178.22 | 108.89 | 117.64 | -155.62 | -27.53 | 68.85 | 75.88 | -79.38 | 108.18 | 3.74 | 62.08 | 125.09 | 110.58 | 23.96 | 127.06 | 91.5 | 137.87 | 0 | -9.9 | 0 | 50.02 | 0 | 59.8 | 0 | 47.41 | 90 | 57.45 | 168.68 | 53.97 | 0 | -53.82 | 95.97 | 171.22 | 109.79 | 128.09 | 66.46 | 134.79 | -32.65 | 103.9 | 32.81 | -154.85 | 106.76 | 20.2 | 54.17 | 143.78 | 117.93 | 113.8 | 136.22 | -3.49 | 102.33 | 139.89 | 153.78 | 150.71 | 87.15 | 155.37 | 38.16 | 71.96 | 108.8 | 106.1 | 81.12 | 173.98 | 109.17 | 161.56 | 40.45 | 93.19 | 110 | 90 | 9.14 | 108.44
2020-10-05 | 21:12 | -65.13 | 74.96 | 171.65 | 107.15 | 28.57 | -35.92 | 166.82 | 93.69 | -174.1 | 178.53 | 179.75 | -146.49 | 107.19 | 126.5 | 11.91 | 31.81 | -180 | 11.75 | 78.7 | 80.66 | 75.2 | 41.63 | 71.23 | 122.16 | 156.04 | 57.82 | 90 | 73.08 | 0 | 65.36 | 0 | 46.94 | 0 | 111.06 | -180 | 148.16 | 0 | 95.36 | 0 | 115.4 | 60.86 | 177.29 | 92.8 | -16.52 | 15.11 | 132.45 | 96.5 | -109.85 | 168.52 | 160.87 | 112.94 | -160.65 | 110.04 | 77.06 | 102.19 | -92.22 | -145.23 | -53.3 | 89.41 | -162.65 | 127.2 | 123.68 | -126.37 | 52.11 | 137.93 | -180 | -73.3 | -26.57 | 79.69 | 135 | 87.62 | 135 | 15.89 | 0 | 56.54 | 0 | 31.29 | 0 | 87.05 | 101.34 | 132.32 | 103.15 | -99.35 | 50.79 | 144.08 | -61.51 | 137.44 | 113.14 | 146.14 | 94.54 | -8.86 | 98.38 | 150.73 | 103.4 | 141.31 | 152 | -161.56 | 76.04 | -148.11 | 151.98 | 139.08 | 108.46 | 108.44 | 158.85 | 172.52 | 74.48 | 105.01 | 94.9 | -180 | 97.16 | 147.26 | 52.42 | 102.53 | 107.32 | -180 | 118.93 | 90
2020-10-05 | 21:13 | -100.73 | 84.9 | 175.79 | 106.61 | 47.86 | -38.38 | -174.84 | 93.81 | -138.05 | -175.54 | -172.49 | 46.24 | 92.53 | 119.78 | 11.78 | 48.06 | 81.86 | 21.11 | 39.81 | 119.57 | 62.2 | 4.82 | 166.84 | 105.15 | 135 | 48.45 | 158.2 | 84.67 | 0 | 66.21 | 0 | -143.58 | 0 | 102.01 | 0 | 136.58 | 0 | 65.8 | 0 | 62.65 | 60.82 | 159.13 | 85.68 | -27.23 | -45.4 | 124.76 | 102.48 | -143.73 | 159.3 | 176.73 | -170.29 | -141.22 | 138.47 | 70.14 | 122.56 | 42.35 | -23.79 | 94.08 | 108.77 | 171.12 | 127.65 | 70.23 | -97.7 | 13.4 | 100.51 | -135 | -61.13 | 153.43 | 43.85 | 0 | 102.06 | 0 | 23.26 | 0 | 10.74 | 0 | 39.83 | 0 | 64.94 | 107.97 | 141.31 | 94.24 | 160.23 | -14.42 | 138.5 | -61.8 | 147.57 | 97.52 | 177.7 | 142.24 | 95.15 | -178.05 | 122.52 | 99.42 | 129.69 | 129.56 | -131.59 | 12.84 | 175.11 | 153.36 | 91.06 | 112.27 | -171.86 | -118.47 | 172.41 | 51.61 | -172.74 | 110.32 | 90 | 87.25 | -180 | 87.85 | 90 | 85.14 | 0 | 79.36 | -90
2020-10-05 | 21:14 | -18.77 | 95.94 | -172.29 | 115.44 | 12.96 | -37.3 | 178.88 | 62.42 | -158.82 | -171.8 | -165.67 | 92.84 | 99.53 | 103.87 | 48.74 | 63.43 | -145.62 | -2.31 | 108.43 | 106.02 | 46.36 | 46.93 | 171.34 | 173.75 | 45 | 56.82 | -180 | 84.62 | 0 | 74.74 | 0 | 8.11 | 0 | 110.31 | 0 | 104.93 | 0 | 108.94 | 0 | 82.71 | 54.67 | 165.3 | 90.66 | -9.46 | 12.62 | 138.52 | 120.39 | -139.09 | 165.05 | 149.02 | 156.83 | -141.87 | 140.81 | 67.9 | 93.96 | -27.3 | 31.83 | 28.44 | 123.97 | -178.27 | 123.56 | 73.78 | -113.86 | 78.46 | 121.68 | -180 | -33.31 | 158.2 | 27.56 | 0 | 18.06 | 0 | 18.75 | 0 | 76.77 | 0 | 90.02 | 0 | 26.85 | 106.26 | 158.52 | 101.66 | 164.06 | 65.86 | 148.39 | -29.39 | 88.16 | 81.38 | 109.8 | 121.14 | 51.37 | 0 | 121.16 | 98.45 | 110.72 | 141.26 | -138.82 | 62.12 | -146.42 | 175.86 | 118.16 | 111.01 | -170.55 | -102.44 | 142.7 | 71.35 | -172.87 | 76.62 | 163.31 | 93.28 | 156.79 | 68.9 | -180 | 91.12 | 45.01 | 97.43 | -135
2020-10-05 | 21:15 | -71.06 | 99.56 | 177.27 | 127.41 | 95.14 | -35.2 | 90.67 | -82.32 | -149.08 | 176.19 | -126.73 | 105.49 | 85.61 | 70.93 | 61.52 | 64.44 | -132.53 | 49.93 | 114.61 | 74.36 | 75.96 | 16.76 | 51.14 | 150.38 | 86.42 | 85.44 | 0 | 98.18 | 0 | 79.95 | 0 | -89.86 | 0 | 99.52 | -180 | 119.54 | 0 | 155.43 | 0 | 124.89 | 34.06 | 147.72 | 94.37 | -106.65 | 1.79 | 146.9 | 124.6 | 85.74 | -172.31 | -147.12 | 124 | 145.54 | 147.66 | 56.71 | 64.92 | -42.19 | 7.83 | 20.32 | 104.41 | -177.62 | 115.87 | 114.14 | 8.22 | 178.15 | 85.55 | -180 | 36.24 | 116.57 | 35.23 | 0 | 6.58 | -90 | -4.08 | 0 | 88.81 | 0 | 83.9 | 0 | 17.1 | 110.92 | 145.93 | 102.72 | -130.36 | 78.71 | 152.98 | -73.66 | 42.98 | 130.43 | 139.31 | 72.31 | 62.94 | 115.99 | 124.5 | 78.42 | 110.01 | -150.9 | -70.7 | 90.2 | 137.4 | 46.98 | 139.31 | -161.96 | -123.68 | 139 | 106.84 | 36.47 | -179.08 | 26.59 | 144.46 | 102.82 | -180 | 67.1 | 123.18 | 69.27 | 18.44 | 111.64 | 90
2020-10-05 | 21:16 | -102.4 | 88.25 | -168.12 | 120.47 | -159.97 | -59.04 | 129.47 | -113.34 | 68.48 | 162.13 | -158.78 | 150.58 | -22.07 | 16.17 | 80.55 | 75.36 | 179.75 | 50.35 | 95.52 | -21.3 | 43.87 | 7.15 | 98.39 | 84.91 | 65.37 | 77 | 90 | 76.42 | 0 | 74.99 | 0 | -171.52 | 0 | 106.93 | 0 | 96.66 | 0 | 161.4 | 0 | 87.6 | 61.51 | -141.77 | 100.61 | -36 | -14.25 | 135.29 | 133.86 | 125.55 | -156.3 | 76.02 | 126 | 50.16 | -168.57 | 75.45 | 40.07 | 17 | -48.87 | 53.6 | 90.74 | -116.07 | 73.01 | -5.8 | 122.08 | 99.45 | 72.17 | 116.57 | -2.89 | -33.46 | 60.81 | 0 | -15.98 | -180 | -11.44 | 90 | 89.52 | 0 | 93.84 | 0 | -3.74 | 85.92 | 133.58 | 107.08 | -100.03 | 81.21 | 160.85 | -33.08 | 51.17 | 91.34 | 136.67 | -53.5 | 59.57 | -134.78 | 108.39 | 71.76 | 129.12 | -178.5 | 18.04 | 114.77 | 179.24 | 125.59 | 154.58 | 173.93 | 133.92 | 167.07 | 110.38 | 86.56 | 146.92 | 26.71 | 104.93 | 87.68 | 0 | 73.62 | 158.2 | 95.94 | 0 | -49.87 | -180
2020-10-05 | 21:17 | -107.85 | 88.52 | 159.84 | 117.76 | -125.87 | -6.23 | -166.75 | -79.41 | 166.53 | -162.78 | -73.61 | 138.45 | 123.5 | 55.53 | 23.2 | -6.4 | 165.26 | 29.05 | 135 | 87.48 | 36.87 | 41.22 | 96.9 | 110.51 | 99.45 | 82.42 | -180 | 66.08 | -180 | 72.11 | 0 | 136.22 | 0 | 92.65 | 0 | 134.67 | 0 | 62.74 | 0 | 111.88 | 61.84 | 174.53 | 106.87 | -108.22 | 46.27 | 139.25 | 128.54 | 136.89 | -170.87 | 151.3 | 132.24 | -171.87 | -141.76 | 39.8 | 54.4 | -164.55 | 14.75 | -14.14 | 70.92 | -169.11 | 90.76 | 17.35 | 145.78 | -153.43 | 63.63 | -180 | 1.48 | 0 | 85.94 | -180 | -16.28 | -180 | -11.08 | 0 | 89.54 | 0 | 49.38 | 0 | 1.57 | 95.91 | 131.73 | 104.04 | -127.96 | 79.8 | 149.14 | -51.27 | 19.03 | 124.3 | -158.24 | 79.42 | -39.73 | -101.22 | 102.41 | 94.42 | -178.66 | -118.23 | 107.58 | 86.21 | -165.2 | -158.58 | -145.01 | -96.36 | 120.14 | 166.08 | 112.44 | 95.59 | 149.03 | 50.67 | 127.88 | 76.3 | 3.58 | 67.7 | 176.06 | 84.16 | 90 | 111.3 | 45
2020-10-05 | 21:18 | 128.07 | 81.57 | -162.57 | 122.65 | -154.22 | 13.06 | 171.14 | 12.6 | 161.61 | -175.85 | -37.74 | 138.48 | 138.2 | 67.49 | 23.44 | 8.93 | 143.13 | -46.67 | -69.44 | 101.86 | 26 | 64.11 | 161.96 | 135.12 | 108.44 | 44.36 | -180 | 81.47 | 0 | 73.55 | 0 | 148.24 | 0 | 92.75 | 0 | -176.48 | 0 | 129.48 | 0 | 128.82 | 59.88 | -164.69 | 108.42 | -109.26 | 86.33 | 139.56 | 117.2 | -147.89 | -159.75 | -63.4 | 129.88 | 179.22 | -119.49 | 59.58 | 61.39 | 178.1 | 75.44 | -21.23 | 61.48 | -173.65 | 122.48 | -20.85 | 166.55 | -137.72 | 80.06 | 161.56 | -3.62 | 90 | 52.71 | -180 | -49.3 | -90 | 22.07 | 90 | 63.05 | 0 | 92.06 | 0 | -60.37 | 110.02 | 150.06 | 110.3 | -127.6 | 98.77 | 146.14 | -40.09 | 135.14 | 118.26 | -155.71 | 112.34 | 3.87 | 32.4 | 136.85 | 98.19 | 61.93 | 163.14 | 80.96 | -19.41 | 167.21 | 145.82 | -169.3 | -80.08 | 132.88 | 137.84 | 101.54 | 101.53 | 128.48 | 46.89 | 120.66 | 84.83 | 8.14 | 30.42 | 159.15 | 79.46 | -90 | 148.71 | -180
2020-10-05 | 21:19 | -93.5 | 87.63 | -173.42 | 128.74 | 90 | 20.27 | 151.15 | 19.18 | -155.33 | -171.98 | 168.7 | 117.03 | -114.03 | 94.62 | 77.45 | 84.78 | -174.56 | 48.68 | -78.68 | 106.18 | 5.4 | 55.46 | 128.92 | -165.8 | 135 | 69.94 | 0 | 86.11 | 0 | 83.92 | 0 | 25.85 | 0 | 93.76 | 90 | 109.06 | 0 | 147.73 | 0 | 85.32 | 82.06 | 178.6 | 102.93 | -143.25 | 80.92 | 145.59 | 115.25 | 153.73 | 178.03 | 107.3 | 149.51 | -178.46 | 119.81 | 43.52 | 36.51 | -39.81 | -2.04 | 47.32 | 160.88 | 157.53 | 125.43 | 30.96 | -100.18 | -137.72 | 7.41 | -180 | -49.52 | -180 | 24.2 | 90 | 60.54 | 0 | 12.23 | 90 | 48.12 | -180 | 104.86 | -90 | 41.17 | 116.25 | 121.32 | 115.57 | -156.14 | 93.19 | 147.95 | -17.78 | -13.79 | 130.35 | -21.98 | 120.95 | -133.02 | 85.97 | 152.02 | 72.97 | 157.23 | 168.12 | -18.44 | -87.67 | -88.15 | 128.01 | 94.24 | 128.17 | 115.82 | 119.42 | -164.55 | 106.36 | 133.27 | 45.1 | 121.82 | 102.36 | 176.98 | 46.18 | 162.34 | 97.48 | -168.68 | 28.78 | -180
2020-10-05 | 21:20 | -117.32 | 80.44 | -169.31 | 125 | 124.76 | 38.57 | -170.82 | 3.86 | -154.78 | 175.99 | 22.98 | 95.74 | 133.87 | 114.75 | 4.41 | 72.32 | -131.63 | 43.6 | -104.04 | 83.64 | 18.31 | 87.71 | 15.27 | 157.17 | 171.86 | 61.17 | 0 | 92.77 | 0 | 86.74 | 0 | 175.4 | 0 | 91.72 | 0 | 138.14 | 0 | 118.31 | 0 | 46.54 | 61.82 | -159.34 | 100.84 | -61.59 | 82.83 | 152.91 | 107.49 | 110.77 | -158.31 | 82 | 130.31 | 148.17 | 111.69 | 48.16 | 52.02 | -71.57 | 28.55 | -65.71 | 108.92 | -105.53 | 120.48 | 31.86 | -39.44 | 56.32 | 65.65 | -180 | -31.65 | -180 | 32.32 | -90 | 32.86 | -180 | 8.15 | -180 | 77.56 | 0 | 79.59 | 0 | 101.12 | 111.38 | 32.31 | 114.08 | -35.23 | 97.75 | 155.14 | 9.56 | -53.73 | 125.36 | 59.34 | 107.46 | -131.81 | 57.98 | 134.48 | 88.09 | 175.59 | -173.44 | 80.55 | 9.72 | -27.62 | 133.22 | 120.47 | 133.7 | 107.58 | 131.84 | 109.54 | 84.11 | 126.87 | 42.51 | 124.7 | 83.09 | 168.68 | 47.39 | 154.98 | 97.36 | -161.56 | -62.94 | -180
2020-10-05 | 21:21 | -171.26 | 89.56 | -150.08 | 123.85 | 112.6 | 49.74 | -155.46 | -151.33 | -165.25 | -171.83 | 100.17 | 106.73 | -123.25 | 156.86 | 37.52 | 81.65 | -168.68 | 80.34 | 83.65 | 58.46 | 29.74 | 57.99 | 139.84 | 130.97 | -180 | 47.48 | 63.44 | 86.39 | -180 | 87.31 | -180 | 127.12 | 0 | 88.09 | 0 | 130.15 | 0 | 148.8 | 0 | 177.38 | 49.21 | -154.2 | 97.95 | -23.3 | 65 | 146.63 | 103.48 | 49.11 | -163.83 | 91.83 | 125.69 | 163.14 | 135.21 | 45 | 107.6 | -84.81 | 69.77 | 4.11 | 119.81 | -128.65 | 116.07 | -25.02 | -47.99 | -101.32 | 91.61 | 0 | -37.76 | 0 | 38.63 | 0 | 118.84 | 0 | 23.77 | 0 | 82.47 | 0 | 86.47 | 0 | 100.04 | 123.76 | 62.59 | 107.7 | -113.64 | 90.88 | 153.58 | 111.69 | -60.91 | 166.69 | 96.03 | 81.31 | 117.7 | -42.46 | 135.91 | 106.21 | 140.29 | -116.46 | -95.33 | 118.6 | 149.67 | 134.95 | 175.51 | 114.49 | 108.44 | 127.55 | 129.81 | 88.16 | 115.02 | 77.35 | -168.68 | 81.61 | 170.55 | 34.06 | 153.43 | 131.73 | -153.43 | 56.65 | -90
2020-10-05 | 21:22 | -130.57 | 72.73 | 144.05 | 121.12 | 135.25 | 7.93 | -20.55 | -176.44 | 174.44 | 157.7 | 35.52 | 121.75 | 107.72 | 68.69 | 19.39 | 35.77 | 98.14 | 33.34 | -36.26 | 60.5 | 73.31 | -1.29 | -178.15 | 146.61 | 151.39 | -18.76 | 0 | 85.14 | -180 | 73.01 | 0 | 59.72 | 0 | 92.99 | 0 | 116.3 | 0 | -149.1 | 0 | 43.82 | 38.6 | -159.76 | 99.87 | 11.46 | 8.92 | 136.14 | 121.44 | 167.28 | -177.05 | 99.14 | 126.14 | 90.95 | -91.9 | -10.73 | 121.05 | -29.21 | 38.99 | 178.15 | 80.27 | 155.55 | 96.24 | 64.36 | -21.22 | 90 | 68.6 | 146.32 | -42.93 | 80.55 | 32.05 | 0 | 94.06 | -180 | -3.54 | 90 | 64.14 | 0 | 82.61 | 0 | 64.59 | 105.35 | 82 | 111.89 | 127.19 | 39.98 | 138.62 | -100.62 | -92.28 | 119.17 | 72.07 | 101.83 | -92.03 | 126.29 | 101.77 | 78.3 | 153 | -142.25 | 80.98 | 54.12 | 150.94 | 110.87 | 157.63 | 142.92 | 101.78 | 115.39 | -180 | 145.61 | 155.42 | 80.82 | 150.26 | 56.29 | 164.06 | 45.53 | 116.57 | 113.66 | -170.55 | 133.96 | -180
2020-10-05 | 21:23 | -108.34 | 77.99 | 154.76 | 119.81 | 130.14 | 35.69 | -43.02 | 169.51 | 159.88 | 159.12 | 57.64 | 126.09 | 87.42 | 87.74 | 23.96 | 46.84 | 96.57 | 50.43 | -29.06 | 57.45 | 69.59 | -0.18 | -23.21 | 3.03 | 75.75 | 0.7 | -180 | 87.83 | -180 | 85.32 | 0 | 64.75 | 0 | 92.42 | 0 | 112.76 | 0 | 137.45 | 0 | 80.51 | 23.41 | 159.09 | 102.21 | 30.27 | 10.46 | 158.52 | 117.51 | 90.86 | 158.53 | 74.46 | 124.66 | 80.55 | -33.96 | 67.28 | 117.39 | -45 | 76.74 | 70.71 | 50.03 | -174.81 | 97.7 | 117.34 | 63.61 | -107.53 | 67.98 | -180 | 14.59 | 0 | 80.51 | -180 | 39.81 | -180 | 25.59 | 90 | 86.26 | -180 | 66.19 | 0 | 59.55 | 105.19 | 55.09 | 106.78 | 132.98 | 15.62 | 132.6 | -122.29 | -106.52 | 167.33 | 29.19 | 115.22 | -172.41 | 130.81 | 123.41 | 119.17 | 121.75 | 103.17 | 64.62 | -106.07 | -76.76 | 141.78 | 130.47 | 127.98 | 147.1 | 106.86 | 146.94 | 31.62 | 85.92 | 69.71 | 128.65 | 77.36 | 148.24 | 33.92 | 102.53 | 118.41 | -90 | 69.41 | 0
2020-10-05 | 21:24 | -98.54 | 81.36 | 172.17 | 119.75 | 130.9 | 31.23 | -20.57 | 163.9 | 154.47 | 162.74 | 50.32 | 143.47 | 72.59 | 114.69 | 20.8 | 19.4 | 85.23 | 17.7 | 124.7 | 104.06 | 131.63 | -63.93 | -25.34 | 79.42 | 67.63 | -32.18 | 90 | 85.51 | -180 | 94.89 | 0 | 103.75 | 0 | 102.26 | 0 | 130.16 | 0 | -104.97 | 0 | 67.78 | 31.94 | 170.61 | 99.8 | 42.17 | -8.68 | 165.86 | 109.71 | 83.5 | -148.78 | 81.28 | 118.28 | -161.56 | 24.99 | 78.64 | 112.18 | -45 | 54.22 | 85.82 | 58.1 | -165.65 | 98.19 | 94.58 | 113.62 | 86.17 | 87.75 | -180 | 27.45 | 0 | 87.29 | -180 | 113.47 | 0 | 28.85 | 0 | 103.02 | 90 | 89.61 | -180 | 46.98 | 92.89 | 82.69 | 102.58 | 121.28 | -3.88 | 129.84 | -125.52 | -114.51 | 158.18 | 111.8 | 142.08 | -26.57 | 72.2 | 100.03 | 115.82 | 118.83 | 60.57 | 46.73 | -135.67 | 157.39 | 24.75 | 134.23 | 128.42 | 165.97 | 127.98 | 151.52 | 23.36 | 90 | 72.6 | 153.43 | 50.67 | -14.93 | 61.11 | 127.56 | 122.51 | -90 | 96.67 | 135
2020-10-05 | 21:25 | -87.1 | 79.36 | 174.27 | 120.43 | 135.9 | 33.36 | -43.76 | 143.96 | 164.91 | -173.77 | 47.57 | 146.77 | 16.29 | 107.89 | 29.47 | -5.53 | 154.54 | 80.83 | 122.23 | 121.85 | -1.91 | -109.03 | 107.58 | 107.49 | 148.08 | -0.47 | 165.96 | 87.9 | 80.55 | 84.54 | 0 | 96.55 | 90 | 98.96 | 0 | 101.77 | -180 | -101.97 | 0 | 77.35 | 56.56 | 179.65 | 94.68 | 21.88 | 0.63 | 164.83 | 108.62 | 90.77 | -152.68 | 88.36 | 137.51 | 149.07 | 157.95 | 73.28 | 90.91 | -60.26 | -64.48 | 57.85 | 114.1 | -132.7 | 103.57 | 64.09 | 124.53 | -69.76 | 108.22 | -180 | -15.39 | 90 | 85.89 | -180 | 83.83 | -180 | -10.98 | 146.32 | 106.82 | 90 | 55.6 | 0 | 51.13 | 81.67 | 91.43 | 108.4 | 117.27 | 35.38 | 119.51 | -73.49 | -125.57 | -166.55 | 161.31 | 135.93 | -24.33 | 99.4 | 86.58 | 92.4 | 132.37 | -145.88 | 24.56 | 139.47 | 161.15 | -101.17 | -180 | 160.06 | 78.68 | 126.86 | 80.76 | -30.28 | 104.61 | 78.97 | 172.24 | 28.76 | 0 | 62.51 | 120.26 | 119.81 | 0 | 159.87 | 0
2020-10-05 | 21:26 | -84.99 | 86.22 | 169.16 | 123.09 | 137.87 | 13.82 | -93.02 | 162.14 | -179.61 | -174.27 | 41.64 | 154.54 | 47.71 | 109.91 | -19.44 | 61.12 | 74.73 | -15.16 | 135.88 | 126.83 | 17.2 | -138.65 | 91.99 | 127.73 | 138.22 | 19.26 | -180 | 92.94 | -180 | 86.68 | 0 | 100.94 | 0 | 103.12 | 0 | -76.88 | 0 | -138.32 | 0 | 111.88 | 72.56 | -169.41 | 97.38 | 25.46 | 5.02 | 159.6 | 106.89 | -176.85 | 164.73 | 95.9 | 130.54 | 148.66 | 137.14 | 77.47 | 66.01 | -85.59 | -80.44 | 71.56 | 116.85 | 156.79 | 76.66 | 54.87 | -39.22 | -83.43 | 85.39 | -180 | -22.95 | 90 | 47.62 | -180 | 64.61 | 0 | -13.29 | 153.43 | 85.45 | 165.96 | 56.88 | 0 | 52.91 | 64.89 | 92.64 | 109.61 | 115.28 | 93.31 | 123.72 | -34.16 | -117.3 | 147.7 | 145.29 | 123.42 | -121.88 | 119.52 | 73.21 | 71.37 | 74.06 | -157.75 | 76.26 | 148.87 | 148.3 | 163.3 | 101.54 | -170.24 | 158.2 | 133.7 | -180 | 69.37 | 94.08 | 52.46 | -180 | 87.65 | 164.06 | 68.22 | 130.11 | 44.29 | 0 | 156.36 | 0
2020-10-05 | 21:27 | -124.46 | 77.33 | 148.61 | 108.18 | 134.21 | -92.63 | -108.66 | -176.08 | 174.64 | -118.14 | 48.41 | 156.97 | 131.26 | 94.97 | 83.98 | 41.69 | 123.68 | -159.98 | -167.98 | 76.58 | 166.88 | -145.14 | 159.08 | 91.31 | 68.2 | 21.79 | 135 | 84.25 | -180 | 79.29 | 0 | 89.64 | 0 | 103.83 | 0 | 129.24 | 0 | 106.72 | 0 | 49.98 | 73.63 | -165.32 | 105.93 | 63.58 | 100.52 | -163.19 | 116.58 | 108.83 | 78.18 | 36.13 | 113.04 | 80.11 | -34.72 | 72.43 | 89.6 | -177.83 | 83.03 | 157.51 | 52.74 | 91.54 | 149.6 | 48.37 | 16.49 | -165.97 | 71.11 | 172.87 | -155.96 | -26.57 | 50.69 | -180 | -158.02 | 0 | -81.15 | 0 | 101.32 | 90 | 70.43 | 0 | -35.65 | 62.76 | 96.03 | 120.19 | 106.41 | 104.34 | 115.31 | -37.29 | -95.63 | 131.42 | 145.51 | 30.25 | 108.19 | 115.22 | -127.3 | 66.82 | 85.28 | 147.99 | 94.49 | -141.32 | -50.91 | 159.74 | 108.44 | 152.35 | -180 | 127.64 | -160.63 | 116.2 | 125.13 | 81.21 | -175.23 | -89.36 | 153.43 | 52.44 | 157.17 | 134.8 | -90 | -14.07 | -180
2020-10-05 | 21:28 | -102.94 | 47.93 | 158.75 | 86.53 | 117.65 | -159.95 | -94.01 | 145.69 | -138.45 | 177.63 | -58.77 | 96.49 | 70.55 | 85.77 | 80.49 | 35.48 | -23.9 | -142.1 | 49.41 | 96.63 | 145 | -118.87 | 151.57 | 57.59 | 81.86 | 82.93 | -180 | -39.59 | 0 | -10.82 | -180 | 121.07 | 0 | 102.96 | 0 | -175.6 | 0 | 77.61 | 0 | 60.29 | 91.2 | -157.97 | 106.48 | 49.05 | 69.38 | -168.86 | 114.76 | 121.4 | 126.11 | 67.73 | -3.14 | 77.41 | 54.17 | 58.3 | 80.43 | -66.3 | 9.44 | 54.33 | 66.74 | 76.49 | 62.75 | 80.68 | 53.36 | -157.16 | 47.44 | 0 | 136.82 | 0 | 74.87 | 0 | 56.07 | 0 | 102.09 | 90 | 108.47 | -180 | 116.82 | 0 | -32.64 | 68 | 84.98 | 125.34 | 100.12 | 90.73 | 136.31 | -61.67 | -64.7 | 103.61 | 54.77 | -101.74 | 45.34 | -2.12 | -175.03 | -10.37 | 103.36 | 77.17 | 88.8 | 158.85 | -39 | 115.79 | 93.96 | 116.5 | 169.11 | 58.21 | 175.03 | 70.11 | -171.67 | 88.77 | 175.59 | -11.95 | 108.44 | 56.83 | 107.1 | 112.26 | 0 | 27.14 | 0
2020-10-05 | 21:29 | -118.8 | 33.53 | 153.8 | 95.59 | 100.48 | -156.5 | -89.24 | 150.28 | 119.73 | -178.22 | -104.23 | 96.01 | 123.68 | 66.11 | 76.52 | 77.21 | -5.72 | -110.04 | 112.61 | 96.74 | 137.8 | -156.1 | 122.47 | 47.04 | 54.73 | 95.87 | -180 | 4.42 | 0 | -77.66 | 0 | 119.45 | 0 | 117.75 | 0 | 58.51 | 0 | 145.94 | 0 | 154.88 | 96.32 | -154.94 | 100.8 | -81.54 | 46.51 | 141.76 | 132.14 | 135.51 | 130.49 | 46.31 | -22.61 | -87.96 | 35.28 | 38.15 | 97.55 | -83.19 | 118.75 | 1 | 99.2 | 95.19 | 42.07 | 33.68 | 75.38 | 173.65 | 65.58 | 0 | 108.16 | 0 | 163.47 | 0 | 99.86 | 0 | -88.06 | 0 | 109.7 | 0 | 107.21 | 0 | 38.72 | 74.86 | 101.63 | 113 | 116.16 | 83.59 | 147.49 | -53.93 | -62.04 | 78.62 | 44.27 | -144.88 | -87.62 | -170.44 | 131.44 | -4.86 | 98.66 | -143.46 | 92.85 | 137.64 | -133.32 | 157.38 | 76.94 | 105.27 | 158.2 | 117.16 | 161.08 | 88.51 | 175.23 | 54.03 | 171.04 | 92.99 | -168.68 | 66.25 | 90 | 121.18 | 0 | 82.24 | -180
2020-10-05 | 21:30 | -144.41 | 21.7 | 151.08 | 91.56 | 99.26 | -146.31 | -65.79 | 144.4 | -97.63 | 178.19 | 143.13 | 118.83 | 48.37 | 38.28 | 76.94 | 87.98 | -18.44 | 54.79 | 111.24 | 41.01 | 10.94 | 173.4 | 123.68 | 31.19 | 48.81 | 134.62 | -180 | 20.89 | -180 | 68.42 | -180 | 100.13 | 0 | 120.3 | 0 | -169.91 | 0 | 164.32 | 0 | 75.04 | 89.05 | -152.25 | 97.32 | -109.13 | 34.22 | 157.86 | 143.1 | 105.16 | 132.77 | 46.37 | 4.05 | -112.83 | 18.54 | 47.27 | 99.92 | -18.44 | 109.64 | 104.28 | 116.95 | 98.74 | 77.22 | 97.35 | 164.76 | -141.71 | 58.33 | -180 | 72.1 | 90 | 88.08 | -180 | 146.01 | 0 | 146.55 | 90 | 110.64 | 0 | 82.83 | 0 | 10.36 | 85.05 | 94.83 | 112.96 | 108.68 | 75.52 | 138.93 | -46.58 | -54.09 | 78.36 | 103.95 | -163.72 | -27.77 | 163.9 | 153.86 | 23.96 | 119.06 | -133.3 | 91.09 | 112.06 | -108.42 | 142.28 | 80.25 | 98.63 | 114.63 | 95.18 | 162.26 | 116.26 | 90 | 80.95 | 168.44 | 91.8 | 90 | 66.8 | 110.24 | 88.19 | 0 | 91.01 | -180
2020-10-05 | 21:31 | -157.8 | 20.44 | 164.94 | 98.75 | 84.44 | -166.32 | 165.64 | 155.9 | -114.52 | -178.44 | -170.82 | 129.84 | 24.97 | 78.99 | 87.56 | 95.34 | 0 | 28.24 | -90 | 29.21 | 93.83 | 159.83 | 156.48 | 92.51 | -5.44 | 101.17 | 116.57 | 72.19 | -180 | 63.36 | -180 | 75.86 | 0 | 109.91 | 0 | 13 | 0 | 159.47 | 0 | 126.73 | 90.2 | 138.12 | 103.19 | -172.4 | 32.62 | 179.61 | -110.26 | 127.78 | 120.3 | 114.07 | 7.43 | -57.26 | -40 | 10.62 | 101.71 | -9.6 | 170.15 | 88.1 | 100.62 | -50.19 | 97.94 | 93.58 | -132.56 | -180 | 104.54 | -180 | 75.96 | 111.8 | 93.48 | 0 | -36.23 | 0 | -165.31 | 90 | 121.45 | 0 | 103.13 | 0 | 52.09 | 84.6 | 87.32 | 111.89 | 104.5 | 79.64 | 152.95 | -25.32 | -54.81 | 57.24 | 142.74 | 168.37 | 37.72 | 145.69 | -133.67 | -3.92 | 97.6 | -175.24 | 95.62 | 108.69 | -13.75 | 117.64 | 97.73 | 79.71 | 153.43 | 75.58 | 172.68 | 82.07 | 93.1 | 82.92 | -180 | 134.82 | 90 | 73.38 | 119.49 | 94.64 | 0 | 39.92 | -11.32
2020-10-05 | 21:32 | -104.49 | 23.52 | 173.47 | 104.16 | 72.28 | -160.29 | 179.85 | 157.76 | -99.89 | 176.66 | -173.14 | 98.89 | -5.19 | -57.57 | 105.36 | 85.1 | 96.35 | 59.65 | 128.65 | 107.74 | 110.53 | 28.44 | 150.01 | 59.13 | 164.47 | 74.11 | 90 | 110.49 | -180 | -52.32 | -180 | 77.21 | 0 | 92.42 | 0 | 102.19 | 0 | 36.87 | 0 | 154.9 | 109.01 | 124.87 | 105.51 | 177.12 | 37.07 | 174.91 | -121.82 | 148.46 | 131.05 | 97.74 | 26.92 | 53.13 | 120.37 | 70.18 | 77.67 | 170.37 | 95.09 | 104.03 | 45.03 | 45 | 105.69 | 133.36 | 133.69 | -71.57 | 117.96 | -180 | 140.86 | -180 | 129.62 | 0 | 110.86 | 0 | 38.87 | 0 | -179.51 | 0 | 109.1 | 0 | 53.4 | 90.2 | 93.53 | 106.65 | 111.9 | 77.82 | 154.09 | 2.97 | -46.64 | 70.69 | 152.74 | 54.28 | 34.03 | 132.73 | 144.18 | 0.22 | 86.52 | 107.5 | 81.74 | 107.69 | 138.12 | -159.14 | 179.02 | 86.46 | 172.87 | 77.71 | 145.89 | 79.7 | 102.39 | 80.76 | 175.42 | 94.99 | 172.87 | 54.23 | 148.56 | 84.86 | 161.56 | 173.6 | 90
2020-10-05 | 21:33 | -82.06 | 51.65 | 172.19 | 105.53 | 79.1 | -123.63 | -136.82 | 148.5 | -126.89 | -164.68 | -168.68 | 119.67 | -4.08 | -50.17 | 127.56 | 25.44 | 38.65 | -46.16 | 35 | 93.11 | 118.71 | 171.68 | -119.74 | 78.49 | 167.82 | 47.76 | 90 | 78.95 | -180 | 95.36 | -180 | 24.85 | 0 | 103.23 | 0 | 97.33 | 0 | 175.34 | 0 | 116.5 | 72.73 | 115.81 | 101.42 | 152.51 | 92.35 | 178.53 | 40.79 | 138.62 | 109.7 | 99.06 | -27.9 | 116.57 | 67.9 | 28.18 | 172.15 | 151.2 | 71.57 | 118.99 | 81.59 | 125.54 | 117.85 | 151.11 | 95.62 | 71.56 | 93.77 | -180 | -25.2 | 0 | 83.13 | 0 | -87.39 | 90 | 117.7 | 0 | 166.14 | 0 | 95.34 | 0 | 53.4 | 92.05 | 82.95 | 104.84 | 111.73 | 120.62 | 157.03 | 2.01 | -56.77 | 81.6 | 124.49 | 93.35 | 62.61 | 146.17 | 117.79 | 43.53 | 75.73 | 126.4 | 100.04 | -6.26 | -8.14 | 159.32 | -177.99 | 124.2 | -170.55 | 76.26 | 94.66 | 87.2 | 100.78 | 89.21 | -175.37 | 105.24 | 128.65 | 71.81 | 152.24 | 74.22 | -180 | -175.27 | 0
2020-10-05 | 21:34 | -109.53 | 56.06 | 169.44 | 113.58 | 61.11 | -80.92 | -81.8 | 147.6 | 157.2 | -141.55 | -168.68 | 132.28 | 49.61 | -10.27 | 78.93 | 96.59 | -61.39 | -35.72 | 157.84 | 82.76 | 79.46 | 126.68 | -81.86 | 82.72 | 142.79 | 41.23 | -180 | 84.05 | -180 | 118.75 | -180 | 46.8 | 0 | 110.43 | 90 | 83.8 | 0 | 82.16 | 0 | -169.21 | 63.55 | 161.13 | 102.26 | 156.33 | 95.84 | 157.53 | -125.99 | 144.16 | 107.91 | 115.52 | 40.05 | 80.83 | 49.68 | -17.11 | 179.17 | -78.22 | 63.91 | 13 | 95.17 | -45 | 156.31 | -8.88 | 112.48 | 0 | 117.39 | -180 | 36.65 | 0 | 91.49 | 0 | 144.37 | 0 | 17.58 | 0 | 160.23 | 0 | 90 | 0 | 38.28 | 96.12 | 86.45 | 104.35 | 116.32 | 103.93 | 160.04 | 16.23 | -11.87 | 85.51 | 144.76 | 100.58 | 77.33 | 140.91 | 141.76 | 103.63 | 75.98 | 139.15 | 46.08 | -39.51 | 158.2 | 135.21 | 160.85 | 131.43 | 149.03 | 88.06 | 109.37 | 80.23 | 106.89 | 83.34 | 169.71 | 107.84 | -180 | 77.99 | 144.87 | 84.22 | 0 | -136.99 | 90
2020-10-05 | 21:35 | -78.08 | 83.21 | 175.03 | 126.26 | 54.42 | 13.12 | -82.61 | 143.4 | 172.37 | -125.7 | -162.97 | 132.48 | 63.13 | 22.86 | 87.4 | 23.66 | -172.87 | 31.14 | 101.88 | 80.63 | 99.07 | 89.39 | -156.04 | 91.01 | -161.81 | 57.07 | 153.43 | 87.2 | 78.68 | 95.14 | 0 | 129.58 | 0 | 96.92 | 0 | -101.21 | 0 | 163.47 | 0 | -176.26 | 32.89 | 161.25 | 101.92 | 148.61 | 99.29 | 162.95 | -121.87 | 135.97 | 108.25 | 98.78 | 132.05 | 68.62 | 80.43 | 29.49 | 156.7 | -116.57 | 45.44 | 88.57 | 113.4 | 116.57 | -156.43 | -3.02 | 20.45 | -26.57 | 147.91 | -180 | 56.32 | 90 | 67.33 | 0 | 72.23 | 0 | 69.15 | 0 | 136.07 | -180 | 84.42 | 0 | 26.89 | 117.27 | 100.16 | 99.05 | 143.42 | 105.83 | 163.28 | 22.84 | 102.29 | 100.46 | 121.22 | 108.95 | 19.38 | 163.27 | 133.3 | 107.84 | 90 | -161.07 | 76.92 | -0.2 | 145.13 | 96.6 | 155.57 | 123.77 | 107.58 | 106.45 | 118.48 | 50.2 | 114.07 | 66.77 | 163.31 | 103.71 | 170.55 | 52.53 | 135 | 79.06 | -180 | 103.72 | -135
2020-10-05 | 21:36 | -93.03 | 99.56 | 175.52 | 137.01 | 70.57 | 52.91 | -85.73 | 117.76 | -147.18 | -112.11 | -156.7 | 151.19 | 70.35 | 166.85 | 87.4 | -110.92 | -178.01 | 93.13 | -57.73 | 27.32 | 52 | 96.09 | 99.45 | 95.81 | 79.3 | 93.3 | 161.56 | 92.3 | -180 | 87.63 | 0 | 135.27 | 0 | 94.59 | 0 | -90 | 0 | -114.45 | 0 | 157.71 | 26.15 | 134.9 | 96.46 | 156.48 | 96.92 | 155.2 | 168.52 | 133.1 | 130.55 | 99.96 | 149.02 | 41.65 | 89.82 | 56.8 | 142.65 | -105.94 | 61.22 | -10.13 | 109.48 | 148.4 | 5.32 | 30.26 | 41.15 | -111.8 | 110.37 | -90 | 80.52 | 90 | 88.76 | 0 | 111.14 | 90 | 98.71 | 0 | -101.94 | 0 | 79.76 | 0 | 53.94 | 135.55 | 98.3 | 101.45 | 128.41 | 103.9 | 155.38 | 64.66 | 179.7 | 133.63 | 109.31 | 36.93 | 50.19 | 132.45 | 111.14 | 86.16 | 107.11 | 160.69 | 86.22 | 49.46 | 19.1 | -110.7 | 152.7 | 117.87 | 155.69 | 59.29 | 103.59 | 52.54 | 110.29 | 5.01 | 161.56 | 99.14 | -180 | 59.06 | 174.28 | 93.91 | 90 | 92.52 | 0
2020-10-05 | 21:37 | -123.67 | 83.49 | 161.65 | 126.83 | 82.86 | -13.33 | -110.62 | 138.98 | -141.61 | -155.35 | -134.19 | 138.76 | 64.51 | -166.79 | 80.55 | -161.76 | 178.41 | 56.84 | 72.9 | 97.3 | 65.91 | 127.24 | 94.3 | 97.8 | 116.57 | 81.97 | 90 | 91.6 | 90 | 113.26 | -180 | 46.38 | 0 | 103.31 | 0 | 139.36 | 0 | 66.4 | 0 | 126.77 | 67.1 | 120.61 | 91.31 | 163.74 | 67.57 | 155.53 | 140.57 | 136.63 | 143.86 | 96.18 | 5.15 | -101.32 | 84.88 | 56.02 | 131.18 | -75.97 | 76.96 | 64.99 | 105.88 | 94.08 | -68.71 | 39.29 | 30.5 | -90 | 173.99 | -180 | 87.72 | -180 | 97.78 | 0 | 101.19 | 0 | 95.51 | 0 | 4.44 | 0 | 81.34 | 0 | 71.19 | 132.21 | 104.79 | 104.89 | 131.69 | 83.96 | 149.94 | -30.54 | -112.9 | 135.01 | 90.84 | 91.57 | 140.39 | 113.33 | 98.58 | 73.9 | 100.57 | -121.74 | 87.29 | 86.16 | 36.87 | -154.92 | 145.55 | 110.28 | 173.65 | 81.23 | 97.26 | 66.16 | 112.54 | 30.64 | -108.44 | 94.75 | -180 | 47.36 | -180 | 113.7 | -180 | 100.56 | 90
2020-10-05 | 21:38 | -120.04 | 64.67 | 150.93 | 119.87 | 71.73 | -89.37 | -118.1 | 139.38 | -129 | 164.09 | -110.49 | 116.13 | 29.36 | 27.11 | 79.38 | 127.11 | -120.97 | 19.57 | 135 | 56.54 | 87.06 | 133.63 | 76.86 | 25.94 | 139.63 | 68.8 | 153.43 | 104.33 | -180 | 109.37 | 0 | 55.08 | 0 | 96.94 | 0 | 124.11 | 0 | 55.52 | 0 | 140.83 | 92.9 | 118.37 | 98.46 | -173.84 | 59.55 | 153.25 | -151.26 | 150.78 | 131.45 | 90.17 | -42.11 | -40.74 | 97.8 | 64.76 | 6.15 | -78.22 | 85.6 | 23.7 | 114.36 | 9.45 | -61.33 | 156.3 | 38.24 | -35.54 | 170.78 | -90 | 74.09 | -180 | 93.6 | 0 | 72.21 | 0 | 92.71 | 0 | 59.43 | 0 | 66.02 | 90 | 48.12 | 152.64 | 107.92 | 106.54 | 104.37 | 91.84 | 152.01 | 31.6 | -138.22 | 127.79 | 76.42 | 150.37 | 171.26 | 104.56 | 93.72 | 92.2 | 109.04 | -15.05 | 113.89 | 127.65 | -170.55 | -155.88 | 148.28 | 83.04 | 167.69 | -6.78 | 84.39 | 61.08 | 91.85 | 88.88 | 0 | 98.37 | 146.32 | 72.17 | 161.56 | 16.45 | 0 | 55.02 | 0
2020-10-05 | 21:39 | -97.76 | 44.66 | 160.78 | 116.05 | 52.87 | -89.77 | -129.78 | 144.82 | -99.32 | -146.33 | -174.9 | 139.43 | -22.61 | 72.36 | 67.63 | 91.41 | -108.44 | -24.5 | 53.13 | 80 | 99.25 | 99.43 | 82.32 | 78.63 | 116.25 | 72.82 | 108.44 | 92.67 | 90 | 98.28 | 0 | 64.98 | 0 | 92.16 | 0 | 124.5 | 0 | 104.49 | 0 | 127.59 | 87.17 | 103.23 | 98.42 | 168.91 | 63.22 | 148.65 | -133.85 | 163.72 | 125.03 | 92.72 | -174.58 | 101.31 | 26.64 | -7.13 | 136.09 | -95.52 | 98.05 | 83.48 | 88.71 | 11.32 | 164.68 | 7.97 | 38.32 | -60.26 | 145.1 | 90 | 86.09 | 149.03 | 74.75 | 0 | 55.94 | 0 | 77.52 | 0 | 6.32 | 0 | 74.15 | 90 | 47.83 | 124.18 | 103.7 | 109.2 | 102.29 | 95.1 | 149.1 | -56.26 | -133.73 | 133.32 | 101.13 | 91.76 | 166.91 | 115.93 | 109.05 | 57.62 | 130.33 | 122.84 | 102.1 | 126.58 | 154.36 | 0.27 | 153.06 | 99.78 | 157.96 | 132.24 | -82.3 | 79.68 | 86.98 | 85.64 | 150.26 | 94.3 | 108.44 | -36.42 | 123.02 | 73.76 | 0 | 167.25 | -135
2020-10-05 | 21:40 | -88.68 | 59.11 | 162.38 | 115.25 | 41.77 | -80.37 | -140.53 | 140.42 | -64.09 | -123.16 | 174.37 | 137.24 | -88.3 | -96 | 84.74 | -171.52 | -111.05 | 5.26 | -54.78 | 113.25 | 89.45 | 79.02 | -154.29 | 84.19 | 107.1 | 65.6 | 123.68 | 96.93 | 90 | 91.93 | -180 | 62.97 | 0 | 91.34 | 0 | 119.86 | 0 | 95.61 | 0 | 123.12 | 83.66 | 98.83 | 97.63 | 156.72 | 64.4 | 128.24 | 138.95 | 177.4 | 129.86 | 115.16 | 77.04 | -31.75 | 110.4 | -60.26 | -14.48 | -61.37 | 118.05 | -68.95 | 29.63 | 53.62 | -177.5 | 43.96 | 110.32 | 6.35 | 164.5 | 0 | 68.01 | 0 | 120.15 | 90 | 74.45 | -180 | 107.99 | 0 | -47.98 | 0 | 75.53 | 0 | 46.45 | 99.04 | 108.54 | 113.6 | 106.9 | 79.14 | 158.87 | -7.64 | -138.99 | -139.74 | 105.5 | 144.34 | 42.6 | 104.8 | 136.07 | 51.73 | 117.7 | 115.28 | 98.5 | 88.17 | 153.92 | 116.49 | 130.82 | 145.36 | 176.21 | 114.38 | 52.77 | 104.76 | 162.42 | 85.11 | 170 | 96.3 | 95.72 | 38.47 | 130.82 | 68.46 | 68.2 | 60.49 | -116.57
2020-10-05 | 21:41 | -122.92 | 81.73 | 166.76 | 123.61 | 64.84 | -77.51 | -142.9 | 159.71 | -103.47 | 160.77 | -163.86 | 144.48 | -90 | 32.76 | 95.55 | -63.56 | 174.81 | 0.83 | 68.76 | 105.87 | 59.6 | 84.08 | 135 | 93.94 | 117.34 | 73.16 | -180 | 95.61 | -180 | 84.6 | -180 | 89.77 | 0 | 91.23 | 0 | 139.68 | 0 | 93.83 | 0 | 120.67 | 75.85 | 95.46 | 103.49 | 143.07 | 85.46 | 161.16 | 101.68 | 163.11 | 132.99 | 122.09 | 106.45 | 102.07 | 122.75 | 4.41 | 21.92 | -60.8 | 122.61 | 123.68 | 55.22 | -45 | -94.27 | -4.08 | -165.45 | -29.76 | 16.42 | 0 | 61.75 | 0 | 98.31 | 0 | 78.44 | 0 | 133.13 | 0 | 86.82 | 0 | 104.46 | 0 | 58.31 | 106.99 | 97.74 | 108.12 | 112.25 | 83.09 | 153.74 | -11.64 | -133.63 | -110.02 | 114.05 | 153.42 | -14.15 | 95.33 | 141.58 | 77.82 | 141.57 | 85.56 | 112.88 | -87.62 | 106.2 | 76.27 | 167.9 | 148.57 | 136.85 | 120.07 | 96.08 | 72.28 | 104.04 | 98.53 | 87.62 | 84.14 | 165.07 | 73.77 | 164.47 | 97.92 | -168.68 | 83.5 | 0
2020-10-05 | 21:42 | -151.99 | 72.38 | 155.06 | 129.58 | 79.84 | -1.47 | -113.01 | 137.5 | -30.01 | -118.52 | -164.64 | 145.39 | -95.56 | 148.42 | 98.42 | -73.65 | 126.87 | 10.12 | 70.36 | 102.03 | 99.18 | 81.43 | -63.43 | 88.74 | 131.55 | 59.27 | 90 | 92.21 | -180 | 112.52 | -180 | 85.38 | 0 | 107.14 | 0 | 145.43 | 0 | 95.24 | 0 | 137.22 | 70.7 | 94.2 | 107 | 140.19 | 107.89 | 144.43 | 54.82 | 176.98 | 107.25 | 98.39 | 44.97 | -87.51 | 57.77 | -70.01 | 41.33 | -118.93 | 92.08 | 90 | -156.36 | -57.09 | 82.5 | -38.15 | 145.02 | 18.44 | 6.78 | 0 | 68.5 | 0 | 94 | 0 | 66.59 | 0 | -14.03 | 0 | 14.79 | 0 | 81.73 | 0 | 63.69 | 82.23 | 100.3 | 110.68 | 105.36 | 100.04 | 166.18 | -67.56 | -114.23 | 148.4 | 124.91 | 123 | 19.59 | 140.34 | 155.22 | 10.86 | 88.15 | 137.83 | 87.88 | -100.37 | 0 | 145.63 | 175.09 | -171.52 | 162.9 | 67.17 | 92.74 | 53.56 | 101.32 | 79.21 | -180 | 124.21 | 104.04 | 73.45 | 159.15 | 83.04 | 168.68 | 149.5 | 0
2020-10-05 | 21:43 | -153.14 | 62.04 | 175.67 | 123.9 | 92.6 | -59.98 | -42.84 | 123.76 | 172.56 | -172.58 | -145.53 | 153.14 | -120.35 | 84.32 | 85.23 | 113.38 | -164.06 | 57.51 | 59.53 | 65.13 | 103.83 | 66.82 | -79.71 | 67.77 | 142.44 | 59.56 | 90 | 87.73 | -180 | 134.76 | -180 | 88.42 | 0 | 143.95 | 0 | 99.02 | 0 | 83.23 | 0 | -173.24 | 77.54 | 146.8 | 101.74 | 159.14 | 98.36 | 59.58 | 80.8 | -173.56 | 173.23 | 95.06 | 7.31 | -90.62 | 34.51 | -26.56 | -15.4 | -157.71 | -61.6 | 43.15 | 147.26 | -124.7 | 90.83 | -41.19 | 122.75 | -71.56 | -90.65 | 0 | 67.38 | 116.57 | 70 | 0 | 88.59 | 90 | -133.48 | -180 | 67.59 | 0 | 86.83 | 0 | 44.16 | 80.67 | 104.44 | 111.32 | 115.58 | 105.72 | 148.91 | -43.92 | -151.89 | 66.16 | 109.4 | 169.86 | -17.42 | 134.3 | 148.44 | 89.8 | 67.63 | 165.54 | 87.23 | 63.89 | -120.26 | 159.59 | 147.08 | 128.45 | -171.86 | 119.38 | -163.62 | 115.65 | 92.85 | 72.33 | 150.26 | 133.82 | -180 | 79 | 143.83 | 83.12 | -180 | 135 | 82.87
2020-10-05 | 21:44 | -112.52 | 39.68 | 175.37 | 110.94 | 62.81 | -92.75 | 68.68 | 119.6 | -116.24 | 172.91 | -172.41 | 153.98 | -11.32 | 60.67 | 86.76 | 86.09 | -11.32 | 84.77 | 94.08 | 71.39 | 120.29 | -153.38 | -180 | 67.42 | 150.6 | 69.67 | -180 | 78.46 | 153.43 | 42.03 | -180 | 75.08 | 0 | 131.87 | 0 | 112.33 | 0 | 68.61 | 0 | 163.51 | 89.98 | 104.84 | 98.51 | 127.86 | 87.43 | 162.59 | 100.94 | 167.61 | -171.67 | 97.79 | 29.77 | -101.01 | -8.27 | -62.35 | 129.43 | -179.2 | -58 | -117.77 | 179.97 | 77.92 | 103.23 | 109.87 | 104.9 | 12.53 | 92.02 | -180 | 50.94 | -180 | 44.09 | 0 | 73.7 | 0 | 16.41 | 153.43 | 73.43 | 0 | 81.78 | 0 | 38.72 | 85.9 | 104.81 | 114.08 | 106.48 | 98.11 | 166.17 | -42.88 | 138.12 | 80.98 | 133.97 | 171.3 | -20.85 | 155.92 | 140.02 | 74.79 | 59.46 | -180 | 99.82 | 48.48 | -51.85 | 152.67 | 137.09 | 85.83 | 163.69 | 81.37 | 163.62 | 112.9 | 168.22 | 98.42 | 135 | 101.51 | -180 | 70.92 | 104.82 | 74.75 | -90 | -78.89 | 45
2020-10-05 | 21:45 | -136.66 | 56.13 | 155.04 | 112.49 | 68.2 | -126.42 | -132.62 | 157.59 | -72.62 | -154.85 | -177.24 | 149.61 | -82.65 | 42.94 | 78.25 | 63.09 | 175.43 | -101.56 | -63.43 | 114.17 | 127.88 | 106.87 | 54.78 | 87.03 | 120.47 | 33.48 | 0 | 68.64 | -180 | 135.2 | -180 | 62.28 | 0 | 170.18 | 0 | 99.4 | 0 | 80.7 | 0 | 142.92 | 95.95 | 162.37 | 102.17 | 135.88 | 61.99 | -144.74 | 113.54 | 165.36 | 127.64 | 103.04 | 143.13 | -158.7 | -25.69 | 34.78 | 111.19 | 155.55 | 95.44 | 164.06 | 54.65 | 51.23 | 127.02 | -47.12 | 129.46 | -4.41 | 129.99 | 90 | 7.16 | 0 | 75.61 | 0 | 87.76 | 90 | -156.37 | -180 | -0.55 | 0 | 89.5 | 0 | 57.76 | 81.3 | 109.07 | 114.25 | 112.13 | 92.74 | 163.48 | -68.34 | -149.1 | 140.84 | 176.84 | 125.66 | -60.07 | 129.01 | 144.81 | 55.29 | 50.99 | 147.74 | 89.43 | -147.93 | -101.78 | 156.34 | 147.46 | 123.41 | 148.93 | 109.95 | 147.1 | 70.56 | 171.58 | 68.91 | 161.56 | 86.91 | 143.13 | 72.14 | 115.34 | -12.47 | -90 | -22.71 | -135
2020-10-05 | 21:46 | -108.63 | 87.77 | 165.37 | 126.98 | 73.53 | -100.75 | -142.11 | 165.62 | -80.78 | -163.63 | 175.03 | 151.49 | -92.5 | 110.55 | 84.81 | 22.1 | -59.04 | -7.86 | 63.43 | 79.76 | 85.14 | 139.47 | 21.8 | 50.94 | 95.49 | 74 | -180 | 88.24 | -180 | 105.89 | 0 | 111.85 | 0 | 83.47 | 0 | 103.87 | 0 | 93.66 | 0 | 147.38 | 71.06 | -147.84 | 101.52 | 62.1 | 53.46 | -151.6 | 116.4 | 158.61 | 117.79 | 90.89 | 141.47 | 147.55 | 22.81 | -82.89 | 124.2 | -97.11 | 85.85 | -58.3 | 123.28 | -26.57 | 164.16 | 78.04 | 60.9 | -90 | -31.71 | -90 | 53.17 | 153.43 | 95.42 | 135 | 82.94 | 104.04 | -123.95 | 0 | 36.44 | -180 | 86.27 | 0 | 63.65 | 110.4 | 96.68 | 110.2 | 112.34 | 89.74 | 167.06 | -41.96 | -116.35 | 143.79 | 133.96 | 105.24 | -136.07 | 109.24 | 122.97 | 66.75 | 132.2 | -150.38 | 77.82 | 155.38 | 23.96 | 171.39 | 131.06 | 102.84 | 171.86 | 118.16 | 178.69 | 82.31 | 98.33 | 44.91 | 146.32 | 100.53 | 146.32 | 31.69 | 104.04 | 79.37 | 0 | 73.9 | -90
2020-10-05 | 21:47 | -131.69 | 107.56 | 143.73 | 132.7 | 69.39 | -48.53 | -145 | 174.18 | -105.41 | 179.77 | 154.74 | 107.36 | -22.92 | 106.59 | 61.56 | 76.19 | -90 | -12.11 | 135 | -8.15 | 83.79 | 88.63 | -143.83 | 62.08 | 106.51 | 77.33 | 139.41 | 95.36 | -180 | 92.14 | 0 | 91.86 | 0 | 83.02 | 0 | 113.3 | 0 | 122.53 | 0 | 112.67 | 44.5 | -155.02 | 108.34 | 85.56 | 44.25 | -147.9 | 84.82 | 159.98 | 134.63 | 116.79 | 162.38 | 168.04 | -69.31 | 126.87 | 178.76 | -110.78 | 39.93 | -5.38 | 140.74 | 51.55 | -3.66 | 113.21 | 23.65 | 78.68 | -40.42 | -90 | 52.42 | 90 | 64.21 | 0 | 84.39 | 0 | 63.65 | 0 | -30.07 | 0 | 112.95 | 90 | 59.08 | 162.93 | 98.39 | 109 | 105.95 | 87.8 | 162.69 | 46.14 | -103.58 | 124.01 | 78.62 | 135.65 | 167.21 | 22.67 | 100.76 | 123.41 | 141.47 | -173.18 | 47.11 | 142.89 | 164.83 | 169.06 | 133.45 | 115.85 | 93.13 | 113.96 | 98.74 | 74.82 | 101.51 | 75.92 | 90 | 64.93 | -180 | 86.93 | 0 | 121.27 | -90 | 82.28 | -180
2020-10-05 | 21:48 | -127.57 | 78.65 | 149.71 | 119.36 | 44.1 | -111.41 | -133.26 | -176.89 | -122.48 | 160.7 | 155.99 | -156.04 | -62.94 | 77.58 | 98.61 | 111.45 | 102.1 | -128.05 | 150.26 | 82.53 | 138.74 | 150.73 | -18.44 | 55.94 | 149.8 | 113.61 | 0 | 75.05 | -180 | 151.31 | 0 | 109.15 | 0 | 108.4 | -180 | 108.57 | 0 | 160.07 | 0 | 144.45 | 95.08 | -158.17 | 107.67 | -147.79 | 43.67 | -144.58 | 11.41 | 144.55 | 140.28 | 153.02 | -161 | 157.38 | -160.65 | 91.42 | -171.89 | -17.66 | 52.02 | 143.47 | 154.37 | 107.35 | -172.53 | -45 | 81.34 | -0.78 | 43.54 | 90 | 53.89 | 161.56 | 89.08 | -180 | 115.94 | 135 | 104.9 | 0 | 161.03 | 0 | 161.45 | 0 | 39.65 | 136 | 106.59 | 106.27 | 84.13 | 91.19 | 158.43 | 55.9 | -142.3 | 136.83 | 80.31 | 166.91 | 141.89 | -20.47 | 108.44 | 118.39 | 162.13 | 76.94 | 103.76 | 172.16 | 174.28 | 121.01 | 156.34 | 119.12 | 116.27 | -79.38 | -172 | 55.42 | 120.97 | -15.64 | 90 | 80.87 | 165.07 | 89.45 | 159.44 | -5.23 | -108.44 | -107.72 | 0
2020-10-05 | 21:49 | -106.89 | 57.71 | 162.23 | 108.21 | 59.07 | -150.15 | -129.6 | 178.44 | -88.67 | 128.71 | 141.59 | 164.78 | -65.41 | 50.62 | 95.8 | 114.53 | 26.57 | 102.85 | 92.04 | 73.58 | 146.44 | 108.68 | 128.82 | 37.71 | 127.28 | -131.56 | 90 | 75.15 | -180 | 151.51 | 0 | 19.17 | 0 | 81.16 | 0 | 125.73 | 0 | -168 | 0 | -166.41 | 117.88 | -105.88 | 108.14 | 155.71 | 18.52 | -161.19 | -51.7 | 151.21 | 150.85 | 115.88 | 152.42 | -143.13 | 159.29 | 6.35 | -172.87 | 170.54 | 93.16 | -124.52 | -42.32 | 95.44 | 110.45 | 77.47 | 120.83 | -36.88 | 147.27 | 0 | 117.04 | -180 | 110.04 | -180 | 127.95 | 0 | 104.83 | 0 | 148.58 | 0 | 103.99 | 0 | 17.47 | 146.83 | 104.26 | 112.79 | 112.39 | 81.17 | 166.28 | 46.45 | -147.12 | 146.02 | -7.13 | -164.08 | 77.22 | 82.75 | 98.14 | 104.81 | 130.74 | 126.35 | 14.48 | -156.55 | 167.77 | 100.67 | 117.89 | 77.18 | -173.01 | -5.63 | 132.28 | 92.77 | 90 | 66.22 | 90 | 85.58 | 132.7 | 68.45 | 161.56 | 68.34 | 65.55 | -14.4 | 0
2020-10-05 | 21:50 | -117.4 | 94.82 | 161.12 | 122.24 | 80.73 | -68.18 | -139.53 | 169.32 | 1.6 | 171.24 | 74.32 | 3.11 | -130.15 | 82.65 | 107.48 | 124.12 | 155.55 | 80.83 | 97.13 | 36 | 133.02 | 147.01 | 39.3 | 79.39 | 125.39 | 108.88 | -180 | 72.26 | 108.44 | 106.25 | 0 | 74.46 | 0 | 107.6 | 0 | 103.02 | 0 | 80.1 | 0 | 38.74 | 142.31 | -123.86 | 116.1 | 161.5 | 65.05 | -141.65 | -118.6 | 165.84 | 145.4 | 113.98 | 135.75 | 156.63 | 108.97 | 16.08 | 85.97 | -45 | 109.93 | -126.87 | 110.63 | -155.76 | 94.67 | 45 | -22.48 | -2.74 | 50.85 | 153.43 | -34.72 | 0 | 88.18 | 0 | 117.4 | 0 | 84.17 | 0 | -142.94 | 0 | 89.74 | 0 | 33.89 | -169.4 | 99.27 | 106.33 | 137.68 | 141.32 | 163.46 | 87.6 | -145.33 | 160.58 | 1.31 | -143.6 | 107.78 | 142.16 | 102.53 | 90.76 | 155.22 | 113.76 | 14.48 | 170.44 | 140.55 | 115.68 | 166.76 | 100.18 | 95.38 | 129.26 | -170.66 | -28.31 | 101.56 | 123.88 | 90 | 73.68 | 135 | 66.02 | -116.57 | 117.26 | -180 | 16.26 | 0
2020-10-05 | 21:51 | -106.6 | 87.21 | 164.17 | 118.54 | 68.98 | -143.15 | -145.54 | 170.02 | -115.09 | 170.76 | -89.21 | 106.9 | -99.45 | 3.91 | 121.7 | 88.17 | -6.35 | 10.49 | -135 | 74.11 | 129.81 | 165.06 | 64.45 | 25.58 | 135 | 47.42 | -180 | 71.21 | 108.44 | 134.22 | 0 | 92.05 | 0 | 85.49 | 0 | 101.41 | 0 | 23.87 | 0 | 91.69 | 126.94 | -146.61 | 114.48 | 4.95 | 56.47 | -157.87 | -87.15 | 166.86 | 134.1 | 117.08 | -55.25 | 108.31 | 135.17 | -11.92 | 78.43 | -146.32 | 87.27 | 108.44 | 134.15 | -21.8 | 150.09 | 115.55 | 65.05 | -84.81 | 25.13 | 135 | 147.19 | -180 | 70.54 | 0 | 118.16 | 0 | 45.62 | 0 | 121.23 | 0 | 96.46 | 0 | 47.1 | -175.36 | 98.67 | 104.55 | 69.1 | 119.63 | 142.61 | 65.73 | -110.25 | 16.68 | 27.7 | 155.12 | 130.42 | -10.35 | 84.01 | 99.34 | 148.4 | 94.09 | 71.1 | 163.01 | 173.29 | 151.9 | 166.68 | 100.73 | 102.93 | 111.67 | 119.65 | 88 | 135 | 102.88 | 111.8 | 72.3 | 174.81 | -30.11 | 108.44 | 34.37 | -108.44 | 47.39 | 0
2020-10-05 | 21:52 | -111.47 | 78.02 | 149.66 | 113.67 | 83.61 | -160.48 | -142.29 | 178.18 | -168.52 | 179.11 | 100.54 | 146.71 | -126.38 | -30.81 | 45.78 | 61.51 | 14.04 | -134.31 | 0 | 116.39 | -162.37 | 147.99 | 21.8 | 77.83 | 159.15 | 20.86 | 116.57 | 73.19 | 161.56 | 148.67 | 0 | 107.05 | 0 | 62.04 | 0 | 108.95 | 0 | 48.72 | 0 | 39.85 | 105.42 | 152.68 | 110.97 | 35.07 | 59.93 | -167.12 | 123.93 | 162.37 | 145.7 | 118.75 | 91.72 | 119.21 | 134.17 | 67.39 | 15.55 | -129.29 | 98.12 | -119.74 | 29.24 | 98.74 | -161.66 | 148.18 | -168.53 | -41.79 | 51.55 | 0 | 73.77 | -180 | 87.98 | 90 | 152.51 | -180 | 118.61 | 90 | 131.38 | 0 | 150.08 | 0 | 49.29 | 146.09 | 85.89 | 106.42 | 93.64 | 103.6 | 157.26 | 21.67 | -122.87 | -76.06 | -27.04 | -178.78 | 140.27 | 68.87 | 83.23 | 122.32 | 75.15 | 118.75 | 82.81 | -6.47 | 109.79 | -174.39 | 138.63 | 142.69 | 120.58 | 114.05 | 161.31 | 109.04 | 161.56 | 5.88 | 112.61 | 61.77 | -180 | 44.99 | 153.43 | 53.36 | 90 | 29.83 | 0
2020-10-05 | 21:53 | -123.91 | 62.83 | 143.49 | 110.73 | 68.2 | -125.31 | -104.9 | 148.31 | -49.03 | 145.5 | 134.08 | 153.2 | -103.44 | 59.5 | 91.06 | 70.4 | 0 | -122.94 | 85.59 | 94.12 | 149.55 | 153.77 | 53.74 | 76.95 | 163.7 | 44.04 | 90 | 80.35 | -180 | 128.1 | -180 | 135.53 | 0 | 63.21 | 0 | 115 | 0 | 79.7 | 0 | 122.49 | 96.06 | 177.15 | 105 | 47.71 | 58.44 | -162.03 | 101.34 | 165.39 | 130.88 | 93.97 | 72.54 | -113.4 | 107.22 | 44.06 | 34.18 | 176.1 | 106.38 | 90 | 63.81 | 116.57 | 158.55 | -67.08 | 94.84 | 10.63 | -9.24 | -180 | 31.81 | 0 | 94.07 | 0 | 120.8 | 135 | 103.56 | -180 | 65.42 | 0 | 110.07 | -180 | 45.46 | 113.07 | 90.11 | 109.78 | 61.04 | 103.98 | 157.38 | -58.28 | -79.44 | 105.53 | -16.58 | 120.75 | 63.44 | 60.67 | 123.88 | 152.63 | 68.85 | 129.05 | 75.55 | 152.63 | 112.52 | 171.55 | 106.19 | 134.63 | -156.25 | 98.5 | 139.08 | 101.81 | 124.34 | 66.48 | -180 | 71.47 | -180 | 42.25 | 162.65 | 47.46 | -180 | 154.18 | -99.45
2020-10-05 | 21:54 | -123.64 | 75.11 | 137.51 | 125.3 | 83.59 | -1.22 | -73.27 | 110.02 | 3.86 | -165.73 | 133.7 | 154.32 | -93.58 | 17.04 | 91.56 | 88.88 | 45 | -148.49 | 73.75 | 106.48 | 178.91 | 118.9 | -49.76 | 69.2 | 143.26 | 5.22 | -135 | 74.82 | -180 | 132.3 | -180 | 139.63 | 0 | 95.6 | 0 | 130.73 | 0 | 82.31 | 0 | 132.06 | 85.99 | 166.29 | 102.69 | 85.6 | 91.82 | -129.88 | 79.57 | 166.56 | 161.99 | 72.76 | 41.74 | 136.47 | 104.75 | 26.2 | -13.15 | -138.79 | 84.95 | -63.43 | 99.95 | 113.39 | 177.25 | -98.14 | 111.9 | 0 | 82.59 | -90 | 50.74 | -180 | 27.79 | 90 | 87.83 | 123.68 | 133.24 | 0 | 61.11 | -180 | 134.39 | 0 | 52.33 | 120.73 | 93.46 | 107.19 | 93.4 | 118.45 | 158.89 | -67.8 | -48.27 | 133.23 | 52.06 | 143.29 | 175.73 | 127.65 | 109.59 | -170.46 | 111.6 | 82.88 | 94.96 | -167.21 | 158.2 | 151.62 | 152.97 | 134.03 | -176.54 | 100.06 | 103.24 | 97.05 | 101.32 | 31.58 | 165.96 | 87.77 | -180 | 36.69 | 106.69 | 20.39 | -180 | 45.41 | -165.96
2020-10-05 | 21:55 | -117.22 | 72.87 | 148.01 | 137.55 | 79.58 | 168.04 | -85.23 | 86.76 | -6.06 | 117.96 | 107.94 | 97.8 | -100.62 | 38.33 | 89.48 | 56.86 | 77.9 | 154.73 | 107.53 | 51.08 | 177.32 | 50.83 | 102.24 | 59.02 | 128.87 | 53.29 | 135 | 65.73 | 0 | 135.03 | -180 | 80.49 | 0 | 91.06 | 0 | 122.41 | 0 | 105.19 | 0 | 138.36 | 89.37 | 139.44 | 105.72 | 169.07 | 71.91 | -177.78 | 66.44 | 137.86 | -120.87 | 71.32 | 3.97 | 149.03 | 11.78 | 18.44 | 10.64 | 79.06 | 49.74 | -165.07 | -177.43 | 78.68 | 159.99 | 45 | 59.84 | 35.92 | -151.12 | -90 | 108.76 | -180 | 57.65 | 90 | 76.46 | -180 | 32.37 | 0 | 47.11 | -180 | 116.59 | 0 | 46.1 | 139.02 | 98.5 | 111.43 | 114.69 | 133.5 | 152.9 | 161.23 | -83.99 | 135.53 | 31.9 | 6.92 | 165.15 | 116.73 | 82 | 44.95 | 110.7 | -151.93 | 104.2 | 140.62 | 135.92 | 132.16 | 91.4 | 101.16 | 176.65 | 142.54 | 148.4 | 53.96 | 112.83 | 29.34 | -84.28 | 98.42 | 82.87 | 3.81 | 111.8 | 105.48 | -173.65 | 15.85 | 130.59
2020-10-05 | 21:56 | -112.62 | 99.43 | 163.13 | 139.84 | 85.82 | -32.82 | -80.03 | 55.23 | -83.91 | 159.66 | 120.96 | 57.77 | 18.01 | -78.88 | 77.55 | 60.62 | -164.06 | 146.44 | 171.58 | 63.2 | 136 | 112.74 | 106.38 | 44.41 | 108.27 | 52.11 | 90 | 43.62 | 0 | 107.13 | 0 | 174.08 | 0 | 63.3 | 0 | 114.35 | 0 | -179.1 | 0 | 118.46 | 45.77 | -131.89 | 112.76 | 36.91 | 52.38 | 177.49 | 4.79 | 162.13 | 69.01 | 95.2 | -112 | 126.37 | 135.84 | 10.62 | -13.54 | 90 | 62.55 | 4.77 | -158.79 | 32.91 | -133.74 | 59.86 | 66.97 | -114.65 | 107.35 | -180 | 91.97 | 0 | 53.91 | 0 | 67.37 | 0 | 40.34 | 0 | 41.75 | 0 | 92.04 | 0 | 51.96 | 164.15 | 107.86 | 112.58 | 118.2 | 139.35 | 156.2 | 125.97 | -110.74 | 129.19 | 42.82 | 109.58 | 164.97 | 112.37 | 79 | 90.03 | 98.53 | 155.16 | 89.29 | 125.07 | 135 | 149.74 | 111.05 | 93.01 | 166.86 | -1.73 | 154.66 | 52.75 | 166.39 | 35.54 | 45 | 101.2 | 82.87 | -3.18 | 0 | -2.24 | -180 | 13.87 | 90
2020-10-05 | 21:57 | -119.71 | 117.94 | 146.59 | 137.88 | 90.58 | 9.39 | -105.36 | 109.23 | -141.9 | 165.49 | 100.2 | 71.56 | 70.56 | 151.38 | 59.03 | 20.61 | 144.46 | 107.07 | 155.23 | 114.13 | 73.62 | 123.73 | -150.26 | 69.38 | 88.27 | 47.22 | -180 | 75.69 | 0 | 97.78 | 0 | 87.82 | 90 | 82.62 | 0 | 120.68 | 0 | 106.44 | 0 | 116.31 | 45.18 | 178.19 | 108.27 | 27.2 | 62.46 | 162.98 | 82.77 | 155.09 | 77.85 | 100.86 | 85.91 | 116.36 | 71.81 | 64.22 | 30.49 | 45 | 77.4 | 2.49 | 157.8 | -26.55 | -96.86 | -94.24 | 128.96 | -80.76 | -159.78 | 90 | 66.49 | 0 | 38.27 | 90 | 74.46 | 0 | 57.7 | 0 | 63.48 | 0 | 41.59 | 0 | 68.54 | -171.67 | 99.54 | 109.09 | 115.17 | 126.51 | 154.94 | 77.71 | -104.68 | 128.04 | 35.79 | 145.25 | 120.6 | 26.83 | 90.08 | 129.67 | 115.96 | -170.92 | 111.37 | 156.64 | 164.4 | 161.04 | 129.81 | 40.02 | 174.28 | 100.82 | 77.74 | -169.03 | 176.65 | 53.87 | 90 | 80.81 | 90 | 52.22 | 90 | 172.37 | 0 | 81.39 | 90
2020-10-05 | 21:58 | -110.02 | 120.33 | 148.46 | 138.93 | 61.19 | 3.16 | -99.34 | 146.16 | -157.63 | -176.61 | 58.05 | 111.14 | 70.7 | 107.2 | 43.79 | 50.57 | 97.13 | -149.7 | 56.15 | 144.13 | 73.08 | 53.1 | 28.31 | 4.09 | 89.19 | 68.51 | -180 | 118.02 | 0 | 90.26 | 0 | 89.53 | 90 | 88.81 | 0 | 88.25 | 0 | 98.34 | 0 | 136.07 | 40.67 | -153.4 | 111.21 | -40.33 | 72.65 | 120.61 | 92.78 | -166.64 | 127.86 | 116.14 | 120.31 | 93.44 | 42.83 | 58.51 | 28.96 | 29.09 | 84.06 | -178.52 | -5.19 | -4.63 | 86.16 | -99.45 | 118.25 | 8.14 | 90.04 | 90 | 63.11 | 0 | 47.95 | 90 | 105.31 | 0 | 90.59 | -180 | 89.39 | 0 | 79.01 | 0 | 51.79 | -171.1 | 109.41 | 109.16 | 105.08 | 123.05 | 149.92 | 66.86 | -112.03 | 116.14 | 55.84 | 153.96 | 135.01 | 16.36 | 110.04 | 146.26 | 157.46 | -20.51 | 15.94 | 166.56 | -171.04 | 147.98 | 157.94 | 98.91 | 96.16 | 110.72 | 92.24 | 19.21 | 93.27 | 49.8 | 0 | 85.5 | 153.43 | 111.53 | 90 | -176.43 | 0 | 54.27 | 0
2020-10-05 | 21:59 | -81.48 | 119.21 | 172.24 | 135.96 | 66.18 | 34.6 | -124.46 | 143.62 | -153.25 | 177.93 | -111.1 | 110.12 | 30.28 | 108.57 | -9.45 | 39.63 | -180 | 73.33 | -12.53 | 121.99 | 58.4 | -15.57 | 57.99 | 24.99 | 94.47 | 55.58 | -24.45 | 86.03 | 0 | 97.26 | 0 | 74.85 | 0 | 79.94 | 0 | 74.73 | 0 | 75.81 | 0 | 115.93 | 54.11 | -164.21 | 115.65 | 16.27 | 89.25 | -114.08 | 55.95 | 174.71 | 128.86 | 100.1 | 128 | 92.4 | 46.76 | 77.67 | 12.82 | 45.78 | 54.01 | -79.06 | 145.68 | -77.74 | 128.5 | 116.57 | 127 | 0 | 85.73 | 97.13 | 77.78 | 0 | 54.93 | 90 | 92.76 | -180 | 146.45 | 0 | 100.75 | -180 | 95.22 | 0 | 45.52 | -171.45 | 109.64 | 103.64 | 87.21 | 130.61 | 132.78 | 68.18 | -101.9 | 111.53 | 40.37 | 137.05 | 119.76 | 13.87 | 88.63 | 130.85 | 111.16 | 4.5 | -12.53 | -164.36 | 165.96 | 136.41 | 168.36 | 78.29 | 97.95 | 123.91 | 100.89 | 101.88 | 106.2 | 71.11 | 0 | 86.76 | -180 | 108.2 | 90 | 162.35 | 0 | 59.74 | 0
2020-10-05 | 22:00 | -99.93 | 117.14 | 155.59 | 132.2 | 81.21 | 49.92 | -116.97 | 150.11 | -159.85 | -172.93 | 119.14 | 128.06 | 41.59 | 114.2 | 70.24 | 38.3 | 0 | 135.93 | -90 | 101.71 | 117.89 | 3.85 | -49.41 | 51.09 | 95.19 | 55.89 | 150.94 | 89.33 | 0 | 86.21 | 0 | 84.74 | 0 | 81.36 | -180 | 78.84 | 0 | 81.08 | 0 | 125.88 | 42.24 | -147.87 | 113.88 | 22.72 | 99.21 | -166.03 | 79.03 | 151.38 | 97.24 | 105.12 | 115.77 | 105.81 | -7.06 | 93.44 | 55.76 | 84.81 | 68.39 | -18.01 | 136.77 | -143.13 | 172.38 | 94.58 | 134.76 | -74.06 | 105.56 | -90 | 65.94 | -180 | 59.17 | 0 | 70.11 | -180 | 125.21 | -90 | 67.77 | 90 | 99.02 | -180 | 66.7 | -173.61 | 101.07 | 100.32 | 93.11 | 128.26 | 138.49 | 45.38 | -88.13 | 122.66 | 32.15 | 104.22 | 119.92 | 30.4 | 74.89 | 136.65 | 106.42 | 73.42 | 141.35 | 107.47 | 136.39 | 146.09 | 152.7 | 85.98 | 87.57 | 135.29 | 98.44 | 75.09 | -175.23 | 76.28 | -90 | 97.01 | -180 | 108.66 | -180 | 155.22 | 0 | 119.58 | 90
2020-10-05 | 22:01 | -113.67 | 98.51 | 159.3 | 130.75 | 86.41 | 134.91 | -136.96 | 133.19 | -122.6 | 175.54 | 150.98 | 101.6 | -80.01 | 61.79 | 98.48 | 62.26 | -4.19 | 146.79 | -103 | 104.49 | 158.83 | 38.33 | 153.43 | 56.81 | 100.62 | 83.16 | -69.78 | 88.04 | -180 | 114.24 | 0 | 91.18 | 90 | 53.14 | -90 | 105.98 | -180 | 77.3 | 0 | 138.29 | 111.66 | -113.63 | 112.01 | 45.72 | 73.69 | -172.48 | 20.78 | 146.69 | 124.32 | 105.04 | 68.17 | 94.74 | 122.79 | 80.76 | -11.55 | -96.13 | 68.68 | 57.85 | -105.76 | 106.88 | -134.05 | 101 | 108.04 | -52.12 | 3.26 | 90 | 67.04 | 0 | 47.77 | 0 | 107.59 | 0 | 116.93 | 90 | 80.66 | 135 | -81.68 | 0 | 81.62 | -167.36 | 95.81 | 110.19 | 104.28 | 127.45 | 151.07 | 55.45 | -104.71 | 120.23 | 43.52 | 128.93 | -175.45 | 33.27 | 65.47 | 129.84 | 108.34 | 85.56 | 94.06 | -140.89 | 136.13 | 94.56 | 136.56 | 125.69 | 166.23 | 150.44 | 99.45 | 44.27 | -180 | 30.55 | -90 | 78.08 | 0 | 171.93 | -180 | -11.1 | 45 | 76.39 | -180
2020-10-05 | 22:02 | -58.78 | 83.09 | 159.9 | 131.53 | 97.23 | 153.88 | -126.18 | 114.42 | -104.94 | 160.96 | 139.09 | 110.12 | -93.15 | 54.03 | 98.14 | 12.81 | 90 | 117.03 | 174.28 | 73.13 | 79.64 | -172.4 | 108.61 | 49.83 | 119.55 | 71.27 | 0 | 110.77 | 0 | 101.46 | -180 | 97.96 | 0 | 65.83 | 0 | 96.92 | 0 | 83.36 | 0 | 35.76 | 94.86 | -147.2 | 104.6 | 41.87 | 66.35 | -173.84 | 90.06 | 150.61 | 126.73 | 107.62 | 82.7 | 105.64 | 104.39 | 108.44 | 30.19 | -45 | 46.59 | 50.77 | 160.97 | 49.41 | 158.04 | 38.65 | 106.04 | 42.67 | -58.49 | -180 | 89.12 | 135 | 56.2 | 90 | 47.92 | 0 | 147.23 | 90 | 61.36 | 0 | 128.75 | 0 | 108.8 | 53.82 | 83.07 | 112.54 | 83.07 | 89.39 | 128.14 | 13.14 | -104.95 | 132.45 | -46.81 | 178.72 | -28 | 51.15 | 66.77 | -129.48 | 113.37 | -3.06 | 70.89 | 131.51 | -110.56 | 133.72 | 150.64 | 104.19 | 159.76 | 86.66 | 163.62 | 51.26 | 178.01 | -50.27 | 163.31 | 130.16 | -45 | -176.07 | 90 | 76.83 | -180 | 112.33 | 0
2020-10-05 | 22:03 | -144.53 | 81.54 | 109.04 | 123.38 | 123.44 | 159.47 | -96.96 | 113.14 | -103.51 | 165.42 | 161.5 | 119.07 | -85.74 | 65.12 | 79.03 | 27.19 | -180 | 111.45 | 130.37 | 73.73 | 80.66 | -17.92 | 90 | 80.33 | 138.19 | 15.53 | 0 | 94.27 | 0 | 140.53 | -180 | 95.34 | 0 | 83.04 | 0 | 87.31 | 0 | -174.76 | 0 | 60.62 | 91.26 | -173.92 | 104.8 | 50.54 | 78.5 | -179.94 | 81.98 | 137.47 | 121.63 | 104.18 | 96.1 | 125.48 | 117.36 | 72.02 | 38.37 | -103.51 | 34.97 | 41.94 | -175.38 | -69.44 | 134.85 | 51.01 | 113.27 | 100.41 | 71.37 | -180 | 72.97 | 161.56 | 71.04 | 0 | 43.76 | 0 | -171.34 | 0 | 86.41 | 0 | 99.55 | 0 | 83.84 | 46.82 | 69.24 | 114.18 | 101.29 | 99.44 | 157.33 | 7.58 | -93.41 | 116.12 | 24.39 | -104.52 | 37.16 | 66.86 | 96.01 | -133.69 | 97.9 | 43.22 | 78.84 | 118.89 | -96.02 | 55.89 | 128.15 | 141.24 | 124.28 | 95.38 | 157.48 | 55.38 | 168.12 | 15.54 | 90 | -176.11 | -180 | 6.92 | 90 | 88.89 | 90 | 65.62 | 0
2020-10-05 | 22:04 | -72.96 | 69.51 | 154.75 | 120.78 | 81.29 | 143.38 | -110.58 | 86.08 | -117.63 | 163.14 | 164.6 | 105.36 | -7.6 | 63.32 | 73.43 | 24.21 | 93.02 | 108.51 | 106.7 | 61.66 | 94.42 | 4.87 | 125.65 | 59.59 | 126.02 | 15.41 | 0 | 95.56 | 0 | 104.6 | -180 | 92.04 | 0 | 76.07 | 0 | 88.19 | 0 | -1.29 | 0 | 114.11 | 93.02 | -171.55 | 103.29 | 57.92 | 62.73 | -153.12 | 110.9 | 139.37 | 115.21 | 110.2 | 107.77 | 164.64 | -178.93 | 96.41 | 51.22 | 143.1 | 60.56 | 37.74 | 3.86 | 114.18 | 145.75 | 139.23 | 87.25 | 93.61 | -3.08 | -180 | 74.08 | -180 | 67.75 | 0 | 30 | 0 | -56.14 | 90 | 47.74 | 0 | 94.8 | 0 | 40 | 53.51 | 73.56 | 117.67 | 121.95 | 92.8 | 166.34 | 29.07 | -96.96 | 99.92 | 23.9 | -161.01 | 56.03 | 109.03 | -46.79 | -127.13 | 82.23 | 26.6 | 89.22 | 80.58 | 79.87 | -33.1 | 163.31 | 113.37 | 161.56 | 94.06 | 135 | 57.94 | 154.18 | -34.1 | 90 | 130.66 | 90 | -34.78 | 90 | 99.62 | 0 | 85.75 | 90
2020-10-05 | 22:05 | -149.14 | 64.08 | 139.52 | 114.07 | 73.78 | 112.69 | -93.37 | -152.98 | -128.77 | 162.75 | 136.38 | 117.91 | 0 | 76.21 | 82.87 | 4.78 | 62.57 | 108.09 | 130.31 | 72.9 | 149.6 | 104.29 | 95.82 | 74.51 | 137.12 | -45.61 | 0 | 102.29 | -180 | 83.12 | -180 | 66.49 | 0 | 72.59 | 0 | 92.03 | 0 | 104.44 | 0 | 86.9 | 98.49 | -160.75 | 101.24 | 65.5 | 61.82 | -157.08 | 125.24 | 151.44 | 121.88 | 103.85 | 91.68 | 129.71 | 141.59 | 67.12 | 22.19 | 159.79 | 51.52 | 37.03 | 17.09 | 102.37 | 171.28 | 143.98 | 79.8 | 13.43 | 97.03 | -180 | -145.78 | -180 | 164.05 | 0 | -138.47 | 90 | -84.51 | 0 | 49.51 | 0 | 65.07 | 0 | 52.99 | 60.25 | 74.05 | 117.61 | 123 | 89.59 | 165.96 | 63.45 | -100.3 | 137.5 | 33.71 | 171.17 | 77.03 | 59.43 | 108.94 | -162.35 | 103.98 | 47.08 | 91.74 | 131.14 | 107 | -111.88 | 149.31 | 112.34 | 151.2 | 57.77 | 163.75 | 70.48 | 165.96 | -88.04 | 161.56 | 100.62 | 108.44 | -14.91 | 0 | 48.73 | -135 | 62.8 | 0
2020-10-05 | 22:06 | -122.48 | 51.6 | 146.67 | 115.25 | 73.62 | 127.39 | -124.04 | -106.48 | -82.1 | 169.23 | 137.08 | 129.97 | -119.76 | 129.86 | 102.48 | -24.84 | 0 | 113.1 | -176.19 | 12.87 | 145.3 | 120.24 | 96.84 | 115.38 | 126.02 | 56.67 | 116.57 | 101.05 | -180 | 66.03 | -180 | 65.55 | 0 | 75.3 | 0 | 87.13 | 0 | 86.4 | 0 | 86.58 | 91.34 | -177.81 | 99.33 | 79.6 | 51.33 | -169.53 | 113.59 | 143.19 | 127.46 | 106.5 | 105.9 | 138.55 | -160.9 | 77.03 | 65.39 | -94.41 | 30.32 | 28.07 | 27.96 | 87 | 168.46 | 172.02 | 42.79 | 171.86 | 35 | -180 | 94.49 | 161.56 | 119.65 | 90 | 14.82 | 0 | -25.27 | 90 | -88.86 | 0 | 62.11 | 0 | 54.48 | 76.98 | 58.58 | 119.78 | 126.54 | 85.14 | 163.31 | 64.75 | -90.03 | -84.6 | 33.82 | 142.53 | -28.19 | 109.38 | 99.45 | -157.47 | 120.6 | 81.22 | 81.57 | 120.62 | 91.29 | -142.01 | 175.59 | 124.67 | 172.87 | 142.24 | 70.7 | 108.05 | 84.56 | -107.07 | 165.96 | 106.42 | 90 | -76.48 | 90 | 79.4 | 0 | 151.4 | 0
2020-10-05 | 22:07 | -146.57 | 69.33 | 142.47 | 127.51 | 1.81 | 136.73 | -125.98 | -119.43 | -54.08 | -170.46 | 136.52 | 105.74 | -139.4 | 74.94 | 100.48 | -5.43 | 174.56 | 137.47 | 119.75 | 69.93 | 116.02 | 114.14 | 108.44 | 103.31 | 99.45 | 83.33 | 90 | 98.43 | -180 | 74.22 | -180 | 107.59 | 0 | 68.69 | 0 | 94.16 | 0 | 119.71 | 0 | 174.54 | 84.62 | -36.06 | 98.33 | 84.83 | 56.67 | 177.42 | 106.41 | 158.99 | 132.03 | 74.09 | 118.73 | 102.97 | -146.84 | 72.69 | 66.06 | 71.96 | 82.27 | 67.68 | 15.89 | 119.99 | 166.04 | 0 | 36.41 | 107.12 | 101.35 | -180 | 99.06 | -180 | 131.44 | 90 | 103.54 | 0 | -75.97 | 90 | 53.15 | 0 | 52.54 | 0 | 66.81 | 85.74 | 71.58 | 119.1 | 112.76 | 95.96 | 163.31 | 102.64 | -80.25 | 114.83 | 77.97 | 150.27 | 0 | 114.64 | 101.93 | 80.83 | 98.19 | 24.69 | 70.27 | 97.57 | 161.18 | -4.49 | 113.96 | 117.59 | 167.61 | 174.02 | 76.47 | 86.84 | 170.3 | 163.82 | 90 | 99.69 | 99.45 | 164.73 | 45 | 73.13 | 90 | 82.02 | 0
2020-10-05 | 22:08 | -117.61 | 80.91 | 141.8 | 126.51 | 50.48 | 26.72 | -130.83 | -149.16 | -8.98 | 173.78 | 102.51 | 45.26 | 175.6 | 75.51 | 93.19 | 60.68 | 108.44 | 141.89 | 139.41 | 63.74 | 114.14 | -175.74 | 68.76 | 62.13 | 96.41 | 120.49 | -116.57 | 88.71 | -180 | 87.25 | 0 | 161.42 | 90 | 77.55 | 0 | 114.13 | 0 | 95.55 | 0 | 133.48 | 87.26 | -82.29 | 98.79 | 110.23 | 56.82 | 143.76 | 25.9 | 144.23 | 132.31 | 70.55 | 40.81 | 122.36 | 141.69 | 55.14 | -25.02 | 116.57 | 56.83 | 34.38 | 67.63 | 105.63 | 31.55 | 90 | 88.88 | -141.35 | 135.91 | 90 | 71.16 | -180 | 89.67 | 0 | 94.93 | 90 | 166.36 | 0 | 62.78 | 0 | 173.3 | 0 | 63.94 | -178.95 | 90.36 | 116.51 | 116.92 | 93.27 | 164.77 | 108.84 | -98.8 | -41.01 | 37.42 | 137.15 | 146.75 | 106.6 | 69.64 | 99.58 | 104.04 | 57.83 | 106.57 | 128.97 | 132.14 | -168.04 | 131.63 | 132.56 | 165.57 | 129.21 | 174.28 | 88.46 | 175.42 | 129.48 | 90 | 75.44 | 90 | 120.15 | 90 | 154.03 | 90 | -146.89 | 0
2020-10-05 | 22:09 | -122.88 | 80.27 | 142.2 | 122.55 | 70 | -62.95 | -128.37 | 78.83 | 36.91 | 141.07 | -24.42 | -52.66 | -112.84 | 95.9 | 72.25 | 101.15 | -116.57 | 112.42 | 143.13 | 97.68 | 39.17 | -156.85 | 124.05 | 81.38 | 101.16 | 153.84 | 0 | 67.94 | -180 | 80.96 | 0 | 160.86 | 0 | 52.57 | 0 | 78.54 | 0 | 138.24 | 0 | 129.32 | 106.49 | -178.69 | 93.19 | 133.57 | 47.15 | 133.28 | 153.41 | 127.19 | 130.48 | 22.99 | 111.85 | 97.29 | 122.85 | 44.57 | -34.52 | 165.97 | 55.01 | -106.75 | 15.29 | 103.73 | 78.03 | 2.74 | 153.17 | 14.04 | 92.05 | 90 | 37.11 | 0 | 79.81 | 90 | 164.4 | 0 | 109.68 | 90 | 76.76 | 0 | 48.48 | 0 | 33.89 | -159.44 | 84.09 | 111.84 | 134.23 | 108.11 | 148.5 | 105.93 | -37.41 | -145.44 | 11.67 | 140.5 | 150.12 | -33.13 | 94.61 | 88.77 | 108.57 | 101.48 | -160.01 | -163.53 | 107.79 | 145.15 | 97.59 | 146.29 | 147.32 | 138.64 | 152.59 | 178.28 | 158.2 | 98.82 | 0 | 70.7 | 0 | 128.05 | -90 | -57.44 | -180 | -67.16 | 0
2020-10-05 | 22:10 | -104.65 | 81.26 | 154.09 | 114.96 | 65.15 | -116.17 | -122.77 | 99.96 | 9.45 | 128.94 | -27.61 | -30.65 | 0 | 87.14 | 90 | 69.91 | -71.57 | 97.68 | -174.81 | 116.42 | 95.62 | -146.31 | 122.39 | 107.37 | 91.12 | 100.47 | -180 | 64.73 | -180 | 75.53 | 0 | 81.94 | 0 | 84.81 | 0 | 120.89 | 0 | -97.21 | 0 | 134.14 | 119.51 | -163.52 | 95.8 | 138.51 | 34.69 | 133.39 | 169.7 | 137.08 | 143.66 | 55.88 | 111.64 | 111.52 | 119 | 66.94 | -67.46 | 144.02 | 66.39 | -55.89 | 81.64 | 79.22 | 131.45 | 24.45 | 162.16 | 36.87 | 8.06 | -180 | 41.47 | 0 | 78.94 | 90 | -142.07 | 0 | 91.89 | 0 | 115.5 | 0 | 72.33 | 0 | 37.36 | -157.92 | 86.85 | 108.05 | 142.22 | 115.54 | 149.99 | 100.09 | 119.78 | -143.62 | -3.24 | 130.96 | 118.14 | 8.36 | 86.71 | 102.11 | 100.74 | 119.27 | 12.79 | -178.59 | 114.31 | 145.98 | 104.04 | 134.3 | 131.42 | 134.08 | 155.05 | 170.73 | 168.68 | 132.89 | 0 | 79.7 | 90 | 124.43 | 45 | 91.15 | 0 | 172.3 | 90
2020-10-05 | 22:11 | -87.09 | 76.18 | 170.52 | 126.88 | 73.55 | 104.69 | -106.66 | 11.41 | 147.42 | 146.8 | -40.22 | 36.31 | -135 | 65.42 | 90 | 39.39 | -170.55 | 125.45 | 90 | 82.67 | 133.02 | 64.03 | 60.01 | 70.67 | 101.32 | 122.92 | 90 | 104.72 | -180 | 97.67 | -180 | 94.64 | 0 | 44.81 | 0 | 104.36 | 0 | 110.16 | 0 | 88.32 | 122.58 | -169.08 | 97.95 | 118.2 | 100.9 | 162.25 | 102.1 | 134.6 | 104.36 | 90.24 | 88.07 | 109.24 | 125.53 | 45.01 | 13.78 | 132.89 | 75.82 | -53.13 | -104.38 | 105.67 | 154.2 | -113.97 | 117.85 | 55.75 | 85.79 | -180 | 83.67 | -180 | 54.94 | 0 | 87.28 | 0 | 86.07 | 0 | 39.04 | 0 | 143.92 | 0 | 41.36 | -157.71 | 89.45 | 113.48 | 157.29 | 105.84 | 161.6 | 80.59 | 95.99 | 62.4 | 36.68 | 130.31 | 36.87 | 32.05 | 101.8 | 74.95 | 100.64 | 59.41 | 179.12 | 117.69 | 75.38 | 110.28 | 138.81 | 117.83 | 147.26 | 105.05 | 153.43 | 69.44 | 168.68 | -123.99 | 0 | 87.45 | 0 | 158.29 | 90 | 111.85 | -90 | -147.29 | 0
2020-10-05 | 22:12 | -112.91 | 61.38 | 152.39 | 129.58 | 120.59 | 95.32 | -79.77 | 47.3 | -178.23 | 142.91 | 173.12 | 83.08 | 125.38 | 6.06 | 111.8 | -64.09 | 110.22 | 125.38 | 135.62 | 97.04 | 133.14 | 142.4 | 86.17 | 83.01 | 100.94 | 107.14 | 0 | 140.79 | -180 | 92.12 | -180 | 112.8 | 90 | 44.41 | 0 | 100.29 | 0 | 95.36 | 0 | 136.41 | 111.84 | -158.19 | 99.37 | 134.43 | 96.2 | 168.05 | 103.68 | 136.18 | 109.87 | 87.32 | 99.84 | 102.09 | 121.24 | 74.97 | 37 | 105.02 | 81.21 | 25.4 | 1.59 | 115.99 | 154.49 | 67.39 | 100.17 | 71.56 | 76.91 | 90 | 91.4 | 0 | 59.62 | 90 | 74.3 | -180 | 93.41 | 0 | 15.12 | 0 | 109.66 | 0 | 34.14 | 128.93 | 87.35 | 117.3 | 138.38 | 98.64 | 157.54 | 16.21 | 116.76 | 143.33 | 44.43 | 148.39 | 59.98 | 84.97 | 110 | 35.11 | 88.9 | 38.92 | 96.51 | 178.77 | 49.41 | 171.77 | 95.37 | 105.47 | 127.88 | 118.03 | 78.68 | 74.16 | 157.48 | -168.83 | 90 | 84.45 | 108.44 | 160.11 | 0 | 83.54 | -104.04 | -177.3 | 0
2020-10-05 | 22:13 | -89.88 | 62.4 | 151.84 | 134.25 | 109.9 | 116.43 | -110.55 | 95.99 | 173.23 | 155.82 | -164.15 | 100.53 | -149.03 | 2.73 | 143.12 | 34.25 | 111.8 | 120.99 | 159.76 | 104.39 | 114.24 | 152.45 | 92.65 | 85.53 | 87.57 | 85.96 | -180 | 155.34 | -180 | 91.92 | -180 | 96.74 | 0 | 46.59 | 0 | 98.34 | 0 | 128.03 | 0 | 126.26 | 104.28 | -178.45 | 101.58 | 137.39 | 92.32 | -154.63 | 96.54 | 139.44 | 121.81 | 83.27 | 87.84 | 83.09 | 123.27 | 27.55 | 37.19 | -175.6 | 87.14 | 20.05 | 34.69 | 65.47 | 59.24 | 140.82 | 87.85 | 97.13 | 55.17 | 168.68 | 87.2 | -180 | 73.91 | 90 | 78.89 | 90 | 80.43 | 0 | 11.32 | 0 | 109.72 | 0 | 60.11 | 62.04 | 71.11 | 119.78 | 150.86 | 96.51 | 155.24 | 28.14 | 105.6 | 144.02 | 52.56 | 151.37 | 73.67 | 102.53 | 119.3 | 28.61 | 104.19 | 39.51 | 103.75 | -153.42 | 68.2 | 170.64 | 113.21 | 105.36 | 120.97 | 136.83 | 137.82 | 63.33 | 152.35 | -147.13 | 90 | 93.45 | 104.04 | 163.48 | 0 | 94.16 | -95.72 | -144.2 | 0
2020-10-05 | 22:14 | -160.44 | 59.88 | 167.87 | 133.45 | 87.21 | 130.17 | -118.99 | 112.82 | -163.95 | 128.3 | -155.76 | 31.46 | -45 | 40.17 | 45 | 141.05 | 171.85 | 113.84 | 111.36 | 66.06 | 119.75 | 138.41 | 97.68 | 87.96 | 130.59 | 94.22 | 0 | 128.43 | 0 | 88.91 | 0 | 86.63 | 0 | 44.98 | 0 | 91.84 | 0 | 133.94 | 0 | 152.48 | 117.35 | 167.8 | 102.65 | 174.66 | 80.09 | -167.53 | 126.85 | 143.83 | 132.05 | 82.38 | 93.77 | 94.62 | 123.45 | 61.67 | 37.66 | -164.6 | 99.33 | 14.04 | -16.84 | 114.11 | 54.64 | 171.04 | 73.22 | 63.43 | 72.08 | 0 | 71.48 | 0 | 75.89 | 90 | 98.54 | 0 | 74.47 | 0 | 5.25 | 0 | 85.48 | 0 | 58.78 | 24.65 | 56.93 | 120.41 | 167.49 | 78.35 | 156.69 | 59.68 | 158.62 | 155.02 | 45.75 | 159.14 | 60.63 | 90.16 | 112.45 | 2.07 | 99.23 | 71.57 | 116.63 | 158.08 | 149.03 | 169.4 | 90 | 118.6 | 112.61 | 141.72 | 159.44 | 65.48 | 138.47 | 129.6 | 0 | 77.86 | 108.44 | -166.1 | 0 | 107.23 | 90 | -49.86 | 0
2020-10-05 | 22:15 | -159.21 | 73.5 | 167.65 | 131.87 | 95.43 | 95.58 | -136.17 | 91.48 | -111.95 | 156.24 | -123.18 | 64.4 | 9.45 | 14.74 | 0 | 75.63 | 18.44 | 115.67 | 111.05 | 83.43 | 147.53 | 159.94 | 81.53 | 4.53 | 131.53 | 73.09 | 0 | 119.21 | -180 | 97.56 | 0 | 78.48 | 0 | 67.48 | 0 | 112.17 | 0 | 122.26 | 0 | 110.26 | 97.67 | -151.92 | 100.57 | 103 | 86.78 | -169.68 | 104.41 | 142.85 | 129.65 | 82.75 | 19.8 | 88.33 | 116.24 | 68.2 | 29.08 | -115.02 | 64.83 | 34.71 | 173.47 | 0 | 124.3 | 167 | 67.57 | 90 | -15.31 | -180 | 110.95 | 0 | 73.36 | 90 | 84.71 | 0 | -79.24 | 0 | 63.5 | 0 | 95.22 | 0 | 71 | 126.48 | 58.85 | 117.95 | 174.05 | 99.74 | 170.85 | -1.26 | 157.97 | 139.27 | 30.03 | 175.19 | 42.99 | 87.81 | 92.77 | 26.38 | 109.42 | -41.27 | 84.98 | 160.85 | 85.59 | 162.95 | 153.43 | 97.19 | 127.47 | -161.83 | 150.79 | 39.38 | 135 | 112.31 | 0 | 85.4 | 0 | 159.68 | 0 | -17 | -90 | -30.77 | 0
2020-10-05 | 22:16 | -174.31 | 70.54 | 133.89 | 132.72 | 103.98 | 63.36 | -122.63 | 92.85 | -115.3 | 166.48 | -155.62 | 105.84 | 115.36 | -5.31 | 76.94 | 69.28 | 26.57 | 125.72 | -146.32 | 112.16 | 116.89 | 163.93 | 91.37 | -62.42 | 140.52 | 79.53 | 0 | 179.93 | 90 | 100.1 | 0 | 86.15 | 0 | 75.94 | 0 | 119.47 | 0 | 101.75 | 0 | 84.19 | 76.24 | -173.46 | 97.86 | 71.18 | 82.07 | -164.61 | 92.69 | 136.72 | 135.05 | 77.02 | 0.88 | 98.6 | 100.85 | 54.39 | 33.41 | -109.45 | 70.6 | 37.38 | 133.12 | 21.8 | 79.66 | 0 | 96.95 | -52.77 | -27.83 | 0 | 108.63 | 0 | 86.63 | 90 | 71.35 | 0 | -47.51 | 0 | 75.49 | 0 | 159.84 | -180 | 70.85 | 111.55 | 41.15 | 117.44 | 167.81 | 103.07 | 173.14 | -41.75 | 174.87 | 144.74 | 24.72 | -159.13 | 27.26 | 97.53 | 133.92 | 17.28 | 109.86 | -25.13 | 77.06 | 149.04 | 84.17 | 169.8 | 132.28 | 102.67 | 123.24 | 178.52 | 131.11 | 19.01 | 110.78 | 78.01 | 90 | 99.53 | 45 | 157.93 | 0 | 152.8 | -90 | -178.01 | 90
2020-10-05 | 22:17 | -110.95 | 73.2 | 152.98 | 136.75 | 96.48 | 133.97 | -124.01 | 109.29 | -175.99 | 163.52 | -136.06 | 100.52 | -157.39 | -18.36 | 22.18 | 77.18 | -8.74 | 128.28 | -85.92 | 115.96 | 119.55 | 156.37 | 90 | -29.41 | 111.29 | 88.93 | -90 | 160.06 | 90 | 89.11 | 0 | 91.5 | 0 | 61.16 | 0 | 116.23 | 0 | 104.84 | 0 | -26.23 | 75.46 | -159.47 | 100.86 | 73.98 | 79.33 | 145.89 | 109.03 | 136.89 | 135.76 | 95.78 | 22.84 | 99.56 | 103.37 | 52.02 | 34.28 | -90 | 76.95 | 38.61 | 161.45 | 124.25 | 58.8 | 141.04 | 93.17 | -173.65 | 10.75 | 0 | 103.91 | 0 | 88.87 | 104.04 | 93.9 | 116.57 | -14.21 | -180 | 90.17 | 0 | -56.96 | -90 | 39.8 | 131.62 | 91.73 | 120.17 | 150.77 | 103.62 | 174.52 | -20.5 | 139.68 | 149.7 | 39 | 155.27 | 90.82 | 103.37 | -55 | 31.46 | 124.57 | -11.49 | 121.6 | 164.13 | 82.87 | -176.41 | 137.6 | 103.28 | 140.86 | -169.13 | 121.82 | 7.42 | 116.57 | 135.96 | 135 | 90.37 | 90 | 137.46 | -90 | 53.42 | 0 | -154.86 | 45
2020-10-05 | 22:18 | -85.22 | 76.39 | 162.75 | 131.36 | 83.23 | 50.45 | -119.33 | 68.87 | 161.24 | 137.84 | -133.66 | 66.39 | -45.01 | -121.38 | 0 | -74.6 | 90 | 159.2 | -180 | 112.98 | 131.53 | 155.04 | 144.46 | 62.72 | 123.68 | 73.05 | -180 | 138.82 | 0 | 82.43 | 0 | 115.77 | 0 | 66.64 | 0 | 116.19 | 0 | 112.15 | 0 | -64.92 | 69.62 | 172.2 | 94.23 | 43.98 | 73.72 | 173.48 | 103.88 | 146.99 | 139.28 | 93.5 | 79.7 | 122.98 | 83.39 | 85.8 | 40.29 | -138.96 | 91.98 | 43.1 | 93.19 | 98.29 | 99.1 | 132.88 | 79.33 | 106.56 | -76.5 | 0 | 84.49 | -180 | 86.05 | 90 | 98.8 | 0 | -105.66 | 90 | 86.47 | 0 | 160.81 | 0 | 24.85 | 117.24 | 95.41 | 116.2 | 130.13 | 95.13 | 164.18 | -57.71 | -153.83 | 151.02 | 40.63 | 140.03 | 91.04 | 93.11 | 61.57 | 32.81 | 106.24 | 40.19 | 105.6 | -179.28 | 86.09 | -137.38 | 148.24 | 109.14 | 152.75 | -168.51 | 135 | 15.6 | 143.13 | 163.88 | -180 | 86.38 | 0 | 154.5 | -90 | 152.13 | 0 | -149.3 | 90
2020-10-05 | 22:19 | -94.08 | 78.54 | 155.25 | 124.77 | 82.16 | 5.5 | -121.46 | -10.38 | -165.61 | -124.96 | -126.2 | 138.43 | -32.74 | 149.61 | -132.28 | -25.92 | -94.41 | -125.65 | 35 | 123.78 | 108.02 | 134.62 | 63.43 | 106.33 | 107.3 | 62.52 | 170.55 | 94.5 | 0 | 72.56 | 0 | 79.34 | 90 | 69.93 | 0 | 107.66 | 0 | 122.18 | 0 | 6.53 | 61.04 | 173.16 | 94 | 61.8 | 48.26 | 164.72 | 116.15 | 137.72 | 92.63 | 95.76 | 114.05 | 142.48 | 14.81 | 58.1 | 61.96 | -121.5 | 99.6 | 54.95 | 52.51 | 93.55 | 120.69 | 154.98 | 81.1 | 101.35 | 155.09 | 90 | 59.71 | -180 | 71.85 | 161.56 | 115.52 | 0 | -43.12 | -180 | 88.47 | 0 | 134.02 | -90 | 24.05 | 133.81 | 92.87 | 117.48 | 138.11 | 92.55 | 166.17 | -46.13 | 154.65 | 160.88 | 55.07 | 132.1 | 67.13 | 84.01 | 93.82 | 87.77 | 111.4 | 65.71 | 89.33 | -157.78 | 61.2 | -125.18 | 110.04 | 103.02 | 138.66 | 36.29 | 136.64 | 40.3 | 130.59 | 164.15 | -180 | 69.39 | 90 | 163.16 | 0 | 166.09 | -90 | 160.23 | -90
2020-10-05 | 22:20 | -106.11 | 85.29 | 154.71 | 127.69 | 83.31 | -22.14 | -121.88 | -13.19 | -168.58 | -152.9 | -129.78 | 148.12 | -63.43 | 130.81 | -81.86 | -23.86 | -104.04 | 115.07 | 6.35 | 124.09 | 103.35 | 36.28 | 70.01 | 133.89 | 97.73 | 60.17 | 174.81 | 105.2 | 0 | 79.91 | 0 | 76.46 | 90 | 72.75 | 0 | 172.42 | 0 | 94.44 | 0 | 5.3 | 64.5 | 173.19 | 97.16 | 49.46 | 35.65 | 139.22 | 113.09 | 137.44 | -29.69 | 84.87 | 124.81 | 137.26 | -36.69 | 80.03 | 52.6 | -154.02 | 114.08 | 48.99 | 22.81 | 99.72 | 136.85 | 132.61 | 93.96 | 104.45 | 166.94 | 0 | 75.48 | 0 | 25.12 | 116.57 | 95.88 | 0 | -5.54 | 0 | 87.39 | 0 | 136.05 | 90 | 37.73 | 157.08 | 83.83 | 119.91 | 154.6 | 96.13 | 168.14 | 23.91 | 132.19 | 166.33 | 48.3 | 142.86 | 74.79 | 78.4 | 76.12 | 119.84 | 109.28 | 104.01 | 83.29 | -57.93 | 69.44 | -122.41 | 98.99 | 127.23 | 124.22 | 117.65 | 55.08 | 83.8 | 122.9 | -178.18 | 0 | 63.18 | 90 | 146.85 | 0 | 115.38 | -161.56 | -95.38 | 0
2020-10-05 | 22:21 | -97.01 | 77.07 | 157.52 | 118.74 | 85.94 | -105.75 | -124.96 | 20.65 | 176.84 | -148 | -124.71 | 160.82 | -48.37 | 122.69 | -90 | 9.77 | -108.44 | 115.97 | 0 | 135.4 | 114.42 | 166.14 | -81.86 | 140.64 | 129.81 | 60.3 | 119.74 | 93.28 | 0 | 65.65 | 0 | -128.65 | 0 | 83.27 | 0 | 160.27 | 0 | 85.66 | 0 | -16.5 | 57.14 | 169.63 | 91.26 | 13.48 | -21.55 | 140.45 | 126.45 | 138.61 | -159.07 | 81.39 | 125.85 | 107.45 | -86.49 | 78.95 | 89.35 | -73.9 | 147.47 | 10.97 | 33.32 | 99.78 | 85.03 | -159.76 | 101.9 | 109.3 | 133.47 | 0 | 82.43 | -180 | 72.29 | 90 | 79.24 | 0 | 28.95 | 0 | 142.12 | -153.43 | 107.51 | -90 | 35.92 | 131.42 | 75.63 | 119.19 | 146.65 | 95.44 | 167.69 | -45.84 | 145.81 | 159.32 | 57.26 | 100.89 | 64.86 | 92.13 | 42 | 125.21 | 116.73 | 119.6 | 85.83 | -33.73 | 76.23 | -47.85 | 108.44 | 110.25 | 121.19 | 131.31 | 137.83 | 95.12 | 125.22 | 127.22 | 153.43 | 39.55 | 90 | -153.92 | -90 | 73.46 | 0 | 172.31 | -90
2020-10-05 | 22:22 | -94.59 | 83.86 | 169.15 | 123.53 | 109.47 | -106.7 | -117.25 | 20.7 | -153.48 | -168.82 | -148.51 | 163.14 | -104.04 | 125.63 | -170.55 | 41.73 | -18.44 | 25.7 | 60.94 | 138.55 | 111.8 | 127 | 60.94 | 178.88 | 132.79 | 36.96 | 113.21 | 96.14 | 0 | 65.48 | 0 | 165.44 | 0 | 79.27 | 0 | 123.47 | 0 | 73.93 | 0 | 53.03 | 53.02 | -175.02 | 90.2 | 44.81 | -8.94 | 122.84 | 118.14 | 144.29 | 167.94 | 82.51 | 125.02 | 124.72 | -167.89 | 89.77 | 97.48 | -24.05 | 165.61 | 26.99 | 75.19 | 138.99 | 99.41 | -129.56 | 77.67 | 122.01 | 140.69 | 0 | 73.51 | -180 | 54.38 | 0 | 38.29 | -180 | -27.26 | 90 | -17.77 | -180 | 109.05 | 0 | 31.45 | 120.78 | 95.37 | 117.39 | 139.55 | 109.22 | 164.58 | -54.91 | 141.08 | 146.83 | 61.4 | 49.13 | 51.35 | 105.94 | 111.62 | 112.96 | 114.84 | 128.3 | 82.57 | -57.78 | 69.22 | -56.45 | 123.18 | 127.98 | 155.09 | 143.19 | 149.16 | 103.55 | 158.83 | 145.66 | -180 | 32.6 | 116.57 | -160.06 | 0 | 149.37 | -90 | -93.72 | 0
2020-10-05 | 22:23 | -88.02 | 95.09 | 169.01 | 132.31 | 100.82 | -74.58 | -104.05 | 101.77 | -166.57 | -168.26 | -169.82 | 141.29 | 0 | 126.9 | 0 | 22.01 | 0 | -48.05 | 65.77 | 146.37 | 87.04 | 116.97 | 82.24 | -69.08 | 108.12 | 7.89 | 167 | 93.07 | 0 | 67.58 | 0 | 113.42 | 0 | 83.41 | 0 | -145.47 | 0 | 67.86 | 0 | 6.44 | 54.03 | 166.38 | 97.89 | 34.7 | 46.06 | 96.47 | 114.95 | 144.42 | 83.73 | 77.86 | 127.58 | 124.55 | -33.77 | 91.54 | 89.22 | -66.37 | 115.5 | 23.51 | 60.3 | 122.19 | 116.08 | 45 | 120.65 | 129.12 | 157.91 | 0 | 84.78 | -180 | 36.24 | 90 | 64.08 | -180 | 73.43 | 0 | 44.53 | -180 | 105.66 | 0 | 42.09 | 135.59 | 93.88 | 121.39 | 143.51 | 110.68 | 167.44 | -35.48 | 113.84 | 159.92 | 50.95 | 127 | 0 | 95.08 | 114.29 | 100.64 | 113.14 | 77.02 | 77.9 | -155.21 | 86.17 | -139.85 | 158.64 | 126.71 | 176.42 | 140.97 | 77.74 | 82.87 | 169.71 | -178.87 | 90 | 76.83 | 108.44 | -172.88 | 0 | 146.98 | -180 | 113.86 | 0
2020-10-05 | 22:24 | -94.64 | 80.22 | 179.57 | 126.64 | 94.97 | 139.05 | -115.57 | 87.39 | -177.14 | -166.31 | -170.27 | 123.02 | -80.55 | 131.43 | 0 | -15.64 | -90 | -178.74 | 0 | 126.78 | 91.68 | 82.59 | -169.11 | -173.15 | 128.15 | -3.39 | -180 | 112.17 | 0 | 78.77 | 0 | 107.14 | 0 | 81.96 | 0 | 70.18 | 0 | 76.36 | 0 | 104.22 | 65.47 | 161.46 | 99.13 | 76.79 | 75.03 | 117.48 | 94.05 | 141.32 | -87.74 | 73.95 | 123.54 | 104.24 | -32.33 | 92.93 | 88.49 | -88.83 | 119.68 | 22.48 | 32.17 | 107.66 | 98.93 | 57.99 | 111.64 | 127.88 | 151.96 | 0 | 80.61 | -180 | 39.72 | 90 | 59.61 | 0 | 81.13 | 0 | 62.91 | -90 | 94.7 | 0 | 25.05 | 76.71 | 93.59 | 118.13 | -161.91 | 98.05 | 163.71 | -47.56 | 110.46 | 141.75 | 27.66 | 133.74 | -116.57 | 75.21 | 122.46 | 135.46 | 123.42 | 92.7 | 31.6 | -106.97 | 85.17 | -141.05 | 135 | 124.43 | 164.58 | 159.98 | 153.75 | 58.66 | 75.96 | -158.71 | 63.43 | 91.16 | 149.03 | -24.07 | 0 | 70.08 | -90 | 101.74 | 0
2020-10-05 | 22:25 | -86.51 | 82.77 | 176.96 | 122.42 | 75.94 | 130.59 | -109.13 | 115.11 | 176.04 | -170.71 | 116.25 | 130.99 | -116.57 | 113.64 | 171.86 | -16.84 | -180 | -152.31 | 71.57 | 129.59 | 82.52 | 96.31 | 168.68 | 161.51 | 111.6 | 31.14 | 90 | 98.14 | 0 | 77.08 | 0 | -162.97 | 0 | 80.25 | 0 | 78 | 0 | 78.3 | 0 | -152.72 | 67.16 | 158.14 | 98.58 | 98.48 | 73.47 | -67.25 | 89.32 | 145.06 | 141.25 | 6.73 | 123.17 | 98.67 | -82.55 | 79.4 | 72.67 | -91.99 | 110.31 | -30.26 | 27.11 | 95.44 | 113.94 | -141.08 | 109.64 | 93.35 | 151.37 | -180 | 79.17 | -180 | 30.5 | 0 | 77.03 | 0 | 12.28 | 0 | 52.65 | 0 | 98.52 | -180 | -9.92 | 70.34 | 107.68 | 118.09 | -171.09 | 96.81 | 164.26 | -4.24 | 111.93 | 130.56 | -28.75 | 131.06 | -94.77 | 76.67 | 116.28 | -177.29 | 107.94 | 132.28 | -75.52 | -131 | 67.94 | -177.14 | 98.74 | 131.8 | 153.43 | 161.04 | 133.92 | 60.98 | 128.15 | -139.81 | 0 | 69.34 | 116.57 | -77.06 | -90 | 78.53 | -90 | 61.54 | 0
2020-10-05 | 22:26 | -98.27 | 63.83 | -174.4 | 120.22 | 87.77 | 97.41 | -107.85 | -54.92 | 149.21 | -109.25 | 68.72 | 151.65 | -45 | 84.03 | 129.3 | 6.65 | 21.8 | 105.08 | 9.45 | 122.38 | 88.96 | 110.06 | -2.04 | -169.48 | 114.91 | 54.48 | 90 | 102.73 | 0 | 69.96 | 0 | 111.18 | 0 | 63.06 | -90 | 97.11 | -180 | 68.95 | 90 | 113.97 | 75.45 | 156.92 | 97.96 | 52.13 | 24.05 | 70.08 | 117.07 | 138.8 | 126.1 | -46.56 | 125.08 | 100.38 | -84.88 | 61.17 | 72.03 | 94.77 | 90.94 | 93.1 | 24.41 | 92.58 | 44.56 | -141.35 | 88.87 | 90 | 46.58 | 90 | -17.75 | 0 | -147.48 | 0 | 129.98 | -90 | -14.08 | 0 | 140.97 | 90 | 71.39 | 90 | 8.31 | 70.09 | 106.79 | 124.91 | -173.02 | 88.81 | 157.19 | -2.05 | 121.09 | 177.19 | 22.04 | 133.32 | -88.01 | 135.35 | 117.57 | -170.11 | 101.8 | 67.67 | 92.6 | -153.33 | 132.06 | -164.55 | 79.06 | 128.56 | 75.96 | 111.81 | 118.54 | 80.32 | 105.14 | -159.43 | 90 | 53.51 | 85.92 | 124.01 | -90 | 30.37 | 135 | 145.11 | 0
2020-10-05 | 22:27 | -96.63 | 78.46 | -173.41 | 126.24 | 108.91 | 67.87 | -57.59 | -12.78 | -169.65 | -126.41 | 105.94 | 140.58 | -138.16 | 102.14 | 124.71 | 54 | -180 | 118.68 | -155.22 | 25.99 | 69.84 | 45.52 | 6.9 | -124.76 | 90 | 5.06 | -180 | 100.68 | 0 | 79.81 | 0 | 78.68 | 0 | 82.13 | 0 | 120.2 | 0 | 58.99 | 0 | -136.32 | 57.4 | 172.53 | 96.93 | 33.97 | 62.47 | 85.48 | 97.13 | 140.62 | 150.81 | -166.82 | 125.25 | 96.51 | -120.67 | -8.46 | 84.93 | 101.59 | 107.66 | 168.22 | 34.08 | 27.04 | -2.01 | -152.66 | 34.63 | 101.32 | 112.2 | 90 | 50.06 | -180 | 42.25 | 0 | 99.61 | 0 | 18.97 | 0 | 98.76 | -135 | 86.74 | 0 | 4.59 | 94.04 | 116.07 | 120.78 | -177.31 | 105.51 | 178.69 | 95.33 | 141.42 | 85.94 | 40.92 | 93.38 | -79.27 | 149.19 | -171.47 | 137.78 | 109.3 | -139.94 | -98.61 | -40.77 | 148.34 | 155.98 | 115.34 | 128.56 | 121.19 | 139.66 | 107.46 | 66.39 | 119.74 | -172.57 | 120.97 | 26.27 | 0 | -50.82 | -90 | 121.03 | 161.56 | 94.4 | 0
2020-10-05 | 22:28 | -104.7 | 75.87 | 179.86 | 128.54 | 88.49 | 114.28 | -122.21 | 92.23 | 167.44 | -178.91 | -177.15 | 136.61 | -135 | 99.36 | 90 | 42.55 | -180 | 174.97 | -108.44 | 157.03 | 109.72 | 104.72 | 134.99 | -137.05 | 133.73 | 31.84 | -180 | 114.26 | 0 | 81.3 | 0 | 149.03 | 0 | 83.5 | 0 | 110.5 | 0 | 76.07 | 0 | -155.67 | 56.73 | 163.09 | 105.69 | 59.59 | 77.54 | 91.37 | 80.13 | 145.92 | 154.3 | 105.84 | 130.37 | 99.97 | -87.21 | 62.98 | 91.86 | 103.61 | 114.03 | 62.11 | 10.95 | 130.59 | 131.75 | -138.23 | 46.44 | 93.35 | 132.95 | -90 | 85.35 | -180 | 65.16 | 90 | 62.5 | 0 | 45.11 | 0 | 41.19 | -90 | 79.08 | 0 | 41.46 | 84.91 | 87.94 | 120.64 | -147.97 | 109.13 | 173.95 | 132.26 | 133.23 | 169.09 | 29.43 | 137.74 | -19.4 | 101.89 | 96.47 | 53.29 | 104.8 | 8.48 | 35.84 | -179.95 | 121.6 | 165.72 | 104.74 | 116.3 | 125.84 | -161.4 | 124.22 | 71 | 138.81 | -177.96 | 170.55 | 90.88 | 123.68 | -109.57 | 0 | 99.65 | -123.68 | 121.48 | 0
2020-10-05 | 22:29 | -111.95 | 68.26 | 169.89 | 121 | 92.55 | 142.91 | -120.68 | 124.15 | 129.86 | 163.95 | 159.46 | 126.19 | -116.14 | 42.97 | 44.3 | 95.39 | 26.57 | 148.43 | 175.23 | 101.91 | 91.79 | 121.34 | 126.02 | 133.2 | 97.32 | 52.88 | -180 | 135.19 | 0 | 87.48 | 0 | 103.3 | 0 | 71.72 | 0 | 98.19 | -180 | 144.12 | 0 | 141.05 | 68.32 | 152.65 | 106.19 | 67.76 | 92.21 | 60.91 | -38.3 | 142.22 | 114.92 | 78.47 | -6.16 | 82.35 | -3.33 | 40.25 | -2.42 | 81.86 | 92.05 | -5.94 | 20.68 | 105.31 | -136.09 | -177.51 | 38.8 | 98.83 | 141.88 | 0 | 81.04 | -180 | 71.31 | 0 | 59.81 | 0 | -168.82 | 90 | 59.66 | 0 | 81.84 | -180 | 62.35 | 78.03 | 75.33 | 118.16 | -146.59 | 113.66 | 175.63 | 61.89 | 143.04 | 155.31 | 30.66 | 151.49 | 40.98 | 110.32 | 86.11 | -64.75 | 91.59 | -167.97 | 27.53 | 158.47 | 69.22 | 165 | 84.56 | 113.44 | 82.87 | -155.76 | 100.13 | 43.34 | 100.48 | 163.85 | 153.43 | 108.74 | 90 | -176.15 | -75.96 | 92.79 | -146.32 | 121.39 | 0
2020-10-05 | 22:30 | -91.44 | 68.33 | 155.9 | 116.81 | 78.49 | 142.65 | -133.72 | 119.63 | 159.18 | 177.32 | -137.02 | 120.55 | -135 | 5.83 | 14.04 | 104.06 | -116.57 | 148.49 | -110.78 | 92.94 | 104.61 | 132.47 | 109.64 | 98.66 | 140.19 | 49.97 | 0 | 126.33 | 0 | 86 | -180 | 100.41 | 0 | 66.12 | 0 | 84.93 | -180 | -170.46 | 0 | 117.48 | 82.92 | 175.35 | 105.4 | 78.59 | 93.35 | 84.4 | -96.16 | 142.27 | 117.46 | 76.6 | -71.72 | 101.32 | 57.4 | 98.42 | 7.21 | -113.21 | 70.67 | 8.66 | 98.35 | -166.2 | -118.42 | 87.23 | 86.6 | 97.8 | 133.33 | 0 | 90.25 | -180 | 81.56 | 90 | 56.87 | 0 | -159.11 | 0 | 66.24 | 0 | 73.26 | 0 | 51.63 | 66.29 | 75.73 | 113.97 | -128.83 | 122.86 | 179.44 | 82.59 | 145.74 | 157.27 | 73.13 | 130.2 | 63.27 | 117.25 | 63.75 | -62.05 | 101.67 | -164.96 | 22.18 | 134.76 | 88.83 | 151.46 | 95.72 | 96.67 | 80 | 112.61 | 112.01 | 47.67 | 116.57 | 128.72 | 45 | 115.41 | 0 | 171.37 | 0 | 101.96 | -101.32 | 107.66 | 0
2020-10-05 | 22:31 | -106.29 | 54.25 | -172.09 | 106.67 | 87.32 | 164.22 | -127.11 | 117.91 | 114.66 | -170.38 | -157.74 | 99.9 | -86.11 | -19.09 | 42.78 | 102.69 | 135 | 116.63 | 156.04 | 126.06 | 112.89 | 139.65 | 110.8 | 112.81 | 168.68 | 25.98 | 0 | 4.07 | 0 | 87.79 | -180 | 68.05 | 0 | 61.11 | 0 | 84.01 | 174.28 | -151.5 | 165.96 | 164.56 | 88.15 | 148.77 | 104.5 | 37.35 | 85.65 | 118.65 | -35.94 | 135.18 | 115.17 | 79.89 | -37.78 | 100.29 | 72.44 | 73.79 | 30.01 | 154.29 | 77.92 | -15.27 | 38.39 | 53.13 | -166.41 | -180 | 106.7 | 120.07 | 140.68 | -180 | 110.17 | -180 | 72.4 | 0 | 61.44 | 0 | -166.52 | 90 | 69.71 | 0 | 83.28 | -180 | 46.99 | 71.65 | 87.06 | 120.36 | -147.31 | 122.8 | 172.96 | -63.14 | 136.18 | 122.25 | 46.08 | 121.9 | 58.94 | 111.78 | 82.24 | -92.38 | 100.89 | 173.4 | 51.07 | 165.91 | 45 | 160.39 | 86.78 | 92.97 | 69.7 | 126.98 | 100.21 | 24.19 | 90 | -156.76 | 90 | 91.31 | 123.68 | 12.31 | -78.68 | 105.25 | -180 | 126.87 | 0
2020-10-05 | 22:32 | -147.83 | 56.23 | -151.38 | 101.41 | 85.93 | -18.71 | -123.61 | 119.95 | -70.89 | -155.53 | -172.98 | 120.16 | -42.28 | 25.91 | 90 | 111.75 | -135 | 132.44 | -120.97 | 117.76 | -180 | 164.46 | 136.14 | 98.8 | 125.67 | 58.96 | -180 | 149.14 | 0 | 84.07 | 0 | 106.97 | 0 | 60.26 | 0 | 70.93 | 0 | -70.78 | 0 | -100.32 | 67.69 | 150.6 | 99.73 | -4.27 | 73.53 | 175.2 | 38.35 | 128.64 | 107.52 | 99.34 | -65.4 | 109.99 | 42.24 | 90 | -14.71 | 145.82 | 84.2 | 0 | 61.97 | 98.14 | 147.63 | 99.45 | 72.55 | 111.8 | -164.44 | -180 | 105 | -180 | 108.69 | 90 | 77.65 | 0 | -122.68 | 90 | 49.69 | 0 | 67.26 | 0 | 79.34 | 89.6 | 95.32 | 113.49 | -142.68 | 108.84 | 162.7 | -67.94 | 105.62 | 141.59 | 46.61 | 140.12 | -50.91 | 99.6 | 70.66 | -138.85 | 105.94 | 129.4 | 21.66 | 143.58 | 54.72 | 159.88 | 94.26 | 105.88 | 101.96 | 138.44 | 102.53 | 39.82 | 109.64 | 143.14 | 0 | 94.9 | 90 | -165.07 | -90 | 123.41 | -116.57 | -164.38 | 0
2020-10-05 | 22:33 | -116.42 | 45.87 | 158.96 | 100.59 | 89.36 | -44.96 | -111.16 | 117.27 | 161.69 | 174.93 | -144.37 | 119.21 | -163.71 | 23.42 | 101.32 | 113.98 | 75.14 | 107.33 | -162.9 | 123.09 | 124.07 | 166.85 | 102.77 | 114.12 | 99.92 | 60.95 | 0 | 82.57 | 0 | 95.87 | 0 | 63.81 | 0 | 66.09 | 0 | 84.84 | 0 | -108.44 | 90 | 25.19 | 82.88 | 163.97 | 100.77 | -64.3 | 66.25 | 151.48 | 79.75 | 128.47 | 119.09 | 74.25 | -91.06 | 103.56 | 60.71 | 40.7 | 65.47 | 174.56 | 120.2 | -8.74 | 93.24 | 157.15 | 95.6 | 17.1 | 104.04 | 109.64 | -141.02 | 0 | 156.68 | 0 | 82.25 | 90 | 73.21 | 0 | -36.34 | 0 | 44.51 | 90 | 79.3 | 0 | 64.46 | 96.81 | 115.6 | 116.71 | -153.05 | 106.35 | 165.41 | -71.55 | 115.19 | 144.58 | 53.79 | 119.12 | -108.04 | 106.82 | 91.93 | -93.68 | 124.11 | 108.81 | -3.96 | 155.49 | 62.3 | 153.17 | 65.76 | 67.89 | 87.76 | 139.5 | 97.76 | 78.2 | 98.96 | 124.4 | 90 | 85.36 | 111.8 | 79.55 | -90 | 157.26 | 0 | 90 | 0
2020-10-05 | 22:34 | -87.4 | 57.91 | 178.37 | 101.43 | 75.36 | -48.22 | -120.43 | 126.45 | -122.96 | 165.24 | -118.26 | 118.76 | -84.28 | 100.96 | -95.62 | 2.01 | 32.92 | 93.8 | -111.8 | 124.92 | 116.14 | 142.28 | 106.69 | 168.65 | 110.8 | 72.07 | -180 | 77.88 | 112.61 | 86.87 | -180 | 82.4 | 0 | 68.74 | 0 | 91.03 | 174.81 | 90.64 | 90 | 49.01 | 75.1 | 168.64 | 99.27 | -16.06 | 46.5 | 143.41 | 103.58 | 128.04 | 102.21 | 89.1 | 142.96 | 119.65 | -52.8 | 69.13 | 100.3 | -98.53 | 134.85 | 0.82 | 101.77 | -177.51 | -3.57 | 168.68 | -133.76 | 90 | 130.05 | -180 | -86.54 | 0 | 116.06 | 0 | 98.32 | 0 | -10.23 | 0 | 60.21 | 90 | 83.49 | 0 | 71.5 | 96.5 | 111.58 | 113.87 | -114.73 | 103.41 | 167.55 | -168.46 | 106.88 | 157.42 | 69.71 | -117.28 | 46.46 | 102.76 | 98.07 | 67.6 | 118.31 | -78.63 | 44.78 | 144.16 | 77 | 94.35 | 91.86 | 77.44 | 117.76 | 156.25 | 109.47 | 70.11 | 113.21 | 127.26 | 0 | 92.78 | 26.57 | 133.89 | -90 | 39.01 | -180 | 152.92 | 0
2020-10-05 | 22:35 | -107.29 | 57.54 | -153.02 | 102.02 | 98.49 | -36.76 | -126.45 | 105.29 | -108.43 | 163.4 | -66.97 | 113.53 | -59.03 | 96.28 | 15.25 | 30.92 | 75.96 | 77.82 | -164.94 | 86.1 | 128.65 | 162.88 | 121.71 | 151.23 | 155.44 | 66.7 | 0 | 58.82 | -180 | 89.28 | -180 | 79.63 | -180 | 62.32 | 0 | 93.49 | 81.86 | 119.6 | 90 | 82.19 | 80.09 | -167.76 | 100.29 | 29.52 | 64.34 | 138.12 | 81.64 | 135.22 | 116.78 | 86.44 | 127.26 | 104.07 | -9.2 | 77.42 | 88.74 | -36.87 | 130.16 | 60.01 | 106.16 | -155.56 | 79.53 | -96.57 | -132.42 | 84.81 | 144.38 | -180 | 167.71 | 0 | 106.87 | 90 | 83.26 | 0 | -48.55 | 0 | 53.94 | 90 | 93.41 | -90 | 52.69 | 94.94 | 109.52 | 112.41 | -150.37 | 108.96 | 164.46 | -136.57 | 124.15 | 148.62 | 53.67 | 177.1 | 63.17 | 84.26 | 106.06 | 75.93 | 111.9 | -71.92 | 136.41 | 141.61 | 137.03 | 61.53 | 73.69 | 71.97 | 114.45 | 128.26 | 118.48 | 49.13 | 100.13 | 120.76 | 90 | 91.23 | 0 | 102.38 | 90 | -34.2 | -90 | 171.18 | 0
2020-10-05 | 22:36 | -127.84 | 62.66 | -150.61 | 105.4 | 93.53 | -116.6 | -138.62 | 126.89 | -168.59 | 170.18 | -74.96 | 110.55 | -164.06 | 81.93 | 90 | 19.31 | 153.43 | 87.03 | 148.66 | 91.9 | 113.7 | -174.46 | 143.29 | 160.89 | 77.47 | 75.01 | -180 | 68.54 | 0 | 84.1 | -180 | 98.69 | 0 | 66.75 | 0 | 102.41 | 0 | 71.94 | 0 | 75.78 | 70 | 175.64 | 100.95 | 43.61 | 39.74 | -179.48 | 64.72 | 137.12 | 118.68 | 49.28 | 144.72 | 101.59 | -49.15 | 93.02 | 96.21 | 172.87 | 127.56 | -177.62 | 90.99 | 122.36 | 130.87 | 0 | 84.44 | 84.28 | 148.35 | -180 | 106.43 | 0 | 115.73 | 90 | 87 | -180 | 5.41 | 0 | 61.32 | 0 | 111.69 | 0 | 59.54 | 133.04 | 109.39 | 112.14 | -168.01 | 114.67 | 164.73 | -36.48 | 145.67 | 147.16 | 56.3 | 161.87 | 15.8 | 104.24 | 95.34 | 72.94 | 98.83 | 18.13 | 110.22 | 134.08 | 137.33 | 109.83 | 71.84 | 57.16 | 104.04 | 80.08 | 121.34 | 75.65 | 90 | 112.08 | 0 | 88.24 | 90 | 128.57 | -90 | 72.84 | -104.04 | -158.76 | 0
2020-10-05 | 22:37 | 165.31 | 74.83 | -155.36 | 111.63 | 90 | -21.95 | -127.54 | -6.36 | 156.5 | -171.36 | -98.33 | 124.88 | -113.96 | 109.46 | 90 | 25.03 | 104.04 | 90.11 | 98.14 | 94.23 | 88.94 | 175.06 | 118.85 | -177 | 100.62 | 63.33 | -180 | 63.33 | 120.97 | 72.34 | -180 | 82.3 | 90 | 65.83 | 0 | 95.96 | 135 | 102.5 | -180 | -120.93 | 58.5 | 118.26 | 101.28 | 71.87 | 57.93 | -169.36 | 115.4 | 132.23 | 72.99 | 32.68 | 124.88 | 111.65 | -84.68 | 93.38 | 82.57 | 39.81 | 115.37 | 36.86 | 67.76 | 87.89 | 49.56 | -175.59 | 44.7 | 76.57 | 126.23 | -180 | 173.56 | 90 | 127.49 | 90 | 108.18 | 0 | -37.45 | 0 | 70.05 | 0 | 105.72 | 0 | 59.58 | 154.11 | 99.34 | 116.98 | -134.49 | 117.33 | 172.53 | 69.84 | 132.66 | 147.67 | 72.21 | 140.65 | -16.27 | 84.01 | 127.49 | 110.39 | 103.43 | -50.14 | 109.64 | 104.61 | 80.84 | 133.36 | 86.65 | 101.76 | 95.52 | 90.4 | 105.16 | 86.67 | 83.98 | 129.12 | 90 | 53.19 | 0 | 146.28 | -90 | 93.21 | -167.47 | -63.43 | -90
2020-10-05 | 22:38 | -126.68 | 87.01 | -157.23 | 115.57 | 96.34 | 100.3 | -124.37 | -142.15 | 111.9 | -164.66 | -154.28 | 128.04 | -83.68 | 104.17 | 71.56 | 51.1 | -20.56 | 101.99 | 135 | 89.58 | 100 | -170.15 | -154.65 | 164.78 | 96.85 | 44.24 | -180 | 84.62 | 175.23 | 85.29 | 0 | 82.52 | 106.69 | 77.33 | -180 | 1.78 | -180 | 97.34 | 104.04 | 134.32 | 48.66 | 172.43 | 102.81 | 69.12 | 65.63 | 163.82 | 102.04 | 141.36 | 59.21 | 55.9 | 124.1 | 127.56 | -102.32 | 74.3 | 86.07 | -138.5 | 92.26 | 175.23 | 58.38 | 109.35 | 75.14 | 19.99 | 90.43 | 142.81 | 141.4 | 104.04 | 88.82 | 0 | 49.07 | 0 | 110.85 | 0 | -2.38 | 0 | 57.99 | 0 | 115.34 | 0 | 54.85 | 165.32 | 98 | 113.66 | -159.76 | 127.58 | 169.9 | 71.35 | 130.1 | 138.32 | 37.96 | 113.91 | -33.95 | 78.59 | 110.92 | 126.91 | 103.26 | 122.24 | 82.73 | 88.48 | 113.74 | 108.68 | 90 | 110.8 | 67.63 | 97.79 | 141.71 | 83.77 | 104.48 | 120.1 | -180 | -15.85 | 90 | 146.16 | 0 | 117.57 | -135 | 124.98 | 0
2020-10-05 | 22:39 | -144.16 | 74.98 | -155.82 | 107.09 | 90.66 | 106.37 | -126.68 | 103.07 | -101.32 | 172.39 | -180 | 125.96 | -98.04 | 82.65 | 75.07 | 39.35 | -150.94 | 113.51 | 80.55 | 101.62 | 93.63 | 160.39 | -126.94 | 168.93 | 53.53 | 23.05 | -180 | -26.49 | -180 | 79.03 | 90 | 98.4 | 90 | 55.39 | 90 | 103.52 | 90 | 98.28 | 108.44 | 137.88 | 80.03 | 141.89 | 104.73 | 58.87 | 87.24 | -175.04 | 109.86 | 130.1 | 99.83 | 57.34 | 121.72 | 109.44 | -93.17 | 32.98 | 57.69 | 128.21 | 66.29 | 16.25 | 12.59 | 110.97 | 45.95 | 87.26 | 130.27 | 126.87 | 118.04 | 161.56 | -166.3 | -180 | 23.4 | 0 | 94.69 | -180 | -73.36 | -180 | 64.08 | 0 | -162.74 | 0 | 8.48 | 153.73 | 109.38 | 116.76 | -163.77 | 130.48 | 152.94 | 44.67 | 84.86 | 132.16 | 41.11 | 168.65 | 2.61 | 89.65 | 117.23 | 129.84 | 109.25 | 100.72 | 72.86 | 104.59 | 93.64 | 117.2 | 98.74 | 92.77 | 114.95 | 142.95 | 137.3 | 64.91 | 122.27 | 147.11 | 165.96 | 67.13 | 90 | 119.2 | -116.57 | 68.66 | -90 | -11.1 | 0
2020-10-05 | 22:40 | -163.31 | 85.71 | -155.77 | 105.43 | 95.26 | 85.02 | -137.33 | -175.54 | -94.29 | 161.92 | -10.29 | 132.52 | -90 | 90.92 | 81.86 | 3.19 | -170.55 | 124.74 | 104.04 | 112.92 | 100.13 | 153.17 | 177.85 | 111.71 | 8.96 | 25.99 | -180 | 92.23 | 159.44 | 93.68 | 161.56 | 73.65 | 90 | 47.89 | 90 | 104.54 | 0 | 112.65 | 135 | 132.2 | 89.6 | 157.1 | 105.15 | 66.78 | 90.73 | -169.83 | 126.94 | 144.67 | 105.5 | 74.1 | 113.33 | 112.04 | -57.21 | 56.32 | 63.48 | 146.05 | 59.36 | -149.42 | 20.01 | 154.3 | 66.72 | 90 | 152.91 | 131.63 | 113.34 | -180 | 139.22 | 0 | 43.76 | 0 | -71.56 | 0 | 170.78 | 0 | 64.46 | 0 | -125.64 | 0 | 26.53 | -171.31 | 110.4 | 112.14 | -174.63 | 126.04 | 156.34 | 61.03 | 107.6 | 137.31 | 8.47 | -176.44 | -9.45 | 91.22 | 114.75 | 161.63 | 105.59 | 100.61 | 46.49 | 95.19 | 90 | 119.97 | 109.01 | -35.76 | 127.75 | 129.39 | 170.44 | 43.16 | 159.76 | -106.44 | -180 | 68.75 | 135 | 110.97 | 0 | 46.59 | -90 | 8.94 | 0
2020-10-05 | 22:41 | -132.99 | 99.54 | -156.99 | 112.37 | 101.47 | 78.49 | -139.67 | 20.97 | -130.61 | 145.47 | 26.4 | 136.39 | -21.12 | 101.55 | 177.87 | -29.01 | -147.1 | 59.88 | 32.48 | 117.7 | 80.55 | 93.81 | -169.79 | 152.46 | -94.97 | 20.43 | 169.71 | 58.98 | 158.2 | 91.23 | 161.56 | 81.41 | 90 | 69.14 | 0 | 59.26 | 0 | 101.68 | 135 | 103.53 | 66.68 | 167.49 | 100.56 | 37.98 | 95.47 | 164.94 | 120.93 | 135.98 | 107.78 | 82.17 | 107.14 | 94.58 | -47.12 | 85.07 | 92.46 | -93.99 | 73.55 | 15.26 | 65.17 | 147.19 | 122.73 | 13.51 | 151.95 | -135 | 132.42 | 161.56 | 63.55 | -180 | 62.8 | 0 | 97.33 | -180 | 171.67 | -180 | 69.08 | 0 | 136.94 | -116.57 | 21.67 | -178.8 | 97.62 | 106.13 | -123.43 | 112.62 | 156.88 | 63.6 | 158.59 | 125.42 | 41.67 | 148.35 | -161.84 | 73.82 | 103.08 | 119.08 | 114.69 | -140.06 | -26.57 | 173.17 | 95.48 | 110.97 | 158.69 | 27.71 | 96.88 | 120.13 | 105.06 | 65.38 | 95.44 | 55.82 | 0 | 71.21 | 135 | 170.02 | 0 | 138.24 | -180 | 44.09 | 0
2020-10-05 | 22:42 | -114.07 | 104.12 | -171.56 | 113.63 | 111.49 | 24.56 | -119.19 | -112.79 | -172.23 | -128.8 | 67.51 | 140.71 | -18.43 | 102.01 | 175.03 | 91.67 | -170 | 74.5 | -51.35 | 88.79 | 59.03 | 88.04 | 158.2 | 117.74 | -74.06 | 13.61 | -2.85 | 76.21 | 167.47 | 88.53 | 122.01 | 64.82 | 94.41 | 79.6 | 0 | 94.55 | 0 | 98.54 | 153.43 | 89.64 | 42.38 | 153.29 | 96.58 | -11.77 | 71.44 | 147.92 | 121.43 | 146.86 | -77.96 | 62.91 | 125.22 | 113.63 | -107.3 | 92.15 | 82.9 | -95.85 | 102.51 | 39.94 | 45.64 | 115.85 | 110.2 | 162.65 | 91.86 | -113.07 | 118.54 | 135 | 51.55 | -135 | 65.16 | 0 | 103.72 | 0 | 90.73 | 90 | 49.77 | 0 | 19.23 | 0 | 23.76 | 179.1 | 109.63 | 106.42 | -176.3 | 116 | 140.92 | 56.89 | -160.01 | 136.99 | 38.12 | 120.86 | 175.63 | 62.81 | 102.53 | 125.6 | 125.75 | -146.82 | 0 | 154.7 | 125.25 | 113.33 | 145.83 | -50.19 | 90.67 | 117.88 | 90.5 | 63.8 | -172.24 | 53.46 | -180 | -179.32 | 104.04 | 171.61 | 0 | 123.61 | -90 | 85.59 | -180
2020-10-05 | 22:43 | -115.26 | 108.19 | -163.41 | 115.25 | 118.21 | 18.66 | -133.38 | 172.22 | -153.07 | -155.58 | 167.19 | 142.9 | 90 | 97.32 | -6.35 | 43.35 | -168.68 | 151.25 | 135 | 152.99 | 116.57 | -13.47 | -23.21 | 129.77 | 95.08 | 84.65 | -180 | 75.58 | 0 | 90.67 | 0 | 79.75 | 90 | 85.35 | 0 | 75.05 | 0 | 93.55 | 0 | -23.31 | 43.83 | 151.88 | 103.37 | 27.2 | 87.56 | -167.29 | 113.93 | 141.08 | 115.54 | 60.94 | 135.65 | 94.96 | -79.87 | 99.61 | 99.73 | 170.55 | 89.04 | 90.25 | 41.13 | 91.4 | -176.61 | 50.19 | 101.72 | -132.28 | 77.23 | -90 | 85 | -180 | 90.34 | 0 | 88.88 | 0 | 93.63 | 0 | 34.78 | 0 | 52.31 | -90 | 54.85 | -177.96 | 109.09 | 105.55 | -166.31 | 112.98 | 147.36 | 66.37 | -134.22 | 131.52 | 7.46 | 132.23 | 130.8 | 53.73 | 113.76 | 121.44 | 136.61 | 146.59 | 70.98 | -150.39 | 72.9 | 123.87 | 147.99 | 72.57 | 93.74 | 114.19 | 109.99 | 68.96 | 103.51 | 69.39 | 0 | 124.74 | 0 | 108.44 | 90 | 109.91 | 90 | 87.93 | -180
2020-10-05 | 22:44 | -161.44 | 88.85 | -147.14 | 109.45 | 95.06 | -31.51 | -144.46 | -173.93 | -148.27 | -153 | 99.62 | 138.2 | 58.51 | 93.57 | 93.93 | 28.12 | -90 | 169.8 | 95.4 | 107.23 | 132.93 | 33.56 | 95.72 | 164.42 | 126.13 | 43.4 | 165.96 | 87.26 | -180 | 95.79 | 146.32 | 84.38 | 90 | 85.11 | 0 | 79.65 | 0 | 102.82 | 90 | -29.45 | 40.48 | 163.27 | 88.82 | 49.99 | 44.77 | -172.54 | 138.79 | 145.62 | 108.82 | 88.16 | 134.88 | 117.34 | -90.97 | 103.08 | 114.18 | -94.97 | 103.42 | 80.37 | 42.8 | 108.44 | 167.26 | -34.51 | 85.25 | 19.44 | 92.34 | 170.55 | 36.76 | -180 | 85.92 | 90 | -172.06 | -180 | 45.88 | -180 | 116.75 | -180 | 111.63 | -90 | 41.18 | 145.74 | 116.91 | 105.29 | 151.95 | 98.9 | 157.12 | 58.27 | -154.06 | 139.2 | -17.68 | 124.59 | 151.17 | 62.62 | 97.87 | 113.57 | 140.13 | -151.69 | -18.44 | -102.07 | 75.7 | 140.43 | 129.81 | 92.55 | 178.32 | 109.69 | 158.56 | 76.57 | 130.59 | 130.44 | 90 | 27.73 | 123.68 | -164.12 | 0 | 157.57 | 0 | 63.67 | 0
2020-10-05 | 22:45 | -162.44 | 70.85 | -148.37 | 101.08 | 107.97 | -87.68 | -150.7 | 0.91 | -143.53 | -154.89 | -48.01 | 111.58 | -146.32 | 119.24 | 90 | -53.68 | -129.11 | -13.92 | 172.57 | -162.59 | 133.71 | 62.24 | 86.26 | -159.67 | 159.35 | 34.13 | -90 | 60.65 | -180 | 70.86 | 0 | 65.26 | 0 | 74.09 | 0 | 41.29 | 0 | 114.17 | 0 | 118.73 | 43.76 | 163.52 | 77.38 | 17.33 | -14.69 | 169.51 | 114.46 | 134.06 | -179.14 | 98.16 | 138.05 | 90.82 | -147.53 | 95.22 | 112.37 | -75.94 | 134.33 | 48.42 | 56.14 | 135 | 64.41 | -33.68 | -7.9 | -120.97 | 109.77 | -180 | 13.09 | -180 | -1.63 | 0 | 116.95 | 0 | 31.32 | 0 | 73.95 | -180 | 86.64 | 0 | 21.48 | 122.6 | 134.26 | 101.51 | 124.53 | 87.3 | 153.09 | 118.79 | -151.4 | 146.4 | 54.84 | 96.93 | 145.19 | 30.29 | 99.57 | 70.1 | 119.7 | -172.2 | 92.29 | 112.84 | 90 | 109.36 | 159.13 | 98.15 | 177.57 | 108.36 | 142.59 | 108.12 | 91.23 | 121.45 | 116.57 | 38.55 | 161.56 | 149.36 | 0 | 112.71 | 0 | 95.2 | 0
2020-10-05 | 22:46 | -150.44 | 78.66 | -149.1 | 109.88 | 98.32 | -35.22 | -150.08 | -90.64 | -144.79 | -164.2 | -52.14 | 139.53 | 80.54 | 103.24 | 0 | -16.37 | -83.51 | -94.42 | 137.85 | 160.56 | 123.15 | 92.98 | 71.08 | 144.97 | 142.7 | 56.45 | -180 | 69.11 | -180 | 92.05 | 101.32 | 113.42 | 0 | 89.08 | 0 | 96.52 | 0 | 85.7 | 0 | 85.77 | 50.42 | 167.95 | 85.31 | 29.08 | 73.71 | 172.87 | 104.15 | 135.96 | -157 | 89.39 | 131.23 | 97.53 | -134.53 | 90.68 | 108.49 | -42.94 | 111.48 | -22.7 | 26.67 | 95.58 | 104.64 | 135 | 82.18 | -164.68 | 113.73 | -180 | 61.91 | 161.56 | 73.11 | 0 | -34.59 | 0 | 63.57 | 0 | 115.89 | 0 | 87.69 | 0 | -13.4 | 115.15 | 131.71 | 103.95 | 121.27 | 112.33 | 152.81 | 64.78 | -142.72 | 92.27 | 69.83 | 100.62 | 145.27 | 64.31 | 92.32 | 68.36 | 136.11 | -98.5 | 97.84 | 176.93 | 106.07 | 162.23 | 164.86 | 101.66 | 92.82 | 114.32 | 103.53 | 81.85 | 110.7 | 154.47 | 90 | 108.95 | 0 | -82.58 | -180 | 140.34 | 45 | 94.51 | 0
2020-10-05 | 22:47 | -152.22 | 84.55 | -146.09 | 116.49 | 119.57 | -26.67 | -159.9 | -54.01 | -151.78 | -165 | -65.59 | 146.86 | 96.21 | 116.98 | 6.35 | 9.24 | -26.57 | -46.08 | 112.14 | 155.48 | 104.67 | 147.42 | -134.29 | 142.95 | 160.26 | 49.94 | -180 | 78.02 | -180 | 96.81 | 90 | 107.63 | 0 | 83.59 | 0 | 50.45 | 0 | 122.55 | 0 | 72.51 | 60.39 | -161.12 | 93.93 | 51.71 | 86 | 171.53 | 104.37 | 146.92 | -4.69 | 87.41 | 124.9 | 98.65 | -66.59 | 84.63 | 95.06 | -52.44 | 84.54 | 32.97 | 87.01 | 159.1 | 102.27 | 20.56 | 84.71 | -165.96 | 138.87 | -180 | 84.02 | 161.56 | 77.43 | 0 | 37.91 | 0 | 95.07 | 0 | 160.42 | 0 | 109.83 | -90 | -16.66 | 135.71 | 135 | 105.62 | 118.36 | 106.19 | 154.97 | 28.79 | -147.18 | 136.12 | 63.26 | 106.5 | 128.73 | 52.61 | 103.24 | 101.21 | 111.8 | -86.93 | 56.32 | 149.51 | 108.27 | 138.22 | 159.45 | 80.26 | 101.11 | 104.43 | 136.77 | 80.95 | 117.7 | 44.01 | 90 | 91.04 | 150.26 | 52.58 | 90 | 132.59 | -180 | 97.32 | -135
2020-10-05 | 22:48 | -146.26 | 95.75 | -149.17 | 115.71 | 109.92 | 90 | -143.23 | 142.21 | -128.74 | 171.36 | 162.71 | 132 | 102.53 | 97.49 | 26.57 | 43.95 | 16.58 | 168.19 | 97.13 | 112.35 | -72.79 | 122.91 | 97.92 | -113.5 | 84.17 | 70.65 | -180 | 83.66 | 135 | 116.84 | 0 | 95.23 | 0 | 23.56 | 0 | 68.56 | 0 | 99.75 | 0 | 92.2 | 90.56 | 170.87 | 109.11 | 53.4 | 91.93 | -178.44 | 84.16 | 126.15 | 129.88 | 83.85 | 110.57 | 83.32 | 80.82 | 80.85 | 11.35 | 156.13 | 78.92 | -45 | 113.97 | -168.68 | 34.65 | -57.53 | 99.85 | -108.43 | -162.49 | 130.59 | 86.6 | 153.43 | 59.67 | 104.04 | 100.36 | 0 | 112.31 | 0 | 91.84 | 90 | -77.9 | -90 | -39.35 | -164.45 | 133.61 | 106.25 | 126.33 | 120.44 | 151.33 | 90.82 | -153.72 | 138.6 | 48.25 | 165.43 | 106.29 | 45.31 | 108.17 | 134.66 | 99.57 | 66.31 | 75.96 | 143.39 | 91.45 | 104.54 | 144.46 | 62.27 | 95.97 | 136.54 | 104.98 | 64.04 | 95.72 | 63.13 | 0 | 42.94 | 104.04 | 30.44 | 153.43 | 96.89 | -78.68 | 69.76 | 0
2020-10-05 | 22:49 | 173.86 | 87.86 | -147.11 | 111.16 | 114.97 | 62.62 | -132.17 | 120.86 | -105.24 | 174.91 | 154.73 | 116.48 | 32.36 | 98.23 | 19.74 | 45.92 | -53.13 | 155.73 | 158.9 | 103.13 | -80.82 | 99.53 | 101.99 | 5.42 | -177.32 | 67.01 | -180 | 71.98 | 137.49 | 125.42 | 0 | 93.83 | 90 | 35.72 | 0 | 101.57 | -180 | 99.85 | 146.32 | 126.72 | 81.98 | 152.49 | 105.94 | 62.73 | 100.92 | -173.22 | 27.41 | 117.73 | 125.48 | -125.25 | 31.88 | 72.9 | 59.42 | 83.23 | -68.84 | -112.51 | 71 | -135 | 153.07 | 112.92 | -135.67 | 147.1 | 119.32 | 9.62 | 109.14 | 123.68 | 92.61 | -180 | 47.42 | -180 | 24.09 | -180 | 98.06 | -180 | 74.14 | 90 | -117.46 | -90 | 1.43 | -174.99 | 133.59 | 103.63 | -124.83 | 124.97 | 145.01 | 44.41 | -129.09 | 107.86 | 36.86 | -34.41 | 138.54 | 65.49 | 119.89 | 141.33 | 113.93 | 96.16 | 68.76 | 144.31 | 83.65 | 51.76 | 150.75 | 73.61 | 98.33 | 140.44 | -179.22 | 66.11 | 114.45 | 51.21 | 90 | 122.21 | 161.56 | 28.1 | 14.04 | 100.09 | 60.26 | 70.97 | -45
2020-10-05 | 22:50 | -102.45 | 59.56 | -168.18 | 90.24 | 105.78 | -83.12 | -81.18 | 67.18 | -112.96 | 160.23 | 106.82 | -14.22 | -77.47 | -170.53 | 90 | 128.88 | -78.68 | 76.08 | 95.19 | 105.63 | -103.83 | 139.54 | 103.24 | 83.66 | 105.01 | 63.64 | 168.68 | 129.31 | 156.04 | 74.97 | -180 | 17.38 | 90 | 16.14 | 0 | 124.11 | 108.44 | 94.27 | 153.43 | 85.68 | 86.15 | 173.76 | 95.5 | 36.83 | 66.42 | 152.24 | 101.95 | 137.05 | 138.44 | 73.31 | 45.63 | 105.25 | 50.92 | 88.88 | 112.9 | -87.15 | -12.48 | 15.3 | 47.8 | 177.51 | 105.02 | 129.81 | -55.36 | -172.87 | 77.94 | 0 | -74.36 | -180 | 58.25 | 90 | -51.77 | 90 | 40.38 | 0 | 61.59 | 0 | -51.77 | 0 | -11.33 | 161.5 | 125.56 | 104.37 | -168.95 | 116.23 | 143.97 | 42.13 | -117.63 | 88.18 | 17.8 | -85.23 | 166.18 | 62.1 | 104.82 | 97.88 | 99.9 | 140.85 | 10.89 | 117.41 | 82.19 | 109.6 | 145.83 | 42.65 | 85.92 | 124.95 | -173.29 | 81.95 | 85.37 | 88.35 | 0 | 91.12 | 90 | 96.71 | -135 | 151.24 | -101.32 | -26.35 | 108.44
2020-10-05 | 22:51 | -121.92 | 63.81 | -158.27 | 97.84 | 121.01 | -131.63 | -117.46 | 71.47 | -164.37 | 139.79 | -14.7 | 128.79 | -82.24 | 126.24 | 68.95 | 3.96 | -180 | 95.13 | 71.56 | 135.94 | -104.24 | 146.84 | -71.56 | 96.87 | 105.53 | 65.32 | -180 | 28.13 | -180 | 71.14 | 0 | 22.49 | 0 | 49.61 | 0 | 112.87 | 0 | 100.11 | 0 | 97.05 | 78.01 | 164.83 | 100.87 | 35.43 | 41.46 | 159.09 | 91.43 | 142.03 | 120.4 | 62.22 | 88.26 | 112.31 | -1.47 | 90 | 106.62 | -109.02 | -102.03 | -24.61 | 40.91 | 117.89 | 104.16 | -143.13 | -64.14 | -51.35 | 66.77 | 116.57 | 0.86 | 0 | 67.53 | 0 | -154.43 | 0 | 41.73 | 0 | 60.75 | 0 | -41.79 | 0 | 32.16 | 158.35 | 140.41 | 112.79 | 176.69 | 120.97 | 139.54 | 54.55 | -129.57 | 106.1 | 43.61 | -29.2 | -158.21 | 96.22 | 106.89 | 101.87 | 93.18 | 140.05 | -99.86 | -175.69 | 86.93 | 124.13 | 148.56 | 79.42 | 91.79 | 126.2 | 133.99 | 103.74 | 85.37 | 154.13 | 0 | 65.78 | 146.32 | 109.66 | 0 | -163.25 | -90 | 0.38 | 0
2020-10-05 | 22:52 | -153.89 | 63.13 | -168.64 | 102.18 | 128.34 | -166.06 | -128.58 | 0.42 | -160.07 | -153.57 | -41.29 | 133.69 | -99.45 | 79.91 | 64.09 | 55.73 | 128.65 | 119.19 | 76.95 | 131.98 | 128.68 | 147.49 | 101.32 | 103.33 | 105.73 | 78.11 | 161.56 | 30.11 | 149.74 | 78.43 | -180 | 52.9 | 90 | 48.93 | 0 | 120.02 | -180 | 117.03 | 0 | 99.62 | 84.59 | 160.4 | 102.54 | 17.76 | 27.63 | 159.73 | 78.8 | 147.34 | 96.65 | 72.58 | 134.15 | 78.84 | -90.42 | 87.57 | 105.97 | -92.45 | 10.77 | 12.21 | 28.6 | 152.11 | -31.25 | 36.53 | -109.3 | 148.4 | 79.87 | -180 | 7.45 | 0 | 85.91 | 90 | -164.02 | 0 | 68.84 | 0 | 76.34 | 0 | -27.41 | 0 | 12.75 | 173.13 | 141.99 | 112.7 | 173.15 | 122.1 | 148.05 | 72.74 | -136.21 | 122.49 | 48.15 | 48.71 | 160.56 | 93.92 | 112.14 | 113.34 | 103.47 | 126.91 | -95.36 | 165.26 | 82.54 | 125.23 | 146.32 | 70.81 | 96.16 | 128.27 | 88.94 | 102.41 | 85.03 | 127.03 | 90 | 65.93 | 90 | 128.02 | 0 | 143.27 | -180 | -28.75 | 0
2020-10-05 | 22:53 | -44.86 | 45.05 | -158.53 | 94.56 | 117.44 | -143.08 | -119.7 | 97.37 | -148.63 | 112.78 | -36.88 | 138.52 | 71.28 | 89.72 | 9.45 | 4.92 | 20.28 | 125.6 | 123.68 | 125.74 | 169.54 | 130.13 | 107.66 | 54.31 | 113.49 | 73.34 | -180 | -65.97 | 167.9 | 73.72 | -180 | 63.58 | 90 | 45.19 | 0 | 97.97 | 143.98 | -174.49 | 116.57 | 85.98 | 83.71 | 155.32 | 98.03 | 8.6 | 44.54 | 162.44 | 107.89 | 154.34 | 118.7 | 66.21 | 104.95 | 135.54 | -51.14 | 82.57 | 98.06 | 85.92 | 127.05 | 62.44 | 44.23 | 121.76 | 109.39 | 11.7 | -76.87 | 132.28 | 99.86 | -180 | 3.03 | -180 | 96 | 0 | -170.94 | 0 | 42.37 | 0 | 30.51 | 0 | -54.05 | 0 | 56.18 | 114.32 | 130.48 | 115.62 | 164.75 | 108.78 | 155.76 | -1.57 | -132.33 | 151.09 | 69.72 | 72.48 | 170.9 | 104.39 | 104.22 | 125.99 | 107.24 | 109.51 | 40.09 | 167.23 | 76.81 | 72.47 | 96.52 | 55.71 | 142.44 | 77.08 | 151.33 | 86.56 | 156.18 | 151.27 | 0 | 83.29 | 90 | 122.47 | 90 | 39.82 | 0 | 42.93 | 0
2020-10-05 | 22:54 | -97.37 | 46.85 | -167.65 | 97.69 | 106.76 | 45.91 | -108.47 | 98.07 | -140.21 | 103.53 | -99.31 | 127.64 | 79.21 | 117.22 | 159.31 | 139.14 | 25.8 | 134.47 | -150.26 | 106.96 | 140.88 | 149.15 | 126.38 | 80.79 | 104.27 | 41.23 | -180 | 102.9 | -180 | 60.57 | -180 | 62.81 | 98.14 | 78.27 | 0 | 92.85 | 153.43 | 44.56 | 161.56 | 49.19 | 83.58 | 157.65 | 86.55 | -2.92 | 19.68 | 163.83 | 143.08 | 146.29 | 141.76 | 64.39 | 101.08 | 141.54 | -12.68 | 90 | 113.79 | -129.98 | 147.18 | 8.91 | -27.92 | 170.14 | 93.46 | 50.19 | -139.08 | 174.81 | 98.3 | -180 | -57.01 | -180 | 83.71 | 90 | -45 | 90 | 30 | 0 | 76.28 | 0 | 38.82 | -90 | 43.12 | 108.13 | 135.12 | 111.84 | -167.23 | 74.83 | 155.16 | 4.38 | -122.81 | 151.75 | 75.94 | 179.14 | 159.36 | 82.97 | 98.14 | 159.91 | 117.48 | 53.27 | 51.98 | -177.16 | -90 | -164.18 | 126.87 | 19.11 | 133.15 | 165.44 | 170.22 | 61.39 | 168.22 | 115.03 | 90 | 93.38 | 90 | 116.45 | 90 | 20.81 | 0 | 96.33 | 0
2020-10-05 | 22:55 | -91.81 | 70.78 | -174.88 | 120.82 | 102.42 | 73.43 | -110.58 | 71.07 | -127.08 | 112 | -51.47 | 111.64 | 126.86 | 52.6 | 63.43 | 106 | 38.82 | 146.41 | 161.56 | 47.55 | 146.62 | 136.56 | 14.04 | 170.18 | 115.59 | 94.71 | 171.86 | 86.64 | -180 | 67.27 | 0 | 102.36 | 90 | 56.21 | 0 | 107.87 | 0 | 108.24 | 0 | 39.61 | 78.74 | 161.97 | 88.14 | 20.9 | 79.53 | -179.81 | 129.41 | 152.32 | 143.44 | 86.43 | 76.34 | 102.73 | 0.93 | 79.38 | -83.49 | -63.43 | 98.68 | 11.32 | 85.87 | 139.89 | 69.01 | -108.44 | 109.74 | -130.22 | -155.21 | 90 | 100.82 | -180 | 77.6 | 135 | 56.98 | -180 | -158.15 | 0 | 75.1 | 0 | 169.83 | 0 | 44.74 | 172.87 | 131.4 | 108.77 | -150.13 | 87.21 | 144.25 | 78.26 | -105.81 | 156.03 | 78.18 | 160.43 | -72.06 | 105.88 | 96.46 | 42.74 | 118.35 | -86.54 | 75.26 | 151.08 | 104.88 | 156.69 | 135 | 69.57 | 80.71 | 92.89 | 102.23 | 72.69 | 91.26 | 97.91 | -90 | 107.66 | 135 | 105.17 | 90 | 123.28 | 0 | 54.17 | 135
2020-10-05 | 22:56 | -64.52 | 87.06 | 172.64 | 121.83 | 110.35 | 57.78 | -80.54 | 117.11 | -135.61 | 143.8 | 103.65 | 116.72 | 77.01 | 96.84 | 25.41 | 73.46 | -3.5 | 137.81 | 153.43 | 97.39 | 120.97 | 136.54 | 78.69 | 132.63 | 108.67 | 76.7 | 176.98 | 93.12 | -180 | 89.66 | 0 | 91.78 | 90 | 47.28 | 0 | 24.53 | -180 | 94.39 | 0 | 81.42 | 69.46 | 134.41 | 98.99 | 39.13 | 86.86 | 168.31 | 145.64 | 133.88 | 142.61 | 86 | 30.92 | 68.55 | 29.73 | 83.21 | -92.02 | -180 | 93.69 | 175.23 | 112.15 | 109.46 | -90.37 | -130.59 | 125.87 | -79.27 | -98.69 | -135 | 82.21 | 0 | 66.99 | 90 | 60.68 | -180 | 170.82 | 0 | 69.61 | 0 | 60.31 | -180 | 32.94 | 176.22 | 128.91 | 106.14 | 139 | 107.24 | 118.65 | 58.79 | -88.94 | 161.82 | 51.7 | 165.06 | -147.08 | 84.52 | 107.13 | 114.99 | 111.69 | 50.81 | 88.8 | -167.39 | 87.44 | -160.95 | 146.76 | 44.76 | 111.6 | 106.14 | 112.52 | 59.33 | 98.14 | 63.49 | 63.43 | 144.27 | 153.43 | 77.93 | 164.75 | 118.44 | 0 | 53.41 | 165.96
2020-10-05 | 22:57 | -121.05 | 87.02 | -173.22 | 120.39 | 114 | -83.41 | -111.85 | 131.86 | -90.5 | 134.45 | 108.94 | 118.98 | -41.26 | 52.89 | 78.68 | 88.07 | 0 | 128.53 | -71.56 | 58.15 | 161.56 | 160.24 | 116.57 | 111.02 | 99.64 | 74.58 | -180 | 102.43 | -180 | 83.82 | 0 | 102.22 | 90 | 25.19 | 0 | -0.1 | 0 | 113.89 | 0 | 108.09 | 73.18 | 171.79 | 102.64 | 85.58 | 77.02 | -146.78 | -175.53 | 146.5 | 149.2 | 72.92 | 55.02 | 83.49 | -103.56 | 96.84 | -11.37 | -122.29 | 98.25 | 162.44 | 176.87 | 138.16 | -99.72 | -78.68 | 117.87 | -110.56 | 64.37 | 135 | 83.51 | 135 | 72.94 | 90 | 57.39 | 0 | -137.79 | 90 | 67.26 | 0 | 32.94 | 0 | 44 | 167 | 117.44 | 110.14 | -166.35 | 102.89 | 124.98 | 68.54 | -104.81 | -157.07 | 43.62 | 177.23 | -156.79 | 89.66 | 98.98 | 111.12 | 147.73 | 123.26 | 92.98 | -13.86 | 106.59 | -162.81 | 158.95 | 127.33 | 103.67 | 146.2 | 119 | 64.3 | -166.86 | 85.8 | -90 | 167.9 | 162.65 | 86.78 | -180 | 119.08 | 90 | 63 | 0
2020-10-05 | 22:58 | -113.82 | 81.53 | -166.15 | 119.5 | 98.95 | 161.85 | -93.25 | 128.84 | -52.61 | 145.53 | -125.13 | 126.54 | -87.87 | 41.87 | 75.96 | 90.3 | 18.81 | 129.91 | -153.43 | 72.03 | -147.56 | 178.3 | 167.18 | -153.54 | 112.52 | 43.41 | -180 | 50.99 | -180 | 89.87 | 0 | 118.04 | 90 | 81.03 | 0 | 109.39 | 0 | 111.81 | 0 | 144.74 | 72.89 | 175.48 | 107.23 | 30.94 | 89.62 | 163.32 | 160.07 | 151.44 | 143.37 | 65.29 | 57.08 | 94.08 | -105.96 | 127.11 | 45.58 | -116.57 | 99.32 | 101.31 | -149.07 | 161.94 | 10.37 | 17.35 | -94.43 | 32 | 9.68 | 170.55 | 82.87 | -180 | 71.42 | 0 | 39.79 | 0 | 169.87 | -180 | 96.79 | 90 | 37.99 | -180 | 75.31 | 137.73 | 131.41 | 118.21 | -163.34 | 113.75 | 124.59 | 47.06 | -94.9 | -165.78 | 52.6 | 178.87 | -158.2 | 93.81 | 97.1 | 149.02 | 104.34 | 109.69 | 32.01 | -146.15 | 102.34 | -160.31 | 81.26 | 115.02 | 108.44 | 124.78 | 104.51 | 68.18 | 93.24 | -40.61 | 90 | 98.5 | 160.36 | 80.1 | -180 | 51 | 0 | 69.86 | 0
2020-10-05 | 22:59 | -95.73 | 82.54 | -176.69 | 111.25 | 76.77 | -9.02 | -111.28 | 118.6 | -130.73 | 176.3 | -139.19 | 144.42 | -38.65 | 49.46 | 168.68 | 82.49 | 0 | 130.47 | -90 | 103.02 | 41.81 | 30.59 | 157.39 | -62.38 | 123.43 | 21.6 | -180 | 70.68 | -180 | 79.47 | 0 | 96.6 | 0 | 98.23 | 0 | 32.03 | 0 | 126.3 | 0 | 79.98 | 57.89 | 178.98 | 101.7 | 0.05 | 98.91 | 151.11 | 58.74 | 157.94 | 118.2 | 83.86 | 83.7 | 91.26 | -74.13 | 73.8 | 129.12 | -66.13 | 107.74 | 61.33 | 119.58 | -149.03 | -136.16 | -18.44 | -53.48 | -135 | 100.41 | 108.44 | 70.75 | 0 | 90.27 | 90 | 8.59 | -180 | 77.3 | 0 | 101.12 | 0 | 69.01 | -90 | 22.83 | 129.37 | 131.3 | 110.33 | 135.06 | 115.13 | 130.89 | 5.35 | -133.64 | -142.5 | 46.43 | 142.65 | -59.04 | 112.4 | 99.2 | 122.45 | 109.11 | 130.34 | 135 | -105.36 | 46.18 | 154.93 | 149.6 | 76.88 | 108.44 | 148.6 | 98.61 | 77.21 | 94.08 | 128.87 | 0 | 96 | -6.02 | 85.17 | 0 | 87.09 | 90 | 76.53 | 0
2020-10-05 | 23:00 | -96.55 | 84.71 | -167.8 | 112.16 | 92.49 | -47.39 | -96.15 | 135.83 | -138.26 | -179.08 | 168.84 | 138.36 | -180 | 68.56 | 143.13 | 89.65 | 38.45 | 136.73 | 151.92 | 115.32 | 68.2 | -20.32 | 159.44 | -86.5 | 122.01 | 58.25 | -180 | 74.88 | -180 | 88.3 | 0 | 110.01 | 90 | 89.89 | 0 | 142.27 | 0 | 139.72 | 0 | 66.01 | 52.61 | 179.53 | 100.03 | 15.01 | 101.32 | 139.96 | 60.38 | 147.31 | 120.24 | 65.33 | 91.53 | 93.5 | -22.17 | 155.32 | 112.38 | -98.14 | 91.7 | 129.59 | 108.52 | 169.38 | -139.74 | -102.53 | 69.74 | -99.17 | 55.26 | -180 | 74.49 | 0 | 88.91 | 0 | 50.19 | 0 | 70.19 | 0 | 60 | 0 | 70.71 | -90 | -3.52 | 120.04 | 149.16 | 109.2 | 149.23 | 118.13 | 133.22 | 6.93 | 44.59 | 170.05 | 54.13 | 128.73 | 127.24 | 118.24 | 93.34 | 105.64 | 109.03 | 144.94 | 82.57 | -117.78 | 100 | 140.09 | 161.96 | 79.2 | 157.63 | 125.21 | 96.02 | 79.48 | 93.91 | 91.63 | 90 | 106.38 | 173.65 | 94.52 | -180 | 126.04 | 45 | 86.25 | -90
2020-10-05 | 23:01 | -107.95 | 59.18 | -155.22 | 98.09 | 93.23 | -155.32 | -74.15 | 131.46 | 173.62 | 156.78 | 168.17 | 126.81 | -28.49 | 8.56 | 71.57 | 87.75 | 56.32 | 123.6 | 90 | 44.18 | -90 | -167.23 | 147.53 | 37.77 | 130.77 | 77.07 | 0 | 45.64 | 90 | -149.84 | -180 | 50.93 | 0 | 130.72 | 0 | 108.91 | 0 | -88.39 | 0 | 81.51 | 78.85 | -170 | 97.46 | 56.71 | 76.05 | 143.48 | 96.59 | 152.73 | 127.53 | 103.26 | 64.79 | 90.73 | -69.23 | 122.16 | 115.01 | -78.68 | 44.57 | 73.08 | 12.98 | -147.99 | 134.09 | 175.48 | -6.61 | 139.39 | 158.39 | 153.43 | 85.12 | -180 | 64.77 | 0 | 13.77 | -180 | 54.57 | 0 | 46.82 | 0 | 55.99 | 90 | 2.73 | 84.22 | 135.24 | 115.88 | -167.97 | 119.11 | 139.71 | 3.37 | 77.37 | 152.53 | -41 | 89.12 | -38.36 | 119.26 | 96.02 | -120.8 | 98.2 | 140.15 | 37.35 | 142.66 | 82.46 | 57.7 | 146.88 | 71.37 | 130.82 | 0.79 | 168.12 | 74.94 | 154.59 | 29.99 | 90 | 100.67 | 170.55 | 106.07 | 90 | 83.67 | 101.32 | 102.39 | -180
2020-10-05 | 23:02 | -108.82 | 41.32 | -149.36 | 89.39 | 109.44 | -164.61 | -64.17 | 113.32 | 140.42 | 134.33 | 163.17 | 120.63 | 74.45 | -21.18 | 42.28 | 106.61 | 90 | 129.75 | -180 | 95.43 | 78.68 | 127.08 | 97.13 | 70.67 | -14.04 | 58.81 | 0 | 57.8 | 0 | 35.54 | 165.96 | 43.23 | 165.96 | 87.75 | 0 | 101.76 | 0 | 36.37 | 0 | 45.36 | 85.09 | 155.65 | 95.89 | 30.68 | 55.68 | 150.46 | 117.18 | 127.43 | 133.68 | 102.92 | 30.5 | 99.45 | 9.54 | 135 | 103.22 | 174.81 | 64.58 | 73.79 | 25.75 | 125 | 110.88 | -170.55 | 44.42 | 113.62 | 161.7 | 156.79 | 93.63 | -180 | 65.89 | 0 | 33.65 | 0 | 44.82 | 90 | 36.15 | 0 | 62.44 | 0 | 15.51 | 91.97 | 160.58 | 116.98 | 173.83 | 104.5 | 115.19 | -54.4 | 68.19 | 149.06 | -180 | -18.15 | -37.88 | 123.14 | 105.76 | -92.2 | 99.66 | 95.98 | 37.05 | 79.44 | 66.04 | -134.62 | 131.01 | -37.74 | 100.62 | -145.92 | 146.88 | 78.1 | 122.19 | 65.78 | 90 | 93.1 | -180 | 66.04 | 0 | 122.7 | -90 | 101.38 | 0
2020-10-05 | 23:03 | -121.24 | 32.59 | -172.74 | 74.31 | 116.37 | -168.74 | -47.31 | 129.45 | 49.06 | 93.91 | 142.72 | 84.29 | -102.53 | -66.12 | 68.2 | 124.94 | 122.01 | 121.62 | -133.67 | 79.75 | -102.53 | 143.25 | 127.42 | 102.46 | 174.28 | 72.43 | -180 | 54.75 | 90 | 65.37 | 161.56 | 49.55 | 135 | 88.92 | -180 | -132.16 | -180 | 84.22 | 90 | 51.96 | 92.77 | 168.48 | 95.39 | 12.14 | 26.88 | 119.79 | 135.97 | 136.16 | 133.44 | 106.98 | 90.71 | 91.79 | 67.81 | 97.8 | 79.17 | 54.1 | 77.57 | 94.97 | -4.94 | -99.7 | 44.39 | 126.26 | -111.28 | -180 | 165.69 | 141.35 | 83.59 | -180 | 98.64 | 0 | 60.72 | 0 | 43.23 | -180 | 83.36 | 90 | 37.6 | 0 | 54.08 | 95.48 | 111.8 | 112.53 | 166.74 | 66.28 | 121.83 | -46.24 | 95.59 | 154.36 | 59.73 | 159.6 | 13.06 | 106.52 | 74.06 | -67.06 | 94.42 | -16.95 | 78.96 | 95.1 | 47.72 | 167.58 | 149.42 | -45.97 | 75.26 | 150.46 | 137.72 | 63.94 | 114.77 | 74.57 | 0 | 92.81 | 90 | 178.19 | 63.43 | 115.82 | -180 | 96.17 | 0
2020-10-05 | 23:04 | -91.69 | 55.1 | -176.32 | 89.45 | 81.11 | -78.05 | 41.14 | 126.59 | 18.44 | 118.6 | 118.31 | 128.17 | -15.94 | 44.8 | 92.74 | 101.43 | 126.92 | 130.33 | 177.79 | 109.04 | -125.32 | 127.57 | 106.81 | 85.54 | -180 | 70.69 | -180 | 16.35 | 0 | 75.24 | -180 | 16.15 | 90 | 95.75 | -180 | -170.04 | 0 | 63.81 | 0 | 69.22 | 77.86 | 173.11 | 88.02 | 18.23 | 40.72 | 105.83 | 112.89 | 144.69 | 144.18 | 102.81 | 30.93 | 88.41 | 0.56 | 104.04 | 138.77 | 7.43 | 99.47 | 119.91 | -8.1 | 162.21 | 135.38 | -22.16 | 21.82 | 17.12 | 151.83 | -135 | 79.29 | -180 | 61.19 | 0 | 41.89 | 0 | 77.41 | 90 | 78.15 | 0 | 18.42 | -90 | -9.11 | 104.45 | 162.84 | 104.02 | 155.48 | 48.64 | 13.48 | -26.96 | 122.54 | 135.95 | 30.72 | 90.69 | 41.64 | 96.01 | 98.74 | -153.66 | 115.52 | 127.64 | 63.43 | 17.2 | 104.74 | -170.02 | 138.37 | 38.7 | 100.62 | 167.91 | 144.63 | 68.35 | 140.44 | 14.96 | 90 | 94.84 | 90 | 71.89 | 90 | -171.28 | -90 | 107.02 | -135
2020-10-05 | 23:05 | -89.08 | 69 | -166.2 | 104.59 | 88.45 | 51.25 | -58.93 | 101.81 | -50.79 | 130.36 | -157.68 | 141.35 | -24.55 | 71.49 | 95.19 | 99.69 | 110.56 | 129.22 | -175.76 | 102.92 | 127.3 | 140.45 | 100.64 | 100.86 | 155.32 | -22.99 | 0 | 43.4 | 0 | 85.55 | -180 | 72.1 | 0 | 103.45 | 0 | 143.33 | 0 | 66.28 | 0 | -53.21 | 72.2 | 165.37 | 91.23 | 21.94 | 64.7 | 121.16 | 90.39 | 137.12 | -166.74 | 113.58 | 39.3 | 100.49 | -48.36 | 123.68 | 178.04 | -95.19 | 65.98 | 26.57 | 113.5 | -169.7 | 154.98 | 85.42 | 89.49 | 105.25 | 124.15 | 90 | 87.54 | 165.96 | 66.59 | 90 | 36.87 | 0 | 94.52 | -180 | 76.18 | -180 | 62.53 | -90 | -51.16 | 117.93 | 160.69 | 106.09 | 52.82 | 79.88 | 157 | 41.23 | 161.17 | 76.63 | 54.71 | 132.21 | 52.78 | 108.29 | 90.42 | 179.67 | 129 | 159.75 | 126.87 | 106.91 | 85.42 | 167.24 | 165.96 | 52.27 | 143.98 | 175.87 | 148.5 | 54.28 | 155.3 | 66.7 | 90 | 100.24 | 126.87 | 88.97 | 90 | -140.51 | 108.44 | 127.9 | 90
2020-10-05 | 23:06 | -91.77 | 82.85 | -171.71 | 109.23 | 97.28 | 117.2 | -66.51 | 95.61 | 144.58 | 125.54 | -173.79 | 102.41 | -102.53 | 74.67 | 126.87 | 92.16 | 90 | 142.71 | -167 | 80.21 | -161.97 | 121.71 | 133.69 | 86.92 | 113.21 | -31.62 | -180 | 77.66 | 0 | 60.01 | 0 | 109.26 | 90 | 122.53 | 0 | 131.6 | 0 | 96.38 | 0 | 0.43 | 87.82 | 168.15 | 97.85 | 22.78 | 96.54 | 139.46 | 75.09 | 143.4 | 88.97 | 96.39 | 29.27 | 108.14 | -39.15 | 110.27 | 15.13 | -170.3 | 34.49 | -3.85 | 147.95 | -163.72 | 137.87 | 109.64 | 101.14 | 66.79 | 110.25 | 158.2 | 99.16 | -180 | 60.91 | 90 | 19.18 | 0 | 55.48 | 0 | 71.56 | 135 | -15.49 | 0 | 23.57 | 144.4 | 156.14 | 106.55 | -111.4 | 114.23 | 167.02 | 47.11 | 119.37 | 26.58 | 92.1 | 114.69 | 90.33 | 107.38 | 90.17 | 161 | 112.59 | -125.47 | 92.16 | 122.82 | 92.54 | 139.5 | 163.08 | 77.45 | 153.43 | 164.09 | 176.17 | 63.04 | 172.24 | 106.5 | 0 | 110.64 | 90 | 57.59 | 90 | 160.07 | 63.43 | 29.98 | 90
2020-10-05 | 23:07 | -93.46 | 67.61 | 177.73 | 87.29 | 103.51 | 20.48 | -96.18 | 116.57 | -40.91 | 174.85 | -158.5 | 130.81 | -71.56 | 64.43 | 104.91 | 97.51 | 119.74 | 120.4 | 174.28 | 80.46 | 154.12 | 148.84 | 154.29 | 80.78 | -176.93 | 108.45 | 0 | 42.43 | 0 | 81.63 | 116.57 | -103.01 | 0 | 109.55 | 0 | 126.26 | 0 | -62.55 | 0 | 72.41 | 75.95 | 168.09 | 86.79 | 44.39 | 78.96 | 148.2 | 91.6 | 146.52 | 96.44 | 61.22 | 17.56 | 115.27 | -53.34 | 83.29 | 138.11 | -71.56 | -8.59 | -6.29 | 107.88 | -161.56 | 131.23 | -63.43 | 29.49 | 67.36 | 115.29 | 135 | 69.48 | -180 | 35.6 | 90 | 12.87 | -180 | 69.47 | 0 | 35.43 | 0 | 14.06 | 0 | 1.12 | 80.6 | 145.39 | 98.54 | -149.53 | 86.66 | 158.77 | -47.73 | -154.85 | 72.56 | 85.29 | 100.74 | 90.58 | 93.44 | 94.36 | 161.46 | 106.59 | -56.06 | 82.3 | 49.31 | 96.71 | -160.48 | 131.63 | 64.58 | 143.74 | -125.02 | 173.15 | 50.84 | 167.79 | 60.8 | 0 | 95.23 | 171.26 | 91.72 | 135 | -100.69 | 90 | 77.17 | 0
2020-10-05 | 23:08 | -81.43 | 69.74 | 172.7 | 91.68 | 118.59 | -44.33 | -113.74 | 103.38 | -164.29 | -167.25 | -15.25 | -80.32 | 18.44 | 154.07 | 131.45 | 86.87 | 74.06 | 129.14 | 142.3 | 40.33 | 125.74 | -133.11 | 148.51 | 58.92 | 160.21 | 96.54 | 90 | 47.94 | 0 | 72.55 | -180 | 71.89 | 0 | -10.67 | 0 | 139.64 | 0 | 46.61 | 0 | 72.68 | 61.77 | 178.17 | 80.92 | 16.86 | 64.36 | 155.73 | 88.59 | 157.08 | 135.75 | 79.02 | -8.51 | 121.75 | 68.41 | 104.3 | 137.86 | -58.4 | -50.26 | 71.15 | 120.33 | -104.04 | 100.14 | -72.9 | -35.2 | 132.87 | 113.41 | -180 | 60.21 | -180 | 63.27 | 0 | 95.22 | 0 | 78.86 | 0 | 57.55 | 0 | 114.22 | -90 | 19.32 | 104.79 | 166.32 | 96.62 | 125.65 | 76.2 | 142.72 | -58.3 | -145.21 | 52.56 | 83.11 | -140.28 | 21.8 | 164.77 | 112.22 | -164.88 | 110.58 | -162.24 | 97.59 | 116.14 | 95.05 | 28.06 | 143.42 | 71.85 | 153.43 | 165.67 | 79.06 | 145.83 | 88.46 | 18.99 | 90 | 93.86 | 153.43 | 97.95 | -180 | -110.02 | -90 | 94.43 | 0
2020-10-05 | 23:09 | -96.55 | 60.63 | -169.7 | 81.29 | 121.73 | -2.82 | -96.67 | 104.63 | -152.94 | -165.41 | 38 | -83.76 | 135.75 | 157.39 | 119.58 | 94.47 | 38.67 | 148.99 | 116.92 | 59.08 | 124.52 | -167.72 | 83.8 | 84.59 | -54.16 | 118.56 | 0 | 55.45 | 90 | 72.96 | 162.9 | -178.57 | 125.54 | 101.81 | 0 | 148.58 | 0 | -48.11 | 0 | -37.39 | 82.45 | 165.18 | 83.97 | 27.95 | 75.98 | 167.03 | 94.89 | 152 | 98.8 | 68.63 | 158.6 | 113.75 | 32.81 | 103.37 | 165.31 | -146.3 | 74.75 | 77.72 | 157.81 | 135 | 117.55 | -122.01 | -8.19 | 90 | 101.83 | 120.97 | 55.09 | -180 | 69.5 | 90 | 23.27 | 0 | 59.05 | 0 | 70.18 | 0 | 24.47 | 90 | 58.93 | 116.62 | 173.69 | 101.3 | 178.52 | 84.56 | 143.38 | -40.81 | -146.26 | -53.33 | 77.85 | -178.04 | -110.11 | 128.59 | 117.14 | -174.07 | 110.37 | 6.33 | 102.99 | 107.86 | 58.85 | -92.2 | 119.67 | 78.27 | 156.61 | -168.85 | 163.08 | 22.35 | 161.56 | 48.93 | 0 | 96.39 | 104.04 | 72.44 | 90 | -31.07 | -180 | 111.82 | 0
2020-10-05 | 23:10 | 128.39 | 46.42 | -154.19 | 80.55 | 133.5 | -103.56 | -65.67 | 95.61 | -169.78 | 151.08 | -28.41 | -140.79 | 71.56 | 151.02 | 94.08 | 108.81 | 87.88 | 117.09 | 139.1 | 3.14 | 13 | -140.02 | 148.89 | 90.22 | 45 | 138.2 | 90 | 55.39 | 90 | 40.23 | 0 | 108.42 | 90 | 96.57 | -90 | 154.68 | -180 | 120.66 | 0 | -65.81 | 99.41 | 162.55 | 92.52 | 36.7 | 62.91 | 173.34 | 106.79 | 143.94 | 129.28 | 72.51 | 100.02 | 133.46 | 50.89 | 42.96 | 67.81 | 143.13 | 62.01 | 76.39 | 19.74 | 139.4 | -56.84 | 54.46 | -67.45 | 100.68 | 115.2 | 156.79 | 111.89 | -180 | 23.99 | -180 | -13.49 | 0 | 62.25 | -180 | 74.08 | 0 | 7.08 | 0 | 26.63 | 111.87 | -173.15 | 106.08 | -89.22 | 86.16 | 153.89 | -74.46 | -119.05 | -160.7 | 87.09 | 89.3 | -30.97 | 125.43 | 126.71 | -105.91 | 107.66 | 169.54 | 105.97 | 162.17 | 34.28 | 124.39 | 150.94 | 33.29 | 130.31 | 174.11 | 156.68 | 60.11 | 163.18 | 65.89 | 90 | 68.13 | 90 | 0.17 | 18.43 | -122.53 | 0 | 49.52 | 0
2020-10-05 | 23:11 | -92.32 | 50.34 | -173.63 | 77.35 | 117.12 | 19.74 | 6.07 | 101.64 | -150.31 | 176.38 | 88.38 | -129.28 | 74.93 | 120.9 | -140.19 | 116.38 | 114.38 | 136.41 | 105.53 | 34.94 | 108.01 | 49.45 | 174.59 | 102.09 | -105.94 | 111 | 0 | 40.15 | 0 | 60.9 | 0 | 103.77 | 0 | 102.81 | 0 | 47.63 | 0 | 119.48 | 0 | 61.3 | 100.06 | 170.06 | 93.07 | 1.72 | 74.74 | 143.02 | 112.93 | 97.05 | 134.25 | 101.46 | 120.81 | 100.36 | 60.59 | 35.1 | 55.65 | -169.71 | 88.64 | 7.76 | -26.94 | -102.53 | -117.97 | 112.06 | -79.7 | 93.61 | 69.87 | 105.94 | 141.24 | -180 | 78.18 | 90 | 0.78 | 0 | 72.9 | -180 | 118.25 | 0 | 50.91 | -180 | 36.12 | 87.2 | 146.6 | 109.96 | -171.99 | 60.29 | 145.57 | 172.24 | -44.52 | -137.58 | 89.72 | 107.97 | -39.3 | 107.64 | 92.76 | -157.23 | 94.45 | 84.59 | 98.77 | 146.64 | -126.87 | 135.62 | 137.39 | 113.09 | 115.21 | 179.15 | 172.08 | 66.18 | 168.3 | 121.5 | 0 | 58.85 | 118.61 | 46.37 | 7.13 | 87.86 | 63.43 | -1.06 | 0
2020-10-05 | 23:12 | -96.31 | 69.5 | -177.66 | 81.77 | 115.85 | -16.15 | -17.25 | 136.04 | 118.82 | -85.42 | -159.88 | -74.72 | -155.11 | 157.76 | 159.76 | 108.73 | 108.27 | -170.91 | 68.2 | 30.52 | 113.63 | 128.11 | -27.89 | 88.42 | -59.74 | 100.75 | -180 | 54.67 | 90 | 58.12 | -180 | 113.63 | 0 | 106.87 | -90 | 45.29 | 0 | 106.71 | 0 | 104.09 | 112.24 | 179.24 | 95.89 | 26.37 | 60.13 | 147.33 | 129.39 | 101.57 | 151.71 | -164.97 | 126.85 | 69.18 | 104.08 | -14.85 | 20.13 | -180 | 105.86 | 165.07 | -160.89 | -59.47 | 4.71 | 101.32 | 39.61 | 89.3 | 87.37 | 103.24 | 123.31 | -180 | 94.93 | -180 | 29.78 | 0 | 152.53 | -180 | 155.44 | 0 | 97.75 | 0 | -19.52 | 83.37 | 154.71 | 103.07 | 145.3 | 34.13 | 134.61 | 81.63 | -36 | -125.48 | 113.36 | 176.74 | -179.8 | 93.84 | 102.78 | 151.76 | 91.75 | 120.33 | 99.42 | 88.03 | 159.25 | -172.71 | 136.33 | 115.42 | 126.02 | -125.95 | 110.7 | 72.04 | 176.01 | 70.92 | 90 | 58.38 | 171.58 | 69.29 | 113.21 | -67.48 | 74.47 | 32.28 | 90
2020-10-05 | 23:13 | -104.79 | 80.54 | -165.22 | 73.08 | 125.54 | -7.1 | -105.56 | 140.62 | -131.45 | -108.24 | 178.78 | 130.72 | -161.02 | 168.32 | 142.49 | 107.98 | 116.09 | 122.05 | -119.06 | 36.27 | 108.72 | 116.53 | -39.53 | 16.5 | 9.86 | 85.7 | -90 | 56.97 | 0 | 65.45 | -180 | 103.39 | 0 | 102.5 | 0 | 78.76 | -90 | 112.33 | 0 | 123.54 | 131.84 | 168.97 | 96.67 | 58.45 | 39.72 | 160.89 | 126.95 | 111.64 | 162.7 | 168.14 | 128.66 | 89.83 | 106.29 | 28.58 | -65.86 | 135 | 109.53 | 157.25 | 130.5 | 74.94 | -142.36 | 120.97 | 47.83 | -180 | 74.1 | 94.08 | 110.48 | -180 | 46.75 | 0 | 31.94 | 0 | 95.91 | -180 | 150.15 | 0 | 71.54 | 0 | -104.2 | 162.34 | -163.5 | 97.21 | 114.5 | 21.81 | 140.64 | 87.86 | -4.64 | -98.76 | 127.83 | 179.59 | 142.81 | 10.19 | 93.74 | 130.63 | 91.64 | -174.04 | 123.18 | -49.5 | 133.6 | -155.98 | 153.43 | 35.09 | 55.76 | -174.48 | 98.74 | 60.28 | 176.81 | 74.12 | -108.44 | 11.98 | -180 | 66.25 | 90 | 70.58 | 63.43 | 18.01 | 90
2020-10-05 | 23:14 | -97.41 | 63.82 | -170.01 | 78.49 | 132.79 | -94.9 | -148.95 | 151.01 | 75.13 | 154.13 | -155.85 | 163.53 | -150.26 | 76.68 | 135.78 | 91.32 | 86.46 | 117 | 27.89 | 98.09 | 75.62 | 130.34 | -33.39 | 81.54 | 67.39 | 85.36 | 0 | 57.29 | 0 | 66.89 | 0 | 87.39 | 0 | 96.37 | 0 | 70.81 | 0 | 119.21 | 0 | 83.61 | 121.5 | 177.82 | 95.6 | 45.91 | 45.56 | 142.35 | 101.22 | 120.29 | 157.53 | 102.22 | 130.42 | 85.17 | 129.44 | -3.69 | -167.71 | 153.43 | 101.71 | 48.94 | 171.66 | 40.44 | 172.77 | 122.74 | 46.59 | 146.32 | 56.46 | 120.97 | 60.64 | 168.68 | 149.67 | 0 | 70.93 | 0 | -159.44 | 0 | 173.77 | 0 | 159.19 | -180 | -74.18 | 170.18 | -174.29 | 86.04 | 119.36 | -145.34 | 130.08 | 64.16 | -104.19 | 139.48 | 114.74 | 171.05 | 121.74 | -176.4 | 97.26 | 140.56 | 114.15 | -138.54 | -141.04 | -106.36 | 135.77 | 170.01 | 153.43 | -7.72 | 82.41 | 101.45 | 88.94 | -5.97 | 177.15 | 93.48 | -90 | 160.86 | 90 | 84.61 | 116.57 | 50.92 | -180 | 127.57 | -180
2020-10-05 | 23:15 | -96.52 | 78.26 | -178.25 | 90.08 | 123.85 | -8.71 | -103.46 | 163.29 | 109.64 | 115.77 | 140.4 | 171.6 | 165.92 | 76.45 | 143.36 | 94.79 | 81.55 | 101.62 | 165.15 | 50.97 | 106.92 | 134.97 | 135 | 44.47 | 75.96 | 132.74 | 0 | 55.92 | 0 | 82.12 | 0 | 20.72 | 0 | 82.5 | 0 | 108.19 | 0 | 38.46 | 0 | 70.37 | 112.53 | -174.5 | 100.32 | 46.05 | 68.4 | 168.71 | 81.68 | 145.13 | 150.7 | 88.92 | 126.29 | 57.77 | 131.42 | 30.47 | -105.83 | -174.09 | 46.3 | -70.33 | 138.13 | 77.47 | -54.72 | 156.58 | 76.44 | -180 | 64.17 | -153.43 | 153.1 | 0 | -35.88 | 0 | 85.93 | 90 | 35.23 | -180 | -70.14 | 0 | 114.06 | -180 | -51.97 | -176.37 | 164.92 | 87.12 | 72.06 | 85.08 | 127.54 | 68.9 | -135.08 | 151.15 | 90.86 | -167.16 | 112.67 | 132.18 | 103.27 | 123.46 | 119.82 | -174.13 | -138.94 | -135.92 | 134.1 | 154.54 | 160.01 | -4 | 92.52 | 121.32 | 95.44 | -5.78 | 105.94 | 80.83 | 129.81 | 119.56 | 161.56 | 74.81 | 90 | 78.61 | 0 | 87.18 | -149.03
2020-10-05 | 23:16 | -92.11 | 83.06 | 177.72 | 101.78 | 120.58 | 55.03 | -120.06 | 94.8 | 143 | 138.65 | -149.01 | 33.04 | -171.87 | 72.79 | -94.77 | 88.56 | 76.5 | 104.62 | 81.86 | -20.45 | 75.08 | -1.12 | 78.68 | 102.09 | 125.54 | 13.35 | 0 | 68.78 | 0 | 107.89 | 0 | 3.41 | 0 | 86.56 | 0 | 96.11 | 0 | 141.01 | 0 | 41.03 | 87.46 | -178.31 | 100.82 | 23.52 | 70.93 | 157.6 | 124.85 | -176.24 | 142.93 | 83.25 | 66.06 | 72.23 | 127.41 | 18.44 | 22.67 | -123.35 | 71.62 | -49.26 | 138.17 | 5.19 | 73.08 | -149.03 | -98.9 | -161.56 | 73.39 | 153.43 | 165.89 | -180 | 38.85 | 0 | 103.56 | 0 | 118.09 | 90 | 62.67 | -180 | 138.54 | 0 | 4.67 | -172.52 | 151.91 | 93.81 | -21.55 | 79.04 | 134.91 | 86 | -130.63 | -175.89 | 95.62 | 163.33 | 139.73 | 158.35 | 101 | 111.31 | 117.14 | 136.48 | -61.76 | 178.96 | 112.75 | 111.14 | 167.47 | 136.44 | -171.64 | 125.68 | 117.7 | 60.95 | -137.49 | 46.15 | 161.56 | 122.5 | 0 | 40.1 | 25.02 | 22.49 | -66.51 | 95.68 | 0
2020-10-05 | 23:17 | -105.45 | 86.48 | -178.43 | 100.22 | 117.55 | 88.71 | -127.63 | 113.87 | 174.36 | 132.62 | -142.28 | -11.43 | 78.68 | 80.93 | -143.98 | 71.39 | 107.17 | 90.25 | 111.58 | 141.28 | -20.83 | 144.75 | -86.01 | 110.76 | 155.23 | -10.84 | 0 | 54.63 | 0 | 99.25 | 0 | 5.49 | 0 | 68.31 | 0 | 92.18 | 0 | 139.7 | 0 | 70.29 | 106.8 | -175.94 | 100.42 | 17.24 | 64.43 | 174.65 | 97.77 | 156.31 | 146.61 | 69.19 | -0.79 | 124.49 | 113.61 | 21.92 | -18.44 | 128.61 | 57.05 | -68.21 | 154.13 | 97.13 | 93.8 | 130.59 | -38.42 | -146.32 | 55.62 | -180 | 166.49 | 0 | 28.51 | -180 | 78.69 | -180 | 128.6 | -180 | 79.35 | 0 | 101.13 | 0 | 5.98 | -177.32 | 149.71 | 88.17 | 112.22 | 71.63 | 145.49 | 86.36 | -138.13 | 177.26 | 101.2 | 150.9 | 115.67 | 176.01 | 98.09 | 116.63 | 130.78 | 159.3 | -33.68 | 175.55 | 75.46 | 141.3 | -127.87 | 140.13 | 138.81 | 95.92 | 112.37 | -139.32 | -169.04 | 14.9 | 0 | 98.69 | -180 | 57.46 | 78.12 | -17.15 | -90 | 94.65 | -180
2020-10-05 | 23:18 | -94.78 | 89.62 | 175.4 | 91.98 | 105.61 | 9.31 | -131.2 | 116.04 | 179.15 | 136.33 | -116.12 | -94.49 | 135 | 78.61 | 152.03 | 72.93 | 97.48 | 86 | 103.51 | -87.08 | 140.7 | 117.53 | 113.65 | 107 | 124.17 | 6.12 | 0 | 41.99 | 0 | 66.61 | 0 | -11.3 | 0 | 81.83 | 0 | 164.09 | 0 | 116.28 | 0 | 77.46 | 96.02 | -171.86 | 86.91 | 17.43 | 5.39 | -164.85 | 143.33 | 154.74 | 136.76 | 98.02 | -121.99 | 124.6 | 116.44 | -7.7 | -76.89 | -135.01 | 88.67 | -47.5 | -168.21 | -63.75 | -49.78 | 160.7 | -18.25 | -128.65 | 85.98 | 0 | 1.2 | 0 | 78.01 | 116.57 | 109.21 | 0 | 36.77 | 0 | 126.26 | 0 | 172.83 | 0 | -32.2 | -177.37 | 155.32 | 71.94 | 82.08 | 15.54 | 159.97 | 11.94 | -173.76 | 157.32 | 86.82 | 139.18 | 96.52 | 174.09 | 110.69 | 125.82 | 147.63 | -178.04 | 149.59 | 168 | 107.53 | 123.47 | -158.2 | 164.16 | -8.47 | 83.64 | -87.26 | 105.55 | 142.59 | 109.06 | -45 | 90.13 | -180 | 77.28 | 63.43 | -70.92 | -12.53 | 122.5 | -56.32
2020-10-05 | 23:19 | -109.92 | 101.67 | 159.86 | 98.13 | 93.12 | 7.9 | -136.2 | 87 | -165.6 | 137.15 | -122.78 | 154.98 | 141.35 | 60.5 | 65.39 | 89.79 | 62.88 | 91.19 | 172.41 | 128.11 | 79 | 176.4 | 86.53 | 130.49 | -174.28 | 55.44 | 0 | 24.19 | 0 | 8.57 | 0 | -72.68 | 0 | 93.37 | 0 | 127.5 | 0 | 167.54 | 0 | 77.54 | 104.94 | 178.87 | 89.7 | 6.28 | 45.36 | -163.86 | 84.21 | 144.59 | 121.53 | 115.57 | -96.29 | 110.49 | 165.93 | 68.88 | -37.69 | 141.35 | 104.16 | -45 | 135.3 | 139.9 | 30.17 | 110.24 | 128.25 | -84.81 | 120.21 | 90 | 70.45 | 0 | 44.61 | 90 | 156.61 | 90 | 48.59 | 90 | -61.17 | 0 | 136.28 | 0 | -8.32 | -176.11 | 147.48 | 76.11 | 49.2 | 50.93 | 161.95 | -18.8 | -162.39 | 158.39 | 90.67 | 142.93 | 106.72 | -120.87 | 95.83 | 117.28 | 128.14 | -158.43 | 130.55 | 126.78 | 41.65 | -113.25 | 124.01 | 159.3 | 9.97 | 41.23 | -22.61 | 104.39 | -170.55 | 103.85 | 116.57 | 80.73 | 104.04 | 71.28 | -90 | -49.3 | 51.35 | 146.68 | 0
2020-10-05 | 23:20 | -106.42 | 96.73 | 168.45 | 101.3 | 92.59 | 70.17 | -126.81 | 107.04 | -160.75 | 131.69 | -127.36 | 121.97 | 26.57 | 61.06 | 120.54 | 90.45 | 76.03 | 67.63 | 149.42 | 7.04 | 110.24 | -5.16 | 141.35 | 54.46 | 16.92 | -91.39 | 0 | 96.17 | 0 | 32.53 | 0 | -29.38 | 0 | 107.88 | 0 | 23.77 | 0 | -34.63 | 0 | 68.22 | 133.11 | -164.79 | 96.24 | 14.33 | 76.55 | -167.67 | 92.31 | 147.31 | 126.84 | 102.91 | -123.04 | 67.75 | 168.31 | 57.99 | 31.19 | -127.89 | 33.45 | -16.08 | 130.96 | 19.34 | 113.61 | 54.46 | 160.21 | -136.87 | 77.81 | 104.04 | 88.17 | 0 | 56.78 | -180 | 68.63 | 0 | 46.3 | 0 | 73.31 | 90 | 101.76 | 0 | -37.47 | -171.51 | 153.62 | 90.59 | 21.95 | 71.37 | 164.11 | 17.61 | -161.04 | 77.05 | 78.76 | 155.75 | 95.27 | -149.99 | 107.96 | 142.81 | 123.46 | -80.28 | -153.86 | 117.55 | 89.27 | 154.8 | 101.88 | 94.14 | 145 | 63.55 | 103.51 | 173.45 | -146.32 | 70.2 | -16.69 | 106.88 | 90 | 65.93 | 96.02 | 43.62 | 153.43 | 138.48 | 108.44
2020-10-05 | 23:21 | -108.68 | 98.41 | -175.57 | 101.59 | 94.76 | 82.04 | -93.62 | 117.71 | -147.44 | 126.65 | 153.43 | 93.88 | 90 | 47.94 | -171.87 | 86.84 | 104.08 | 55.47 | 79.57 | -135 | 67.75 | 50.88 | 127.56 | 102.72 | -12.1 | 91.76 | 0 | 82.22 | 0 | 77.93 | 0 | 110.28 | 0 | 95.41 | 0 | 101.88 | 0 | -132.94 | 0 | 71.73 | 134.92 | -176.29 | 104.3 | 60.75 | 79.46 | -149.9 | 108.01 | 143.03 | 133.54 | 115.67 | 105.59 | 71.9 | 123 | 58.33 | 27.46 | 135.01 | 79.33 | -11.96 | 57.51 | 69.33 | 9.24 | 81.86 | -170.98 | 149.74 | 45.44 | 104.04 | 107.75 | 0 | 107.09 | -180 | -47.66 | 0 | 85.8 | -180 | 126.58 | 90 | 71.27 | 0 | -38.36 | -154.21 | 143.27 | 95.81 | 10.98 | 93.72 | 170.88 | 55.66 | 176.66 | -48.37 | 54.1 | 161.7 | 93.4 | 57.77 | 106.46 | 133.14 | 110.96 | 10.96 | -168.9 | 141.97 | 90.62 | -178.5 | 87.62 | 108.98 | 124.7 | 75.91 | 111.99 | 133.76 | -56.32 | 57.65 | 135 | 118.09 | 90 | 89.1 | 168.68 | 19.55 | 90 | 156.27 | 153.43
2020-10-05 | 23:22 | -114.87 | 85.6 | 161.99 | 94.36 | 89.01 | 58.31 | -127.81 | 110.56 | -111.36 | 118.92 | -84.6 | 72.75 | 171.24 | 27.03 | 178.21 | 100.12 | 100.17 | -33.89 | 105.94 | -36.85 | 94.58 | -2.86 | 134.26 | 7.87 | -9.45 | 87.02 | 0 | 81.55 | 0 | 78.51 | 0 | 113.59 | 0 | 91.36 | 0 | 75.05 | 0 | -58.02 | 0 | 67.61 | 135.86 | -170.66 | 103.93 | 48.53 | 80.08 | -154.11 | 120.16 | 148.37 | 143.27 | 111.42 | 100.57 | 71.57 | 97.31 | 66.45 | 35.32 | 127.33 | 91.09 | 3.79 | 132.21 | -16.38 | 117.31 | 85.42 | -129.77 | 158.2 | 71.42 | 90 | 124.58 | 0 | 139.55 | 0 | 44.22 | 0 | 89.21 | 0 | 90.16 | 0 | 126.76 | 0 | -18.43 | -147.73 | 135.13 | 98.71 | 22.6 | 86.55 | 154.06 | 81.5 | -162.99 | -120.07 | 69.23 | 160.94 | 93.41 | 37.57 | 94.22 | 108.88 | 90.84 | 71.1 | -172.76 | 102.1 | 125.1 | 136.42 | 101.83 | 88.71 | 140.47 | 126.71 | -23.82 | 84.34 | -150.26 | 62.64 | 131.19 | 118.54 | 135 | 82.9 | -180 | 56.68 | 90 | -173.12 | -42.51
2020-10-05 | 23:23 | -114.01 | 71.98 | 170.73 | 98.31 | 85.19 | 20.6 | -120.68 | 88.52 | -128.54 | 113.82 | -104.02 | 129.77 | -131.63 | 32.04 | 118.31 | 85.64 | 103.22 | 129.65 | 174.92 | 105.14 | -21.8 | -126.43 | 101.13 | 69.96 | 61.93 | 99.99 | 0 | 75.61 | 0 | 68.07 | 0 | 112.17 | 0 | 92.04 | 0 | 75.34 | 0 | -91.73 | 0 | 73.38 | 126.02 | -173.89 | 99.19 | 50 | 69.3 | -172.22 | 121.13 | 145.56 | 130.18 | 92.34 | 113.97 | 43.39 | 101.16 | 82.16 | -18 | 167.77 | 76.31 | 20.11 | 157.88 | 96.81 | 124.67 | 92.29 | -115.42 | -99.17 | 89.57 | 90 | 139.15 | 0 | 134.87 | 0 | 74.75 | 0 | 22.14 | -180 | 152.38 | 90 | 158.41 | 0 | -21.51 | -166.95 | 132.95 | 99.17 | -8.56 | 85.25 | 151.97 | 77.73 | -164.8 | -145.04 | 63.66 | 151.03 | 115.02 | 22.92 | 102.9 | 50 | 95.54 | 71.53 | 172.52 | 70.21 | 95.13 | 161.21 | 98.61 | 69.8 | 147.16 | 110.25 | -12.85 | 120.06 | -8.14 | 45.62 | 129.3 | 122.36 | -63.43 | 77.29 | -180 | 46.52 | 6.35 | -96.48 | 0
2020-10-05 | 23:24 | -108.74 | 85.45 | 177.53 | 108.27 | 107.87 | 44.51 | -113.82 | 106.91 | 162.8 | 136.51 | -94.18 | 60.14 | 111.8 | -10.3 | 116.57 | 97.6 | 100.02 | -159.59 | 162.65 | 175.38 | 13 | -171.68 | 137.34 | 71.87 | 48.37 | 129.18 | -180 | 79.78 | 0 | 72.53 | 0 | -156.05 | 0 | 92.54 | 0 | 77.7 | 0 | 136.54 | 0 | 65.48 | 137.53 | -172.66 | 103.41 | 58.21 | 83.96 | -162.71 | 114.99 | 150.16 | 142.57 | 103.79 | 80.95 | 82.68 | 112.51 | 72.61 | 1.14 | -135 | 79.05 | 33.06 | 171.98 | 38.27 | 110.38 | 107.25 | 153.96 | 116.57 | 47.82 | 99.45 | 116.7 | 0 | 88.07 | 0 | 16.77 | 0 | 92.8 | 0 | -43.22 | 0 | 98.26 | 0 | -28.74 | -158.7 | 147.85 | 106.73 | 53.1 | 98.69 | 148.89 | 80.24 | -132.1 | -110.35 | 76.36 | 156.35 | 93.56 | 112.97 | 93.24 | 59.01 | 109.7 | -9.54 | 171.75 | 130.51 | 88.92 | 158.85 | 94.24 | 120.79 | 131.19 | 91.99 | 103.8 | -154.52 | 108.44 | 76.18 | 90 | 82.21 | 90 | 83.41 | 0 | 34.02 | -180 | 94.11 | 0
2020-10-05 | 23:25 | -96.96 | 87.63 | 173.49 | 109.21 | 107.73 | 141.11 | -121.42 | 78.83 | -140.93 | 148.25 | -157.37 | 115.65 | 153.43 | 10.16 | -43.83 | 91 | 102.98 | 83.89 | -176.65 | 137.06 | 20.56 | 146.21 | -14.61 | 47.21 | 12.21 | 102.35 | 0 | 106.74 | 0 | 25.79 | 0 | 107.98 | 0 | 103.52 | 0 | 158.38 | 0 | -124.58 | 0 | 5.82 | 118.36 | 176.01 | 99.84 | 34.38 | 70.49 | 175.98 | 106.14 | 133.35 | 137 | 133.55 | -38.66 | 55.93 | 117.66 | 78.68 | 29.14 | -138.81 | 46.57 | 60.45 | 143.11 | -4.4 | 33.11 | -21.8 | 165.94 | 150.26 | 110.97 | 108.44 | 110.21 | -180 | 49.42 | 0 | -9.34 | 0 | 19.59 | -180 | 77.42 | 0 | 51.94 | 0 | 12.03 | -157.88 | 160.65 | 106.02 | 114.42 | 105.74 | 140.6 | 59.82 | -108.08 | 129.67 | 102.4 | 135.05 | 97.7 | 74.17 | 106.43 | 120.57 | 126.74 | -25.65 | 153.25 | 130.18 | 133.74 | 149.83 | 126.75 | 101.53 | 127.23 | 97.04 | 150.64 | 111.17 | -38.65 | 90.61 | 90 | 80.39 | 0 | 29.92 | -180 | 86.94 | 104.04 | 58.3 | -180
2020-10-05 | 23:26 | -100.36 | 81.75 | 174.46 | 98 | 100.82 | -108.6 | -141.51 | 127.72 | 163.48 | 157.67 | -156.73 | 134.98 | -180 | 37.41 | 157.17 | 92.4 | 86.14 | 66.82 | 176.31 | 127.71 | 56.32 | 172.14 | 75.7 | -168.26 | 6.52 | 42.81 | 0 | 100.66 | 0 | 19.22 | 0 | 101.26 | 0 | 105.74 | 0 | 108.85 | 0 | 154.36 | 0 | 31.9 | 127.66 | -172.89 | 99.9 | 34.68 | 77.33 | -178.35 | 114.12 | 143.04 | 137.89 | 94.69 | -60.11 | 30.58 | 123.34 | 77.93 | -4.7 | 175.03 | 26.96 | -22.35 | 143.55 | -57.08 | -46.02 | -29.06 | 139.89 | 165.96 | 20.12 | 90 | 111.49 | -180 | 47.39 | 0 | -0.83 | 0 | 75.73 | -180 | 142 | 0 | 61.14 | 0 | -29.28 | -159.78 | 165.75 | 98.75 | 79.64 | 112.17 | 144.52 | 82.47 | -137.4 | 115.84 | 79.1 | 140.93 | 84.61 | -21.02 | 105.4 | 114.07 | 106.35 | 14.77 | -119.25 | 143.07 | 160.22 | 157.92 | 96.66 | 99.13 | 146.94 | 91.39 | -7.65 | 123.98 | 0.33 | 86.17 | 144.78 | 102.66 | 90 | 78.23 | 177.26 | 98.1 | -180 | 155.62 | 0
2020-10-05 | 23:27 | -97.34 | 83.91 | -175.95 | 101.76 | 116.98 | 68.99 | -110.14 | 120.18 | -101.62 | 139 | -163.94 | 122.75 | 0 | 24.16 | -177.88 | 84.57 | 111.79 | 72.7 | 154.98 | -164.25 | 47.72 | 176.82 | 56.71 | 123.92 | 4.77 | 84.68 | 0 | 89.51 | 0 | 79.13 | 0 | 129.64 | 0 | 93.64 | 0 | 82.37 | 0 | 165.96 | 0 | -1.93 | 137.76 | -161.06 | 101.97 | 28.5 | 74.24 | 175.5 | 115.12 | 140.05 | 137.96 | 96.61 | 5.61 | 48.02 | 111.81 | 18.14 | -27.39 | -135.55 | 37.43 | -64.36 | 173.16 | 9.86 | -162.43 | 97.13 | -174.52 | -180 | 18.84 | -135 | 122.34 | -180 | 88.61 | 0 | -23.78 | -180 | 88.08 | 0 | -74.55 | 90 | 58.98 | 0 | -3.14 | -158.79 | 155.69 | 101.92 | 91.81 | 118.32 | 149.32 | 86.91 | -178.72 | 43.06 | 81.83 | 146.33 | 91.51 | -101.94 | 118.95 | 114.77 | 152.17 | -88.25 | -111.8 | 90.95 | 155.11 | 161.07 | -178.41 | 123.1 | 127.46 | 78.35 | -33.47 | 131.06 | -7.13 | 93.44 | 150.26 | 101.37 | 90 | 88.15 | -180 | 87.46 | 26.57 | -165.13 | -180
2020-10-05 | 23:28 | -91.93 | 90.34 | 174.66 | 97.05 | 110.37 | 88.47 | -142.96 | 130.28 | 165.18 | 140.3 | -145.76 | 122.21 | 134.39 | 19.63 | -132.51 | 100.01 | 81.36 | 123.6 | 126.87 | 167.57 | -175.92 | 162.44 | 124.65 | 111.96 | 42.4 | 86.82 | 0 | 32.27 | 0 | 72.64 | 0 | -5.36 | 0 | 73.71 | 0 | 80.21 | 0 | 158.96 | 0 | 60.2 | 136.67 | 175 | 97.48 | 41.34 | 66.13 | -175.55 | 120.9 | 119.85 | 139.4 | 84.33 | 47.64 | 52.31 | 107.6 | 23.65 | -54.31 | -151.09 | 56.53 | -70.66 | -114.84 | 3.16 | 173.07 | 151.39 | 158.17 | 135 | 75.57 | 90 | 125.46 | -180 | -78.97 | 0 | 125.57 | -180 | 57.01 | 108.44 | 102.05 | 90 | 179.42 | 0 | -70.04 | -162.9 | 168.51 | 95.25 | 71.36 | 108.46 | 142.09 | 97.54 | -150.88 | 158.82 | 86.01 | 140.26 | 103.11 | -165.39 | 111.53 | 110.1 | 108.82 | -141.48 | 106.38 | 93.79 | 85.7 | 176.37 | 90 | 44.68 | 139.29 | 100.42 | -13.46 | 104.98 | -12.53 | 79.36 | 123.68 | 111.09 | -180 | 53.43 | -180 | 75.79 | 45 | 56.93 | -180
2020-10-05 | 23:29 | -98.39 | 89.19 | 178.15 | 102.84 | 103.94 | -33.35 | -115.34 | 141.19 | -34.49 | 90.54 | -154.59 | 92.28 | 108.88 | 96.95 | 178.38 | 96.82 | 50.04 | 150.72 | -95.11 | 139.67 | 2.35 | -153.87 | 114.56 | 137.07 | 164.14 | 82.6 | 0 | 69.66 | -180 | 63.86 | -180 | -158.06 | 165.96 | 65.3 | -180 | 119.22 | -180 | 136.13 | -180 | 81.19 | 142.36 | -150.26 | 101.58 | 61.5 | 68.77 | -168.34 | 117.23 | 142.14 | 139.01 | 66.16 | 86.12 | 32.66 | 91.39 | 37.06 | 48.19 | 77.47 | 60.49 | -105.94 | 33.22 | 50.19 | 144.63 | 105.53 | 171.91 | 156.79 | 90.22 | -180 | 42.08 | -180 | 145.45 | 90 | 68.79 | 0 | 32.83 | 0 | 127.36 | 0 | 164.67 | 0 | -63.56 | -165.09 | 154.69 | 89.83 | 46.66 | 119.45 | 137.85 | 93.58 | 157.65 | 166.86 | 82.71 | 154.59 | 109.02 | 135.67 | 114.77 | 117.73 | 127.03 | -57.28 | 0 | 29.99 | 139.13 | -171.52 | 102.26 | -18.13 | -19.87 | 78.12 | 10.38 | 70.29 | -29.75 | 81.02 | 90 | 57.01 | 120.97 | 83.54 | 90 | 109.19 | 38.65 | 123.85 | 0
2020-10-05 | 23:30 | -103.71 | 101.25 | -170.63 | 105.17 | 109.16 | -73.88 | -99.44 | 152.05 | -129.42 | 127.62 | 126.55 | 145.4 | 93.61 | 99.43 | -163.31 | 104.53 | 17.89 | 24.71 | 52.44 | -102.87 | -139.41 | 47.36 | 132.69 | -150.38 | 125.98 | -125.42 | 90 | 67.77 | 0 | 68.43 | 0 | 138.07 | -180 | 98.5 | 0 | 102.85 | 0 | 151.22 | 0 | 97.29 | 150.87 | -170.22 | 100.79 | 76.97 | 65 | -110.91 | 138.51 | 146.26 | 145.09 | 108.08 | 103.38 | 76.89 | 93.81 | -15.73 | 46.48 | -106.93 | 100.54 | -107.66 | 75.45 | 121.76 | 132.64 | 57.85 | 151.17 | -176.81 | 109.89 | -176.17 | 37.42 | 0 | 91.91 | 0 | 126.55 | 0 | 62.91 | 0 | 75.2 | 90 | 119.31 | 0 | -46.44 | -165.1 | 145.49 | 92.04 | 9.54 | 113.35 | 154.93 | 91.21 | 169.07 | 168.8 | 64.84 | 179.44 | 98 | 110.89 | 113.09 | 124.24 | 129.93 | -150.64 | -158.54 | -38.91 | 153.54 | -156.69 | 169.92 | 148.71 | -27.14 | 73.01 | -29.91 | 67.62 | 57.9 | 83.19 | 96.02 | 67.89 | 161.56 | 41.36 | -168.68 | 94.17 | 12.1 | 76.14 | -180
2020-10-05 | 23:31 | -115.78 | 108.69 | -174.95 | 99.34 | 97.28 | -91.57 | -92.54 | 156.59 | -150.01 | 130.13 | 5.4 | 127.68 | 3.37 | 114.5 | -156.99 | 102.84 | 162.8 | -45.91 | 97.37 | 37.76 | -152.02 | 44.01 | 109.52 | 166.96 | 156.28 | -17.59 | 0 | -73.61 | 0 | 72.82 | 0 | 58.66 | -180 | 103.89 | 0 | 59.75 | 0 | 70.85 | 0 | 60.34 | 152.6 | 145.73 | 97.88 | 63.65 | 58.79 | -152.95 | 154.44 | 155.55 | 153.2 | 85.16 | 113.12 | -50.11 | 92.18 | -81.52 | -1.63 | 100.04 | 106.36 | 55.41 | 77.68 | 65.12 | -58.38 | 12.02 | 92.51 | -141.21 | 109.27 | -170.55 | 41.04 | 90 | 118.25 | 71.56 | 161.53 | 104.04 | 72.4 | 111.8 | -93.66 | 18.44 | 141.66 | -180 | -46.55 | -166 | 133.91 | 91.4 | -0.84 | 108.41 | 162.67 | 69.85 | 138.25 | 133.61 | 27.29 | 171.49 | 103.94 | 117.4 | 104.1 | 126.18 | 96.35 | 156.78 | 39.09 | -33.34 | 151.91 | 12.59 | 176.74 | 168.68 | -15.29 | 96.62 | -64.75 | 76.55 | 70.94 | 38.17 | -180 | 100.69 | -180 | 54.62 | 90 | 95.93 | 35.22 | -84.09 | 150.94
2020-10-05 | 23:32 | -116.87 | 104.02 | -172.46 | 101.94 | 106.03 | -124.98 | -109.01 | 159.38 | -40.26 | 145.88 | 11.32 | 133.33 | -122.81 | 81.96 | -152.7 | 96.24 | 165.31 | 45.22 | 104.04 | -117.74 | -126.26 | -3.21 | 75.03 | -137.88 | 178.52 | 107.35 | 90 | 1.06 | 0 | 28.6 | 0 | 46.93 | -180 | 115.59 | 0 | 68.1 | 0 | 114 | 0 | 65.67 | 149.17 | 130.69 | 95.59 | 57.6 | 43.61 | 143.15 | -155.09 | 163.29 | 136.07 | 98.41 | 44.86 | -37.44 | 146.57 | 56.19 | -52.24 | 94.89 | 112.8 | 70.69 | 65.9 | 70.32 | 25.78 | 32.78 | 113.88 | -31.92 | 88.48 | 90 | 59.21 | 0 | 81.22 | 161.56 | 178.64 | -180 | 61.82 | 135 | -17.05 | 90 | 42.04 | 0 | -56.22 | -170.65 | 132.99 | 88.73 | -5.52 | 107.18 | 165.03 | -62.42 | 158.34 | 159.19 | -9.86 | 140.92 | 99.37 | -165.63 | 93.22 | 132.94 | 101.81 | 160.13 | -27.76 | -178.42 | 111.16 | 115.5 | 140.38 | 175.39 | 56.71 | 79.53 | -84.64 | 93.72 | 150.95 | 100.4 | 90 | 93.49 | 177.15 | 76.39 | -180 | 118.02 | 4.77 | 53.25 | 153.43
2020-10-05 | 23:33 | -127.63 | 109.75 | 179.66 | 98.95 | 99.71 | -80.3 | -126.15 | 141.26 | -78.47 | 147.8 | -92.82 | 124.11 | -163.07 | 68.07 | 163.93 | 73.62 | 142.86 | 21.82 | 82.76 | -30.5 | 177.57 | 100.65 | 58.67 | -121.13 | 161.2 | 58.75 | -180 | 174.98 | 0 | 10.2 | 0 | 61.03 | -180 | 75.54 | 0 | -91.9 | 0 | 94.64 | 0 | 72.23 | 144.67 | 139.19 | 97.03 | 41.88 | 43.69 | 135.11 | -154.8 | 146.67 | 137.09 | 94.74 | -112.42 | -48.55 | 165.54 | 165.96 | -133.49 | 88.4 | 87.41 | 67.99 | 112.44 | 55.53 | 128.14 | 49.72 | 172.43 | 122.07 | 80.42 | 170.55 | 59.8 | 63.44 | 55.52 | 98.98 | 113.99 | 90 | 72.47 | 90 | 37.61 | 90 | -125.49 | -180 | -22.15 | -168.32 | 112.19 | 87.6 | -42.91 | 104.6 | 166.83 | -150.18 | -174.52 | 166.61 | 64.27 | 53.92 | 92.3 | 111.72 | 78.93 | 127.25 | 91.93 | -133.78 | -54.63 | -169.41 | 127.99 | -170.58 | 127.35 | -172.68 | 146.08 | 85.27 | -169.71 | 76.72 | 127.5 | 106.17 | 90 | 86.5 | -180 | 71.9 | -90 | 115.65 | 2.49 | 89.22 | -157.39
2020-10-05 | 23:34 | -123.94 | 89.23 | 173.03 | 105.86 | 110.86 | 84.94 | -87.26 | 120.43 | -55.68 | 100.59 | 107.12 | 137.47 | -107.45 | 68.58 | 175.27 | 71.57 | 106.87 | -76.73 | 49.45 | 91.18 | -10.67 | 127.45 | 122.36 | 59.88 | 175.09 | 115.48 | -180 | 39.14 | 90 | 51.27 | 0 | 92.24 | 153.43 | 82.07 | 0 | 72.91 | 0 | -5.35 | 0 | 63.38 | 134.53 | 130.1 | 97.75 | 25.07 | 58.33 | 137.02 | -169.08 | 147.83 | -172.12 | 94.53 | -160.59 | -93.83 | 142.75 | -170.66 | -163.44 | 80.04 | 50.77 | 60.13 | 107.18 | 34.3 | 131.53 | 49.86 | 38.97 | -158.49 | 68.33 | -180 | 95.32 | 90 | 33.25 | 45 | 59.57 | -180 | 34.38 | -180 | 80.3 | -108.44 | 19.99 | 165.96 | -27.33 | -167.04 | 113.97 | 101.57 | 61.29 | 104.82 | 162.82 | 128.24 | 135.45 | 148.55 | 57.86 | 125.87 | 109.16 | 104.53 | 85.28 | -172.5 | 87.15 | -95.89 | -69.44 | 51.09 | 135.4 | 178.37 | 118.63 | 4.84 | 129.14 | 78.73 | -84.81 | 78.86 | 113.84 | 93.54 | 116.57 | 101.54 | -180 | 88.7 | -180 | 111.73 | 0 | 121.75 | -104.04
2020-10-05 | 23:35 | -118.15 | 87.26 | 175.14 | 112.16 | 121.43 | 129.52 | 9.73 | 137 | 148.55 | 69.11 | 102.48 | 136.93 | -89.39 | 83.74 | 173.3 | 78.84 | 132.51 | 66.04 | -99.13 | 162.02 | 10.51 | 132.2 | 92.08 | 68.91 | 101.13 | 117.97 | -116.57 | 66.16 | 90 | 10.12 | 0 | 109.88 | 164.06 | 90.68 | 0 | -71.98 | 116.57 | 109.81 | 0 | 78.35 | 138.28 | 131.55 | 105.09 | 16.15 | 86.84 | 127.99 | -166.51 | 167.41 | -170.4 | 83.13 | 135.67 | 10.58 | 100.32 | -0.64 | -133.39 | 89.58 | 74.8 | 79.32 | 107.74 | 59.58 | 153.01 | -9.4 | -166.9 | -68.47 | 70.94 | 176.42 | 62.56 | 90 | 42.17 | 90 | 85.01 | 0 | 47.72 | -180 | 101.5 | -180 | 35.63 | 0 | -23.21 | -166.52 | 122.55 | 105.48 | 64.65 | 122.85 | 152.59 | 88.88 | 129.37 | 139.09 | 62.13 | 155.54 | 136.74 | 107.8 | 99.69 | -165.46 | 63.57 | -20.42 | 31.76 | -18.15 | 149.27 | -159.19 | 111.8 | 52.58 | 132.46 | 73.26 | 96.16 | 168.09 | 103.53 | 91.01 | 120.97 | 97.24 | 90 | 108.69 | -180 | 106.3 | 0 | 123.56 | -170.55
2020-10-05 | 23:36 | -145.9 | 91.92 | 164.12 | 100.79 | 123.75 | 129.3 | -21.71 | 111.08 | 92.02 | 102.84 | 81.33 | 97.13 | -90 | 107.14 | 154.91 | 85.51 | 134.63 | 57.55 | 61.39 | 11.05 | 6.57 | 61.75 | 89.55 | 86.81 | -175.87 | 132.76 | -180 | 24.76 | 0 | 41.81 | 0 | 98.81 | 90 | 91.11 | 0 | 88.53 | 0 | 167.94 | 0 | 54.31 | 136.47 | 134.71 | 103.17 | 8.45 | 106.29 | 116.98 | 106.54 | 156.32 | -106.62 | 91.06 | 125.96 | 27.21 | 81.68 | -71.28 | -116.2 | 96.06 | 96.33 | 68.15 | 108.83 | 56.84 | -39.48 | 6.36 | 124.73 | -59.03 | 63.52 | 174.95 | 101.48 | 108.44 | -69.62 | 18.44 | 58.83 | -180 | 57.04 | 0 | 105.77 | -180 | 3.84 | 90 | -19.38 | -155.83 | 126.46 | 108.93 | 58.68 | 146.01 | 159.28 | 90.5 | 141.22 | 158.69 | 67.46 | 167.43 | 172.64 | 141.65 | 103.71 | 159.86 | 93.06 | 21.99 | 29.36 | 51.18 | 144.88 | 140.64 | 150.16 | 61.71 | 118.52 | 112.09 | 171.67 | 59.01 | 133.18 | 69.19 | 135.01 | 109.08 | 0 | 56.97 | -180 | 99.19 | -3.35 | 142.46 | -156.79
2020-10-05 | 23:37 | -161.9 | 95.53 | 151.25 | 78.07 | 94.58 | 5.61 | -88.4 | 112.29 | -2.28 | 157.24 | 116.45 | 20.07 | 90 | 139.41 | 131.14 | 103.42 | 135.05 | 19.75 | 75.96 | 81.87 | -7.51 | 73.76 | 113.08 | 42.4 | 136.41 | 99.67 | 135 | 92.21 | 0 | 105.53 | -180 | 89.29 | 135 | 86.13 | 135 | 117.04 | 146.32 | 104.12 | 0 | 57.4 | 136.11 | 123.53 | 99.28 | -17.1 | 92.78 | 120.44 | 90.94 | 139.35 | 97.33 | 70.55 | 126.7 | -179.02 | 47.72 | -128.64 | 170.31 | 109.61 | 94.79 | 59.63 | 145.22 | 30.49 | -161.69 | 45.9 | 78.31 | 98.33 | 40.08 | 90 | 81.39 | 90 | 94.48 | 153.43 | 59.85 | 90 | -4.47 | -180 | -9.51 | -180 | 120.53 | 90 | -27.48 | -152.6 | 98.23 | 91.02 | 31.44 | 147.23 | 179.45 | 99.43 | 142.14 | 155.09 | 56.11 | 8.38 | 97.45 | 45.62 | 91.83 | 112.05 | 74.94 | -17.2 | -4.52 | 87.93 | 154.15 | -164.18 | 175.92 | 162.63 | -65.44 | 111.76 | 129.04 | 117.74 | 107.42 | 63.8 | -176.65 | 90.39 | -168.68 | -0.34 | 90 | 85.64 | 0 | 111.82 | -175.59
2020-10-05 | 23:38 | -160.89 | 96.9 | 147.51 | 88.78 | 92.79 | 93.54 | -98.3 | 128.69 | 83.37 | 159.31 | 94.17 | 68.43 | 27.94 | -49.75 | 106.07 | 93.37 | 145.85 | -17.03 | 87.76 | 110.06 | 175.09 | 91.1 | 109.51 | -164.68 | 68.88 | 117.86 | -180 | 78.12 | 0 | 138.65 | 0 | 94.09 | -180 | 35.06 | 0 | 119.14 | 0 | 91.36 | 0 | 52.3 | 145.07 | 136.93 | 107.8 | -52.11 | 103.77 | 110.95 | 85.85 | 160.64 | 112.67 | 75.82 | 85.11 | -165.25 | 73.47 | -124.61 | 10.78 | 94.19 | 82.16 | 68.16 | 165.68 | 37.36 | 107.43 | 44.61 | 92.42 | -165.26 | 67.4 | -180 | 79.22 | -180 | 114.32 | 135 | 55.75 | 90 | 65.1 | 0 | 69.43 | -180 | -170.46 | 0 | 0.59 | -155.32 | 103.69 | 101.2 | -7.41 | 147.35 | -175.97 | 100.99 | 143.91 | 127.5 | 23.81 | 149.52 | 91.71 | 95.04 | 102.29 | 121.81 | 49.43 | -103.85 | 6.63 | 118.53 | 113.37 | -174.52 | 174.17 | 126.03 | -28.8 | 102.48 | 133.4 | 149.96 | 97.59 | 59.64 | 104.04 | 49.99 | 135 | 77.65 | -180 | 75.96 | 30.97 | 10.21 | -180
2020-10-05 | 23:39 | -170.06 | 89.66 | 139.55 | 100.29 | 80.68 | 131.11 | -136.72 | 125.43 | 86.83 | 127.88 | 50.21 | 48.34 | 86.47 | 20.74 | 145.98 | 90.65 | 156.72 | 34.21 | 87.87 | 118.13 | 172.16 | 71.42 | 109.6 | -15.25 | 83.29 | 121.51 | -180 | 82.53 | 0 | 7.35 | 0 | 90 | 0 | 88.43 | 0 | 85.46 | 0 | 94.61 | 0 | 51.74 | 145.61 | 131.12 | 111.15 | -92.96 | 114.62 | 113.97 | 96.71 | 150.24 | 122.92 | 78.75 | 93.02 | -161.7 | 91.62 | -83.46 | 39.01 | 88.84 | 90.23 | 71.97 | 167.3 | 41.16 | 32.61 | 141.62 | 98.87 | -177.85 | 62.11 | -180 | 96.88 | 116.57 | 128.38 | 71.57 | 28.65 | -180 | 66.6 | 0 | 91.72 | 0 | 170.34 | 90 | 20.86 | -152.95 | 99.73 | 117.87 | -23.67 | 146.54 | -177.72 | 98.03 | 153.94 | 99.05 | -9.21 | -173.58 | 73.69 | 129.03 | 105.15 | 110.77 | 41.87 | -0.7 | 27.52 | 108.79 | 111.48 | 158.88 | 157.98 | 91.32 | 107.94 | 107.64 | 154.93 | 94.27 | 77 | 60.65 | 45 | 83.97 | -180 | 71.79 | -180 | 89.42 | -158.2 | 92.78 | 102.53
2020-10-05 | 23:40 | -168.24 | 80.56 | 134.34 | 115.81 | 100.42 | 138.21 | -132.02 | 116.71 | 85.49 | 132.66 | -60.4 | 72.43 | 118.44 | 52.94 | 172.3 | 72.04 | 149.66 | 83.75 | 80.44 | 132.85 | 179.05 | 74.43 | 155.49 | -32.9 | -74.84 | -61.04 | -180 | 63.23 | 0 | 12.61 | 0 | 106.4 | 90 | 86.8 | 0 | -116.84 | 0 | -154.15 | 0 | 52.08 | 141.78 | 132.62 | 114.88 | -149.47 | 115.63 | 118.42 | 106.64 | 152.75 | 135.69 | 74.25 | 26.3 | -117.19 | 107.43 | -79.38 | 86.29 | 105.72 | 60.26 | 50.81 | 134.36 | 44.98 | -2.58 | 47.28 | -179.02 | 152.1 | 71.79 | 174.28 | 83.13 | 50.19 | 166.01 | 56.95 | 36.09 | 90 | 60.72 | -180 | 118.98 | 153.43 | 173.09 | 0 | -1.86 | -156.98 | 91.29 | 117.39 | 0.61 | 144.44 | -172.23 | 77.62 | 137.66 | -18.96 | -1.02 | 168.79 | -110.6 | -26.75 | 109.87 | 116.36 | 53.85 | 6.5 | 38.5 | 111.43 | 153.43 | 95.5 | 119.31 | 74.66 | -50.06 | 109.34 | 107.4 | 102.5 | 124.66 | 70.92 | 14.04 | 107.84 | -180 | 87.86 | 126.02 | 60.68 | 21.38 | -144.46 | -45.01
2020-10-05 | 23:41 | -77.6 | 64.04 | -172.82 | 107.89 | 127.25 | 143.34 | -118.19 | 114.36 | 89.98 | 136.47 | -175.84 | 79.65 | 109.39 | 94.39 | 166.76 | 71.45 | 146.73 | 49.45 | 94.58 | 102.48 | 165.7 | 115.87 | -167.21 | 0 | -171.53 | 162.35 | -180 | 40.67 | 0 | -108.24 | 0 | 114.1 | 168.68 | 96.77 | 0 | 135.65 | 0 | 117.98 | 0 | 77.89 | 148.8 | 135.97 | 112.13 | -140.43 | 125.74 | 119.99 | 105.29 | 157.71 | 117.04 | 92.05 | 172.88 | -107.74 | 84.64 | -31.14 | -99.16 | 94.26 | 77.91 | 54.88 | 115.42 | 59.1 | -147.97 | 34.33 | 176.04 | 128.05 | 73.2 | 171.86 | 37.62 | 90 | 27.91 | 56.83 | 164.16 | 90 | 56.17 | 161.56 | 124.07 | -180 | 78.2 | 0 | 18.93 | -167.28 | 106.91 | 103.35 | 9.83 | 144.23 | -168.28 | 75.06 | 161 | 138.14 | 32.7 | 91 | 112.42 | 131.67 | 93.28 | 127.33 | 38.04 | -87.83 | -92.35 | 112.83 | 146.88 | -80.75 | 140.19 | 60.34 | -22.16 | 95.61 | -85.98 | 113.85 | 130.21 | 66.31 | 0 | 74.1 | -180 | 105.94 | -113.63 | 36.96 | 37.56 | -33.61 | -42.28
2020-10-05 | 23:42 | -166.39 | 95.41 | 161.12 | 104.52 | 115.52 | 119.61 | -173.14 | 101.62 | 109.1 | 168.31 | 160 | 75.62 | 144.53 | 45.87 | 148.33 | 69.66 | 150.17 | 35.24 | 110.56 | 71.49 | -8.33 | 94.11 | -49.92 | 149.5 | -157.79 | 153.83 | 0 | 141.73 | 0 | -155.74 | 0 | 134.88 | 0 | 126.68 | 0 | 127.45 | -180 | 116.1 | 0 | 62.85 | 159.99 | 149.32 | 113.33 | -146.13 | 157.03 | 108.74 | 11.89 | 170.25 | 163.52 | 78.68 | -105.61 | -100.13 | 159.99 | 6.23 | -148.52 | 114.65 | 80.35 | 68.32 | 115.59 | 64.64 | 81.47 | 29.05 | 94.5 | 132.88 | 83.13 | 90 | 80.31 | -180 | 77.55 | 116.57 | -119.28 | 18.44 | 62.78 | -180 | 116.72 | -180 | 108.14 | 0 | 3.6 | -165.05 | 107.03 | 107.94 | -3.32 | 146.03 | -172.91 | -109.26 | 153.44 | 158.32 | -7.9 | 175.26 | 75.31 | 41.43 | 128.78 | 121.68 | 154.34 | -169.53 | -23.7 | 99.65 | 170.54 | 61.95 | 165.96 | 48 | 140.16 | 69.87 | 150.98 | 108.66 | 141.02 | 71.71 | 90 | 69.38 | -90 | 97.24 | 1.79 | 87.85 | -17.53 | -75.21 | 90
2020-10-05 | 23:43 | -154.9 | 100.84 | 130.41 | 102.9 | 111.98 | 93.84 | -144.38 | 91.56 | 102.79 | 177.53 | -69.63 | 85.19 | -160.21 | -40.25 | 145.78 | 37.54 | 96.55 | -16.94 | 96.71 | 107.55 | -2.15 | 112.08 | 92.54 | -118.85 | 124.51 | 111.87 | -180 | 94.1 | 0 | -147.36 | 0 | 152.47 | 0 | 161.62 | -180 | 84.9 | 0 | 114 | 0 | 45.45 | 151.55 | 123.65 | 107.23 | -97.46 | 168.15 | 125.68 | 21.45 | 157.05 | 159.79 | 105.41 | -143.16 | 136.95 | 151.13 | -78.68 | 134.66 | 85.11 | 85.79 | 94.94 | 151.82 | -0.63 | 149.04 | 84.73 | 116 | -153.14 | 100.18 | 90 | 115.65 | 36.87 | 94.95 | 153.43 | -151.74 | 90 | 72.54 | -180 | 161.02 | -180 | -116.19 | 0 | 9.46 | -159.86 | 103.89 | 100.58 | 23.9 | 147.97 | -170.87 | -116.78 | 149.13 | 159.77 | 43.54 | -179.51 | 105.01 | 23.22 | 106.03 | 111.35 | 122.23 | 174.61 | 152 | 119.84 | 129.68 | 162.38 | 97.43 | 144.13 | -46 | 89.44 | 150.71 | 93.79 | 132.02 | 34.18 | -180 | 76.6 | 135 | 46.36 | 136.85 | 117.88 | 23.2 | 25.28 | 108.44
2020-10-05 | 23:44 | -133.9 | 108 | 122.43 | 94.72 | 86.68 | 64.62 | -151.5 | 57.77 | 4.13 | -164.72 | -19.3 | 68.89 | -136.67 | -64.97 | 131.98 | 1.59 | 101.32 | -11.79 | 0.98 | 88.6 | -16.45 | 126.93 | 111.49 | 149.74 | -132.96 | 110.1 | -180 | 75.64 | 0 | 155.22 | 0 | 119.67 | 0 | 32.23 | -180 | 96.08 | 0 | 100.16 | 0 | 67.87 | 151.92 | 124.29 | 107.2 | -121.57 | 131.94 | 131.44 | 50.11 | 156.39 | 168.8 | 101.9 | -162.06 | 62.59 | 171.71 | -138.76 | 141.5 | 88.82 | 42.79 | 22.39 | 133.73 | -158.96 | 124.76 | -53.38 | 113.98 | -171.97 | 89.83 | -180 | 131.48 | 153.43 | 68.94 | 170.55 | -148.62 | 0 | 78.2 | -180 | 141.82 | 0 | -133.69 | -180 | 8 | -154.2 | 91.28 | 84.04 | 41.9 | 150.56 | -169.64 | -174.47 | 151.86 | 154.13 | 38.54 | -177.63 | 162.83 | 30.5 | 85.96 | 95.84 | 88.96 | -177.33 | -146.74 | 117.05 | -57.38 | -167.53 | 95.72 | 142.15 | -69.83 | 87.38 | 151.87 | 91.29 | 136.21 | 1.59 | -180 | 84.11 | -126.87 | 12.56 | -57.53 | 120.46 | 121.42 | 103.19 | -161.56
2020-10-05 | 23:45 | -131.81 | 113.29 | 143.37 | 96.36 | 118.74 | 64.92 | -143.11 | 172.63 | -5.48 | -38.59 | 34.85 | 72.17 | -174.74 | 163.96 | 141.23 | 42.62 | 145.19 | 65.33 | 76.15 | 73.83 | 88.46 | 110.27 | 131.92 | 112.64 | -20.56 | 78.29 | -180 | 87.64 | 0 | 107.96 | 0 | 107.75 | 0 | 86.33 | -180 | 94.85 | 0 | 101.92 | 0 | 53.48 | 155.44 | 131.8 | 107.71 | -161.99 | 109.05 | 115.9 | 54.44 | 167.79 | -168.07 | 100.53 | 169.65 | -75.61 | -63.76 | -165.64 | 158.24 | 92.85 | 62.49 | 21.08 | 87.95 | 8.83 | -2.98 | 54.98 | 89.36 | 92.66 | 87.59 | 135 | 108.54 | 48.81 | 67.25 | 161.56 | 163.8 | 141.35 | 95.13 | -180 | 63.17 | 0 | 102.54 | 0 | 22.28 | -143.47 | 89.36 | 78.96 | 23.9 | 155.38 | -170.53 | 100.06 | 145.2 | 140.14 | 45.15 | -46.93 | -179.64 | 76.34 | 80.66 | 118.91 | 27.14 | -95.35 | -180 | 110.15 | -126.34 | -104.82 | -176.81 | 129.92 | -154.66 | 73.64 | 157.94 | 99.9 | 159.76 | 23.68 | -170.55 | 62.99 | -104.04 | 19.11 | -143.13 | 161.34 | 137.49 | 49.74 | -96.35
2020-10-05 | 23:46 | -98.79 | 111.77 | 164.77 | 94.67 | 129.24 | 82.95 | -105 | 139.9 | 51.92 | 101.83 | 49.57 | 90.14 | 90 | 91.06 | 148.87 | 79.85 | 121.29 | 68.63 | 60.51 | 59.69 | 152.33 | 96.34 | 112.56 | -179.48 | -126.87 | -31.46 | -180 | 102.08 | 0 | -148.25 | 0 | 97.76 | 0 | 52.05 | 0 | 130.62 | 0 | 124.63 | 0 | 48.43 | 159.81 | 164.82 | 107.56 | 158.63 | 110.64 | 118.58 | 45.76 | 157.15 | -22.48 | 148.18 | -142.18 | 116.09 | 76.7 | 171.86 | 137.63 | 97.49 | 92.53 | -49.92 | 85.81 | 98.14 | -114.27 | 124.55 | 142.47 | -129.4 | 79.14 | -153.43 | 78.16 | 83.65 | 41.98 | 135 | 142.48 | 0 | 105.03 | 0 | -1.82 | 0 | -102.55 | 0 | 35.62 | -147.71 | 76.3 | 98.43 | -23.6 | 148.7 | -171.85 | 63.91 | 140.86 | 132 | 105.78 | 75.31 | 25.57 | 86.05 | 96.92 | 128.31 | 91.94 | -98.68 | 138.48 | 64.73 | 171.94 | 9.4 | 157.17 | 113.88 | 179.22 | 107.56 | 156.16 | 71.34 | 146.32 | 52.03 | -171.86 | 60.15 | -180 | 42.45 | -49.41 | 110.22 | 75.96 | 140.41 | 108.44
2020-10-05 | 23:47 | -86.31 | 109.99 | 162.62 | 92.44 | 114.15 | 81.34 | -90.69 | 143.48 | -95.69 | 122.07 | 71.25 | 113.53 | 115.95 | 68.33 | 154.72 | 73.92 | 97.1 | 62.89 | 46.85 | 49.42 | -40.5 | 88.14 | 134.12 | 130.27 | 113.19 | -5.68 | 176.98 | 82.35 | -180 | 160.63 | -180 | 94.32 | 170.55 | 41.03 | 165.96 | 131.46 | 135 | 116.31 | -180 | 55.95 | 166.3 | -152.19 | 105.33 | -117.45 | 114.12 | 141.62 | 36.56 | 139.09 | 17.69 | -176.32 | -177.07 | 102.52 | 102.46 | 93.13 | 152.23 | -85.42 | 97.01 | -156.54 | 110.71 | 90 | -106.11 | 122.19 | 156.39 | -45 | 95.44 | 90 | 85.49 | -180 | -16.56 | 135 | 134.29 | -180 | 85.97 | 0 | 37.82 | 0 | -128.15 | 0 | -0.19 | -150.48 | 105.32 | 91.84 | 13.24 | 146.72 | -178.61 | 49.46 | 130.4 | 135.18 | 103.55 | 69.28 | -144.16 | 26.22 | 95.47 | 121.31 | 120.84 | -148.32 | 120.89 | 77.01 | 128.56 | -46.58 | 120.36 | 164.84 | 116.16 | 123.75 | 147.73 | 97.69 | 166.3 | 46.46 | -161.56 | 50.12 | -180 | 53.44 | 49.39 | 98.3 | -56.32 | 48.89 | 146.32
2020-10-05 | 23:48 | -103.48 | 97.03 | 158.23 | 87.82 | 85.53 | -25.26 | -98.84 | 172.21 | -129.33 | 147.5 | 111.23 | 121.06 | -180 | 106.1 | 150.76 | 66.41 | 132.52 | 55.17 | 23.42 | 63.34 | -24.77 | 101.59 | 132.4 | 90.59 | 60.4 | 52.17 | 176.81 | 84.31 | 0 | 156.1 | -180 | 92.12 | 90 | 69.93 | -180 | 81.97 | 96.35 | 96.06 | -180 | 71.69 | 159.2 | 155.52 | 104.63 | -170.84 | 85.25 | 162.68 | 50.34 | 128.66 | -152.17 | 18.23 | 146.59 | 96.28 | 54.49 | 81.58 | 145.68 | -165.13 | 142.19 | 173.09 | 148.92 | -151.92 | -47.08 | -86.31 | -79.21 | 161.56 | 101.55 | -45 | 23.08 | 165.96 | 98.19 | 90 | 140.31 | 0 | 96.1 | 0 | 12.1 | 0 | -122.08 | 0 | -10.09 | -146.98 | 120.47 | 72.75 | 42.69 | 150.13 | -175.71 | 107.71 | 165.16 | 147.23 | 93.14 | -4.21 | 91.82 | 74.51 | 94.93 | 116.58 | 112.83 | -44.88 | -29.06 | 67.57 | 176.54 | 146.47 | 165.26 | 115.96 | -135 | 125.69 | 173.79 | 95.94 | 165.52 | 101.98 | 90 | 40.87 | -51.35 | 152.53 | 153.43 | 139.59 | 78.12 | 79.11 | -75.96
2020-10-05 | 23:49 | -72.39 | 93.75 | 163.2 | 93 | 96.3 | 79.76 | -46.14 | 103.03 | -156.39 | 107.72 | 71.4 | 81.67 | -180 | 116.92 | 141.09 | 87.12 | 107.76 | 61.72 | 38.65 | 112.11 | 143.98 | 106.25 | 150.27 | 134.94 | 151.94 | 92.9 | -180 | -46.1 | 0 | 173.84 | 90 | 90.99 | 137.72 | 86.34 | -180 | 157.24 | 90 | 103 | -180 | 56.12 | 165.44 | 132.32 | 115.63 | -149.75 | 98.01 | 154.39 | 83.11 | 157.76 | 150.27 | 71.15 | 92.91 | 177.66 | 82.9 | -126.53 | -13.31 | 68.94 | 94.57 | -24.98 | 26.32 | -11.66 | -158.92 | 109.42 | -5.65 | -176.56 | 3.24 | -180 | 31.68 | 65.55 | 116.33 | 90 | 161.5 | 0 | 169.59 | 90 | 93.88 | -180 | 159.54 | 0 | -32.06 | -158.66 | 111.59 | 92.66 | 50.59 | 135.07 | -153.9 | 103.8 | 163.76 | 137.73 | 89.22 | 169.4 | 115.96 | 147.55 | 81.05 | 122.03 | 78.12 | 115.83 | 40.71 | 92.48 | -152.94 | -169.11 | -112.12 | 58.04 | 120.97 | 78.63 | 146.32 | 68.96 | 153.43 | 84.52 | 45 | 37.15 | 176.17 | 44.9 | 59.03 | 153.01 | 36.87 | 66.98 | 135
2020-10-05 | 23:50 | -108.33 | 96.11 | 179.49 | 99.15 | 130.31 | 112.54 | -57.73 | 112.62 | 143.4 | 103.4 | 110.83 | 109.87 | -178.94 | 104.86 | 136 | 67.1 | 112.37 | 52.61 | 59.14 | 99.1 | -114.54 | 116.05 | 88.76 | 101.81 | -159.09 | 98.37 | -90 | 57.43 | 0 | 31.41 | 90 | 99.16 | 135 | 96.67 | 90 | 111.49 | -90 | 120.37 | -180 | 66.72 | 169.61 | 149.7 | 118.35 | -136.85 | 103.26 | 134.19 | -21.65 | 157.42 | 174.2 | 63.97 | 97.74 | -62.14 | 89.78 | 113.41 | -66.85 | 77.12 | 74.25 | 50.78 | 30.4 | 33.11 | 125.8 | 157.17 | 122.36 | 114.49 | 5.18 | -180 | 137.88 | 103 | 96.56 | 81.86 | 175.63 | 90 | -159.39 | 0 | 70.78 | -180 | 127.07 | -180 | -34.46 | -161.31 | 108.9 | 105.98 | 41.09 | 140.96 | -118.36 | 119.44 | 172.48 | 142.14 | 35.71 | -108.54 | 104.78 | 109.71 | 71.28 | 122.9 | -18.44 | 165.83 | 106.77 | 107.26 | -161.33 | 157.72 | 39.81 | 38.34 | -61.2 | 13.95 | 164.31 | 1.32 | 114.78 | 86.23 | -180 | 50.48 | -180 | 106.53 | 54.26 | 153.01 | -3.19 | 73.93 | 116.57
2020-10-05 | 23:51 | -134.96 | 80.41 | 149.3 | 86.98 | 92.11 | 96.79 | -131.66 | 126.59 | 107.7 | 117.77 | 92.33 | 89.63 | 115.65 | 108.1 | 149.3 | 77.61 | 140.64 | 27.21 | 89.13 | 100.37 | 169.25 | 84.47 | 20.39 | -45.84 | 166.68 | 109.81 | -90 | 60.45 | 0 | -20.65 | 0 | 93.2 | 90 | -96.91 | 0 | 96.07 | -180 | 101.4 | 0 | 60.4 | 170.5 | 117.66 | 112.15 | -130.24 | 98.88 | 130.73 | 92.94 | 164.89 | 135.51 | 89.25 | 113.39 | -67.87 | 93.02 | -161.35 | -39.27 | 90.39 | 83.99 | 42.4 | 116.85 | 43.87 | 103.35 | 165.12 | 162.16 | 126.87 | 17.84 | -180 | 38.91 | 114.45 | 91.26 | 90 | -95.22 | 90 | -26.57 | 90 | 92.07 | -180 | 132.34 | 90 | -26.34 | -166.22 | 91.5 | 94.06 | 28.29 | 136.6 | -102.49 | 89.7 | 164.28 | 133.23 | 143.93 | 76.94 | -136.12 | 134.23 | 51.05 | 109.61 | 11.98 | -128.91 | 99.13 | 108.12 | -18.22 | -150.83 | -30.15 | 99.74 | -46.79 | 95.41 | -172.56 | 111.53 | 164.73 | 73.48 | -90 | 77.46 | -176.81 | 91.28 | -4.59 | 106.21 | -8.96 | 23.65 | -123.68
2020-10-05 | 23:52 | -140.75 | 100.74 | 116.87 | 73.04 | 65.57 | -20.01 | -122.98 | -175.89 | 145.78 | 137.41 | 18.95 | 17.34 | -124.69 | 132.34 | 133.29 | 141.58 | 123.68 | 66.99 | 19.02 | 120.28 | -39.68 | -53.92 | -169.08 | 122.49 | -177.03 | -141.71 | 90 | 66.55 | 90 | 95.9 | -18.44 | 101.51 | 90 | 75.51 | -180 | 81.03 | 90 | 107.5 | 135 | 60.6 | 160.88 | 140.91 | 107.91 | -174.22 | 75.42 | 126.99 | 117.83 | 147.4 | 126.84 | 99 | 82.09 | 103.32 | 74.91 | 117.98 | 78.81 | 60.55 | 102.06 | -173.45 | -83.01 | -123.68 | 26.18 | -176.56 | -79.15 | 158.91 | 131.51 | 74.06 | 144.66 | 86.65 | 97.34 | -180 | 83.43 | 0 | 59.19 | 0 | 79.02 | -90 | 98.01 | 90 | -26.95 | -155.04 | 87.28 | 60.63 | 33.16 | 145.2 | -162.17 | 117.59 | 149.81 | 27.47 | 80.62 | 133.47 | -53.69 | -123.54 | 75.37 | 89.25 | 106.83 | -12.12 | -0.61 | 140.49 | -121.61 | 146.53 | -173.46 | 107.41 | -158.2 | 50.34 | 80 | 126.72 | 135 | 92.73 | -77.91 | -29.39 | -9.45 | 54.12 | -167.09 | 147.09 | 56.32 | 112.72 | -36.87
2020-10-05 | 23:53 | -123.38 | 109.1 | 146.04 | 83.99 | 48.04 | -2.6 | -102.97 | -146.5 | 72.39 | 93.24 | -35.57 | -110.08 | 169.92 | 160.88 | 110.29 | 80.74 | 108.82 | 75.33 | 5.16 | 108.44 | -114.55 | 9.84 | -98.61 | 119.77 | 100 | 137.55 | 90 | 59.93 | 119.74 | 72.88 | 90 | 103.32 | 95.72 | 48.22 | -180 | -12.73 | -180 | 95.08 | 128.65 | 58.88 | 159.61 | 125.8 | 114.71 | -143.47 | 52.83 | 127.04 | 112.93 | 167.71 | 152.49 | 100.93 | 135.53 | 109.4 | 70.68 | 118.99 | 68.59 | 63.65 | 94.11 | 5.24 | -1.76 | -142.09 | -144.16 | 166.57 | 29.38 | 71.47 | 135.67 | 90 | -144 | 90 | 109.93 | 146.32 | 79.15 | 90 | -144.44 | 0 | 45.7 | -90 | 29.34 | -180 | -26.09 | -149.77 | 89.23 | 67.68 | 31.77 | 156.89 | -170.12 | 128.43 | 157.45 | 157.11 | 91.73 | -117.96 | -38.02 | 110.56 | 63.44 | 133.14 | 109.3 | 111.97 | -59.32 | 65.34 | -174.15 | 171.13 | -136.51 | 60.78 | -46.05 | 87.2 | 135 | 108.3 | 103 | 87.23 | -26.57 | 81.76 | -11.32 | 55.21 | 146.32 | 86.95 | 61.51 | 83.3 | 90
2020-10-05 | 23:54 | -95.9 | 105.69 | 164.76 | 82.59 | 81.38 | -4.29 | -101.71 | 168.27 | 16.26 | 95.11 | -0.27 | 78.67 | -173.11 | 154.83 | 118.49 | 100.11 | 101.87 | 56.19 | 23.01 | 91.39 | -42.67 | 59.62 | 169.79 | 110.43 | 178.18 | 122.99 | 90 | 59.57 | 116.57 | 82.34 | 116.57 | 100.31 | 90 | 64.47 | 0 | 58.13 | -180 | 79.82 | -180 | 65.11 | 164.86 | 150.75 | 116.9 | -160.68 | 79.02 | 120.64 | 135.33 | 178.2 | 154.77 | 43.18 | 126.2 | 142.61 | 70.4 | 127.88 | 29.89 | 65.32 | 115.48 | -12.08 | -97.37 | 154.66 | 141.23 | 93.83 | 48.49 | 176.98 | 28.67 | 161.56 | -83.16 | 90 | 80.41 | -180 | 54.71 | 0 | 64.89 | 0 | 103.27 | 0 | 98.79 | 0 | -50.16 | -157.5 | 96.09 | 90.75 | 35.18 | 160.72 | 164.11 | 116.9 | 164.03 | 170.34 | 86.73 | -132.22 | -8.6 | 80.23 | 19.57 | 128.97 | -171.04 | 136.36 | 11.11 | 111 | -150.16 | 174.49 | -117.25 | 53.63 | -29.49 | 50.58 | 139.63 | 122.31 | -121.6 | 91.99 | -31.6 | 52.16 | -1.51 | 166.93 | -166.76 | 145.04 | 70.94 | 90.34 | 135
2020-10-05 | 23:55 | -99.45 | 115.31 | 162.94 | 80.46 | 78.98 | -93.01 | 125.85 | -165.78 | -107.97 | -176.84 | 100.79 | 122.07 | 123.68 | 97.38 | 134.15 | 96.49 | 95.44 | 59.3 | 32.09 | 87.24 | -20.19 | 14.12 | 172.65 | 116.24 | 165.75 | -178.55 | 86.98 | 70.01 | 151.39 | 88.72 | 146.32 | 110.81 | 90 | 77.77 | 0 | 77.94 | 0 | 85.23 | 174.81 | 76.02 | 165.74 | 124.15 | 110.13 | -89.63 | 69.08 | 125.33 | 161.72 | 163.12 | 146.73 | -124.2 | 129.83 | 93.54 | 56.76 | 160.11 | 27.28 | 68.31 | 111.18 | -44.99 | 129.92 | 8.94 | -93.19 | 119.42 | 5.7 | -124.71 | 84.78 | 171.86 | -130.96 | 50.19 | 135.5 | -104.04 | 155.52 | -180 | 43.46 | -180 | 62.89 | 0 | -39.46 | 0 | -42.41 | -151.13 | 87.74 | 76.83 | 42.51 | 157.33 | 56.31 | 103.48 | -178.24 | 139.14 | 118.78 | -103.69 | 15.58 | 60.37 | 52.59 | 109.89 | 143.97 | 82.27 | 18.14 | 127.97 | 121.44 | 138.12 | -136.75 | 110.48 | -78.14 | -25.64 | 149.03 | 97.86 | -163.75 | 102.76 | 127.56 | 61.54 | -14.74 | -177.57 | -10.29 | 131.51 | 50.19 | 70.58 | -123.68
2020-10-05 | 23:56 | -117.82 | 109.22 | 161.1 | 85.78 | 94.08 | -31.86 | 138.55 | 172.61 | -150.91 | 137.92 | 115.64 | 125.62 | 147.3 | 73.56 | 132.88 | 78.17 | 112.15 | 52.79 | 67.42 | 68.39 | 164.58 | 25.72 | -168.33 | 125.98 | 162.26 | 102.66 | -180 | 112.52 | 0 | 120.19 | 0 | 96.27 | 0 | 98.67 | 0 | 33.68 | 0 | 97.47 | 0 | 70.77 | 169.59 | 71.13 | 108.15 | -4.42 | 76.03 | 93 | 93.26 | -170.99 | 132.57 | 12.79 | 131.37 | 157.75 | 84.23 | -171.93 | -168.15 | 74.89 | 110.53 | 24.25 | -162.44 | 23.32 | 71.32 | 135.45 | 85.92 | 108.44 | 49.72 | 90 | 107.15 | 170.55 | 152.97 | 96.35 | -135.68 | 146.32 | -98.72 | 0 | 44.26 | 0 | -154.94 | 90 | -39.12 | -164.28 | 82.08 | 86.09 | 47.12 | 135.18 | 77.96 | 105.18 | -167.68 | 133.28 | 146.87 | -126.1 | -4.75 | 113.31 | -12.86 | 112.21 | 95.72 | -15.04 | -158.95 | -16.06 | 132.88 | 153.77 | -48.99 | 142.06 | -74.42 | 162.27 | 161.56 | 87.02 | 153.43 | 95.77 | -180 | 29.12 | -180 | 73.42 | 21.04 | -166.18 | 47.08 | -9.13 | -180
2020-10-05 | 23:57 | -138.8 | 103.35 | 165.13 | 91.04 | 109.5 | 163.93 | 144.29 | 64.16 | 175.8 | 123.57 | 128.68 | 67.25 | 98.14 | 96.27 | 127.18 | 54.42 | 132.49 | -23.72 | 83.52 | 105.61 | 151.39 | -54.49 | -134.38 | 121.21 | 164.73 | 117.86 | -180 | 99.45 | 0 | 108.05 | 0 | 102.36 | 0 | 99.48 | 0 | 82.66 | 0 | 91.83 | 0 | 64.61 | 174.47 | 89.82 | 109.52 | -12.74 | 44.08 | 116.72 | 42.51 | 170.44 | -140.66 | 21.96 | 140.5 | 168.86 | 64.9 | 166.88 | -176.42 | 72.32 | 104.66 | 1.85 | 54.42 | 36.98 | -62.31 | 142.37 | 94.67 | 122.01 | 42.4 | -180 | -8.94 | 90 | -57.54 | 97.59 | -179.45 | 135 | -18.44 | -180 | 100.31 | -180 | 124.71 | 90 | -32.02 | -167.92 | 83.91 | 78.92 | 42.53 | 123.4 | 13.74 | 177.49 | 173.35 | 138.54 | 169.46 | 31.34 | 12.28 | 75.91 | -47.34 | 100.57 | -154.13 | 87.52 | 59.67 | 115.25 | -173.4 | 168.57 | -25.71 | 179.45 | -22.85 | 89.22 | 88.35 | 55.97 | 115.35 | 179.53 | -45 | 57.12 | -180 | 53.28 | 47.49 | -145.99 | 63.15 | 48.24 | 90
2020-10-05 | 23:58 | -152.62 | 91.9 | 165.95 | 95.66 | 112.24 | -61.36 | -171.12 | 99.78 | 114.66 | 101.66 | 130.51 | 114.42 | 131.98 | 59.04 | 139.63 | 27.59 | 107.82 | 11.42 | 65.05 | 123.48 | 142.9 | -70.88 | 166.89 | 23.66 | -166.49 | 114.23 | -180 | 94.55 | 0 | 49.82 | 0 | 104.93 | 90 | 114.71 | 0 | 72.06 | -90 | 102.93 | 0 | 58.64 | 175.56 | 107.37 | 108.04 | -14.8 | 53.94 | 118.18 | 23.2 | 168.44 | -154.09 | 68.15 | 167.46 | 167.19 | 74.1 | 154.36 | 175.14 | 56.77 | 66.44 | -22.05 | 58.48 | 46.08 | 135.59 | 122.15 | 85.69 | -136.33 | 45.4 | -90 | -62.31 | 90 | 38.4 | 95.72 | -112.71 | 161.56 | -90.67 | -180 | 96.35 | -180 | -156.16 | -180 | -9.04 | -164.91 | 94.58 | 80.99 | 47.41 | 125.15 | -6.99 | -148.94 | 167.53 | 143.41 | 170.76 | 111.45 | 4.81 | 75.53 | -22.56 | 103.14 | 110.24 | 60 | 27.63 | 83.83 | 176.34 | -69.23 | 0 | 125.49 | -15.32 | 118.98 | 92.66 | 65.52 | 65.77 | 133.07 | 0 | 40.96 | -175.59 | 53.88 | 46.32 | 101.55 | 48.35 | 38.67 | -180
2020-10-05 | 23:59 | -145.27 | 65.29 | 154.3 | 96.8 | 104.6 | -134.25 | -176.03 | 134.32 | 123.89 | 90.11 | 165.96 | 131.51 | 163.31 | 89.28 | 150.93 | 47.03 | 103 | -30.06 | 67.46 | 145.8 | 132.85 | -57.63 | 150.51 | 44.28 | 129.89 | 90.08 | -180 | 109.06 | 0 | -5.62 | 0 | 98.54 | 0 | 127.13 | 0 | 169.07 | 0 | 106.53 | 0 | 51.66 | 170.19 | 104.18 | 108.73 | -144.69 | 24.4 | 134.22 | -161.5 | -177.12 | -173.86 | 75.96 | 141.6 | 130.67 | 67.6 | -139.41 | 138.75 | 36.71 | 97.97 | -23.54 | 47.54 | 62.84 | -21.19 | 91.29 | 120.09 | -178.21 | 34.28 | -167.47 | -89.87 | 146.32 | 150.37 | 82.87 | -150.7 | 0 | -147.7 | 90 | 38.89 | 0 | -69.78 | 90 | -6.01 | -161.97 | 90.9 | 98.24 | 69.98 | 138.59 | -82.38 | 177.94 | 167.89 | 148.42 | -172.91 | -56.22 | 8.04 | 104.43 | -32.47 | 98.18 | -61.69 | 86.17 | 173.48 | 92.31 | 170.71 | -166.93 | -34.11 | -156.12 | -37.88 | 108.6 | 78.68 | 62.84 | 42.7 | 96.25 | 140.19 | 39.95 | 168.68 | 84.97 | 26.57 | 106.97 | 85.1 | -45.78 | 153.43
2020-10-06 | 0:00 | -130.55 | 101.27 | 162.34 | 114.35 | 106.88 | -25.44 | 177.88 | 46.1 | 101.61 | 150.52 | -120.26 | 122.97 | 171.45 | 72.98 | 141.69 | 31.94 | 107.58 | -45.18 | 84.34 | 116.59 | 146.32 | -28.73 | -164.06 | 10.3 | -105.06 | 115.3 | -180 | 121.7 | 0 | 56.82 | 0 | 98.59 | 0 | 129.84 | 0 | 86.41 | 0 | 106.46 | 0 | 43.85 | 172.89 | 121.45 | 116.15 | -37.4 | 21.8 | 122.79 | -52.56 | -169.2 | -176.31 | 98.43 | 155.95 | -122.25 | 158.78 | 126.86 | 166.12 | 86.42 | 128.93 | 42.2 | 58.31 | 56.73 | 138.88 | -13.3 | 138.79 | 125.09 | 54.71 | -180 | -7.57 | 71.56 | 87.48 | 116.57 | -163.36 | 41.19 | 75.02 | -180 | 114.73 | -180 | 101.43 | -180 | -3.29 | -163.37 | 117.13 | 98.03 | 36.97 | 140.57 | -103.55 | -173.27 | -179.39 | 162.22 | 51.15 | -110.33 | 20.56 | 73.81 | 62.97 | 101.35 | 32.47 | 106.83 | 178.38 | 126.81 | 170.98 | 68.15 | 107.94 | 149.52 | 138.48 | 87.82 | 162.75 | 73.28 | 125.54 | 103.83 | 0 | 60.79 | -168.68 | 68.04 | 6.02 | 135.2 | 0 | -10.3 | 116.57
2020-10-06 | 0:01 | -131.21 | 105.1 | 157.05 | 113.49 | 97.65 | 84.17 | 168.29 | 21.8 | 91.93 | -172.22 | -135.68 | 110.56 | 179.19 | 74.42 | 140.18 | 22.88 | 99.67 | -24.76 | -133.23 | 139.87 | -55.23 | 21.41 | -164.58 | 25.71 | -51.64 | 127.13 | -180 | 112.05 | 0 | 73.68 | 90 | 112.69 | 90 | 123.55 | -180 | 103.6 | 90 | 93.48 | -180 | 41.92 | 165.64 | 116.55 | 115.32 | -3.35 | -72.75 | 124.83 | 33.43 | -130.81 | -166.92 | 122.8 | 150.73 | 170.62 | 169.13 | 137.91 | -166.8 | 73.1 | 92.77 | 56.43 | 23.4 | 60.82 | 178.85 | 166.65 | 150.41 | 125.28 | 35.06 | 90 | 42.1 | 90 | 96.36 | 26.57 | -143.48 | 90 | 17.06 | -180 | -141.1 | -180 | 148.54 | 90 | 0.43 | -168.66 | 111.51 | 84.41 | 45.9 | 133.74 | -120.77 | 171.93 | 171.45 | 151.25 | 176.27 | -61.72 | 20.95 | 68.66 | -8.69 | 96.44 | 147.26 | 84.66 | 26.14 | 121.45 | 178.52 | 172.59 | -23.75 | 121.55 | -36.2 | 69.99 | 106.69 | 60.07 | 55.04 | 118.52 | 0 | 69.35 | 23.63 | 61.48 | 16.25 | 140.74 | 62.42 | 10.13 | 104.04
2020-10-06 | 0:02 | -140.26 | 51.59 | 138.85 | 97.85 | 83.01 | 177.83 | -136.51 | 121.89 | -10.08 | -29.19 | -159.1 | 107.68 | 138.94 | 105.28 | -173.65 | 115.09 | 84.89 | -8.95 | 14.69 | 105.56 | 125.22 | 145.97 | 139.13 | 156.17 | 110.41 | 111.17 | -180 | 111.99 | -180 | 36.99 | 0 | 108.86 | 90 | 103.19 | 0 | 18.27 | 0 | 137.19 | 0 | 43.41 | 154.57 | 107.35 | 101.05 | 164.89 | -144.43 | 132.76 | 137.24 | -100.73 | 164.21 | 0.18 | 142.12 | 85.86 | -22.11 | 64.02 | 86.91 | -179.15 | 115.61 | 178.18 | 96.04 | 16.93 | -128.23 | -49.77 | 20.37 | -154.45 | 58.37 | 90 | 30.45 | 38.65 | 12.99 | 135 | 87.97 | 0 | 103.07 | 90 | 59.96 | -180 | -67.68 | 90 | 8.14 | -170.9 | 114.13 | 92.98 | 59.4 | 143.36 | 23.87 | 159.49 | 132.11 | 131.68 | 133.67 | -92.96 | 152.91 | 94.63 | 116.14 | 101.77 | -179.08 | 123.99 | -29.95 | 65.09 | -178.71 | -178.06 | -176.32 | 165.85 | -14.33 | 47.36 | 173.43 | 51 | -162.47 | 100.54 | -36.87 | 91.59 | 158.76 | 61.57 | 16.08 | 109.23 | 56.92 | 29.8 | -71.57
2020-10-06 | 0:03 | -151.98 | 19.01 | 127.17 | 67.72 | 72.66 | 159.68 | -123.84 | 133.3 | -51.2 | 60.51 | 178.24 | 111.55 | 28.61 | -58.4 | -134.84 | 120.67 | -148.35 | 81.85 | 136.27 | 94.81 | 88.96 | 163.8 | 102.85 | 141.77 | -176.09 | 62.62 | 156.04 | 86.18 | -180 | 84.71 | -180 | 87.32 | 165.96 | 48.42 | 146.32 | 48.3 | 90 | 43.82 | 153.43 | 47.41 | 153.88 | 119.13 | 101.06 | 124.49 | -144.13 | 140.38 | 141.05 | 58.24 | 161.24 | -60.03 | 130.23 | 82.15 | 2.29 | 67.17 | 60.88 | 94.87 | 53.89 | 126.14 | 102.13 | 66.86 | -158.9 | 28.07 | 42.96 | -77.74 | 59.15 | -180 | 1.15 | -180 | 148.68 | -180 | -13.54 | -180 | 169.77 | 0 | 23.32 | 0 | -68.09 | -180 | -27.48 | -164.61 | 100.17 | 106.65 | 60.18 | 166.46 | 166.18 | 146.35 | -113.06 | 143.92 | 114.75 | 123.56 | 168.25 | 96.11 | 141.5 | 86.91 | 167.71 | 120.56 | -156.45 | 17.22 | 148.32 | 152.14 | 136.32 | 128.89 | 127.75 | 92.91 | 159.86 | 25.71 | 176.81 | 92.22 | -180 | 100.66 | -177.51 | 86.93 | 0 | 93.35 | 32.01 | 167.55 | -180
2020-10-06 | 0:04 | -152.36 | 90.3 | 139.94 | 67.34 | 73.2 | 153.69 | -151.64 | 142.92 | -21.79 | 75.08 | -153.26 | 118.97 | 124.09 | 33.1 | 167.7 | 120.21 | -100.36 | 71.47 | 112.73 | 97.06 | 106.69 | -166.27 | 105.94 | 80.11 | -163.72 | 101.84 | 90 | 89.02 | -180 | 115.94 | -180 | 78.98 | 0 | 80.79 | 153.43 | 113.91 | 116.57 | 14.67 | 135 | 37.68 | 155.16 | 110.59 | 95.69 | 106.74 | -140.52 | 130.68 | -161.27 | 49.49 | 136.39 | -39.95 | 115.52 | 53.28 | -6.87 | 89.48 | 72.68 | 71.71 | 10.98 | 133.56 | 53.05 | 60.58 | 104.34 | 167.47 | 70.36 | -50.65 | 33.12 | -180 | -39.13 | -180 | 68.53 | 90 | -133.98 | 90 | 160.67 | 0 | -7.09 | 123.68 | 154.33 | 0 | -25.93 | -160.95 | 133 | 72.19 | 69.23 | 170.6 | 48.53 | -173.69 | 96.4 | 157.15 | 135.48 | 124.87 | 150.68 | 135.83 | 146.47 | 101.54 | 164.27 | 34.79 | 141.59 | 119.7 | 152.92 | 131.25 | 174.81 | 137.42 | -128.15 | 62.59 | 159.96 | 50.02 | 174.81 | 91.51 | -172.57 | 93.13 | -48.02 | 30.73 | -51.35 | 23.66 | -56.32 | 29.95 | -170.55
2020-10-06 | 0:05 | -161.69 | 80.25 | 144.92 | 71.96 | 82.74 | 157.99 | -125.93 | 128.55 | -71.17 | 104.12 | -110.03 | 132.66 | 162.36 | 68.92 | 173.44 | 124.51 | 75.65 | 67.82 | 48.8 | 101.04 | -21.8 | 125.14 | 153.03 | 45.22 | 176.09 | 115.4 | 130.59 | 77.99 | -180 | 125.96 | -3.35 | 80.81 | 123.68 | 80.77 | 146.32 | 100.05 | 90 | 47.63 | 153.43 | 49.05 | 154.93 | 112.34 | 93.19 | 124.28 | -125.89 | 132.74 | -173.72 | 45.4 | 63.63 | 109.19 | 131.49 | 101.89 | 24.53 | 93.81 | 91.8 | 52.6 | 56.87 | 162.65 | 71.31 | 152.35 | 88.74 | 142.7 | 20.97 | 155.23 | -23.93 | -33.68 | -90.19 | -96.35 | 33.03 | 18.44 | -165.7 | -180 | 148.49 | 0 | 101.82 | 0 | -157.26 | -135 | -21.84 | 178.29 | 114.41 | 78.95 | 80 | -178.86 | 14.72 | 99.48 | 124.63 | 152.42 | 147.26 | 131.64 | 45 | 137.71 | 145.36 | 113.15 | 159.98 | -93.23 | 155.79 | -114.24 | 172.37 | 137.26 | -142.48 | 114.61 | -13.56 | 64.45 | 114.45 | 54.6 | -177.57 | 82.53 | -137.58 | 101.32 | -45 | 14.85 | -5.72 | 56.01 | 85.59 | -54.34 | -90
2020-10-06 | 0:06 | -145.4 | 95.59 | 141.04 | 86.07 | 95.62 | 155.94 | -137 | 84.39 | -0.75 | 154.17 | -168.12 | 144.4 | -168.59 | 54.1 | -167 | 140.44 | 90.08 | 77.53 | 22.92 | 94.13 | -11.96 | 135.37 | 159.2 | -0.06 | 120.18 | 70.35 | 72.89 | 73.01 | -180 | 88.38 | 0 | 89.28 | 90 | 71.11 | 144.78 | 86.89 | 90 | 73.99 | 140.19 | 51.18 | 147.29 | 110.12 | 106.02 | 89.8 | 75.16 | 133.73 | 105.15 | -149.07 | 118.89 | 126.31 | 156.03 | 122.13 | 127.21 | 111.9 | 47.77 | 60.5 | 78.73 | 8.53 | 127.61 | -47.63 | 118.53 | 74.42 | 82.31 | 136.11 | 36.34 | 161.56 | -154.39 | 82.87 | -29.58 | -180 | -20.83 | -180 | 107.84 | 0 | 90.81 | 0 | 0 | 0 | -5.89 | 169.18 | 102.5 | 107.53 | 85.46 | 132.9 | 168.56 | 24.91 | 134.73 | 103.62 | 155.03 | 144.85 | 169.7 | 66.59 | 85.96 | 103.59 | 144.24 | 179.63 | -98.06 | 149.79 | -159.3 | 170.3 | 179.24 | 135.4 | -61.69 | 133.67 | 135.64 | 102.34 | -115.64 | 76.27 | -59.03 | 151.41 | 154.54 | 56.87 | -90 | 97.34 | 90 | 143.09 | 28.61
2020-10-06 | 0:07 | -145.64 | 65.43 | 146.87 | 75.88 | 95.09 | 171.96 | -141.52 | 86.43 | 6.65 | 145.94 | 161.56 | 159.92 | -157.5 | 45.68 | -175.53 | 146.49 | 79.65 | 80.72 | 5.72 | 56.66 | -54.61 | -161.57 | 147.99 | 108.74 | 11.32 | -140.63 | 101.32 | 78.2 | -180 | 92.13 | 0 | 86.19 | 141.35 | 47.2 | 122.01 | 95.66 | 90 | 63.78 | 122.01 | 55.41 | 143.44 | 109.43 | 97.89 | 120.26 | 12.15 | 129.3 | 109.87 | -146.66 | 130.74 | 118.57 | 149.06 | 117.09 | 97.05 | 108.09 | 62.15 | 54.94 | 108.41 | 136.77 | 129.13 | 120.41 | 105.47 | 149.04 | 84.05 | 117.13 | 39.12 | 165.96 | -156.4 | 90 | 103.17 | -180 | -58.1 | 90 | 105.91 | 0 | 114.31 | -90 | 19.44 | 0 | -7.01 | 179.66 | 107.71 | 104.21 | 86.34 | 115.47 | 4.29 | 20.17 | 146.76 | 10.47 | 163.82 | 160.09 | -139.39 | 61.35 | 87.78 | 99.15 | 148.3 | 175.16 | -3.21 | 168.86 | -169.71 | 140 | 162.58 | 168.88 | -57.99 | 100.26 | 136.3 | 170.59 | -119.36 | 78.01 | 71.56 | 129.49 | 132.88 | 51.13 | -116.57 | 82.31 | 78.68 | -129.26 | 22.61
2020-10-06 | 0:08 | -156.59 | 86.15 | 148.78 | 76.22 | 101.63 | 162.6 | -141.6 | 102.44 | 39.74 | 130.61 | 30.8 | -129.89 | -137.5 | 71.03 | 148.42 | 158.14 | 114.87 | 56.78 | 47.53 | 62.31 | -5.72 | -28.74 | -158.47 | 132.73 | 167.9 | -147.33 | 108.43 | 75.38 | -180 | 126.94 | 0 | 75.44 | 164.73 | 106.09 | 149.03 | 99.8 | 106.38 | 74.32 | 144.46 | 48.56 | 154.28 | 119.85 | 105.06 | 158.34 | 28.86 | 127.15 | 92.07 | -156.06 | 125.89 | 120.04 | 103.19 | 117.55 | 34.44 | 92.57 | 69.8 | 8.66 | 95.77 | 164.89 | 153.79 | -92.94 | 160.92 | -126.43 | 24.51 | -158.4 | 87.12 | -121.75 | 97.65 | 45 | -3.03 | 45 | -49.77 | -180 | 79.59 | 90 | 105.75 | -180 | -21.62 | 0 | -9.33 | -168.4 | 131.96 | 111.59 | 95.25 | 135.02 | -45.25 | -8.45 | 158.08 | 63.12 | 164.33 | 164.54 | -58.81 | 11.85 | 117.99 | 88.61 | 97.02 | 151.49 | -10.67 | 175.08 | -173.12 | 108.49 | 145.3 | 90.25 | -52.07 | 122.03 | 111.12 | 112.34 | 122.47 | 57.33 | -66.16 | 118.9 | 122.01 | 108.34 | -146.32 | 53.2 | 0 | -99.07 | 0
2020-10-06 | 0:09 | -146.27 | 121.52 | 168.55 | 104.47 | 103.47 | 141.71 | 159.66 | 124.93 | 176.83 | 91.71 | 128.98 | -72.74 | -104.2 | 99.8 | 166.72 | 90.42 | 153.5 | 3.13 | 104.75 | 96.82 | 157.7 | 91.82 | -96.76 | 56.66 | -178.47 | 94.92 | 90 | -73.83 | 0 | 124.49 | 116.57 | 76.45 | -45 | 134.39 | 113.21 | 86.52 | 74.93 | 60.63 | 135 | 68.15 | 167.03 | 130.16 | 113.34 | -14.19 | 106.14 | 117.58 | 76.81 | 170.77 | 112.72 | 66.04 | 112.37 | 9.05 | 45.36 | 27.07 | -22.44 | 97.22 | 107.06 | 70.62 | 119.45 | 63.35 | 146.06 | 29.19 | 138.48 | -132.05 | 78.39 | 101.44 | 73.02 | 90 | -149.2 | 90 | 134.68 | 52.11 | 59.3 | 74.06 | 79.33 | -180 | 136.54 | -180 | -63.47 | -158.54 | 176.04 | 121.35 | 76.91 | 145.25 | 68.81 | 62.4 | -174.77 | -14.43 | 108.87 | 78.49 | 133.35 | -39.51 | 161.4 | 105.61 | 120.12 | 44.2 | 171.61 | 140.24 | 170.73 | 26.4 | -108.44 | 13.88 | 122.51 | 133.17 | 177.85 | 130.35 | -169.53 | 59.21 | 98.55 | 51.73 | 90 | 115.53 | -146.32 | 87.95 | 0 | -26.88 | 146.32
2020-10-06 | 0:10 | -148.36 | 113.61 | 166.3 | 107.21 | 108.18 | 139.83 | 172.95 | 133.18 | 174.66 | 96.82 | 130.37 | 12.17 | 99.7 | 62.71 | 172.24 | 81.39 | 168.06 | 1.01 | 123.57 | 72.05 | 62.52 | 86.99 | -68.49 | -34.35 | 136.26 | 39.39 | -180 | 88.27 | 0 | -124.3 | 0 | 71.83 | 116.57 | 148.99 | 0 | 120.95 | -123.68 | 118.71 | 0 | 80.9 | 173.65 | 122.77 | 107.08 | -22.25 | 43.2 | 116.11 | -158.18 | 169.26 | 109.7 | 56.67 | 121.2 | -21.93 | 44.79 | 13.24 | -90.48 | 90.97 | 106.23 | 74.41 | 99.49 | 65.47 | 140.07 | 37.56 | 141.83 | 72.16 | 101.96 | 65.24 | 72.72 | 90 | -175.19 | -180 | 65.31 | 90 | 41.97 | 90 | 111.79 | -162.9 | 172.53 | -180 | -10.63 | -167.25 | 111.68 | 106.72 | 48.14 | 109.69 | 127.3 | 103 | 179.18 | 101.34 | 71.13 | -115.14 | 135.66 | 140.65 | 147.74 | 115.44 | 124.43 | 109.45 | 157.98 | 118.3 | -87.4 | -151 | -172.24 | 62.52 | -19.32 | 97.65 | 167.98 | 69.9 | 125.28 | 69.49 | -180 | -11.16 | 108.44 | 99.37 | 72.65 | 114.54 | 25.64 | 63.48 | 105.53
2020-10-06 | 0:11 | -116.86 | 103.03 | 171.02 | 106.35 | 111.83 | 109.18 | 149.85 | 123.03 | 171.1 | 65.3 | 129.65 | 10.59 | 143.58 | 65.6 | 167.44 | 72.17 | 161.74 | 39.89 | 98.09 | 75.58 | -44.39 | 175.08 | -138.81 | 175.27 | -128.72 | 51.26 | -180 | 111.51 | 0 | -28.44 | 0 | 79.13 | 90 | 114.15 | -90 | 130.64 | -153.43 | 104.76 | 0 | 83.12 | 173.13 | 109.24 | 108.7 | -9.32 | 39.05 | 108.89 | -151.73 | 148.3 | 148.86 | 24.52 | 112.72 | -14.86 | 39.03 | 74.05 | -85.34 | 94.77 | 90.79 | 60.07 | 82.06 | 62.54 | 147.74 | 15.81 | 92.93 | 163.65 | 25 | 112.16 | 91.46 | 90 | 111.52 | 135 | 109.81 | 129.81 | -58.73 | -90 | 151.61 | -160.01 | 155.25 | 146.32 | -21.97 | -171.04 | 120.31 | 94.21 | 67.76 | 96.34 | 60.55 | 108.61 | -161.62 | 158.65 | 161.01 | -133.53 | 100.29 | 129.39 | -91.43 | 114.48 | 121.32 | -23 | 97.36 | 49.78 | -168.12 | 162.21 | 178.27 | 168.95 | -14.14 | 95.88 | -170.55 | 38.21 | 133.15 | -179.16 | -90 | 4.84 | 0 | 79.31 | 54.16 | 116 | 31.96 | 97.08 | 90
2020-10-06 | 0:12 | -120.24 | 70.14 | 169.68 | 95.4 | 98.58 | 78.4 | 76.76 | 92.6 | 129.84 | 154.34 | 88.37 | -22.41 | -111.94 | 112.81 | 145.29 | 50.7 | 139.24 | 23.5 | 56.74 | 108.78 | -87.17 | 84.42 | 161.28 | 93.5 | 86.28 | 99.21 | -180 | 101.07 | 0 | 155.16 | -180 | 87.96 | 0 | 101.49 | 0 | 115.81 | -90 | 100.72 | 0 | 66.5 | 165.11 | 97.72 | 113.44 | 4.45 | 74.97 | 133.81 | 138.61 | -170.7 | 118.24 | 86.14 | 137.66 | 162.66 | 57.29 | -121.66 | 168.19 | 84.99 | 118.05 | 17.44 | 97.51 | 30.97 | -148.36 | 47.4 | 100.36 | 99.7 | -14.94 | -180 | 91.79 | 162.9 | 105.2 | -35.54 | 132.08 | 0 | 123.44 | -180 | 10.24 | -180 | 162.26 | 90 | 1.92 | -169.55 | 104.81 | 103.36 | 69.67 | 123.34 | -168.45 | 128 | 160.02 | 175.79 | 155.27 | -165.28 | 7.9 | 93.17 | 81.39 | 109.3 | 18.01 | 80.08 | 49.81 | 120.8 | 109.07 | 157.33 | -93.17 | 128.24 | -73.65 | 85.82 | 155.14 | 78.89 | 161.56 | 131.1 | -180 | 6.45 | -176.98 | 104.32 | 18.43 | 95.78 | 53.98 | 87.54 | -180
2020-10-06 | 0:13 | -156.88 | 59.67 | 165.23 | 90.7 | 93 | 130.83 | -114.87 | 121.4 | 100.46 | 174.74 | 74.46 | -41.87 | -123.64 | 122.61 | 127.92 | 92.33 | 100.33 | 47.63 | 13.38 | 92.81 | -52.74 | 78.92 | 121.09 | -71.03 | 93.58 | 115.55 | 72.9 | 85.79 | -180 | 91.02 | 0 | 81.7 | 90 | 88.32 | 0 | 100.31 | 0 | 71.35 | 0 | 58.34 | 161.67 | 109.79 | 110.54 | 148.21 | -17.82 | 148.45 | 140.1 | 155.37 | 135.38 | 111.92 | 137.83 | 95.78 | 65.16 | 86.56 | 131.54 | 73.34 | 103.19 | -165.49 | 122.91 | -170.8 | 146.5 | 87.2 | 46.12 | 138.19 | -30.38 | 135 | 106.66 | 86.65 | 68.06 | 0 | -156.04 | 45 | 138.16 | 0 | 102.55 | 0 | 138.91 | 0 | -10.23 | -169.03 | 121.62 | 105.21 | 88.49 | 52.34 | -148.07 | 109.76 | 145.1 | -137.63 | 175.51 | -152.71 | -104.03 | 111.32 | 98.34 | 100.33 | 77.3 | 53.51 | -0.81 | 95.5 | 177.65 | 148.78 | 153.33 | 88.47 | 23.96 | 75.89 | 109.89 | 86.09 | -169.38 | 94.53 | -5.1 | 130.04 | -10.78 | 111.88 | 156.79 | 147.23 | 81.26 | 11.31 | 0
2020-10-06 | 0:14 | -130.55 | -161.55 | 168.43 | 98.16 | 105.08 | 154.06 | -143.79 | 138.05 | 105.22 | -150.3 | 113.66 | -98.94 | -135 | 161.37 | -166.52 | 93.89 | 115.82 | 24.31 | 14.1 | 118.06 | -1.79 | 120.17 | 157.1 | -3.65 | 175.59 | 69.15 | -180 | 80.23 | -180 | 94.51 | 4.97 | 86.76 | 0 | 75.16 | 0 | 102.5 | 90 | 72.67 | 0 | 55.78 | 164.31 | 112.09 | 115.53 | 153.92 | 13.23 | 149.34 | 139.77 | 145.41 | 142 | 124.94 | 133.62 | 103.01 | 76.33 | 80.55 | -11.15 | 92.1 | 115.47 | -62.3 | 143.33 | 28.4 | 172.95 | -50.92 | 73.12 | -171.68 | 21.94 | -180 | 107.63 | 66.37 | 70.03 | 135 | -147.44 | 135 | 39.73 | 0 | 135.52 | -180 | 148.13 | 0 | -6.73 | -160.87 | 125.22 | 118.78 | 87.63 | 116.44 | -162.55 | 96.15 | 141.71 | -103.81 | -174.45 | 177.71 | 171.48 | 74.51 | 126.93 | 92.67 | 62.75 | 95.55 | 90.52 | 158.16 | 173.1 | -115.94 | 133.67 | 25.55 | -74.65 | 139.56 | -110.12 | 137.03 | -165.96 | 48.4 | -159.44 | 156.04 | -115.34 | 108.21 | -128.65 | 103.08 | 33.68 | -159.74 | -45
2020-10-06 | 0:15 | -42.32 | 167.39 | 177.22 | 110.99 | 126 | 133.45 | 168.74 | 141.76 | 173.98 | -55.23 | 173.37 | 39.82 | -133.43 | 105.86 | -72.06 | 84.27 | 125.73 | 73.64 | 34.61 | -0.55 | 160.01 | 129.28 | -146.32 | -38.91 | 124.81 | 78.86 | -180 | 133.14 | -180 | 93.33 | 0 | 77.63 | 0 | 91.84 | 0 | 93.23 | 0 | 90.78 | 0 | 69.66 | 173.14 | 110.54 | 121.09 | 47.26 | 46.05 | 148.46 | 159.78 | 157.32 | 127.5 | 129.11 | 115.12 | -161.55 | 75.54 | 133.01 | -90.5 | 97.88 | 100.53 | 18.14 | 75.12 | 54.58 | 162.98 | 6.49 | 106.37 | -29.74 | -21.36 | 90 | 81.66 | 90 | 59.34 | 93.02 | 121.19 | 153.43 | 44.45 | 0 | 176.38 | -180 | 97.52 | 0 | -85.34 | -171.19 | 165.75 | 104.77 | 94.12 | 126.15 | -39.29 | 64.88 | 170.54 | 84.98 | 177.22 | -172.75 | 105.87 | 178.18 | -1.56 | 111.25 | 9.45 | -128.99 | 108.94 | 79.04 | 126.64 | -174.48 | 28.39 | -135.27 | -47.33 | 128.67 | 169.61 | 141.83 | 164.94 | 62.43 | 0 | 55.07 | 170.55 | -133.36 | 78.68 | 92.27 | 6.56 | 79.36 | 90
2020-10-06 | 0:16 | -101.03 | 131.23 | 170.88 | 102.73 | 123.47 | 120.62 | 175.07 | 139.22 | 126.03 | -76.61 | 36.96 | 110.7 | -135.68 | 88.09 | 170.58 | 85.23 | 115.4 | 75.51 | 53.35 | -122.09 | 24.07 | 74.81 | -167.55 | -7.01 | 93.69 | 82.19 | 165.96 | 102.87 | 158.2 | 93.53 | -180 | 92.41 | 0 | 90.17 | 0 | 98.44 | 90 | 89.22 | 0 | 51.08 | 172.63 | 114.18 | 116.06 | 6.13 | -2.36 | 143.28 | -174.39 | 156.88 | 169.54 | 108.6 | 128.99 | 162.34 | 71.93 | -77.83 | 170.58 | 78.79 | 89.78 | -48.09 | -54.71 | 41.23 | 152.42 | -83.6 | 72.4 | -83.52 | -62.62 | -180 | 69.51 | 135 | -46.73 | 90 | 159.25 | 90 | 144.02 | 0 | 115.76 | -180 | 155.24 | -180 | -41.45 | -176.05 | 154.72 | 96.35 | 86.02 | 97.65 | -73.64 | 132.48 | 169.78 | 145.95 | -161.18 | -161.16 | -34.21 | 138.76 | 71.1 | 128.27 | -20.7 | -90.43 | 42.79 | -160.14 | 170.19 | 145.28 | -33.68 | 167.12 | -132.01 | 93.4 | -177.62 | 50.19 | 109.17 | 94.08 | 0 | 79.29 | 0 | 70.52 | 170.55 | 132.71 | -33.68 | 45.32 | 90
2020-10-06 | 0:17 | -96.02 | 40.59 | 170.9 | 102.97 | 120.19 | -132.9 | 172.77 | 143.97 | 122.14 | -169.13 | -93.68 | 116.68 | -174.17 | 103.98 | 162.77 | 73.76 | 90.23 | 60.8 | -156.44 | 104.91 | 4.63 | 142.69 | 161.38 | -171.7 | 72.01 | 121.06 | -180 | 78.3 | 0 | 113.83 | -180 | 81.66 | 0 | 88.27 | 0 | 119.07 | 0 | 76.97 | 0 | 50.44 | 162.31 | 98.42 | 111.31 | 94.54 | 15.55 | 143.7 | 163.52 | -168.41 | 164.11 | 110.96 | 138.03 | 139.74 | 95.56 | 95.37 | 155.93 | 67.43 | 96.98 | -84.03 | 91.16 | -77.98 | -24.81 | -172.79 | 39.86 | 169.7 | -8.77 | -169.71 | 84.74 | 138.81 | -15.11 | -15.94 | -167.9 | 0 | -173.29 | -90 | 79.49 | 90 | -150.24 | -180 | -5.12 | -174.09 | 134.42 | 110.51 | 89.73 | 142.41 | -124.83 | 127.08 | 159.5 | 147.29 | -170.3 | -138.99 | -55.83 | 112.01 | -167.9 | 111.37 | -82.24 | 127.75 | 1.29 | -114.49 | 173.95 | 151.8 | -70.36 | 157.93 | -85.87 | -2.24 | 120.08 | 56.03 | -104.74 | 48.39 | -7.59 | 93.27 | 0 | 40.8 | 0 | 63.48 | 90 | 50.61 | 0
2020-10-06 | 0:18 | -136.51 | 90.35 | 166.07 | 124.69 | 119.71 | 107.64 | -178.35 | 107.08 | 132.61 | -130.11 | 167.77 | 137.74 | -169.87 | 96.33 | 152.37 | 74.09 | 128.04 | -13.59 | -124.7 | 127.44 | 6.08 | 142.86 | -170.19 | -177.78 | 99.04 | 112.99 | 175.59 | 82.66 | 0 | 94.7 | 0 | 86.09 | 0 | 79.65 | 90 | 57.55 | 90 | 28.41 | 0 | 52.98 | 157.81 | 102.22 | 113 | 31.23 | 32.14 | 132.02 | 157.57 | 177.77 | 170.61 | 87.3 | 147.17 | 140.39 | -139.52 | 169.71 | 158.23 | 82.74 | -176.24 | 32.15 | -55.54 | 44.47 | 117.27 | -4.4 | 14.11 | 118.61 | 47.25 | -180 | 86.31 | 93.58 | 101.86 | 49.41 | 143.51 | 75.96 | 99.67 | -180 | 88.52 | -180 | -64.95 | 0 | -6.91 | -170.25 | 115.26 | 118.9 | 94.76 | 128.38 | -157.36 | 140.65 | 165.11 | 149.88 | -130.51 | -149.65 | -161.56 | 112.91 | 56.96 | 120.99 | -99.86 | 129.45 | 4.58 | -176.33 | 175.92 | 165.38 | 114.63 | 58.16 | -56.57 | 36.54 | 92.29 | -70.66 | 153.43 | 111.32 | 0 | 98.87 | -180 | 73.65 | -174.28 | 130.83 | 26.57 | 103.45 | 108.44
2020-10-06 | 0:19 | -138.35 | 116.32 | 154.72 | 116.99 | 106.55 | 107.19 | 124.91 | 38.69 | 145.09 | -13.52 | 145.67 | 142.26 | 149.57 | 131.11 | 153.61 | 94.61 | 134.98 | -10.45 | 55.25 | -176.58 | 33.22 | -151.61 | -171.56 | -145.19 | -109.76 | 110.89 | 168.68 | 59.45 | 0 | 89.35 | 0 | 105.67 | 90 | 78.75 | 90 | 75.73 | 0 | 173.21 | 0 | 63.2 | 161.47 | 107.53 | 111.35 | -8.18 | 52.76 | 118.49 | 123.6 | 172.53 | -173.46 | 49.55 | 127.22 | 150.13 | 36.7 | 148.3 | 172.88 | 79.83 | 116.16 | 44.84 | 139.61 | 31.44 | 79.88 | 31.31 | 108.92 | 145.81 | 58.12 | 146.32 | 14.67 | 75.41 | 66.1 | 52.14 | 116.06 | 56.32 | 95.45 | -180 | 102.3 | 165.96 | 52.17 | 0 | -6.82 | -173.19 | 103.94 | 111.55 | 59.5 | 96.03 | -122.43 | 140.78 | 163.4 | 155.33 | -170.16 | 129.82 | -167.74 | 144 | 6.56 | 108.1 | -117.39 | 114.06 | -159 | -86.25 | 166.28 | 152.16 | -108.43 | 78.48 | -66.96 | 101.61 | 84.81 | -24.97 | 98.14 | 32.94 | 90 | 85.92 | 174.81 | 60.98 | -20.56 | 91.5 | 41.65 | 40.99 | 11.32
2020-10-06 | 0:20 | -137.01 | 93.16 | 150.31 | 108.37 | 105.7 | 114.85 | 81.57 | 81.63 | 95.65 | 38.23 | 65.5 | 101.73 | 116.31 | 103.09 | 159.73 | 101.59 | 138.75 | 33.19 | 64.72 | -49.98 | 18.04 | -138.32 | -176.17 | -169.46 | -135 | 48.37 | 0 | 77.11 | 0 | 108.51 | 0 | 104.67 | 0 | 77.88 | 0 | 68.23 | 0 | 134.25 | 0 | 61.61 | 151.4 | 81.04 | 102.14 | 16.75 | -5.06 | 98.71 | 103.96 | -156.79 | -42.56 | 71.59 | 132.66 | 87.04 | 101.13 | 159.53 | 119.49 | 77.63 | 112.88 | 38.82 | 157.61 | 42.44 | 168.98 | 6.88 | 57.91 | 174.21 | 38.86 | 161.56 | -31.82 | 78.68 | 83.49 | 87.39 | 41.34 | 70.54 | 137.45 | -180 | 110.21 | -180 | 11.1 | 90 | -7.48 | -175.59 | 93 | 103.47 | 63.04 | 77.91 | 25.51 | 109.77 | 170.18 | 125.14 | 176.99 | 146.71 | -122.41 | 179.18 | -23.98 | 109.81 | -177.88 | 18.96 | 31.82 | -147.95 | -159.71 | 179.2 | -124.38 | 54.42 | -48.99 | 106.3 | -93.27 | -123.43 | 143.13 | 126.26 | 90 | 90.19 | 0 | 10.32 | -9.45 | 97.76 | 57.73 | 37.82 | 116.57
2020-10-06 | 0:21 | -144.99 | 97.67 | 146.2 | 103.09 | 81.15 | -97.09 | -74.71 | 16.28 | 120.32 | 96.93 | 124.65 | 134 | 98.12 | 82.46 | 126.27 | 126.14 | 141.47 | -19.8 | 41.19 | 107.73 | -15.06 | -134.33 | 168.14 | 154.26 | -110.85 | 101.32 | 90 | 75.89 | -180 | 129.45 | 0 | 95.03 | 90 | 76.18 | 90 | 75.8 | 0 | 103.14 | 0 | 72.12 | 175.18 | 87.36 | 101.67 | -23.66 | -2.69 | 106.11 | 97.48 | -174.73 | 94.56 | 32.42 | 96.14 | 168.49 | 66.39 | 152.27 | 108.17 | 77.77 | 96.94 | 40.55 | 129.29 | 22.27 | -49.58 | 20.8 | 41.47 | 170.82 | 14.91 | -180 | -27.97 | 55.5 | 76.83 | 75.96 | -118.58 | 56.32 | 130.22 | -180 | 106.56 | -180 | -77.15 | 0 | -4.14 | -172.14 | 94.1 | 101.38 | 33.54 | 88.3 | -155.91 | 107.18 | 158.49 | 97.1 | -160.79 | 148.83 | -119.42 | -157.24 | -7.18 | 101.47 | 17.29 | 57.72 | 25.97 | -140.32 | -166.44 | 122.39 | -177.23 | 127.3 | -27.65 | 86.74 | 172.65 | -47.99 | 45 | 129.91 | 63.43 | 93.84 | 169.3 | 53.58 | 8.14 | 110.34 | 81.47 | 30.12 | 90
2020-10-06 | 0:22 | -137.43 | 101.32 | 152.29 | 99.49 | -44.22 | 131.14 | -170.46 | 120.06 | 135.12 | 151.09 | 98.76 | 93.35 | 103.57 | -8.26 | 107.54 | 109.69 | 114.15 | 46.32 | 41.34 | 115.44 | -10.81 | 169.83 | 150.48 | 142.41 | -129.81 | 143.35 | 90 | 67.9 | 0 | 79.73 | 90 | 102.33 | 90 | 80.46 | -180 | 60.38 | 90 | -168.77 | 0 | 93.23 | 175.17 | 30.66 | 103.88 | -30.66 | 80.71 | 71.63 | -67.07 | -171.3 | 127.91 | -29.31 | -75.22 | 139.52 | 108.37 | 115.22 | 109.19 | 88.67 | 154.65 | 47.27 | 129.84 | 2.07 | 120.91 | 34.05 | 71.52 | 175.74 | 69.13 | 172.87 | -71.08 | 77.92 | 97.59 | 85.43 | 45.09 | 90 | 97.74 | 0 | 52.06 | 90 | 14.07 | 0 | -23.34 | -172.2 | 70.44 | 108.23 | -14.23 | 101.98 | -127.11 | 31.48 | 162.26 | 92.64 | -179.52 | 155.33 | -139.94 | -71.41 | -45.01 | 102.7 | 36.75 | 129.99 | 30.86 | 130.11 | 150.47 | 116.32 | 177.57 | 131.89 | -45.81 | 89.43 | -87.62 | -99.07 | 85.38 | 115.66 | -90 | 91.59 | 156.37 | 23.21 | 0 | 88.84 | 90 | 82.02 | 126.87
2020-10-06 | 0:23 | -137.81 | 109.63 | 158.77 | 91.36 | 33.52 | 150.61 | -151.44 | -177.62 | 131.3 | 147.35 | 2.03 | -176.21 | 131.22 | 168.55 | 108.85 | -145 | 81.8 | 66.31 | 49.58 | 117.14 | 172.52 | 168 | -176.38 | 118.9 | 159.72 | 173.99 | 161.56 | 51.99 | 0 | 125.16 | -90 | 90.97 | 0 | 69.46 | 0 | 130.39 | 0 | 93.84 | 0 | 97.18 | 148.38 | 78.24 | 103.16 | 171.54 | -46.48 | -43.26 | 173.76 | -133.56 | 130.11 | 35.77 | 103.82 | 83.34 | 76.95 | 112.53 | 100.33 | 100.24 | 135.81 | 65.01 | 116.62 | 21.8 | 152.56 | 36.07 | 62.37 | 111.52 | 117.62 | -180 | -136.26 | 51.92 | 147.11 | 64.54 | 49.08 | 0 | 139.82 | -180 | 128.33 | 0 | 104.72 | 0 | -27.68 | -173.23 | 67.65 | 113.43 | -99.6 | 90.88 | 117.97 | 151.48 | 160 | -131.87 | -170.97 | 155.28 | -111.65 | -111.35 | -47.82 | 107.49 | -12.75 | -23.59 | -54.11 | -179.25 | 146.76 | 145.06 | 169.71 | 125.28 | -85.06 | -171.02 | 130.59 | 155.87 | -90 | 103.13 | 90 | 76.08 | 171.26 | 68.76 | 122.47 | 140.19 | 0 | 131.24 | 54.46
2020-10-06 | 0:24 | -133.23 | 92.18 | 164.57 | 111.2 | 94.52 | 144.37 | -128.21 | 162.22 | 132.5 | 95.7 | 65.35 | -164.64 | 126.92 | 111.16 | 155.62 | -19.58 | 141.85 | -89.64 | 84.81 | 147.01 | -162.42 | 103.19 | -158.57 | 105.91 | -154.52 | -174.2 | -180 | 54.36 | 0 | 60.93 | 0 | 120.94 | 0 | 46.58 | 0 | 132.17 | 0 | -101.86 | 0 | 91.04 | 158.3 | 128.53 | 121.07 | 126.16 | 101.81 | -1.69 | 115.59 | -121.69 | 131.1 | 27.62 | 129.08 | 58.33 | 40.26 | 163.74 | 115.09 | 98.13 | 107.95 | 59.45 | 130.48 | 52.01 | 174.11 | 26.45 | 140.52 | 113.84 | 108 | -180 | -167.44 | 93.35 | 109.93 | 74.76 | 52.25 | 53.13 | 137.55 | -180 | 134.8 | -180 | 106.86 | 0 | -30 | -157.95 | 69.2 | 126.33 | -62.46 | 146.9 | 122.92 | 60.08 | 175.91 | -114.23 | 171.08 | -172.93 | -82.16 | -153.96 | 76.81 | 84.59 | -98.55 | 66.96 | -109.3 | 167.43 | 172.82 | 144.67 | -164.32 | 130.71 | -55.57 | 139.2 | 116.57 | 134.73 | 90 | 89.3 | 63.43 | 125.26 | -174.81 | 83.29 | 156.37 | 123.49 | -11.32 | 62.44 | -21.05
2020-10-06 | 0:25 | -133.76 | 81.99 | 164.38 | 114.26 | 76.87 | 143.01 | -121.15 | 148.17 | 138.76 | 84.49 | 51.66 | -169.27 | 126.34 | 66.17 | 164.65 | 26.69 | 147.5 | -26.94 | 86.31 | 101.13 | -65.62 | 124.19 | -161.28 | 130.85 | 179.36 | 168.56 | -180 | 38.54 | 0 | 11.29 | 0 | 104.83 | 0 | 175.17 | 0 | 152.67 | 0 | 178.96 | 0 | 67.56 | 163.03 | 75.21 | 116.76 | -4.11 | 87.02 | 40.71 | 111.13 | -158.61 | 142.93 | 34.58 | 130.98 | 40.09 | 50.44 | 146.5 | 117.48 | 102.33 | 104.75 | 53.06 | 102.44 | 50.49 | 172.47 | -2.19 | 44.09 | 114.49 | 90.02 | 170.55 | 152 | 83.4 | 109.24 | 39.93 | 29.23 | 69.71 | 130.03 | 0 | 124.43 | 116.57 | 110.66 | -180 | -16.16 | -163.57 | 89.95 | 122.95 | -9.35 | 128.33 | 140.13 | 90.98 | 162.53 | -109.78 | -178.11 | 178.4 | -84.99 | -147.55 | -12.79 | 81.48 | -68.2 | 68.01 | 77.9 | 167.85 | 83.29 | 113.63 | -144.07 | 74.69 | 125.98 | 153.8 | -68.95 | 110.48 | 90 | 49.86 | 85.23 | 160.17 | -135 | 86.02 | -111.8 | 96.87 | -36.87 | -135.53 | -53.14
2020-10-06 | 0:26 | -133.37 | 98.15 | 166.51 | 111.61 | 104.28 | 144.16 | -135.4 | 148.48 | 127.78 | 26.67 | 90.8 | -166.56 | 115.55 | 92.33 | 162.7 | -49.35 | 137.49 | 48.2 | -110.26 | 168.02 | -66.79 | 141.79 | -174.48 | 115.72 | -138.84 | 125.81 | 0 | 47.2 | 0 | -31.89 | 0 | 116.67 | 90 | 71.76 | 90 | 162.2 | -180 | 179.24 | 0 | 63.15 | 170.41 | 73.69 | 109.15 | 5.67 | -37.57 | 97.76 | 151.03 | -156.76 | 120 | 37.25 | 136.65 | 27.89 | -23.61 | 150.41 | 130.12 | 92.6 | 82.78 | 52.76 | 96.6 | 25.2 | -73.89 | 19.3 | 0.53 | 106.89 | 77.36 | 176.81 | -36.33 | 81.4 | 93.97 | 71.57 | 5.77 | 79.71 | 122.38 | 0 | 118.61 | 90 | 65.02 | 90 | -13.17 | -172.99 | 92.31 | 100.89 | 42.32 | 90.53 | -159.01 | 21.28 | 139.68 | -100.74 | -135.11 | 82.81 | -143.84 | -146.62 | -32.57 | 93.33 | -46.6 | -59.61 | 20.18 | 149.83 | 10.71 | -109.77 | -148.77 | 69.96 | -70.61 | 111.25 | 94.41 | 153.8 | -180 | 48.8 | 41.63 | 71.5 | 18.44 | 94.26 | -68.2 | 78.52 | 96.85 | 65.81 | 123.68
2020-10-06 | 0:27 | -135.06 | 101.59 | 158.97 | 120.55 | 92.02 | -152.89 | -55.08 | 125.24 | 101.83 | 141.65 | 63.96 | 106.65 | 142.05 | -54.66 | 171.09 | 105.29 | 144.55 | 76.13 | -93.33 | 72.12 | -125.82 | 144.95 | -158.54 | 138.43 | -31.86 | 129.77 | -180 | 58.23 | 0 | 24.61 | 0 | 115.89 | 90 | 154.36 | 0 | -80.06 | -180 | 166.53 | 0 | 58.07 | 152.63 | 77.86 | 106.14 | -3.19 | -51.66 | 94.61 | 154.49 | -140.92 | 138.75 | 43.8 | 38.75 | 0 | 106.37 | 167.9 | 140.3 | 105.11 | 40.97 | 57.8 | 57.52 | 32.15 | -147.45 | 5.05 | 6.17 | 159.05 | 41.25 | 90 | -3.49 | 173.65 | 96.5 | 96.35 | 90.18 | 12.53 | -63.43 | 18.44 | -172.51 | -180 | 157.48 | 90 | -9.58 | -172.43 | 108.89 | 98.24 | 39.75 | 94.51 | 160.83 | -63.01 | 126.19 | -129.52 | -142.83 | -0.12 | -141.52 | 101.6 | 6.34 | 118.21 | -45.48 | -165.38 | 88.35 | 107.27 | -8.83 | -173.8 | 152.97 | 101.56 | -1.76 | 93.11 | -131.09 | -174.09 | 168.3 | 62.96 | 14.04 | 75.47 | 10.29 | 118 | 21.45 | 25.11 | 20.47 | 67.9 | -138.37
2020-10-06 | 0:28 | -114.17 | 98.9 | 164.13 | 119.04 | 98.2 | -157 | -87.24 | 123.38 | 98.32 | 163.53 | 97.26 | 81.48 | -110.92 | -132.52 | -175.48 | 103.94 | 140.56 | 70.66 | 101.7 | 112.45 | -142.02 | 114.45 | -160.53 | 45.21 | 143.98 | 116.32 | 135 | 73.48 | -180 | -161.48 | 0 | 97.05 | 0 | 80.76 | 0 | -53.25 | 0 | 90.34 | 0 | 59.35 | 177.17 | 83.51 | 100.85 | 1.4 | 115.38 | 114.7 | 79.77 | -166.8 | 140.2 | 77.23 | -80.51 | 70.27 | 112.56 | 166.02 | 147.52 | 117.65 | -119.36 | 45.19 | 83.94 | 47.27 | -159.35 | 27.89 | 150.18 | 82.52 | 102.41 | 147.99 | -119.71 | -180 | 67.35 | -180 | 120.87 | 97.59 | 112.94 | -180 | -56.11 | 0 | -164.58 | -180 | 3.07 | -167.24 | 126.9 | 101.35 | 64.94 | 112.6 | 147.72 | -102.44 | 134.21 | -14.79 | 159.89 | 108.58 | -167.42 | 157.92 | 26.46 | 131.98 | 63.43 | -168.74 | 150.81 | 155.44 | -179.38 | 4.74 | 156.7 | -55.04 | -6.36 | 100.67 | 114.31 | -85.3 | 175.42 | 74.12 | 161.56 | 57.78 | 18.44 | 74.37 | 53.13 | 71.84 | 3.02 | 70.14 | -77.47
2020-10-06 | 0:29 | -105.29 | 102.14 | 168.17 | 120.39 | 117.67 | -155.15 | -169.32 | 125.22 | 52.37 | 173.31 | 161.79 | 96.82 | -117.58 | -118.02 | -114.67 | 91.03 | 159.97 | 72.84 | -92.77 | -87.13 | -62.9 | 146.56 | -156.3 | 130.29 | -101.11 | 147.15 | -180 | 70.08 | -180 | -132.15 | 0 | 80.36 | 0 | 71.88 | 0 | 111.22 | -180 | 125.82 | 0 | 48.37 | -141.62 | 92.3 | 101.95 | 81.42 | 138.83 | 128.15 | 104.65 | -96.38 | 135.45 | 119.62 | -92.28 | 91.67 | 108.52 | 148.66 | 144.32 | 103.72 | -87.88 | 29.04 | 78.95 | 60.77 | -99.2 | 26.69 | -149.3 | 116.56 | 54.96 | 90 | -33.78 | 176.65 | 77.91 | 90 | 121.59 | 90 | 120.24 | -180 | 21.24 | 0 | 162.26 | -180 | 4.61 | -167.18 | 152.38 | 106.16 | 107.08 | 137.76 | 155.67 | -117.56 | 153.94 | 57.96 | 153.98 | 128.7 | -175 | -155.25 | 28.06 | 133.14 | 142.28 | 136.65 | 145.91 | 110.05 | 16.56 | -108.17 | -102.42 | 172.18 | -31.56 | 99.59 | 110.85 | -85.96 | 177.26 | 62.75 | -59.03 | 73.95 | 0 | 80.09 | 39.81 | 90.31 | -82.41 | 65.04 | -71.57
2020-10-06 | 0:30 | -119.21 | 121.87 | 171.29 | 118.6 | 134.45 | -142.96 | 168.56 | 123.92 | 70.74 | 157.63 | 79.3 | 126.16 | -142.48 | -66.26 | -169.81 | 87.37 | 159.7 | 63.21 | 168.57 | -44.86 | 51.21 | 145.9 | -131.19 | 148.46 | -6.35 | 5.48 | -180 | 83.93 | -180 | 95.76 | 0 | 100.47 | 0 | 96.05 | 0 | 133.9 | -180 | -179.82 | 0 | 45.31 | -100.78 | 49.78 | 93.5 | 53.63 | 66.01 | 124.97 | 147.01 | -142.64 | 135.13 | 106.15 | -132.9 | 105.54 | 123.14 | 171.39 | 169.79 | 98.31 | 23.52 | 38.11 | 46.05 | 63.1 | -146.62 | 12.15 | 45.16 | 79.95 | 46.66 | 90 | -94.51 | -180 | 106.73 | 90 | 138 | 95.19 | 104.23 | -180 | -50.08 | -180 | -92.22 | 0 | 15.94 | -162.34 | 135.86 | 105.44 | 106.19 | 136.08 | -166.31 | -40.59 | 154.91 | 53.87 | 156.73 | -56.32 | -101.33 | 99.44 | -5.83 | 125.58 | 173.26 | 137.95 | 113.65 | 61.45 | -94.08 | 152.52 | -120.47 | -109.54 | -19.49 | 129.33 | -171.97 | -30.11 | -161.57 | -81.37 | 0 | 75.15 | 18.44 | 83.83 | 39.3 | 6.66 | 22.37 | 70.55 | -165.51
2020-10-06 | 0:31 | -126.09 | 104.42 | 167.21 | 103.73 | 109.33 | -159.44 | 123.6 | 147.94 | 176.23 | 169.4 | 79.48 | 132.03 | -97.88 | 97.65 | -177.82 | 92.78 | 160.38 | 22.24 | -94.05 | -162.27 | -129.09 | 113.35 | 122.01 | 166.54 | -130.77 | 100.15 | -180 | 92.32 | -180 | 90.09 | 0 | 85.04 | 0 | 117.77 | 0 | 41.22 | -180 | 117.45 | 0 | 66.39 | -103.74 | 87.55 | 66.81 | 162.41 | -147.81 | 120.13 | 85.31 | -152.93 | 127.95 | 85.97 | 149.47 | 97.59 | 139.25 | 150.3 | 133.12 | 75.42 | 128.84 | 59.28 | 18.11 | 66.22 | -161.29 | 3.97 | 89.39 | 123.08 | 99 | -177.15 | -103.38 | 111.24 | 100.32 | 26.57 | 140.66 | 41.63 | -138.86 | 0 | 159.11 | -176.42 | -122.84 | -180 | -5.51 | -166.71 | 130.6 | 105 | 101.1 | 154.16 | 6.97 | -55.72 | -169.59 | 142.47 | 179.41 | -60.39 | 116.72 | 120.13 | 3.28 | 125.7 | 122.47 | -126.61 | 77.48 | 175.33 | -92.29 | 137.86 | -162.24 | 92.65 | -30.97 | 129.09 | 168.44 | 61.69 | -164.36 | 82.86 | 11.32 | -32.48 | 4.08 | 82.21 | 51.35 | -34.32 | 28.49 | 94.57 | -180
2020-10-06 | 0:32 | -134.18 | 78.1 | 167.21 | 92.48 | 104.38 | -151.7 | 152.09 | 158.6 | -179.76 | -140.73 | 56.84 | 141.22 | -103.04 | 100.48 | 177.71 | 103.24 | 78.89 | 32.24 | -15.76 | 83.9 | 34.92 | 152.48 | 125.24 | 111.5 | 93.58 | 138.25 | -180 | 87.37 | -180 | 129.54 | 0 | 86.61 | 0 | 95.81 | 0 | 31.91 | 0 | 87.43 | 0 | 78.13 | -168.08 | 83.05 | 98.58 | 30.25 | 35.95 | 118.89 | -118.77 | -160.04 | 163.07 | 90.03 | 134.22 | 126.17 | 107.45 | 161.45 | 148.57 | 85.45 | 93.61 | 53.03 | -59.95 | 52.74 | -170.46 | -24.24 | 94.28 | 105.6 | 65.95 | 90 | -3.97 | 51.35 | 48.7 | 0 | -49.76 | 101.32 | -62.61 | 0 | 138.45 | -180 | -52.42 | -180 | -46.78 | -164.05 | 126.95 | 107.38 | 69.98 | 107.67 | 38.74 | -33.15 | -173.61 | 138.63 | -157.29 | -135.43 | 38.55 | 120.16 | -9.91 | 109.62 | 150.18 | -117.95 | 100.22 | -65.54 | 167.66 | 156.44 | 135 | 173.07 | -66.79 | 90.56 | 173.65 | 47.98 | 63.43 | 50.69 | 90 | 91.71 | 174.81 | 57.83 | 68.71 | -118.81 | 33.68 | -68.89 | 90
2020-10-06 | 0:33 | -138.6 | 29.05 | 164.84 | 70.34 | 97.49 | 158.75 | -101.35 | 157.06 | 173.17 | -147.75 | 53.72 | 139.28 | -98.36 | 122.08 | 99.64 | 103.98 | 103.8 | 17.06 | -110.56 | 86.31 | 43.02 | 160.17 | 121.94 | 117.08 | -174.34 | -154.7 | 104.04 | 83.34 | -180 | 51.2 | 0 | 70.16 | 0 | 76.6 | 0 | 123.29 | -180 | 86.77 | 0 | 70.88 | 173.25 | 105.63 | 100.86 | -143.08 | -69.86 | 121.66 | -39.58 | 159.13 | 174.49 | 96.01 | 127.44 | 148.89 | 49.22 | -162.86 | 130.93 | 91.45 | 107.72 | 1.81 | -177.4 | 50.4 | 169.8 | -60.62 | -47.46 | 126.31 | 52.89 | 90 | -67.33 | 98.14 | 92.4 | 33.68 | -85.03 | -90 | 170.14 | -180 | 152.22 | -180 | -102.9 | 0 | -38.58 | -165.5 | 127.78 | 99.6 | 59.24 | 152.99 | 106.72 | -98.11 | -169 | 131.16 | 146.78 | -144.86 | 40.03 | 102.67 | 33.7 | 108.76 | 131.57 | -122.41 | 39.68 | -97.33 | -122.55 | 160.78 | -150.64 | 66.04 | -46.71 | 153.13 | 89.08 | 40.4 | 149.42 | 72.83 | -180 | 116.29 | 3.35 | 8.53 | -4.4 | 47.63 | 63.43 | 56.93 | -180
2020-10-06 | 0:34 | -145.25 | 156 | 167.63 | 75.06 | 90.64 | 157.99 | -19.36 | 151.04 | 172.06 | -141.37 | 85.68 | 131.06 | -29.74 | 167.6 | 139.74 | 113.31 | 107.61 | 88.5 | 144.15 | 117.94 | 85.98 | 151.03 | 148.7 | -155.72 | 130.59 | 133.56 | 90 | 101.05 | -180 | 76.42 | -180 | 124.15 | 0 | 91.71 | 0 | 129.58 | 0 | 158.12 | 0 | 63.8 | 175.94 | 106.74 | 103.91 | -36.42 | -34.66 | 121.54 | 63.49 | 168.32 | 178.51 | 62.15 | 140.87 | 155.19 | 125.65 | -133.6 | 122.74 | 148.4 | 46.94 | 40.21 | -150.51 | 85.83 | -176.28 | 24 | -167.45 | -9.13 | 79.65 | -90 | 51.66 | -180 | 78.71 | 90 | 151.42 | -180 | 81.07 | -180 | -112.99 | 90 | 146 | -180 | -33.14 | -161.16 | 120.46 | 92.61 | 46.48 | 164.82 | 104.69 | -57.61 | 179.08 | 128.78 | 139.15 | -122.99 | 60.3 | 102.96 | 51.26 | 104.91 | -165.33 | 175.8 | 90.78 | 155.22 | 132.57 | 151.3 | -103.24 | 175.77 | -30.1 | 151.01 | -169.3 | 60.41 | -178.1 | -56.57 | -90 | 96.79 | 0 | 30.83 | -16.09 | 34.33 | 66.09 | 108.21 | -90
2020-10-06 | 0:35 | -136.81 | 81.89 | 168.51 | 89.85 | 102.2 | -26.77 | 149.61 | 139.61 | 154.64 | -114.83 | -2.63 | 113.02 | -114.46 | 157.14 | 172.73 | 102.49 | 96.12 | 84.95 | -74.19 | 5.04 | 42.61 | 152.5 | 164.29 | 153.59 | 122.7 | 132.66 | 140.19 | 93.25 | -180 | 104.22 | -180 | 97.6 | 0 | 96.47 | 0 | 140.66 | 0 | 95.47 | -180 | 61.63 | 175.55 | 111.3 | 104.83 | 20.01 | 38.52 | 118.71 | 138.67 | -157.53 | 166.88 | 86.59 | 133.47 | 145.33 | 60.22 | -122.69 | -140.36 | 104.13 | 62.07 | -21.94 | 158.55 | 63.07 | -174.18 | -7.58 | 45.72 | 14.04 | 19.2 | 120.97 | 45.87 | 90 | -9.14 | 90 | 145.62 | 90 | -69.27 | 0 | -156.95 | -111.8 | 163.56 | 45 | -40.41 | -161.48 | 132.27 | 100.12 | 56.81 | 119.62 | 32.91 | 69.72 | 166.55 | 145.12 | 157.76 | -149.69 | 57.16 | 105.1 | 37.99 | 104.81 | -141.44 | 171.78 | 89.27 | -86.47 | 98.14 | 157.32 | -39.71 | 178.66 | 134.22 | 113.33 | -159.81 | 84.23 | -174.67 | 46.05 | -90 | 98.71 | 15.94 | -14.3 | -8.13 | 54.91 | 60.04 | 14.99 | -180
2020-10-06 | 0:36 | -138.31 | 108.76 | 176.13 | 97.61 | 117.21 | -18.02 | 144.02 | 126.06 | 174.89 | -81.16 | 84.01 | 91.11 | -37.87 | 154.95 | 174.67 | 78.61 | 116.09 | 90.49 | -81.17 | -94.27 | -134.16 | 149.81 | 168.04 | 165.93 | -144.2 | 138.2 | -180 | 103.53 | -180 | 88.83 | -180 | 103.07 | 0 | 103.05 | 0 | 159.62 | -171.86 | 65.11 | -180 | 50.36 | 172.28 | 89.53 | 117.18 | 28.29 | 79.76 | 109.55 | 104.8 | -126.06 | 166.39 | 74.36 | 128.76 | 141.48 | 80.01 | 148.61 | -109.56 | 83.59 | 79.09 | 24.08 | 114.97 | 57.24 | -90.07 | -2.67 | 26.74 | 34.87 | 36.85 | 56.32 | 58.3 | -180 | 34.26 | 90 | 178.19 | 90 | 71.59 | 0 | -174.02 | -167.9 | 160.4 | 0 | -104.96 | -158.09 | 131.55 | 104.86 | 50.87 | 166.46 | 65.32 | 82.47 | -145.45 | 148.49 | 159.63 | -145.13 | 42.35 | 91.38 | -118.18 | 97.53 | 151.58 | -175.27 | 91.01 | 54.74 | 154.22 | 163.08 | -58.39 | -165.2 | 140.4 | 119.06 | -146.57 | 105.65 | 109.74 | 24.31 | -90 | 81.54 | 22.61 | 170.86 | 0 | 87.17 | 11.32 | 45.98 | -168.68
2020-10-06 | 0:37 | -87.58 | 158.82 | -178.95 | 110.61 | 100.08 | 106.88 | 147.37 | 140.45 | 176.64 | -142.86 | 136.51 | -17.9 | 146.73 | -164.75 | 175.84 | 70.95 | 171.95 | 25.77 | -54.09 | 89.72 | -124.01 | 135.37 | -141.35 | -7.63 | -140.91 | 120.26 | -180 | 105.77 | -180 | 89.45 | -180 | 96.96 | 90 | 88.44 | 0 | 153.8 | -90 | 105.65 | -90 | 81.91 | 172.84 | 80.6 | 117.04 | 30.67 | 88.24 | 105.66 | 141.93 | -158.87 | 173.19 | 14.86 | 136.69 | -19.64 | 55.4 | 24.67 | -43.49 | 84.87 | 94.93 | 93.9 | 109.93 | 81.18 | -150.21 | 76.33 | 124.82 | 23.79 | 93.98 | 77.47 | 48.45 | 0 | 13.26 | -180 | 125.91 | 90 | 78.47 | 90 | -152.29 | 0 | 113.14 | 87.4 | -54.45 | -154.52 | 126.18 | 119.3 | 42.27 | 172.18 | 95.19 | 83.06 | -121.25 | 164.49 | 101.16 | -153.16 | 103.54 | 95.94 | 151.7 | 109.17 | 178.1 | 145.39 | 112.97 | 176.1 | -39.81 | -175.06 | -14.04 | 84.53 | 141.48 | 123.53 | -165.2 | 48.27 | -168.68 | -15.44 | 90 | 95.56 | 0 | 143.06 | 0 | 82.4 | 70.77 | 67.45 | -90
2020-10-06 | 0:38 | -126.52 | 39.56 | 170.78 | 125.11 | 107.96 | 149.01 | 80.47 | 125.65 | 157.73 | -121.75 | 135.23 | -50.37 | -139.47 | 160.81 | -179.97 | 66.33 | 158.59 | -39.9 | 73.91 | 125.75 | -150.94 | 133.51 | -37.56 | -19.68 | 133 | 100.9 | -180 | 106.53 | 0 | 179.63 | -180 | 86.17 | 0 | 67.67 | 0 | 47.81 | -90 | 140.29 | 0 | 79.09 | 168.87 | 101.62 | 113.55 | 15.25 | 109.07 | 100.9 | 152.72 | 171.45 | -172.31 | 59.59 | 133.49 | 24.67 | 102 | 26.37 | -45.97 | 89.47 | 97.89 | 86.15 | 98.99 | 84.23 | -163.83 | 63.85 | 102.4 | 18.69 | 102.55 | 61.76 | 50.94 | -180 | -83.81 | -180 | 124.15 | 97.59 | 77.95 | 90 | -174.08 | 90 | 103 | -135 | -28.99 | -152.48 | 123.05 | 122.83 | 28.25 | 155.48 | 121.45 | 96.68 | 175.42 | -176.71 | 58.36 | -166.38 | 119.53 | 95.79 | 159.92 | 114.23 | -168.68 | -99.97 | 122.59 | 152.62 | 154.54 | -155.76 | 58.3 | 107.09 | 163 | 158.66 | -162.21 | -41.05 | 169.11 | 70.79 | -180 | 73.87 | 14.04 | 114.97 | -90 | 79.64 | 82.49 | 27.19 | -108.44
2020-10-06 | 0:39 | -142.99 | 18.3 | 159.15 | 124.81 | 70.3 | 174.71 | -46.35 | 114.87 | 135.54 | -164.87 | 35.31 | -71.54 | -152.46 | -179.2 | -177.23 | 89.68 | 163.82 | -78.63 | 112.71 | 146.27 | 41.01 | 100.84 | -149.74 | -46.66 | -126.76 | 118.91 | 156.04 | -138.26 | -180 | 163.24 | -180 | 93.02 | 90 | 70.85 | 0 | 87.92 | 0 | -27.42 | 0 | 71.58 | 160.05 | 107.07 | 109.3 | -58.33 | 97.36 | 110.97 | 136.46 | 148.22 | 146.73 | 76.7 | 122.38 | -160.19 | 103.59 | -69.06 | 27.89 | 94.23 | 108.23 | 73.18 | 156.14 | 70.13 | 163.99 | 27.12 | 86.38 | -5.72 | 77.66 | 85.83 | 109.83 | 90 | 107.31 | -180 | 108.25 | 21.05 | 61.66 | 0 | 137.7 | -168.68 | -171.39 | 0 | 0.19 | -150.32 | 107.23 | 121.08 | 26.22 | 135.89 | 141.32 | 102.01 | 146.64 | -142.09 | 95.23 | -161.2 | 41.98 | 117.76 | 98.8 | 96.24 | 176.06 | 73.96 | 128.65 | 153.15 | 142.35 | 69.74 | -135 | 126.38 | -15.86 | 158.95 | -150.16 | 87.44 | 145.3 | 61.59 | 90 | 78.71 | -180 | 97.37 | -90 | 97.36 | 63.43 | 77.69 | -97.13
2020-10-06 | 0:40 | -161.34 | 36.23 | 152.91 | 111.98 | 92.58 | -166.63 | -63.05 | 138.42 | 108.44 | 12.6 | 24.51 | -165.99 | -79.82 | -131.38 | 176.51 | 108.51 | 175.23 | 21.02 | 93.3 | 153.68 | 15.33 | 144.67 | -153.01 | 69.44 | 122.31 | 82.81 | -180 | 40.25 | -180 | 62.7 | 0 | 96.92 | 0 | 142.66 | 0 | 69.44 | 0 | 139.1 | 0 | 68.27 | 152.86 | 110.44 | 107.43 | -69.22 | 62.31 | 114.48 | 141.24 | 174.45 | 146.68 | 54.64 | 86.97 | 122.47 | 100.93 | -165.62 | 89.22 | 105.95 | 90.74 | 45.55 | 151.22 | 57.54 | -164.01 | 3.05 | 97.24 | -90 | 54.85 | 0 | -10.88 | 107.1 | 107.77 | 90 | -107.05 | 18.44 | -103.67 | -180 | 117.57 | -90 | -143.28 | 90 | 8.15 | -155.37 | 98.62 | 115.5 | 51.75 | 116.62 | 140.85 | 86.84 | 153.49 | -158.26 | 159.2 | -142.36 | 38.97 | 150.42 | 21.64 | 103.9 | -158.13 | 140.52 | 94.06 | 112.56 | 166.7 | -175.67 | -170.76 | 111.37 | -41.67 | 171.19 | -95.26 | 99.38 | 165.96 | 52.71 | 0 | 19.07 | 29.36 | 71.97 | -36.86 | 113.41 | 59.73 | 90.77 | -139.39
2020-10-06 | 0:41 | -159.28 | 67.48 | 160.79 | 113.97 | 72.18 | -178.76 | 69.52 | 125.81 | 110.49 | -109.89 | -64.37 | -116.82 | -133.41 | -117.25 | 164.4 | 110.78 | 167.23 | 60.13 | -101.96 | 140.93 | -111.8 | 161.62 | -163.95 | 14.29 | -38.65 | 86.68 | -180 | 17.66 | -180 | 52.54 | 0 | 101.56 | 0 | 147.76 | 0 | 61.47 | 0 | 134.27 | 0 | 54.81 | 154.01 | 95.59 | 109.27 | -19.23 | 40.18 | 85.36 | 126.76 | -127.23 | 148.8 | 79.41 | 116.66 | 143.11 | 93.29 | 160.22 | 90.11 | 96.4 | 97.44 | 31.02 | 124.62 | 45.94 | -179.17 | -25.82 | 89.7 | 103.06 | 14.19 | 90 | 60.44 | 33.04 | 110.38 | 39.81 | -129.33 | 90 | -143.4 | -180 | 107.73 | 0 | -112.82 | 0 | -9.48 | -153 | 102.56 | 120.42 | 51.45 | 92.4 | 95.09 | 86.58 | 174.51 | -168.83 | 152.36 | -145.13 | 16.01 | 134.71 | -32.84 | 101.69 | 175.76 | 132.99 | 67.99 | 148.19 | 155.14 | -179.84 | -137.49 | 129.29 | 128.65 | 171.6 | 97.92 | 129.4 | 98.74 | 75.49 | 48.81 | 21.42 | 10 | 86.12 | -54.46 | 155.14 | 56.32 | 80.5 | -180
2020-10-06 | 0:42 | -170.67 | 83.25 | 165.57 | 115.99 | 96.41 | 142.75 | 89.1 | 98.24 | 96.31 | -97.67 | 27.05 | -169.59 | -157.32 | -143.24 | -180 | 114.67 | 162.23 | -10.84 | 78.46 | 128.53 | -11.92 | 178.83 | -171.75 | 103.93 | 124.01 | 82.29 | -180 | 53.57 | -180 | -28.78 | 0 | 100.53 | 0 | 99.2 | 0 | 2.99 | 0 | 136.75 | 0 | 69.76 | 139.14 | 104.39 | 109.37 | -148.93 | 159.33 | 67.05 | 134.87 | -153 | -174.79 | 32.23 | 139.89 | 163.46 | 81.71 | -109.44 | 60.24 | 97.22 | 116.19 | 8.47 | 151.16 | 51.03 | -173.24 | -3.68 | 83.84 | -153.03 | 138.04 | -135 | -10.07 | 67.83 | 118.01 | 60.26 | -145.73 | 146.32 | 0.41 | 0 | 161.22 | -180 | -117.04 | -180 | -19.93 | -144.71 | 78.54 | 112.96 | 64.87 | -130.27 | 50.27 | 107.18 | 171.44 | -162.83 | 139.19 | -150.96 | 53.38 | 146.51 | 46.31 | 93.99 | -158.88 | 113.9 | 78.45 | 138.04 | 158.03 | 141.59 | 161.96 | 75.15 | 120.22 | 153.05 | 109.79 | 140.95 | 90 | 71.59 | 90 | 35.17 | -4.41 | 75.39 | -92.65 | 124.48 | 37.88 | 69.44 | -14.04
2020-10-06 | 0:43 | -144.79 | 67.16 | 164.65 | 118.02 | 105.96 | 144.02 | 161.54 | 120.19 | 131.28 | -58.41 | 88.67 | -124.83 | 161.11 | -69.54 | 178.43 | 97.95 | -159.04 | -36.79 | 107.71 | 135.43 | 36.03 | 131.88 | -82.16 | 118.79 | -27.5 | 64.85 | -90 | 70.81 | -180 | 12.5 | 0 | 90.75 | 0 | 45.84 | 90 | 13.5 | -108.44 | 86.61 | 0 | 68.05 | 152.39 | 67.27 | 109.37 | 132.59 | 136.25 | 11.86 | 141.01 | 135.63 | 152.54 | 64.37 | 131.78 | 58.79 | 86.22 | 22.9 | 60.07 | 87.86 | 114.37 | 70.62 | 128.44 | 55.31 | -166.92 | 42.11 | 117.87 | 58.91 | 108.03 | 45.71 | 94.64 | 170.55 | 105.03 | -180 | 144.5 | -180 | 43.03 | -180 | -179.59 | 67.39 | 134.5 | -180 | -8.95 | -149.36 | 95.76 | 112.26 | 9.62 | 109.48 | 83.25 | 115.67 | 174.82 | -151.77 | 122.48 | -151.77 | 12.08 | 128.87 | 170.52 | 93.77 | 146.05 | 52.79 | 122.8 | 145.32 | 118.07 | -134.09 | -154.94 | -59.2 | -137.92 | 148.42 | -162.72 | -65.76 | 171.34 | 36.25 | -90 | 47.88 | 0 | 125.86 | -26.56 | 78.59 | -13.67 | 30.07 | -90
2020-10-06 | 0:44 | -152.19 | 62.09 | 169.44 | 121.62 | 101.09 | 158.35 | 158.37 | 138.75 | 129.99 | 76.68 | 115.34 | -160.59 | 155.82 | -82.26 | -179.5 | 93.08 | 178.27 | 25.15 | 119.06 | 130.8 | -26.57 | 148.71 | -40.43 | 110.5 | 168.98 | 35.27 | -5.19 | 105.55 | 0 | 21.44 | 0 | 78.26 | 0 | 79.7 | 0 | -77.73 | -90 | 86.23 | 0 | 69.01 | 164.86 | 62.5 | 117.25 | 14.38 | 62.6 | -29.39 | 152.27 | 85.26 | 150.87 | 32.49 | 101.25 | 55 | 91.7 | 45.05 | 77.52 | 88.58 | 99.15 | 81.64 | -151.56 | 61.51 | 38.54 | 47.59 | 104.03 | 2.13 | 28.82 | 147.06 | 77.24 | -180 | 108.01 | 171.86 | 120.58 | 0 | 46.02 | -90 | 171.12 | 84.81 | 115.9 | -158.2 | -1.93 | -158.82 | 97.6 | 121.72 | -10.4 | 112.6 | 88.98 | 116.21 | -162.47 | -156.3 | 156.99 | -128.17 | 20.41 | 136.35 | -117.88 | 101.03 | 131.01 | -38.11 | 134.7 | 141 | 110.22 | -159.85 | -84.56 | 6.14 | -9.32 | 154.98 | 119.14 | 168.29 | 175.45 | 25.84 | 26.57 | 61.56 | 40.59 | 117.09 | 45 | 94.95 | 27.34 | 72.16 | -71.57
2020-10-06 | 0:45 | -154.65 | 93.76 | 165.05 | 117.71 | 78.5 | 139.48 | 169.44 | 133.88 | 106.68 | 106.7 | 107.72 | 18.2 | 168.62 | 0.27 | -179.64 | 78.44 | -178.74 | 59.66 | 120.35 | 47.23 | 19.77 | 108.32 | -60.88 | 25.6 | 3.49 | 61.12 | 126.87 | 113.94 | 90 | 53.28 | 0 | 93.45 | 0 | 142.44 | -90 | 63.7 | -90 | 49.07 | 0 | 70.57 | 167.85 | 67.13 | 112.17 | 24.52 | -85.22 | 4.37 | 60.64 | 94.04 | 143.21 | 26.67 | 92.23 | 49.49 | 76.38 | 63.54 | 67.37 | 85.5 | 53.75 | 77.94 | -147.6 | 68.61 | 65.82 | 52.93 | 106.85 | 16.53 | 7.14 | 139.86 | 88.51 | -180 | 78.52 | -180 | 82.11 | 0 | 49.47 | 42.85 | 60.12 | 43.27 | 105.08 | 0 | -0.12 | -164.27 | 88.23 | 95.14 | -33.87 | 0.24 | 134.65 | 60.92 | 170.79 | 162.22 | -156.29 | -85.29 | 28.33 | 130.6 | -33.07 | 115.24 | 176.74 | -120.1 | 120.5 | 42.62 | 119.98 | 125.65 | 174.45 | 143.82 | -106.15 | 76.7 | -49.12 | 71.02 | 100.21 | 107.36 | 80.55 | 50.2 | 85.72 | 49.21 | 29.74 | 54.3 | -8.14 | 140.31 | -6.85
2020-10-06 | 0:46 | -163.07 | 123.52 | 157.88 | 105.59 | 51.62 | 93.96 | 178.53 | 146.98 | 104.95 | 131.76 | -40.04 | -151.52 | -172.48 | -122.93 | 162.54 | -15.94 | -175.63 | 67.86 | 173.51 | 146.75 | -50.77 | 108.48 | -111.97 | -143.08 | 9.26 | 87.14 | 90 | 69.68 | 0 | 70.61 | 0 | 142.69 | 0 | -126.23 | 0 | 77.21 | 0 | 87.06 | 0 | 62.72 | 107.26 | 76.84 | 102.76 | -45.75 | 139.03 | 34.35 | 139.22 | -149.21 | 135.36 | 20.33 | 79.75 | 55.24 | 63.61 | 145.48 | 109.38 | 93.82 | 8.3 | 64.94 | 83.67 | 35.64 | 130.67 | 14.4 | 107.36 | 140.55 | 55.71 | -164.99 | 61.15 | 146.21 | 87.94 | 0 | 28.04 | 56.32 | 119.81 | -180 | 73.11 | 14.04 | 155.41 | 173.65 | 4.49 | -161.62 | 79.61 | 87.71 | -36.93 | 139.21 | 170.15 | 97.14 | 152.55 | -169.85 | -168.84 | 127.38 | -13.23 | 147.69 | 10.63 | 96.68 | 35.48 | -128.92 | 32.15 | 121.35 | 100.7 | 145.1 | 127.96 | 161.53 | 139.76 | 111.24 | 131.69 | 92.94 | 108.44 | 93.99 | -90 | 78.19 | -136.64 | 60.57 | -173.65 | 71.57 | -141.35 | -76.43 | 125.54
2020-10-06 | 0:47 | -153.53 | 122.72 | 137.88 | 97.43 | 6.62 | -171.62 | -143.28 | 22.07 | 68.14 | 137.37 | -31.51 | 162.36 | 127.89 | 74.73 | 116.57 | -85.1 | 83.42 | 114.31 | -132.46 | -163.57 | -126.55 | 132.18 | 78.46 | 47.6 | 96.1 | 84.71 | 90 | 53.45 | 0 | 79.12 | 90 | 117.45 | 0 | 75.52 | -180 | 116.79 | 0 | -142.45 | 0 | 72.56 | 85.72 | 73.64 | 99 | -150.49 | -0.13 | 84.33 | 148.05 | -169.78 | 139.04 | -4.04 | 132.89 | 106.92 | 41.33 | 87.11 | 94.43 | 66.32 | 144.83 | 42.42 | 127.08 | -25.57 | 113.55 | -53.24 | -172.65 | 152.96 | 13.66 | 17.1 | 84.79 | 57.53 | 118.59 | 0 | 3.98 | -135 | 85.07 | 153.43 | -114.72 | 0 | 141.33 | -90 | 14.24 | -161.87 | 82.23 | 103.77 | 33.31 | 103.65 | 149.09 | 62.27 | 149.12 | -155.06 | 137.43 | 131.32 | -27.86 | -164.25 | 97.1 | 106.76 | 72.17 | -19.75 | -18.95 | 123.31 | 66.58 | 128.11 | 96.08 | 122.95 | -153.43 | 134.98 | -162.95 | 141.96 | -180 | 41.72 | -180 | 66.56 | -177.96 | 144.77 | 170.55 | 48.93 | -52.44 | 79.22 | -90
2020-10-06 | 0:48 | -138.2 | 150.78 | 147.96 | 92.76 | -18.91 | 175.1 | -129.22 | 61.17 | 118.49 | 136.13 | -5.23 | 140.13 | 133.4 | 30.04 | 149.03 | 50.71 | 122.22 | 97.85 | 8.53 | -171.08 | 31.76 | -6.69 | 139.41 | 90.2 | 54.24 | 110.53 | 135 | 93.72 | 0 | 77.57 | 0 | 121.01 | 0 | 73.46 | 0 | 99.94 | 0 | -176.36 | 0 | 88.3 | 109.05 | 99.86 | 104.28 | -159.91 | 48.71 | -165.88 | 147.37 | 148.22 | 138.97 | -122.95 | 74.64 | 69.87 | 91.88 | 103.3 | 102.05 | -104.24 | 150.57 | 27.54 | 152.89 | -68.55 | 118.59 | -21.97 | -165.23 | 173.65 | 39.25 | 123.68 | 66.45 | 90 | 118.02 | -180 | 61.05 | 0 | 163.39 | 0 | 178.03 | -90 | 123.59 | -90 | 18.19 | -164.36 | 93.09 | 101.63 | 14.16 | 96.2 | 153.21 | 83.75 | 150.49 | -168.71 | -144.86 | -86.49 | 82.1 | 155.05 | 87.66 | 99.78 | 81.31 | 50.34 | -106.61 | 102.24 | 134.18 | 138.69 | 110.63 | 68.19 | 164.84 | -179.78 | 75.6 | 83.31 | -180 | -46.9 | -146.32 | 42.09 | -158.2 | 62.15 | 153.43 | 84.29 | -80.55 | 66.2 | -180
2020-10-06 | 0:49 | -125.92 | 73.78 | 160.28 | 80.83 | 34.47 | 169.32 | -134.47 | 135.46 | 91.08 | 117.12 | 169.36 | 162.18 | 150.51 | 109.58 | 105.3 | 78.4 | 143.36 | 72.44 | 59.66 | 113.88 | -32.01 | -55.86 | 48.02 | 113.23 | -152.59 | 110.06 | 174.81 | 86.19 | 0 | 27.2 | 0 | 86.47 | 0 | 129.44 | -180 | 97.82 | 0 | 67.84 | 0 | 89.31 | 161.78 | 151.62 | 109.2 | 60.21 | 99.89 | -111.63 | -120.82 | 137.52 | 145.15 | -152.75 | 123.29 | 69.31 | 94.43 | -112.47 | -86.04 | 122.01 | 126.14 | -143.67 | -104.8 | 161.1 | 108.3 | 0 | 126.78 | 5.19 | 85.78 | -161.56 | 102.39 | -180 | 74.88 | 0 | -168.42 | 0 | 101.24 | 0 | 96.05 | 0 | 114.15 | 0 | 15.95 | -159.05 | 100.91 | 102.87 | -16.32 | 157.51 | 168.7 | 115.59 | -166.15 | 150.97 | -122.35 | -156.75 | 75.87 | 102.69 | 96.63 | 97.03 | 16.56 | 71.65 | 61.69 | 114.25 | 98.74 | 105.06 | 76.6 | 152.81 | 153.14 | -107.14 | 107.28 | 46.54 | 149.86 | 103.11 | -155.55 | 37.44 | -153.43 | 74.69 | 90 | 64.85 | -90 | 121.49 | 175.42
2020-10-06 | 0:50 | -144.5 | 69.7 | 153.96 | 68.66 | 43.58 | -31.52 | -126.93 | 173.92 | 110.44 | -85.73 | 3.25 | 102.47 | -46.86 | -74.54 | 124.38 | 113.09 | 132.88 | 125.92 | 26.57 | 1.37 | -84.69 | 52.67 | 114.77 | 166.7 | 103.14 | 96.47 | 168.68 | 55.9 | 90 | 84.2 | 0 | 97.2 | -90 | 113.04 | -180 | 76.84 | 135 | 105.46 | 0 | 83.49 | 151.29 | 142.47 | 106.4 | 48.12 | 83.02 | 112.25 | 62.56 | 155.14 | 175.11 | -9.65 | 138.85 | 113.84 | 82.37 | 100.99 | 169.16 | 74.91 | 97.85 | 68.65 | 147.26 | -80.45 | -164.7 | -148.81 | -60.62 | 42.48 | 74.75 | 41.19 | 110.55 | -14.04 | 93.4 | -180 | 1.84 | 0 | 131.06 | 45 | 128.83 | -90 | 6.63 | -90 | 21.3 | -158.99 | 84.75 | 90.12 | -5.81 | 157.28 | 165.1 | 124.06 | -174.13 | 142.62 | -100.56 | -155.06 | 61.74 | 110.43 | 86.99 | 65.97 | 37.93 | 98.45 | 111.05 | -179.62 | 98.09 | 151.94 | 73.75 | -167.23 | 159.74 | -87.32 | 106.77 | 76.66 | 127.19 | 114.91 | -175.92 | 19.01 | 172.87 | 68.44 | 87.15 | 62.06 | 0 | 132.69 | 156.25
2020-10-06 | 0:51 | -156.75 | 123.08 | 154.96 | 70.94 | 60.37 | -41.35 | 171.64 | -152.93 | 55.4 | -110.08 | -20.42 | 158.44 | -142.97 | 1.4 | -121.38 | -153.78 | 163.23 | 123.5 | 122.26 | -42.18 | -78.82 | 95.19 | 178.69 | 127.53 | -175.7 | 116.89 | -130.59 | 59.5 | -180 | 84.35 | 90 | 119.94 | 90 | 153.37 | 173.65 | 103.14 | 135 | 154.9 | -180 | 73.74 | 129.66 | 107.75 | 104.51 | -11.45 | 81.79 | 80.11 | 75.88 | -146.72 | 158.63 | 57.26 | 152.68 | 102.65 | 35.26 | 134.62 | 112.44 | 80.71 | 79.84 | 52.28 | 112.59 | 15.82 | 178.36 | 50.81 | 24.48 | 108.82 | 68.13 | 131.87 | 85.27 | 71.54 | 128.37 | 33.68 | 68.4 | 79.38 | 110.04 | -51.35 | 115.01 | 90 | 74.6 | 90 | 12.73 | -156.84 | 85.65 | 74.09 | 23.84 | 150 | -176.07 | 121.79 | -169.24 | 144.93 | -164.54 | -165.2 | -28.84 | 127.42 | 13.26 | 48.02 | -12.31 | 106.69 | -124.79 | -171.46 | 129.16 | 166.96 | -174.23 | 178.57 | 65.05 | -77.57 | 84.17 | 97.46 | 135 | 91.77 | -102.87 | 4.39 | 126.87 | 77.32 | 87.04 | 74.06 | -180 | 145.06 | 156.37
2020-10-06 | 0:52 | -154.63 | 149.15 | 155.76 | 108.97 | 68.46 | -93.95 | -177.11 | -57.92 | -12.12 | -85.07 | -84.47 | 171.57 | -95.3 | 145.1 | 71.56 | 119.27 | 149.04 | 42.21 | -27.83 | 27.17 | -127.06 | 107.02 | 177.15 | 114.7 | -118.61 | 123.52 | -180 | 74.31 | 0 | 82.74 | 90 | 156.82 | 0 | 157.73 | -180 | 86.91 | 0 | 36.11 | 0 | 64.53 | 40.79 | 83.63 | 101.52 | -25.71 | 161.39 | 70.7 | 133.73 | 138.85 | -137.85 | 70.97 | 145.07 | 113.28 | 32.53 | 129.66 | 134.29 | 73.88 | 107.52 | 47.83 | 101.09 | 24.3 | 149.47 | 115.89 | 58.15 | 130.8 | 50.82 | 141.43 | 114.69 | 33.68 | 109.8 | 45 | 71.27 | -180 | 132.39 | -180 | 156.96 | 0 | 78.74 | 0 | 18.99 | -166.28 | 85.94 | 104.56 | 28.23 | 112.14 | 166.74 | 116.59 | 175.46 | 173.05 | -91.68 | -160.05 | -2.05 | 131.36 | 4.57 | -5.04 | -22.47 | 83.39 | 134.06 | 166.26 | 131.63 | 157.47 | 96.79 | 155.68 | 84.56 | 128.5 | 98.14 | 88.02 | 73.75 | 44.9 | -135 | 63.52 | 177.62 | 64.79 | 63.43 | 60.71 | -101.32 | 4.19 | 113.21
2020-10-06 | 0:53 | -89.14 | 134.32 | 173.73 | 113.7 | 87.84 | -159.45 | -143.81 | -111.02 | -58.43 | 50.89 | 64.61 | 173.35 | -144.97 | -138.18 | -178.99 | -173.65 | 167.47 | 156.5 | 0 | -82.79 | -53.05 | 101.16 | -133.22 | 113.61 | -14.04 | 75.75 | 164.06 | 115.5 | 90 | 92.11 | 161.56 | 127.72 | 113.21 | 71.83 | -180 | 115.35 | 161.56 | 177.45 | -180 | 72.51 | 158.68 | 101.39 | 113.38 | 24.99 | 10.93 | 63.1 | 107.98 | -149.73 | 147.25 | 55.46 | 123.75 | 8.17 | 69.15 | 140.86 | 1.32 | 84.11 | 84.01 | 48.34 | 109.43 | 61.07 | -171.15 | 60.67 | 87.47 | 126.88 | 53.23 | -180 | 135.18 | 103 | 80.49 | 90 | -19.6 | 71.56 | 135.85 | 0 | 115.01 | -180 | 47.82 | 164.06 | 3.56 | -166.54 | 98.86 | 112.31 | 17.9 | 125.09 | 172.43 | 121.89 | 172.9 | 175.43 | -88.84 | -145.78 | 53.61 | 140.07 | 7.58 | 31.33 | -104.04 | 88.55 | 158.3 | 169.94 | 157.47 | 156.17 | 143.13 | 164.87 | 122.47 | 140.74 | 90 | 93.18 | 65.55 | 84.12 | 153.43 | 49.98 | -170.55 | 45.4 | -180 | 74.83 | 146.32 | 58.39 | -180
2020-10-06 | 0:54 | -141.27 | 127.5 | 155.13 | 107.57 | 77.87 | -117.41 | -34.5 | -65.34 | -108.27 | 71.63 | 7.54 | 166.06 | -147.46 | -122.22 | -155.77 | 126.22 | 122.68 | 141.92 | -121.6 | -163.49 | -74.32 | 90.11 | -175.59 | 117.02 | -180 | 33.12 | -180 | -82.12 | 90 | 93.19 | 135 | 134.71 | 90 | 61.99 | -180 | 127.73 | 135 | 175.15 | 0 | 71.88 | 111.29 | 107.53 | 107.83 | -13.45 | 5.9 | 96.67 | 122.63 | 153.51 | 150.12 | 61.58 | 121.49 | 122.02 | 84.28 | 158.27 | -153.49 | 74.96 | 80.98 | 43.45 | 138.3 | 68.18 | -165.7 | 24.07 | 89.38 | 168.68 | -30.17 | -180 | 100.04 | 57.99 | 105.2 | -90 | 22.06 | 52.11 | 167.24 | -180 | 107.21 | 175.23 | 9.76 | 90 | 8.67 | -167.09 | 96.38 | 114.67 | 23.83 | 113.78 | 160.83 | 121.05 | -174.77 | 176.46 | -3.19 | -144.12 | 41.74 | 135.65 | 19.44 | 74.1 | -8.88 | 85.03 | 150.18 | -139.26 | 122.47 | 148.86 | 11.78 | 144.36 | 103.24 | 136.98 | 90 | 102.36 | -180 | -26.2 | -159.44 | 60.39 | -180 | 97.3 | 0 | 38.24 | -180 | 78.65 | 0
2020-10-06 | 0:55 | -143.63 | 120.63 | 172.25 | 102.08 | 96.39 | 59.83 | 64.04 | -136.87 | -66.1 | -75.64 | 91.99 | 155.74 | 121.81 | -63.26 | 123.47 | -14.96 | 122.07 | 127.98 | -151.69 | -113.68 | 136.3 | -92.35 | -158.2 | 105.81 | 0 | 103.41 | 0 | 82.8 | 0 | 89.55 | 0 | 121.99 | 0 | 87.76 | 0 | 109.45 | 0 | 151.22 | 0 | 64.72 | 152.15 | 132.39 | 112.32 | -14.71 | 33.31 | 104.55 | 75.23 | -123.73 | 163.26 | 63.1 | 140.66 | 116.9 | 59.21 | 135.13 | -114.48 | 67.33 | 44.95 | 42.1 | 146.39 | 46.1 | -160.23 | 61.71 | 128.72 | -169.31 | 61.01 | -173.09 | 83.19 | 101.31 | 112.68 | 33.68 | 78.59 | -123.68 | 145.81 | -180 | 100.54 | 0 | 42.58 | -180 | 16.15 | -171.66 | 101.54 | 97.46 | 26.03 | 92.68 | -176.72 | 139.96 | -159.46 | 159.04 | -5.39 | -156.8 | 17.76 | 109.6 | 3.19 | 57.44 | -46.68 | 111.81 | -124.64 | -15.03 | 113.51 | 179.25 | 131.19 | 174.76 | 120.26 | -174.84 | 90 | 85.79 | 0 | 88.78 | -121.6 | -21.01 | -175.59 | 61.78 | 90 | 71.85 | -45 | 110.38 | 123.68
2020-10-06 | 0:56 | -122.32 | 133.81 | 170.26 | 115.05 | 92.44 | 73.51 | 20.64 | -137.85 | -82.45 | -82.64 | 170.9 | 172.39 | -172.24 | 13.81 | -161.56 | 17.45 | 104.04 | 130.21 | -180 | 125.66 | 140.91 | -42.53 | 0 | 34.76 | 0 | 89.58 | 0 | 94.97 | 0 | 96.01 | 0 | 123.53 | 0 | 90.69 | 0 | 131.56 | 0 | 117.88 | 0 | 86 | 177.98 | -179.64 | 109.97 | -31.85 | -78.26 | 110.57 | 120.03 | 154.35 | 166.56 | 33.65 | 157.68 | 79.51 | 56.19 | -140.75 | -123.24 | -145.31 | 78.31 | 2.11 | 152.69 | -38.15 | 131.99 | 90 | 119.06 | 4.41 | 65.26 | 59.74 | 71.13 | 135 | 55.44 | 0 | 99.16 | 135 | 109.48 | -135 | 92.21 | 0 | 38.42 | -180 | 22.68 | -173.38 | 111.65 | 91.84 | 14.38 | -44.01 | -179.74 | -174.6 | -135.99 | 148.77 | 48.53 | 172.3 | 96.3 | 115.39 | 103.98 | 85.06 | 78.68 | 70.66 | 41.42 | 90.34 | 120.47 | -78.17 | 0 | 68.95 | 165.96 | 162.79 | 85.81 | 41.55 | 98.14 | 83.56 | 90 | 97.4 | 0 | 63.28 | 90 | 82.28 | -103 | 85.94 | 0
2020-10-06 | 0:57 | -101.93 | 134 | 161.93 | 115.91 | 94.97 | 105.66 | -105.87 | 32.59 | -106.65 | -65.37 | 155.41 | 170.81 | 97.13 | 57.02 | 90 | 72.34 | 90 | -146.62 | -180 | 119.78 | 145.62 | -155.11 | 90 | 56.9 | 0 | 97.68 | 0 | 93.11 | 0 | 73.56 | 0 | 92.06 | 0 | 94.3 | 0 | 110.58 | 0 | 69.46 | 0 | 108.13 | 107.21 | 151.85 | 105.87 | 39.64 | 39.42 | 122.14 | 75.17 | 139.08 | 172.36 | 4.96 | 142.45 | 85.78 | -7.33 | -118.18 | -78.67 | -178.41 | 96.04 | -90.71 | 120.02 | 175.23 | 141.19 | 83.65 | 115.22 | 171.15 | 64.43 | 135 | 81.41 | 108.44 | 72.51 | -180 | -42.72 | 0 | -142.21 | 0 | -146.01 | -90 | 66.82 | 0 | 28.37 | -171.76 | 110.44 | 101.96 | 1.59 | 51.49 | 171.86 | 127.46 | -151.94 | 164.29 | 59.34 | -168.04 | 68.54 | 116.05 | 88.85 | 84.51 | 101.89 | 75.5 | -135 | -105.77 | 100.78 | 126.21 | 90 | 149.94 | 131.19 | -60.23 | 127.88 | 39 | 75.96 | 90.18 | -108.44 | 43.23 | 173.65 | 34.22 | -180 | 100.69 | -135 | 137.75 | 0
2020-10-06 | 0:58 | -107.23 | 141.04 | 155.98 | 111.98 | 33.39 | 86.32 | -35.2 | -2.59 | -126.25 | -119.6 | -173.65 | 142.78 | -180 | 150.27 | -180 | 27.43 | -135 | 146.6 | 170.55 | 120.03 | 35.13 | -26.89 | 135 | 69.06 | 0 | 124.89 | 0 | 72.89 | 0 | 77.22 | 0 | 92.79 | 0 | 109.72 | 0 | 112.87 | 0 | 62.36 | 0 | 90.35 | 79.52 | 108.68 | 107.6 | -113.35 | 83.35 | 119.54 | 113.72 | 116.33 | -168.54 | 71.93 | 156.26 | 115.83 | -135.86 | 69.57 | -172.21 | 18.43 | 87.33 | -64.72 | 177.64 | 52.09 | 111.75 | 104.76 | 171.26 | 86.61 | 109.82 | 72.67 | 128.77 | -111.8 | 103.49 | 174.81 | -59.37 | -180 | 135.26 | 90 | 154.27 | 56.32 | 131.92 | 90 | 25.42 | -175.68 | 103.97 | 94.75 | 24.62 | 106.83 | 165.93 | 143.49 | -137.99 | 157.27 | 74.29 | -171.02 | 7.54 | 88.27 | 122.98 | 22.86 | -170.55 | 104.14 | -175.76 | 128.04 | 81.09 | -167.24 | 0 | 163.14 | 172.87 | -132.2 | 92.94 | 37.11 | 165.96 | 88.81 | 0 | 103.32 | -180 | 49.94 | 0 | 84.15 | -180 | 117.14 | -180
2020-10-06 | 0:59 | -131.18 | 126.94 | 154.18 | 111.64 | 68.75 | 113.07 | -10.05 | -0.01 | -48.05 | -92.51 | 123.68 | 171.94 | 90 | 145.01 | 0 | 94.7 | 83.65 | 143.91 | 90 | 106.83 | 54.83 | 139.87 | 6.85 | -92.21 | -180 | 125.66 | 0 | 80.39 | 0 | 65.65 | 0 | 117.19 | 0 | 98.2 | 0 | 78.69 | 0 | -36.15 | 0 | 68.58 | 123.51 | 125.31 | 114.51 | -86.1 | 137.54 | 120.2 | 96.66 | 117.05 | -121.69 | -170.24 | 152.47 | 123.95 | -134.71 | 66.25 | 174.13 | 49.39 | 84.27 | -10.24 | -76.17 | -176.95 | 97.2 | 155.4 | 164.85 | 7.76 | 179.6 | 80.85 | 128.19 | -180 | 103.45 | 171.86 | -12.35 | 90 | -153.24 | 90 | -92.82 | 90 | 128.62 | -180 | 27.85 | -175.68 | 107.11 | 100.73 | 37.88 | 128.52 | 157.37 | 119.18 | -91.14 | 160.84 | 90.53 | -178.93 | 53.74 | 91.7 | 83.1 | 67.26 | 176.53 | 86.7 | 153.88 | 80.97 | 78.13 | 163.16 | 90 | 150.52 | -147.99 | 92.29 | 160.01 | 59.57 | 162.9 | 95.24 | 175.92 | 44.03 | -180 | 47.55 | -90 | 55.64 | -90 | 76.23 | 149.03
2020-10-06 | 1:00 | -115.59 | 109.49 | 159.12 | 108.38 | 82.91 | 57.48 | 49.16 | 6.07 | 88.03 | 79.01 | -112.64 | -152.16 | 90 | 156.09 | 97.13 | 158.12 | -103.67 | 77.45 | -180 | 145.37 | 36.87 | -82.66 | 6.02 | 73.45 | -90 | 102.8 | 0 | 60.79 | 0 | 68.65 | 0 | 101.8 | 0 | 129.24 | 0 | 76.84 | 0 | 162.44 | 0 | 52.09 | 89.23 | 108.8 | 111.73 | -78.81 | 41.98 | 118.44 | 110.09 | 167.06 | 96.19 | 152.69 | 131.39 | 117.24 | 6.46 | 69.83 | 119.96 | 40.03 | 39.15 | -11.1 | 101.61 | 101.71 | 107.96 | 171.87 | 154.08 | 34.23 | 164.54 | 67.5 | 102.2 | -81.86 | 85.98 | 158.2 | -117.73 | 90 | -171.62 | -90 | 143.62 | 100 | 91.29 | -90 | 45.23 | -177.31 | 110.67 | 104.37 | 98.57 | 93.82 | 170.71 | 92.37 | 131.69 | -146.82 | 137.5 | 130.1 | 177.54 | 173.88 | 163.36 | 84.94 | 157.07 | 22.42 | -94.24 | -45.16 | 94.66 | 175.28 | 56.82 | 115.81 | 143.13 | 8.46 | 173.9 | 54.89 | 118.61 | 88.92 | 174.81 | 42.05 | -180 | 82.89 | 0 | 70.08 | -90 | 68.75 | 0
2020-10-06 | 1:01 | -125.42 | 108.8 | 159.19 | 117.09 | 70.24 | 107.58 | 112.27 | 55.11 | 117.43 | 57.65 | 100.21 | -156.26 | 98.77 | 135.72 | 90 | -109.84 | 86.67 | 68.11 | -178.49 | 168.69 | 90 | -19.59 | 124.38 | 68.75 | 0 | 108.54 | 0 | 90.11 | 0 | 55.14 | 0 | 97.2 | 0 | 143.39 | 0 | 105.86 | 0 | 175.46 | 0 | 44.34 | 109.8 | 107.6 | 117.92 | -179.27 | 100.48 | 118.22 | 99.77 | 158.84 | 99.09 | 143.61 | 127.49 | 133.23 | 9.65 | 85.64 | 98.42 | 28.82 | 46.47 | 27.02 | 112.85 | 0 | 159.69 | 85.23 | 159 | 125.54 | 116.97 | 66.04 | -175.05 | 78.28 | 89.9 | -177.15 | -149.09 | 116.57 | 130.11 | 90 | 146.94 | 102.53 | -92.16 | 90 | 35.62 | -175.31 | 112.25 | 115.77 | 99.36 | 113.5 | -163.86 | 36.25 | 155.06 | -141.74 | -150.73 | 114.91 | -122.66 | 155.47 | -164.06 | 80.35 | 170.83 | -23.06 | -147.65 | 116.58 | 107.02 | 174.18 | 80.55 | 122.77 | -90 | -40.33 | 94.77 | 67.28 | 176.65 | 164.74 | 157.17 | 61.78 | -180 | 83.38 | 0 | -110.69 | -90 | 65.1 | -90
2020-10-06 | 1:02 | -107.65 | 131.75 | 165.86 | 121.3 | 77.93 | 90.53 | 114.41 | 155.36 | 128.31 | 134.64 | 78.34 | 136.23 | 142.39 | 41.44 | -104.04 | 29.45 | 101.32 | 108.25 | -180 | -123.22 | -142.56 | -5.7 | 142.12 | 120.34 | 0 | 129.43 | 0 | 107.63 | 0 | 83.06 | 0 | 107.9 | 0 | 96.28 | 0 | 111.31 | 0 | -18.04 | 0 | 75.81 | 146.3 | 112.24 | 122.12 | -171 | 42.45 | 137.75 | 110.44 | 143.35 | 139.69 | 76.19 | 114.52 | 104.36 | 82.94 | 91.43 | 56.31 | 27.14 | 65.48 | 29.13 | 130.81 | -32.62 | -149.71 | 32.99 | 133.66 | 116.09 | 94.98 | 14.04 | 97.59 | 59.92 | 75.38 | 90 | 86.42 | -168.68 | 121.36 | 90 | 156.87 | -35.54 | -112.94 | 36.87 | 44.01 | -174.86 | 108.14 | 108.69 | 90.99 | 93.88 | -153.14 | 119.36 | 131.21 | 158.27 | 177.02 | -140.22 | 140.15 | 148 | 105.09 | 108.57 | 129.09 | 108.9 | -140.62 | 109.96 | 69.86 | 122.3 | 69.44 | -137.53 | -63.43 | 147.92 | 90 | 79.11 | 96.02 | 79.77 | -110.78 | 51.92 | -161.56 | 27.36 | 49.41 | 85.93 | -90 | 158.12 | -111.8
2020-10-06 | 1:03 | -112.75 | 110.5 | 156.56 | 113.42 | 98.47 | -153.43 | 120.79 | -98.41 | 139.02 | 140.87 | -59.03 | 156.87 | 56.32 | 85.63 | 107.21 | -54.2 | 75.66 | 128.92 | -180 | 86.95 | 64.72 | -8.63 | 3.19 | 115.08 | -90 | 118.29 | 0 | 108.04 | 0 | 84.57 | 0 | 152.19 | 0 | 74.64 | 0 | 84.72 | 0 | -84.05 | 0 | 62.77 | 137.76 | 110.04 | 114.59 | -176.87 | 54.71 | 143.35 | 149.66 | 145.84 | 119.2 | 163.16 | 140.14 | 63.69 | 30.66 | 65.82 | 89.57 | -12.8 | 75.98 | 129.87 | -14.67 | 172.76 | 159.05 | -90 | 133.76 | 30.65 | 47.6 | 3.96 | 83.76 | 74.06 | 82.81 | 0 | 8.9 | 0 | -165.52 | 0 | 90.59 | 0 | 28.63 | 0 | 37.43 | -174.63 | 118.72 | 114.01 | 110.44 | 126.15 | -153.05 | 74.18 | 141.18 | 168.33 | -168.64 | 141.69 | 149.04 | -122.42 | 139.59 | 103.91 | 117.34 | 8.37 | 75.26 | 122.18 | 109.79 | 134.12 | 12.53 | 74.97 | 80.55 | 105.21 | 88.35 | 57.47 | 90 | 53.46 | 90 | 72.12 | -90 | -171.82 | 0 | 77.99 | -90 | 120.22 | -116.57
2020-10-06 | 1:04 | -112.03 | 109 | 162.06 | 124.64 | 111.79 | 168.81 | 165.79 | 69.89 | 140.52 | 114.34 | 20.97 | 122.64 | 57.34 | 83.71 | 59.03 | 74.94 | 86.61 | 124.3 | -166.6 | 136.33 | 161.56 | 70.16 | 39.81 | 108.7 | 0 | 123.35 | 0 | 100.15 | 0 | 69.09 | 0 | 159.79 | 0 | 96.04 | 0 | -83.87 | 0 | 69.37 | 0 | 62.88 | -124.05 | 116.5 | 119.69 | -101.42 | 114.64 | 115.42 | 109.43 | 162.68 | 110.68 | 148.41 | -2.11 | -5.44 | 73.22 | 57.23 | 84.22 | 25.35 | 34.02 | 2.15 | 126.25 | 8.13 | -169.83 | -90 | 113.82 | -180 | 53.58 | 60.64 | 81.91 | 165.96 | 79.57 | -180 | 32.6 | 90 | 56.73 | 0 | 159.32 | 0 | 166.82 | 0 | 45.56 | -171.36 | 110.78 | 120.25 | 111.28 | 142.1 | -147.49 | -11.01 | 152.21 | 132.64 | 126.3 | 132.27 | 135.98 | -54.89 | 174.57 | 97.12 | 97.39 | -25.18 | -96.9 | 75.69 | 114.1 | 129.16 | 79.27 | 132.47 | 0 | 113.77 | 108.81 | 159.45 | -180 | 136.43 | -90 | 92.67 | -180 | 144.33 | 116.57 | 83.36 | -90 | 129.55 | -143.13
2020-10-06 | 1:05 | -112.11 | 114.35 | 168.79 | 126.06 | 119.48 | 170.04 | 166.79 | 89.75 | 131.83 | 122.85 | 4.36 | 116.96 | 63.43 | 86.62 | 92.13 | 29.53 | -76.23 | 108.58 | 118.5 | 136.24 | -153.43 | 70.47 | 71.56 | -97.62 | 0 | 163.46 | 0 | 73.14 | 0 | -12.45 | 0 | 172.41 | 0 | 102.53 | 0 | 92.85 | 0 | 43.46 | 0 | 69.32 | -150.96 | 104.34 | 121.14 | -95.55 | 123.81 | 115.3 | 86.74 | 154.6 | 119.68 | 150.04 | -34.23 | 126.17 | 97.82 | 133.87 | 92.72 | 46.6 | 15.54 | 40.13 | 157.61 | 59.27 | -161.22 | -30.26 | 80.05 | 164.06 | 38.77 | 90 | 120.02 | 23.63 | 80.24 | 90 | 62.26 | -90 | 78.95 | -180 | 79.95 | -180 | 127.44 | 90 | 31.93 | -173.17 | 103.63 | 115.13 | 96.49 | 141.84 | -123.72 | -11.81 | 155.21 | -40.71 | 78.95 | 116.32 | 99.91 | 43.67 | 160.69 | 102.47 | -78.7 | 45.95 | -108.44 | 98.55 | 140.91 | 133.29 | 98.99 | 131.72 | 26.57 | 116.24 | 107.74 | 74.57 | 107.1 | 107.41 | -91.99 | 83.73 | -171.86 | 93.79 | -180 | 87.86 | -90 | 109.42 | -90
2020-10-06 | 1:06 | -119.61 | 131.01 | 171.26 | 125.92 | 105.86 | 162.78 | 177.98 | 99.01 | 134.26 | 117.63 | 1.12 | 145.36 | 30.97 | 88.88 | -4.77 | -47.45 | -87.26 | 105.65 | -149.74 | 62.18 | -171.69 | 37.23 | 90 | 130.02 | 0 | 167.18 | 0 | 64.06 | 0 | 103.34 | 0 | -9.53 | 0 | 112.9 | 0 | 127.24 | 0 | 68.64 | 0 | 58.15 | 57.16 | 111.15 | 118.57 | -118.13 | 121.46 | 121.3 | 108.15 | 148.74 | 120.63 | 143.16 | 122.74 | 148.3 | 70.75 | 98.21 | 82.92 | 45.43 | 97.57 | 50.14 | -168.93 | 61.33 | -168.31 | 89.19 | 47.49 | 146.88 | 44.6 | 19.99 | 175.12 | 56.98 | 93.87 | 90 | 47.31 | -180 | 90 | 135 | 74.35 | -180 | 75.93 | 59.04 | 48.12 | -170.41 | 109.07 | 120.49 | 100.11 | 141.14 | -145.94 | -16.7 | 151.03 | -7.83 | -121.32 | 29.35 | 103.37 | 42.06 | -101.32 | 93.91 | -65.56 | 89.48 | 139.33 | 70.91 | 122.05 | 121.1 | 70.61 | 98.14 | -90 | 99.77 | 115.71 | 93.82 | -180 | 88.6 | -101.32 | 109.98 | -180 | 81.43 | 0 | 73.12 | -90 | 136.41 | -90
2020-10-06 | 1:07 | -103.34 | 132.75 | 173.4 | 126.65 | 135.76 | 153.95 | 133.67 | 68.33 | 122.89 | 49.79 | 8.14 | 166.86 | 6.21 | 96.98 | -16.87 | -81.79 | 93.24 | 141.4 | 131.19 | 135.16 | 147.45 | 131.18 | 151.39 | 106.51 | 0 | -169.71 | 0 | 59.88 | 0 | 73.25 | 0 | 0.5 | 0 | 100.03 | 0 | 32.95 | 0 | 53.63 | 0 | 85.49 | 45.05 | 104.61 | 116.56 | -133.19 | 121.9 | 118.78 | 110.07 | 162.56 | 34.23 | 130.67 | 120.77 | 115.42 | -31.65 | 86.28 | 102.72 | 63.22 | 91.57 | 23.46 | 42.54 | 62.29 | -175.07 | 170.85 | -69.83 | 157.12 | 56.15 | 40.37 | -179.43 | 86.17 | 133.19 | 45 | 28.37 | 171.86 | 68.07 | 90 | 60.94 | 90 | 84.78 | 26.57 | 45.17 | -171.07 | 119.71 | 121.47 | 111.23 | 134.87 | -141.45 | -68.36 | 152.32 | 75.3 | -114.22 | 79.97 | 111.67 | -46.07 | -134.63 | 86.62 | 76.76 | 98.18 | -107.55 | 159.14 | -109.18 | 86.59 | 63.43 | 108.99 | 66.79 | 108.6 | 106.69 | 71.38 | -175.23 | 93.76 | -146.32 | 107.41 | 170.55 | 95.83 | 138.81 | 101.23 | -90 | 116.12 | -90
2020-10-06 | 1:08 | -106.49 | 116.62 | 179.19 | 116.91 | 122.62 | 145.01 | 164.58 | 140.1 | 131.26 | 153.17 | 46.04 | 109.07 | 72.9 | 71.66 | 5.58 | 10.03 | -71.56 | 101.55 | 146.32 | 175.9 | 144.55 | 100.88 | 95.91 | 96.56 | 0 | 148.94 | 0 | 67.69 | 0 | -74.82 | 0 | 131.8 | 0 | -157.86 | 0 | 53.96 | 0 | -97.42 | 0 | 92.06 | 50.49 | 95.45 | 118.47 | -28.77 | 119.68 | 109.92 | 112.14 | 163.15 | 125.25 | 134.74 | 131 | 89.3 | 97.24 | 95.31 | 113.18 | 41.46 | 74.41 | 48.24 | 53.2 | 10.83 | -173.31 | 22.71 | -52.64 | 142.12 | 74.5 | 90 | -152.6 | 51.35 | 86.93 | 90 | 38.2 | -180 | 94.88 | 161.56 | 172.74 | -180 | 114.57 | 0 | 31.64 | -179.04 | -159.27 | 117.46 | 94.34 | 126.62 | -117.7 | -167.55 | 160.44 | 107.63 | 9.82 | 122.1 | 88.78 | 10.48 | -139.45 | 100.87 | -170.55 | 129.8 | -113.02 | -159.07 | 162.62 | 121.83 | 90 | 24.55 | 33.68 | 104.42 | 135 | 99.68 | 101.32 | 32.85 | -176.73 | 94.64 | -176.17 | 78.15 | -175.59 | 44.57 | 0 | 102.59 | -90
2020-10-06 | 1:09 | -104.83 | 107.56 | 165.83 | 123.94 | 103.7 | 162.11 | 153.5 | 144.49 | 133.41 | 145.84 | 75.96 | -150.46 | 74.37 | 40.13 | 120.97 | 35.8 | -53.13 | 48.91 | -111.24 | 125.84 | 151.26 | 42.18 | 90 | 155.68 | 0 | 70.01 | 0 | 126.78 | 0 | -12.47 | 0 | 94.77 | 0 | 142.4 | 0 | 93.72 | 0 | 91.07 | 0 | 97.89 | 170.73 | 140.96 | 119.24 | -14.74 | 96.61 | 118.28 | 45.9 | 167.09 | 134.53 | 157.6 | 96.85 | 110.86 | 76.75 | 104.04 | 109.77 | 86.17 | 93.66 | 53.57 | 140.11 | -35.02 | -66.34 | -56.92 | -169.22 | 150.94 | 113.26 | 90 | 96.84 | 6.71 | 65.8 | 90 | 87.29 | -69.44 | 87.06 | -180 | 153.96 | -90 | 116.64 | 0 | 53.99 | -168.92 | 134.91 | 122.38 | 101.81 | 137.56 | 179.6 | 109.4 | 155.84 | -122.97 | 80.08 | 71.58 | 96.58 | 129.27 | -116.56 | 96.06 | 177.22 | -129.59 | -124.22 | 178.12 | 146.2 | -22.9 | 91.79 | -167.35 | 90 | -68.99 | -104.04 | 50.12 | 108.98 | -117.83 | -174.81 | 75.05 | 92.21 | 69 | -180 | 54.26 | 0 | 92.81 | 0
2020-10-06 | 1:10 | -77.82 | 84.51 | 171.07 | 126.91 | 160.94 | 159.46 | 35.85 | 130.99 | 109.09 | 127.83 | 167.33 | -106.12 | 66.04 | 40.54 | 90.35 | 91.85 | 165.46 | 24.27 | 85.23 | 88.81 | 78.68 | 131.22 | 164.06 | 79.1 | 135 | 112.81 | 80.55 | 125.43 | 0 | -50.49 | 0 | 76.31 | 0 | 105.81 | 0 | 174.81 | -180 | 78.6 | 0 | 81.09 | 172.79 | 151.74 | 115.42 | 128.03 | 113.96 | 109.83 | 149.38 | 129.49 | 140.37 | 166.05 | 111.58 | 57.43 | 91.82 | 67.65 | 61.39 | -155.71 | 97.42 | -64.65 | 136.94 | 169.24 | 102.01 | 15.4 | 124.21 | 123.68 | 103.71 | -33.68 | 79.12 | 95.72 | 92.2 | 90 | 97.67 | -180 | 70.87 | -180 | 148.84 | 90 | 107.21 | 0 | 61.48 | -159.88 | 115.47 | 127.09 | 90.38 | 139.57 | 172.15 | 91.11 | 151.55 | -164.31 | 167.09 | -145.56 | 115.55 | 166.38 | 64.98 | 92.13 | 90 | -160.9 | -168.22 | 139.91 | 106.19 | 117.45 | 90 | 128.14 | 154.54 | 144.93 | 164.73 | 67.67 | 153.43 | 60.42 | 0 | 21.66 | 90 | 89.97 | 168.68 | 82.6 | 0 | -32.74 | 0
2020-10-06 | 1:11 | -107.24 | 66.13 | 162.63 | 120.74 | 124.89 | 158.2 | -64.6 | 140.94 | 144.34 | 148.53 | 142.84 | 43.75 | 49.81 | 92.85 | 89.24 | 92.96 | 100.37 | 6.16 | -107.1 | -29.53 | 31.34 | 123.36 | 45 | 74.18 | 0 | 110.81 | 0 | 107.22 | 0 | 73.63 | 0 | 59.78 | 0 | 63.34 | 0 | 56.19 | 0 | 46.27 | 0 | 95.25 | 172.99 | 152.15 | 115.49 | 16.84 | 99.2 | 137.78 | -173.28 | 126.93 | 149.95 | 170.72 | 120.63 | 54.51 | 85.8 | 88.66 | -36.93 | 111.8 | 114.81 | -113.96 | 127.46 | 103.04 | 1.41 | -180 | 122.48 | -90 | 124.57 | -90 | 48.56 | 128.65 | 15.71 | 0 | 109.17 | 90 | 50.56 | -180 | 175.65 | 0 | 124.13 | 0 | 33.78 | -164.96 | 116.91 | 127.19 | 73.84 | 155.64 | -113.31 | 111.91 | 154.54 | 175.2 | 102.26 | -144.15 | 89.36 | 116.43 | 39.8 | 123.27 | -108.43 | -113.59 | -163.75 | 49.64 | 99.1 | -115.11 | 80.55 | 101.83 | 77.47 | -5.53 | -180 | 179.12 | 149.74 | 77.1 | 135 | 78.18 | 90 | 121.08 | -180 | 11.41 | 0 | 72.2 | 0
2020-10-06 | 1:12 | -120.64 | 56.42 | 167.31 | 122.84 | 90.27 | 160.89 | -106.88 | 142.18 | 144.45 | 165.82 | 168.36 | 55.27 | 84.39 | 80.82 | 90 | 74.98 | 164.63 | 14.04 | -104.04 | 68.4 | 102.26 | 141.33 | 0 | -28.19 | 0 | 129.39 | 0 | 110.61 | 0 | 11.55 | 0 | 59.51 | 0 | 89.33 | 0 | 57.43 | 0 | 66.72 | 0 | 97.2 | 178.71 | 141.14 | 113.71 | 31.95 | 86.48 | 161.94 | -155.98 | 142.51 | 142.93 | 161.14 | 137.63 | 32.33 | 84.26 | 163.44 | -114.97 | 71.56 | 135.89 | -156.79 | 117.91 | 128 | -144.31 | -180 | -175.84 | 116.57 | 85.35 | 146.32 | 51.37 | -161.56 | 78.53 | 116.57 | 113.93 | 116.57 | 17.46 | -180 | 179.89 | 0 | 105.25 | 0 | 47.01 | -164.61 | 107.72 | 127.24 | 72.19 | 152.15 | -70.97 | 118.36 | 153.72 | 171.19 | 174.55 | -159.8 | 64.72 | 99.38 | 70.55 | 118.96 | 30.97 | 54.9 | -167.9 | 113.59 | 80.68 | -179.39 | 90 | 163.61 | 168.68 | 121.86 | 108.44 | 96.46 | 102.53 | 172.16 | 135 | 79.32 | 90 | 80.35 | 0 | 89.11 | -90 | -21.8 | -180
2020-10-06 | 1:13 | -116.04 | 110.1 | 160.71 | 123.21 | 51.19 | 149.5 | -107.49 | 116.86 | 140.82 | 174.34 | 69.27 | 70.49 | 45.9 | 91.82 | 90 | 75.85 | -16.3 | 16.74 | 0 | 102.61 | -61.11 | 135.17 | 26.57 | 121.62 | 0 | 100.54 | 0 | 131.81 | 0 | 80.48 | 0 | 81.35 | 0 | 111.32 | 0 | 77.72 | 0 | 122.57 | 0 | 135.51 | -174.05 | 149.28 | 112.36 | 74.15 | 88.42 | 134.29 | -153.97 | 133.16 | -31.38 | -138.24 | 150.71 | 21.79 | -66.2 | 74.37 | -131.77 | 26.57 | 152.37 | -126.86 | 99.95 | -148.75 | 77.22 | 54.46 | -70.94 | 95.72 | 129.83 | 163.31 | 64.99 | 172.87 | 95.05 | 30.97 | 74.43 | -172.87 | 66.59 | -180 | -168.3 | 104.04 | 112.49 | -180 | 29.5 | -166.8 | 110.08 | 116.58 | 13.25 | 141.04 | 171.8 | 129.58 | 151.66 | 160.7 | 54.91 | -155.81 | 29.06 | 75.74 | 82.56 | 107.77 | -84.81 | 139.78 | -123.33 | 128.51 | 44.51 | 166.41 | 124.7 | 163.6 | 116.57 | 136.17 | 109.1 | 85.48 | 75.96 | -152.78 | -180 | 30.18 | 90 | 86.34 | -180 | 27.9 | -90 | 1.92 | -180
2020-10-06 | 1:14 | -113.48 | 131.57 | 156.47 | 124.76 | 6.37 | 133.13 | -127.66 | 81.98 | 149.28 | -152.13 | 101.24 | 112.25 | 82.32 | 140.87 | 88.6 | 61.27 | -3.69 | -86.5 | 0 | 131.11 | -74.58 | 100.34 | 0 | 137.53 | 0 | 82.9 | 0 | 123.02 | 0 | 72.07 | 0 | 50.42 | 0 | 114.14 | 0 | 90.02 | 0 | 153.21 | 0 | 159.75 | -167.77 | 159.22 | 114.07 | 103.51 | 85.85 | 144.78 | 82.71 | 141.91 | -162.26 | -6.23 | 153.2 | 49.62 | 89.83 | 86.09 | -63.06 | -180 | 148.82 | -64.46 | 81.08 | 35.55 | -138.13 | 63.42 | -105.82 | 116.57 | 123.48 | -21.8 | 49.78 | -149.03 | 94.49 | -18.43 | 74.98 | 0 | 65.96 | -180 | -174.77 | 0 | 127.09 | -180 | 33.06 | -167.49 | 97.67 | 111.58 | -15.06 | 146.61 | 175.95 | 126.12 | 146.98 | 161.09 | -33.25 | -130.14 | 0 | 89.94 | 83.61 | 90.38 | 55.49 | 86.61 | -177.65 | 148.4 | 66.32 | -99.79 | -90 | 161.1 | 63.43 | 123.34 | 118.31 | 77.24 | -180 | 151.43 | 119.06 | 33.52 | -180 | 93.19 | -180 | 12.27 | 0 | 36.05 | -180
2020-10-06 | 1:15 | -119.88 | 115.68 | 139.15 | 122.34 | -1.66 | 147.4 | -131.74 | 46.22 | 149.46 | -154.68 | 135.89 | 142.33 | 131.26 | 177.82 | 99.45 | 94.14 | -180 | -112.55 | 0 | 117.76 | -56.32 | 152.19 | 45 | -122.46 | 0 | 81.91 | 0 | 109.24 | 0 | 65.03 | 0 | 72.07 | 0 | 108.15 | 0 | 83.44 | 0 | 128.74 | 0 | 120.66 | 166.95 | 138.25 | 116.3 | 125.07 | 157.63 | -175.28 | 85.9 | 140.66 | 176.42 | -63.08 | 154.73 | 29.39 | 44.08 | 73.97 | -38.56 | -180 | 158.13 | -175.23 | 77.55 | -54.46 | -34.89 | 90 | 166.15 | 116.57 | 151.39 | 42.28 | 54.72 | 108.44 | 93.53 | -180 | 127.74 | 135 | 56.81 | 0 | 138.89 | -180 | 104.45 | 0 | 8.84 | -163.32 | 97.37 | 123.04 | -25.21 | 164.08 | 171.15 | 120.19 | 156.09 | 173.42 | -133.63 | -120.04 | 15.4 | 101.79 | 97.29 | 82.64 | 75.97 | 97.53 | -155.23 | 173.82 | 46.2 | -178.76 | 71.56 | 150.8 | 68.2 | 0.14 | -180 | 106.63 | -180 | 131.57 | -180 | 45.83 | -180 | 92.19 | -180 | 101.94 | -90 | 27.01 | 0
2020-10-06 | 1:16 | -117.27 | 110.18 | 158.47 | 113.38 | -37.39 | 111.52 | -146.98 | -48.03 | 152.86 | -157.23 | 124.01 | 144.18 | 100.05 | -55.03 | 122.91 | 123.67 | 8.14 | -160.47 | 108.44 | 82.46 | 37.23 | 105.27 | 104.04 | 170.83 | 0 | 85.43 | 0 | 93.11 | 0 | 113.03 | 0 | 65.32 | 0 | 94.09 | 0 | 57.92 | 0 | 171.28 | 0 | 164.72 | 176.25 | 152.11 | 116.16 | 115.99 | -6.92 | -128.78 | 89.26 | 144.88 | 174.27 | -145.85 | 155.47 | -43.35 | -155.46 | -99.74 | 79.38 | 0 | 136.76 | 177.12 | 44.83 | -53.13 | -43.5 | 74.06 | 125 | 120.26 | 104.53 | 146.32 | 30.12 | 128.65 | 49.28 | -3.02 | 117.69 | 123.68 | -176.19 | 0 | 117.49 | 0 | 108.36 | 0 | -0.29 | -164.8 | 98.95 | 115.74 | -34.96 | 151.49 | -173.59 | 106.84 | 166.9 | 168.25 | -74.97 | -152.56 | 17.46 | 94.49 | 104.61 | 101.98 | 90 | 99.29 | 67.17 | -171.95 | 42.51 | -138.41 | 16.38 | 89.53 | 75.96 | -75.49 | -180 | 64.25 | -180 | 19.7 | 108.44 | 7.72 | -180 | 62.72 | 0 | 115.81 | 0 | 83 | 90
2020-10-06 | 1:17 | -121.59 | 118.97 | 159.52 | 111.21 | -14.5 | 72.87 | -145.75 | -96.79 | 154.39 | -153.1 | 59.07 | 141.38 | 103.24 | 87.3 | 135 | 113.83 | -3.83 | 153.21 | 0 | 147.28 | 96.88 | -178.8 | 98.96 | 91.81 | 0 | 98.08 | 0 | 85.13 | 0 | 68.85 | 0 | 90.93 | 0 | 103.34 | 0 | 108.05 | 0 | -116.27 | 0 | 129.4 | 166.96 | 160.83 | 113.73 | 103.28 | 54.43 | -176.56 | 89.39 | 143.32 | 174.14 | -55.03 | 147.12 | 122.3 | -33.94 | 66.04 | 80.09 | 97.13 | 132.05 | -133.14 | -178.29 | 128.65 | -22.66 | 84.28 | 137.98 | 90 | 179.4 | 15.24 | 37.38 | 94.77 | 43.21 | -45 | 130.76 | 101.32 | 1.28 | -180 | -61.69 | 0 | 15.42 | 0 | 27.56 | -165.93 | 93.64 | 110.67 | -23.96 | 166.45 | 165.18 | 114.33 | 171.87 | 160.41 | 89.8 | -143.43 | 78.92 | 107.7 | 87.01 | 97.1 | 50.19 | 75.14 | -124.51 | 152.66 | 60.26 | 127.66 | 18.44 | 91.37 | 90 | -99.72 | 146.32 | 65.14 | -180 | 118.21 | -180 | 65.11 | -180 | -7.08 | 0 | 134.59 | -90 | -39.26 | 0
2020-10-06 | 1:18 | -135.22 | 118.82 | -179.29 | 114.86 | 33.14 | 115.25 | -149.56 | 106.36 | 142.38 | -152.41 | 88.32 | 162.49 | 108.65 | 125.82 | 87.62 | 101.25 | 2.04 | 6.29 | 0 | 114.78 | 125.18 | -177.2 | 0 | 140.1 | 0 | 81.44 | 0 | 45.09 | 0 | 79.22 | 0 | 83.82 | 0 | 77.7 | 0 | 81.42 | 0 | 93.26 | 0 | 71.1 | 148.24 | 176.93 | 116.81 | 91.69 | 116.37 | 137.16 | 119.21 | 142.65 | 155.49 | -128.06 | 141.69 | 87.41 | 96.76 | 79.92 | 65.91 | -180 | 129.7 | 6.78 | -172.03 | 63.43 | -10.3 | 74.76 | 130.29 | -180 | -76.66 | -18.44 | 135.82 | 93.58 | 77.31 | 170.55 | 126.47 | 90 | 43.12 | 90 | 68.32 | 90 | 147.97 | 0 | 38.14 | -162.11 | 87.29 | 121.86 | -21.42 | -163.63 | 172.31 | 122.23 | 154.28 | 172.61 | -111.36 | -105.47 | 100.94 | 118.25 | 85.03 | 88.5 | 67.63 | 78.02 | -163 | 163.67 | 105.35 | 137.76 | 77.47 | -53.41 | 79.52 | -1.67 | 120.97 | 83.5 | -180 | 58 | 172.87 | 63.48 | -180 | 143.94 | 90 | 19.29 | 0 | 82.79 | 0
2020-10-06 | 1:19 | -125.87 | 102.64 | 162.88 | 110.37 | 38.65 | 61.94 | -146.67 | 161.94 | 137.08 | -147.34 | 106.54 | 158.34 | 133.53 | 178.72 | 101.32 | 112.65 | 172.41 | 154.68 | -90 | 152.01 | -165.07 | 153.94 | 90 | -139.84 | 0 | 81.72 | 0 | 12.4 | 0 | 136.52 | 0 | 85.72 | 0 | -53.59 | 0 | 77 | 0 | 79.45 | 0 | 99.8 | 150.99 | 146.22 | 117.17 | 60.66 | 86.23 | 167.75 | 110.72 | 136.05 | 147.88 | -146.96 | 135.4 | 32.81 | 65.72 | 29.06 | 74.6 | 161.55 | 110.9 | -121.99 | -150.1 | 86.45 | 26.88 | 53.13 | 58.85 | 85.23 | -43.49 | 122.01 | 82.73 | 123.68 | 76.03 | -90 | 170.66 | 116.57 | 11.55 | 0 | 71.57 | 0 | 154.6 | 90 | 31.47 | -159.98 | 85.2 | 117.1 | 0.07 | 179.64 | 168.45 | 118.37 | 154.01 | -178.18 | -99.45 | -122.98 | 75.75 | 114.55 | 74.47 | 70.46 | 67.48 | 107.77 | -155.55 | 163.8 | 101.72 | 174.08 | 0 | 130.26 | 74.73 | -142.33 | 126.02 | 88.87 | 98.14 | 74.52 | -180 | 49.33 | -180 | 124.12 | 0 | 16.42 | 0 | 58.62 | 165.96
2020-10-06 | 1:20 | -111.35 | 111.46 | 171.02 | 110.89 | -3.67 | 97.17 | -148.42 | -174.26 | 142.02 | -30.53 | 142.9 | -166.34 | 130.12 | -107.35 | 49.41 | 149.66 | 6.35 | 119.26 | -180 | 148.7 | 161.56 | -175.08 | 118.61 | 154.74 | 0 | 73.37 | 0 | 68.44 | 0 | 37.65 | 0 | 88.04 | 0 | 93.64 | 0 | 46.24 | 0 | 91.29 | 0 | 100.81 | 132.57 | 156.58 | 113.48 | 27.57 | 104.85 | 142.57 | 116.99 | 134.59 | 118.43 | -126.4 | 116.34 | 58.28 | 78.23 | 71.12 | 79.61 | -146.11 | 83.21 | -11.32 | 143.7 | -158.2 | 173.16 | 119.06 | 114.1 | -180 | 38.7 | -45 | -137.29 | -135 | 95.85 | -180 | -119.93 | 90 | 82.12 | 153.43 | 100.38 | 0 | -140.96 | -90 | 11.75 | -157.32 | 106.99 | 112.5 | 43.93 | 148.29 | -174.58 | 124.13 | 150.94 | -141.19 | -147.28 | 173.44 | -22.92 | -178.69 | 77.36 | 84.26 | 89.68 | 61.54 | 157.84 | 145.5 | 32.35 | 166.88 | 90 | 135.81 | 165.96 | -142.94 | 110.56 | -148.24 | 107.81 | 50.23 | -180 | 44.25 | -180 | 83.37 | 0 | -11.01 | 0 | 54.51 | 135
2020-10-06 | 1:21 | -127.67 | 120.7 | 145.42 | 107.08 | -27.13 | 87.65 | -143.11 | -63.28 | 158.95 | 156.84 | 103.03 | 124.49 | 108.94 | -149.05 | 84.81 | 132.98 | 10 | 130.3 | 26.57 | 142.19 | -75.07 | 156.02 | 158.64 | 151.94 | 0 | 83.38 | 0 | 67.25 | 0 | 49.6 | 0 | 90.83 | 0 | 88.74 | 0 | 38.62 | 0 | 104.35 | 0 | 121.34 | 117.99 | 142.62 | 109.11 | 49.31 | 107.91 | 89.77 | 123.37 | 137.06 | 123.11 | -150 | 111.46 | 141.21 | 103.11 | 85.03 | 77.42 | -96.15 | 86.35 | -142.12 | 150.34 | 162.85 | 143.94 | 77.47 | 127.89 | 26.57 | 32 | 163.31 | -152.72 | -180 | 92.97 | 0 | -98.35 | 108.44 | 86.81 | -180 | 117.42 | 0 | 34.37 | 0 | 28.45 | -160.31 | 95.43 | 103.25 | 35.71 | 134.35 | -172.13 | 128.18 | 135.93 | -133.84 | -166.86 | 161.36 | 68.21 | -174.33 | 86.04 | 86.11 | 92.68 | 33.47 | 151.39 | 134.97 | 28.67 | -107.35 | 96.35 | 136.64 | 108.44 | -64.37 | 107.66 | 138.45 | 99.55 | 43.59 | -180 | 39.35 | -180 | 58.59 | -180 | 36.56 | 0 | 13 | -180
2020-10-06 | 1:22 | -134.73 | 97.67 | 159.13 | 93.59 | 21.62 | 96.53 | -161.38 | -167.5 | 147.34 | 120.66 | -120.88 | 148.12 | 108.36 | -135.68 | 105.94 | 177.79 | 32.74 | 99.1 | -108.44 | 144.98 | 157.63 | 125.11 | 78.68 | 175 | 0 | 77.94 | 0 | 76.25 | 0 | -119.57 | 0 | 90.23 | 0 | -20.66 | 0 | 82.89 | 0 | 104.14 | 0 | 137.98 | 136.5 | 156.41 | 115.73 | 99.71 | 17.62 | -136.34 | 116.75 | 141.96 | 137.69 | 176.32 | 137.63 | 33.46 | 34.41 | 82.94 | 71.99 | -96.02 | 69.53 | 123.68 | 139.35 | 177.15 | -142.15 | 86.17 | 132.27 | -153.43 | -32.22 | 0 | -124.42 | -173.65 | 67.68 | 0 | -159.72 | 116.57 | 138.1 | -90 | 119.39 | -180 | 100.3 | 0 | 19.75 | -160.94 | 77.79 | 125.41 | -55.52 | 172.25 | -159.93 | 149.93 | 148.3 | 170.76 | 161.93 | 81.05 | 32.3 | 125.77 | 88.77 | 85.72 | 85.38 | -10.79 | 174.28 | 162.56 | 3.95 | 142.11 | 88.66 | -174.46 | 23.96 | 170.7 | 103.18 | 106.57 | 116.57 | 75.14 | 0 | 15.08 | -180 | 95.25 | 135 | 92.21 | 0 | 55 | -180
2020-10-06 | 1:23 | -142.83 | 114.15 | -174.19 | 84.26 | 34.54 | 124.89 | -171.02 | -169.21 | 143.11 | 179.21 | -51.14 | 133.27 | 156.18 | -14.49 | 71.56 | -132.79 | 18.44 | 136.97 | 126.7 | -46.99 | 80.75 | -131.3 | 83.29 | 98.25 | 0 | 174.99 | 0 | 116.19 | 0 | 103.4 | 0 | 77.62 | 0 | -122.19 | 0 | 99.98 | 0 | 92 | 0 | 135.39 | 142.25 | 161.01 | 115.97 | 94.17 | 88.33 | -117.72 | 118.35 | 133.71 | 140.34 | -100.29 | 159.39 | 43.74 | 77.22 | 116.29 | 75.25 | -172.89 | 101.08 | -23.2 | 49.3 | 173.91 | 97.24 | -14.04 | 150.32 | 135 | 117.74 | 0 | 101.24 | -180 | 70.38 | -180 | 128.11 | 123.68 | 28.35 | 0 | 91.28 | 0 | -154.96 | -180 | 32.52 | -155.56 | 87.31 | 131.85 | -53.7 | 177.92 | -165.96 | 153.84 | 152.46 | 160.96 | -166.04 | 41.38 | 94.73 | 119.01 | 76.76 | 87.16 | 84.55 | 129.18 | -171.03 | 131.4 | 104.61 | 133.76 | 88.49 | 16.75 | 68.95 | -179.65 | 54.68 | 96.3 | 129.3 | 69.23 | -180 | 36.16 | -180 | 135.51 | 172.87 | 107.87 | 0 | 99.69 | -180
2020-10-06 | 1:24 | -121.98 | 138.54 | 176.3 | 98.94 | 75.31 | 131.42 | -159.27 | -170.67 | 144.15 | 174.7 | 56.82 | 115.69 | 114.77 | 143.38 | 116.57 | -179 | 107.1 | 138.93 | 39.14 | -162.73 | 68.16 | 138.13 | 155.23 | 99.67 | 0 | -178.27 | 0 | 110.79 | 0 | 101.25 | 0 | 54.88 | 0 | 11.78 | 0 | 99.6 | 0 | 131.87 | 0 | 144.49 | 158.79 | 155.97 | 115.59 | 80.49 | 62.12 | -130.05 | 98.8 | 137.46 | 140.92 | -145.43 | -101.78 | 55.85 | 91.19 | 88.57 | 63.63 | -177.26 | 92.64 | -125.22 | 122.97 | 140.65 | -136.55 | 83.65 | 158.11 | 97.13 | 87.61 | -180 | 89.12 | 90 | 79.11 | 0 | 114.28 | 116.57 | 104.69 | -180 | 111.01 | 0 | 175.95 | 0 | 49.75 | -149.24 | 92.05 | 138.19 | -55.45 | -177.75 | -167.68 | 148.51 | 144.56 | 175.19 | 167.69 | 79.31 | 93.18 | 131.67 | 78.22 | 94.73 | 91.76 | -175.85 | -173.04 | 104.16 | 126.75 | 133.72 | 94.06 | 71.61 | 72.47 | 94.54 | 77.74 | 108.82 | 146.32 | 71.57 | -180 | -2.91 | 0 | -7.59 | -180 | 106.29 | 0 | 113.77 | 0
2020-10-06 | 1:25 | -118.29 | 76.29 | 163.69 | 112.42 | 10.87 | 153.27 | -148.06 | -174.78 | 144.16 | -179.24 | 88.64 | 127.6 | 115.99 | 131.48 | 95.72 | 103.8 | -175.23 | 78.18 | -153.43 | 168.45 | 55.93 | -34.72 | 63.43 | 150.3 | 90 | 87.8 | 0 | 94.83 | 0 | 117.47 | 0 | 94.45 | 0 | 93.96 | 0 | 125.75 | 0 | 86.34 | 0 | 111.15 | 156.8 | 144.47 | 116.12 | 65.52 | 58.89 | -143.52 | 175.72 | 131.85 | 144.11 | 160.66 | 99.62 | 29.69 | 96.05 | 154.02 | 60.5 | -180 | 107.04 | -135 | 157.26 | 169.37 | -137.28 | 113.21 | 144.66 | 98.14 | 44.99 | 108.44 | 105.69 | 93.19 | 76.33 | 90 | 146.24 | 90 | 83.97 | 0 | 115.07 | 0 | 117.74 | 0 | 53.05 | -162.77 | 93.26 | 126.95 | 14.52 | 153.97 | -166.46 | 117.67 | 149.1 | -172.27 | 151.82 | -24.58 | 91.72 | 127.1 | 85.89 | 96.04 | 88.63 | 84.28 | 112.25 | 138.11 | 58.92 | 173.12 | 90 | 91.73 | 90 | 106.41 | 52.12 | 108.62 | 165.96 | 70.78 | -180 | 29.04 | 0 | -126.01 | -180 | 87.29 | 0 | 110.88 | 0
2020-10-06 | 1:26 | -136.09 | 164.48 | 161.47 | 111.62 | 68.75 | 120.97 | -157 | -170.09 | 135.89 | 171.9 | 74.93 | 137.61 | 106.94 | 43.14 | 97.76 | 86.01 | -5.91 | 73.38 | -90 | 159.19 | 61.93 | 163.81 | 116.57 | 139.54 | -180 | -51.46 | 0 | 47.5 | 0 | -121.54 | 0 | 73.85 | 0 | 7.41 | 0 | 155.33 | 0 | 68.16 | 0 | 126.82 | 158.74 | 133 | 117.92 | 54.85 | 74.23 | 161.96 | -164.55 | 129.68 | 141.28 | 145.87 | -43.89 | 28.4 | 108.53 | -23.63 | 75.03 | -108.44 | 120.67 | 95.72 | -169.51 | -102.99 | -140.28 | -168.68 | 102.5 | 111.8 | 49.49 | 106.69 | 137.64 | 122.47 | 87.91 | 90 | -49.98 | 135 | 79.61 | -180 | 128.21 | 0 | 153.42 | 0 | 47.48 | -140.36 | 87.08 | 128.23 | 50.22 | 155.12 | -158.84 | 87.15 | 152.14 | -164.44 | 108.87 | -140.12 | 86.56 | 149.25 | 90 | 92.18 | 84.92 | 138.63 | -178.41 | 179.59 | 125.41 | 145.39 | 68.95 | 132.37 | 45 | 148.96 | 90 | 108.58 | 71.57 | 75.79 | 153.43 | -174.03 | -180 | 77.19 | 0 | 100.95 | 0 | 155.45 | 0
2020-10-06 | 1:27 | -130.63 | -178.15 | 170.97 | 105.49 | 127.26 | 128.48 | -179.1 | 179.89 | 129.05 | 159.34 | 41.38 | 95.54 | 79.14 | 60.8 | 113.96 | 108.78 | 9.45 | 64.21 | 0 | 146.64 | 92.68 | -179.17 | 0 | -147.25 | 0 | 33.06 | 0 | 31.45 | 0 | -123.19 | 0 | 73.17 | 0 | -143.45 | 0 | 149.98 | 0 | 82.94 | 0 | 77.22 | 156.69 | 149.24 | 113.78 | -29.9 | 97.71 | 117.1 | -79.08 | 134.04 | 136.06 | 125.61 | 85.09 | 1.12 | 116.3 | 82.53 | 29.82 | 132.4 | 116.52 | 128.65 | 174.61 | -50.07 | 167.12 | 175.23 | 133.24 | -45 | 79.57 | 135 | 138.02 | 135 | 88.25 | 0 | -46.21 | 101.32 | 83.21 | -180 | 118.08 | 0 | 163.88 | 0 | 41.12 | -116.81 | 106.4 | 127.81 | 85.66 | -171.74 | -165.17 | 101 | 151.53 | -168.78 | -69.2 | -153.77 | 88.57 | -146.19 | 77.66 | 92 | 71.56 | 148.79 | 140.44 | 157.94 | 117.1 | 178.5 | 112.23 | 138.64 | 18.44 | -137.11 | 125.54 | 79.52 | 104.04 | 29.78 | 90 | 173.87 | 161.56 | 81.85 | -180 | 65.42 | -90 | 119.89 | -180
2020-10-06 | 1:28 | -116.37 | -160.43 | 174.08 | 108.56 | 138.92 | 135.63 | 161.86 | 177.27 | 147.41 | 147.27 | 71.04 | 125.35 | -85.03 | 86.77 | 103.4 | 105.58 | 92.8 | 47.29 | -90 | 154.83 | 62.73 | 146.84 | 33.68 | 109.28 | 0 | 78.64 | 0 | -7.62 | 0 | 132.73 | 0 | 86.47 | 0 | 101.82 | 0 | 104.73 | 0 | 42.71 | 0 | 97.41 | 156.67 | 144.22 | 113.71 | -42.45 | 91.34 | 121.48 | -69.52 | 133.23 | 136.6 | 129.62 | 91.71 | 3.91 | 102.05 | 76.55 | 15.95 | 129.28 | 113.52 | -80.55 | 166.84 | -160.36 | -170.05 | 80.55 | 127.08 | 90 | 56.99 | 161.56 | 122.28 | 97.13 | 58.34 | 90 | -15.06 | 123.68 | 99.53 | -180 | 84.09 | 0 | 137.49 | -180 | 59.16 | -142.97 | 120.99 | 128.74 | 101.32 | 157.36 | -160.91 | 77.62 | 144.25 | -148.65 | -138.26 | -165.86 | 88.42 | 163.49 | 81.69 | 94.54 | 83.37 | 104.55 | 139.08 | 136.7 | 67.87 | -178.37 | 93.58 | 153.63 | 90 | -100.84 | 135 | 53.81 | 113.21 | -84.4 | -180 | -154.73 | -180 | 93.82 | -180 | 23.98 | 0 | 88.33 | -180
2020-10-06 | 1:29 | -108.61 | 23.82 | 172.96 | 126.22 | 144.85 | 150.6 | 139.79 | 175.45 | 142.93 | 153.06 | 153.21 | 148.54 | -7.08 | -28.12 | 90 | 67.07 | 116.57 | 90.68 | -90 | 145.96 | -72.26 | 131.04 | -161.56 | -95.63 | 0 | 118.85 | 0 | 23.27 | 0 | -14.75 | 0 | 99.17 | 0 | 101.46 | 0 | 153.64 | 0 | -156.48 | 0 | 83.93 | 154.72 | 153.44 | 118.18 | -37.4 | 90.03 | 131.36 | 12.89 | 130.33 | 143.65 | 135.08 | 156.85 | 12.69 | 115.17 | 96.2 | 72.07 | 135 | 101.31 | -90 | 165.59 | -122.74 | -115.7 | 26.57 | 81.48 | 90 | 9.56 | -68.2 | 109.34 | 93.35 | 76.15 | 0 | 121.44 | 0 | 76.72 | -180 | 107.87 | 0 | -119.22 | 0 | 63.17 | -156.47 | 128.69 | 119.94 | 95.57 | 144.88 | -156.87 | 51.32 | 142.15 | -137.12 | -138.73 | -166.61 | 88.15 | 114.1 | 79.99 | 100.7 | 72.65 | 116.8 | 90 | 170.73 | 50.07 | -161.42 | -90 | 121.51 | 90 | 130.01 | -180 | 70.62 | 90 | 108.4 | 90 | 35.73 | 110.24 | 94.01 | 0 | -57.26 | -90 | 74.58 | 0
2020-10-06 | 1:30 | -111.51 | -165.61 | -164.41 | 117.59 | 166.58 | 150.64 | 108.14 | 173.22 | 145.88 | 164.31 | 175.65 | 127.41 | -50.7 | -72.63 | 125.14 | 117.92 | 110.06 | 53.96 | -90 | 137.24 | 32.84 | 140.71 | 90 | 104.62 | 0 | 90.63 | 0 | 68.84 | 0 | 4.06 | 0 | 84.99 | 0 | 113.48 | 0 | 129.33 | 0 | 60.56 | 0 | 83.56 | 159.58 | 132.39 | 113.8 | -54.32 | 89.97 | 135.33 | -58.42 | 134.86 | 128.34 | 137.8 | 19.68 | 8.89 | 107.15 | 70.07 | 93.21 | -135 | 89.43 | -180 | 126.56 | 146.32 | 171.52 | -180 | 112.17 | -180 | 68.72 | 105.94 | 117.71 | 126.87 | 81.13 | 161.56 | 10.26 | 90 | 90.72 | 0 | 78.08 | 0 | 121.93 | 0 | 59.44 | -134.77 | 162.17 | 127.24 | 112.85 | 148.78 | -158.3 | 80.28 | 145.36 | -57.86 | -87.54 | -99.15 | 92.76 | 54.53 | 103.79 | 63.41 | 81.5 | 143.73 | 76.6 | 155.06 | 94.12 | -112.19 | 86.81 | 100.83 | 23.21 | 144.11 | 70.56 | 87.56 | 88.46 | 128.66 | -180 | 138.15 | 176.81 | 91.23 | -180 | -65.02 | -180 | 80.14 | 0
2020-10-06 | 1:31 | -111.27 | 49.78 | 178.92 | 119.81 | 159.43 | 154.13 | 126.55 | -178.11 | 155.52 | -115.67 | 158.61 | 156.54 | 44.99 | -2.18 | 115.55 | 160.89 | 125.54 | 142.57 | 170.55 | 159.61 | 177.65 | 141.44 | -180 | 132.22 | 0 | -14.18 | 0 | 102.9 | 0 | 40.68 | 0 | 83.08 | 0 | 94.08 | 0 | 65.46 | 0 | -175.34 | 0 | 75.09 | 152.92 | 132.38 | 114.24 | -78.08 | 18.61 | 136.15 | 120.99 | 130.18 | 141 | 149.73 | 152.33 | 54.09 | 58.29 | 52.18 | 80.81 | 92.49 | 110.96 | -154.69 | -48.97 | 143.74 | 173.32 | -11.32 | 149.06 | -180 | 13.25 | 106.69 | 119.53 | 122.01 | 68.8 | 0 | -7.42 | -180 | -129.5 | 0 | 100.29 | 0 | 54.99 | 0 | 51.96 | -163.56 | 148.76 | 119.65 | 109.98 | 117.44 | -157.52 | 53.58 | 140.67 | -135.49 | -139.69 | -171.42 | 85.92 | 112.61 | 78.68 | 71.08 | 83.91 | 123.19 | 119.36 | 154.75 | -7.13 | -169.43 | -180 | 107 | 63.43 | 168.55 | 77.9 | 73.7 | -180 | 59.48 | 98.14 | 91.41 | -180 | 93.52 | -180 | -33.71 | 0 | 63.97 | 0
2020-10-06 | 1:32 | -100.35 | 100.3 | 174.12 | 120.93 | 146.57 | 168.27 | 157.06 | 105.1 | 158.18 | -136.85 | 55.09 | 179.78 | 88.9 | 142.29 | -96.45 | 139.99 | 117.89 | 142.3 | 95.72 | 164.25 | 106.38 | 151.8 | 154.66 | 87.14 | 0 | 53.7 | 0 | -24.83 | 0 | 110.28 | 0 | 103.11 | 0 | 99.03 | 0 | 58.12 | 0 | -173.9 | 0 | 77.16 | 123.72 | 112.46 | 107.54 | -174.41 | -131.81 | 128.91 | 102.8 | 148.54 | 160.04 | 4.41 | 153.15 | 90.45 | 8.18 | 96.66 | -4.55 | 90 | 102.66 | 16.78 | 159.62 | 59.61 | -174.18 | -4.41 | -39.68 | 178.21 | -0.74 | -165.96 | -5.96 | 156.79 | 51.46 | 0 | -35.44 | -180 | 57.45 | 161.56 | 162.3 | -90 | -10.64 | 0 | 25.13 | -169.26 | -171.71 | 115.37 | 116.88 | 68.6 | -147.85 | 64.2 | 137.64 | -150.46 | -170.64 | -156.89 | 95.19 | 110.76 | 153.43 | 92.13 | 88.3 | 137.82 | 177.88 | 149.39 | -172.58 | 164.61 | 158.2 | 139.26 | 90 | 145.9 | 82.87 | 54.47 | 165.96 | 82 | 93.83 | 88.81 | 92.13 | 119.04 | 135 | 35.53 | 0 | 65.17 | -90
2020-10-06 | 1:33 | -104.43 | 77.81 | 169.21 | 111.41 | 129.33 | 161.54 | 172.13 | -146.78 | 154.36 | 167.23 | 8.12 | 167.72 | 90.45 | 105 | -125.8 | 168.77 | 140.42 | -157.74 | 146.32 | 113.11 | -104.04 | 152.42 | -180 | 102.77 | -180 | 106.54 | 0 | 65.13 | 0 | 96.52 | 0 | 91.48 | 0 | 112.57 | 0 | 103.71 | 0 | 73.08 | 0 | 82.69 | 88.59 | 105.38 | 101.54 | -155.79 | -159.88 | 123.24 | 130.84 | 144.07 | 96.57 | 85.83 | 137.63 | 80.51 | 21.46 | 77.74 | 37.02 | -140.19 | 172.21 | -120.47 | 99.36 | -140.19 | 126.33 | 174.28 | -122.9 | 168.68 | 43.85 | 111.8 | -45.15 | 146.32 | 53.25 | -180 | 79.22 | 0 | 62.64 | 161.56 | 104.3 | -90 | 59.34 | 90 | 38.15 | -168.73 | 164.24 | 117.04 | 117.18 | 54.2 | -141.54 | 152.71 | 139.45 | -124.9 | -148.25 | 92.11 | 107.07 | 170.24 | 163.05 | 100.31 | 77.34 | 127.9 | -90 | 92.9 | -108.43 | 156.23 | 90 | 164.33 | 116.57 | -132.9 | 45 | 82.08 | 165.96 | 85.98 | -90 | 140.96 | 175.92 | 49.59 | 90 | 88.17 | -180 | 11.06 | -90
2020-10-06 | 1:34 | -102.63 | 108.28 | 178.33 | 118.8 | 152.65 | 169.62 | 145.58 | -160.89 | 131.75 | 154.98 | -170.33 | 170.03 | -39.82 | 69.84 | 139.63 | -71.13 | 78.68 | 142.97 | 90 | 37.38 | 108.44 | 173.13 | -180 | 164.47 | 0 | 119.51 | -90 | 78.97 | 0 | 127.52 | 0 | 78.19 | 0 | 154.56 | 0 | -105.09 | 0 | 89.03 | 0 | 75.11 | 55.95 | 101.18 | 96.46 | -152.09 | 172.74 | 125.24 | 125.73 | 136.91 | 168.5 | 136.7 | 129.11 | 55.54 | -108.66 | 21.9 | 45.25 | 115.02 | -24.47 | -160.56 | 108.57 | 30.96 | 122.04 | 90 | -148.23 | 143.13 | 83.29 | 23.21 | 160.2 | -172.87 | 31.99 | 153.43 | 82.77 | -180 | 70.28 | 0 | -168.75 | -180 | 56.33 | 90 | 53.24 | -164.53 | 176.6 | 116.56 | 119.98 | 161.59 | -156.87 | 160.58 | 135.68 | -68.97 | -165.61 | 87.56 | 38.4 | 152.01 | 85.68 | 118.16 | 90.42 | 172.77 | -159.76 | 176.43 | 116.57 | 126.56 | 92.65 | -36.93 | 0 | 126.55 | 55.72 | 91.41 | 90 | 11.47 | -180 | 102.15 | -180 | 70.89 | 116.57 | 80.1 | 0 | 60.83 | 0
2020-10-06 | 1:35 | -108.56 | 105.94 | 175.23 | 123.03 | 149.8 | 167.03 | 114.45 | -174.31 | 141.34 | -154.61 | 172.22 | 165.15 | 1.31 | 95.2 | 149.03 | -29.5 | -168.68 | 127.37 | 153.43 | 167.48 | 91.89 | 115.37 | -180 | 163.95 | 0 | -52.18 | 0 | 68.31 | 0 | -133.57 | 0 | 96.46 | 0 | 8.53 | 0 | -141.56 | 0 | 109.75 | 0 | 126.73 | 51.13 | 119.63 | 100.6 | -121.4 | 166.23 | 132.04 | 115.82 | 130.86 | 158.52 | 160.49 | 136.19 | 90.67 | -52.26 | 145.76 | 52.85 | 111.8 | 107.25 | 80.71 | 111.63 | 62.17 | 127.49 | 80.55 | -164.96 | 96.35 | 102.57 | 26.57 | 116.77 | -173.65 | 61.1 | 71.56 | 75.04 | 0 | 103.82 | -180 | -157.95 | 0 | -131.66 | 0 | 41.89 | -169.8 | 110.6 | 114.93 | 111.85 | 161.3 | -160.77 | 160.79 | 138.8 | -66.53 | -127.41 | -73.77 | 14.14 | 128.8 | 72.18 | 133.31 | 87.32 | -171.63 | 164.39 | 174.05 | 110.78 | 52.09 | 89.2 | 88 | -180 | 157.76 | 153.43 | 80.76 | 90 | 43.23 | 90 | 87.92 | 90 | 77.93 | -180 | 82.05 | 0 | 57.95 | 0
2020-10-06 | 1:36 | -113.75 | 73.89 | -179.32 | 120.78 | 132.18 | 170 | 80.67 | 150.66 | 130.8 | -166.17 | 174.26 | 172.41 | -23.5 | 88.95 | 140.19 | 72.3 | 161.56 | 129.66 | -180 | 155.12 | 171.34 | 154.64 | 90 | 119.11 | 0 | 15.59 | -90 | 73.83 | 0 | 124.3 | 0 | 144.92 | 0 | -178.07 | 0 | 27.07 | 0 | 101.27 | 0 | 80.38 | 92.82 | 136.19 | 105.42 | -107.6 | 156.14 | 138.58 | 102.11 | 136.53 | -140.43 | 161.01 | 125.56 | 65.61 | -97.72 | 99.91 | 85.64 | 116.33 | 108.54 | -135 | 103.09 | -78.12 | 156.55 | 90 | 138.03 | 116.57 | 77.17 | 118.07 | 130.55 | 116.57 | 47.22 | 135 | 78.65 | -180 | 108.21 | -180 | -120.34 | 0 | 79.05 | 0 | 42.9 | -172.13 | 118.67 | 115.03 | 106.7 | 159.72 | -159.64 | 174.17 | 140.09 | 39.43 | -129.71 | -126.43 | -12.91 | 122.98 | 69.09 | 136.54 | 83.37 | -154.52 | 141.73 | -159.06 | 124.15 | 152.29 | 88.49 | 123.74 | -90 | 145.71 | 149.53 | 118.38 | 90 | 51.73 | 153.43 | 82.81 | 99.45 | 83.64 | 90 | 94.28 | 90 | 116.16 | -180
2020-10-06 | 1:37 | -105.36 | 2.65 | 175.54 | 111.73 | 117.58 | 154.99 | 4.76 | 164.87 | 142.15 | 170.57 | 153.49 | 174.39 | -90 | 15.45 | 102.53 | 69.78 | 95.72 | 161.19 | 142.12 | -175.86 | 25.34 | 120.87 | 90 | 121.75 | 0 | -98.2 | 0 | 94.6 | -180 | 96.22 | 0 | 77.18 | 0 | 129.06 | 0 | 84.2 | 0 | 142.01 | 0 | 91.24 | 113.81 | 140.96 | 101.48 | -82.32 | 177.46 | 135.52 | 96.99 | 136.81 | -146.38 | 167.49 | 161.94 | 76.02 | -118.62 | 79.59 | 90.48 | 116.57 | 118.31 | -146.32 | 137.56 | -9.1 | 178.56 | -180 | 169 | 153.43 | 21.85 | 103.24 | 46.04 | 90 | -32.55 | 123.68 | 60.6 | 0 | -169.69 | 0 | 82.13 | -180 | 79.67 | 90 | 36.45 | -177.79 | 150.4 | 119.65 | 102.36 | -160.12 | -159.24 | 172.18 | 141.5 | 31.03 | -145.62 | -159.46 | -58.39 | 150.11 | 61.9 | 132.23 | 88.52 | 174.22 | 157.32 | 159.84 | 130.51 | 16.85 | 65.09 | 115.63 | -180 | 135.83 | 117.21 | 141.73 | 135 | 51.53 | -135 | 146.49 | 163.62 | 85.82 | 123.68 | 86.48 | 0 | 125.19 | -180
2020-10-06 | 1:38 | -98.22 | -6.55 | -169.09 | 110.59 | 134.09 | 136.36 | 28.93 | -170.3 | 169.14 | 156.08 | 149.26 | 158.74 | -66.19 | -55.81 | 90 | 120.44 | -78.68 | 145.6 | 116.57 | -164.43 | 49.89 | 127.49 | -180 | 125.6 | 0 | -156.66 | 0 | 107.87 | 0 | 97.18 | 0 | 86.65 | 0 | 94.93 | 0 | 96.93 | 0 | 110.82 | 0 | 107.73 | 101.77 | 131.01 | 97.04 | -47.5 | 157.51 | 134.62 | 106.96 | 137.82 | -177.43 | 140.76 | 168.15 | 85.18 | -103.48 | 109.07 | 86.73 | 55 | 116.35 | 175.72 | 127.52 | -143.13 | 88.01 | 11.32 | 109.97 | -114.77 | 98.28 | 98.74 | 110.59 | 108.44 | 19.48 | 90 | 64.8 | -180 | 47.1 | -180 | 171.87 | -180 | 94.17 | -90 | 60.08 | 176.96 | 127.76 | 117.51 | 103.54 | -114.19 | -146.76 | 164.62 | 144.21 | 45.33 | -115.02 | -138.76 | -12.1 | 141.6 | 72.16 | 127.51 | 89.47 | 160.7 | 148.14 | 153.24 | 124.37 | 123.85 | 53.13 | 88.51 | 164.06 | 124 | 105.27 | 99.36 | 129.09 | -39.15 | 135 | 151.77 | 160.01 | 68.31 | 111.8 | 91.3 | 0 | 153.82 | -180
2020-10-06 | 1:39 | -110.82 | 0.13 | -175.92 | 114.98 | 126.78 | 167.37 | -73.45 | -158.5 | 162.89 | -148.96 | 152.7 | 150.51 | 66.8 | 16.45 | 176.27 | 162.34 | 170.55 | 98.33 | -180 | -172.38 | 71.56 | -150.66 | 0 | 135.04 | 0 | 132.37 | 0 | 100.6 | 0 | 97.4 | 0 | 53.82 | 0 | 110.93 | 0 | 108.18 | 0 | 124 | 0 | 80.68 | 42.73 | 146.07 | 85.18 | -59.06 | 122.83 | 133 | 120.2 | 130.42 | 162.46 | 157.16 | 142.37 | 84.26 | -161.57 | 94.31 | 91.61 | 76.39 | 112.36 | -167.22 | 108.86 | -21.8 | 123.33 | 112.99 | 103.21 | -141 | 117.47 | 130.59 | 83.69 | 0 | -17.49 | -161.56 | 104.94 | -111.8 | 75.93 | 0 | 95.68 | 0 | -161.38 | 90 | 63.28 | 174.14 | 108.43 | 118.55 | 104.5 | 146.43 | -156.92 | -167.02 | 145.21 | -0.75 | -114.88 | -78.45 | -11.86 | 139.82 | 63.45 | 142.91 | 84.95 | -165.72 | 120.97 | -178.49 | 133.92 | 156.86 | 94.77 | 58.9 | 114.45 | 129.01 | 146.32 | -75.32 | 101.32 | 76.73 | -180 | 35.03 | 69.08 | 76.91 | 146.32 | -5.24 | -83.65 | 60.59 | -90
2020-10-06 | 1:40 | -103.61 | -29.52 | 178.59 | 102.82 | 176.08 | 151.61 | -100.11 | -173.69 | 161.45 | 109.65 | 161.05 | 159.09 | 123.03 | 73.59 | 94.86 | 167.57 | 115.59 | 25.19 | 131.42 | 157.63 | -110.33 | 115.98 | 49.41 | -82.67 | 0 | 48.48 | 0 | 131.63 | 0 | 71.56 | 0 | 41.31 | 0 | 41.78 | 0 | 43.36 | 0 | 55.43 | 0 | 79.52 | 71.61 | 119.99 | 81.9 | -105.99 | 159.62 | 134.28 | 122.12 | 125.8 | 125.32 | 143.97 | 142.84 | 76.97 | -118.65 | 78.22 | 91.16 | 126.8 | 117.77 | 125.37 | 81.22 | 121.6 | 68.74 | -122.48 | 91.21 | 135 | 123.08 | 26.57 | 136.08 | 0 | 159.92 | -180 | 117.29 | 0 | 156.62 | 0 | 166.43 | -180 | 19.44 | 0 | 70.65 | 129.48 | 93.59 | 124.63 | 98.41 | 68.74 | -157.46 | -155.57 | 144.01 | -54.23 | -68.47 | 136.74 | 26.45 | 143.75 | 95.49 | 130.13 | 85.82 | 174.82 | 114.78 | 152.83 | 74.06 | 171.5 | 84.28 | 85.67 | -90 | 144.76 | 70.08 | 37.85 | 90 | 67.89 | -180 | -62.83 | 104.04 | 72.49 | 112.61 | 52 | -95.72 | 107.64 | 0
2020-10-06 | 1:41 | -115.76 | -71.65 | 175.87 | 62.46 | -166.99 | 151.94 | -155.69 | -159.34 | 146.72 | 140.49 | 126.35 | 140.2 | 107.45 | -26.25 | 144.29 | 176.73 | 151.26 | 114.1 | 85.23 | 143.75 | 90 | 131.55 | 90 | -83.68 | 0 | 154.11 | 0 | 121.94 | 0 | 44.46 | 0 | 74.86 | 0 | 90.78 | 0 | 15.89 | 0 | -134.29 | 0 | 144.88 | 103.12 | 125 | 97.15 | -44.75 | -67.72 | 140.34 | 99.7 | 125.34 | 150.65 | 138.74 | 148.79 | 34.97 | 147.67 | 83.47 | 66.35 | 32.25 | 111.34 | 143.13 | 163.66 | 84.81 | 144.05 | 68.2 | 87.62 | 0 | 74.38 | 0 | 176.01 | 0 | 114.52 | 0 | 116.53 | 0 | 139.76 | 0 | 50.09 | 0 | 75.78 | 0 | 60.68 | 134.94 | 97.25 | 123.42 | 90.05 | 119 | -167.52 | -96.34 | 135.14 | -59.62 | -93.92 | 141.4 | 47.35 | 105.26 | 97.34 | 117 | 86.81 | -108.08 | 96.35 | 139.22 | 102.02 | 158.88 | 63.43 | 105.32 | -180 | 144.47 | 65.09 | 39.7 | 142.44 | 117.25 | 0 | 111.69 | 90 | 77.98 | 141.35 | 118.65 | -90 | 92.06 | -90
2020-10-06 | 1:42 | -122.15 | -65.31 | 172.2 | 68.81 | 104.04 | 155.32 | -136.95 | -167.53 | 151.96 | -34.23 | 141.7 | 145.74 | 89 | -32.76 | 99.45 | -169.25 | 136.73 | 78.86 | 53.74 | 92.98 | 141.67 | 139.21 | 131.63 | 172.95 | -33.68 | 105.51 | 0 | 130.56 | 90 | 44.15 | 0 | 41.07 | 0 | 161.81 | 0 | 46.61 | 0 | 163.72 | 0 | 68.15 | 106.41 | 131.35 | 95.11 | 38.99 | -56.59 | 120.19 | 90.37 | 123.8 | 154.69 | 141.55 | 151.67 | 54.08 | 129.21 | 104.7 | 53.62 | 21.86 | 69.35 | 78.68 | -4.48 | 123.82 | 175.8 | 80 | 39.84 | -135 | 159.68 | 153.43 | 136.01 | 0 | 112.58 | 0 | 170.54 | 0 | -148.97 | 0 | 73.87 | -90 | 132.96 | 135 | 48.23 | 167.82 | 93.92 | 117.66 | 64.58 | 113.85 | -174.26 | 137.4 | 134 | -108.6 | -86.33 | -148.4 | 28.13 | 134.36 | 85.14 | 138.62 | 88.97 | -156.51 | 97.76 | 178.03 | 30.01 | 131.48 | 101.32 | -155.19 | -95.72 | 98.05 | 69.27 | 56.58 | 123.68 | -141.34 | -180 | 71.1 | 167.47 | 78.06 | 153.43 | -15.84 | -90 | 95.48 | -180
2020-10-06 | 1:43 | -123.72 | -116.56 | -163.15 | 104.63 | 135.46 | 154.23 | -91.08 | 169.69 | 152.43 | 155.93 | 147.73 | 151.97 | 101 | 170.27 | 75.96 | 119.05 | 144.46 | 95.61 | -149.03 | 24.4 | 128.41 | 133.77 | 141.35 | 76.58 | 0 | 149.41 | 0 | 124.32 | 0 | 112.28 | 0 | 94.89 | 0 | 162.9 | 0 | 132.09 | 0 | 93.69 | 0 | 120.11 | 142.18 | 118.72 | 106.9 | 0.13 | 73.94 | 137.68 | 66.99 | 125.48 | 129.13 | 121 | 71.47 | 9.24 | 95.04 | 85.92 | 43.23 | -45 | 76.44 | 153.43 | 137.9 | -171.67 | 128.42 | 109.64 | 133.16 | 90 | 80.22 | -180 | 102.93 | 0 | 57.56 | 0 | 49.09 | 0 | 106.47 | -180 | 52.49 | 0 | 158.58 | 0 | 55.23 | -144.57 | 110.86 | 121.46 | 103.64 | 134.06 | -171.21 | 123.85 | 134.61 | -112.32 | -170.41 | 134.22 | 39.43 | -151.56 | 97.18 | 98.32 | 88.69 | -96.26 | 99.45 | -53.17 | 103.41 | 116.88 | 90 | -110.55 | 153.43 | 6.63 | 164.37 | 76.42 | 161.56 | 76.89 | -180 | -22.59 | 161.56 | 65.46 | -180 | 30.49 | -90 | 95.46 | 0
2020-10-06 | 1:44 | -105.7 | -9.21 | 171.43 | 105.07 | 123.65 | 166.68 | 71.54 | 159.04 | 151.05 | 162.19 | -147.67 | 173.18 | -72.34 | 154.17 | -180 | 129.29 | -180 | 83.65 | 123.68 | -85.52 | -118.7 | 135.69 | 56.32 | 8.18 | 0 | 99.34 | 0 | 83.94 | 0 | 73.95 | 0 | 110.75 | 0 | -167.78 | 0 | 93.02 | 0 | 113.01 | 0 | 90.92 | 92.62 | 140.78 | 99.62 | -110.86 | 65.53 | 136.32 | 111.83 | 130.27 | 110.67 | 152.5 | -105.62 | -19.81 | 90.04 | 86.98 | 97.09 | 88.84 | 161.23 | -144.63 | 112.2 | 136.55 | 176.02 | 0 | 123.45 | -180 | 81.84 | 0 | 91.94 | 0 | 158.46 | 0 | 52.16 | 0 | 134.66 | 0 | 0.56 | 0 | 84.25 | 0 | 44.7 | 170.99 | 176.99 | 119.68 | 105.07 | 117.12 | -176.79 | -110.1 | 133.13 | -75.95 | 166.15 | 143.82 | 41.59 | -148.13 | 105.2 | 130.45 | 91.87 | -167.97 | 130.59 | 156.34 | 102.94 | 123.27 | 86.17 | 57.5 | -90 | 59.61 | 51.35 | 92.88 | 128.65 | 11.87 | -180 | -103.59 | 165.96 | 68.69 | 135 | 76.24 | 0 | 78.38 | 0
2020-10-06 | 1:45 | -98.03 | 70.91 | 174.81 | 116.81 | 146.36 | -150.02 | 108.73 | 157.92 | 142.73 | 133.08 | -76.39 | 134.8 | 48.37 | 26.49 | 90 | 100.5 | 91.83 | 101.11 | 105.76 | 136.29 | 81.42 | 87.64 | 5.19 | 70.27 | 0 | 151.96 | 0 | 78.63 | 0 | 91.72 | 0 | 84.87 | 0 | 142.27 | 0 | 89.7 | 0 | 125.33 | 0 | 105.87 | 1.62 | 119.63 | 105.61 | 8.39 | 95.84 | 128.99 | 117.85 | 131.41 | 107.87 | 147.17 | 117.22 | 87.46 | -177.05 | 88.59 | 125.81 | 83.4 | -69.24 | -132.51 | 68.7 | 105.53 | 177.78 | -78.68 | -153.08 | 153.43 | 85.85 | -180 | 123.15 | 0 | 59.83 | 0 | 53.16 | 0 | 62.04 | -180 | 144.46 | -180 | 85.84 | 0 | 34.84 | -172.92 | 173.32 | 117.81 | 102.43 | 125.16 | -161.04 | -93.34 | 145.44 | 44.39 | -179.98 | -176.63 | 0 | 138.14 | 65.29 | 138.59 | 92.49 | -67.68 | 109.99 | 147.92 | 82.87 | 100.78 | 63.43 | 95.42 | 71.56 | 134.22 | 141.01 | 89.07 | -180 | 48.5 | 0 | 102.27 | -180 | 78.57 | -180 | 88.05 | -175.23 | 105.28 | -180
2020-10-06 | 1:46 | -96.83 | 100.13 | 167.19 | 114.85 | 148.56 | -103.05 | 123.2 | 63.32 | 140.89 | -172.71 | -125.33 | 154.4 | 23.21 | 67.22 | 99.45 | -166.34 | 105.79 | 93.47 | 135 | 137.83 | 135 | 50.48 | 113.21 | 142.54 | 0 | 110.15 | 0 | 89.65 | 0 | 109.41 | 0 | 169.43 | 0 | 120.75 | 0 | 130.91 | 0 | 32.7 | 0 | 106.6 | -7.81 | 116.08 | 97.2 | 1.91 | 94.81 | 103.9 | 112.94 | 128.82 | 168.26 | 149.35 | 127.96 | 89.61 | 158.81 | -8.13 | 100.06 | 177.71 | 144.47 | -170.55 | 81.83 | 157.01 | 128.74 | -73.31 | 162.11 | 131.19 | 97.1 | 90 | 158.87 | -180 | 34.63 | -90 | 70.4 | 0 | 65.46 | -180 | 110.01 | 90 | 99.74 | -180 | 47.93 | -176.71 | 84.83 | 108.15 | 94.28 | 120.78 | -135.72 | -95.74 | 136.86 | 59.72 | 134.53 | -143.69 | -114.56 | 106.3 | 87.17 | 119.58 | 95.52 | 38.63 | 65.05 | -155.7 | 144.59 | -155.83 | 99.45 | 8.94 | -180 | 121.1 | 122.13 | 75.56 | -180 | 60.75 | 126.87 | 89.94 | 0 | 90.16 | 101.32 | 52.88 | 0 | 121.23 | -180
2020-10-06 | 1:47 | -106.78 | 118.07 | 176.88 | 115.15 | -12.92 | -162.12 | -136.47 | 40.19 | 151.86 | 176.9 | 87.11 | 145.76 | 64.05 | 87.04 | 94.08 | -135.44 | 109 | 82.45 | 143.13 | 169.69 | 3.58 | 145.33 | 90 | 147.96 | 0 | 169.22 | 0 | 95.38 | 0 | 97.25 | 0 | 97.65 | 0 | 90.76 | 0 | 104.77 | 0 | 69.83 | 0 | 126.35 | 20.66 | 121.08 | 104.41 | 35.83 | 23.62 | 165.42 | 114.75 | 129.74 | 128.62 | -14.85 | 140.82 | 86 | -128.81 | 59.99 | 55.57 | 145 | -45.37 | -156.04 | 90.25 | 90.57 | 168.71 | 159.44 | 159.18 | 135 | 103.97 | 153.43 | 36.06 | 0 | 77.08 | 0 | 76.41 | -90 | 13.03 | -180 | 139 | -180 | -60.83 | -180 | 47.1 | -169.7 | 46.27 | 107.39 | 67.77 | 112.34 | -140.52 | 29.69 | 128.84 | -21.96 | 151.33 | 168.05 | 138.55 | 123.09 | 95.41 | 97.04 | 87.98 | 69.42 | 84.64 | 141.65 | 25.21 | 154.89 | 146.32 | 27.64 | 170.55 | 66.6 | 123.13 | 117.71 | 90 | 66.47 | 171.86 | 101.61 | -180 | 80.27 | -180 | 67.13 | 0 | 84.35 | -180
2020-10-06 | 1:48 | -110.5 | 134.4 | -177.47 | 124.1 | 72.14 | 159.78 | -150.97 | 67.09 | 142.69 | 161.02 | 26.65 | 149.34 | 42.28 | 89.52 | 90 | -38.97 | 95.44 | 95.46 | 90 | 82.19 | 168.12 | 133.61 | 0 | 148.44 | 0 | -159.37 | 0 | 96.36 | 0 | 76.19 | 0 | 94.82 | 0 | 107.06 | 0 | 86.05 | 0 | 65.61 | 0 | 116.47 | 19.89 | 141.5 | 104.91 | 64.66 | -27.53 | 92.35 | 99.27 | 131.93 | 132.56 | -161.32 | 141.61 | 83.85 | -109.12 | 49.97 | 47.4 | 173.65 | 103.81 | -180 | 60.24 | 135 | 156.17 | 72.26 | 123.44 | 135 | 61.7 | 153.43 | 53.24 | 0 | 108.12 | 0 | 111.42 | 0 | 47.49 | -180 | -152.4 | 0 | -53.98 | -180 | 50.8 | -173.12 | 89.34 | 109.93 | 66.65 | 101.57 | -136.91 | 53.93 | 128.18 | -155.8 | 147.78 | 174.98 | 125.67 | 111.04 | 53.52 | 98.75 | 84.28 | 110.11 | 9.45 | 102.87 | 65.86 | 171.67 | 90 | 90.29 | -143.13 | 44.45 | 137.49 | 120.8 | -180 | 115.71 | 116.57 | 95.22 | -180 | 55.73 | -180 | 84.01 | -90 | 74.14 | 0
2020-10-06 | 1:49 | -107.32 | 109.86 | 169.34 | 129.79 | 131.28 | 162.62 | -157.79 | 159.61 | 138.69 | 148.4 | -4 | 141.89 | -8.02 | 39.74 | 90 | 106.81 | 90 | 86.15 | -90 | -99.96 | 103.4 | 132.18 | 161.56 | -171.23 | 0 | 111.85 | 0 | 77.22 | 0 | 111.09 | 0 | 90 | 0 | 121.93 | 0 | 65.53 | 0 | 83.77 | 0 | 127.52 | -14.08 | 124.8 | 96.51 | 31.89 | 51.46 | 109.7 | 109.03 | 138.64 | 129.24 | 166.46 | 171.33 | 16.93 | 156.92 | 127.56 | 91.36 | 135 | -51.61 | 0 | 31.92 | 176.56 | -140.07 | 90 | 69.05 | -180 | 58.7 | 0 | 92.73 | 0 | 75.89 | 0 | 91.44 | 0 | 79.9 | 0 | 128.23 | -180 | 164.75 | 0 | 49.9 | -177.99 | 89.93 | 111.02 | 88.28 | 104.56 | -139.73 | -7.86 | 135.55 | 175.76 | 154.61 | -126.2 | -105.81 | 108.23 | 81.98 | 108.43 | 57.34 | 135.13 | 118.61 | -115.8 | 175.76 | -168.17 | 95.44 | 79.18 | -95.19 | -12.84 | -152.11 | 102.11 | 153.43 | 104.9 | 90 | 104.41 | 103.24 | 93.31 | -135 | 87.79 | -90 | 91.91 | 0
2020-10-06 | 1:50 | -106.84 | 20.54 | -178.01 | 120.32 | 173.27 | 170.22 | 177.71 | 173.45 | 144.28 | 179.33 | -95.42 | 131.86 | -17.8 | -34.33 | 90.55 | 109.36 | 106.38 | 41.05 | 90 | 158.22 | 48.23 | 112.23 | 123.68 | 137.96 | 0 | 45.35 | 0 | 84.45 | 0 | 96.74 | 0 | 114.11 | 0 | 100.63 | 0 | 80.35 | 0 | 116.56 | 0 | 131.11 | 29.02 | 108.45 | 87.28 | 37.28 | -11.89 | 102.37 | 108.31 | 140.52 | 126.32 | 126.8 | 154.65 | 72.42 | 116.56 | 62.35 | 116.22 | 153.43 | -170.87 | 88.6 | 54.53 | 158.95 | 177.24 | 45 | 135.93 | -180 | 96.17 | 90 | 82.86 | 0 | 121.87 | 0 | 82.77 | 0 | 144 | 0 | -173.31 | -180 | 126.07 | 0 | 32.17 | 171.1 | 77.58 | 113.52 | 89.59 | 83.49 | -108.72 | -107.35 | 140.79 | -171.12 | -115.57 | 69.32 | -47.8 | 124.61 | 85.45 | 127.67 | 82.52 | 75.17 | 94.08 | 179.26 | 145.99 | 52.34 | 82.87 | 92.2 | -135 | 78.41 | 77.9 | 90.92 | 108.44 | 48.54 | 143.13 | 98.16 | 95.19 | 101.03 | 141.35 | 63.66 | 0 | 85.32 | -90
2020-10-06 | 1:51 | -113.98 | 56.58 | -171.67 | 121.22 | 112.37 | 151.87 | -154.34 | -178.44 | 142.49 | 167.72 | -91.37 | 145.58 | 25.56 | 36.52 | 154.01 | 83.97 | 90 | 102.37 | 145.47 | -178.43 | 35.32 | 127.03 | 0 | 114.33 | 0 | 111.63 | 0 | 72.8 | 0 | 163.6 | 0 | 126.91 | 0 | 48.37 | 0 | -43.52 | 0 | 117.12 | 0 | 121.48 | 38.57 | 128.65 | 102.51 | 63.8 | -1.42 | 14.82 | 126.01 | 137 | 135.91 | 136.65 | 145.59 | 69.15 | -173.75 | 26.25 | 110.32 | 127.88 | 64.91 | 93.19 | 109.11 | 164.94 | -178.51 | -45 | 175.8 | 0 | 74.37 | 90 | -147.74 | 0 | 86.92 | 0 | 93.84 | 0 | -62.08 | 0 | 163.01 | 0 | 47.41 | 0 | 46.89 | 174.51 | 85.03 | 113.45 | 82.69 | 79.84 | -98.29 | -141.69 | 146.24 | -132.42 | 176.17 | 165.15 | -74.32 | 116.64 | 112.37 | 116.99 | 85.39 | -161.7 | 104.04 | 168.96 | 129.91 | 128.89 | 90 | 58.68 | -108.44 | 140.87 | 68.83 | 90.79 | 123.68 | 39.14 | -180 | 91.33 | -170.55 | 87.82 | 135 | 52.3 | 0 | 105.28 | 0
2020-10-06 | 1:52 | -115.64 | 97.37 | -169.18 | 123.17 | 130.56 | 151.36 | -123.45 | 166.96 | 147.86 | 166.53 | 13.7 | 148.85 | 16.48 | 58.81 | 120.45 | 73.1 | 123.37 | 112.26 | 108.44 | -174.43 | -156.04 | 121.7 | 71.56 | 122.32 | 0 | 76.34 | 0 | 64 | 0 | -71.25 | 0 | 70.42 | 0 | 109.85 | 0 | 149.16 | 0 | 15.99 | 0 | 113.75 | 160.06 | 132.94 | 114.11 | 62.29 | -44.12 | 117.96 | 133.88 | 137.46 | 129.51 | 145.02 | 150.63 | 61.06 | 130.75 | 3.19 | 98.07 | 171.86 | 95.63 | -156.04 | -140.71 | 143.13 | -177.23 | -180 | 99.44 | 90 | -14.15 | 0 | 127.94 | 0 | 109.05 | 0 | 151.11 | 0 | 33.73 | 0 | 156.21 | -180 | 161.95 | 0 | 32.24 | -165.75 | 93.46 | 110.44 | 80.61 | 107.23 | -116.24 | -161.47 | 147.18 | -144.04 | 171.09 | -155.62 | 132.23 | 85.46 | 46.75 | 102.71 | 28.48 | 177.11 | 143.13 | 150.33 | 93.6 | 79.2 | 84.28 | 43.64 | 117.76 | 92.8 | 111.24 | 107.23 | 153.43 | 31.41 | 72.34 | 80.94 | 173.65 | 78.42 | -135 | 68.08 | -98.14 | 128.76 | 0
2020-10-06 | 1:53 | -112.04 | 84.53 | 175.64 | 127.04 | 159.64 | 159.57 | -170.07 | 155.36 | 134.38 | 113.38 | -42.97 | 134.92 | 53.04 | 43.43 | 148.75 | 91.41 | 109.42 | 104.85 | 132.28 | -96.65 | 80.55 | 82.61 | 107.35 | 69.66 | 0 | 148.36 | 0 | 70.98 | 0 | -142.73 | 0 | -40.81 | 0 | 116.59 | 0 | -64.38 | 0 | -102.7 | 0 | 112.2 | 162.82 | 98.42 | 106.75 | 41.87 | -167.1 | 142.84 | 35.94 | 149.79 | 127 | 138.12 | 139.88 | 60.45 | 122.5 | 10.69 | 92.8 | -169.79 | 69.77 | 135 | 52.14 | -95.72 | 150.14 | 90 | 117.6 | 135 | 48.98 | 0 | 88.97 | 0 | 80.97 | 0 | 146.08 | 0 | 54.94 | 0 | -118.51 | -90 | 112.46 | 0 | 36.58 | -165.99 | 82.79 | 112.95 | 91.66 | 107.16 | -99.24 | -158.78 | 142.92 | -143.3 | 120.41 | -109.16 | 130.73 | 109.76 | 65.19 | 124.3 | 23.04 | -135.8 | 153.43 | 162.66 | 95.05 | 43.45 | 81.39 | -89.9 | 93.58 | 133.67 | 120.97 | 91.09 | 0 | 38.44 | 110.56 | 75.13 | 104.04 | 100.03 | -180 | 67.89 | -90 | 51.67 | 0
2020-10-06 | 1:54 | -111.97 | 89.71 | 166.77 | 131.44 | 166.78 | 176.1 | 156.17 | 146.34 | 129.63 | 55.96 | -84.99 | 137.14 | 63.43 | 56.96 | 163.62 | 101.46 | 86.17 | 82.93 | -180 | 128.66 | 18.44 | 96.46 | 146.32 | 120.24 | 0 | 175.23 | 0 | 74.64 | 0 | -158.89 | 0 | -141.02 | 0 | 147.98 | 0 | 14.64 | 0 | -140.06 | 0 | 125.99 | -138.91 | 110.48 | 104.09 | 21.72 | -174.82 | 6.77 | -78.96 | -177.11 | 115.84 | 141.67 | 152.54 | 90 | -35.63 | 65.69 | 123.46 | 166.89 | 71.33 | -180 | 63.82 | 149.74 | 163.06 | 140.19 | -66.19 | -180 | 89.58 | 90 | 103.06 | 116.57 | 57.29 | 0 | 120.29 | 0 | 81.54 | 0 | 22.05 | 0 | 164.26 | 0 | 19.48 | -169.95 | -1.08 | 109.09 | 90.02 | 111.66 | -74.87 | -125.48 | 142.17 | 151.66 | 127.43 | 69.68 | -173.47 | 115.79 | 96.52 | 127.76 | 43.33 | 88.23 | 94.76 | -151.1 | 146.63 | 18.63 | 64.45 | -64.21 | -90 | 21.32 | 106.85 | 98.75 | 108.44 | 84.93 | 100.29 | 48.74 | -180 | 88.6 | -180 | 85.75 | -90 | 62.53 | -180
2020-10-06 | 1:55 | -107.33 | 81.68 | 174.2 | 132.78 | -146.06 | -174.55 | 150.79 | 155.05 | 143.33 | 134.55 | -73.62 | 127.23 | 52.83 | 59.71 | 165.26 | 87.09 | 87.46 | 79.48 | 123.12 | 131.87 | 17.53 | 103.47 | 138.37 | 109.57 | 0 | 128.11 | 0 | 78.47 | 0 | 125.52 | 0 | 86.28 | 0 | 167.81 | 0 | 158.86 | 0 | 177.94 | 0 | 126.12 | -146.48 | 129.5 | 116.1 | 16.81 | 71.63 | 45.72 | -137.74 | 164.21 | 127.43 | -121.72 | -169 | -9.45 | 156.26 | 80.55 | 125.69 | -90 | 41.18 | -126.87 | 68.62 | -148.66 | 161.84 | -180 | -134.22 | 90 | 96.25 | -135 | 89.63 | 0 | 43.39 | 0 | 132.31 | 0 | 88.77 | 0 | -70.43 | 0 | 149.16 | -90 | 31.49 | -166.9 | 39.17 | 108.47 | 90.34 | 120.45 | -110.8 | -87.73 | 146.8 | -72.66 | 115.69 | -48.2 | 148.13 | 115.95 | 114.58 | 115.03 | -25.55 | -119.38 | 114.64 | 170.81 | 110.43 | -83.32 | 77.21 | 46.58 | 141.35 | 148.77 | 86.56 | 87.4 | -180 | 70.89 | 127.88 | 37.03 | 94.97 | 56.14 | -149.03 | 72 | -90 | 54.41 | -105.94
2020-10-06 | 1:56 | -107.84 | -85.62 | 158.63 | 134.57 | 162.78 | 168.03 | 177.47 | 159.79 | 141.79 | 175.75 | -27.4 | 123.73 | -14.49 | 28.44 | 145.97 | 90.42 | 96.58 | 49.61 | -109.99 | 90.23 | -32.47 | 94.3 | -180 | 107.62 | 0 | 78.56 | 0 | 91.18 | 0 | 100.89 | 0 | 80.6 | 0 | 173.73 | 0 | 24.93 | 0 | 22.5 | 0 | 120.87 | 179.32 | 134.21 | 124.72 | -25.57 | 113.95 | 108.24 | -23.74 | 151.77 | 123.68 | 141.38 | -160.23 | -33 | 131.44 | 45 | 111.66 | -180 | 81.25 | -180 | 133.98 | 172.18 | 150.98 | 90 | -91.25 | 90 | 129.86 | 0 | 92.71 | 0 | 56.2 | 0 | -11.92 | 0 | 95.44 | 0 | 41.31 | 0 | 69.76 | 0 | 10.64 | -158.37 | 113.35 | 119.15 | 98.89 | 142.16 | -137.58 | -100.11 | 151.21 | -91.48 | 99.08 | -112 | 83.95 | 61.81 | 94.28 | 109.85 | 55.25 | 84.13 | -109.64 | -88.47 | 94.42 | 36.62 | 79.38 | -109.93 | -101.32 | 17.21 | 80.85 | 75.44 | 174.28 | 97.67 | -156.04 | 80.19 | 90 | 78.93 | -90 | 103.62 | -90 | 45.94 | 0
2020-10-06 | 1:57 | -101.73 | -174.76 | 167.52 | 127.21 | 140.3 | 157.38 | 170.1 | 163.97 | 127.45 | -175.98 | -129.29 | 115.34 | -145.55 | 29.86 | 122.32 | 84.51 | 72.19 | 12.57 | -168.68 | 111.39 | 0 | 118.76 | -180 | 115.74 | 0 | 51.83 | 0 | 46.18 | 0 | 92.33 | 0 | 112.96 | 0 | 87.82 | 0 | 72.04 | 0 | 91.57 | 0 | 123.45 | 176.77 | 124.03 | 123.01 | -29.3 | 107.68 | 112.28 | -91.54 | 168.47 | 96.15 | 157.47 | 162.22 | -50.73 | 124.82 | 53.12 | 98.42 | 83.65 | 145.01 | 135 | 142.1 | 168.68 | 142.14 | -180 | -143.9 | 0 | 90.21 | 0 | 95.01 | 0 | -19.42 | 0 | 70.44 | 0 | 100.13 | 0 | 164.96 | 0 | 177.29 | 0 | 14.96 | -156.31 | -116.71 | 117.22 | 100.58 | 146.09 | -134.42 | -82.27 | 146.34 | 84.31 | 107.52 | -174.38 | 144.11 | 53.57 | 137.29 | 97.42 | 48.07 | 94.17 | 126.87 | -160.2 | 91.61 | -3 | 54.46 | 145.18 | -90 | 174.54 | 76.33 | 73.8 | 153.43 | 101.32 | 129.09 | 122.43 | 173.65 | 67.17 | -116.57 | 44.62 | 0 | 45.78 | -180
2020-10-06 | 1:58 | -114.79 | -146.85 | -176.35 | 125.79 | 160.67 | 152.52 | 147.22 | 152.26 | 120.69 | 136.94 | -167.27 | 125.44 | -168.25 | 91.13 | -154.36 | 79.93 | -118.44 | 43.21 | 141.35 | 55.48 | -132.9 | 107.2 | -180 | -0.6 | 0 | 137.87 | 0 | 96.76 | 0 | 27.7 | 0 | 96.83 | 0 | 97.04 | 0 | 110.66 | 0 | 97.67 | 0 | 96.67 | 164.53 | 123.97 | 118.54 | -40.2 | 105.76 | 124.36 | -30.43 | 171.15 | 58.47 | 165.89 | 169.5 | -116 | 138.22 | 36.65 | 103.38 | 108.44 | -35.17 | -180 | 129.25 | -159.15 | 148.43 | 63.43 | 66.14 | 90 | 29.57 | 0 | 94.01 | 0 | 82.99 | 0 | -13.67 | 0 | 73.38 | 0 | 123.38 | 0 | 119.28 | 0 | 19.93 | -141.77 | -127.61 | 120.34 | 107.53 | 154.52 | -157.61 | 17.38 | 150.74 | 126.97 | 117.99 | 84.89 | 154.54 | 20.79 | 139.05 | 107.21 | 32.01 | 127.53 | 175.18 | 131.21 | 123.62 | 145.01 | 90 | -80.01 | 0 | 176.06 | 68.2 | 90.22 | 151.39 | 143.42 | 98.14 | -30.56 | 158.2 | 83.27 | 165.96 | 89.62 | -90 | 98.13 | -180
2020-10-06 | 1:59 | -125.14 | 2.54 | -165.64 | 125.17 | 172.54 | -172.97 | 147.82 | 163.04 | 133.13 | 154.11 | -155 | 152.23 | -174.81 | 99.35 | -149.03 | 98.09 | -9.45 | 53.5 | 168.12 | -102.59 | -41.19 | 140.86 | 163.31 | -103.41 | 0 | -174.76 | 0 | 100.64 | 0 | 61.36 | 0 | 79.46 | 0 | 90 | 0 | 109.46 | 0 | 70.75 | 0 | 105.74 | 159.74 | 114.16 | 113.77 | -107.13 | 85.01 | 127.9 | 118.32 | 163.45 | 113.6 | 159.18 | 168.62 | -95.29 | 131.77 | 72.58 | 82.11 | -180 | 134.16 | 168.68 | 119.4 | -158.95 | 170.24 | 26.57 | 135.63 | 90 | 107.26 | -180 | 107.62 | 0 | 103.12 | 0 | 17.13 | 0 | 84.06 | -180 | -74.06 | 0 | 160.13 | 0 | 16.28 | -146.31 | -140.65 | 125.83 | 117.36 | 158.78 | -144.15 | 82.71 | 147.81 | 138.34 | 145.57 | 118.12 | 160.08 | -43.05 | 138.02 | 95.67 | -33.68 | 136.75 | 170.27 | 173.36 | 117.92 | 130.17 | 115.9 | 64.1 | 104.04 | 25.95 | 68.85 | 99.12 | 90 | 83.32 | 0 | -158.03 | 123.68 | 71.7 | 119.06 | 59.94 | -180 | 37.58 | -180
2020-10-06 | 2:00 | -121.88 | -0.56 | -174.31 | 130.7 | 169.38 | -169.96 | 157.41 | 163.08 | 137.23 | 162.76 | -158.33 | 149.39 | 179.79 | 84.51 | -157.48 | 115.67 | -100.78 | 81.72 | -180 | -129.16 | 145.26 | 117.73 | -180 | 164.43 | 0 | 141.45 | 0 | 92.11 | 0 | 68.33 | 0 | 96.12 | 0 | 96.4 | 0 | 78.59 | 0 | 103.85 | 0 | 113.7 | 110 | 93.72 | 102.83 | -54.16 | 52.13 | 117.99 | 142.9 | 165.3 | 115.54 | 143.75 | -177.68 | -129.26 | 136.17 | 146.88 | 110.85 | 177.28 | -173.74 | -139.58 | 115.37 | 147.26 | 123.22 | 90 | 145.19 | 0 | 101.59 | 0 | 91.79 | 0 | 127.43 | 0 | 23.33 | 0 | 135 | 0 | 94.69 | 0 | -10.15 | 0 | 13.45 | -163.09 | -117.53 | 124.31 | 109.17 | 158.78 | -129.3 | 62.81 | 149.97 | 128.79 | 113.98 | 137.88 | 165.99 | 7.01 | 125.85 | 103.72 | 7.01 | 123.2 | 171.58 | 138.01 | 97.62 | 146.39 | 88.41 | 55.38 | 90 | 55.37 | 58.7 | 98.74 | 171.26 | 89.73 | 108.44 | 154.28 | -180 | 73.29 | 111.8 | 64.36 | 0 | -7.65 | -165.96
2020-10-06 | 2:01 | -114.52 | -23.41 | 164.38 | 128.09 | 156.44 | -155.61 | -150.23 | 141.1 | 139.5 | 162.43 | -117.88 | 123.18 | -48.72 | 35.59 | 84.81 | 113.87 | 92.21 | 50.41 | -180 | -107.39 | -170.08 | 17.51 | 90 | 134.63 | 0 | 99.69 | 0 | 104.49 | 0 | 77.9 | 0 | 102.02 | 0 | 84.94 | 0 | 79.43 | 0 | 123.88 | 0 | 100.33 | 59.99 | 110.41 | 92.2 | -36.05 | 37.02 | 109.92 | 106.96 | 150.62 | 115.81 | 120.6 | 161.62 | 43.01 | 145.86 | 66.04 | 121.64 | 120.97 | 174.18 | -174.81 | 51.49 | 120.7 | 97.05 | 0 | -112.48 | 135 | 73.68 | -180 | 109.62 | 0 | -142.12 | 0 | 63.33 | 0 | 145.82 | 0 | 120.31 | -180 | 63.05 | 0 | 21.32 | -172.04 | 132.97 | 118.26 | 99.78 | 143.83 | -105.89 | -34.77 | 143.97 | 97.53 | 170.25 | 36.95 | -88.3 | 95.6 | 114.18 | 115.78 | 49.76 | 89.39 | 72.16 | -176.48 | -144.09 | -149.33 | 76.76 | 41.33 | 90 | 143.77 | 48.6 | 76.74 | 161.56 | 38.98 | 110.56 | 139.53 | -180 | 60.41 | 97.13 | 72.8 | 0 | 21.01 | -180
2020-10-06 | 2:02 | -110.58 | 116.41 | 161.73 | 129.71 | -169.79 | -73.59 | -163.61 | 132.28 | 143.78 | 171.57 | -52.12 | 113.92 | 77.9 | 76.99 | 153.43 | 103.93 | 87.96 | 86.89 | 56.31 | -87.32 | -172.68 | 115.46 | 90 | 126.64 | 0 | 105.62 | 0 | 86.83 | 0 | 63.27 | 0 | 89.17 | 0 | 178.19 | 0 | 100.93 | 0 | 69.76 | 0 | 126.3 | -18.32 | 136.35 | 107.47 | 30.75 | 96.83 | 170.69 | 23.91 | 145.54 | 92.24 | 93.88 | 178.2 | 56.32 | 159.37 | 166.44 | 137.54 | 104.04 | 31.77 | 164.2 | 31.13 | 123.68 | -169.87 | 111.8 | 54.26 | 78.68 | 67.02 | -135 | 99.91 | 0 | 69.54 | 0 | 85.93 | 0 | 75.04 | 0 | -26.18 | -180 | 123.36 | 0 | 24.54 | -175.71 | 109.77 | 106.68 | 64.82 | 124.11 | -122.55 | -115.26 | 141.53 | 90.62 | 75.67 | 157.93 | 103.09 | -178.32 | 102.79 | 116.45 | 69.84 | 112.42 | 90 | -116.59 | 132.14 | -35.36 | 82.87 | 87.22 | 0 | 110.74 | 75.51 | 166.25 | 94.08 | 143.03 | -135 | 97.57 | -146.32 | 91.38 | -180 | 98.68 | 0 | 91.64 | -135
2020-10-06 | 2:03 | -112.37 | 136.7 | 167.24 | 127.81 | -146.61 | -51.07 | -158.08 | 123.13 | 144.41 | -144.24 | -23.49 | 108.87 | 63.43 | 21.18 | 103.51 | 109.48 | -14.04 | 90.91 | -180 | 139.02 | 153.43 | 117.84 | 0 | 142.89 | 0 | 125.87 | 0 | 79.73 | 0 | 107.5 | 0 | 30.97 | 0 | 152.55 | 0 | 141.9 | 0 | 92.91 | 0 | 136.36 | 2.36 | 99.53 | 109.09 | 32.28 | 91.24 | -171.71 | 19.11 | 150.88 | 61.1 | 51.68 | -171.27 | 49.27 | 146.25 | -127.88 | 132.23 | 106.69 | 43.05 | -52.13 | -77.55 | 155.44 | -163.35 | -90 | 32.02 | 153.43 | 57.02 | 0 | 131.41 | 0 | 56.46 | 0 | 87.3 | 0 | 64.34 | 0 | -101.89 | -180 | 75.14 | -180 | 14.05 | -174.72 | 90.14 | 113.94 | 46.61 | 128.77 | -99.64 | -79.53 | 142.26 | 67.11 | 69.96 | 177.59 | 114.16 | 158.68 | 117.05 | 119.25 | 28.5 | 100.55 | 33.68 | -159.77 | 128.89 | 105.69 | 30.97 | 87.76 | -180 | 108.05 | 121.44 | 164.55 | -180 | 102.04 | -180 | 88.97 | -180 | 93.93 | -180 | 93.93 | -180 | 94.72 | -180
2020-10-06 | 2:04 | -113.45 | 125.81 | 149.03 | 120.7 | -150.42 | -96.4 | 176.46 | 74.48 | 153.57 | -167.81 | -77.25 | 170.58 | -2.32 | 60.28 | -56.32 | 124.71 | 116.57 | 102.88 | 66.8 | 167.77 | -99.45 | 110.57 | 108.44 | 145.04 | 0 | 92.02 | 0 | 64.31 | 0 | 99.53 | 0 | 155.26 | 0 | 132.16 | 0 | 96.8 | 0 | 20.17 | 0 | 159.23 | 37.16 | 45.76 | 96.87 | 80.96 | 72.75 | 177.13 | 111.3 | 135 | -6.01 | 66.79 | 60.84 | 62.45 | -176.92 | -156.51 | 116.09 | 107.66 | 153.45 | 86.44 | -6.33 | 90 | 170.31 | 113.06 | -134.19 | 153.43 | 38.49 | -180 | 83.52 | 0 | 60.96 | 0 | 67.82 | 0 | 145.5 | 0 | 148.34 | -180 | 18.47 | -75.96 | -17.04 | -177.31 | 37.92 | 112.5 | 8.02 | 122.06 | -94.36 | -61.16 | 155.38 | 71.74 | 37.1 | -119.06 | 76.14 | 115.64 | 95.16 | 115.62 | 63.19 | 4.96 | -153.43 | -105.32 | 118.22 | 119.41 | 75.62 | -156.89 | -164.06 | 103.09 | 92.16 | -160.82 | 104.04 | 49.36 | -90 | 103.34 | -180 | 101.51 | 45 | 76.5 | -119.74 | 95.02 | -123.68
2020-10-06 | 2:05 | -136.95 | 54.49 | 118.98 | 122.09 | -132.65 | 175.66 | 160.32 | -174.74 | 154.17 | 157.83 | -92.35 | 170.23 | 108.44 | 1.98 | -33.68 | 124.03 | 90 | -154.01 | 90 | 177.48 | -137.72 | -122.91 | 71.56 | 113.96 | 0 | 86.51 | 0 | 80.44 | 0 | 98.78 | 0 | 132.36 | 0 | 135.86 | 0 | 95.49 | 0 | -170.55 | 0 | 125 | 72.96 | -56.04 | 98.9 | 90.46 | 71.11 | -178.47 | 116.49 | 120.73 | -2.01 | 102.84 | 85.71 | 93.19 | -152.74 | -176.17 | 116.27 | 109.07 | 159.15 | 80 | 103.84 | -141.91 | -162.19 | 90 | 152.39 | -116.57 | 53.49 | 0 | 65.11 | 0 | 85.88 | 0 | 71.63 | 0 | 10.3 | 0 | 131.75 | 0 | 68.15 | 0 | -3.3 | 151.38 | 48.26 | 112.52 | -27.61 | 125.99 | -98.9 | -145.61 | 165.38 | 27.44 | -115.69 | -147.99 | 73.88 | 121.11 | 127.17 | 114.99 | 83.19 | 175.86 | 53.13 | 174.77 | 175.42 | 103.58 | 86.82 | 112.25 | 0 | 89.55 | 62.16 | 126.87 | 145.3 | 88.55 | 0 | -122.47 | -174.81 | 81.45 | 158.64 | 75.59 | -180 | 156.64 | 0
2020-10-06 | 2:06 | -122.41 | -13.82 | 166.04 | 122.81 | -106.28 | 169.79 | -178.66 | 153.04 | 141.46 | 172.14 | -137.97 | -160.29 | -172.89 | 123.03 | 0 | 124.08 | 18.44 | 124.81 | -90 | 177.65 | 0 | 120.08 | 90 | 139.7 | 0 | 94.89 | 0 | 76.59 | 0 | 95.62 | 0 | 119.03 | 0 | -178.43 | 0 | 88.61 | 0 | 160.51 | 0 | 172.15 | 87.51 | 1.5 | 101.24 | 90.63 | 89.33 | 153.72 | 91.12 | 135.83 | 43.68 | 117.3 | 147.89 | 78.21 | -26.68 | -149.42 | 113.03 | 50.19 | 147.07 | 90.17 | 96.38 | -57.1 | -57.02 | 93.35 | 165.47 | -180 | 29.83 | 0 | 100.39 | 0 | 134.97 | 0 | 38.67 | 0 | 164.44 | 0 | 114.25 | 0 | 95.12 | 0 | -5.81 | 173.55 | 41.15 | 121.07 | -6.21 | 134.48 | -63.4 | -106.16 | 165.06 | -11.51 | -100.73 | -167.44 | 142.12 | 147.95 | 149.93 | 122.04 | 37.56 | 174.76 | 4.97 | 168.81 | 156.61 | 129.19 | 95.72 | 75.23 | 90 | 151.24 | 102.71 | 128.87 | 148.4 | 92.81 | -180 | -86.53 | -166.76 | 67.82 | 158.2 | 69.26 | 135 | 41.2 | -180
2020-10-06 | 2:07 | -118.4 | -27.65 | 175.64 | 117.71 | -101.35 | 176.44 | -169.49 | 171.46 | 128.25 | 155.05 | -139.05 | -173.52 | 63.44 | 103 | 0 | 124.28 | 0 | 109.16 | -153.43 | -170.19 | 169.38 | 128.11 | 0 | 69.56 | 0 | 63.58 | 0 | 89.68 | 0 | 72.84 | 0 | 82.96 | 0 | -116.9 | 0 | 90.42 | 0 | 167.5 | 0 | 131.83 | 81.06 | -69.48 | 102.04 | 78.36 | 50.46 | 172.04 | 99.17 | 140.52 | -73.51 | 59.65 | 146.96 | 59.74 | -27.97 | -143.13 | 115.82 | 77.47 | 149.62 | 128.66 | 91.61 | -165.26 | -174.99 | 100 | 147.51 | -90 | 63.46 | 0 | 95.67 | 0 | 157.87 | 0 | 66.39 | -90 | 140.7 | 0 | 117.48 | 0 | 65.75 | 0 | -6.8 | -174.19 | 55.9 | 123.12 | 19 | 138.9 | -58.01 | -49.79 | 163.72 | -25.03 | -73.16 | -153.27 | 105.76 | 161.16 | 123.36 | 115.64 | 57.97 | 173.44 | -65.37 | 162.56 | 119.19 | 131.7 | 93.19 | 85.96 | -135 | 70.55 | 106.15 | 107.21 | 116.57 | -39.33 | 90 | 131.99 | 168.68 | 72.13 | 141.35 | 74.77 | -98.14 | 118.89 | 0
2020-10-06 | 2:08 | -117.9 | 40.8 | 155.38 | 122.49 | -139.21 | 171.01 | -171.38 | -178.83 | 150.39 | 147.63 | -97.46 | 165.84 | 108.44 | -100.6 | 107.1 | 108.85 | 51.35 | 107.8 | -156.04 | -175.53 | 173.65 | 132.41 | 15.94 | -24.33 | 0 | 129.35 | 0 | 94.08 | 0 | 87.43 | 0 | 84.23 | 0 | 133.11 | 0 | 111.7 | 0 | -161.78 | 0 | 129.92 | 19.7 | 63.42 | 104.76 | 79.42 | 65.95 | -156.36 | 122.11 | 143.11 | 123 | 98.95 | 103.61 | 61.81 | 102.7 | -4.76 | 123.74 | 137.6 | -179.33 | 96.35 | 86.97 | -154.98 | 179.64 | -30.97 | -168.32 | 165.96 | 53.55 | 0 | 109.97 | 0 | 7.32 | 0 | 63.9 | -180 | -157.09 | 0 | -18.57 | -180 | 92.96 | 0 | 8.41 | -175.62 | 68.35 | 117.73 | 24.18 | 133.61 | -52.35 | 12.74 | 156.12 | -69.89 | 74.73 | -159.34 | 102.85 | 145.39 | 117.43 | 128.98 | 45.01 | 172.47 | -116.57 | 155.82 | 128.55 | 121.99 | 91.59 | 108.28 | 94.97 | 52.45 | 114.41 | 154.16 | 153.43 | 62.48 | 0 | 141.06 | 70.36 | 77.14 | 173.29 | 70.32 | -106.69 | 111.78 | 0
2020-10-06 | 2:09 | -121.23 | 90.09 | 140.66 | 124.99 | 171.57 | -172.34 | -173.63 | 129.49 | 144.5 | 177.16 | -96.1 | -174.01 | 171.86 | -38.66 | 63.43 | 120.72 | 90 | -163.31 | -170.55 | 178.47 | -180 | -12.01 | 26.57 | -24.96 | 0 | 133.84 | 0 | 82.23 | 0 | 85.8 | 0 | 162.38 | 0 | 143.58 | 0 | 96.72 | 0 | 135.69 | 0 | 139.92 | -14 | 104.7 | 99.5 | 77.71 | 70.54 | -131.72 | 99.96 | 151.67 | -127.51 | 116.91 | 95.76 | 7.18 | -110.05 | 17.53 | 139.89 | 93.56 | -116.93 | 149.02 | 80.31 | -166.49 | -154.09 | -56.32 | 171.71 | -180 | 67.34 | 153.43 | 46.06 | 0 | 58.69 | -90 | 77.08 | 0 | 85.66 | -180 | -20.56 | -180 | 71.59 | 0 | 32.36 | -175.19 | 81.9 | 106.93 | 34.32 | 132.65 | -16.29 | -83.49 | 144.11 | 39.83 | 76.77 | 178.09 | 131.58 | 133.98 | 109.09 | 115.54 | 70.9 | 93.66 | 80.77 | 163.93 | 123.99 | 110.55 | 65.09 | 143.38 | -180 | 96.6 | 83.33 | -118.34 | 81.26 | 60.59 | 171.26 | 133.37 | 90 | 104.38 | 146.32 | 75.99 | -180 | 126.05 | -175.23
2020-10-06 | 2:10 | -134.05 | 72.94 | 134.24 | 124.55 | -113.85 | 144.18 | 175.92 | 143.92 | 141.35 | -165.79 | -45.42 | 175.36 | 143.13 | 9.6 | 153.43 | 111.91 | 65.23 | 179.88 | -171.86 | 147.1 | 124.7 | 26.93 | 153.43 | 73.82 | 0 | 163.04 | 0 | 98.3 | 0 | 145.57 | 0 | 120.49 | 0 | 157.02 | 0 | 110.81 | 0 | -46.63 | 0 | 153.5 | -152.93 | 72.32 | 110.51 | 94.78 | 113.87 | -161.64 | 73.12 | 128.78 | -133.82 | 114.77 | 121.56 | 68.95 | -172.15 | -128.15 | 114.71 | 109.79 | 82.88 | 90 | 106.7 | 103.08 | -163.98 | -39.81 | 161.53 | -180 | 76.25 | 0 | 70.79 | 0 | 7.34 | 0 | 89.45 | 0 | 97.42 | 0 | 49.97 | -180 | 88.52 | 0 | -15.52 | -167.99 | 65.4 | 112.06 | -16.48 | 131.19 | -43.33 | -107.02 | 143.38 | 24.17 | 70.66 | -148.85 | 45 | 128.65 | 106.71 | 113.74 | 3.02 | 64.66 | 141.85 | 160.52 | 122.39 | 82.71 | 59.47 | 117.82 | 90 | 132.35 | 95.5 | 48.96 | 165.96 | 68.23 | -90 | 78.73 | 139.41 | 73.35 | 159.44 | 78.7 | -126.87 | 121.21 | -171.86
2020-10-06 | 2:11 | -128.3 | 89.64 | 152.83 | 127.79 | -53.24 | 134.4 | -156.87 | 135.74 | 143 | -155.05 | -32.67 | 167.43 | 147.72 | 14.56 | 90 | 131.52 | 76.7 | 108.08 | -180 | 154.92 | -176.06 | 106.25 | 98.14 | 136.09 | 0 | 154.96 | 0 | 95.34 | 0 | -90.37 | 0 | 89.02 | 0 | 109.79 | 0 | -104.04 | 0 | -132.21 | 0 | -179.2 | -160.13 | 64.56 | 115.27 | 104.56 | 106.93 | 177.47 | 90.39 | 45.64 | 96.38 | 139.02 | 130.47 | 43.18 | 109.87 | 80.1 | 58.94 | 154.98 | 91.49 | 97.59 | -124.27 | 109.39 | 155.62 | -4.77 | 137.19 | 0 | 63.28 | 90 | 80.28 | -90 | 118.74 | 0 | 131.25 | 0 | 70.54 | 0 | -176.28 | 0 | 124.7 | 0 | -19.25 | -167.15 | 41.41 | 112.95 | -66.06 | 127.94 | 32.87 | -146.56 | 149.59 | -104.09 | 69.89 | -126.95 | 99.54 | 112.32 | 120.7 | 108.6 | -1.78 | 158.93 | -95.44 | 154.86 | 37.74 | -129.62 | 129.48 | 18.58 | 109.79 | -139.2 | 104.38 | 50.61 | -180 | 56 | 153.43 | 57.68 | 68.2 | 105.5 | -165.96 | 87.23 | 90 | 54.98 | -180
2020-10-06 | 2:12 | -128.34 | 120.39 | 125.13 | 123.35 | -32.63 | 114.73 | -157.88 | -65.87 | 153.93 | -162.3 | 60.18 | -174.09 | 161.07 | 102.75 | 92.87 | 166.67 | 90 | 130.04 | 90 | 154.76 | 142.77 | 132.56 | 165.96 | 157.5 | 0 | 119.82 | 0 | 63.56 | 0 | 97.2 | 0 | 140.93 | 0 | 126.1 | 0 | 53.66 | 0 | -44.5 | 0 | 159.6 | 26.75 | 110.16 | 104.79 | 94.52 | 57.71 | -120.74 | 111.27 | 156.41 | -150.86 | 164.62 | 106.59 | 109.17 | -51.03 | 98.02 | 77.04 | 111.46 | 115.92 | 108.22 | -58.72 | 123.16 | 113.33 | 143.98 | 109.44 | 170.55 | 83.38 | 90 | -75.36 | 116.57 | 113.13 | 0 | 74.71 | 146.32 | 123.68 | 0 | 166 | 168.68 | -62.22 | -90 | -9.57 | -171.59 | 50.73 | 110.04 | -25.47 | 120.6 | 76.8 | -147.08 | 142.3 | 84.97 | -143.58 | 78.07 | 161.58 | 97.98 | 99.91 | 104.11 | 83.9 | 58.11 | 74.06 | 169.96 | 137.61 | -130.93 | 64.79 | -5.7 | -153.43 | 160.21 | 98.98 | 110.92 | 143.13 | 58.54 | 90 | 90.11 | 176.65 | 89.36 | 164.06 | 68.73 | -101.32 | 83.1 | -180
2020-10-06 | 2:13 | -125.29 | 143.67 | 146.99 | 116.43 | -11.11 | -136.94 | -155.83 | -85.1 | 160.07 | 174.69 | -3.75 | -145.81 | -160.14 | 100.15 | 63.43 | 137.28 | 90 | 141.47 | 104.04 | 171.49 | 20.85 | 136.67 | 90 | 138.25 | 0 | 65.55 | 0 | 65.26 | 0 | 79.48 | 0 | 24.49 | 0 | 115.95 | 0 | 116.47 | 0 | 88.95 | 0 | -178.62 | 59.79 | 107.76 | 100.47 | 86.84 | 49.77 | -132.94 | 115.94 | 156.65 | -161.91 | 131.74 | 70.36 | 88.92 | 62.61 | 78.68 | 90.77 | 86.88 | 157.09 | 125.04 | -85.07 | 178.88 | 86.18 | 110.56 | 39.15 | 105.94 | 62.93 | 90 | 80.53 | 0 | 14.2 | 90 | 74.91 | 90 | 55.75 | 0 | 112.49 | 0 | 98.26 | -90 | -20.16 | -173.86 | 70.01 | 111.62 | -6.86 | 118.41 | 24.14 | 166.19 | 143.88 | 56.37 | -109.89 | -144.66 | 109.16 | 175.84 | 82.59 | 107.21 | 77.9 | 51.98 | 86.54 | 166.47 | 103 | -176.47 | 84.28 | -151.41 | -128.15 | 137.98 | 94.4 | 128.17 | 99.45 | -90.46 | 135 | 82.48 | 83.29 | 81.21 | 135 | 85.47 | -94.08 | 106.42 | 0
2020-10-06 | 2:14 | -110.83 | 161.81 | -177.31 | 123.59 | -1.31 | -113.16 | -129.72 | -5.75 | 166.49 | -163.94 | 24.21 | -109.24 | 0 | 132.5 | 116.57 | 160.35 | -135 | 137.58 | 63.43 | 50.9 | 98.58 | 137.45 | -180 | 129.5 | 0 | 101.58 | 0 | 93.9 | 0 | 60.38 | 0 | 61.24 | 0 | 104.02 | 0 | 114.93 | 0 | 116.76 | 0 | -151.15 | 48.06 | 109.66 | 100.86 | 79.43 | 18.04 | -128.07 | 106.83 | 154.14 | 168.32 | -10.75 | 111.33 | 90 | 139.53 | 71.56 | 89.86 | 35 | 166.24 | 121.04 | -33.64 | -103.67 | 73.01 | 90 | 70.1 | 100.29 | 74.42 | 0 | 99.88 | 0 | 33.4 | -90 | 106.72 | 0 | 88.37 | 0 | -167.47 | 0 | 138.46 | -90 | -3.24 | -171.81 | 95.39 | 117.23 | 6.04 | 137.06 | 37.41 | 75.58 | 139.3 | 80.82 | 116.57 | -47.99 | 126.26 | 142.29 | 60.74 | 104.28 | 140.7 | 95.38 | -99.45 | 113.04 | 117.04 | -165.72 | 75.96 | -111.68 | 167.47 | 84.6 | 102.87 | 16.05 | 171.86 | 145.36 | -180 | 95.52 | -180 | 74.46 | 153.43 | 84.89 | -180 | 99.5 | 0
2020-10-06 | 2:15 | -107.22 | 152.78 | 173.93 | 126.38 | 147.78 | -157.5 | -129.6 | -46.97 | 148.14 | -142.76 | 8.14 | 163.13 | 63.43 | 114.48 | 156.78 | -167.31 | 134.99 | 115.24 | -180 | 124.76 | 116.03 | 149.3 | 0 | 117.75 | 0 | 73.94 | 0 | 129.04 | 0 | 87.22 | 0 | 44.29 | 0 | 92.63 | 0 | 111.62 | 0 | 102.12 | 0 | 121.13 | 43.05 | 118.82 | 106.14 | 80.29 | 35.52 | 20.64 | 115.31 | 147.81 | -159.39 | -162.43 | 144.07 | 90 | -136.57 | -14.04 | 27.22 | 63.43 | 149.09 | -45 | 82.25 | 131.98 | 130.37 | -90 | 120.37 | -180 | 78.6 | 0 | 65.08 | 0 | 47.96 | 0 | 102.44 | 0 | 125.76 | 135 | -164.85 | 0 | -141.56 | -135 | -2.73 | -167.58 | 120.68 | 122.67 | 63.4 | 134.51 | 43.71 | 90.56 | 144.72 | -89.33 | -128.64 | -165.64 | 88.26 | 114.51 | 58.67 | 99.68 | 48.02 | -88.2 | 160.21 | 31.12 | 99.53 | 168.67 | 83.29 | 172.27 | 83.65 | -96.18 | 117.56 | 87.32 | -135 | -42.49 | -180 | 109.81 | 135 | 44.12 | 116.57 | 35.31 | -180 | 111.76 | -180
2020-10-06 | 2:16 | -122.31 | 117.15 | 158.49 | 122.71 | -54.52 | 157.85 | -132.67 | -125.91 | 145.7 | -154.87 | -62.32 | 175.48 | 0 | 83.79 | -180 | -177.96 | 7.13 | 42.31 | -90 | 133.03 | -8.42 | 151.12 | 90 | 134.77 | 0 | 93.73 | 0 | 82.3 | 0 | 88.41 | 0 | 60.85 | 0 | 96.81 | 0 | 106.53 | 0 | 103.09 | 0 | 165.06 | 104.77 | 112.47 | 111.68 | 62.49 | 123.65 | 175.04 | 115.85 | 170.17 | -8.12 | 145.87 | 138.16 | 68.2 | 45.23 | 59.03 | 62.62 | 12.53 | 90.42 | 126.02 | 88.26 | 12.53 | -14.72 | 90 | 138.64 | 95.19 | -4.64 | 0 | -102.19 | 0 | 42.33 | -90 | 64.93 | 0 | 81.87 | 0 | 58.38 | 90 | -12.15 | -90 | -25.1 | -159.92 | 108.24 | 119.59 | 63.67 | 140.01 | 26.32 | 164.84 | 164.56 | -28.16 | 16.61 | -141.24 | 94.52 | 175.81 | 94.55 | 97.98 | 89.22 | -118.89 | 31.6 | 157.53 | 84.95 | 155.51 | 60.26 | 153.97 | -135 | 22.66 | 53.13 | 126.76 | 104.04 | 79.98 | -90 | 154.56 | -180 | 59.72 | 129.09 | 59.91 | -90 | 49.3 | -117.89
2020-10-06 | 2:17 | -117.26 | 96.89 | 168.12 | 125.59 | 109.41 | 163.36 | -158.35 | -143.43 | 153.97 | 123.09 | -36.01 | -172.83 | -180 | 172.22 | -180 | -171.3 | 105.94 | 8.52 | -116.57 | 130.95 | 109.1 | 120.29 | -180 | 168.61 | 0 | 125.5 | 0 | 91.62 | 0 | 71.18 | 0 | 109.05 | 0 | 120.53 | 0 | 89.06 | 0 | 36.61 | 0 | 112.82 | 133.82 | 140.02 | 108.44 | 77.32 | -152.36 | 110.85 | 100.9 | 172.36 | -97.47 | 104.51 | 129.15 | 68.6 | 8.03 | 68.2 | 78.19 | 103.4 | 110.59 | 56.32 | -39.48 | -79.71 | 72.16 | -90 | 171.06 | 104.04 | 66.14 | -180 | 106.24 | 0 | 77.68 | 0 | 30.53 | 0 | 115.29 | 0 | 95.01 | 135 | 145.7 | 0 | -10.74 | -140.36 | 119.37 | 124.24 | 54.13 | 168.57 | 21.02 | 133.62 | 167.33 | 54.65 | 35.47 | 131.36 | 129.74 | 32.32 | 89.33 | 103.01 | 83.43 | 167.21 | -45 | 139.44 | 84.17 | 151.5 | 161.56 | 157.28 | 101.32 | 2.88 | 41.28 | 118.59 | 146.32 | 104.02 | -141.35 | 32.81 | 123.68 | 47.09 | 113.96 | 42.34 | -180 | 36.05 | -173.65
2020-10-06 | 2:18 | -123.64 | -160.91 | 166.95 | 119.43 | 8.07 | 160.71 | -132.15 | -167.45 | 156 | 150.17 | -129.52 | -177.71 | -75.96 | 158.76 | 102.53 | -171.25 | 0 | 93.45 | 0 | -169.98 | 101.96 | 135.08 | -165.96 | -120.8 | 0 | 161.26 | 0 | 87.95 | 0 | -42.72 | 0 | 80.2 | 0 | 122.51 | 0 | -72.82 | 0 | 102.95 | 0 | 142.26 | 140.65 | 150.33 | 105.65 | 60.61 | -19.67 | -29.61 | 100.83 | 169.62 | 126.39 | 137.91 | 118.84 | -135 | 97.51 | 64.66 | 76.3 | 63.43 | 14.66 | 95.19 | 116.83 | 146.98 | 54.34 | 0 | -121.92 | 135 | 86.01 | 0 | 120.89 | 0 | 74.6 | -90 | -111.32 | 0 | 112.78 | 0 | 118.54 | 0 | 149.02 | 0 | -4.38 | -72.09 | 121.77 | 126.44 | 52.51 | -175.65 | 79.34 | 140.39 | 163.14 | -125.87 | 21.28 | 65.23 | 74.84 | 86.31 | 79.96 | 107.26 | 85.03 | 162.3 | 170.55 | 123.53 | 83.65 | 132.2 | 167.37 | 105.43 | 128.65 | 29.44 | 50.98 | 108.21 | 162.9 | -137.12 | 90 | 27.16 | 108.44 | 56.17 | 138.02 | 123.08 | -180 | 85.84 | -168.68
2020-10-06 | 2:19 | -116.9 | -158.29 | 164.29 | 110.97 | -18.59 | 155.37 | 175.69 | 179.8 | 150.75 | 154.03 | -138.26 | -171.69 | 26.57 | 117.19 | 90 | 152.43 | 0 | 89.34 | -90 | 115.65 | 162.26 | 158.88 | -116.57 | -163.84 | 0 | 156.98 | 0 | 72.86 | 0 | 174.9 | 0 | 66.76 | 0 | 114.51 | 0 | -163.36 | 0 | 81.8 | 0 | 138.57 | 152.25 | -173.26 | 107.41 | 76.05 | -4.17 | 39.55 | 24.55 | 175.05 | 148.81 | 135.81 | 130.26 | -101.32 | 110.24 | 36.38 | 68.64 | 45 | -175.1 | 135 | 162.07 | 176.17 | 9.29 | -90 | -154.22 | 0 | 77.56 | 0 | 40.93 | -180 | 59.39 | 0 | -104.68 | 0 | 107.19 | 0 | 111.45 | -180 | 163.16 | 0 | -23.54 | -70.97 | 119.96 | 128.04 | 14.49 | -143.31 | 54.73 | 140.09 | 173.39 | -166.65 | 51.44 | 39.48 | 62.94 | 101.02 | 90.04 | 103.75 | 97.12 | 142.72 | -118.31 | 146.2 | 86.01 | 149.7 | 88.24 | -4.05 | 153.43 | 47.11 | 55.31 | 67.64 | 135 | 132.2 | -180 | 95.28 | 103.4 | 97.65 | 147.1 | 106.26 | -180 | 46.83 | -101.32
2020-10-06 | 2:20 | -130.72 | 156.79 | 157.71 | 123.23 | 56.71 | 160.33 | 171.91 | 178.44 | 146.83 | 115.99 | -127.84 | 166.03 | 18.43 | -152.75 | 94.24 | 40.88 | -90 | 76.84 | -135 | -142.88 | -35.54 | 145.02 | 0 | -160.52 | 0 | 142.94 | 0 | 85.56 | 0 | 105.88 | 0 | 96.01 | 0 | 143.64 | 0 | 138.72 | 0 | 126.44 | 0 | 120.96 | 143.39 | 94.15 | 109.19 | 84.99 | 162.98 | 3.12 | 74.32 | -174.46 | 155.52 | -178.94 | 124.98 | 92.21 | 87.86 | -23.21 | 69.92 | 170.55 | 93.5 | 120.97 | 94.69 | 176.93 | 107.43 | -90 | 160.64 | -90 | 71.51 | 153.43 | 116.48 | -180 | 65.85 | 0 | -103.6 | 0 | 97.78 | 0 | 115.9 | 0 | -126.75 | 0 | -11.35 | -119.89 | 125.05 | 127.43 | 34.92 | 177.18 | 44.45 | 142.14 | 160.43 | -115.81 | 66.26 | -72.29 | 126.6 | 162.99 | 80.9 | 98.24 | 53.14 | 161.69 | -52.12 | 128.25 | 96.92 | 143.85 | 86.34 | 152.56 | -180 | -148.78 | 84.99 | 77.79 | 171.26 | 107.24 | 170.55 | 63.95 | 153.43 | 58.83 | -174.28 | 24.96 | -135 | 82.53 | -180
2020-10-06 | 2:21 | -129.95 | 109.73 | 156.98 | 128.33 | -23.8 | 169.48 | -169.65 | 171.97 | 137.6 | 161.97 | -152.66 | 142.15 | 82.89 | -12.87 | 70.01 | 95 | 0 | 86.87 | -180 | 150.03 | 125.54 | 138.81 | 0 | 159.15 | 0 | 137.62 | 0 | 115.69 | 0 | 108.32 | 0 | 89.5 | 0 | 143.95 | 0 | 62.55 | 0 | 122.1 | 0 | 135.32 | 121.95 | -3.9 | 105.17 | 89.74 | 51.36 | -156.54 | -1.44 | -148.98 | 145.94 | 43.96 | 129.98 | 28.86 | 148.45 | -53.74 | 158.05 | -164.06 | 104.98 | 53.14 | -8.67 | 139.41 | 148.28 | -90 | -145.51 | -180 | 73.31 | 0 | 110.74 | 0 | 44.3 | -90 | 62.88 | 0 | 116.77 | 0 | 50.19 | 0 | -130.64 | 0 | -12.86 | -152.26 | 96.5 | 121.51 | -32.82 | 159.98 | 81.7 | 112.82 | 174.82 | -108.15 | -15.12 | -140.74 | 105.94 | 111.88 | 75.62 | 117.93 | -34.7 | 122.37 | -110.24 | 173.89 | 125.16 | 152.95 | 68.2 | 89.98 | 90 | -170.44 | 85.48 | 92.75 | -180 | 83.6 | 146.32 | 160.52 | 139.41 | 68.22 | 161.56 | 58.62 | -180 | 115.99 | -123.68
2020-10-06 | 2:22 | -127.27 | 142.42 | 138.46 | 127.65 | -44.02 | 151.14 | -178.24 | 174.75 | 141.07 | 171.21 | -76.38 | 160.79 | 58.54 | 77.86 | 27.76 | 87.96 | -56.32 | 94.85 | -180 | 170.59 | -155.55 | 112.87 | 0 | 152.35 | 0 | 174.05 | 0 | 104.58 | 0 | 101.05 | 0 | 65.12 | 0 | 162.25 | 0 | 122.35 | 0 | 98.24 | 0 | 145.34 | 139.54 | 36.3 | 106.02 | 98.57 | 71.65 | -158.34 | -108.35 | 164.13 | 148.95 | 67.34 | 137.08 | 79.32 | 161.28 | 54.46 | -110.49 | -180 | 26.04 | 26.57 | -106.61 | 96.35 | -19.92 | -71.56 | 136.55 | 135 | 119.91 | 0 | 68.13 | 0 | 33.17 | -90 | 12.89 | 0 | 76.8 | 0 | 107.67 | 0 | -0.63 | 0 | -9.55 | -154.77 | 81.39 | 122.92 | -80.12 | 175.46 | 79.36 | 91.37 | 170.41 | 166.49 | -0.97 | -161.59 | 34.16 | 139.68 | 75.24 | 116.63 | -80.22 | 124.92 | 166.57 | 157.08 | 93.39 | 162.99 | 38.65 | 148.03 | 75.26 | -174.11 | 134.26 | 72.44 | -180 | 73.81 | 0 | 124.67 | 161.56 | 52.92 | 117.76 | 82.63 | -180 | -75.58 | -180
2020-10-06 | 2:23 | -128.27 | 125.99 | 145.61 | 126.77 | -7.19 | 154.11 | -166.81 | 177.5 | 117.84 | 166.39 | -81.91 | 172.22 | 91.05 | 99.34 | 114.14 | 75.35 | 41.82 | 105.25 | 87.68 | 77 | 158.49 | -81.66 | -135 | 154.55 | 0 | 144.66 | 0 | 97 | 0 | 93.37 | 0 | 122.39 | 0 | 178.75 | 0 | 91.32 | 0 | 108.91 | 0 | 151.73 | 108.75 | 70.97 | 108.99 | 75.08 | 59.94 | -165.33 | 99.44 | 169.78 | 153.98 | 96.34 | 131.98 | 152.39 | 154.74 | -21.18 | -96.47 | 85.23 | -70.16 | -45 | -126.84 | 34.7 | -89.67 | -180 | -105.79 | 90 | 23.84 | 0 | 80.98 | 0 | 12.36 | 0 | 78.2 | 0 | 110.96 | 0 | 110.32 | 0 | -176.76 | 0 | 23.9 | -163.47 | 104.37 | 120.75 | -60.08 | 166.34 | 79.75 | 78.67 | 170.27 | 160.21 | 30.56 | -123.25 | 57 | 126.7 | 65.91 | 113.43 | -8.13 | 144.41 | -131.63 | 144.27 | 94.9 | 161.27 | 24.77 | 150.33 | 83.65 | -172.37 | 73.62 | 88.49 | 0 | 49.6 | -90 | 173.99 | -180 | 66.17 | 90 | 83.25 | -113.96 | 103.69 | -135
2020-10-06 | 2:24 | -105.74 | 132.34 | 148.71 | 133.14 | 3.16 | 152.43 | -151.39 | 173.38 | 137.35 | 149.51 | -118.31 | 163.62 | 91.03 | 89.37 | 110.78 | 73.59 | 97.13 | 110.43 | 94.59 | 176.29 | 45 | 82.06 | 0 | 111.69 | 0 | 120.71 | 0 | 83.22 | 0 | 133.86 | 0 | 95.08 | 0 | 28.72 | 0 | 90.78 | 0 | -85.59 | 0 | -171.26 | -174.85 | 107.1 | 119.32 | 105.15 | 77.33 | -150.56 | -177.09 | -119.98 | 152.76 | 110.78 | 131.53 | 121.31 | 157.42 | -10.52 | 20.16 | -180 | -33.18 | 104.04 | -158.88 | 92.29 | -140.25 | 0 | -158.4 | 0 | -41.59 | 0 | 80.77 | 0 | 14.06 | 0 | 123.08 | 0 | 112.81 | 0 | 164.29 | 0 | -15.19 | 0 | 26.18 | -163.67 | 107.51 | 119.41 | -106.17 | 155.87 | 85.24 | 53.72 | 171.04 | 151.87 | 44.6 | -121.14 | 55.38 | 105.49 | 64.8 | 112.91 | -54.46 | -145.45 | -173.98 | 159.57 | 94.22 | 104.8 | 0 | 127.55 | 94.58 | -108.09 | -180 | 59.74 | 0 | 92.63 | 0 | 80.87 | 165.96 | 86.03 | -180 | 13.57 | 90 | 90.11 | 0
2020-10-06 | 2:25 | -110.68 | 139.11 | 138.7 | 136.2 | -59.29 | -174.5 | -134.39 | 165.26 | 139.74 | 141.18 | -58.84 | 164.93 | 75.64 | 68.15 | 97.13 | 62.77 | 126.87 | 115.01 | 90 | -147.49 | 118.07 | 110.67 | 0 | 83.41 | 0 | 132.98 | 0 | 77.77 | 0 | 135.75 | 0 | 36.07 | 0 | 24.47 | 0 | 134.94 | 0 | -63.77 | 0 | -163.33 | -126.17 | 23.51 | 117.16 | 99.13 | 51.42 | -138.72 | 77.56 | -132.28 | 149.77 | 92.98 | 135.47 | 120.68 | 159.94 | -26.56 | 50.62 | 122.47 | 157.71 | -156.61 | -179.61 | 96.71 | -144.21 | -90 | -103.78 | -180 | 51.95 | -180 | 96.19 | 0 | 27.52 | 0 | 123.76 | 0 | 84.72 | 0 | -155.23 | 0 | 53.76 | 0 | 36.88 | -170.18 | 86.7 | 107.1 | -62.79 | 136.37 | 71.05 | 19.19 | 154.67 | 129.35 | 3.34 | -126.26 | 45.36 | 103.52 | 89.13 | 105.04 | 84.81 | 163.5 | 97.49 | 152.3 | 90 | 90.23 | 128.65 | 120.1 | 108.44 | -138.11 | 161.56 | 144.41 | -180 | 99.4 | 129.7 | 62.03 | -180 | 109.07 | -90 | 65.36 | -90 | 110.37 | -180
2020-10-06 | 2:26 | -117.28 | 137.2 | 138.63 | 138.48 | -95.42 | 168.11 | -112.15 | 162.6 | 156.61 | 152.93 | 45.92 | 152.52 | 68.54 | 77.4 | 140.19 | 42.98 | 133.06 | 96.36 | -180 | -161.37 | 110.78 | 37.35 | 0 | 177.53 | 0 | -165.85 | 0 | 68.06 | 0 | 126.54 | 0 | 24.63 | 0 | 54.19 | 0 | 152.43 | 0 | 127.01 | 0 | 169.98 | -116.94 | 16.47 | 120.45 | 105.79 | 78.96 | 40.78 | 165.64 | 119.2 | 128.76 | 91.28 | 164.55 | 100.22 | 90.81 | 84.81 | -159.82 | 111.63 | 102.57 | 63.43 | -176.97 | 98.83 | -105.02 | 90 | 127.42 | 9.45 | 17.67 | 90 | 92.94 | 90 | 52.56 | -180 | 129.41 | 90 | 87.19 | 0 | -66.62 | 0 | 166.92 | 0 | 31.02 | -174.11 | 99.08 | 100.05 | -42.22 | 123.12 | 117.73 | -106.23 | -177.5 | 113.45 | 35.49 | 140.66 | 47.5 | -102.79 | 95.57 | 101.73 | 86.17 | 156.29 | 106.4 | 135.44 | 50.82 | 77.62 | 84.81 | 170.53 | 79.92 | 96.46 | 90 | -13.49 | 37.88 | 56.32 | -120.97 | 46.84 | 80.27 | 123.52 | -90 | 81.48 | -51.85 | 54.88 | 0
2020-10-06 | 2:27 | -118.33 | 120.81 | 150.23 | 132.22 | -164.69 | 156 | -140.83 | 138.95 | 146.49 | 132.51 | -82.11 | 137.66 | 90 | 67.82 | 90 | 90.92 | 0 | 94.49 | 0 | -172.53 | 135 | 126.7 | 0 | 121.99 | 0 | 155.34 | 0 | 71.32 | 0 | 164.31 | 0 | 73.32 | 0 | -143.42 | 0 | 141.67 | 0 | -74.89 | 0 | 137.72 | 163.91 | -43.1 | 112.56 | 108.65 | 100.89 | -107.35 | 53.28 | 69.17 | 119.77 | 104.48 | -157.38 | 148 | 151.58 | 125.22 | 98.02 | 121.44 | 64.24 | 0 | -76.68 | 104.61 | 113.45 | -90 | 120.68 | 135 | 115.92 | -180 | 96.57 | 90 | 60.52 | -90 | 109.14 | 0 | 82.9 | 0 | -135 | 0 | 89.98 | 0 | 5.08 | -170.47 | 120.77 | 106.77 | -5.03 | 123.2 | 107.52 | -3.58 | -177.79 | -131.24 | 53.7 | 117.34 | 71.24 | -96.06 | 98.19 | 104.51 | 92.49 | 167.24 | 114.31 | 134.29 | 88.41 | 162.73 | 90 | 128.18 | 140.19 | -20.46 | 81.58 | 71.79 | 149.74 | 71.7 | -135 | 57.72 | 86.42 | 39.88 | -180 | 87.24 | -135 | 34.86 | -90
2020-10-06 | 2:28 | -108.16 | 134.5 | 162.48 | 128.46 | -130.74 | 157.38 | -143.13 | 104.88 | 166.73 | 22.89 | -108.44 | 160.12 | 71.56 | 76.79 | 3.95 | 119.26 | 45 | -136.38 | 0 | 146.28 | 131.19 | 144.07 | -90 | 107.46 | 0 | 147.84 | 0 | 95.56 | 0 | -150.98 | 0 | 16.74 | 0 | -174.21 | 0 | 141.2 | 0 | -38.49 | 0 | 166.46 | -145.74 | 76.18 | 110.88 | 98.85 | 143.13 | 26.15 | 81.65 | 122.35 | 41.54 | 98.87 | -36.26 | 142 | 115.32 | 46.64 | 86.39 | 104.38 | 69.5 | -176.65 | 134.32 | 90 | 160.07 | -30.97 | 43.8 | 116.57 | -146.94 | 90 | 84.1 | 90 | 81.23 | 90 | 141.94 | 90 | 72.24 | 0 | 134.39 | 0 | 95.58 | 0 | -13.52 | -170.39 | 149.47 | 104.27 | 11.66 | 125.6 | 58.07 | -88.03 | -177.2 | 61.34 | 51.25 | 125.93 | 77.28 | -30.65 | 118.31 | 93.21 | 68.2 | 135.08 | 103.89 | 145.74 | 50.19 | 152.8 | 91.9 | 157.07 | -146.32 | 166.77 | 84.64 | 143.15 | 90 | 136.25 | 147.53 | 82.66 | -180 | 15.8 | -180 | 78.92 | -90 | 74.81 | -180
2020-10-06 | 2:29 | -110.54 | 146.65 | 154.75 | 129.22 | 157.12 | -174.93 | 173.39 | 80.06 | 144.13 | -39.54 | -45 | -158.41 | 130.59 | 131.86 | 0 | 162.59 | 90 | 169.65 | 0 | 144.9 | -180 | 115.54 | 0 | 118.01 | 0 | 131.47 | 0 | 53.9 | 0 | 177.51 | 0 | 159.36 | 0 | 166.76 | 0 | -49.81 | 0 | 127.21 | 0 | 151.43 | -103.43 | 11.04 | 114.8 | 113.41 | -141.57 | -82.61 | 98.34 | 143.83 | 27.45 | 96.13 | 103.08 | 161.77 | 135.54 | 54.92 | 79.09 | 90 | 83.41 | 165.96 | 148.45 | 95.52 | 124.36 | -26.57 | -54.45 | 133.33 | -141.38 | 90 | 78.68 | 108.44 | 68.06 | -90 | 111.75 | 90 | 68.92 | 0 | 109.1 | 0 | -53.45 | 0 | 27.66 | -175.16 | 108.6 | 99.73 | -7.4 | 124.29 | -21.55 | -21.21 | 168.87 | 17.84 | 59.73 | 96.22 | 76.7 | -160.37 | 113.33 | 75.37 | 51.99 | 99.54 | 80.14 | 144.73 | 118.34 | 161.96 | 104.04 | 119.19 | 70.36 | 174.08 | 90 | 129.53 | -180 | 134.06 | 97.43 | 44.55 | 90 | 132.71 | -103 | 87.85 | -90 | 83.32 | 0
2020-10-06 | 2:30 | -116.1 | 147.37 | 147.21 | 127.76 | -117.43 | -149.81 | -165.18 | 28.93 | 142.2 | -81.71 | -76.76 | -178.08 | -144.26 | 120.75 | -111.8 | 175.76 | 26.57 | 111.65 | -90 | 130.74 | -148.66 | 115.61 | 0 | 177.35 | 0 | 66.91 | 0 | 53.73 | 0 | -126.57 | 0 | 116.48 | 0 | 102.65 | 0 | -38.53 | 0 | 145.5 | 0 | 156.25 | -98.22 | 91.09 | 115.39 | 60.36 | -84.67 | -109.8 | 122.54 | 158.86 | 8.33 | 90.58 | 103.83 | -175.05 | 65.79 | 65.59 | 87.79 | 14.14 | 79.98 | 32.01 | 111.33 | 99.78 | 152.3 | 111.05 | 126.45 | 116.57 | 99.98 | 81.86 | 91.59 | 0 | 82.66 | -90 | 168.84 | 90 | 79.97 | 0 | 128 | 0 | -145.6 | 0 | 28.36 | -174.48 | 104.97 | 100.1 | -32.45 | 119.58 | -64.51 | -173.6 | 163.64 | 152.51 | 69.26 | 109.76 | 88.1 | 120.83 | 109.48 | 81.67 | 72.13 | 101.06 | 114.45 | 138.68 | 57.24 | 134.27 | 92.29 | 124.72 | 142.6 | 137.94 | 114.77 | 108.76 | 90 | -23.9 | 109.64 | 69.88 | 84.81 | 93.72 | 90 | 66.84 | -90 | 63.85 | 0
2020-10-06 | 2:31 | -122.99 | 120.26 | 151.56 | 118.45 | -24.26 | 161.93 | 1.48 | -135.21 | 138.18 | -16.77 | -130.8 | 160.44 | 158.2 | 78.53 | 90 | -108.58 | 0 | -27.56 | 90 | 130.97 | 81.86 | 145.36 | 0 | -178.31 | 0 | 150.88 | 0 | 66.15 | 0 | -157.13 | 0 | 117.46 | 0 | 170.26 | 0 | 145.47 | 0 | -132.33 | 0 | 128.96 | 139.13 | -59.6 | 109.32 | 61.46 | -93.8 | -161.41 | 123.91 | 142.06 | 166.03 | 98.93 | 112.64 | -175.45 | -40.4 | 142.9 | 141.73 | 77.9 | 34.24 | 0 | 109.9 | 172.87 | 147.62 | 63.43 | 150.46 | 169.71 | 70.41 | 0 | 127.01 | 0 | 77.59 | 0 | 73.43 | 0 | 84.7 | 0 | 116.45 | -180 | 66.87 | 0 | 18.38 | -167.9 | 90.49 | 108.88 | 5.87 | 123.07 | 174.2 | -179.44 | -170.96 | 35.04 | 52.91 | 157.68 | 83.99 | 176.92 | 91.9 | 89.81 | 47.22 | 166.98 | 38.65 | 8.45 | 102.53 | 152.87 | 80.73 | 151.41 | -108.44 | -170.88 | 79.11 | 71.64 | 108.44 | -24.93 | -126.87 | 160.96 | 176.42 | 54.53 | 90 | 42.7 | -90 | 69.22 | -135
2020-10-06 | 2:32 | -119.25 | 166.77 | 155.98 | 117.11 | -26.97 | 138.84 | 84.96 | -170.21 | 141.19 | -90.89 | -118.59 | 157.12 | 132.7 | -14.43 | -180 | -124.1 | 0 | -113.49 | 90 | -171.98 | -78.68 | 81.87 | 0 | -146.61 | 0 | 8.7 | 0 | 109.95 | 0 | -56.78 | 0 | 132.57 | 0 | -143.42 | 0 | -117.77 | 0 | 44.99 | 0 | 152.76 | 124.59 | 58.97 | 103.19 | 69.28 | -98.5 | -168.26 | 98.16 | 136.28 | 175.18 | 112.83 | 122.2 | 56.31 | -37.01 | 39.46 | 64.67 | 75.96 | 76.4 | 75.96 | 110.67 | 145 | 131.25 | 141.85 | 150.71 | 157.39 | 78.16 | 0 | 107.01 | 90 | 17.29 | -90 | 67.91 | 0 | 108.1 | 0 | -34.88 | 90 | 85.61 | 0 | 2.68 | -151.56 | 105.12 | 113.89 | 17.63 | 107.66 | 53.7 | -172.63 | -177.71 | -8.09 | 54.11 | 164.86 | 71.73 | 173.62 | 97.31 | 106.11 | 75.96 | -154.86 | 2.6 | 172.47 | 66.16 | 131.02 | 90 | 154.32 | -180 | -142.64 | 56.98 | 96.49 | 80.55 | 106.95 | -165.96 | 136.51 | 161.56 | 56.55 | 120.97 | 84.08 | -90 | 40.76 | -180
2020-10-06 | 2:33 | -121.36 | -178.8 | 169.49 | 109.38 | 26.59 | 125.33 | 139.85 | 168.2 | 153.98 | 170.94 | -135.68 | 171.29 | 153.43 | 57.42 | 143.13 | 130.78 | 0 | 148.02 | 0 | 150.68 | 18.43 | 159.01 | -90 | -72.28 | 0 | 103.44 | 0 | 94.4 | 0 | 136.45 | 0 | 136.14 | 0 | 68.2 | 0 | -179.96 | 0 | 134.78 | 0 | 128.09 | 134.13 | -57.74 | 103.04 | 97.98 | 99.22 | 163.95 | 68.69 | 135.78 | -121.32 | 116.16 | 169.55 | 28.97 | 112.92 | 81.47 | 140.45 | -53.13 | 116.56 | 108.44 | 106.83 | 69.44 | 102.58 | -79.22 | 42.28 | 165.96 | 71.44 | 0 | 120.94 | 0 | 22.94 | 0 | 78.84 | -180 | 101.48 | 0 | -9.35 | 135 | 83.15 | 0 | -14.62 | -131.72 | 99.44 | 117.99 | 1.83 | -58.83 | -77.44 | 140.92 | 170.82 | -151.49 | 15.19 | -177.3 | 65.28 | 88.39 | 125.38 | 95.25 | -90 | 131.17 | 103.3 | 127.17 | 135 | 117.55 | 69.44 | 58.4 | 90 | 70.99 | 99.45 | 79.92 | 90 | 71.58 | 135 | 110.5 | 90 | 72.26 | 101.96 | 95.13 | -180 | 33.56 | -180
2020-10-06 | 2:34 | -100.42 | 159.63 | 169.73 | 109.5 | -40.4 | 106.72 | 27.96 | 119.15 | 155.18 | -170.63 | -78.93 | -166.7 | 161.55 | 113.91 | 129.81 | 112.95 | 90 | -137.71 | 0 | 107.49 | 28.8 | -141.19 | 135 | 113.84 | 0 | 98.53 | 0 | 83.73 | 0 | 130.44 | 0 | 97.44 | 0 | 12.53 | 0 | 176.55 | 0 | 48.06 | 0 | 145.09 | 123.5 | -28.63 | 104.82 | 64.34 | 69.46 | 166.88 | 108.17 | 131.45 | -23.81 | 116.11 | 147.15 | -171.86 | 95.68 | 63.43 | 77.65 | -13.33 | 119.9 | -60.26 | 70.45 | -33.68 | 170.73 | -90 | 79.93 | 90 | 64 | 0 | 131.21 | -90 | 134.95 | -90 | 59.58 | 0 | 140.08 | 0 | 62.81 | 0 | -170.55 | -90 | 2.02 | -162.06 | 102.33 | 112.74 | 19.98 | 37.37 | -144.09 | 136.61 | 167.08 | -91.67 | 56.33 | -160.52 | 61.61 | 122.51 | 91.18 | 101.61 | 14.48 | 127.45 | -59.53 | -141.95 | 122.01 | 116.5 | 56.32 | -117.35 | -180 | -166.93 | 135 | 80.47 | 104.04 | 64.04 | 0 | 111.19 | 156.79 | 75.23 | 151.93 | 58.64 | -146.32 | 106.38 | -180
2020-10-06 | 2:35 | -99.19 | 132.71 | 164.52 | 113.78 | 35.37 | 124.82 | -43.99 | 137.47 | 152.68 | -139.09 | -101.67 | 138.12 | 158.68 | 116.81 | 152.42 | 108.34 | 83.65 | 50.19 | 0 | -31.77 | 22.61 | -138.55 | 0 | 89.29 | 0 | 77.09 | 0 | 100.46 | 0 | -142.59 | 0 | 97.42 | 0 | 24.24 | 0 | 138.37 | 0 | 125.99 | 0 | 123.14 | 68.02 | -0.98 | 104.47 | 67.45 | 89.04 | 170.22 | 90.63 | 138.97 | 129.79 | 112.4 | 139.73 | -157.65 | 120.65 | 71.56 | 12.02 | 74.73 | 100.61 | -101.32 | -165.12 | 84.81 | -152.12 | 94.41 | 81.96 | 90 | 76.95 | 0 | 67.56 | 0 | -42.41 | 0 | 43.48 | 0 | 103.99 | 0 | -77.83 | 0 | 102.53 | 0 | 14.68 | -168.69 | 111.95 | 112.77 | 37.07 | 95.82 | -100.27 | 104.93 | 166.53 | -110.29 | 67.39 | -127.71 | 34.98 | 112.46 | 92.07 | 108.76 | 85.92 | 152.35 | -93.58 | 155.62 | 105.32 | 161.55 | 80.55 | -136.41 | 90 | -167.36 | 147.26 | 63.95 | 116.57 | 81.52 | 90 | 152.37 | 161.56 | 72.89 | 165.96 | 78.76 | -141.35 | 121.06 | -180
2020-10-06 | 2:36 | -97.74 | 141.58 | 176.88 | 116.16 | 16 | 105.36 | 178.39 | 156.29 | 178.41 | -177.09 | -71.11 | -177.59 | 86.98 | 127.27 | 90 | 120.15 | 0 | 0.83 | -180 | 178.25 | -14.04 | -114.21 | -180 | 99.84 | 0 | 98.17 | 0 | 100.18 | 0 | 102.61 | 0 | 113.92 | 0 | 37.73 | 0 | 107.78 | 0 | 143.43 | 0 | -173.51 | 11.75 | 69.68 | 101.62 | 50.54 | 96.86 | 162.37 | 91.43 | 126.34 | 138.72 | 110.69 | 153.48 | -140.19 | 106.67 | 151.82 | -13.98 | 64.99 | 112.97 | -90 | -46.7 | 96.35 | -139.62 | 18.43 | 90.56 | 90 | 51.81 | -180 | 68.3 | 0 | 11.72 | 0 | 58.08 | 0 | 98.66 | 0 | -8.49 | 0 | 97.51 | -180 | -3.17 | -177.28 | 90.5 | 114.16 | 80.12 | 103.08 | -43.15 | 107.89 | 177.88 | -128.44 | 36.33 | -115.5 | 10.03 | 119.88 | 85.98 | 109.59 | 126.87 | 155.91 | -68.76 | 151.92 | 31.5 | 170.72 | 85.23 | 163.79 | -153.43 | 135.61 | 45 | 90.52 | 90 | 87.24 | 90 | -50.81 | 90 | 57.04 | 129.81 | 84.88 | -180 | 97.97 | -180
2020-10-06 | 2:37 | -122.65 | 74.19 | 145.4 | 125.79 | 5.38 | 80.45 | 29.38 | 154.83 | 175.85 | 177.29 | -102.91 | -166.67 | 156.79 | -169.97 | 0 | 129.03 | 38.65 | 37.31 | 0 | -154.85 | -144.68 | -49.78 | 0 | 168.68 | 0 | 133.47 | 0 | 95.46 | 0 | 101.75 | 0 | 120.94 | 0 | -179.05 | 0 | 111.82 | 0 | 149.69 | 0 | 134.44 | 12.75 | 41.53 | 98.4 | 53.03 | 78.16 | 156.07 | 111.11 | 122.97 | -141.29 | 110.58 | -32.1 | -151.38 | 119.59 | -41.68 | 143.41 | 74.32 | 153.88 | 90 | 25.82 | 70.56 | 112.9 | 63.43 | 109.86 | -90 | 73.92 | 90 | 39.46 | 0 | -167.19 | 0 | 61.35 | 0 | 93.9 | 0 | 137.35 | -180 | 126.63 | 0 | 10.12 | 154.74 | 88.67 | 114.32 | 45.83 | 85.31 | -167.18 | -109.57 | 165.67 | -72.39 | 0.33 | 172.88 | 62.56 | 117.49 | 88.32 | 120.48 | 97.59 | 80.43 | -77.58 | 156.94 | -156.04 | 84.16 | 75.39 | 64.88 | 111.8 | 124.99 | 61.5 | 49.2 | -180 | 51.71 | 0 | -27.04 | 90 | 78.86 | 100.29 | 93.15 | 165.07 | 94.7 | -180
2020-10-06 | 2:38 | -117.05 | 82.69 | 157.41 | 134.16 | -28.43 | 164.54 | 65.55 | 103.83 | 162.68 | -177.28 | -139.08 | -75.02 | 123.68 | 42.09 | 0 | 120.57 | 22.61 | 55.99 | 90 | -125.3 | -124.11 | 91.65 | 0 | 168.12 | 0 | 115.16 | 0 | 98.06 | 0 | 121.69 | 0 | 108.12 | 0 | 85.48 | 0 | 87.5 | 0 | -177.22 | 0 | 127.89 | 61.78 | 64.68 | 93.02 | 90.12 | 84.49 | 159.04 | 155.61 | 119.8 | 121.56 | 82.62 | -95.98 | -123.08 | 9.6 | -155.55 | 121.84 | 74.73 | 152.96 | 109.86 | -0.13 | 80.55 | 106 | -180 | 8.78 | 90 | 44.75 | 0 | 60.15 | 0 | 8.38 | 0 | 20.19 | 0 | 92.56 | -180 | 95.44 | 0 | 109.59 | 0 | 1.82 | 146.99 | 87.01 | 112.9 | 10.62 | 98.84 | -164.94 | -148.04 | 155.65 | -22.21 | -10.89 | 145.53 | 76.92 | 122.55 | 83.16 | 123.43 | 82.16 | 127.77 | 88.63 | 141.56 | -130.59 | -179.78 | 30.96 | -36.06 | 98.14 | 145.93 | 90 | 27.84 | 93.83 | 63.28 | -116.57 | 71.54 | -180 | 89.84 | 114.63 | 40.12 | 176.65 | 122.27 | -158.2
2020-10-06 | 2:39 | -116.97 | 125.11 | 138.51 | 136.43 | -94.81 | 171.41 | 125.21 | 120.49 | 159.8 | -136.33 | 15.58 | -174.43 | -54.46 | 94.05 | 98.14 | 166.05 | -180 | 100.91 | -180 | 162.29 | -180 | 135.58 | 90 | 167.73 | 0 | 121.25 | 0 | 114.04 | 0 | 110.29 | 0 | 96.44 | 0 | 86 | 0 | 123.24 | 0 | 138.99 | 0 | -105.19 | 89.92 | 91.82 | 100.28 | 53.04 | 110.75 | 163.62 | 138.49 | 107.63 | -102.55 | 113.55 | 153.41 | 63.44 | 177.25 | 81.89 | 119.33 | 58.24 | -50.71 | 92.01 | 126.06 | -90 | 94.49 | 8.74 | 87 | 81.86 | 67.65 | -120.97 | 71.53 | 0 | -42.68 | 0 | -41.5 | 90 | 104.05 | 123.68 | -71.56 | 0 | 103.67 | -90 | 43.05 | 159.69 | -26.64 | 115.26 | 37.52 | 108.14 | -140.94 | -160.93 | -175.42 | -60.74 | 29.4 | 129.84 | 65.46 | 107.59 | 102.54 | 115.98 | 84.06 | 57.54 | 104.04 | 125.78 | 84.28 | 169.27 | 18.44 | 135.86 | 127.88 | 118.1 | 102.34 | 50.49 | 66.79 | 67.97 | -90 | 77.07 | -180 | 47.82 | 144.46 | 1.96 | -180 | 100.89 | -108.44
2020-10-06 | 2:40 | -122.38 | 140.65 | 140.59 | 133.8 | -61.96 | -168.66 | 164.24 | -162.07 | 145.21 | -124.55 | -75.98 | 156.63 | 151.2 | -103.71 | 0 | 73.93 | 90 | 135.43 | 0 | 139.62 | -177.76 | 141.91 | 90 | 172.14 | 0 | 109.65 | 0 | 132.74 | 0 | 117.65 | 0 | 43.32 | 0 | 96.65 | 0 | 173.55 | 0 | 85.93 | 0 | 169.14 | 53.49 | 56.43 | 95.21 | 81.97 | -67.11 | 168.56 | 138.85 | 100.64 | 152.08 | 119.39 | -174.33 | 102.7 | 149.78 | 103.14 | -153.73 | 60.94 | -133.22 | 113.45 | 170.8 | 30.97 | -38.12 | 0 | 48.26 | 90 | 67.06 | 90 | 83.54 | 0 | 79.34 | 0 | 68.9 | 0 | 113.04 | 0 | 123.63 | 0 | 82.76 | -90 | 25.76 | 179.08 | 47.42 | 112.77 | -0.97 | 105.8 | -141.79 | 116.2 | 178.66 | -118.66 | 41.03 | -67.43 | 68.13 | 150.79 | 93.74 | 104.72 | 95.42 | 170.76 | 80.3 | 153.62 | -174.56 | 134.21 | -15.94 | 139.17 | 116.57 | 131.47 | 118.61 | 71.36 | 90 | 61.99 | -90 | 123.17 | 0 | 46.73 | 177.26 | 53.88 | -135 | 72.45 | -95.19
2020-10-06 | 2:41 | -120.04 | 146.06 | 141.26 | 132.52 | -20.37 | -154.77 | 163.03 | 158.98 | 146.5 | 152.49 | -138.4 | 161.1 | 167.96 | 51.19 | 161.56 | 50.73 | 98.14 | 100.11 | -153.43 | 94.17 | -121.5 | -62.58 | 0 | 78.81 | 0 | 111.74 | 0 | 97.53 | 0 | 116.22 | 0 | 131.01 | 0 | 118.25 | 0 | 127.07 | 0 | -120.43 | 0 | 157.46 | -35.72 | 90 | 113.8 | 80.39 | 63.74 | 173.64 | 107.58 | 127.27 | 146.49 | 119.19 | 127.78 | 175.55 | 170.68 | 94.41 | 117.99 | 70.01 | 152.77 | 90 | -106.67 | 110.85 | -128.21 | 0 | 7.58 | 0 | 53.29 | 90 | 36.98 | 0 | 67.46 | 0 | 82.57 | 0 | 55.09 | 0 | 30.45 | 0 | 121.04 | 0 | 48.77 | -174.39 | 45.26 | 107.35 | -161.23 | 104.86 | -145.02 | 45.3 | 165.39 | -132.37 | -9.46 | -112.42 | 52.93 | 126.21 | 95.23 | 107.06 | 69.77 | 85.06 | 67.01 | 106.23 | 124.51 | 151.17 | 56.32 | 107.77 | 119.06 | 131.03 | 95.36 | 127.6 | 172.87 | 78.43 | -90 | 86.7 | -104.04 | 111.53 | -180 | 126.6 | -99.45 | 55.8 | 0
2020-10-06 | 2:42 | -106.56 | 155.26 | 146.17 | 129.65 | -38.08 | -153.56 | 162.88 | 104.48 | 133.26 | 157.06 | -50.72 | 162.34 | -143.97 | 71.36 | 83.65 | 22.3 | 108.44 | 93.6 | 0 | 118.54 | 143.62 | 78.88 | 0 | 133.99 | 0 | 91.99 | 0 | 117.95 | 0 | 105.64 | 0 | 143.5 | 0 | 24.46 | 0 | 88.92 | 0 | 141.89 | 0 | -170 | -115.41 | 58.03 | 114.39 | 63.31 | 70.44 | 171.42 | 123.27 | 131.99 | 119.75 | 128.01 | 131.47 | 128.02 | -141.84 | 103.86 | 103.62 | -57.71 | 133.96 | 98.29 | -114.12 | -135 | -35.52 | 95.72 | 158.47 | 90 | 25.89 | 116.57 | 66.62 | 0 | 71.09 | 0 | 70.79 | 0 | 73.42 | 0 | 66.68 | 0 | 85.47 | -90 | 46.75 | 178.59 | 61.79 | 100.16 | 23.41 | 100.65 | -125.17 | 47.9 | 161.82 | 50.37 | 52.77 | -99.89 | 69.31 | 14.42 | 92.81 | 100.14 | 92.56 | 125.01 | 99.01 | 130.24 | 124.87 | 163.78 | 0 | 102.94 | -90 | 86.23 | 84.64 | -125.77 | -170.55 | 71.46 | -101.32 | 114.77 | -99.45 | 127.99 | -180 | 78.49 | -90 | 23.67 | 0
2020-10-06 | 2:43 | -96.2 | 155.36 | 170.53 | 125.62 | -98.29 | 177.85 | 176.41 | 64.49 | 142.34 | 74.95 | -51.35 | -167.21 | -162.88 | 85.73 | 104.04 | -120.32 | 12.53 | 38.49 | 0 | 84.56 | 113.96 | 53.14 | 0 | 123.85 | 0 | 0.26 | 0 | 18.09 | 0 | 101.99 | 0 | -177.64 | 0 | 89.78 | 0 | 101.72 | 0 | 71.38 | 0 | 132.72 | 26.39 | 19.2 | 110.53 | 86.57 | 80.33 | -176.89 | 127.33 | 125.9 | 111.35 | 122.28 | -18.61 | 136.94 | 152.72 | -165.96 | 85.55 | 82.16 | 162.8 | 115.57 | 146.6 | -34.11 | 174.39 | 99.45 | -50.88 | -180 | 20.18 | 90 | 78.14 | 0 | 64.22 | 0 | 66.91 | 0 | 44.61 | 0 | -71.57 | -90 | 104.55 | -90 | 22.88 | -172.85 | 81.51 | 108.24 | 20.51 | 105.49 | -118.86 | 74.14 | 165.61 | 24.28 | 60.19 | 111.18 | 58.38 | 18.4 | 95.26 | 83.9 | 70.62 | 161.78 | 89.1 | 168.43 | 43.92 | 119.39 | 48.81 | 118.4 | -135 | 91.56 | 83.1 | 155.47 | -153.43 | 67.52 | -90 | 138.65 | -127.88 | 119.83 | 0 | 119.71 | -90 | 54.44 | -180
2020-10-06 | 2:44 | -105.89 | 160.68 | 169.68 | 121.65 | -72.95 | -45.19 | 160.7 | 21.3 | 153.25 | -81.86 | -77.07 | 161.01 | 105.27 | 103.33 | 112.36 | 150.77 | -90 | 61.51 | -90 | 153.81 | 67.63 | -143.63 | 0 | 90.45 | 0 | 51.7 | 0 | 26.39 | 0 | 130.47 | 0 | -28.33 | 0 | 67.63 | 0 | 34.53 | 0 | 92.62 | 0 | 102.31 | 47.53 | 88.16 | 100.84 | 95.82 | 51.22 | -178.82 | 132.66 | 122.04 | -155.27 | 121.6 | -126.55 | -164.8 | -150.25 | -174.57 | 175.12 | 147.99 | 145.32 | 113.96 | -165.37 | 127.23 | -151.47 | 94.08 | -140.33 | 90 | 22.44 | 63.43 | 58.41 | 0 | 32.57 | 0 | 81.1 | 0 | 63.43 | 0 | 127.24 | 0 | 95.09 | 0 | 40.49 | -175.12 | 83.81 | 101.8 | -9.98 | 107.33 | -145.28 | 93.84 | 162.16 | 74.93 | 70.64 | 61.8 | 57.84 | 1.34 | 96.24 | 70.71 | 174.18 | 104.71 | 93.77 | 171.25 | 120.97 | -151.1 | 32.17 | 84.27 | -149.03 | 80.84 | 84.81 | -136.98 | -180 | 57.82 | 0 | 116.79 | -173.65 | 101.2 | -180 | 69.62 | -90 | 77.94 | 0
2020-10-06 | 2:45 | -122.83 | 159.65 | 127.66 | 123.63 | -92.26 | -158.62 | 167.59 | 93.81 | 125.16 | -96.86 | -105.89 | 167.14 | 6.35 | -91.22 | 173.98 | 121.27 | 0 | 112.98 | 0 | -86.05 | -45 | 147.04 | 0 | 119.35 | 0 | 82.29 | 0 | 12.1 | 0 | 90.14 | 0 | 20.05 | 0 | 123.29 | 0 | 36.38 | 0 | 64.13 | 0 | 118.34 | 40.12 | 79.38 | 104.83 | 97.74 | 104.02 | -177.93 | 138.29 | 136.55 | 112.22 | 102.68 | 169.99 | -179.72 | 129.99 | -177.79 | -89.22 | 104.09 | 160.16 | 99.45 | 167.32 | -139.08 | -133.26 | 71.56 | -22.98 | -90 | -4.74 | 0 | 41.19 | -90 | 64.05 | 0 | 76.81 | 0 | 74.2 | -90 | 40.26 | 0 | 118.18 | -90 | 46.77 | -172.14 | 81.93 | 106.6 | -61.08 | 106.09 | -162.7 | 90.44 | 158.49 | -113.71 | 58.01 | -171.66 | 66.53 | 119.01 | 91.09 | 89.48 | 152.27 | 117.43 | 109.99 | 123.61 | 139.62 | 150.73 | 85.42 | 143.16 | 90 | 147.26 | 73.31 | 99.25 | 90 | 57.94 | -90 | 141.71 | -180 | 94 | -90 | 92.49 | -90 | 107.27 | -135
2020-10-06 | 2:46 | -123.82 | 155.49 | 144.73 | 126.07 | -83.4 | 177.36 | 169.12 | 98.45 | 169.72 | -140.97 | -102.32 | 149.42 | 0 | -76.93 | 90 | 111.35 | -180 | 111.62 | 0 | -164.86 | 0 | 122.72 | 0 | 135.88 | 0 | 126.93 | 0 | -11.83 | 0 | 78.96 | 0 | 102.63 | 0 | 118.96 | 0 | -89.67 | 0 | 96.46 | 0 | -131.16 | 26.69 | 105.59 | 102.42 | 111.84 | 124.74 | 171.73 | 119.94 | 128.46 | -176.49 | 102.23 | 160.84 | -155.99 | 149.18 | -173.37 | 177.51 | 79.11 | 161.18 | 104.04 | 171.83 | -172.87 | -150.01 | 90 | 116.47 | 0 | 68.76 | -90 | 110.58 | -180 | 123.64 | 0 | 90.89 | -180 | 85.36 | 0 | 10.18 | -180 | 51.91 | 0 | 58.95 | -169.66 | 94.37 | 112.76 | -153.19 | 113.29 | -164.71 | 76.05 | 149.55 | -135.1 | -1.57 | -142.68 | 42.31 | 91.79 | 82.43 | 92.73 | 89.15 | -33.02 | 123.12 | 166.97 | 122.35 | 172.04 | 78.68 | 39.67 | 90 | 115.18 | 84.81 | -90.88 | 90 | 97.08 | 0 | 129.69 | -180 | 77.55 | -180 | 104.62 | -116.57 | 66.51 | 0
2020-10-06 | 2:47 | -117.27 | 152.36 | 151.69 | 122.39 | -70.45 | 159.56 | -175.39 | 81.56 | 143.04 | -140.14 | -165.61 | 164.66 | -180 | -5.87 | 0 | 123.96 | 0 | 151.33 | -101.32 | 157.04 | 14.04 | 120.58 | 0 | 179.3 | 0 | 91.74 | 0 | 73.37 | 0 | 72.95 | 0 | 93.94 | 0 | 26.73 | 0 | 97.12 | 0 | 58.08 | 0 | 132.59 | -13.66 | 135.53 | 102.55 | 104.19 | -178.42 | 176.88 | 103.46 | 125.25 | 179.06 | 108.39 | 164.99 | -176.29 | -175.36 | -174.39 | -33.96 | 108.44 | 119.81 | 125.54 | 112.75 | -87.4 | -166.42 | -180 | 110.95 | -153.43 | 62.57 | -90 | -84.13 | 0 | 71.2 | 0 | 109.44 | 0 | 121.75 | -90 | -96.38 | -180 | 141.51 | 0 | 45.52 | -175.32 | 96.78 | 105.39 | -118.1 | 50.52 | 178.01 | 84.38 | 150.56 | 175.06 | 37.65 | -155.2 | 69.13 | 102.95 | 112.14 | 79.91 | 88.36 | 2.3 | 60.68 | -109.85 | 71.69 | 166.93 | 102.53 | 28.61 | 119.74 | -37.63 | 84.81 | 68.77 | -175.42 | 96.91 | -116.57 | 103.18 | 52.12 | 82.57 | 143.13 | 28.07 | -158.2 | 80.9 | -90
2020-10-06 | 2:48 | -100.84 | 152.38 | 141.85 | 118.63 | -112.52 | 133.66 | 162.21 | 34.76 | 68.65 | -130.07 | -158.54 | 135.14 | -169.91 | 139.14 | 161.14 | 125.63 | 90 | 94.37 | 136.85 | 164.36 | 161.99 | 135.69 | 0 | 160.9 | 90 | 79.3 | 0 | 89.63 | 0 | 85.84 | 0 | 118.25 | 0 | 48.41 | 0 | 105.08 | 0 | 165.93 | 0 | -166.8 | -80.22 | 95.82 | 106.42 | 90.88 | -163.93 | 175.62 | 61.92 | 129.39 | -170.9 | 93.11 | 169.93 | 164.87 | -178.48 | 173.74 | -61.63 | 90 | 134.73 | 63.43 | 150.06 | 136.41 | -165.27 | 146.32 | 32.74 | -90 | 62.94 | -90 | -99.01 | -90 | 123.43 | 0 | 103.52 | -90 | 165.25 | -90 | -3.55 | -90 | 167.64 | 0 | 27.26 | 175.54 | 98.54 | 81.59 | -93.57 | 27.91 | 174.69 | -171.88 | 133.43 | 107.1 | 66.02 | 160.33 | 79.66 | 105.94 | 84.75 | 78.7 | 91.72 | -21.17 | 112.06 | -26.02 | 67.53 | 149.14 | 101.59 | 121.47 | 150.22 | -4.9 | -180 | 46.49 | -33.68 | 88.83 | 108.44 | 10.66 | 72.26 | 39.68 | -18.44 | 33.56 | -75.26 | 110.28 | 158.2
2020-10-06 | 2:49 | -102.04 | 154.95 | 149.64 | 119.37 | -113.43 | 99.93 | 109.64 | -65.84 | 106.71 | -131.67 | -168.67 | 123.89 | -99.45 | 132.03 | -150.26 | 151.06 | 90 | 114.4 | 165.26 | -159.54 | -167.18 | 144.83 | 0 | 133.6 | 90 | -47.47 | 0 | 98.66 | 0 | 118.69 | 0 | 167.69 | 0 | 61.36 | 0 | 100.53 | 0 | 110.09 | 0 | 160.37 | -52.17 | 97.13 | 102.49 | 55.24 | -126.9 | -177.91 | 92.73 | 130.16 | 173.95 | 81.35 | -178.89 | 171.91 | 168.96 | -150.89 | 179.3 | 116.97 | 155.76 | 76.14 | 157.12 | -11.32 | -153.4 | 95.72 | -37.13 | -90 | 53.24 | -90 | -28.92 | -116.57 | 91.98 | 0 | 105.29 | 0 | 105.51 | 90 | 72.52 | -153.43 | 36.02 | -90 | 23.86 | -178.65 | 107.85 | 99.61 | 0.02 | 87.99 | -178.1 | 121.94 | 138.67 | 129.41 | 57.93 | -108.91 | 73.2 | 93.1 | 101.93 | 77.01 | 89.75 | 58.56 | 103.82 | 141.11 | 81.67 | 151.37 | 66.28 | 127.3 | 122.47 | 32.21 | -180 | 26.3 | 26.57 | 90.5 | 90 | 118.21 | -164.06 | 80.5 | 0 | -77.42 | 91.73 | 27.88 | 90
2020-10-06 | 2:50 | -108.01 | 154.61 | 150.35 | 123.89 | -132.43 | 132.61 | 173.62 | -87.67 | 168.89 | -101.13 | -168.61 | 145.22 | 9.45 | 126.74 | 131.63 | 146.96 | 0 | 110.57 | -90 | 146.25 | 104.54 | 164.66 | 0 | 139.91 | 0 | 112.16 | 0 | 2.04 | 0 | 120.4 | 0 | 128.98 | 0 | 92.11 | 0 | 160.58 | 0 | 85.5 | 0 | -139.66 | 0.69 | 92.47 | 95.76 | 16.11 | 94.29 | 172.93 | 120.28 | 129.94 | 174.52 | 83.23 | -168.94 | -154.86 | 179.89 | 63.43 | 162.97 | 91.51 | 157.27 | 95.34 | 138.28 | 26.57 | 139.96 | 57.26 | -112.86 | 87.71 | 14.84 | 90 | 72.32 | 90 | -12.06 | 90 | 68.41 | 0 | 95.8 | 90 | 12.92 | -146.32 | -178.9 | 0 | 42.32 | -179.03 | 110.51 | 113.11 | 13.42 | 83.9 | -140.97 | 107.33 | 152.43 | -168.94 | 14.9 | -75.75 | 63.48 | 116.59 | 109.99 | 82.22 | 65.56 | 103.62 | 109.33 | 160.34 | 65.55 | 139.78 | 63.44 | -179.11 | 99.45 | -151.19 | 86.81 | -92.38 | -180 | 52.82 | 0 | 138.59 | -164.73 | 112.17 | 90 | 148.67 | -127.88 | 117.7 | -180
2020-10-06 | 2:51 | -126.4 | 125.34 | 139.04 | 108.8 | -140.82 | -168.87 | 132.15 | -73.72 | 151.29 | -177.86 | -177.37 | 144.51 | 116.57 | -147.76 | 99.45 | 141.3 | 0 | -35.31 | -90 | 147.48 | 159.1 | 161.87 | -90 | 135.84 | 0 | 78.41 | 0 | 81.54 | 0 | 133.21 | 0 | 81.09 | 0 | 109.66 | 0 | 112.25 | 0 | 147.94 | 0 | 138.09 | 44.96 | 129.38 | 87.57 | 18.57 | 167.09 | -172.07 | 138.44 | 128.86 | 153.13 | 98.26 | -166.3 | -178.89 | -40.79 | -171.49 | 64.74 | 58.22 | 139.16 | 113.37 | 112.17 | -0.69 | 122.54 | -123.68 | 106.71 | -90 | -137.11 | 104.04 | 73.95 | -90 | 100.82 | 153.43 | 171.56 | 0 | 70.55 | 114.45 | 56.22 | -146.32 | 7.35 | -180 | 29.56 | 175.04 | 96.92 | 108.5 | 22.86 | 23.32 | -95.38 | 140.15 | 154.27 | -161.7 | 31.48 | -9.54 | 66.93 | 99.06 | 97.77 | 83.84 | 97.4 | 97.49 | 72.01 | 137.84 | 44.45 | 144.18 | 88.85 | -173.5 | 38.65 | 122.42 | 88.21 | 77.11 | -170.55 | 83.18 | 90 | 85.14 | -175.23 | 96.01 | 154.29 | 66.89 | -129.3 | 107 | -161.56
2020-10-06 | 2:52 | -124.19 | 135.45 | 137.26 | 105.78 | -158.51 | -74.28 | 164.6 | 52.39 | 160.54 | -164.4 | 179.27 | 100.53 | 141.02 | 149.94 | 6.35 | 143.6 | 0 | -175.29 | -90 | 116.99 | -168.68 | 160.1 | 0 | 148.06 | 0 | -111.1 | 0 | 91.96 | 0 | 120.52 | 0 | 38.23 | 0 | 108.93 | 0 | 105.02 | 0 | -99.1 | 0 | 173.36 | 7.38 | 119.47 | 87.02 | -1.89 | -118.08 | -173.1 | 126.25 | 133.05 | 152.78 | 85.45 | -141.28 | -173.91 | -144.18 | -94.56 | 92.15 | 35.55 | 58.75 | 107.25 | 53.47 | 118.74 | 128.37 | 66.8 | 167.13 | -161.56 | -143.67 | 126.87 | -41.33 | 0 | 16.22 | -180 | -164.02 | -135 | 112.59 | 128.65 | 57.27 | -135 | 73.93 | -90 | 49.05 | 176.46 | 103.8 | 101.35 | 33.8 | -52.62 | -108.2 | 101.34 | 141.62 | 117.94 | 4.54 | -106.64 | 74.72 | 109.94 | 109.84 | 82.89 | 105.86 | 53.48 | 73.92 | 118.39 | 89.88 | 135.35 | 86.5 | 20.38 | 74.06 | -89.08 | 74.47 | -54.46 | -153.43 | 61.18 | 0 | 95.93 | 98.14 | 79.04 | 74.94 | 142.83 | -90 | 179.89 | -90
2020-10-06 | 2:53 | -102.76 | 156.31 | 156.61 | 105.24 | -138.78 | 23.43 | 168.1 | -126.73 | 170.32 | -136.68 | 177.09 | 142.57 | 118.44 | 106.59 | 16.92 | -167.38 | -63.43 | 138.9 | -90 | 110.23 | -177.15 | 160.23 | 0 | 154.29 | 90 | 89.62 | 0 | 69.51 | 0 | 90.25 | 0 | 92.6 | 0 | 92.24 | 0 | 94.42 | 0 | 5.11 | 0 | -125.13 | -25.44 | 124.12 | 86.75 | 13.16 | -134.17 | 164.55 | 127.87 | 137.42 | 149.67 | 92.91 | 146.11 | -170.12 | -142.46 | -112.61 | 120.64 | 154.79 | -64.58 | 77.42 | 122.74 | 164.06 | 62.05 | -180 | 135.28 | 105.06 | 60.31 | 0 | 121.95 | -180 | 81.97 | 0 | 96.18 | -180 | 118.55 | 0 | 106.13 | 90 | 149.58 | -90 | 43.15 | 175.17 | 122.71 | 98.55 | 40.44 | -10.84 | -130.74 | 104.31 | 143.15 | -141.9 | 43.27 | 88.05 | 78.82 | 138.69 | 100.72 | 81.81 | 81.63 | 76.06 | 88.35 | 122.18 | 84.17 | 141.01 | 66.94 | 74.07 | 135 | 58.39 | -180 | -4.91 | -180 | 74.65 | 0 | 94.34 | 92.13 | 80.83 | -180 | 129.47 | -90 | 44.06 | 0
2020-10-06 | 2:54 | -107.67 | 161.67 | 146.74 | 110.58 | -107.89 | 27 | 162.3 | -136.19 | 163.92 | -144.11 | 164.27 | 151.79 | -137.72 | 105.91 | -139.41 | -132.56 | 0 | 123.46 | -99.45 | 14.42 | -96.35 | -159.44 | 90 | 134.71 | 0 | 90.97 | 0 | 60.42 | 0 | 102.23 | 0 | 111.39 | 0 | 76.54 | 0 | 163.85 | 0 | 10.98 | 0 | 118.49 | -38.4 | 146.47 | 90.6 | 3.67 | -148.35 | 158.2 | 140.67 | 135.57 | 150.64 | 80.9 | 134.13 | 168.7 | -170.63 | 172.68 | 97.15 | 144.16 | 141.95 | -158.2 | 141.75 | 63.03 | 16.31 | 90 | 79.02 | -180 | 108.07 | 90 | 97.02 | -90 | 77.75 | 0 | 92.16 | -90 | 104.43 | 90 | 48.87 | 0 | 130.33 | 0 | 33.61 | 170.37 | 119.61 | 98.54 | 50.35 | 46.84 | 173.98 | 85.53 | 148.58 | 111.62 | 44.49 | 136.01 | 78.71 | -178.99 | 92.17 | 86.46 | 81.04 | 90.23 | 68.96 | 136.83 | 79.14 | 140.6 | 83.3 | 72.63 | 118.61 | 93.8 | 86.98 | -25.09 | 0 | 52.78 | 0 | 80.79 | -180 | 91.31 | 0 | 104.52 | -90 | 85.1 | 0
2020-10-06 | 2:55 | -99.41 | 164.52 | 148.91 | 119.2 | 93.67 | 114.32 | -169.85 | -76.45 | 156.44 | -136.99 | 166.3 | 148.42 | -146.5 | 151 | -180 | 140.48 | 90 | 103.87 | -116.57 | -126.03 | 42.61 | -170.14 | 90 | 104.05 | 0 | 110.89 | 0 | 96.79 | 0 | 91.62 | 0 | -17.11 | 0 | 35.29 | 0 | 77.73 | 0 | 74.86 | 0 | -173.97 | -127.54 | 159.74 | 96.95 | 38.39 | 133.87 | 143.35 | 131.65 | 127.32 | 168.74 | 90.57 | -127.37 | -163.81 | 145.54 | 126.66 | 121.38 | -99.45 | 103.71 | 133.73 | 145.94 | 106.92 | 135.57 | 104.04 | 161.29 | -90 | 84.11 | 90 | 65.83 | -90 | 81.32 | -180 | 29.75 | -90 | -168.6 | 99.45 | 62.45 | -90 | -47.41 | -135 | 47.14 | 169.5 | 121.73 | 93.46 | 49.41 | 82.17 | 166.35 | 90.81 | 145.95 | 127.28 | 29.52 | 145.12 | 79.11 | 86.77 | 91.86 | 70.31 | 61.28 | 87.06 | 71.95 | 107.42 | 88.6 | 125.12 | 61.47 | 84.91 | 104.04 | 79.09 | 68.62 | 14.23 | -180 | 69.73 | -116.57 | 86.49 | -159.44 | 101.99 | -180 | 117.46 | -90 | 104.67 | -161.56
2020-10-06 | 2:56 | -98.09 | 162.19 | 153.83 | 120.25 | -91.31 | 115.59 | -178.75 | -33.44 | 157.58 | -125.82 | 176.81 | 161.08 | 165.26 | 166.86 | 0 | 125.01 | -90 | 141.27 | -104.04 | 140.51 | 170.27 | 162.57 | 90 | 134.1 | 0 | -106.39 | 0 | 110.29 | 0 | 99.56 | 0 | 72.85 | 0 | 42.99 | 0 | 176.11 | 0 | 19.59 | 0 | 129.52 | -9.46 | 105.1 | 97.12 | 55.74 | 140.43 | 153.69 | 121.53 | 119.69 | 166.97 | 90.56 | -142.45 | -152.95 | 152.87 | 132.73 | 126.15 | 129.76 | 143.93 | 106.92 | -38.06 | 94.3 | 56.82 | 94.97 | 154.36 | -94.77 | 6.34 | 96.35 | 72.51 | -90 | 46.25 | -180 | -63.53 | -90 | 129.65 | 95.19 | 56.61 | -90 | 51.6 | -180 | 32.49 | 172.6 | 112.83 | 96.5 | 22.67 | 39.6 | 166.42 | 170.5 | 133.65 | 129.64 | 17.26 | 177.8 | 76.54 | 85.7 | 98.58 | 75.91 | 84.56 | 100.27 | 75.39 | 178.41 | 96.55 | 156.22 | 60.64 | 26.51 | -111.8 | 75.07 | 61.56 | 7.78 | 164.06 | 66.68 | 90 | 109.41 | -158.2 | 86.73 | 0 | 85.89 | -90 | 112.5 | -180
2020-10-06 | 2:57 | -118.03 | 142.66 | 144.65 | 125.87 | -25.16 | 111.86 | -28.65 | 112.26 | 176.84 | 117.63 | -177.99 | 170.73 | 130.36 | 96.15 | 116.57 | 125.16 | 54.46 | -103.19 | -90 | 160.14 | 42.12 | 131.01 | 0 | 112.71 | 90 | -176.56 | 0 | 116.65 | 0 | 63.54 | 0 | 109.71 | 0 | 55.25 | 0 | 76.63 | 0 | 157.67 | 0 | 112.11 | -39.99 | 107.82 | 105.7 | 18.09 | 108.43 | 154.82 | 117.17 | 127.2 | -75.98 | 71.62 | 101.76 | -135.13 | -100.34 | 165.35 | 101.28 | 118.67 | 151.25 | 120.58 | 60.35 | 97.37 | 34.93 | 137.49 | 175.34 | -81.86 | 86.92 | 168.68 | 29.46 | -180 | 111.79 | 0 | 75.17 | -180 | 43.64 | 0 | -76.59 | -146.32 | 85.03 | 0 | 29.27 | 170.86 | 100.91 | 103.27 | 29.15 | 109.22 | 173.93 | -165.11 | 140.54 | 122.52 | -5.8 | 148.83 | 68.97 | -65.1 | 93.18 | 94.29 | 87.81 | 104.02 | 76.12 | 129.52 | 98.56 | 151.43 | 79.48 | 72.46 | -165.96 | 75.9 | 59.74 | -87.63 | 85.92 | 70.27 | -180 | 94.83 | -165.96 | 116.9 | 0 | 111.27 | -101.32 | 73.45 | 0
2020-10-06 | 2:58 | -124.99 | 144.74 | 137.09 | 124.44 | 22.61 | 120.62 | -40.5 | -15.05 | -177.94 | 68.28 | -171.68 | 162.59 | 151.91 | 100.64 | 120.97 | 144.08 | 45 | -155.2 | -135 | 167.99 | 99.32 | 127.07 | 90 | 134.08 | 90 | 83.18 | 0 | 116.88 | 0 | 70.26 | 0 | 114.96 | 0 | 68.1 | 0 | 144.6 | 0 | 93.8 | 0 | 123 | -54.6 | 151.24 | 108.62 | 14.59 | 112.07 | 152.9 | 117.67 | 131.36 | -93.77 | 62.11 | 76.97 | -143.07 | 75.49 | 154.28 | 114.19 | 106.15 | 148.8 | 106.01 | 77.91 | 117.19 | 77.01 | 65.23 | 168.62 | 63.43 | 91.38 | 168.68 | 41.77 | -90 | 111.28 | 0 | 74.05 | 0 | 56.03 | 0 | -34.41 | -90 | 69.27 | 0 | 44.77 | 174.24 | 96.23 | 100.24 | 23.2 | 112.48 | 175.38 | -155.04 | 149.86 | 115.02 | 4.46 | 137.07 | 79.49 | -89.84 | 86.86 | 89.15 | 84.48 | 99.32 | 106.33 | 109.64 | 95.91 | 159.22 | 71.51 | 26.38 | 123.68 | 86.19 | 78.3 | -0.26 | 105.94 | 63.5 | -180 | 98.8 | 122.27 | 113 | 0 | -5.59 | -90 | 78.52 | 0
2020-10-06 | 2:59 | -119.19 | 150.23 | 140.34 | 125.14 | 6.71 | 154.4 | 13.68 | -32.79 | -173.74 | -125.98 | -169.03 | 160.7 | 162.9 | 167.51 | 164.87 | 144.73 | 0 | 166.02 | -180 | 149.21 | 4.02 | 148.94 | 90 | 92.84 | 0 | 83.39 | 0 | -161.29 | 0 | 87.45 | 0 | 137.32 | 0 | 63.02 | 0 | -151.13 | 0 | 91.92 | 0 | -172.29 | -35.4 | 139.17 | 101.22 | 59.97 | 116.66 | 143.78 | 128.09 | 126.93 | -152.97 | 78.22 | -117.99 | -135.16 | 120.49 | 153.43 | 122.32 | 70.01 | 136.67 | 103.83 | 114.08 | 96.53 | 135.17 | 124.71 | 162.15 | 33.44 | 75.06 | -180 | 82.06 | -90 | 50.05 | 0 | 50.99 | -90 | 111.07 | 90 | 73.88 | -90 | 99.83 | 0 | 48.56 | 172.84 | 78.77 | 105.67 | -28.05 | 114.11 | -172.4 | -75.76 | 165.01 | 89.95 | 27.94 | 140.23 | 83.53 | -82.21 | 81.43 | 92.2 | 25.01 | 96.38 | 99.83 | 31.81 | 66.7 | 167.87 | 24.49 | -144.23 | 150.64 | 96.67 | 61.87 | 36.87 | 153.43 | 73.8 | -116.57 | 119.94 | 111.8 | 104.4 | 90 | 169.53 | -90 | 97.24 | 0
2020-10-06 | 3:00 | -123.39 | 152.23 | 134.83 | 129.31 | -14.99 | 171.15 | -17.44 | -7.93 | 160.96 | -149.44 | 176.18 | 158.05 | 145.63 | -137.91 | -177.29 | 122.16 | 0 | 152.81 | 0 | 133.46 | 166.15 | 149.9 | 90 | 35.34 | 0 | -3.72 | 0 | 119.72 | 0 | 117 | 0 | 112.23 | 0 | 87.83 | 0 | 179.97 | 0 | 56.65 | 0 | -139.51 | -37.41 | 130.23 | 108.17 | 37.46 | 150.21 | 144.06 | 119.13 | 128.43 | 164.3 | 73.27 | -160.8 | -130.88 | 127.55 | 167.79 | 115.56 | 111.79 | 140.84 | 92.13 | 142.61 | 94.11 | 171.34 | 55.62 | 174.94 | 50.91 | 22.52 | -180 | 77.95 | -90 | 7.09 | 0 | 78.35 | -90 | 121.37 | 90 | 59.53 | -90 | -4.7 | -90 | 51.77 | 173.45 | 97.79 | 112.83 | -13.16 | 117.66 | -177.22 | 107.99 | 168.39 | 71.32 | -7.37 | 124.15 | 82.72 | -110.54 | 84.85 | 89.84 | 19.86 | 97.43 | 103.72 | 96.53 | 88.71 | 162.1 | 39.7 | 142.56 | -111.8 | 62.86 | 53.76 | 29.48 | 165.96 | 20.59 | 135 | 86.9 | 95.19 | 97.55 | 90 | 119.4 | -90 | 10.84 | -180
2020-10-06 | 3:01 | -121.59 | 156.17 | 153.27 | 127.52 | -143.89 | 162.5 | -167.07 | -71.32 | 161.76 | -120.12 | 174.88 | 167.76 | -165.96 | -165.41 | -10.29 | 109.39 | -161.56 | 132.88 | 0 | 152.27 | -164.73 | 129.14 | 71.56 | 140.28 | 0 | 83.54 | 0 | 92.94 | 0 | 88.79 | 0 | 99.63 | 0 | 41.79 | 0 | 161.56 | 0 | 150.98 | 0 | 133.88 | -26.7 | 145.88 | 105.15 | -9.54 | 122.72 | 179.08 | 129.92 | 128.08 | 171.94 | 78.31 | 152 | -175.64 | 140.39 | 173.15 | -100.14 | 96.85 | 177.28 | 106.2 | 126.8 | 123.45 | 151.38 | 79.22 | 150.93 | 74.06 | 46.7 | 90 | 66.29 | -180 | -153.13 | 0 | 54.99 | -174.28 | 103.46 | 90 | 42.29 | -146.32 | 142.67 | 90 | 47 | 173.68 | 118.55 | 106.92 | 68.94 | 114.67 | -176.64 | 114.13 | 156.09 | 137.19 | 11.55 | 115.13 | 87.47 | -170.47 | 102.12 | 55.87 | 117.99 | 109.56 | 88.32 | 127.48 | 99.45 | -178.55 | 68.38 | 143.7 | -104.04 | 55.42 | 100.78 | -15.15 | -164.06 | 12.52 | 0 | 102.03 | -151.2 | 50.43 | -90 | 153.39 | 0 | 53.89 | -90
2020-10-06 | 3:02 | -120.52 | 156.67 | 145.18 | 125.36 | -137.07 | 167.6 | -173.77 | -118.42 | 165.04 | -147.88 | 160.65 | 150.31 | -135 | -102.49 | -165.49 | 92.36 | -135 | 103.68 | -126.87 | 147.05 | -154.59 | 136.79 | 45 | -165.17 | 0 | 101.35 | 0 | 64.3 | 0 | 92.93 | 0 | 93.87 | 0 | 60.83 | 0 | 102.08 | 0 | 3.87 | 0 | 150.43 | 3.77 | 135.67 | 103.02 | -13.67 | 118.01 | 178.08 | 133.72 | 126.95 | 157.56 | 72.05 | 172.82 | 179.05 | 129.89 | 168.3 | 139.62 | 130.23 | 156.56 | 102.8 | 149.21 | 69.9 | -171.22 | 162.9 | 156.33 | -93.35 | 24.38 | 90 | 100.89 | -130.59 | -52.21 | 0 | 83.01 | -119.74 | 76.99 | 90 | 53.3 | -99.45 | 66.35 | 0 | 48.22 | 170.5 | 112.28 | 101.92 | 59.96 | 111.1 | 177.46 | 102.5 | 150.6 | 142.36 | 6.47 | 124.81 | 85.04 | 172.76 | 95.05 | 49.59 | 90 | 109.41 | 76 | 100.84 | 73 | 120.88 | 75.35 | 107.51 | -138.37 | 96.82 | 92.29 | 61.61 | -164.06 | -15.94 | -90 | -34.25 | -166.76 | 86.02 | 0 | -178.49 | -90 | 81.86 | -90
2020-10-06 | 3:03 | -108.96 | 160.44 | 156.33 | 127.47 | -147.97 | -163.11 | 158.49 | -99.52 | 128.65 | -160.7 | -175.09 | 148.83 | 23.96 | -42.97 | -172.41 | 77.24 | -26.57 | 27.34 | 106.69 | 96.97 | -159.54 | -179.23 | 90 | -170.41 | 0 | 84.89 | 0 | -9.98 | 0 | 116 | 0 | 94.1 | 0 | 90.53 | 0 | 136.56 | 0 | -143.47 | 0 | 138.73 | -4.98 | 119.15 | 99.11 | 60.74 | 139.14 | 175.4 | 144.27 | 128.12 | 148.04 | 95.06 | -170.29 | -169.52 | 129.44 | 162.26 | 109.94 | 156.1 | 117.4 | 94.27 | -150.64 | 55.08 | -167.87 | 168.3 | -157.69 | 3.58 | -109.69 | 90 | 94.34 | 80.55 | 8.69 | 167.47 | 93.15 | -5.19 | 75.72 | 90 | 52.34 | -90 | 80.61 | 0 | 32.13 | 169.69 | 116.26 | 100.81 | 40.84 | 88.09 | 160.09 | 68.94 | 148.92 | 142.43 | 27.09 | 129.78 | 81.76 | 141.6 | 92.2 | 0.89 | 78.88 | 116.39 | -11.32 | 130.36 | 82 | 125.5 | 66.43 | 110.04 | 114.27 | 103.28 | 74.06 | 89.96 | -147.53 | 47.31 | -180 | 66.4 | 117.48 | 119.72 | -9.45 | 136.49 | -90 | 56.97 | -180
2020-10-06 | 3:04 | -106.34 | 161.94 | 152.25 | 126.99 | -112.7 | 178.87 | 142.36 | -54.76 | 145.47 | -157.97 | 159.8 | 172.08 | -114.6 | -31.63 | -174.21 | 79.65 | 53.13 | 4.49 | -180 | 147.71 | 64.98 | 170.85 | 90 | -176.09 | 0 | 92.9 | 0 | 69.77 | 0 | 110.46 | 0 | 101.64 | 0 | 99.81 | 0 | 157.59 | 0 | -102.22 | 0 | 168.97 | 124.38 | 95.33 | 97.36 | 82.1 | 132.56 | 179.6 | 145.26 | 127.76 | 140.95 | 83.02 | 179.07 | -176.06 | 136.26 | 133.02 | 125.23 | 148.75 | 102.84 | 91 | -66.1 | 122.69 | -152.17 | -150.01 | -133.37 | 0 | -150.68 | 146.32 | 144.59 | -90 | -8.01 | -180 | 98.33 | 90 | 64.39 | -153.43 | 31.84 | -90 | 81.91 | -90 | 40.24 | 163.2 | 104.11 | 94.04 | 27.26 | 87.28 | 159.06 | 92.48 | 156.68 | -169.51 | 25.16 | 108.02 | 83.44 | 147.68 | 93.59 | -86.46 | 78.89 | 107.55 | 65.9 | -83.02 | 84.14 | 128.05 | 81.21 | 94.37 | 165.96 | 83.38 | 88.33 | 142.36 | -97.13 | 50.88 | 90 | 97.32 | 92.33 | 99.73 | 0 | 99.89 | -90 | 14.03 | 0
2020-10-06 | 3:05 | -106 | 163.48 | 167.14 | 125.48 | -80.58 | 151.41 | 162.88 | -61.28 | 117.36 | -162.45 | -156.7 | 168.97 | -107.6 | 99.87 | -180 | 71.65 | 161.56 | 39.57 | -90 | 157.3 | -109.74 | 164.93 | 0 | -178.13 | 0 | 81.58 | 0 | 74.5 | 0 | 96.92 | 0 | 82.66 | 0 | 91.97 | 0 | -179.3 | 0 | 43.49 | 0 | 148.7 | -32.07 | 95.31 | 91.5 | 105.36 | 136.75 | 170.48 | 158.54 | 115.07 | 137.27 | 80.7 | 166.1 | 175.7 | 159.44 | -90 | -44.53 | 150.26 | 107.46 | 90 | -94.83 | 147.91 | 179.39 | 90 | 113.27 | -90 | -164.71 | -153.43 | 121.23 | -90 | -36.53 | -180 | 98.58 | -90 | 25.59 | -90 | 30.73 | 0 | 77 | -180 | 24.89 | 163.59 | 131.88 | 89.86 | 43.56 | -42.26 | 152.6 | 74.98 | 136.17 | 164.78 | 3.94 | -63.33 | 86.84 | 101.13 | 93.57 | 142.16 | 91.26 | 111.32 | 102.76 | 108.1 | 90.2 | 131.56 | 63.09 | 123.86 | 86.01 | 68.91 | -180 | 138.88 | -164.06 | 70.15 | -180 | 89.41 | 60.09 | 170.81 | 0 | 114.35 | -90 | 106.39 | 90
2020-10-06 | 3:06 | -131.72 | 163.82 | 147.8 | 119.07 | -102.52 | -22.62 | 143.39 | -105.34 | 151.89 | -178.1 | -50.27 | 157.02 | 179.1 | 120.55 | -180 | 68.52 | -10.29 | -73.46 | -153.43 | 158.41 | -28.48 | -163.8 | 90 | 160.67 | 0 | 117.45 | 0 | 177.55 | 0 | 98.56 | 0 | 104.31 | 0 | 75.84 | 0 | 106.58 | 0 | 101.96 | 0 | 98.41 | -0.04 | 173.86 | 84.13 | 89.63 | 156.46 | -148.83 | -172.79 | 119.48 | 139.39 | 90.06 | 163.62 | 165.49 | 157.09 | -99.45 | 127.2 | 116.57 | 155.43 | 106.7 | -135.47 | -120.16 | -164.43 | 90 | 58.71 | 0 | -86.08 | 90 | 108.58 | -90 | -46.58 | 0 | 19.25 | -90 | 67.25 | 90 | 127.52 | 0 | 52.54 | 0 | 45.08 | 163.94 | 99.07 | 85.41 | -1.05 | -94.75 | 168.03 | -124.91 | 132.95 | 137.32 | 10.24 | -125.31 | 79.48 | 114.07 | 93.04 | 146.49 | 73.35 | 144.2 | 75.96 | 117.82 | 96.15 | 134.19 | 86.31 | 114.35 | -106.38 | 52.76 | 63.43 | -3.1 | -180 | 52.68 | -180 | 102.23 | -146.32 | 104.84 | 90 | 44.89 | -109.99 | 14.03 | 0
2020-10-06 | 3:07 | -134.53 | 159.64 | 101.4 | 116.93 | -126.28 | 104.8 | 155.08 | -28.42 | 106.06 | -101.57 | -27.77 | 159.79 | 94.61 | -152.61 | 81.01 | 96.83 | 130.24 | 152.92 | -180 | 151.72 | 115.96 | 130.41 | 90 | 158.35 | 0 | 69.09 | 0 | 115.25 | 0 | 90.41 | 0 | 107.33 | 0 | 71.89 | 0 | 117.37 | 0 | 91.92 | 0 | 155.02 | -12.29 | 137.91 | 92.59 | 95.18 | 153.26 | -179 | 155.9 | 138.31 | 107.1 | 126.12 | 154.42 | 143.32 | 150.42 | 108.88 | -151.67 | 66.16 | 128.86 | 91.59 | 144.44 | 128.65 | -168.56 | 71.56 | 25.33 | -90 | 124.77 | 98.14 | -12.69 | -90 | 94.39 | 0 | 42.6 | -90 | 92.69 | 120.97 | 56.57 | 0 | 84.28 | 0 | 15.29 | 164.13 | 94.2 | 82.94 | -75.87 | -94.04 | 160.58 | 57.97 | 133.82 | 138.23 | 74.17 | -174.04 | 60.69 | 91.39 | 86.01 | 151.72 | 94.58 | -121.43 | 81.87 | 133.16 | 91.06 | 133.36 | 140.3 | 128.27 | 151.39 | 64.87 | 160.01 | 24.35 | -128.65 | 71.42 | -90 | 101.58 | -151.39 | 129.31 | 101.32 | 82.18 | -103 | 13.01 | -90
2020-10-06 | 3:08 | -102.2 | 158.49 | 136.54 | 124.4 | 19.56 | 148.28 | 154.6 | -16.23 | 129.31 | -122.51 | -13.46 | 143.68 | 176.65 | 108.03 | 90 | 176.29 | 90 | 50.38 | -93.58 | 135.79 | -80.55 | -132.71 | 90 | 102.04 | 0 | 48.08 | 0 | 85.59 | 0 | 60.35 | 0 | 124.47 | 0 | 102.37 | 0 | 87.3 | 0 | -0.22 | 0 | -131.98 | -32.92 | 125.2 | 107.64 | 103.74 | 150.03 | -174.16 | 103.2 | 131.05 | 174.79 | 106.39 | 156.91 | 170.12 | -65.38 | -2.98 | 98.05 | 7.13 | 131.8 | 90 | 175.95 | 135.55 | -104.63 | 71.56 | -57.03 | 45 | 98.44 | 116.57 | 26.05 | 0 | 55.16 | -180 | 80.77 | -90 | 26 | 146.32 | 50.64 | -90 | 93.72 | 90 | 21.94 | 167.07 | 110.13 | 96.67 | -45.91 | 82.89 | 179.33 | 127.22 | 145.69 | 160.25 | 46.16 | 167.59 | 59.68 | 119.64 | 125.21 | 45.76 | 97.48 | 75.73 | 87.71 | 156.03 | 67.57 | 160.93 | 23.21 | 143.72 | 90 | 92.06 | -180 | 58.92 | 173.65 | 115.78 | -116.57 | 74.52 | -158.95 | 21.6 | 0 | 104.04 | -116.57 | 58.94 | -180
2020-10-06 | 3:09 | -90.42 | 157.4 | 112.91 | 126.07 | 111.1 | 144.65 | 128.67 | -68.38 | 76.6 | -125.16 | 31.52 | 178.73 | 0 | 111.04 | 39.81 | -118.81 | 90 | 131.32 | -116.57 | 148.65 | 106.51 | -169.62 | 0 | 131.98 | 0 | 91.77 | 0 | 91.05 | 0 | 45.27 | 0 | 99.96 | 0 | 105.94 | 0 | 82.87 | 0 | 15.94 | 0 | -148.91 | -38.06 | 128.94 | 105.2 | 108.46 | -173.05 | 174.19 | 100.14 | 135.88 | 164.69 | 108.23 | 149.03 | 149.54 | -73.73 | 132.64 | 82.89 | 132.4 | 122.43 | 70.36 | 171.94 | 166.1 | -176.44 | 26.57 | -119.8 | 108.43 | 82.98 | 101.32 | -3.83 | -90 | 71.44 | 0 | 88 | -90 | 26.31 | 0 | 75.39 | -90 | 160.44 | 0 | -6.19 | 168.62 | 146.83 | 99.63 | 25.38 | 43.53 | -176.28 | 127.39 | 143.05 | 162.44 | 58.67 | 171.35 | 71.76 | 124.57 | 127.71 | 75.13 | 102.63 | 81.23 | 62.74 | 156.27 | 76.16 | 142.12 | -180 | 116.63 | 108.44 | 111.08 | 115.21 | 83.15 | -180 | 102.81 | -122.01 | 98.53 | -90 | 65.49 | -161.56 | 91.76 | -90 | 179.44 | -123.68
2020-10-06 | 3:10 | -104.19 | 154.27 | 128.83 | 126.61 | -159.05 | 142.43 | 148.7 | -67.65 | 162.24 | -111.05 | 61.62 | 168.75 | 113.42 | 142.53 | 0 | 145.11 | 71.56 | 156.93 | -153.43 | 141.19 | 150.26 | 177.62 | 90 | 129.81 | 0 | -80.71 | 0 | 89.82 | 0 | 55.95 | 0 | 104.04 | 0 | 42.79 | 0 | 83.28 | 0 | 108.9 | 0 | -156.59 | 8.57 | 134.61 | 100.11 | 87.4 | 160.8 | -168.48 | 113.47 | 129.27 | -154.99 | 109.55 | 143.12 | 162.1 | -143.87 | -106.57 | 19.22 | 37.88 | 118.07 | 84.48 | 146.63 | 108.44 | -157.41 | -143.13 | -140.1 | -63.43 | 21.7 | 90 | 28.05 | 0 | 74.76 | 0 | 77.64 | -90 | 139.73 | -180 | -24.52 | -90 | -90 | 116.57 | -0.82 | 169.11 | 123.72 | 103.33 | 12.41 | 34.92 | -173.46 | 115.35 | 143.1 | 176.12 | 61.52 | 179.24 | 72.38 | 118.61 | 133.16 | 93.5 | 86.94 | 70.36 | 88.29 | 165.78 | 44.39 | 137.43 | 159.44 | 79.58 | 93.83 | 131.56 | 79.06 | 75.79 | 99.8 | 79.09 | -180 | 83.23 | -90 | 81.72 | 150.26 | -9.45 | 0 | 105.47 | -135
2020-10-06 | 3:11 | -111.55 | 153.38 | 122.04 | 113.73 | -97.71 | 90.03 | 159.52 | -102.01 | 159.97 | -121.76 | -23.57 | -141.12 | 90 | 78.39 | -180 | 160.41 | -180 | 129.18 | -102.53 | 135.84 | 111.8 | -164.26 | 0 | 77.86 | 0 | 49.5 | 0 | 97.7 | 0 | 48.54 | 0 | 71.4 | 0 | 84.64 | 0 | 98.64 | 0 | 93.94 | 0 | 138.17 | 119.83 | 129.16 | 101.99 | 84.19 | -82.81 | -164.48 | 63.01 | 146.45 | 163.86 | 101.17 | 154.28 | 135.42 | -34.53 | 178.23 | -139.32 | 56.65 | 121.11 | 81.17 | -148.54 | 139.42 | 82.98 | 119.74 | -130.31 | -180 | 38.29 | 110.56 | 89.44 | 0 | 76.8 | -90 | 104.98 | -180 | -128.82 | 0 | 80.52 | -135 | 134.37 | 0 | -2.33 | 174.47 | 106.12 | 101.59 | -21.94 | 178.14 | -148.45 | 124.16 | 143.22 | 136.73 | 55.72 | -174.24 | 66.71 | 100.76 | 93.94 | 122.77 | 128.17 | 86.55 | 97.61 | 132.72 | 69.65 | 124.04 | -101.32 | 3.44 | 90 | -142.96 | 70.13 | 79.61 | -180 | 105.36 | 167.47 | 122.16 | -161.56 | 89.69 | 142.44 | 108.3 | -180 | 148.96 | -180
2020-10-06 | 3:12 | -119.83 | 146.42 | 101.99 | 115.29 | -100.94 | 121.26 | -177.97 | -85.92 | 128.66 | -130.03 | -68.77 | -144.08 | 115.7 | 83.79 | -45 | 165.3 | 0 | 125.26 | -147.53 | 171.55 | -158.95 | 170.57 | 0 | 105.07 | 0 | 90.69 | 0 | 77.23 | 0 | 55.26 | 0 | 92.4 | 0 | 103 | 0 | 80.41 | 0 | 135.88 | 0 | 130.35 | 45.32 | 141.52 | 103.57 | 82.63 | -98.28 | 177.85 | 98.44 | 141.73 | 143.61 | 112.52 | 140.07 | 142.21 | 17.19 | 171.09 | 122.13 | 41.68 | 95.99 | 73.31 | 126.65 | 115.21 | 139.47 | 135 | 179.43 | 54.46 | 58.74 | 90 | 106.95 | -180 | 93.48 | 0 | 78.31 | -180 | 152.72 | 90 | 110.42 | 174.28 | 50.16 | 0 | 7.72 | 173.41 | 82.22 | 104.4 | -85.39 | 89.19 | -171.21 | 111.03 | 151.96 | -174.72 | 81.66 | -165.03 | 47.46 | 130.95 | 125.85 | 104.27 | 102.13 | 68.67 | 94.99 | -79.1 | 86.59 | 139.72 | 115.55 | 29.08 | 61.69 | -86.92 | 43.67 | 85.54 | 173.65 | 94.86 | -168.68 | 84.94 | -180 | 78.77 | 90 | 86.68 | 0 | 163.11 | -180
2020-10-06 | 3:13 | -121.35 | 131.36 | 109.99 | 112.72 | -88.58 | 130.48 | 161.78 | 133.98 | 96.61 | 139.77 | -66.66 | 128.08 | 91.97 | 18.2 | 119.76 | 104.09 | 90 | 71.01 | 93.19 | 80.55 | 57.99 | 94.76 | 108.44 | 47.11 | 90 | 52.33 | 0 | 86.2 | 0 | 38.47 | 0 | 99.57 | 0 | 76.55 | 0 | 72.94 | 0 | 145.76 | 0 | 163.75 | 43.86 | 113.43 | 99.17 | 60.22 | 55.87 | 158.8 | 13.87 | 134.22 | 127.92 | 112.61 | 8.98 | 153.34 | 101 | -172.32 | 132.51 | 52.66 | 127.71 | 69.71 | 141.75 | 140.19 | -162.43 | 97.51 | -93.44 | -108.44 | 69.11 | 90 | 68.58 | -180 | 81.87 | 0 | 81.99 | -180 | 91.93 | 0 | 78.14 | 0 | -65.44 | 0 | 23.82 | 174.36 | 82.03 | 105.76 | -91.25 | 77.47 | -179.66 | 92.15 | 153.8 | -154.87 | 76.79 | -179.96 | 47.18 | 146.82 | 115.78 | 104.21 | 114.35 | -87.26 | 75.26 | 149.64 | 87.68 | 146.95 | 82.72 | 112.62 | -104.04 | 93.22 | 77.97 | 82.61 | 118.8 | 114.22 | -153.43 | 78.84 | 97.43 | 67.43 | -90 | 156.94 | -90 | 90.31 | -180
2020-10-06 | 3:14 | -111.4 | 130.23 | 95.83 | 125.28 | -158.32 | 137.78 | 45.18 | 135.35 | 22.98 | 123.6 | -143.84 | 125.14 | -41.67 | -15 | -26.57 | 105.21 | 70.32 | 71.94 | 11.32 | 159.94 | 169.52 | 137.22 | 93.83 | 115.4 | 0 | -120.68 | 0 | 87 | 0 | 70.09 | 0 | 101.88 | 0 | 54.8 | 0 | 113.53 | 0 | -119.81 | 0 | 124.82 | -36.66 | 139.45 | 102.54 | 61.72 | 78.5 | 149.63 | 80.96 | 123.01 | 103.18 | 101.18 | -178.31 | 148.09 | 106.06 | 176.07 | 110.04 | 109.23 | -156.22 | 146.32 | 156.82 | 103.2 | 68.21 | 127.56 | -163.22 | -90 | 59.98 | -180 | 46.76 | -180 | 77.84 | 90 | 78.34 | -180 | 85.56 | 0 | 61.07 | -180 | 40.38 | 90 | -6.14 | 171.75 | 100.44 | 105.23 | -42.08 | 109.3 | 171.91 | 38.32 | 145.41 | 77.95 | 74.12 | 149.73 | 54.43 | 154.52 | 97.84 | 99.33 | 132.58 | 99.33 | 92.01 | 174.79 | 106.07 | 176.98 | 43.13 | 5.01 | -90 | 63.98 | 85.59 | -63.89 | 170.55 | 79.69 | 63.43 | 91.45 | 105.94 | 77.46 | -180 | -148.69 | 0 | 108.61 | -90
2020-10-06 | 3:15 | -108.99 | 143.72 | 134.82 | 127.02 | -41.07 | 141.07 | 3.07 | -174.55 | 140.97 | 154.77 | 54.7 | 150.92 | 175.92 | 28.36 | -51.51 | 3.62 | 101.32 | 115.22 | 114.61 | 158.35 | 108.44 | 155.87 | -180 | 130.76 | -180 | 93.76 | 0 | 68.33 | 0 | 55.38 | 0 | 108.88 | 0 | 76.36 | 0 | 83.05 | 0 | -35.28 | 0 | 148.25 | -47.12 | 92.39 | 113.35 | 80.03 | 53.66 | 178.91 | 118.44 | 130.66 | 116.46 | 99.46 | 98.49 | 135.64 | 62.09 | 73.49 | 106.17 | 70.29 | -85.49 | 81.26 | -169.17 | -75.96 | 52.25 | 95.93 | -153.74 | -90 | 39.32 | -168.68 | 57.32 | 90 | 62.38 | 0 | 59.01 | -180 | 68.11 | -90 | 85.11 | -180 | -106.15 | -49.41 | 19.4 | 170.41 | 100.38 | 100.1 | -57.73 | 101.93 | 166.34 | 75.56 | 133.44 | 149.68 | 11.25 | 130.56 | 69.94 | 152.14 | 117.64 | 89.68 | 95.19 | 98.94 | 51.13 | 139.81 | 99.64 | 171.04 | 92.49 | -89.3 | 165.96 | 52.06 | 95.36 | 168.14 | -180 | 88.2 | -180 | 92.36 | 101.32 | 26.69 | 0 | 163.48 | -90 | 116.99 | 0
2020-10-06 | 3:16 | -124.61 | 143.94 | 124.19 | 115.4 | -11.11 | 167.1 | -44.25 | -148.87 | 136.56 | 153.07 | -75.82 | 143.87 | 152.63 | -27.02 | -104.04 | 83.59 | 0 | 90.85 | 71.57 | 161.68 | 66.51 | 129.24 | 153.43 | 124.93 | 90 | 83.75 | 0 | 75.85 | 0 | 69.71 | 0 | 95.75 | 0 | 57.06 | 0 | 84.05 | 0 | -148.61 | 0 | 138.09 | -33.47 | 139.69 | 108.2 | 51.24 | -9.63 | 172.48 | 127.64 | 145.13 | 125.47 | 103.84 | 62.61 | 156.07 | 84.94 | 70.06 | 117.85 | 25.55 | -67.01 | 90 | 147.33 | -159.07 | 95.05 | 78.68 | 174.6 | -180 | 24.34 | 0 | 64.72 | -180 | 55.21 | 0 | 84.19 | -180 | -95.72 | 0 | 101.89 | 0 | 172.3 | 0 | 34.26 | 174.81 | 94.07 | 91.22 | -45.64 | 73.94 | 173.46 | 101.72 | 142 | -165.25 | 35.29 | 93.02 | 70.07 | 139.63 | 111.37 | 91.3 | 95.95 | 83.63 | 51.35 | 131.62 | 106.69 | 141.24 | 75.22 | 168.68 | 0 | 34.39 | 87.15 | 118.75 | 171.04 | 81.82 | -90 | 90.17 | -90 | 22.61 | 123.68 | 118.85 | 0 | 118.87 | -180
2020-10-06 | 3:17 | -119.9 | 153.36 | 114.67 | 103.2 | -52.49 | -137.12 | -102.97 | -71.08 | 107.77 | -142.31 | -61.29 | 82.25 | 142.7 | 158.11 | 105.94 | 114.72 | 171.87 | 147.5 | 109.74 | 86.48 | 32.64 | 130.06 | 90 | 141.93 | 90 | 19.41 | 0 | 71.78 | 0 | 105.55 | 0 | 81.52 | 0 | 76.86 | 0 | 97.11 | 0 | 71.07 | 0 | 112.77 | 6.51 | 160.25 | 96.16 | 68.66 | -174.56 | -174.93 | 127.62 | 129.31 | 149.12 | 105.27 | 165.36 | 147.81 | 120.07 | 122.9 | 107.95 | 23.63 | 105.14 | 131.06 | 131.13 | 159.87 | 171.2 | -165.96 | 100.18 | -90 | -7.77 | 168.68 | 93.29 | -90 | 70.78 | -180 | 131.12 | -90 | -107.98 | -180 | -60.62 | 0 | 129.56 | 0 | 36.73 | 171.36 | 95.46 | 84.12 | -66.97 | 113.25 | 159.13 | 111.31 | 128.26 | 81.62 | 19.39 | -169.96 | 67.02 | 118.66 | 97.49 | 80.72 | 101.53 | 83.75 | 84.26 | 164.27 | 93.21 | 138.18 | 81.62 | 69.42 | 96.02 | 92.31 | 95.52 | 46.69 | -156.04 | 63.95 | -180 | 108.68 | 79.22 | 83.82 | -161.56 | -21.79 | -90 | 71.34 | 0
2020-10-06 | 3:18 | -107.6 | 165.73 | 108.45 | 100.19 | -157.65 | -135.01 | 79.63 | 128.29 | -39.33 | 179.7 | 53.84 | 111.19 | 114.43 | -12.01 | 117.4 | 69.86 | 121.76 | -179.74 | -180 | 147.79 | 41.98 | -159.38 | 165.96 | 129.45 | 0 | 72.67 | 0 | 83.09 | 90 | 95.33 | 0 | 96.94 | 0 | 37.35 | 0 | 72.66 | 0 | 60.81 | 0 | 153.09 | 121.28 | 133.77 | 82.22 | 96.71 | 151.13 | 156.62 | 164.09 | 103.51 | 133.87 | 119.14 | 173.69 | 172.99 | 139.37 | 109.88 | 101.68 | 55.83 | 40.53 | 113.91 | 159.89 | 117.76 | -114.02 | 29.74 | -72.4 | 135 | -19.19 | 168.68 | -164.27 | 26.57 | 90 | -153.43 | 44.89 | 0 | 67.65 | -175.23 | 16.3 | -45 | 83.5 | -153.43 | 4.66 | 165.61 | 101.66 | 84.58 | -36.7 | 48.46 | 146.26 | 53.19 | 116.1 | 65.54 | -29.19 | 137.82 | 83.22 | 168.9 | 93.12 | 84.13 | 97.35 | 100.79 | 152.11 | 148.72 | 102.95 | 154.01 | 66.7 | 45.89 | 146.3 | 89.68 | 93.19 | 34.69 | -92.21 | 60.86 | -180 | 67.61 | 73.62 | 122.08 | 98.14 | 91.92 | -90 | 73.28 | -180
2020-10-06 | 3:19 | -138.03 | 167.11 | 83.5 | 111.41 | 145.49 | -105.48 | 110.25 | 163.99 | 32.96 | 173.61 | -49.94 | 102.71 | -88.29 | 23.27 | 70.05 | 61.2 | -8.85 | 174.52 | -116.57 | -136.25 | 91.15 | -166.7 | 90 | 123.57 | 0 | -143.21 | 90 | 88.29 | 0 | 94.58 | 0 | 124.43 | 0 | 51.96 | 0 | 107.85 | 0 | -31.46 | 0 | 94.08 | 126.95 | -137.99 | 83.96 | 111.85 | 141.8 | 164.77 | 161.3 | 96.35 | 137.73 | 129.04 | 173.23 | -114.24 | 128.89 | -180 | 110.78 | 127.3 | 66.14 | -169 | -168.62 | 152.13 | -88.48 | 148.56 | -79.24 | 90 | -35.82 | 113.21 | -116.86 | -90 | -110.76 | 0 | 6.87 | 0 | 76.49 | -180 | 125.84 | 0 | 35.37 | 0 | -15.42 | 167.83 | 102.7 | 92.11 | -49.09 | 51.65 | 149.66 | 41.78 | 109.42 | 115.69 | -124.97 | 112.27 | 83.69 | 116.69 | 102.86 | 90.95 | 65.97 | 98.02 | -108.17 | 134.76 | 92.31 | 150.86 | 30.17 | 81.22 | -113.75 | 92.69 | 85.23 | 90.49 | -123.68 | 57.32 | 0 | 78.95 | -117.56 | 137.75 | 45 | 88.89 | -80.55 | 88.74 | 0
2020-10-06 | 3:20 | -127.95 | 166.02 | 118.59 | 123.69 | -160.69 | -44.11 | 99.8 | -139.3 | 40.71 | -167.02 | 127.28 | 136.58 | 119.64 | 63.28 | 171.04 | 57.25 | -36.87 | 46.37 | 96.6 | 27.41 | 99.22 | -155.4 | 90 | 145.34 | 0 | 158.18 | 0 | 71 | 0 | 81.77 | 0 | 130.94 | 0 | 38.88 | 0 | 176.64 | 0 | 134.9 | 0 | 127.16 | 109.55 | 134.96 | 97.34 | 110.34 | 124.53 | 176.54 | 154.78 | 112.44 | 141.28 | 136.41 | 162.49 | 172.02 | 141.79 | 116.57 | 135.33 | 80.55 | 141.05 | 92.04 | -164.23 | 139.13 | -151.26 | 161.56 | -118.6 | 45 | -49.24 | 90 | -131.38 | -180 | 68.24 | 90 | 33.9 | -90 | 67.13 | 0 | 84.6 | -90 | 51.76 | 0 | 7.27 | 172.29 | 107.67 | 100.53 | -89.19 | 26.49 | 147.41 | 108.35 | 109 | -126.99 | -116.79 | -158.2 | 79.9 | 109.59 | 110.97 | 115.48 | 61.43 | -146.34 | -170.43 | 131.23 | 123.14 | 169.69 | 23.63 | 94.85 | -117.65 | 53.2 | 87.62 | -3.23 | -135 | 35.01 | 0 | 94.39 | -119.74 | 113.69 | 90 | 13.5 | -98.14 | 105.63 | 0
2020-10-06 | 3:21 | -76.81 | 165.1 | 95.91 | 123.37 | -178.13 | -17 | 74.82 | -144.06 | -123.24 | -148.52 | 141.15 | 143.85 | -156.71 | 34.12 | 124.71 | 69.03 | 68.95 | -7.61 | -116.57 | 98.63 | 108.43 | -153.77 | -90 | 149.92 | -90 | 153.32 | 0 | 84.93 | 0 | 89.13 | 0 | -151.89 | 0 | 28.19 | 0 | -162.5 | 0 | 136.17 | 0 | 157.3 | 100.01 | -20.68 | 95.63 | 107.88 | 118.21 | 148.69 | 149.15 | 122.02 | 142.31 | 152.06 | 160.42 | -152.47 | 137.09 | 68.2 | 137.44 | -21.8 | 135.41 | 143.44 | -140.06 | 152.04 | -62.57 | 139.41 | -119.49 | 83.65 | -59.82 | 90 | -159.16 | -90 | -124.96 | 90 | 23.43 | -90 | -1.34 | 0 | 83.45 | -90 | 74.35 | 0 | -36.61 | 176.86 | 144.2 | 103.78 | -53.9 | 5.3 | 148.74 | 100.48 | 97.39 | -136.21 | -143.16 | 167.59 | 88.11 | 108.33 | 113.3 | 101.29 | 89.56 | 150.35 | 162.8 | 132.61 | 111.41 | 162.38 | 56.73 | 96.16 | -135 | 64.43 | 85.59 | 9.55 | -139.76 | 48.51 | 0 | 89.92 | 59.03 | 113.62 | -90 | -42.85 | -90 | 143.88 | 0
2020-10-06 | 3:22 | -71.72 | 162.06 | 129.98 | 120.68 | -150.02 | -72.64 | 80.32 | -79.43 | -145.12 | -170.32 | 152.33 | 142.51 | 133.09 | 36.9 | 126.24 | 75.65 | 54.93 | -93.14 | -176.82 | 131.72 | 149.21 | -134.66 | 96.35 | 145.14 | 0 | 179.7 | 0 | 82.42 | 63.43 | 90.7 | 0 | 9.01 | 0 | 48.99 | 0 | 149.73 | 0 | 151.22 | 0 | 152.64 | 121.36 | -43.68 | 94.44 | 106.5 | 121.98 | 141.96 | 145.89 | 129.71 | 138.44 | 148.58 | 169.4 | -162.76 | 136.22 | -172.62 | 124.78 | 75.27 | 121.09 | 159.02 | -132.51 | 147.03 | -40.91 | 105.27 | -21.71 | 0 | -128.7 | -180 | 138.49 | -180 | 78.84 | 90 | 49 | -180 | 48.57 | 0 | 81.02 | -95.72 | 64.66 | 0 | -38.99 | 173.81 | 171.33 | 100.88 | -36.8 | 52.48 | 144.61 | 109.98 | 45.17 | -158.4 | -142.48 | 147.94 | 92.24 | 130.55 | 95.98 | 101.68 | 126.24 | 121.09 | 141.26 | 142.08 | 131.26 | 154.87 | 45 | 76.57 | 124.52 | 66.49 | 69.75 | 52.01 | -167 | 25.84 | 0 | 104.8 | 23.88 | 105.3 | -116.57 | 73.43 | -98.14 | 140.09 | -90
2020-10-06 | 3:23 | -107.48 | 165.11 | 100.89 | 125.57 | -147.51 | -144.17 | 32.32 | -36.25 | -129.49 | -171.13 | 128.15 | 141.92 | -154.1 | 81.53 | 120.5 | 54.08 | 59.03 | -93.66 | -116.57 | 140.39 | 137.15 | -159.31 | 45 | 158.34 | 0 | 125.27 | 0 | 71.68 | 0 | 65.77 | 0 | 67.27 | 0 | 72.47 | 0 | 142.69 | 0 | 115.42 | 0 | 133.32 | 83.82 | -174.34 | 99.84 | 108.62 | 136.99 | 164.82 | 149.46 | 111.67 | 132.46 | 162.85 | 157.48 | -176.51 | 143.79 | 90.42 | 177.23 | 31.75 | 107.34 | 167.29 | -154.54 | 162.14 | -166.23 | 116.57 | -131 | 0 | -122.31 | 90 | -20.68 | 90 | 72.39 | 0 | 26.86 | 90 | 75.03 | 0 | 72.74 | -90 | 46.96 | -90 | -14.08 | 175.66 | 118.96 | 105.14 | -28.94 | 59.88 | 140.02 | 114.19 | -22.52 | -154.69 | -142.7 | -170.59 | 93.63 | 116.91 | 116.71 | 167.89 | 128.89 | 137.73 | 154.4 | 141 | 114.95 | 153.18 | 24.51 | 112.05 | 46.85 | 91.58 | 91.31 | 72.44 | -175.23 | 35.04 | 0 | 104.65 | 97.35 | 113.02 | 0 | 52.39 | -90 | 116.79 | 0
2020-10-06 | 3:24 | -147.45 | 157.43 | 55.49 | 126.31 | -146.01 | 110.32 | -129.4 | -23.31 | 104.87 | -139.96 | -98.68 | 160.63 | -91.4 | 143.87 | 87 | 103.79 | 25.36 | 83.75 | -56.32 | -157.71 | 46.55 | 136.85 | 123.68 | 109.29 | 0 | 97.9 | 0 | 56.51 | 0 | 81.7 | 0 | 111 | 0 | 98.97 | 0 | 114.84 | 0 | 6.85 | 0 | 27.51 | -10.44 | 158.78 | 103.35 | 105.82 | 165.13 | 165.32 | 114.16 | 129.43 | 162.82 | 140.84 | 146.1 | 133.98 | -110.26 | -81.02 | 23.68 | 55.78 | 15.36 | -12.53 | 132.63 | -126.87 | -143.82 | 26.57 | 4.97 | 90 | 55.03 | 90 | 94.59 | 108.44 | 91.96 | 0 | -107.09 | -180 | 49.18 | -90 | 110.45 | 0 | 155.47 | 0 | 52.47 | 175.29 | 95.73 | 98.45 | -141.44 | 50.19 | 155.42 | 81.29 | 165.96 | 179.07 | -165.34 | -165.29 | 70.85 | 104.99 | 102.94 | -178.45 | 118.95 | 86.25 | 84.89 | 157.48 | 107.34 | 147.67 | 71.08 | 122.64 | -170.55 | 145.65 | 83.1 | -168.51 | -169.38 | 55.26 | -90 | 41.52 | 92.38 | 61.66 | 0 | 20.07 | -98.14 | 97.92 | 0
2020-10-06 | 3:25 | -122.71 | 158.09 | 85.92 | 120.14 | 144.7 | 22.74 | -58.75 | -99.91 | 80.65 | -166.12 | -85.19 | 130.25 | 177.4 | 70.14 | 28.73 | -57.2 | 114.29 | 67.79 | -101.32 | -93.26 | 139.89 | 8.35 | 135 | 151.92 | 0 | 106.33 | 0 | 48.57 | 0 | 71.82 | 0 | 109.58 | 0 | 86.73 | 0 | 97.72 | 0 | 48.51 | 0 | 147.76 | -54.05 | -155.42 | 109.13 | 113.47 | -29.65 | -171.22 | 91.19 | 143.68 | 149.82 | 108.51 | 158.96 | 153.53 | -110.14 | 151.48 | 86.31 | 73.12 | 79.01 | -98.14 | -86.29 | 52.35 | -74.08 | -90 | 82.97 | 90 | 72.97 | -90 | -152.22 | 153.43 | 86.11 | 0 | -9.24 | 0 | 108.94 | 0 | 147.1 | 0 | 134.14 | 0 | -3.7 | 177.72 | 107.04 | 96.34 | -120.22 | 108.55 | 169.63 | 58.75 | 128.68 | 132.87 | 61.85 | -167.93 | 48.99 | 104.35 | 94.13 | 154.98 | 96.35 | 16.66 | 45 | 116.88 | 83.34 | -143.82 | 93.55 | 39.37 | -164.06 | 98.25 | 143.62 | -23.43 | -177.26 | 68.75 | -90 | 60.61 | -167.47 | 112.8 | -180 | 90.16 | 168.68 | 79.38 | -180
2020-10-06 | 3:26 | -131.97 | 158.53 | 79.39 | 120.03 | 155.97 | 75.2 | 13.93 | -13.91 | 33 | -142.4 | -6.48 | 134.33 | -33.71 | 88.03 | -13.31 | 39.8 | 55.5 | -102.51 | -180 | 143.74 | -141.88 | 129.09 | 119.74 | 166.03 | 0 | 91.49 | 0 | 81.6 | 0 | 73.12 | 0 | 82.3 | 0 | 96.12 | 0 | 14.72 | 0 | -17.46 | 0 | 97.18 | -178.7 | 146.32 | 113.31 | 108.29 | -131.68 | 166.22 | 49.81 | 115.05 | -166.76 | -155.99 | 162.24 | 176.95 | -138.35 | 106.01 | 7.6 | 108.75 | -164.09 | 99.21 | 165.11 | 127.78 | -70.01 | 45 | 132.81 | 38.65 | -158.36 | 90 | -65.53 | 0 | 117.15 | 0 | 123.75 | 0 | 58.09 | 0 | 145.06 | -90 | 21.03 | 0 | -11.69 | -178.07 | 105.63 | 102.23 | -125.85 | 147.24 | 163.58 | -159.21 | 112.54 | 117.22 | 61.37 | 156.64 | 75.41 | 112.18 | 121.42 | 145.2 | 78.59 | 109.98 | -180 | 141.81 | 58.2 | 158.72 | -180 | 111.37 | 90 | 100.8 | 90 | 11.01 | -180 | 48.36 | -180 | 101.28 | 0 | 65.15 | 0 | -145.67 | 158.2 | -33.83 | 0
2020-10-06 | 3:27 | -140.64 | 162.06 | 80.97 | 122.05 | 51.45 | 63.67 | -160.27 | -72.78 | 123.14 | -163.2 | -22.02 | 136.07 | 109.86 | -131.68 | -53.12 | 95.35 | 97.34 | 98.15 | 65.78 | -134.53 | 172.61 | 120.48 | -180 | 140.17 | -180 | 89.06 | 0 | 75.5 | 0 | 78.8 | 0 | 99 | 0 | 83.9 | 0 | 82.8 | 0 | 139.57 | 0 | 8.68 | -84.5 | 149.52 | 110.07 | 112.41 | -123.33 | -127.2 | 73.71 | 121.71 | 178.74 | 118.12 | -178.56 | 159.76 | -174.35 | 157.31 | 26.5 | 89.47 | -114.84 | -123.68 | 168.65 | 69.32 | -108.1 | 90 | 34.11 | 0 | 166.57 | 90 | -74.58 | -180 | 121.08 | 0 | 155.39 | 0 | 10.47 | -90 | -116.57 | -90 | 63.32 | 0 | 26.84 | -175.24 | 103.58 | 93.76 | -131.11 | 122.93 | 149.34 | 136.06 | 117.9 | 115 | -1.48 | 172.29 | 70.66 | 85.41 | 132.02 | 135.12 | 90 | 97.56 | 101.12 | -84.76 | 83.38 | 122.21 | 82.11 | 133.09 | 111.97 | 26.74 | 114.45 | 66.68 | -90 | 77.52 | 90 | 63.47 | 90 | 77.31 | -90 | 14.13 | -90 | 67.06 | -180
2020-10-06 | 3:28 | -143.33 | 160.72 | 66.34 | 118.45 | 121.73 | -176.95 | -170.74 | -138.77 | 137.95 | -154.56 | -79.96 | -179.21 | 125.2 | -70.4 | 147.55 | -110.42 | 162.41 | 111.65 | 87.1 | -131.93 | -133.64 | 125.88 | 108.44 | -173.03 | 90 | 76.33 | 0 | 86.9 | 0 | 59.34 | 0 | 151.85 | 0 | 65.8 | 0 | 84.25 | 0 | 117.84 | 0 | 74.37 | -72.41 | 177.04 | 103.61 | 121.83 | -76.38 | -89.95 | 93.87 | -104.09 | 160.23 | 101.23 | -138.82 | 127.79 | -13.18 | 63.43 | 75.62 | -66.79 | 153.77 | 42.05 | -161.02 | -126.87 | -77.48 | -156.8 | 12.05 | 132.89 | 62.62 | 90 | -7.33 | 0 | 76.55 | 0 | -82.34 | 0 | 77.41 | -180 | 141.42 | 0 | -160.38 | 0 | 11.19 | -179.02 | 103.35 | 91.73 | -127.6 | 110.99 | 141.4 | 113.38 | 111.06 | 130.4 | -14.3 | -176.69 | 71.18 | 97.97 | 110.19 | -12.54 | 84.17 | 89.66 | 95 | 130.09 | 83.66 | 113.64 | 93.11 | 113.41 | 100.07 | 64.42 | 85.23 | 103.47 | -180 | 114.84 | 99.45 | 65.94 | 90 | 144.75 | -180 | 92.32 | -90 | 90.84 | -180
2020-10-06 | 3:29 | -172.15 | 138.13 | 14.22 | 104.29 | 145.95 | -100.71 | -139.77 | -146.05 | 43.73 | -163.94 | 83.23 | 170.57 | 156.96 | 133.57 | 78.02 | 49.35 | 77.29 | 105.9 | 80.52 | 109.58 | -15.94 | 119.5 | 90 | 138.76 | 90 | 131.98 | 0 | 93.04 | 0 | 75.47 | 0 | 101.44 | 0 | 93.58 | 0 | 90.88 | 0 | 78.68 | 0 | 77.19 | -124.16 | -177.57 | 103.05 | 98.55 | 23.37 | -173.1 | 156.21 | 139.8 | 148.25 | -166.98 | 127.44 | 150.01 | 131.67 | 102.19 | -99.61 | 72.89 | 149.75 | -90 | -85.86 | -171.26 | 15.66 | 90 | -75.92 | 0 | 73.82 | -180 | 48.1 | 0 | 75.23 | 0 | 122.48 | 0 | 84.3 | 0 | 147.21 | 0 | 148.35 | 0 | 4.16 | 175.87 | 99.84 | 91.12 | -126.28 | 141.62 | 149.06 | 116.17 | 120.66 | 136.5 | -10.69 | -177.36 | 67.57 | 100.64 | 83.54 | 69.65 | 89.56 | 76.39 | 83.47 | -40.13 | 87.29 | -117.54 | 104.04 | 106.32 | 120.97 | 48.27 | 74.06 | 24.93 | 90 | 107.64 | -135 | 79.76 | -104.04 | 83.37 | -90 | 96.45 | -63.43 | 128.93 | -180
2020-10-06 | 3:30 | -163.37 | 147.13 | 31.34 | 114.03 | 120.67 | -98.62 | -66.64 | -150.38 | 42.83 | -157.57 | 92.26 | 176.75 | -107.73 | 125.72 | 61.96 | 36.38 | 80.88 | 120.82 | -90 | 129.37 | 115.34 | 130.64 | 153.43 | 148.32 | 0 | 127.94 | 0 | 97.74 | 0 | 49.12 | 0 | 100.33 | 0 | 69.83 | 0 | 98.91 | 0 | 100.74 | 0 | -82.09 | -134.01 | -150.1 | 111 | 96.27 | 73.79 | 169.95 | 167.82 | 140.22 | 157.52 | 34.75 | 126.91 | -152.75 | 155.19 | 92.74 | -108.44 | 92.74 | 167.88 | 120.96 | -112.04 | 105.53 | 72.09 | -180 | -74.16 | -90 | 95.63 | 0 | 48.94 | 0 | 75.9 | 0 | 68.76 | -90 | 110.01 | 0 | 108.44 | 0 | -159.28 | 0 | -19.28 | 174.37 | 109.3 | 96.94 | -97.68 | 139.47 | 146.27 | 133.22 | 107.09 | 139.71 | -128.97 | 178.8 | 69.78 | 93.7 | 92.38 | 74.24 | 86.12 | 79.59 | 34.67 | 116.06 | 85.12 | -178.18 | 97.84 | 172.66 | -90 | -50.27 | -180 | 33.53 | -180 | 97.09 | 104.04 | 78.14 | -106.69 | 127.9 | 0 | 97.83 | -71.56 | 107.68 | -180
2020-10-06 | 3:31 | 175.66 | 152.41 | 56.52 | 114.51 | 128.5 | -117.42 | -42.08 | -144.29 | -19.2 | -144.88 | 85.71 | -173.9 | -158.01 | 127.61 | 19.17 | 47.71 | -119.31 | 137.18 | 63.12 | 148.46 | -59.53 | 105.27 | -153.43 | 157.81 | 0 | 122.78 | 0 | 96.68 | 0 | 76.36 | 0 | 96.23 | 0 | 18.82 | 0 | 101.13 | 0 | 77.67 | 0 | 75.5 | -136.66 | -174.93 | 110.13 | 85.41 | -54.74 | -178.5 | 80.68 | 128.8 | 157.87 | 87.02 | 112.31 | -169.51 | 153.39 | 141.61 | -102.44 | 160.56 | 117.51 | -135 | -88.83 | -159.31 | 79.29 | -180 | -15.57 | 161.56 | 84.46 | 0 | 62.08 | 0 | 65.29 | 0 | 90.63 | 0 | 136.47 | 0 | -158.17 | 0 | 142.74 | 0 | 4.98 | 175.07 | 97.58 | 96.75 | -102.26 | 147.99 | 143.96 | 138.86 | 121.54 | 138.18 | -120.39 | -171.34 | 72.81 | 100.96 | 90.22 | 69.4 | 85.95 | 77.04 | 89.74 | 94.62 | 76.97 | 163.46 | 112.75 | 150.86 | 125.22 | -45.87 | 90 | 41.54 | 116.57 | 88.24 | -125.54 | 83.98 | -180 | 109.76 | 0 | 105.23 | -63.43 | 108.11 | -180
2020-10-06 | 3:32 | 130.55 | 167.65 | 70.81 | 106.52 | 148.09 | -148.09 | 24.09 | -137.52 | 43.45 | -136.06 | 35.71 | 153.07 | 130.11 | -6.12 | 78.05 | -167.92 | 94.08 | 111.96 | 79.08 | 20.09 | 18.44 | -177.17 | 90 | -173.15 | 0 | 1.01 | 0 | 82.62 | -90 | 73.83 | 0 | 90 | 0 | 52.86 | 0 | 101.3 | 0 | -0.83 | 0 | 63.36 | -5.78 | -173.07 | 100.92 | 94.08 | -130.71 | -164.79 | 124.57 | 121.67 | 150.12 | 91.5 | 151.11 | 69.32 | -30.15 | 81.6 | 102.66 | -21.8 | 116.61 | 85.92 | 85.5 | 152.15 | 169.45 | -147.99 | 89.31 | 104.04 | 75.4 | 0 | -175.52 | 0 | 95.56 | 0 | 144.78 | 0 | 103.51 | -180 | 15.94 | 0 | 136.88 | -180 | -5.84 | -177.38 | 100.14 | 100.65 | -71.45 | 77.39 | 142.42 | 111.3 | -162.4 | 162.3 | -146.87 | -162.76 | 100.9 | 112.98 | 107.68 | -101.26 | 94.49 | 91.71 | 96.74 | 140.26 | 78.78 | 108.91 | 109.17 | -70.71 | 124.92 | 141.44 | 0 | 92.94 | 0 | 71.56 | -90 | 78.9 | 63.44 | 154.71 | 0 | 51.02 | -84.81 | 94.07 | -180
2020-10-06 | 3:33 | 151.84 | 165.34 | 66.59 | 110.03 | 151.44 | -128.59 | 28.36 | -121.44 | -13.23 | -97.93 | 81.75 | 159.45 | -153.83 | 141.74 | 106.47 | 171.19 | 75.96 | 117.78 | 87.51 | -150.11 | 8.64 | 134.74 | 134.98 | -114.31 | 0 | 49.52 | 0 | 74.28 | -90 | 71.01 | 0 | 129.26 | 0 | 40.25 | 0 | 115.09 | 0 | 60.4 | 0 | 84.43 | -8.88 | 172.69 | 106.08 | -176.98 | -118.75 | 171.43 | 135.07 | 134.55 | 142.95 | 78.15 | 140.42 | 167.56 | -13.42 | 76.96 | 104.61 | -80 | 110.17 | 85.59 | 95.37 | 126.09 | -176.43 | -82.87 | 177.49 | 90 | 101.45 | 90 | 167.03 | 0 | 94.19 | 0 | -173.15 | 0 | 56.63 | -180 | -146.3 | 0 | -147.75 | 0 | -1.95 | -178.41 | 83.61 | 95.36 | -92.37 | 76.88 | 159.72 | 103.79 | 171.87 | 171.27 | 159.86 | -165.7 | 82.72 | 109.26 | 107.44 | -108.44 | 87.47 | 81.76 | 82.32 | 137.03 | 86.44 | 138.7 | 114.99 | 94.33 | 111.92 | 164.21 | 0 | 80.33 | 0 | 69.14 | -90 | 82.56 | -143.13 | 152.93 | 0 | 43 | -45 | -168.81 | -180
2020-10-06 | 3:34 | 142.51 | 152.88 | 64.49 | 101.61 | 153.94 | -142.42 | 6.56 | 1.18 | -70.65 | -22.92 | 73.94 | 167.05 | -77.25 | 0.38 | 70.92 | 153.19 | 75.32 | -25.62 | 0 | 170.29 | 75.96 | 44.52 | 100.06 | 172.16 | -90 | 43.56 | 0 | 95.82 | 0 | 73.22 | 0 | 96.47 | 0 | 81.69 | 0 | 121.68 | 0 | 71.66 | 0 | 82.57 | 165.36 | 141.75 | 108.77 | -65.79 | -71.2 | 136.53 | 52.39 | 128.62 | 146.14 | 62.02 | 143.06 | 171.87 | 8.7 | 93.7 | 121.28 | 135.89 | 125.96 | 89.69 | 46.31 | 99.81 | 141.12 | 90 | 114.81 | 90 | 98.47 | -180 | -134.97 | 0 | 129.04 | 0 | 155.23 | 0 | 92.43 | 0 | 100.78 | 0 | 59.92 | 0 | -12.59 | 179.32 | 92.1 | 94.75 | -88.3 | 107.76 | 152.28 | 102.38 | 116.5 | 147.59 | 175.19 | 175.53 | 82.73 | 112.04 | 117.87 | 25.04 | 100.97 | 69.96 | -44.33 | 105.22 | 83.27 | 148.16 | 72.88 | 142.81 | -120.97 | 129.56 | 156.04 | 79.64 | -180 | -5.48 | 130.59 | 108.62 | 116.57 | 112.47 | -180 | 51.76 | -135 | -47.22 | -180
2020-10-06 | 3:35 | 147.13 | -52.1 | 63.76 | 78.15 | 93.05 | 164.79 | -108.4 | 123.37 | -6.2 | 102.64 | 53.41 | -141.74 | -10.06 | 131.51 | 125.53 | 97.93 | 63.21 | 20.4 | 44.37 | -56.45 | 66.13 | 78.4 | 57.45 | 99.58 | 90 | -173.79 | 0 | 61.81 | 90 | 95.33 | 90 | 79.96 | 0 | 98.45 | 0 | 131.48 | 0 | 63.4 | 0 | 53.91 | 152.16 | 160.05 | 102.34 | -68.94 | -116.96 | 88.26 | -113.08 | 113.37 | 55.92 | 97.59 | 101.27 | -151.96 | 62.71 | 81.68 | 92.9 | 133.36 | 168.77 | 100.43 | 155.13 | 138.34 | -132.06 | 90 | 90.06 | 90 | 63.22 | 0 | 145.12 | 0 | 139.29 | 0 | -135 | 0 | -162.96 | 0 | 144.39 | 0 | 22.23 | 0 | 2.78 | 174.26 | 83.98 | 91.24 | -109.04 | 150.57 | 144.46 | 99.48 | -154.52 | 131.37 | -171.9 | -154.14 | 92.18 | 113.14 | 106.85 | 39.21 | 95.67 | 86.16 | 68.64 | -16.13 | 72.94 | 117.59 | 94.08 | 178.34 | 155.23 | 122.7 | 98.14 | 53.6 | 94.47 | 31.11 | 95.19 | 179.54 | -171.26 | 98.02 | -90 | 43.05 | -180 | 178.67 | -180
2020-10-06 | 3:36 | 150.43 | 164.93 | 80.89 | 100.46 | 115.1 | -179.58 | 19.88 | 55.99 | -4.05 | -53.13 | 45.97 | -152.53 | 176.36 | -133.26 | 105.98 | 110.13 | 47.19 | 134.76 | 122 | 156.98 | 28.42 | 100.01 | -179.37 | 106.87 | 90 | 74.05 | 0 | 11.4 | 0 | 76.66 | 0 | -176.22 | 0 | 142.35 | 0 | 66.64 | 0 | 78.11 | 0 | 60.99 | 75.66 | 155.23 | 105.21 | 100.1 | -135.18 | -172.95 | 81.02 | 112.58 | 169.22 | 73.02 | -60.81 | 68.01 | 39.35 | 90.09 | 97.41 | 162.25 | 73.83 | 93.86 | 139.51 | 139.41 | 168.2 | 45 | -105.21 | 0 | 4.75 | 0 | 106.84 | 0 | 68.81 | 0 | 83.88 | 0 | 63.01 | 0 | 161.21 | 0 | -114.53 | 0 | -9.09 | 169.46 | 90.02 | 89.98 | -30.94 | 100.72 | 143.83 | 61.85 | 169.86 | 87.1 | -81.28 | -53.97 | 90.74 | 115.98 | 107.7 | 64.03 | 87.69 | 93.45 | 116.44 | 117.52 | 92.43 | 135.76 | 74.63 | 157.56 | 101.92 | 106.69 | -141.35 | 107.14 | -105.94 | -114.88 | -90 | 76.8 | 31.44 | 90.28 | 0 | 57.98 | -90 | 95.13 | -116.57
2020-10-06 | 3:37 | 153.65 | 167.17 | 79.53 | 108.21 | -168.99 | -145.52 | 42.38 | 135.21 | -91.65 | -163.31 | 27.24 | 73.26 | 118.8 | -136.53 | 118.87 | 106.75 | 70.46 | 117.27 | 130.92 | -96.61 | -174.23 | -177.8 | 93.73 | 110.45 | 0 | 106.6 | -90 | 80.6 | 0 | 35.27 | 0 | 55.03 | 0 | 133.42 | 0 | 118.82 | 0 | -4.18 | 0 | 77.84 | 46.24 | 154.04 | 101.17 | 146.63 | -177.58 | -70.65 | 132.41 | 117.8 | 145.43 | 80.9 | -168.18 | 73.1 | 145.95 | 17.39 | 85.44 | 128.06 | 87.71 | 175.03 | -164.63 | 45 | 112.24 | 38.65 | 64.87 | 90 | 15.64 | 0 | 62.42 | 0 | 116.72 | 0 | -173.79 | 0 | 84.29 | 0 | 130.14 | 0 | 36.09 | 0 | -3.53 | 173.34 | 104.98 | 87.71 | 19.04 | 100.61 | 130.08 | -12.75 | 160.26 | 147.14 | -77.88 | 55.14 | 101.99 | 127.61 | 108.28 | -40.65 | 78.1 | 91.79 | 99.75 | 99.92 | 109.36 | 136.3 | 87.57 | 145.49 | 81.07 | 103.33 | -180 | 70.47 | -90 | 88.24 | -135 | 82.97 | 107.1 | 107.88 | -90 | 105.15 | -90 | 35.73 | 0
2020-10-06 | 3:38 | 156.12 | 154.68 | 66.69 | 117.34 | 129.22 | -90.3 | 93.57 | -117.23 | -69.88 | -142.15 | 27.38 | 135.06 | 150.26 | -7.44 | 97.44 | 85.59 | -21.79 | 133.31 | 131.9 | 1.82 | 125.32 | -156.73 | 0 | 134.02 | 90 | 134.47 | 0 | 97.57 | 0 | 63.68 | 0 | 93.14 | 0 | 76.89 | 0 | 31.96 | 0 | 24.09 | 0 | 83.99 | 24.93 | 141.62 | 102.53 | 16.97 | 130.67 | -14.24 | 120.03 | 116.08 | 152.95 | 81.78 | -155.17 | 103.25 | 137.06 | 60.94 | 125.12 | 164.73 | 122.04 | 43.62 | -101.68 | 104.46 | -149.45 | 67.77 | -14.36 | 90 | 37.12 | 0 | -24.81 | -180 | -63.61 | -90 | 146.88 | -180 | 146.97 | 0 | -125 | 0 | 76.66 | -90 | -4.11 | 171.04 | 111.17 | 89.67 | 45.42 | 98.05 | 101.38 | -32.08 | 159.14 | 112.29 | -38.35 | 98.61 | 107.64 | 143.33 | 105.48 | 77.69 | 67.74 | 97.7 | 75.74 | 97.72 | 104.13 | 134.43 | 73.96 | 28.45 | 83.85 | 100.47 | -119.74 | 74.88 | -145 | 54.21 | -90 | 94.34 | 92.21 | 100.78 | -180 | 66.24 | -90 | 79.71 | -90
2020-10-06 | 3:39 | 152.72 | 135.07 | 69.48 | 112.37 | 131.24 | 70.42 | 103.3 | -127.28 | -63.81 | -154.63 | 72.27 | 135.41 | -0.95 | 88.51 | 115.87 | 137.49 | -24.77 | 113.88 | 103.56 | 101.44 | 9.45 | 174.93 | 0 | 30.73 | -180 | -96.93 | 0 | -30.5 | 0 | 80.86 | 0 | 75.07 | 0 | 106.21 | 0 | 60.54 | 0 | 25.8 | 0 | 43.23 | 0.63 | 158.67 | 99.99 | -8.94 | -178.01 | -54.17 | 118.96 | 132.07 | 153.45 | 68.28 | 148.09 | 97.45 | -156.83 | 85.04 | 19.58 | 138.93 | -73.45 | 75.07 | 99.93 | 64.13 | 165.76 | 95.44 | -9.36 | 102.53 | 112.16 | -90 | 97.02 | 0 | 52.89 | 0 | -38.65 | 135 | -72.77 | -180 | 28.88 | 90 | -10.96 | -90 | 11.88 | 176.43 | 117.04 | 95.21 | 41.08 | 83.56 | 91.77 | 55.82 | 158.9 | -98.77 | -43.04 | 39.77 | 95.89 | 122.38 | 109.43 | 69.6 | 81.44 | 72.84 | 76.15 | 131.55 | 97.51 | -176.59 | 85.88 | 64.96 | 96.49 | 141.77 | -96.35 | 81.7 | -180 | 69.42 | -90 | 123.09 | 90 | 150.64 | -180 | 121.05 | -90 | 102.85 | 0
2020-10-06 | 3:40 | 125.99 | 140.98 | 80.03 | 102.52 | 132.09 | -154.14 | 86.2 | 131.43 | -71.35 | -161.65 | 43.53 | 112.41 | 119.47 | 113.7 | 99.44 | 176.56 | -175.03 | 104.7 | 90.47 | 105.77 | -171.47 | 176.32 | 132.28 | 97.69 | 0 | 144.27 | -90 | -59.9 | 0 | 56.71 | 0 | 32.5 | 0 | 86.15 | 0 | 21.24 | 0 | 139.68 | 0 | 41.68 | 2.3 | -174.98 | 92.25 | 39.87 | -132.89 | 112.52 | 106.91 | 132.52 | 145.19 | 81.3 | 156.72 | 83.65 | -132.12 | 82.12 | 119.81 | -81.03 | 78.67 | 52.43 | 85.67 | 86.06 | 177.31 | 84.81 | 125.5 | 125.88 | 116.5 | 0 | 98.86 | 0 | 62.55 | 90 | -76.57 | 0 | 152.24 | -180 | 40.68 | 90 | 31.92 | 0 | -11.78 | 178.88 | 120.34 | 88.21 | 16.46 | 97.86 | 90.25 | 74.4 | 110.45 | 128.66 | -65.86 | 131.72 | 104.11 | 124.98 | 116.4 | 68.7 | 85.48 | 48.88 | 93.01 | 132.62 | 84.15 | 159.58 | 90.32 | -76.31 | 117.35 | 110.84 | 0 | 88.21 | -150.26 | 66.04 | -180 | 101.07 | 94.41 | 135.96 | 0 | 110.74 | -75.96 | -115.5 | 0
2020-10-06 | 3:41 | 129.67 | 161.75 | 76.42 | 94.34 | -179.81 | 164.4 | 67.8 | 65.07 | -137.94 | -156.3 | 56.66 | 116.2 | 100 | -121.4 | 129.57 | 123.78 | 149.12 | 100.46 | -90 | 88.28 | 153.1 | -179.29 | 67.53 | 77.08 | 0 | 101.12 | -180 | 78.02 | 0 | 35.5 | 0 | 76.35 | 0 | 82 | 0 | 62.04 | 0 | -162.12 | 0 | 87.42 | 123.09 | 163.6 | 101.74 | 40.48 | -134.27 | 44.77 | 83.57 | 127.56 | 155.17 | 98.54 | 168.01 | 80.47 | -49.5 | 51.63 | 53.34 | 120.85 | 102.04 | 157.39 | 93.69 | 6.02 | -161.48 | 90 | 33.63 | 174.28 | -126.35 | 94.41 | 40.65 | 0 | 132.6 | -180 | -6.36 | -180 | -9.12 | 0 | 130.37 | 0 | 110.24 | 0 | -11.15 | -177.12 | 120.14 | 98.72 | 39.55 | 133.85 | 98.54 | 116.57 | 99.85 | 103.23 | -59.28 | 161.95 | 90.42 | 126.91 | 98.14 | 30.53 | 88.95 | 88.8 | 115.34 | 128.23 | 75.33 | 84.05 | 71.56 | -164.05 | 109.13 | 76.97 | 90 | 101 | -180 | 80.91 | -180 | 98.31 | 90 | -105.53 | -90 | 112.03 | -135 | 110.44 | 0
2020-10-06 | 3:42 | 121.37 | -147.93 | 72.55 | 84.87 | 124.23 | 159.13 | 76.98 | 54.91 | -114.57 | -153.02 | 67.85 | 120.58 | 41.75 | 174.01 | 108.88 | 137.39 | -22.13 | 127.05 | 90 | 109.88 | 78.07 | 129.8 | 0 | 70.62 | 0 | 99.86 | 0 | 99.28 | -180 | 28.29 | 0 | 101.26 | 0 | 109.36 | 0 | 85.03 | 0 | -139.67 | 0 | 96.22 | 129.95 | 143.54 | 104.07 | -30.43 | -148.61 | 105.17 | 78.39 | 122.04 | 164.09 | 98.85 | -174.37 | 62.23 | -98.94 | 63.19 | 51.24 | 130.76 | 148.93 | 12.07 | -137.87 | 123.22 | -130.4 | 116.57 | -89.59 | 0 | -141.62 | 0 | 139.45 | 90 | -178.32 | 0 | -58.55 | -180 | 41.5 | -180 | -67.85 | 0 | 81.02 | 0 | 7.21 | -176.92 | 99.51 | 94.34 | 34.17 | 149.91 | 50.14 | 109.14 | 124.58 | 85.31 | -10.19 | -166.47 | 96.44 | 128.63 | 88.27 | 45.27 | 83.63 | 72.85 | 93.33 | 122.26 | 70.14 | 129.76 | 37.46 | -158.55 | 118.08 | 77.22 | -180 | 2.32 | -180 | 90.52 | -180 | 39.05 | 90 | -144.45 | -90 | 119.34 | -149.03 | 127.18 | -180
2020-10-06 | 3:43 | 136.22 | 166.91 | 67.44 | 93.58 | 132.67 | -179.89 | 63.94 | 96.03 | -91.33 | -152.73 | 77.41 | 95.5 | 60.68 | 150.96 | 109.18 | 122.4 | 174.09 | 118.99 | 84.28 | 158.09 | 109.2 | 155.99 | 0 | 117.67 | 90 | 116.49 | 0 | 62.59 | 0 | 86.64 | 0 | 161.94 | 0 | 170.3 | 0 | 33.77 | 0 | -93.12 | 0 | 50.68 | 113.33 | 151.06 | 98.69 | -17.34 | -159.82 | -177.87 | 85.35 | 118.48 | 155.04 | 95.22 | 175.42 | 65.77 | -146.5 | 81.46 | 22.72 | 149.94 | 15.51 | 30.97 | 11.92 | 124.91 | -77.63 | 45 | -135.97 | 0 | -126.15 | 90 | 98.4 | 104.04 | 152.37 | 0 | 56.68 | -180 | 101.61 | 0 | -101.62 | 0 | -59.22 | -90 | -6.47 | -176.35 | 115.93 | 102.53 | 9.73 | -174.66 | 123.66 | 120.2 | 123.66 | 100.71 | -14.56 | -170.88 | 95.69 | 125.84 | 105.38 | 53.64 | 84.39 | 78.51 | 86.4 | 87.06 | 62.68 | 163.46 | 76.2 | 170.03 | 131.17 | 90.36 | -180 | 71.75 | -165.96 | 89.4 | 0 | 60.26 | 94.77 | 31.93 | -97.13 | 100.85 | -96.35 | 101.93 | 90
2020-10-06 | 3:44 | 131.92 | 146.83 | 73.8 | 108.26 | 9.25 | -109.32 | 56.01 | 128.14 | -85.41 | -149.62 | 51.76 | 90.76 | 116.27 | 141.38 | 106.7 | 107.65 | 149.34 | 112.54 | 80.6 | 170.21 | 122.76 | 150.82 | 105.06 | 133.65 | 0 | 9.24 | -90 | 30.48 | 0 | 53.84 | 0 | 161.85 | 0 | 79.62 | 0 | -80.12 | 0 | 9.01 | 0 | 39.89 | 15.08 | 163.92 | 94.61 | 76.01 | -155.4 | 153.42 | 111.36 | 117.41 | 150.19 | 90.78 | 152 | 58.56 | -167.99 | 76.95 | 67.91 | -152.11 | 11.95 | 164.75 | 63.59 | 178.27 | 78.56 | 165.96 | 94.7 | 90 | -163.62 | 90 | 163.46 | -146.32 | 126.54 | -90 | 38.22 | -164.06 | 127.77 | -180 | -175.67 | 0 | 176.6 | -153.43 | -15.54 | -172.03 | 116.92 | 98.83 | 22.83 | 161.35 | 125.36 | 73.06 | 113.63 | 78.41 | -73.01 | -165.36 | 104.21 | 112.75 | 95.44 | 29.12 | 85.89 | 75.48 | 92.1 | -8.86 | 79.93 | -169.97 | 83.74 | 176.84 | 93.05 | 66.4 | 153.43 | 72.37 | -180 | 69.19 | 90 | 47.56 | 94.91 | 107.55 | -90 | 92.38 | -90 | 67.93 | -180
2020-10-06 | 3:45 | 171.85 | 110.63 | 60.1 | 120.82 | -46.37 | 138.47 | 54.23 | 3.22 | -131.87 | -171.37 | 47.52 | -157.74 | 36.58 | 121.57 | 111.53 | -126.72 | 173.65 | 116.21 | 80.27 | 162.01 | 149.92 | 157.17 | 90 | 111.19 | 90 | -151.29 | -90 | 65.07 | -90 | 41.47 | 0 | 78.7 | 0 | 64.62 | 0 | 120.53 | 0 | -126.07 | 0 | 102.15 | 168.79 | 157.93 | 117.15 | 34.78 | -87 | 153.73 | 81.3 | 129.18 | 153.14 | 85.21 | 178.28 | 76.38 | 170.07 | 87.94 | 12.73 | -123.95 | 100.28 | 102.6 | 174.47 | 140.44 | 98.23 | -180 | 87.3 | 164.73 | 69.18 | 90 | 135.57 | 0 | 86.61 | 0 | -134.17 | 0 | -126.49 | -180 | 88.1 | 0 | -89.52 | 0 | -19.59 | -167.22 | 121.9 | 104.78 | 51.39 | 142.11 | 165.43 | -22.12 | 149.54 | 85.91 | -58.18 | -153.78 | 95.11 | 122.69 | 115.06 | 73.43 | 79.73 | 11.85 | 84.91 | 91.84 | 90.12 | 174.79 | 91.08 | 103.87 | 106.49 | 98.54 | 0 | -57.13 | -108.44 | 118.15 | 48.37 | 26.56 | 90 | 116.91 | -101.32 | -158.92 | -82.87 | 108.78 | 0
2020-10-06 | 3:46 | 168.65 | 107.33 | 94.83 | 120.37 | 93.41 | 140.34 | 117.67 | -72.28 | -97.73 | 177.87 | 170.09 | -165.03 | -120.01 | 101.9 | -173.78 | -107.84 | 96.27 | 114.49 | 123.88 | 142.26 | -133.36 | 133.51 | 0 | 134.83 | 90 | -170.94 | 0 | 84.9 | 0 | 41.03 | 0 | 95.87 | 0 | 40.55 | 0 | 58.58 | 0 | -173.6 | 0 | 151.47 | 171.63 | 154.25 | 116.6 | -13.21 | -70.89 | 135.24 | 81.97 | 151.64 | 159.91 | 39.5 | 171.84 | 165.86 | -149.53 | 124.41 | 3.66 | 93.13 | 127.75 | -7.27 | 168.13 | 1.55 | -179.05 | 90 | 165.24 | 116.57 | 90.92 | 0 | -89.39 | 0 | 59.79 | 0 | 101.07 | 0 | 37.45 | 0 | 4.36 | 0 | -28.61 | 0 | 19.48 | -170.55 | 111.83 | 96 | -49.34 | 138.72 | -165.48 | -74.48 | 130.23 | 80.78 | 40.62 | -166.37 | 72.42 | 117.57 | 97.44 | 81.35 | 84.27 | 176.04 | 112.22 | 99.15 | 103.47 | 136.46 | 90 | 148.28 | 89.09 | 134.08 | -180 | 161.22 | -180 | 118.95 | 157.39 | 41.38 | -180 | 145.87 | -90 | 169.92 | -90 | 141.76 | 146.32
2020-10-06 | 3:47 | 156.85 | 67.16 | 82.63 | 110.05 | 90.57 | -112.68 | 86.83 | -132.95 | -93.09 | 162.81 | 137.64 | -178.65 | 11.23 | 73.58 | -161.57 | 86.85 | 82.37 | 117.23 | 90 | 152.33 | 148.16 | 160.39 | 90 | 149.77 | 0 | -137.68 | 0 | 105.76 | -90 | 47.06 | 0 | 92.5 | 0 | -170.22 | 0 | 58.36 | 0 | 108.85 | 0 | 34.56 | -165.54 | 159.53 | 110.41 | -20.69 | 48.83 | 121.37 | 126.24 | 129.69 | 147.91 | -155.03 | 137.57 | 152.53 | -129.72 | 119.23 | -141.9 | 103.93 | 107.57 | -124.6 | 134.7 | 37.88 | 98.57 | 90 | 151.68 | -141.35 | 111.12 | 0 | 26.21 | 0 | 79.77 | 0 | 114.55 | 0 | 62.15 | -180 | 112.54 | 0 | -165.05 | 0 | 21.8 | -171.65 | 109.67 | 96.21 | -63.39 | 137.38 | 171.88 | -2.7 | 129.1 | 87 | 39.6 | 170.5 | 68.74 | 112.28 | 73.41 | 88.3 | 100.01 | -106.17 | 172.03 | 98.88 | 97.65 | 121.14 | 98.74 | 135.19 | 88.3 | 107.38 | 90 | 84.83 | -135 | 118.02 | -90 | -13.22 | -90 | 111.44 | -180 | -170.86 | 0 | 3.34 | 0
2020-10-06 | 3:48 | 159.36 | 36.97 | 51.19 | 105.15 | 74.01 | 94.36 | -127.46 | -170.51 | -59.62 | 151.92 | 167.38 | 171.63 | -4.7 | 123.88 | -162.88 | 81.49 | 79.33 | 122.06 | 0 | 166.42 | 119.22 | -91.45 | 128.65 | 138.22 | 30.97 | 136.83 | 0 | 118.56 | 0 | -108.62 | 0 | 93.95 | 0 | -41.56 | 0 | 65.13 | 0 | 127.15 | 0 | 60.66 | 159.34 | 158.09 | 107.92 | -36.38 | 67.63 | 109.88 | -62.92 | 117.92 | 137.26 | 162.14 | 124.45 | 134.5 | 114.14 | 118.23 | -116.36 | 106.61 | 128.12 | 132.83 | 37.22 | 71.57 | -129.2 | 78.68 | 156.34 | 90 | 83.35 | 0 | 92.35 | 0 | 47.83 | 0 | 139.88 | 0 | 87.06 | -180 | 105.37 | 0 | 90.3 | 0 | 29.74 | -179.55 | 90.67 | 102.9 | -90.48 | 152.98 | 153.32 | 63.23 | 159.02 | 133.27 | 63.77 | -173.16 | 66.12 | 101.6 | 55.3 | 79.78 | 108.78 | 100.55 | 86.87 | 92.38 | 104.67 | 112.28 | 117.89 | 50.74 | 85.59 | 55.94 | 100.48 | 27.33 | -90 | 119.53 | 0 | 105.98 | -180 | 71.98 | -180 | -49.17 | -118.61 | 14.94 | -180
2020-10-06 | 3:49 | 133.02 | -176.26 | 59.47 | 99.54 | 92.41 | 58.35 | 90.86 | -173.02 | -62.58 | -143.99 | 88.73 | -168.62 | 32.13 | 125.13 | 22.69 | 68.32 | 60.82 | 159.58 | 90 | 93.36 | 160.43 | 177.31 | 84.81 | 148.9 | -90 | 138.53 | 0 | 75.91 | 0 | 80.35 | 90 | 89.12 | 0 | 100.58 | 0 | 130.71 | 0 | -92.51 | 0 | 86.34 | 157.95 | 144.02 | 103.14 | -12.67 | 67.82 | 114.12 | -6.76 | 115.03 | 140.87 | 96.22 | 125.43 | 126.61 | 68.76 | 88.77 | 5.22 | 113.73 | 126.18 | 100.06 | 155.47 | 147.99 | -146.55 | 90 | 105.2 | 170.55 | 86.46 | 0 | 118.15 | 0 | 4.64 | 0 | -130.68 | 0 | 71.92 | 0 | 95.48 | 0 | 71.67 | 0 | 4.36 | 177.86 | 96.99 | 102.91 | -76.85 | -135.81 | 114.26 | 87.22 | 147.88 | 150.42 | 142.79 | -165.93 | 82.71 | 95.35 | 93.87 | 56.6 | 102.38 | 105.43 | 87.89 | 113.36 | 77.8 | 121.58 | 50.19 | 154.79 | 69.15 | -40.4 | 97.12 | 64.9 | -180 | 127.37 | 157.63 | 88.87 | -180 | 44.07 | -180 | -171.89 | 88.41 | 79.54 | -180
2020-10-06 | 3:50 | 156.97 | -174.78 | 60.27 | 114.47 | 72.57 | 17.66 | 164.6 | -172.8 | -115.45 | -151 | 76.8 | 147.29 | 42.58 | 162.41 | -149.04 | 95.99 | 106.78 | 167.41 | 85.37 | 166.63 | -167 | -166.42 | 97.89 | 126.09 | 0 | 123.33 | 0 | 81.05 | 0 | 97.56 | 0 | 78.09 | 0 | 90.18 | 0 | 59.89 | 0 | -34.02 | 0 | 75.55 | 166.68 | 138.89 | 105.37 | -11.75 | 78.09 | 118.15 | 80.26 | 108.51 | 135.91 | 110.86 | 124.92 | 120.98 | 94.44 | 61.84 | -166.58 | 99.78 | 128.61 | -90 | 123.71 | 71.56 | -101.59 | 124.71 | 131.66 | 100.29 | 83.37 | 90 | 95.89 | 0 | 8.62 | 90 | 169.41 | 0 | 78.21 | 0 | 71.93 | 0 | 34.58 | 0 | -2.54 | 174.8 | 110.9 | 102.98 | -39.02 | -115.29 | 151.53 | 97.89 | 164.25 | 162.28 | 70.13 | -151.34 | 91.18 | 87.71 | 86.98 | 87.22 | 107.75 | 120.4 | 83.78 | 147.41 | 56.12 | 113.81 | 65.16 | 179.14 | 55.62 | -50.36 | 128.36 | 49.41 | 90 | 151.15 | -168.68 | 51.67 | 0 | 68.28 | 135 | -155.58 | -90 | 126.27 | -143.13
2020-10-06 | 3:51 | 153.25 | 145.73 | 61.37 | 100.48 | 96.17 | -176.95 | 162.86 | -164.35 | -119.91 | -166.85 | 110.23 | 145.73 | 56.04 | -134.33 | -84.95 | 98.62 | 110.06 | 153.93 | 69.15 | 167.95 | 137.81 | -126.17 | 85.23 | 103.92 | 0 | 86.66 | 0 | 71.39 | 0 | 87.07 | 0 | 126.08 | 0 | 90.86 | 0 | 83.42 | 0 | -105.25 | 0 | 102.22 | 165.01 | 134.99 | 98.45 | -51.81 | 63.7 | 122.53 | 87.04 | 105.92 | 126.05 | 148.28 | 146.39 | 108.91 | 97.04 | 109.55 | 154.39 | 91.76 | 132.47 | 90 | 150.41 | 150.94 | -140.52 | 104.04 | 128.29 | 0 | 72.59 | 90 | 141.94 | 0 | 31.66 | -90 | 164.76 | 0 | 103.85 | 0 | 85.55 | 0 | 40.74 | 0 | -3.04 | 172.24 | 119.02 | 93.91 | -38.39 | 170.62 | 161.38 | 97.28 | 160.03 | 14.91 | 17.5 | -114.55 | 72.56 | 88.98 | 91.97 | 83.65 | 112.66 | 135.93 | 79.77 | 129.18 | 37.52 | 106.93 | 10.3 | -165.56 | 118.61 | 96.63 | 79.01 | 90.9 | -160.56 | 135.56 | -110.56 | 90.13 | 0 | 32.04 | 90 | -115.51 | -90 | -86.42 | -104.04
2020-10-06 | 3:52 | -175.44 | 33.46 | 73.75 | 85.71 | 107.6 | -178.97 | 144.82 | -112.61 | -97.01 | -169.98 | 156.64 | 157.3 | 1.18 | -84.27 | 59.24 | 117.83 | 93.35 | 51.82 | 62.67 | 169.13 | 102.87 | -157.42 | 82.53 | 110.1 | -45 | 97.12 | 0 | 75.83 | -180 | 77.11 | 0 | 118.87 | 0 | 93.53 | 0 | 38.33 | 0 | -107.89 | 0 | 136.5 | 159.53 | 169.19 | 103.17 | -60.57 | -74.06 | 128.75 | 107.12 | 116.08 | 137.19 | 159.21 | -124.99 | 99.83 | 61.94 | 143.98 | 128.25 | 68.27 | 128.56 | 95.52 | -66.52 | 56.73 | 159.1 | 155.92 | 126.45 | 90 | 89.84 | 0 | 99.35 | 0 | 62.73 | 0 | -99.21 | 0 | -20.24 | 0 | 26.74 | 0 | 33.49 | 0 | -10.61 | -177.05 | 125.82 | 91.25 | -52.87 | 162.62 | -167.05 | 79.89 | 140.43 | 19.56 | 70.37 | -172.22 | 70.49 | 99.67 | 135.28 | 69.27 | 112.64 | 112.73 | -127.4 | 124.53 | 73.46 | 137.39 | 97.59 | 175.15 | 93.66 | 111.92 | 56.32 | 116.36 | -90 | 98.69 | -170.55 | 50.32 | -180 | 93.33 | -180 | 100.37 | -90 | 170.03 | 153.43
2020-10-06 | 3:53 | 161.21 | 153.6 | 70.68 | 49.56 | 83.38 | 154.04 | -162.86 | -150.73 | -1.76 | -151.29 | 172.46 | 112.14 | 13.82 | -130.59 | 55.31 | -54.69 | 114.88 | 89.34 | 52.5 | 45.93 | 91.9 | -102.09 | 91.31 | 150.95 | 0 | 76.39 | -46.85 | 122.3 | -86.42 | -172.41 | 0 | 175.69 | 0 | -24.44 | 0 | 89.49 | 0 | 172 | 0 | 79.58 | 161.61 | 132.38 | 103.52 | -31.62 | -83.67 | 166.82 | 137.77 | 133.27 | 163.54 | 113.51 | 95.88 | 117.02 | 73.83 | 105.32 | 159.81 | 108.37 | 125.46 | 87.76 | 157.9 | 34.5 | 79.33 | 98.14 | 95.93 | 90 | 128.26 | 0 | 116.2 | 0 | 26.29 | 0 | 135.74 | 0 | 87.4 | 0 | 64.82 | 0 | 100.21 | 0 | 22.31 | -170.62 | 99.08 | 97.18 | -88.15 | 168.71 | -111.32 | 89.29 | 132.68 | 126.26 | 76.76 | 174.38 | 69.63 | 98.18 | 61.64 | 82.65 | 83.95 | 85.81 | 177.4 | 144.25 | 79.57 | 135.69 | 82.27 | 18.71 | 120.17 | 7.25 | 71.56 | 84.66 | 90 | 101.22 | 90 | 78.66 | -180 | 94.32 | 0 | 119.54 | 0 | 21.09 | 112.75
2020-10-06 | 3:54 | 152.96 | -18.08 | 64.51 | 72.61 | 109.57 | 173.71 | 158.03 | -114.97 | -90.59 | 173.36 | 119.72 | 146.8 | 48.44 | 125.39 | 1.39 | 149.7 | 18.98 | 133.37 | -90 | -163.61 | 133.23 | -177.02 | 167.9 | 128.51 | 0 | 105.74 | -90 | 71.71 | 0 | 38.97 | 0 | 103.24 | 0 | 158.62 | 0 | 91.3 | 0 | 166.84 | 0 | 105.07 | 139 | 125.87 | 98.49 | -26.6 | -149.38 | 146.83 | 95.88 | 122.09 | -157.78 | 129.24 | 145.96 | 115.75 | -16.41 | 114.64 | 87.62 | 133.56 | 131.41 | 98.74 | 177.07 | -121.44 | 123.73 | 133.27 | -155.29 | 144.46 | -34.89 | 0 | 96.45 | -180 | 117 | 0 | -170.41 | 0 | 94.43 | 0 | -56.69 | 0 | 62.64 | 0 | -4.95 | -171.65 | 99.49 | 100.35 | -45.84 | -172.28 | -130.24 | 119.81 | 137.48 | -151.92 | 99.9 | -131.43 | 84.3 | 114.2 | 88.6 | 70.62 | 81.96 | 106.28 | 75.05 | 142.65 | 79.24 | 89.67 | 57.1 | 69.01 | 108.43 | 55.51 | -172.87 | 131.46 | 90 | 153.74 | 125.54 | 41.32 | 90 | 85.07 | 165.96 | 47.49 | -90 | -11.8 | 90
2020-10-06 | 3:55 | 104.75 | 15.72 | 71.81 | 85.12 | 104.43 | 178.07 | 131 | 113.87 | -74.13 | 173.98 | 84.79 | 165.3 | 62.82 | 131.08 | 10.01 | 146.58 | 49.15 | 113.82 | 45 | -179.1 | -34.07 | 124.2 | 59.03 | 119.96 | -90 | 170.56 | -90 | 103.51 | 0 | 26.87 | 0 | 126 | 0 | 80.87 | 0 | 60 | 0 | 85.64 | 0 | 102.22 | 86.96 | 139.24 | 84.94 | -2.74 | -168.17 | 133.65 | -168.71 | 107.39 | 22.42 | 116.5 | 151.63 | 107.86 | -24.69 | 118.89 | 83.5 | 114.17 | 112.13 | 106.24 | -172.49 | 157.7 | 116.79 | 154.36 | 143.9 | -180 | -4.9 | 116.57 | -147.68 | -108.44 | 101.45 | -180 | 143.66 | 0 | 94.5 | 108.44 | 71.53 | -90 | 54.77 | 0 | -12.81 | -174.05 | 84.58 | 104.74 | -7.04 | -134.87 | 173.66 | 122.41 | 123.28 | -106.85 | 106.14 | -117.51 | 95.11 | 128.6 | 103.16 | 77.07 | 90.94 | 122.02 | 79.74 | 131.39 | 79.26 | -163.93 | 74.26 | 133.69 | 165.96 | 80.33 | -149.03 | 29.55 | -170.55 | 83.79 | 103 | 54.8 | -180 | 61.18 | 86.31 | 157.4 | -84.28 | -1.55 | 0
2020-10-06 | 3:56 | 116.13 | 1.36 | 69.97 | 94.89 | 107.5 | -174.05 | 78.3 | 69.6 | -43.93 | 170.45 | 79.66 | 165.4 | 25.45 | 114.69 | -41.31 | 136.66 | 81.12 | 104.54 | 70.36 | -176.79 | -26.03 | 155.43 | 6.71 | 131.15 | -90 | -131.28 | 0 | 95.05 | 90 | 50.08 | 0 | 57.66 | 0 | 90.75 | 0 | 114.62 | 0 | 149.45 | 0 | 88.76 | 80.35 | 147.91 | 87.07 | -12.37 | -169.79 | 138.47 | 149.48 | 104.11 | 88.5 | 113.12 | 145.81 | 97.52 | -30.39 | 78.79 | 85.67 | 108.12 | 102.97 | 97.43 | -178.2 | 159.08 | 104.25 | 155.46 | 122.31 | 0 | -62.52 | 0 | -161.45 | 90 | 136.42 | 0 | 115.12 | 0 | 86.77 | 0 | 70.66 | -180 | -170.65 | 0 | -8.45 | -173.34 | 82.75 | 103.98 | -34.81 | -72.64 | 163.67 | 130.53 | 119.44 | -101.38 | 137.37 | 136.62 | 95.38 | 138.07 | 107.12 | 37.92 | 88.19 | 117.6 | 80.2 | 128.12 | 89.47 | 159.16 | 80.11 | 132 | 78.68 | 60.58 | 119.74 | 40.28 | 80.55 | 114.76 | 32.9 | 32.49 | -170.55 | 86.98 | 177.4 | 110.83 | -59.74 | 93.42 | 90
2020-10-06 | 3:57 | 131.02 | 23.49 | 77.24 | 116.49 | 105.13 | 167.58 | 73.66 | -8.62 | -39.56 | -162.23 | 103.64 | 151.87 | -9.1 | 121.97 | -175.23 | 110.96 | 22.72 | 95.86 | 135 | -179.18 | -50.7 | 144.47 | -153.43 | 124.43 | 90 | 111.38 | 0 | 70.27 | 0 | 95.05 | 0 | 113.25 | 0 | 99.04 | 0 | 107.34 | 0 | 79.98 | 0 | 84.43 | 100.89 | 164.94 | 103.67 | -26.5 | -163.61 | 152.22 | 118.39 | 120.15 | 155.26 | 78.15 | 143.2 | 117.77 | -29.58 | 40.29 | 59.47 | 108.21 | 95.67 | 118.28 | 140.17 | 178.1 | 155.56 | 119.29 | -129.22 | -180 | -83 | -180 | 54.84 | 161.56 | 98.27 | 0 | 67.16 | 90 | 54 | -180 | -150.04 | -180 | 97.43 | -158.2 | -6.41 | -162.47 | 99.15 | 115.18 | 17.48 | 87.85 | 146.54 | 123.04 | 163.35 | -135.34 | 115.51 | -111.33 | 95.93 | 117.65 | 88.66 | 24.66 | 90.32 | 102.81 | 77.37 | 131.38 | 75.68 | 127.19 | 82.05 | 120.25 | 74.19 | 178.32 | 96.82 | 86.17 | -180 | 122.83 | -90 | 161.37 | -180 | 153.86 | 161.56 | 95.09 | -130.24 | -21.94 | -180
2020-10-06 | 3:58 | 155.89 | 168.68 | 62.3 | 118.32 | 132.16 | -141.19 | 71.62 | 12.66 | -62.37 | -175.78 | 100.07 | 143.19 | -164.4 | 137.55 | -112.92 | 87.54 | 0 | 90.65 | 135 | -147.65 | 163.62 | 148.33 | 90 | 138.33 | 90 | 104.93 | 0 | 76.62 | 0 | 80.55 | 0 | 132.99 | 0 | 125.4 | 0 | 63.22 | 0 | 112.28 | 0 | 110.15 | 32.62 | 128.18 | 90.52 | -27.95 | -120.88 | 144.36 | 134.68 | 110.6 | 157.71 | 57.71 | 143.76 | 108.91 | 47.47 | 11.01 | 86.89 | 93.21 | 96.6 | -77.47 | 127.13 | 140.88 | 136.51 | 91.43 | -130.12 | 90 | -54.54 | 0 | 92.94 | -180 | 110.8 | -90 | 48.25 | 0 | 68.63 | 0 | 146.32 | 0 | 121.45 | -153.43 | 6.31 | -167.11 | 99.43 | 110.98 | -0.39 | 55.84 | 126.74 | 114.35 | 152.61 | -130.6 | -5.63 | -119.36 | 90.92 | 111.65 | 95.03 | 54.47 | 114.06 | 96.53 | 73.67 | 130 | 85.36 | 76.66 | 82.75 | 60.64 | 79.22 | 126.31 | 98.85 | 114.46 | 94.41 | 169.64 | -90 | 53.2 | -129.81 | 125.58 | 153.43 | 136.24 | -118.61 | 89.61 | -153.43
2020-10-06 | 3:59 | -116.59 | -30.26 | 113.85 | 111.54 | 150.64 | -131.57 | -58.95 | -34.77 | -143.66 | -179.92 | 152.54 | 142.55 | -90 | 100.18 | 142.56 | 97.71 | 165.96 | 72.69 | -180 | 111 | 95.21 | 166.07 | -180 | 149.28 | 0 | 76.84 | 0 | 86.73 | 0 | 60.71 | 0 | 54.53 | 0 | 89.64 | 0 | -66.77 | 0 | 114.29 | 0 | 117.43 | 55.96 | 115.73 | 99.62 | -141.98 | -158.42 | 106.01 | 132.15 | 131.48 | 155.21 | 77.27 | 150.47 | 127.53 | -85.99 | -160.1 | 112.99 | 56.91 | 119.09 | 161.15 | 120.01 | 108.44 | -118.53 | 48.41 | 14.31 | -180 | -140.39 | 0 | 80.45 | -90 | 133.61 | -90 | 88.35 | 0 | 48.52 | 0 | 170.54 | 0 | 31.21 | -90 | 17.74 | -166.64 | 106.87 | 109.92 | -14.67 | -45.07 | 151.5 | 125.8 | 132.47 | -170.94 | 16.67 | -145.46 | 79.15 | 105.92 | 84.29 | 64.87 | 89.61 | 99.33 | 49.53 | 135.56 | 85.83 | 127.29 | 73.04 | 110.21 | 94.16 | 138.28 | 80.92 | 87.78 | -110.56 | 118.59 | 126.87 | 72.54 | 90 | 124.8 | -173.65 | -1.9 | 88.27 | 98.99 | -135
2020-10-06 | 4:00 | -83.58 | 140.13 | 134.02 | 121.98 | 179.79 | -174.51 | -36 | 62.73 | -135.67 | -160.85 | 127.61 | 155.08 | 90 | 118.39 | 156.04 | 72.79 | -161.56 | 75.02 | -180 | -145.49 | -121.7 | 146.39 | 0 | 166.58 | 0 | 102.86 | 0 | 91.84 | 0 | 72.89 | 0 | 66.1 | 0 | 79.58 | 0 | 105.27 | 0 | 113.07 | 0 | 124.55 | 113.23 | 110.62 | 108.19 | -87.92 | 169.92 | 151.59 | 118.51 | 135.2 | 177.02 | 91.36 | 148.42 | 162.11 | 163.54 | 21.08 | -29.41 | 41.84 | 125.09 | 152.24 | -177.59 | -180 | 142.24 | 78.68 | -99.48 | 90 | -18.62 | 0 | 99.8 | 90 | 154.59 | 0 | 49.11 | 90 | 44.14 | 0 | 114.92 | 0 | -173.08 | -180 | 20.09 | -161.14 | 119.39 | 114.72 | 27.27 | 130.5 | 137.21 | 109.5 | 136.54 | -141.05 | -3.23 | -151.39 | 77.36 | 93.05 | 88.01 | 94.85 | 122.02 | 108.46 | 15.27 | 139.87 | 85.17 | 127.7 | 86.42 | 106.42 | 83.23 | -15.35 | 101.51 | 100.28 | -180 | 114.56 | 0 | 146.72 | 175.59 | 107.46 | -180 | 44.2 | -130.59 | 109.1 | 0
2020-10-06 | 4:01 | -122.44 | 47.58 | 107.99 | 113.23 | 90.26 | 177.76 | -99.71 | 17.8 | -154.67 | -157.92 | 149.98 | 145.87 | 152.48 | 63.69 | 168.68 | 139.49 | 0 | 116.18 | 146.32 | -157.44 | -110.56 | 168.31 | -180 | 126.58 | 90 | -143.6 | 0 | 76.13 | 0 | -22.95 | 0 | 57.39 | 0 | 123.29 | 0 | 86.51 | 0 | -94.36 | 0 | 142.96 | 64.67 | 152.96 | 101.23 | -86.05 | -120.14 | 78.35 | 105.4 | 137.79 | 153.7 | 90.16 | 151.41 | 135.9 | -46.22 | -168.12 | 102.52 | 47.81 | 112.12 | -108.44 | 148.68 | -135 | -7.16 | 45 | -179.24 | 168.68 | -140.74 | 0 | -23.16 | 0 | 77.87 | 0 | 123.48 | -180 | 72.52 | 0 | 93.46 | 0 | -148.71 | -90 | 55.68 | -162.11 | 108.37 | 107.39 | -3.36 | 90.98 | 151.95 | 115.5 | 171.44 | -140.12 | -62.83 | -114.94 | 76.58 | 115.36 | 93.81 | 33.16 | 97.49 | 96.34 | 34.51 | 135.03 | 90 | 122.02 | 91.62 | 82.94 | 82.02 | 128.4 | 113.86 | 109.65 | 98.96 | 137.32 | 0 | 108.44 | -180 | 93.36 | 176.65 | 84.77 | -146.32 | 114.78 | -161.56
2020-10-06 | 4:02 | -88.93 | 140.08 | 109.88 | 123.93 | 156.83 | 142.96 | 171.19 | 18.34 | -148.95 | -158.92 | 139.62 | 108.55 | 136.35 | 155.33 | 134.15 | 114.66 | 125.74 | 139.01 | 124.02 | 154.9 | 133.99 | 140.09 | 90 | -150.25 | 90 | -136.04 | 0 | 83.67 | 0 | 21.18 | 0 | 130.6 | 0 | 70.96 | 0 | 61.67 | 0 | 9.75 | 0 | 141.45 | -175.02 | 100.45 | 111.76 | -54.59 | -119.14 | 150.04 | 65.48 | 139.7 | 166.86 | 92.68 | 170.85 | 143.45 | -176.81 | -95.3 | 48.76 | 90.77 | 123.8 | 176.75 | -171.35 | -165.26 | -138.37 | 127.88 | 79.81 | 141.71 | -7.36 | 0 | -117.78 | 146.32 | 91.45 | 0 | 46 | 135 | 78.53 | -90 | 123.55 | 123.68 | 59.9 | -90 | 11.35 | -168.48 | 124.2 | 102.76 | 4.22 | 146.6 | 148.87 | 80.95 | 124.48 | 94.17 | 10.38 | -140.71 | 62.95 | 115.46 | 109.86 | 66.63 | 84.53 | 77 | 83.98 | 108.54 | 85.64 | 146.67 | 59.02 | 132.68 | 112.61 | 18.21 | 86.17 | 57.76 | -135 | 120.03 | -108.44 | 58.07 | -172.87 | 100.88 | -180 | 12.05 | -90 | 161.69 | -180
2020-10-06 | 4:03 | -141.1 | 138.42 | 80.39 | 126.22 | 106.88 | 154.83 | -149.14 | 175.14 | -75.96 | -176.47 | 158.16 | -155.45 | 95.61 | 100.33 | 110.91 | 150.8 | 142.93 | 162.72 | 98.51 | 152.26 | 94.55 | 133.09 | 161.56 | 148.38 | -90 | 130.79 | 0 | 89.19 | 0 | 48.66 | 0 | 99.22 | 0 | 43.93 | 0 | 55.77 | 0 | 85.16 | 0 | 147.82 | -160.68 | 146.01 | 114.5 | -33.89 | -82.45 | 61.48 | 50.26 | 116.77 | 174.78 | 110.44 | 100.55 | 122.1 | -163.58 | 162.38 | -156.76 | -113.21 | 130.03 | 170.73 | 138.72 | -68.54 | -39.29 | 153.43 | 122.7 | 130.24 | 90.02 | 90 | 100.3 | 174.28 | 68.43 | 0 | 34.24 | 139.41 | 69.4 | 0 | -177.03 | 108.44 | -86.97 | -90 | 32.48 | -169.55 | 119.13 | 104.8 | -9.54 | 147.59 | 138.8 | -7.95 | -116.99 | 94.99 | -33.04 | -176.32 | 71.33 | 93.25 | 114.16 | 81.64 | 70.33 | 39.58 | 82.82 | 115.34 | 92.06 | 146.4 | 63.73 | 156.14 | 97.69 | -62.36 | 110.56 | 85.37 | -171.26 | 87.46 | -156.79 | 110.24 | 95.72 | 156.53 | 18.44 | -1.45 | -153.43 | 59.27 | 153.43
2020-10-06 | 4:04 | 149.06 | 91.69 | 80.13 | 118.84 | 148.95 | 142.87 | 127.41 | -178.57 | 21 | -176.66 | 109.82 | 167.86 | -101.02 | 138.72 | 89.05 | 46.5 | 43.03 | 149.74 | 155.55 | 161.93 | 20.33 | 113.82 | 45 | 166.72 | 0 | 168.82 | 0 | 94.24 | -90 | 23.95 | 0 | 40.26 | 0 | -180 | 0 | -13.14 | 0 | 166.06 | 0 | 85.77 | 162.01 | 166.5 | 115.76 | -63.12 | -60.09 | 121.77 | 72.77 | 124.9 | 160.33 | -140.44 | 98.75 | 169.89 | 170.84 | 96.28 | -156.15 | 120.05 | 88.67 | 55.83 | 99.46 | 91.37 | 58.73 | 99.55 | -174.38 | -180 | -41.42 | 90 | 110 | 0 | 72.84 | 0 | 87.09 | 0 | 81.4 | -180 | -166.89 | 0 | -175.66 | 0 | 1.09 | -164 | 125.85 | 119.3 | -66.4 | 162.99 | 139.01 | 61.12 | 127.29 | 114.09 | 49.01 | -164.24 | 74.46 | 112.33 | 103.55 | 78.17 | 97.31 | 103.82 | -20.23 | 128.65 | 92.77 | 143.58 | 128.65 | 136.12 | 85.59 | -143.99 | 149.03 | -21.63 | 0 | 112.57 | 90 | 121.01 | 90 | 80.69 | -180 | 116.91 | -173.65 | 27.44 | 0
2020-10-06 | 4:05 | -177.88 | 106.81 | 83 | 107.98 | 153.07 | 112.62 | -174.42 | -162.62 | -158.34 | -175.97 | -138.3 | 125.68 | 102.42 | 168.81 | 124.71 | 82.74 | 90 | 171.68 | 105.23 | 166.64 | 114.91 | 165.63 | 0 | 167.96 | 90 | 169.38 | 0 | 129.49 | 0 | 88.85 | 0 | 67.99 | 0 | 147.91 | 0 | 160.88 | 0 | 122.78 | 0 | 111.43 | 158.87 | 150.8 | 112.68 | -95.19 | -2.83 | 94.75 | 84.4 | 141.85 | 148.71 | 105.27 | -144.23 | 117.33 | 108.42 | -88.04 | 71.07 | 103.42 | 72.07 | -169.51 | 93.28 | 92.5 | 77.01 | 90 | -124.96 | 0 | 117.92 | 0 | 116.18 | 0 | 20.71 | 0 | 75.18 | 0 | 57.01 | 0 | 98.08 | 0 | 77.06 | 0 | 10.55 | -163.25 | 127.74 | 123.03 | 9.61 | -44.92 | 124.8 | 122.16 | 147.79 | 178.34 | 34.68 | -127.24 | 39.79 | 119.48 | 95.83 | 73.81 | 105.47 | 110.62 | 84.56 | 138.6 | 76.62 | 117.71 | 93.27 | 112.74 | 78.09 | -137.72 | 66.79 | 84.97 | -180 | 155.61 | 0 | 120.28 | -180 | -25.01 | -180 | 65.86 | -161.56 | 93.89 | 0
2020-10-06 | 4:06 | 143.15 | 109.06 | 65.17 | 117.68 | 134.63 | 132.32 | 140.39 | -158.91 | -94.19 | -177.63 | -162.01 | 131.61 | -90 | -158.92 | -3.72 | 108.62 | 51.68 | 157.11 | 56.32 | 163.84 | 155.18 | -176.24 | 0 | 149.19 | 90 | 140.69 | 0 | 133.73 | -90 | 72.9 | 0 | 105.13 | 0 | 119.65 | 0 | 119.78 | 0 | 102.48 | 0 | 139.14 | -15.92 | 143.71 | 106.8 | -20.7 | -11.47 | 100.73 | 88.74 | 108.01 | 145.78 | 109.54 | -167.14 | 119.74 | 119.07 | -172.2 | 95.07 | 97.25 | 78.45 | -150.64 | 117.29 | 106.69 | 125.08 | 117.83 | -76.28 | 170.55 | 105.39 | -180 | 116.2 | 90 | 36.76 | 0 | 66.94 | 0 | -10.3 | -180 | 62.65 | 0 | 1.7 | 0 | 9.45 | -167.04 | 137.24 | 118.32 | 3.37 | 32.31 | 122.53 | 119.53 | 172.37 | -163.64 | 120 | -108.27 | 59.11 | 122.59 | 88.94 | 70.51 | 87.32 | 104.32 | -102.79 | 139.29 | 81.53 | 127.51 | 84.56 | 15.99 | 71.08 | 144.94 | 87.57 | 34 | -180 | -173.93 | -90 | 129.62 | -180 | 73.38 | 123.68 | 40.57 | -172.87 | 122.23 | -90
2020-10-06 | 4:07 | 169.42 | 108.28 | 94.79 | 112.57 | 122.28 | 152.92 | 163 | -156.71 | -90.43 | -152.7 | 148.5 | 141.94 | -102.8 | -5.64 | -131.98 | -163.53 | -39.81 | 126.81 | 156.8 | 168.7 | 134.07 | -180 | 0 | 145.04 | -180 | 165.76 | 0 | -170.18 | -90 | 78.59 | 0 | 179.45 | 0 | 96.82 | 0 | 116.12 | 0 | -106.57 | 0 | 114.7 | -26.74 | 178.95 | 110.4 | -34.28 | -46.86 | 128.41 | 122.58 | 139.07 | 134.8 | 94.63 | 143.06 | 130.06 | -67.18 | -143.87 | 100.16 | 91.64 | 77.89 | -77 | 114.57 | 143.13 | 166.68 | 109.64 | 84.89 | 161.56 | 117.54 | -180 | 159.97 | 0 | 84.24 | 0 | 46.04 | 0 | -62.06 | -180 | 81.62 | 0 | 14.04 | 0 | -6.41 | -166.44 | 142.61 | 113.87 | 28.38 | 78.08 | 149.75 | 139.5 | 159.68 | -127.68 | 46.35 | 52.93 | 76.41 | 135.13 | 85.14 | 46.68 | 100.73 | 109.58 | 58.04 | 143.49 | 85.56 | 131.05 | 90 | 117.24 | 73.03 | 154.27 | 85.59 | 132.39 | -180 | 176.95 | -90 | 98.85 | 90 | 131.34 | -180 | 89.38 | -161.56 | 110.78 | 0
2020-10-06 | 4:08 | -156.33 | 68.53 | 81.78 | 102.12 | 80.35 | -169.96 | 153.07 | -76.24 | -32.23 | -105.82 | 122.28 | 149.8 | 6.49 | 50.07 | -78.12 | 158.05 | 86.25 | 125.21 | 138.02 | 155.08 | -88.78 | 149.06 | 72.47 | 128.99 | 0 | -116.61 | 0 | 170.35 | 0 | 64.86 | 0 | -170.57 | 0 | 97.23 | 0 | 105.47 | 0 | -49.16 | 0 | 68.42 | -10.18 | 147.54 | 93.65 | -60.89 | -141.74 | 106.11 | 141.89 | 130.39 | 119.51 | 18.94 | 126.9 | 136.81 | -105.23 | 158.61 | 109.57 | 100.99 | -131.07 | -97.44 | 106.33 | 6.35 | -90.88 | 119.81 | 131.19 | 63.43 | 124.96 | -180 | -57.76 | -180 | -115.14 | 0 | -104.03 | -180 | 37.72 | -180 | 19.33 | -180 | -150.3 | -90 | 33.96 | -167.72 | 117.74 | 112.55 | 44.7 | 76.76 | 147.84 | 148.6 | -169.34 | -95.33 | 70.52 | 106.22 | 84.82 | 146.75 | 87.14 | 77.79 | 85.47 | 120.03 | 87.99 | 137.81 | 85.6 | 137.43 | 71.25 | 152.68 | 92.43 | 46.71 | 79.38 | 144.55 | -180 | 174.74 | -90 | 94.4 | -180 | 155.62 | -180 | 94.73 | 99.1 | 142.02 | 0
2020-10-06 | 4:09 | 166.11 | 153.26 | 92.32 | 107.9 | 86.25 | -146.77 | 160.43 | 31.09 | -74.26 | -175.05 | 109.87 | 161.47 | -29.06 | 69.58 | -105.71 | 124.55 | 85.92 | 109.17 | 123.68 | -24.7 | -34.43 | 163.14 | 90 | 99.11 | 56.32 | -15.07 | 0 | 83.05 | 0 | 66.77 | 0 | 64.25 | 0 | 94.5 | 0 | 36.26 | 0 | 96.08 | 0 | 132.74 | -1.85 | 145.68 | 94.99 | -48.92 | -159.52 | 112.14 | 137.53 | 124.06 | 163.11 | -172.31 | 145.29 | 109.91 | -169.89 | 130.38 | 109.57 | 91.55 | 110.44 | 156.78 | 131.8 | 113.21 | 93.61 | 113.42 | 138.4 | 0 | -173.44 | 90 | 97.6 | 160.01 | -164.55 | -90 | 118.95 | -180 | 64.09 | 0 | 16.39 | -180 | -104.22 | -90 | 15.03 | -171.24 | 121.23 | 100.72 | -24.74 | 85.67 | 139.04 | 168.96 | 165.52 | -25.54 | 52.84 | 138.83 | 85.05 | 121.79 | 84.74 | 56.66 | 90.91 | 102.71 | 92.54 | 125.42 | 78.04 | 142.31 | 61.26 | 128.16 | 118.55 | 113.97 | 88.71 | 137.78 | -90 | -172.58 | -77.47 | 113.15 | -113.21 | 127.02 | 161.56 | 123.76 | -125 | 102.23 | -119.74
2020-10-06 | 4:10 | -162.73 | 168.5 | 77.08 | 115.82 | 107.92 | -129.42 | 131.71 | 52.32 | -52.3 | -164.69 | 125.35 | 163.95 | 175.58 | 111.75 | 160.49 | 114.46 | 86.59 | 112.3 | 149.03 | -174.32 | 91.94 | 115.2 | 90 | 31.59 | 0 | 44.28 | 0 | 57.86 | 0 | 96.05 | 0 | -131.19 | 0 | 95.36 | 0 | 100.7 | 0 | 79.77 | 0 | 131.95 | 10.55 | 154.96 | 102.49 | 59.75 | -177.7 | 112.54 | 130.93 | 108.8 | 164.08 | 140.6 | 145.3 | 120.26 | -179.4 | 139.06 | 74.23 | 78.63 | 32.9 | 129.61 | 106.76 | 138.5 | 141.28 | 124.18 | -162.03 | 90 | -51.13 | 90 | 109.26 | -90 | 96.12 | -90 | 93.44 | 0 | 110.84 | 0 | 130.69 | 0 | 130.07 | -90 | 4.58 | -168.86 | 133.39 | 104.16 | 13.48 | 59.21 | 119.54 | 130.57 | 155.98 | -104.74 | -30.74 | 114.66 | 86.24 | 114.47 | 94.09 | 60.87 | 93.17 | 92.99 | 110.24 | 123.79 | 110.58 | -110.66 | 77.45 | 130.43 | 118.73 | 86.12 | 122.01 | 114.6 | -95.72 | 176.18 | 90 | 96.65 | -109.64 | 107.99 | 90 | 29.99 | -90 | 114.37 | -143.74
2020-10-06 | 4:11 | 167.54 | 153.27 | 66.69 | 118.47 | 121.32 | 158.91 | 103.35 | 36.22 | -68.6 | -176.01 | 98.58 | 146.21 | -5.91 | 96.81 | -168.68 | 122.24 | 81.68 | 106.89 | 172.89 | -168.7 | 93.66 | 131.88 | 90 | 124.94 | 0 | 110.31 | 0 | 56.01 | 0 | 119.07 | 0 | -3.16 | 0 | 76.78 | 0 | 7.82 | 0 | 107.02 | 0 | 81.01 | -2.37 | 155.9 | 110.29 | 3.69 | 175.54 | 79.52 | 109.43 | 118.85 | 149.08 | 97.44 | 149.96 | 152.45 | -109.13 | 76.1 | 26.73 | 89.41 | 109.47 | -27.25 | 107.92 | 156.79 | -170.45 | 99.45 | 73.88 | 128.29 | 32.74 | 0 | 139.1 | -180 | 76.43 | -180 | 20.99 | -180 | 171.87 | 0 | 148.1 | 90 | 139.38 | 0 | -1.81 | -165.31 | 134.46 | 113.03 | 51.42 | 70.24 | 84.16 | 102.8 | 131.23 | -138.27 | 89.27 | -135.75 | 87.46 | 105.46 | 93.33 | 66.72 | 88.73 | 136.24 | 89.22 | 92.68 | 116.56 | 164.94 | 95.72 | -12.4 | 90 | -174.64 | 90 | 98.47 | 111.05 | 68.68 | -90 | 104.83 | -180 | 88.63 | 90 | 67.99 | -98.14 | 122.89 | -165.96
2020-10-06 | 4:12 | -99.71 | 144.55 | 64.93 | 115.04 | 122.73 | -169.42 | 156.92 | 24.33 | -88.83 | -170.96 | 155.65 | 151.18 | 17.74 | 104.76 | -21.79 | 152.83 | 85.6 | 123.03 | 146.53 | -171.35 | 148.21 | 147.97 | 90 | 119.6 | 0 | 93.56 | 0 | 50.09 | 0 | 113.22 | 0 | 169.84 | 0 | 95.5 | 0 | 35.28 | 0 | 16.71 | 0 | 129.58 | -25.81 | 146.29 | 102.03 | -68.51 | 124.63 | 49.02 | 122.73 | 162.6 | 133.01 | 71.35 | 142.91 | 124.33 | -53.5 | -176.45 | 42.13 | 101.32 | 108.88 | -5.72 | 41.58 | 93.44 | 167.16 | 92.85 | 103.75 | 90 | 25.21 | -90 | 161.15 | 0 | 74.28 | -90 | 38.46 | 0 | 40.03 | -90 | 155.74 | 0 | 150.37 | 0 | 28.32 | -168.41 | 150.99 | 109.14 | 77.17 | 80.83 | 84.03 | 123.96 | 156.09 | -137.58 | 39.85 | -109.39 | 69.02 | 99.87 | 62.73 | 105.41 | 143.36 | 170.16 | 126.87 | 174.36 | 71.45 | 177.22 | 108.44 | 179.5 | 108.44 | 172.36 | 86.31 | 64.59 | 90 | 59.61 | 75.52 | 97.37 | 104.74 | 85.19 | -90 | 85.75 | 0 | 70.45 | -180
2020-10-06 | 4:13 | -134.08 | 133.8 | 51.89 | 115.59 | 116.26 | -118.27 | 125.64 | 42.47 | -57.46 | -174.81 | 97.48 | 118.84 | -55.63 | 125 | -87.44 | 111.47 | 70.99 | 147.96 | 114.72 | 167.58 | 93.57 | 146.45 | 90 | -115.23 | 0 | 98.08 | 0 | 61.91 | 0 | 114.4 | 0 | 160.06 | 0 | 76.24 | 0 | 11.05 | 0 | 71.66 | 0 | 98.1 | -39.29 | 158.18 | 97.25 | -11 | -17.37 | 89.38 | 108.22 | 133.66 | 160.36 | 21.54 | 162.2 | 107.43 | -107.81 | 120.41 | -114.39 | 96.37 | 112.59 | -138.19 | -173.94 | 112.83 | -171.93 | 75.96 | -16.47 | 90 | 11.9 | 0 | -33.45 | 0 | 54.88 | -90 | 70.84 | -180 | 119.36 | -180 | 142.44 | 0 | -180 | -90 | 18.86 | -173.02 | 129.77 | 102.83 | 40.51 | 96.54 | 80.61 | 82.57 | 151.85 | -155.11 | 49.39 | -147.87 | 71.15 | 83.52 | 84.07 | 64.62 | 91.76 | -127.54 | 80.88 | 81.21 | 99.46 | 162.21 | 144.9 | 92.08 | 90 | -164.73 | 115.02 | -58.63 | -146.32 | 78.64 | -90 | 129.84 | 64.98 | 91.03 | 0 | 69.72 | -90 | -71.41 | -180
2020-10-06 | 4:14 | -116.59 | 151.89 | 97.75 | 117.61 | 152.17 | -84.16 | -149.36 | 76.76 | -160.55 | -153.66 | 149.08 | 123.02 | 45 | 169.28 | -125.78 | 109.21 | 153.43 | 162.79 | -180 | 173.07 | 107.28 | 166.49 | -116.57 | 125.74 | 0 | 88.09 | 0 | 58.28 | 0 | 110.36 | 0 | 162.17 | 0 | 67.58 | 0 | 64.53 | 0 | 83.21 | 0 | 141.57 | -22.51 | 127.69 | 94.01 | -72.65 | 120.99 | 116.03 | 133.45 | 136.29 | 159.12 | 57.74 | 160.33 | 167.57 | -159.09 | -97.13 | 91.6 | 74.3 | 93.25 | -147.57 | 133.22 | 124.7 | 173.79 | 118.8 | 0.22 | 90 | -56.04 | 90 | 131.31 | 0 | 44.66 | 0 | -5.87 | 0 | 130.61 | 0 | -171.36 | 0 | -168.4 | -90 | 44.15 | 179.21 | 129.71 | 104.88 | 61.18 | 57.82 | 106.36 | 88.76 | 156.41 | -132.42 | 20.81 | -122.35 | 84.58 | 95.2 | 86.99 | 58.01 | 96.02 | 23.19 | 59.04 | 132.77 | 94.62 | 142.15 | 0 | 129.87 | -180 | 12.79 | 80.14 | 60.76 | -180 | 63.18 | -90 | 87.15 | 71.57 | 97.8 | 0 | 6.8 | -90 | 126.39 | -180
2020-10-06 | 4:15 | -89.31 | 158.05 | 115.19 | 120.12 | 145.85 | 121 | -172.34 | -25.45 | 177.46 | -147.53 | 145.47 | 129.33 | -175.28 | 130.45 | -144.45 | 113.88 | 123.68 | 89.15 | -180 | 96.01 | -170 | 160.28 | -180 | 167.48 | 0 | 88.46 | 0 | 74.3 | 0 | 73.78 | 0 | -179.58 | 0 | 63.38 | 0 | 71.14 | 0 | 37.47 | 0 | 124.81 | -55.21 | 167.79 | 104.89 | -35.59 | 137.4 | 146.03 | 110.15 | 146.38 | 172.08 | 71.71 | 165.66 | -159.66 | -153.66 | -176.12 | -58.74 | 110.65 | 112.76 | -14.04 | 151.83 | -95.08 | -128.24 | 0 | -70.64 | 108.44 | -50.91 | -180 | -47.25 | 0 | 86.56 | 0 | 16.79 | -180 | 163.22 | -90 | 132.55 | -90 | 36.2 | -90 | 58.07 | 177.6 | 125.14 | 104.19 | 6.53 | 87.73 | 163.94 | 59.26 | 140.85 | 93.91 | 9.39 | -102.4 | 69.24 | 107.68 | 105.75 | 48.41 | 101.37 | 74.17 | 59.26 | 145.48 | 86.65 | 149.2 | 62.95 | 138.33 | 126.87 | -168.58 | 108.44 | 47.56 | 88.77 | 15.49 | 85.23 | 105.4 | -113.21 | 96.08 | -104.04 | -12.5 | -90 | 127.25 | -135
2020-10-06 | 4:16 | -147.07 | 149.43 | 101.5 | 116.61 | 126.27 | -147.45 | 173.17 | 64.71 | -136.52 | -162.86 | 159.77 | 137.33 | -75.96 | 115.26 | -29.74 | 134.64 | 94.2 | 108.82 | 139.76 | 125.14 | 0 | 161.68 | -50.19 | 145.17 | 90 | -105.01 | 0 | -0.92 | 0 | 60.59 | 0 | 90 | 0 | 83.88 | 0 | 128.94 | 0 | 26.55 | 0 | 89.64 | -64.69 | 171.53 | 94.31 | -20.38 | -118.98 | 133.4 | 109.99 | 139.57 | 157.72 | 43.47 | 147.77 | -159.58 | 176.2 | 177.8 | -37.34 | 98.47 | 154.76 | -72.34 | 128.22 | 69.44 | -144.39 | -130.61 | 6.36 | -180 | -101.13 | 90 | 130.22 | -180 | 121.85 | 0 | 38.07 | -180 | 111.02 | 0 | 48.87 | -180 | 112.39 | 0 | 31.35 | 179.07 | 128.18 | 110.18 | 19.3 | 111.8 | 155.09 | -82.75 | 131.89 | 102.05 | -17.18 | -162.83 | 72.83 | 120.99 | 95.59 | 68.34 | 58.36 | 65.31 | -116.57 | 126.31 | 63.56 | -126.07 | 89.51 | -119.17 | 106.56 | 37.8 | 98.14 | 69.27 | -123.68 | 51.77 | -90 | 69.75 | 93.83 | 80.35 | -146.32 | 88.45 | -108.44 | 137.29 | 0
2020-10-06 | 4:17 | 178.27 | 150.44 | 103.3 | 115.87 | 120.35 | -109.09 | -178.92 | -148.85 | -91.23 | -171.77 | 148.78 | 76.43 | 91.65 | 122.34 | -85.84 | 140.73 | 132.95 | 112.31 | 114.36 | 138.44 | -138.69 | 165.37 | 82.87 | 122.75 | 90 | -138.92 | 0 | 16.48 | 0 | 79.18 | 0 | 112.18 | 0 | 92.65 | 0 | -7.37 | 0 | 51.99 | 0 | 99.83 | -61.61 | 158.46 | 99.52 | -62.6 | -94.19 | 103.33 | 102.89 | 130.45 | 163.18 | 59.2 | -82.94 | -162.84 | 152.2 | -176.22 | 142.04 | 102.08 | 150.05 | -130.24 | 115.48 | 73.31 | 161.82 | -176.19 | -52.54 | 161.56 | -111.84 | -180 | 141.95 | 175.59 | 81.85 | 0 | 71.21 | -180 | 81.02 | 0 | 78.99 | 0 | 151.05 | 0 | 25.31 | 177.54 | 118.43 | 114.46 | 29.18 | 123.35 | 118.5 | 104.5 | 130.49 | 116.21 | -30.96 | -162.15 | 72.45 | 103.72 | 92.41 | 64.53 | 67.06 | 77.38 | 135 | 112.98 | 65.25 | 166.11 | 69.73 | -175.52 | 89.22 | 10.67 | 135 | 63.13 | -90 | 53.14 | -180 | -147.1 | 90 | 58.28 | 0 | 128.69 | -161.56 | 85.33 | 0
2020-10-06 | 4:18 | -156.95 | 157.66 | 92.18 | 121.41 | 136.9 | -114.04 | 22.83 | 53.12 | 110.41 | -168.11 | 137.92 | 9.61 | -50.58 | 115.81 | -143.06 | 156.71 | 167 | 129.28 | -92.49 | -154.68 | 176.98 | 166.06 | 0 | 96.93 | 0 | -52.92 | -90 | 5.64 | 0 | 50.09 | 0 | 141.2 | 0 | 78.18 | 0 | 152.04 | 0 | -40.02 | 0 | 158.04 | -77.81 | 163.9 | 105.73 | -53.13 | -106.14 | 103.98 | 102.78 | 130.05 | 161.34 | 85.7 | -9.18 | -13.22 | 167.52 | 142.89 | -122.41 | 99.71 | 81.6 | 45.01 | 124.26 | 53.53 | -167.93 | 151.39 | -50.97 | 94.41 | -41.14 | 0 | 149.65 | -180 | 110.63 | 0 | -3.03 | -180 | 142.88 | 0 | -112.93 | 90 | 144.05 | 0 | 41.53 | 179.04 | 105.57 | 107.99 | -33.87 | 136.38 | 121.81 | 8.11 | 129.2 | 99.68 | -63 | -155.7 | 86.84 | 112.86 | 115.05 | 68.69 | 88.62 | 61.63 | 111.26 | 108.93 | 81.7 | 156.7 | 56.73 | -169.86 | 101.82 | 9.87 | 123.68 | 59.53 | -95.72 | 68.94 | -90 | 61.21 | 93.02 | 85.15 | 0 | 134.35 | -96.35 | 103 | 0
2020-10-06 | 4:19 | -109.6 | 161.69 | 66.55 | 126.98 | 132.09 | 119.29 | -174.89 | -107.36 | -177 | 177.36 | -127.74 | 124 | 136.29 | 109.99 | 174.67 | -154.69 | 71.56 | 119.52 | 152.59 | 156.67 | -149.59 | 149.54 | 0 | 171.02 | 0 | -61.11 | 0 | 61.87 | 0 | 8.8 | 0 | 109.66 | 0 | 78.04 | 0 | 39.8 | 0 | -114.83 | 0 | 152.93 | -91.42 | 156.35 | 113.75 | -41.49 | -127.8 | 98.65 | 100.78 | 105.15 | 158.19 | 67.92 | -174.31 | 143.71 | -164.73 | -152.1 | -176.98 | 49.82 | 110.21 | 90 | 139.41 | -135 | -132.96 | 82.87 | -15.07 | 108.44 | 33.05 | 0 | -114.35 | 0 | 79.26 | -90 | 12.48 | 0 | -43.14 | 0 | 127.59 | 90 | 103.89 | -90 | 45.87 | 175.99 | 105.56 | 97.69 | 0.75 | 90.55 | 123.41 | 46.47 | 145.84 | 94.5 | -41.19 | -62.8 | 67.25 | 125.69 | 110.14 | 69.1 | 101.11 | 46.47 | 103.87 | 123.81 | 78.72 | 170.55 | 73.88 | 96.76 | 115.06 | 56.57 | -180 | -1.57 | -90 | 82.14 | -90 | 77.43 | 106.92 | 97.24 | 0 | 41.15 | -90 | 93.02 | -135
2020-10-06 | 4:20 | -78.78 | 158.84 | 52.88 | 127.39 | 137.47 | 132.72 | -122.25 | -84.25 | 155.21 | -177.01 | 164.33 | 140.51 | -155.62 | 57.54 | -93.34 | -137.29 | 99.46 | 102.75 | -90 | 145.53 | 41.98 | 158.35 | -90 | 121.86 | 0 | -137.6 | 0 | 68.03 | 0 | -4.75 | 0 | 131.63 | 0 | 89.16 | 0 | 96.48 | 0 | -45.5 | 0 | -155.32 | -74.03 | 157.67 | 114.22 | -6.55 | -166.27 | 105.45 | 105.75 | 107.27 | 157.72 | 2.74 | 171.04 | -58.75 | -148.58 | -132 | 107.69 | 87.66 | 83.94 | 97.59 | 119.81 | -18.44 | -146.25 | 74.66 | 36.49 | 106.25 | -4.09 | 0 | -94.68 | 135 | 81.88 | 0 | 59.61 | -180 | -26.2 | 0 | 169.76 | 116.57 | 157.02 | 0 | 43.76 | 179.95 | 112.16 | 105.42 | 14.37 | 96.26 | 131.33 | 28.9 | 147.73 | -12.05 | -78.17 | -55.39 | 63.54 | 117.04 | 114.58 | 68.85 | 138.37 | -8.85 | 108.43 | 125.95 | 106.46 | 159.85 | 74.58 | 147.91 | 116.92 | -33.74 | 93.02 | -127.63 | 90 | 152.73 | 90 | 98.64 | 100.3 | 106.12 | -180 | 61.13 | -63.43 | 86.65 | -135
2020-10-06 | 4:21 | -129.18 | 168.48 | -61.57 | 119.52 | 92.26 | -153.13 | -173.65 | -99.63 | 154.21 | -130 | -158.48 | 153.72 | 141.18 | 120.92 | 129.09 | 131.31 | 56.32 | 97.83 | -90 | -140.97 | 127.88 | 134.65 | 116.57 | -176.81 | 63.43 | 25.27 | 0 | 49.66 | 0 | 74.76 | 0 | 161.92 | 0 | 73.13 | 0 | 106.85 | 0 | 89.82 | 0 | -173.47 | -40.74 | 163.77 | 103.63 | -40.77 | 148.34 | 127.07 | 137.23 | 114.29 | 159 | 59.69 | 142.72 | 162.88 | -171.8 | 155.77 | 59.58 | 111.8 | -137.61 | -168.68 | 123.4 | 23.56 | 146.2 | 116.09 | -29.14 | 132.28 | 13.54 | 0 | 151.93 | 168.68 | 82.67 | -90 | 46.67 | -180 | -174.4 | 0 | 0 | 90 | -98.53 | -90 | 60.15 | 170.22 | 85.34 | 97.59 | 22.94 | 83.19 | 117.6 | 101.25 | 124.17 | -123.72 | -54.39 | 98.37 | 92.45 | 126.06 | 91.36 | 63.37 | 89.25 | 96.66 | 103.09 | 119.71 | 132.92 | 174.79 | 74.48 | 136.26 | 99.88 | 80 | 105.06 | 106.05 | -143.13 | 145.38 | -93.58 | 103.27 | -161.56 | 107.39 | -180 | 133.04 | -78.68 | 90.14 | -90
2020-10-06 | 4:22 | -135.48 | 175.87 | -67.62 | 114.87 | 46.53 | -130.01 | -175.94 | 160.02 | 157.07 | -134.08 | -171.72 | 137.28 | 128.29 | 114.71 | -177.4 | 116.23 | -104.04 | 80.31 | -90 | -101.69 | 68.49 | -5.86 | 90 | -169.46 | 0 | 18.33 | 0 | 4.96 | 0 | 75.46 | 0 | 139.99 | 0 | 86.63 | 0 | 176.62 | 0 | -169.71 | 0 | 113.36 | -29.6 | 148.64 | 90.3 | -63.3 | -154.18 | 145.19 | 146.47 | 121.92 | 148.55 | 15.97 | 157.63 | 144.55 | -171.73 | 172.87 | 33.18 | -26.57 | 153.61 | -173.65 | 124.68 | 80.79 | 131.86 | 146.32 | -159.67 | 0 | 45.77 | -180 | 129.7 | 0 | 116.63 | 0 | 62.6 | -180 | 103.49 | 0 | 54.83 | 0 | -117.69 | 0 | 56.09 | 169.68 | 95.59 | 95.23 | 43.29 | 78.4 | 111.27 | 60.29 | 123.45 | -106.22 | 26.9 | 86.3 | 92.68 | 117.99 | 84.17 | 61.3 | 77.27 | 76.73 | 111.86 | 117.8 | 72.85 | 158.22 | 69.13 | 123.21 | 103.81 | 91.83 | 111.24 | 30.34 | 0 | 24.16 | -90 | 81.76 | -155.55 | 124.39 | -180 | 19.34 | -90 | 43.74 | 0
2020-10-06 | 4:23 | -84.3 | 170.74 | 101.95 | 120.61 | -115.1 | -120.35 | -156.79 | -165.16 | 121.58 | -88.46 | -161.43 | 128.49 | 85.59 | 134.31 | 137.72 | 148.81 | -90 | 70.16 | -161.56 | 139.12 | 84.67 | 160.99 | 90 | 175.4 | 90 | 47.47 | 0 | 57 | 0 | 120.97 | 0 | 106.09 | 0 | 84.96 | 0 | 142.91 | 0 | -144.25 | 0 | 142.69 | -41.83 | 125.76 | 96.84 | -18.54 | -150.93 | -118.65 | 143.89 | 125.69 | 159.54 | 40.35 | 165.66 | 143.66 | -167.54 | 160.21 | 26.65 | 63.43 | 140.98 | 107.12 | 138.16 | -155.76 | 150.45 | 111.05 | -76.55 | -97.13 | 38.14 | 0 | 96.57 | 0 | 88.04 | 0 | 48.72 | 0 | 174.84 | 0 | 111.27 | -180 | 94.64 | 0 | 38.41 | 165.98 | 83.76 | 96.67 | 19.25 | 73.99 | 64.6 | -7.41 | 130.78 | -19.89 | 59.3 | 98.97 | 86.95 | 131.16 | 83.49 | 85.31 | 96.18 | 87.17 | 79.22 | 124.87 | 56.18 | 134.32 | 62.38 | 86.09 | 117.21 | 100.54 | 104.81 | -20.11 | -104.04 | 65.93 | -90 | 136.39 | -109.44 | 92.47 | -151.39 | 159.14 | -90 | 75.97 | -85.92
2020-10-06 | 4:24 | -109.45 | 164.7 | 89.86 | 124.45 | 133.28 | -51.13 | 143.71 | 134.63 | -145.6 | -115.58 | 129.35 | 136.6 | -42.88 | 117.15 | -60.64 | 140.3 | 71.56 | 107.08 | 111.8 | 147.89 | 36.87 | 144.76 | 90 | 152.73 | 68.2 | 85.53 | 0 | 58.07 | 0 | 80.14 | 0 | 116.4 | 0 | 80.33 | 0 | 83.28 | 0 | 37.43 | 0 | 121.73 | -39.38 | 161.51 | 109.41 | 119.93 | -1.08 | 90.89 | 137.22 | 113.63 | 139.81 | 162.94 | 148.83 | 153.58 | 167.76 | 176.49 | 78.1 | 82.31 | -150.3 | 80.55 | 125.91 | 175.91 | 128.33 | 111.49 | 140.57 | -180 | 67.62 | 90 | 80.51 | 0 | 79.57 | 0 | 38.19 | 0 | -171.86 | 0 | 88.96 | -180 | 82.49 | 0 | 23.99 | 170.93 | 121.43 | 104.23 | 9.51 | 86.9 | 112.62 | -168.15 | 153.6 | -129.43 | -97.51 | 97.75 | 90.1 | 135.17 | 81.39 | 95.15 | 76.76 | 111.44 | 95.52 | 126.2 | -157.99 | 151.81 | 64.5 | 72.86 | 111.72 | 77.41 | 102.87 | 162.01 | 108.44 | 100.93 | -84.81 | 100.79 | 57.53 | 101.15 | -180 | 103.99 | -75.96 | 96.03 | 0
2020-10-06 | 4:25 | -104.42 | 135.61 | 86.91 | 124.64 | 133.89 | 98.97 | 67.3 | -151.27 | 168.04 | -165.05 | 105.77 | 126.3 | -135 | 26.9 | 129.22 | 138.34 | 84.81 | 167.67 | 102.53 | 137.76 | -180 | 141.5 | 100.46 | 140.82 | 90 | 102.8 | 0 | 91.3 | 0 | 83.41 | 0 | 107.48 | 0 | 62.51 | 0 | 97.66 | 0 | 52.59 | 0 | 103.66 | -62.89 | 151.01 | 113.69 | -11.97 | 74.78 | 114.2 | 129.22 | 110.58 | 134.57 | -58.35 | 132.86 | 178.96 | 2.66 | -27.9 | 58.08 | 79.9 | 64.79 | -98.14 | 103.84 | 123.68 | -143.35 | 102.35 | 96.49 | 153.43 | 59.74 | 0 | 56.12 | 0 | 76.73 | 0 | -33.52 | 0 | 74.84 | -180 | 67.05 | 0 | 53.53 | 0 | 36.35 | 176.71 | 126.45 | 106.34 | 24.41 | 85.13 | 127.44 | 94.07 | 122.26 | -138.48 | -131.28 | 108.55 | 90.16 | 150.3 | 91.65 | 76.76 | 129.81 | 131.4 | 10.7 | 139.55 | -98.96 | 134.63 | 59.24 | 76.49 | 121.6 | 108.68 | 91.68 | 155.42 | 90 | 106.97 | -96.35 | 81.97 | 108.44 | 104.8 | -180 | 84.29 | 0 | 124.29 | 0
2020-10-06 | 4:26 | 174.83 | 126.65 | 82.95 | 127.67 | 160.82 | 150.27 | 101.13 | 59.62 | -173.79 | 149.77 | 109.17 | 149.41 | 123.98 | 72.46 | -37.37 | 143.62 | 88.66 | -66.73 | 149.03 | 128.28 | 115.55 | 99.61 | 88.35 | 149.79 | 90 | 157.94 | 0 | 74.08 | 0 | -1.42 | -180 | 131.64 | 0 | 79.63 | 0 | 75.55 | 0 | 7.04 | 0 | 91.13 | -104.41 | 149.52 | 112.94 | -56.01 | 113.75 | 77.01 | 117.62 | 109.49 | 136.01 | -51.23 | 103.1 | 107.99 | 27.67 | -63.43 | 73.98 | 97.8 | 27.84 | -133.91 | 111.6 | 34.22 | 112.62 | 138.73 | -11.6 | 163.31 | 54.77 | 0 | 72.4 | 0 | 99.09 | 0 | -34.82 | 0 | 39.16 | 0 | 128.31 | 0 | -165.24 | 0 | 4.61 | 176.47 | 131.93 | 106.37 | 45.03 | 91.48 | 78.59 | 94.98 | 163.74 | -159.12 | 103.16 | 102.51 | 85.71 | 157.77 | 96.18 | 81.85 | 122.04 | 128.35 | 23.64 | 141.47 | 116.57 | 122.01 | 96.31 | 64.21 | 135 | 142.82 | 93.43 | 143.24 | 143.13 | 131.53 | -90 | 61.22 | 90 | 104.06 | -180 | 100.24 | -90 | 99.17 | -90
2020-10-06 | 4:27 | -146.82 | 128.96 | 91.81 | 133.5 | 146.04 | 162.83 | 177.04 | 146.77 | -176.01 | 149.16 | -166.68 | 112.88 | 30.92 | 44.8 | 142.16 | 108.1 | 85.23 | -23.14 | 90 | 127.93 | -165.57 | 113.67 | -135 | 119.28 | 90 | -112.34 | 0 | 89.11 | 0 | 173.54 | 0 | 65.32 | 0 | 108.98 | 0 | -115.17 | 0 | 119.58 | 0 | 92.07 | -72.06 | 155.71 | 108.62 | -29.79 | 118.84 | 97.94 | 105.4 | 114.14 | 128.61 | 168.23 | -179.6 | -179.1 | 72.86 | 158.2 | 95.73 | 101.32 | -96.8 | 90 | 115.29 | 94.63 | 129.74 | 139.41 | 85.26 | -180 | 86.25 | 90 | 101.78 | 0 | 63.53 | 0 | 76.27 | 0 | 69.14 | 0 | 7.59 | -180 | 37.1 | 0 | 37.2 | 169.92 | 128.89 | 103.07 | 29.63 | 94.55 | 111.66 | -102.81 | -21.3 | 129.67 | 15.73 | 117.03 | 88.74 | 147.22 | 88.52 | 103.23 | 90 | 117.22 | -164.94 | 131.55 | 41.19 | 136.11 | 87.99 | 136.1 | 119.06 | 70.5 | 91.65 | 145.22 | 165.96 | 159.89 | -90 | 90.82 | 90 | 127.63 | -180 | 101.31 | 0 | 34.62 | -122.74
2020-10-06 | 4:28 | -133.83 | 133.58 | 97.01 | 130.06 | 173.7 | 147.77 | 166.05 | 162.61 | -160.9 | 155.53 | 165.71 | 120.01 | 81.15 | 67.12 | -174.81 | 94.91 | 60.94 | -61.2 | 80.83 | 140.14 | -13 | 72.64 | 0 | 108.76 | 90 | -129.51 | 0 | 82.98 | 0 | -167.01 | 0 | 69.71 | 0 | 91.07 | 0 | -28.95 | 0 | 81.34 | 0 | 82.92 | -69.52 | 157.54 | 111.52 | -64.46 | 125.45 | 108.13 | 97.47 | 108.91 | 133.06 | 56.07 | 168.02 | 162.55 | 67.09 | -45 | 84.13 | 91.82 | -32.76 | 0 | 98.74 | 102.37 | 174.36 | 111.8 | 88.88 | 84.28 | 91.75 | 0 | 103.7 | 108.44 | 75.47 | 0 | 79.22 | 0 | 60.78 | 0 | 17.03 | -180 | 124.86 | 0 | 30.1 | 170.43 | 120.15 | 98.73 | 23.15 | 76.78 | 115.92 | 159.66 | 55.39 | 141.28 | 12.83 | 121.2 | 80.46 | 162.97 | 88.35 | 99.68 | 109.1 | 118.64 | -114.91 | 135.11 | 111.94 | 138.92 | 84.3 | -145.75 | 122.01 | 81 | 88.7 | 142.88 | 57.53 | -172.05 | 0 | 56.06 | 90 | 120.21 | 175.92 | 104.61 | -90 | 44.31 | -128.65
2020-10-06 | 4:29 | -64.42 | 149.49 | 131.77 | 118.73 | -156.98 | 123.54 | -165.54 | -168.01 | -168.93 | 171.36 | 129.87 | 123.12 | -178.11 | 61.79 | -122.66 | 136.43 | 90 | -97.28 | -96.35 | 153.56 | 167.9 | 45.77 | 90 | -111.6 | 0 | -157.03 | 0 | 69.22 | 0 | 15.79 | 0 | 118.91 | 0 | 68.91 | 0 | 94.74 | 0 | -57.83 | 0 | 113.67 | -49.17 | 133.28 | 110.72 | -22.39 | 133.78 | 123.7 | 116.27 | 130.52 | 130.71 | 80.67 | 144.68 | 134.15 | 104.89 | 72.5 | 87.38 | 88.23 | 43.8 | 95.72 | 94.79 | 112.31 | -159.48 | 125.59 | 177.14 | 114.45 | 108.82 | 90 | 49.49 | 123.68 | 102.77 | 0 | 44.78 | 0 | 10.76 | -90 | 127.51 | 116.57 | 61.72 | 0 | 33.05 | 170.95 | 132.06 | 101.4 | 32.18 | 78.51 | 141.72 | 126.07 | 111.74 | 163.4 | -61.27 | 136.35 | 68.75 | 127.18 | 104.54 | 96.96 | 13.4 | 125.97 | 53.13 | 142.76 | 97.56 | 135.26 | 82.16 | 92.29 | -180 | 104.01 | 55.1 | -155.74 | 168.68 | 59.25 | -104.04 | 76.74 | -180 | 136.45 | 113.21 | 114.79 | 90 | 97.31 | -180
2020-10-06 | 4:30 | -60.99 | 147.9 | 121.36 | 113.92 | 154.61 | 76.32 | 172.89 | -152.58 | -129.63 | 177.92 | 157.5 | 134.59 | 110.79 | 63.77 | -180 | 175.06 | 0 | -140.44 | 171.86 | -179.14 | -165.15 | 29.33 | 0 | -160.94 | 90 | 105.11 | 0 | 81.68 | 0 | 52.87 | 0 | 99.72 | 0 | 17.24 | 0 | 65.59 | 0 | -175.31 | 0 | 122 | -33.37 | 162.4 | 113.03 | 109.14 | 99.4 | 82.81 | 116.01 | 119.9 | 130.46 | 113.54 | 136.87 | 105.57 | -112.34 | 61.08 | 106.44 | 73.38 | 44.67 | 45 | 105.7 | 80.55 | -167.38 | 127.88 | 155.54 | -180 | 114.45 | 0 | 25.37 | 108.44 | 111.29 | 0 | 53.41 | 0 | 45 | 0 | 104.14 | 0 | 80.4 | 0 | 14.07 | 173.59 | 130.09 | 94.92 | 17.15 | 109.13 | 123.06 | 126.79 | 50.13 | 138.45 | 78.74 | 118.16 | 63.28 | 149.41 | 118.24 | 73.22 | 82.97 | 113.37 | 98.45 | 130.45 | 70.66 | 124.32 | 79.85 | -80.19 | 112.83 | 116.41 | 77.13 | -143.31 | -135 | 98.15 | -90 | 47.51 | 0 | 89.53 | 135 | 124.71 | 0 | 99.11 | -171.86
2020-10-06 | 4:31 | -54.45 | 140.36 | 135.05 | 114.46 | -158.14 | 112.43 | 171.08 | -170.56 | -146.01 | 163.44 | 160.74 | 123.79 | 97.1 | 46.61 | -143.83 | 115.09 | 90 | 40.25 | 168.68 | 125.69 | -139.18 | 105.02 | 90 | 141.06 | 90 | 114.81 | 0 | 80.08 | 0 | 100.65 | 0 | 134.09 | 0 | 59.03 | 0 | 50.94 | 0 | -172.41 | 0 | 128.25 | -7.37 | 157.98 | 106.42 | 57.95 | 104.99 | 91.68 | 103.13 | 6.72 | 129.39 | 115.11 | 144.76 | 127.11 | 143.31 | 45 | 107.72 | 80.66 | 31.87 | 90 | 74.57 | 95.72 | -178.17 | 125.76 | -71.05 | 153.43 | 89.9 | 90 | 26.27 | 0 | 91.8 | 0 | 53.18 | 0 | 35.4 | 0 | 144.38 | 90 | 14.42 | 0 | 30.34 | 174.38 | 129.36 | 96.43 | 37.64 | 98.81 | 108.16 | 127.23 | -163.42 | 166.34 | 59.72 | 120.77 | 77.14 | 115.94 | 106.02 | 79.37 | 73.68 | 127.25 | 32.36 | 114.98 | 79.62 | 128.58 | 71.57 | -122.26 | 90 | 106.42 | 84.81 | 159.96 | 174.28 | 93.5 | -90 | 96.25 | -180 | 103.53 | 132.51 | 97.48 | -180 | 84.14 | -104.04
2020-10-06 | 4:32 | 16.79 | 164.67 | 145.43 | 110.8 | -100.2 | 112.37 | -105.19 | -178.19 | -134.36 | 163.43 | 111.51 | 121.74 | 103.58 | 20.51 | -146.94 | 92.38 | -90 | 84.32 | 150.06 | 125.6 | 114.56 | 60.49 | 68.95 | 81.82 | 90 | 135.67 | 0 | 80.88 | 0 | -103.56 | 0 | 113.25 | 0 | 51.81 | 0 | 47.21 | 0 | -90 | 0 | -173.54 | -34.24 | 137.34 | 108.02 | 88 | 106.04 | 70.35 | 106.01 | 124.44 | 130.06 | 115.49 | 156.81 | 115.67 | 107.12 | 93.79 | 107.28 | 73.61 | 100.21 | 95.16 | 101.71 | 141.27 | 122.87 | 67.39 | 111.17 | 106.61 | 104.1 | 90 | 30.51 | 0 | 76.99 | -180 | 67.44 | 90 | 27.94 | 0 | 80.52 | 0 | 131.36 | 0 | 48.44 | 178.03 | 119.66 | 90.48 | -17.12 | 95.8 | 118.75 | 107.47 | 161.57 | -109.53 | 104.66 | -53.54 | 56.15 | 118.7 | 147.05 | 63.94 | 93.69 | -66.2 | 69.48 | 126.59 | 68.75 | 113.15 | 79.82 | 72.21 | 113.17 | 107.86 | 171.86 | -164.14 | 125.54 | 157.47 | -90 | 86.13 | 90 | 96 | 165.96 | -156.8 | 0 | 109.44 | -180
2020-10-06 | 4:33 | 20.76 | 155.19 | 162.37 | 102.45 | -172.93 | 82.02 | 108.19 | -165.59 | -160.06 | 175.67 | -158.8 | 112.73 | 93.58 | 18.71 | -146.31 | -16.5 | -90 | 90.59 | 134.8 | 2.65 | -177.92 | -77.86 | 90 | 100.76 | 0 | 136.04 | 0 | 79.07 | 0 | 25.32 | 0 | 103.87 | 0 | 68.93 | 0 | 77.4 | 0 | 170.08 | 0 | 166.97 | -46.25 | 158.65 | 112.57 | 84.51 | 84.02 | 124.16 | 111.62 | 82.73 | 139.15 | 113.46 | 174.91 | 105.17 | 114.24 | 69.03 | 96.75 | 47.36 | 119.06 | 78.43 | 111.16 | 149.16 | -50.42 | 96.45 | 122.91 | 103.24 | 104.15 | -180 | 51.25 | 0 | 73.16 | 0 | 80.26 | 0 | 31.16 | -180 | 115.96 | 0 | 142.05 | -90 | 8.69 | 172.56 | 126.08 | 87.37 | 8.72 | 102.82 | 103.66 | 109.42 | 128.77 | 15.76 | 85.08 | -119.17 | 54.72 | 108.13 | 135.5 | 57.58 | 91.4 | 80.19 | 60.67 | 127.05 | 55.25 | 106.18 | 45.47 | 53.94 | 103.93 | 88.16 | -162.9 | 118.37 | 90 | -148.72 | -180 | 88.29 | 90 | 131.94 | -180 | -130.85 | -90 | 77.7 | -180
2020-10-06 | 4:34 | -61.82 | 110.58 | 129.78 | 99.35 | -169.03 | 56.5 | 113.99 | -139.92 | -179.13 | 176.08 | 170.79 | 129.84 | 100.42 | 50.23 | -164.75 | 108.03 | -90 | 99.95 | 102.34 | 126.56 | -176.65 | -33.65 | 102.53 | -92.48 | 90 | 123.62 | 0 | 81.29 | 0 | 128.79 | 0 | 82.3 | 0 | 88.08 | 0 | 31.09 | 0 | 107.6 | 0 | 110.38 | -51.18 | -145.45 | 107.53 | 85.73 | 74.18 | 87.12 | 109.63 | -34.38 | 133.26 | 105.95 | 175.39 | 135.02 | 124.03 | -26.56 | 106.94 | 38.25 | 119.9 | 87.51 | -107.35 | 117.26 | 166.2 | 143.14 | 67.87 | 104.04 | 35.83 | 0 | 47.07 | 0 | 81.04 | 0 | -33.07 | 0 | -1.88 | 0 | 132.45 | 0 | 156.17 | 0 | -15.29 | 174.99 | 123.68 | 91.28 | 29.32 | 88.51 | 94.26 | 111.92 | 124.79 | -80.42 | 79.02 | -16.2 | 58.74 | 95.24 | 110.3 | 62.66 | 86.78 | 19.97 | 85.54 | 57.65 | 79.47 | 121.18 | 53.56 | -79.73 | 99.48 | 92.72 | 141.35 | -92.84 | 90 | -116.94 | 135 | 107.1 | 85.92 | 4.02 | -173.65 | 70.97 | 0 | 22.15 | -180
2020-10-06 | 4:35 | 3.05 | 138.7 | 145.78 | 106.13 | -176.5 | 113.79 | 127.9 | -155.91 | -148.55 | 168.9 | 112.54 | 122.1 | 105.27 | 76.64 | -97.13 | 83.79 | -180 | 95.46 | 131.63 | 136.01 | -161.1 | -161.77 | 103 | 47.82 | 90 | -7.22 | 0 | 89.35 | 0 | 172.79 | 0 | 45.72 | 0 | 79.53 | 0 | -11.92 | 0 | 127.42 | 0 | 145.06 | -54.58 | 164.1 | 105.46 | 82.89 | 105.05 | 114.03 | 90.93 | 65.28 | 141.32 | 105.19 | 147.99 | 127.17 | 140.39 | 86.36 | 105.01 | 90.29 | 132.39 | -70.36 | -44.65 | -43.83 | 160 | 87.51 | 72.65 | 90 | 62.98 | 0 | 82.16 | 0 | 81.03 | 0 | 120.34 | 0 | 57.24 | 0 | 131.73 | 0 | 112.08 | 0 | -0.14 | 173.72 | 133.78 | 90.56 | 36.74 | 103.8 | 95.43 | 109.45 | 165.8 | 69.31 | 47.9 | -4.74 | 55.89 | 106.03 | 143.06 | 74.03 | 92.72 | 17.47 | 69.67 | 177.09 | 72.94 | 120.13 | 52.15 | -139.84 | 92.42 | 97.92 | 106.61 | -153.45 | -135 | 176.52 | 90 | 107.61 | 90 | -15.57 | 91.87 | 96.28 | -120.97 | -125.13 | -135
2020-10-06 | 4:36 | -99.6 | 145.39 | 129.06 | 123.29 | -162.07 | 144.37 | 149.41 | 164.93 | -165.11 | 149.78 | 151.46 | 170.29 | 129.79 | 73.75 | 164.3 | 68.73 | 108.44 | 68.65 | 135 | 134.94 | 39 | 71.59 | 45 | 93.03 | 116.57 | 138.86 | 0 | 91.8 | -180 | 126.34 | 0 | 64.31 | 0 | 88.66 | 0 | -66.97 | 0 | 81.83 | 0 | 134.84 | -78.13 | 176.28 | 109.99 | 69.04 | 119.92 | 104.32 | 61.24 | 83.88 | 135.83 | 113.3 | 145.95 | 144.78 | 145.32 | 13 | 119.59 | 89.17 | -133.73 | -48.18 | -168.08 | 80 | 171.95 | 140.19 | 69 | 90 | 53.82 | 90 | 52.11 | 0 | 69.19 | 0 | 99.87 | 0 | 72.34 | 0 | 3.48 | 0 | 123.68 | -180 | 24.08 | 174.28 | 139.55 | 100.34 | 38.6 | 115.21 | 125.59 | -22.96 | -40.82 | 110.43 | -175.82 | 62.25 | 50.93 | 160.72 | 112.38 | 87.1 | 114.75 | 112.48 | 164.32 | 133.15 | 92.77 | 175.21 | 76.9 | 137.94 | 76.6 | 73.82 | 77.47 | -70.48 | -174.81 | 177.06 | -111.8 | 103.66 | -180 | 55.78 | 120.97 | 101.01 | -180 | -4.05 | -175.92
2020-10-06 | 4:37 | -44.39 | 129.28 | 139.3 | 126.51 | -119.68 | 145.47 | 157.39 | 159.06 | -172.72 | 141.61 | 139.23 | 171.65 | 175.87 | 76.52 | -153.43 | 80.86 | 85.03 | 63.35 | 0 | 136.3 | 84.36 | 98.93 | 48.25 | 113.71 | 0 | 123.32 | 0 | 94.97 | 0 | 122.74 | 0 | 51.06 | 0 | 91.15 | 0 | 133.92 | 0 | -18.85 | 0 | 145.86 | -115.9 | 162.37 | 112.25 | 77.49 | 120.28 | 126.36 | 29.85 | 90.5 | 131.18 | 132.82 | 151.45 | 149.02 | 138.04 | 101.24 | 113.62 | -90 | -137.73 | 33.68 | 175.96 | 91.9 | 34.18 | 126.87 | 153.9 | 90 | 115.08 | 0 | 56.02 | 0 | 65.06 | 0 | 139.04 | 0 | 65.55 | 0 | -78.62 | 0 | 118.34 | 0 | 2.34 | -179.84 | 152.21 | 110.58 | 41.75 | 116.26 | 116.82 | -63.6 | -143.98 | 114.78 | 169.38 | 74.28 | 59.51 | 153.75 | 109.28 | 95.29 | 97.34 | 123.38 | 100.62 | 134.03 | 104.11 | -46.18 | 69.3 | 127.78 | 106.38 | 75.7 | 66.37 | -54.38 | 90 | -96.2 | -123.68 | 88.61 | -180 | 57.1 | 0 | 75.93 | -180 | 7.72 | -180
2020-10-06 | 4:38 | -123.34 | 130.55 | 114.92 | 111.79 | 111.07 | 104.99 | -135.78 | -154.59 | -162.46 | 154.96 | 147.65 | 148.65 | 10.43 | 85 | 93.58 | 71.18 | 45 | 29.1 | 108.44 | 129.64 | 122.45 | 99.08 | 71.56 | 171.91 | 90 | 132.24 | 90 | 103.17 | 0 | 7.98 | 0 | 66.02 | 0 | 102.94 | 0 | -51.87 | 0 | 78.92 | 0 | 122.99 | -144.39 | 149.99 | 113.29 | -62.27 | 94.12 | 131.22 | 78.89 | 89.74 | 132.65 | 89.77 | 152.73 | 98.41 | 118.09 | 105.25 | 86.36 | 85.77 | -176.4 | 63.43 | 142.1 | 43.83 | 174.98 | 114.17 | -135.88 | 126.87 | 59.33 | 0 | 52.69 | 0 | 101.55 | 0 | 126.5 | 0 | 64.67 | -90 | -178.44 | 0 | 105.66 | 0 | 44.89 | -178.05 | 131.8 | 114.75 | 42.61 | 120.58 | 142.37 | -59.32 | 142.87 | 114.6 | 77.8 | 63.44 | 49.57 | 134.55 | 121.54 | 83.78 | 88.49 | 100.81 | -38.98 | 106.94 | 65.44 | 125.09 | 86.17 | 98.9 | 86.09 | 90.67 | 73.62 | -78.74 | -180 | 152.08 | -180 | 129.97 | 0 | 137.22 | 90 | 72.37 | 90 | -71.12 | 90
2020-10-06 | 4:39 | -168.38 | 161.82 | 109.84 | 112.48 | 110.5 | 130.1 | -143.52 | -178.48 | 179.69 | 144.39 | 145.83 | -177.01 | 50.11 | 73.27 | 91.42 | 87.33 | 33.6 | 79.54 | -122.48 | 114.86 | 83.89 | 137.87 | 51.35 | 177.04 | 0 | 91.29 | 90 | 106.79 | 0 | 93.42 | 0 | 52.38 | 0 | -174.56 | 0 | 61.06 | 0 | 92.01 | 0 | 108.42 | -169.55 | -168.44 | 111.78 | -77.47 | 107.51 | 120.42 | 37.53 | 84.12 | 128.69 | 111.09 | 124.02 | 153.43 | 115.15 | -45.01 | -50.97 | 84.2 | 102.18 | 149.03 | 170.07 | 121.25 | 19.66 | 93.1 | 147.62 | -180 | 92.79 | 0 | 67.53 | 0 | 61.23 | 0 | 117.97 | 0 | 60.02 | 0 | -57.1 | 0 | 89.29 | 0 | 33.57 | -176.96 | 127.46 | 112.59 | 26.58 | 100.53 | 130.95 | 95.55 | 112.66 | 125.19 | 86.93 | 111 | 64.29 | 125.7 | 87.43 | 82.93 | 101.36 | 112.56 | 44.14 | -178.65 | 61.95 | 120.12 | 86.83 | 42 | 66.12 | 58.64 | 86.65 | -12.12 | -90 | -155.78 | 0 | 49.92 | 0 | 114.11 | 111.8 | 91.48 | -145 | -164.42 | 156.04
2020-10-06 | 4:40 | -76.52 | 165.97 | 128.76 | 117.62 | 139.78 | 127.63 | 176.14 | 154.5 | 176.41 | 125.98 | 126.5 | 164.35 | -127.41 | 96.62 | 95.19 | 66.6 | -29.74 | 122.89 | -180 | 101.21 | 67.29 | 138.02 | 115.21 | -167.13 | 0 | 105.54 | 0 | 131.35 | 0 | 120.61 | 0 | 34.48 | 0 | 139.28 | 0 | 60.72 | 0 | 92.43 | 0 | 136.6 | 176.43 | 177.73 | 114.53 | -46.14 | 107.73 | 154.97 | 0.21 | 108.76 | 138.71 | 123.07 | 128.03 | 132.2 | 103.95 | -75.31 | 22.24 | 96.01 | 105.43 | 104.04 | 120.28 | 130.74 | 80.85 | 90 | -132.89 | -180 | 92.88 | 0 | 60.43 | 0 | 25.13 | 0 | 119.45 | 0 | 51.45 | 0 | 33.67 | 0 | 98.11 | 0 | 24.09 | -170.52 | 139.27 | 117.81 | 41.2 | 144.38 | 130.41 | 99.46 | -163.56 | 137.95 | 62.42 | -126.65 | 63.94 | 98.71 | 111.52 | 91.63 | 91.63 | 101.24 | 67.53 | 83.38 | 61.22 | 130.9 | 88.35 | 92.23 | 72.65 | 42.03 | 98.14 | 1.26 | -90 | 137.35 | 90 | 61.22 | -180 | 45.84 | 90 | 142.81 | -173.65 | -136.65 | -180
2020-10-06 | 4:41 | -49.94 | 130.68 | 123.75 | 118.38 | -172.89 | 133.63 | 140.96 | 172.7 | -160.71 | 156.21 | 137.59 | 123.48 | 156.79 | -166.45 | 90 | 79.51 | -93.19 | 77.82 | 123.68 | 130.47 | 5.19 | 100.29 | 9.45 | 168.45 | 0 | 103.31 | 0 | 90.53 | 0 | -10.24 | 0 | 86.71 | 0 | 37.13 | 0 | 57.14 | 0 | -148.77 | 0 | 93.09 | 177.37 | 163.71 | 119.76 | -44.26 | 96.6 | 126.33 | 75.94 | 109.15 | 142.64 | 104.34 | 119.42 | 129.59 | 88.02 | -18.44 | 61.76 | 117.41 | 103.57 | 109.1 | 97.42 | -35.54 | -92.95 | -90 | 71.46 | 146.32 | 53.79 | 108.44 | 63.44 | 0 | 82.66 | 0 | 69.44 | 0 | 80.24 | 90 | 2.57 | 0 | 59.37 | 0 | 27.76 | -166.98 | 136.82 | 124.8 | 12.46 | 108.52 | 147.14 | 109.89 | 105.94 | -178 | 79.49 | -117.92 | 62.21 | 117.07 | 114.53 | 83.18 | 90.66 | 66.38 | 38.36 | 144.34 | 52.3 | 94.58 | 83.29 | 62.79 | 75.28 | 148.57 | 96.02 | 24.9 | -180 | 65.42 | -90 | 65.11 | -180 | 147.03 | -180 | -127.63 | -170.55 | 100.31 | 0
2020-10-06 | 4:42 | -119.8 | 144.38 | 115.14 | 115.01 | -130.51 | 142.41 | 175.17 | 63.65 | -169.3 | 42.87 | 121.68 | 155.05 | 162.67 | 167.64 | -180 | 94.3 | -168.68 | 153.73 | -114.45 | 144.94 | 151.11 | 126.29 | 158.83 | 163.16 | 0 | 63.79 | 0 | 109.56 | 0 | 159.15 | 0 | 90.87 | 0 | 26.33 | 0 | 56.24 | 0 | -158.91 | 0 | 100.12 | -179.89 | 163.24 | 114.68 | -96.06 | 35.97 | 144.21 | 93.61 | 126.97 | 141.7 | 104.22 | 124.43 | 151.14 | 48.51 | 19.99 | 38.44 | 95.26 | 109.54 | 102.53 | -122.6 | 70.98 | -110.6 | 22.18 | 81.3 | 165.96 | 29.52 | 135 | 14.28 | -90 | 91.73 | 0 | 121.84 | 0 | 115.28 | 104.04 | 64.19 | 0 | 100.29 | 0 | 16.31 | -171.28 | 134.21 | 117.37 | 19.48 | 107.13 | 150.54 | 116.21 | 143.9 | -177.71 | 49.28 | -114.05 | 70.52 | 97.93 | 107.44 | 78.12 | 77.48 | 67.42 | 83.39 | 97.29 | 71.69 | -4.24 | 74.94 | 54.56 | 94.66 | 133.47 | 142.11 | -75.52 | -180 | -29.63 | 90 | 44.11 | 84.28 | 60.58 | 0 | 87.2 | -180 | 82.27 | -180
2020-10-06 | 4:43 | -121.04 | 138.26 | 117.68 | 112.02 | -3.42 | 139.66 | 176.89 | 137.17 | 178.67 | -178.38 | 137.14 | 153.98 | 5.36 | 164.03 | -176.17 | 26.49 | 112.74 | 112.31 | 105.94 | 137 | 140.92 | 115.42 | 111.8 | 144.17 | 0 | 73.06 | 0 | 96.9 | 0 | 31.93 | 0 | 73.68 | 0 | 115.5 | 0 | 87.42 | 0 | -170.12 | 0 | 92.21 | -176.96 | 167.14 | 108.28 | -53.69 | -65.33 | 132.91 | -13.2 | 122.29 | 153.26 | 100.26 | 118.87 | 149.39 | 114.21 | 61.11 | -30.05 | 47.11 | 111.68 | -130.24 | 71.96 | 129.53 | 26.58 | 63.43 | 127.66 | 98.13 | 83.01 | 90 | 12.23 | -90 | 104.06 | 0 | 82.33 | 0 | 22.35 | -180 | -179.1 | 0 | 78.44 | 90 | 62.79 | -173.25 | 126.9 | 104.96 | 11.32 | 25.15 | 143.76 | 140.65 | -103.15 | 156.94 | 57.55 | -167.49 | 94.42 | 92.8 | 75.78 | 81.08 | 74.59 | 64.31 | 81.12 | 98.05 | 80.39 | 169.7 | 94.67 | 79.71 | 83.12 | 140.12 | 75.96 | 51.91 | -180 | 89.65 | -161.56 | -12.45 | 108.44 | 67.39 | 0 | 80.62 | 0 | 71.63 | -180
2020-10-06 | 4:44 | -104.24 | 131.49 | 130.91 | 118.74 | 85.4 | 150.98 | 166.58 | 124.42 | -159.47 | 177.23 | 164.08 | 166.13 | 77.47 | 103.02 | 120.26 | 62.93 | -159.44 | 156.81 | 171.26 | 164.32 | 131.63 | 87.89 | -180 | 136.49 | 90 | 119.85 | 0 | 95.55 | 0 | -39.22 | 0 | 88.82 | 0 | 170.19 | 0 | 107.26 | 0 | -177.66 | 0 | 102.83 | 174.82 | 168.04 | 110.49 | 80.74 | 22.89 | 123.95 | 14.05 | 103.09 | 148.94 | 113.38 | 120.23 | 141.13 | 80.31 | 175.59 | -40.24 | 65.12 | 121.52 | 174.81 | -123.53 | 136.86 | 72.77 | 96.35 | 129.19 | 135 | 97.08 | -180 | 11.19 | 0 | 102.35 | 0 | 102.57 | 0 | 6.26 | -180 | -6.67 | 0 | -13.53 | -90 | 5.91 | -168.8 | 146.02 | 110.12 | 20.47 | 93.77 | 143.51 | 83.39 | 134.35 | 158.09 | 53.99 | -167.01 | 88.99 | 96.08 | 104.19 | 65.67 | 89.73 | 51.01 | 75.91 | 116.33 | 84.11 | 141.57 | 85.97 | 120.06 | 85.54 | 161.05 | 73.31 | 66.31 | -168.68 | 73.07 | 0 | 16.38 | 90 | 105.73 | -180 | 124.2 | -95.19 | 122.85 | -180
2020-10-06 | 4:45 | -102.99 | 160.74 | 138.14 | 114.25 | -88.24 | 132.65 | 151.7 | 75.33 | -175.02 | -168.57 | 156.72 | 111.48 | 106.25 | 119.31 | 158.76 | 95.94 | -90 | 145.49 | 127.11 | 153.82 | 111.66 | 169.88 | 159.44 | 179.47 | 0 | 116.01 | 0 | 75.4 | 0 | 72.97 | 0 | 114.04 | 0 | -68.89 | 0 | 90.08 | 0 | 128.83 | 0 | 115.24 | -38.92 | 167.97 | 104.66 | 119.39 | -122.68 | 112.05 | 74.54 | 128.21 | 155.25 | 110.89 | 158.31 | 136.63 | -146.06 | 72.84 | -121.49 | 0 | 131.93 | 15.25 | 167.51 | 156.53 | 171.96 | -163.75 | 124.64 | 158.95 | 82.26 | -90 | 134 | -90 | 51.21 | -90 | 90.65 | -180 | 172.75 | 0 | 159.93 | -180 | 77.22 | -90 | -3.07 | -171.54 | 141.31 | 97.79 | 44.94 | 6.23 | 125.18 | 81.55 | -11 | 135.3 | 171.49 | 175.49 | 80.65 | 94.54 | 102.05 | 22.58 | 87.4 | 78.33 | 97.33 | 164.95 | 69.84 | 136.04 | 90.19 | 113.86 | 115.55 | -60.48 | 90 | 66.74 | 170.55 | 97.99 | -108.44 | 128.73 | 90 | 99.04 | -165.96 | 134.84 | -90 | 162.85 | -180
2020-10-06 | 4:46 | -88.44 | 155.59 | 143.41 | 116.45 | -89.4 | 140.12 | 145.15 | 64.84 | -173.69 | -162.44 | 158.4 | 131.54 | 138.58 | 116.69 | 168.68 | 111.91 | -119.76 | 133.31 | 139 | 159.53 | 161.83 | -159.49 | -180 | 49.13 | 90 | 111.12 | 0 | 52.69 | 0 | 99.69 | 0 | 120.71 | 0 | 64.24 | 0 | 84.78 | 0 | -50.64 | 0 | 121.81 | -73.21 | 158.95 | 113.59 | -85.91 | -152.05 | 126.11 | 88.74 | 116.25 | 165.8 | 95.73 | 155.37 | 139.1 | -155.38 | -21.8 | 56.91 | 98.13 | 124.52 | 87.26 | 163.95 | 159.67 | -175.52 | 104.93 | 143.13 | -180 | 66.95 | -90 | -166.64 | 0 | 81.41 | 0 | 66.96 | 0 | -107.43 | -90 | 145.83 | 0 | 106.39 | -90 | 14.39 | -168.03 | 138.17 | 105.34 | 36.03 | 111.84 | 134.92 | 52.61 | 107.52 | 111.34 | 68.01 | -169.24 | 76.17 | 101.01 | 139.4 | 61.89 | 88.72 | 68.16 | 74.98 | -124.24 | 78.76 | 112.31 | 59.39 | 85.22 | 96.9 | 138.45 | 81.86 | 65.91 | -90 | 89.9 | 0 | 84.67 | 90 | 106.29 | -135 | -162.14 | -97.59 | 152.93 | 0
2020-10-06 | 4:47 | -113.93 | 148.15 | 142.57 | 115.11 | -73.1 | 172.65 | -137.03 | 71.98 | 157.45 | -166.45 | 129.06 | 144.73 | 107.58 | 106.3 | 160.7 | 86.33 | 0 | 145.45 | 90 | -165.47 | -164.76 | 176.37 | 90 | -169.05 | 90 | 66.46 | 0 | 79.93 | 0 | 85.15 | 0 | 105.65 | 0 | 105.57 | 0 | -10.21 | 0 | 115.86 | 0 | 108.19 | -2.32 | -164.66 | 113.63 | -164.13 | -177.68 | 114.47 | 96.86 | 122.18 | 168.17 | 56.12 | 164.3 | 148.4 | 177.25 | -150.83 | 123.45 | 66.79 | 141.95 | 69.76 | -179.75 | 66.04 | -140.24 | 133.49 | -7.25 | 135 | -19.38 | 0 | -2.66 | 90 | 139.3 | 0 | 96.35 | -180 | 103.27 | 0 | 75.27 | 164.73 | 100.79 | 0 | 14.36 | -175.64 | 125 | 103.58 | 35.16 | 109.85 | 123.53 | 56.2 | 156.21 | 128.11 | -158.76 | -170.94 | 81.54 | 86.88 | 100.06 | 41.61 | 92.29 | 99.53 | 116.72 | 100.88 | 83.32 | 134.28 | 41.71 | 78.27 | 68.09 | 100.5 | -98.14 | -140.25 | 90 | 93.24 | 0 | 60.15 | 91.29 | 92.03 | -116.57 | 127.39 | 105.27 | 111.29 | -180
2020-10-06 | 4:48 | -136.09 | 158.03 | 132.69 | 119.69 | -44.79 | -179.4 | -139.59 | 77.67 | 159.54 | -161.51 | 144.64 | 160.45 | 120.59 | 68.57 | -161.56 | 119.83 | 90 | 113.3 | 90 | -149.62 | 87.62 | 138.69 | 90 | -164.65 | 90 | 54.96 | 0 | 31.48 | 0 | 128.03 | 0 | 168.8 | 0 | 50.4 | 0 | 63.2 | 0 | 0 | 0 | 97.24 | -49.21 | 155.49 | 109.91 | -175.35 | -138.42 | 114.2 | 108.55 | 126.2 | 173.41 | 71.32 | 164.65 | 124 | -156.73 | -17.47 | 127.67 | 30.18 | 139.87 | 90 | 153.3 | 99.55 | 178.7 | 153.43 | -65.97 | 141.64 | 33.64 | 135 | 14.48 | -90 | 68.66 | 0 | 74.92 | -116.57 | 117.65 | 0 | 173.1 | 165.96 | 125.89 | 0 | 28.53 | -179.59 | 126.07 | 99.26 | 47.56 | 83.22 | 126.38 | 136.57 | 143.59 | -170.56 | 143.57 | -147.47 | 81.85 | 94.59 | 108.43 | -14.18 | 109.11 | 99.73 | 87.57 | 128.37 | 90 | 81.6 | 52.77 | 92.29 | 69.48 | 102.62 | 71.56 | 160.92 | 45 | 90.69 | -83.65 | 109.71 | 100.78 | 91.03 | -180 | 65.05 | -90 | 42.04 | -90
2020-10-06 | 4:49 | -108.44 | 160.29 | 131.67 | 127.76 | -51.29 | -172.42 | -133.8 | 126.28 | -167.45 | -157.04 | 119.72 | 165.96 | 157.67 | 58.4 | 119.36 | 141.18 | 68.76 | 122.78 | 167.06 | -155.13 | 166.33 | -173.89 | 0 | -150.32 | 0 | 113.12 | 0 | 68.7 | 0 | -97.48 | 0 | 88.52 | 0 | 54.94 | 0 | 53.32 | 0 | 0.19 | 0 | 120.57 | -56.15 | 143.16 | 104.48 | 154.51 | -150.08 | 107.92 | 111.22 | 104.69 | 167.21 | 63.55 | 152.29 | 102.03 | -132.88 | -170.55 | 90.96 | 47.66 | 131.97 | 43.59 | 148.25 | -63.43 | 100.65 | 50.96 | -52.19 | 135 | 87.79 | 0 | 40.16 | 125.54 | 45.92 | -26.57 | 66.99 | -135 | 44.9 | 0 | 144.96 | 135 | 146.15 | -90 | 45.24 | -173.78 | 131.63 | 102.12 | 34.29 | 95.88 | 131.37 | 134.26 | 135.2 | -133.57 | -100.34 | 83.42 | 85.46 | 106.83 | 93.61 | -78.84 | 111.49 | 97.2 | 39.04 | 132.68 | 93.27 | 86.54 | 69.71 | 110.46 | 89.44 | 85.38 | 34.69 | 175.85 | -90 | 115.71 | -90 | 118.12 | 99.45 | 107.2 | -168.68 | 1.1 | -90 | 113.71 | -180
2020-10-06 | 4:50 | -77.78 | 138.61 | 132.57 | 124.39 | -40.05 | 174.78 | -174.47 | 141.21 | -176.64 | -133.04 | 117.7 | 163.43 | 140 | 60.69 | -147.99 | -157.72 | 110.56 | 141.45 | 174.28 | -154.99 | -73.21 | 140.11 | 90 | 176.17 | 0 | 69.79 | 0 | 122.08 | 0 | 10.82 | 0 | 37.25 | 0 | 57.95 | 0 | -57.52 | 0 | 73.86 | 0 | 125.59 | -53.58 | -170.79 | 104.65 | 86.7 | -9.24 | 111 | 113.76 | 111.69 | 144.92 | 70.12 | 138.72 | 152.66 | -75.41 | -173.09 | 96.99 | 83.75 | 117.4 | 94.33 | 138.48 | 55.3 | 89.93 | 94.77 | -37.92 | 102.79 | 109.1 | -180 | 63.89 | 0 | 67.35 | 0 | 55.53 | 0 | 34.76 | -180 | 134.24 | 128.65 | 126.18 | -90 | 45.63 | -168.29 | 138.33 | 109.28 | 38.37 | 101.95 | 144.47 | 149.83 | 134.04 | -117.86 | -120.11 | 113.13 | 122.81 | 116.48 | 89.86 | 23.32 | 103.87 | 112.03 | 29.7 | 146.32 | 90 | 100.9 | 88.8 | 89.32 | 72.75 | 122.75 | 93.16 | 17.6 | 111.8 | 131.3 | -90 | 115.02 | -143.13 | 128.75 | 172.57 | 72.49 | 90 | 117.17 | -123.68
2020-10-06 | 4:51 | -72.53 | 105.61 | 132.47 | 118.19 | -32.23 | 170.29 | -174.11 | 174.21 | 174.26 | -165.96 | 103.78 | 154.31 | 90 | -81.47 | 156.79 | -64.61 | 0 | 150.67 | 158.2 | -159.23 | 128.45 | 177.07 | 0 | 136.36 | 90 | 76.05 | 0 | 95.67 | 0 | -19.54 | 0 | 90 | 0 | 73.85 | 0 | 140.38 | 0 | 83.41 | 0 | 145.42 | -72.37 | 156.91 | 106.92 | 156.67 | -91.47 | 121.92 | 89.81 | 116.75 | 164.99 | 78.41 | 155.48 | 131.39 | -85.43 | -148.97 | 96.3 | 79.01 | 133.71 | 60.5 | 154.4 | 178.27 | 86.87 | 104.57 | -113.35 | 90 | 90.2 | 0 | 40.25 | 0 | 68.44 | 0 | 78.55 | 0 | 71.88 | 0 | 77.65 | 0 | -142.13 | -90 | 27.39 | -171.25 | 138.96 | 110.12 | 23.06 | 118.56 | 142.56 | 100.23 | 140.02 | 178.76 | -136.04 | -167.27 | 103.21 | 96.23 | 73.31 | 29.76 | 85.49 | 103.69 | -14.67 | 131.96 | 72.66 | 100.66 | 90 | 20.6 | 70.26 | 109.26 | 104.42 | 72.85 | 29.74 | 144.75 | -90 | 133.34 | -180 | 130.88 | -180 | 47.72 | -135 | 120.35 | -90
2020-10-06 | 4:52 | -140.49 | 92.44 | 133.32 | 105.14 | 15.87 | -172.39 | -148.77 | -110.75 | 163.39 | -158.38 | 141.5 | 147.28 | 153.43 | -60.63 | 179.16 | -123.77 | 135 | 153.73 | 173.65 | -110.61 | 95.58 | 155.5 | -180 | 120.79 | 12.53 | -13.63 | 0 | 66.69 | 0 | 120.08 | 0 | -144.07 | 0 | -176.84 | 0 | 164.43 | 0 | 168.82 | 0 | 98.17 | -19.18 | 175.03 | 97.24 | 138.31 | -150.39 | 103.83 | 111.51 | 123.48 | 159.72 | 95.13 | 150.17 | 131.74 | -104.01 | 28.2 | 127.5 | 82.87 | 124.66 | 89.7 | 122.36 | 101.55 | 115.03 | 90 | 174.22 | 108.44 | 57.8 | 0 | 16.39 | 99.45 | 157.52 | 0 | 121.18 | -180 | 80.43 | 0 | 17.32 | 0 | 160.56 | 0 | 20.43 | -178.73 | 120.14 | 102.39 | 28.39 | -45.17 | 120.1 | 117.37 | 141.84 | -179.31 | -26.1 | 179 | 89.09 | 104.6 | 92.28 | 37.22 | 83.08 | 101.3 | 63.43 | 129.91 | 81.28 | 129.24 | 92.71 | 100.9 | 90 | 83.61 | 82.86 | 134.14 | -102.53 | 113.95 | 0 | 107.99 | 90 | 77.8 | -180 | 75.68 | -90 | 133 | 0
2020-10-06 | 4:53 | -86.77 | 126.49 | 124.19 | 98.27 | 17.85 | -161.49 | -155.6 | -82.36 | 158.07 | 173.77 | 149.58 | 142.23 | 93.52 | -63.14 | 174.81 | 113.9 | 0 | 124.97 | 161.56 | 67.84 | 117.96 | 163.83 | -120.97 | 98.03 | 0 | 145.65 | 0 | 68.6 | 0 | 14.77 | 0 | 122.81 | 0 | 119.3 | 0 | -113.95 | 0 | 95.31 | 0 | 122.73 | -1.12 | 156.26 | 92.11 | 120.8 | -166.47 | 100.79 | 121.57 | 122.77 | 154.6 | 101.12 | 158.95 | 142.32 | -160.82 | 38.84 | 162.82 | 94.33 | 119.63 | 56.82 | 112.47 | 143.13 | 149.67 | 122.17 | 138.03 | 90 | -165.93 | 90 | -147.63 | -90 | 77.23 | 90 | 143.14 | -90 | 64.06 | 90 | 59.39 | 0 | -61.5 | 0 | 20.96 | -179.05 | 125.26 | 103.32 | 39.18 | -43.87 | 121.69 | 134.26 | 130.59 | -174.54 | -1.23 | 147.68 | 74.27 | 97.21 | 99.31 | 38.27 | 90.17 | 96.35 | 69.54 | 132.22 | 78.73 | 130.94 | 67.32 | 90.26 | 85.34 | 76.98 | 56.32 | 145.83 | -110.56 | 178.4 | 90 | 93.07 | 84.09 | 44.32 | 153.43 | 136.18 | -92.6 | -22.36 | 0
2020-10-06 | 4:54 | -54.95 | 158.35 | 153.18 | 112.9 | -57.99 | -154.86 | -125.35 | 45.97 | 158.97 | 179.5 | 116.52 | 149.69 | 90 | 90.65 | 113.96 | 103.4 | 90 | 103.82 | -90 | 24.07 | 0 | 168.29 | 0 | 150.02 | 0 | 68.74 | 0 | 87.17 | 0 | 71.84 | 0 | 131.28 | 0 | 65.44 | 0 | -110.83 | 0 | 87.95 | 0 | 92.91 | 10.67 | -133 | 103.33 | 134.25 | -171.66 | 106.89 | 115.78 | 141.73 | 166.01 | 129.85 | 158.51 | 164.58 | 176.5 | 42.65 | 155.84 | 152.11 | 140.34 | 104.33 | 136.43 | 42.07 | 121.28 | 90 | 75.12 | -116.57 | -55.72 | 96.35 | 56.87 | 90 | 146.65 | 90 | 97.43 | 0 | 107.49 | 0 | 56.89 | -180 | -15.5 | 90 | 3.04 | 178.35 | 136.21 | 112.96 | 40.55 | -96.08 | 140.54 | 126.46 | 154.65 | 172.54 | -41.03 | 173.98 | 55.72 | 71.86 | 138.02 | 91.7 | 50.81 | 111.54 | -3.93 | 147.95 | 75.55 | 130.07 | 104.74 | 107.99 | 69.63 | 2.21 | 45 | 49.74 | -180 | 177.47 | 90 | 77.27 | 90 | 55.44 | 90 | 142.55 | -161.56 | -138.7 | 0
2020-10-06 | 4:55 | -102.96 | 157.67 | 140.89 | 117.44 | -93.53 | -170.75 | -145.19 | 71.75 | 131.76 | -163.81 | 155.56 | 149.43 | 90 | 128.06 | -179.29 | 88.15 | 0 | 160.43 | 169.71 | -68.32 | 46.85 | -177.4 | 63.43 | 156.71 | 0 | 107.5 | 0 | 87.95 | 0 | 80.61 | 0 | 80.9 | 0 | 81.09 | 0 | 66.45 | 0 | 150.66 | 0 | 117.34 | 27.92 | 154.1 | 108.02 | -131.3 | 166.6 | 121.96 | 124.41 | 111.73 | -172.78 | 89.56 | 156.47 | 162.55 | 155.57 | 17.74 | 92.12 | 29.76 | 146.16 | -113.39 | 154.96 | 128.65 | -169.69 | -135 | 164.5 | 90 | 25.89 | 0 | 5.1 | -135 | 117.52 | 90 | 78 | 0 | -101.32 | 0 | 147.8 | -180 | 131.19 | 0 | 9.82 | 177.13 | 142.79 | 109.59 | 64.27 | -40.45 | 125.57 | 120.99 | 148.54 | -155.92 | 74.05 | -157.39 | 82.64 | 87.67 | 104.69 | -122.83 | 79.82 | 113.05 | 78.11 | 135.06 | 79.06 | 122.18 | 83.02 | 53.49 | 84.56 | -176.87 | 65.3 | 89.12 | -90 | 128.91 | 90 | 112.93 | -172.41 | 59.99 | -90 | 106.48 | -180 | 110.08 | 0
2020-10-06 | 4:56 | -66.35 | 162.11 | 145.62 | 118.7 | -121.04 | -163.47 | -166.66 | 98.68 | 153.79 | -162.24 | 148 | 122.65 | -171.86 | 163.54 | 127.56 | 90.14 | 116.57 | 169.47 | 151.07 | -170.17 | -166.52 | 169.54 | -150.26 | 157.75 | 90 | 111.61 | 0 | 70.67 | 0 | 90.42 | 0 | 90.17 | 0 | 108.58 | 0 | 37.18 | 0 | 78.46 | 0 | 118.81 | 42.23 | -171.23 | 113.69 | 164.55 | 139.07 | 119.67 | 127.25 | 106.73 | -171.5 | 99.66 | 162.93 | 157.66 | -138.42 | -177.51 | 96.22 | 20.04 | 149.72 | -4.41 | 139.21 | 134.22 | 178.1 | -180 | 148.73 | -175.92 | 33.6 | 0 | -46.56 | -116.57 | 44.8 | 0 | 88.09 | -180 | -2.41 | 0 | 137.4 | -180 | 111.33 | 0 | -1.32 | 173.86 | 132.84 | 107.08 | 41.63 | -144.23 | 113.54 | 118.14 | 163.99 | -152.16 | 79.03 | -164.86 | 90.6 | 88.88 | 100.65 | -69.31 | 85.44 | 111.13 | 103.99 | 105.22 | 81.55 | 107.7 | 85.02 | 115.33 | 83.9 | -161.85 | 75.11 | 113.73 | -90 | 89.3 | 90 | 123.48 | 92.6 | 62.63 | 0 | 99.47 | -116.57 | 93.02 | 165.96
2020-10-06 | 4:57 | -47.98 | 107.32 | 141.4 | 109.71 | -126.53 | 161.53 | 158.81 | 167.1 | 152.28 | 174.72 | 156.8 | 179.39 | 0 | -43.76 | -153.43 | 76.36 | 90 | 164.58 | 129.09 | 162.8 | 130.61 | -126.47 | 90 | 129.12 | 90 | 122.13 | 0 | 52.81 | 0 | 143.23 | 0 | 102.97 | 0 | 81.17 | 0 | -113.35 | 0 | 169.92 | 0 | 119.32 | 68.3 | -174.06 | 112.17 | 131.05 | 74.29 | 121.92 | 60.26 | 108.86 | 162.4 | 89.04 | 168.37 | 148.55 | 21.24 | 110.33 | 99.35 | 9.15 | 127.12 | 93.94 | 141.88 | 133.53 | 105.79 | 116.57 | 129.34 | 0 | 107.79 | 90 | -51.72 | 0 | 108.91 | 0 | 105.25 | -180 | 144.88 | 0 | -16.38 | -180 | -25.2 | 0 | -18.67 | -175.86 | 145.05 | 107.62 | 38.11 | -156.3 | 117.46 | 119.91 | 178.11 | -173.78 | 59.18 | -153.34 | 79.48 | 98.65 | 105.4 | 65 | 76.6 | 112.38 | 106.85 | 117.28 | 85.94 | 93.1 | 68.46 | 126.91 | 92.49 | -143.45 | 123.68 | 88.16 | -143.13 | 70.5 | 146.32 | 97.09 | -180 | -115.64 | -180 | 88.56 | 0 | 96.93 | -180
2020-10-06 | 4:58 | -72.62 | 129.78 | 135.15 | 110.85 | -141.61 | 145.44 | 157.1 | -172.22 | 159.25 | 172.79 | 145.8 | 151.91 | 9.78 | 8.78 | -171.26 | 82.42 | 0 | 144.36 | -90 | -167.21 | 176.68 | 149.84 | 175.59 | 162.97 | 90 | 94.39 | 0 | 20.95 | 0 | 57.1 | 0 | 84.52 | 0 | 56.76 | 0 | -124.01 | 0 | 126.61 | 0 | 129.78 | -29.21 | -169.6 | 110.2 | 133.37 | 55.13 | 120.91 | 107.42 | 110.42 | 142.49 | 93.25 | 150.78 | 142 | -13.87 | 148.25 | 93.6 | 37.51 | 117.42 | 176.65 | 155.37 | -126.87 | 172 | 151.3 | -44.5 | 158.2 | 91.47 | -180 | -16.65 | -180 | 119.27 | 0 | 75.21 | -180 | 107.33 | 0 | -108.87 | -180 | -18.16 | 0 | -7.64 | 175.12 | 147.45 | 107.37 | 50.97 | 88.24 | 123.5 | 137.23 | 150.95 | -127.35 | 61.2 | -81.27 | 89.41 | 129.23 | 88.91 | 84.68 | 85.23 | 115.09 | 110.6 | 140.86 | 87.89 | 76.59 | 80.75 | 40.62 | 73.75 | 167.6 | 108.04 | 104.14 | -135 | 0 | -90 | -132.97 | -180 | -173.46 | -175.23 | 100.54 | 0 | 101.67 | -168.68
2020-10-06 | 4:59 | 13.9 | 159.06 | 158.89 | 124.1 | -145.52 | 137.67 | 92.95 | 161.46 | 157.67 | 143.85 | 168.32 | 128.81 | 60.72 | -3.1 | -171.86 | 85.36 | 90 | 80.22 | -90 | 39.83 | -66.79 | 142.28 | 45 | 133.31 | 0 | 10.4 | 0 | 95.19 | 0 | 40.87 | 0 | 103.78 | 0 | 108.67 | 0 | 84.21 | 0 | -170.23 | 0 | 129.39 | -82.67 | -167.52 | 114.14 | -28.1 | 91.52 | 117.67 | 87.38 | 113.64 | 137.62 | 62.07 | -160.96 | 163.74 | 92.4 | 118.31 | 77.18 | 45.78 | 101.39 | 90 | 69.12 | 64.66 | 94.82 | 126.87 | 69.23 | 135 | 53.68 | 0 | -159.21 | 0 | 78.66 | 0 | 87.23 | 0 | 34.28 | 0 | 167.42 | 0 | -116.56 | 0 | -12.75 | 178 | 144.23 | 110.56 | 51.08 | 82.52 | 122.71 | 112.24 | 153.93 | -164.11 | 79 | 161.31 | 79.14 | 138.71 | 100.54 | 98.31 | 126.78 | -153.06 | 63.43 | -141.61 | 108.79 | -20.94 | 78.52 | 177.79 | 61.39 | 149.2 | 95.44 | 98.92 | 82.87 | -177.21 | -98.14 | 86.2 | -90 | 32.66 | -180 | 12.38 | 0 | 36.62 | -180
2020-10-06 | 5:00 | -52.35 | 137.82 | 132.34 | 122.93 | -149.13 | 155.74 | 132.31 | 160.02 | 151.42 | 138.94 | 176.25 | 122.66 | 85.03 | -10.81 | 159.55 | 85.78 | 90 | 72.74 | 90 | 116.92 | 164.13 | 143.82 | 90 | 38.27 | -180 | -152.58 | 0 | 95.64 | 0 | 108.78 | 0 | 131.74 | 0 | 87.34 | 0 | 122.95 | 0 | -18.92 | 0 | 121.42 | -75.01 | 171.67 | 108.85 | 112.11 | 98.58 | 130.84 | 33.43 | 130.76 | 141.78 | 102.61 | -116.81 | 153.43 | 107.63 | 136.01 | 112.59 | 121.04 | 107.77 | -26.57 | 86.61 | 26.57 | 122.1 | 142.12 | -129.89 | 0 | 70.22 | 0 | 123.9 | 0 | 43.86 | 0 | 98.43 | 0 | 37.22 | 0 | 11.76 | 0 | 147.23 | 0 | 9.4 | 174.98 | 131.95 | 108.03 | 39.74 | 73.39 | 103.5 | 121.99 | 146.75 | -157.24 | 67.08 | -86.97 | 64.35 | 119.09 | 80.69 | 104.38 | 116.57 | 148.44 | 19.74 | -162.51 | 107.88 | -128.45 | 68.52 | -178.46 | 85.98 | -20.53 | 90 | 68.46 | 90 | 86.9 | 175.59 | 63.08 | -180 | 55.89 | 131.63 | 98.12 | 116.57 | 90.26 | -169.71
2020-10-06 | 5:01 | -2.21 | 101.82 | 150.9 | 109.94 | -136.04 | 120.96 | 35.24 | 169.47 | 136.83 | 159.62 | -174.57 | 132.45 | 9.7 | -13.55 | 151.5 | 86.49 | 0 | -174.51 | 90 | -160.7 | 156.54 | -158.93 | 88.27 | 47.08 | 0 | 98.16 | 0 | 88.21 | 0 | 97.64 | 0 | 92.7 | 0 | -25.02 | 0 | -82.87 | 0 | 39.29 | 0 | 127.22 | -34.93 | 153.57 | 104.18 | 43.11 | 66.28 | 125.29 | 96.94 | 143.59 | 135.01 | 93.21 | 142.49 | 152.81 | 97.03 | 128.38 | 68.93 | 134.08 | 118.13 | -30.97 | 97.79 | 32.01 | 156.65 | 125.38 | 132.06 | -180 | 75.82 | 90 | 145.5 | 0 | 83.07 | 0 | 68.43 | 0 | 108.81 | 0 | 97.88 | 90 | -161.08 | 0 | 2.49 | 179.06 | 145.82 | 112.63 | 54.86 | 72.66 | 107.02 | 142.2 | 151.16 | -153.21 | 67.1 | -14.13 | 51.73 | 124.38 | 89.45 | 95.42 | 112.42 | 115.79 | 27.76 | 165.49 | 99.89 | 88.69 | 61.69 | -169.63 | 69.86 | 170.93 | 86.42 | 87.53 | -180 | -11.69 | -90 | 133.5 | -180 | 26.57 | 167.47 | 70.48 | -180 | 11.93 | -153.43
2020-10-06 | 5:02 | -50.28 | 134.25 | 128.53 | 116.47 | -165.62 | 146.56 | -143.9 | 176.09 | 135.15 | 178.89 | 161.1 | 141.97 | 3.83 | -60.83 | 169.71 | 82.46 | 90 | -150.71 | 116.57 | 163.92 | 45 | 134.06 | 0 | -169.76 | 90 | 87.07 | 0 | 95.28 | 0 | 112.59 | 0 | 108.26 | 0 | -15.27 | 0 | -98 | 0 | -118.8 | 0 | 114.76 | -54.96 | 155.28 | 105.68 | -15.62 | 36.61 | 122.9 | 107.56 | 113.09 | 138.46 | 78.2 | 152.22 | 132.52 | 96.9 | 103.53 | 88.64 | 96.74 | 130.96 | 54.45 | 127.54 | 90 | 144.07 | 141.35 | -121.58 | 101.32 | 25.64 | 90 | 107.98 | 0 | 64.7 | 0 | 51.34 | 0 | 101.25 | 0 | 94.36 | 90 | -122.11 | 0 | 38.77 | 178.39 | 139.81 | 112.33 | 63.39 | 75.63 | 94.29 | 138.49 | 144.92 | -160.68 | 65 | -61.67 | 93.42 | 118.8 | 90.33 | 92.86 | 104.33 | 114.13 | 27.76 | 141.42 | 68.83 | 27.12 | 81.39 | 144.24 | 75.57 | 129.55 | 99.64 | 89.11 | -180 | 53.21 | -90 | 127.42 | -180 | 98.14 | -180 | 38.47 | -165.96 | 63.75 | -96.35
2020-10-06 | 5:03 | -39.69 | 115.27 | 145.9 | 107.22 | -80.53 | 107.78 | 147.39 | 173.39 | 142.09 | 165.12 | -174.11 | 135.49 | -11.32 | 83 | 140.19 | 94.25 | -116.57 | -17.97 | 90 | 150.95 | 141.34 | 37 | 75.96 | -165.55 | 0 | 106.27 | 0 | 89.72 | 0 | 73.25 | 0 | 123.72 | 0 | 49.89 | 0 | 100.13 | 0 | 23.78 | 0 | 111.52 | -56.22 | 140.64 | 108.35 | 33.27 | 64.74 | 129.06 | 102.17 | 111.5 | 135.27 | 95.92 | -178.28 | 80.93 | 95.64 | 98.89 | 84.78 | 92.08 | 134.2 | -90 | 105.46 | 0 | 147.13 | 101.89 | -174.61 | 0 | 54.4 | -180 | 142.57 | 0 | 72.84 | 0 | 46.79 | 0 | 132.98 | 0 | 64.27 | -180 | -135.1 | 0 | 14.29 | 174.45 | 147.91 | 113.9 | 62.3 | 64.67 | 110.26 | 157.39 | 149.44 | -152.22 | 59.2 | 55.3 | 126.94 | 125.42 | 87.19 | 90.08 | 66.39 | 109.86 | 6.01 | 140.71 | 84.85 | 80.37 | 64.05 | 140.04 | 68.21 | 168.48 | 80.36 | 85.19 | 90 | 75.32 | 0 | 138.02 | -180 | 38.76 | 168.68 | 50.2 | -180 | -132.69 | -180
2020-10-06 | 5:04 | -79.56 | 73.48 | 134.86 | 114.34 | 130.88 | 120.28 | 149.94 | 171.98 | 151.21 | 161.56 | 162.22 | 147.55 | 100.3 | 90.79 | 135 | 97.6 | 53.14 | -103.65 | 122.01 | 121.15 | 105.62 | -168.67 | -165.96 | -77.78 | 0 | 113.08 | 90 | 92.34 | 0 | 86.83 | 0 | 109.14 | 0 | 40.09 | 0 | 87.34 | 0 | 133.12 | 0 | 95.39 | -37.19 | 162.37 | 103.33 | 62.69 | 55.24 | 116.1 | 112.97 | 146.29 | 129.47 | 92.74 | 112.97 | 113.12 | 45.21 | -160.6 | 94.08 | 105.45 | 145.32 | -180 | 108.91 | 16.33 | 115 | 116.57 | -117.51 | -71.57 | 68.66 | -180 | 53.11 | 90 | 60.99 | 0 | 76.06 | -180 | -109.87 | 0 | -81.09 | -180 | -18.44 | 0 | 4.12 | 173.38 | 138.81 | 106.53 | 53.62 | 76.48 | 92.48 | 161.98 | 157.19 | -107.46 | 38.79 | 105.94 | 90.53 | 121.08 | 89.39 | 81.85 | 87.54 | 100.3 | 27.79 | 128.6 | 82.25 | 110.21 | 77.46 | 125.26 | 69.13 | 176.79 | 88.46 | 99.95 | -158.2 | 88.96 | -45 | 125.91 | 175.59 | 96.39 | 158.95 | 82.58 | -180 | -47.63 | -99.45
2020-10-06 | 5:05 | -69.5 | 159.2 | 122.32 | 124.97 | -175.45 | 179.63 | -169.72 | 56.15 | 144.59 | -164.81 | 171.47 | 162.08 | 90 | 70.44 | -153.43 | 122.58 | 0 | 120.49 | -90 | 45.54 | 149.51 | 164.51 | 75.96 | -170.82 | 0 | 89.28 | 0 | 82.31 | 0 | 110.39 | 0 | 75.52 | 0 | 83.08 | 0 | 83.41 | 0 | 142.87 | 0 | 130.31 | -25.43 | 151.88 | 105.36 | 142.42 | -176.12 | 121.74 | 122.3 | 150.2 | 169.67 | 53.58 | 166.15 | 135 | -170.12 | 20.56 | 106.53 | 36.02 | 125.25 | 166.54 | 153.85 | 88.89 | 175.92 | -153.43 | 161.89 | -180 | -145.74 | 95.72 | 68.43 | -90 | 55.86 | -180 | 90.78 | -90 | 145.62 | 129.81 | 95.38 | -90 | 109.12 | 0 | 24.82 | 176.48 | 144.21 | 109.74 | 64.24 | 82.16 | 113.03 | 148.2 | 151.45 | -109.66 | 19.25 | -154.63 | 120 | 107.6 | 88.52 | 30.09 | 118.02 | 112.11 | 37.53 | 132.79 | 77 | 112.17 | 74.47 | 75.34 | 83.43 | 177.65 | 94.87 | 150.46 | -130.92 | 39.99 | -90 | 143.21 | -116.57 | 75.96 | 148.56 | 120.46 | -180 | 78.79 | -90
2020-10-06 | 5:06 | -42.51 | 154.18 | 144.08 | 124.76 | -162.8 | -149.89 | -163.16 | 61.19 | 145.07 | -157.33 | -180 | 146.27 | 135 | 140.7 | -177.62 | 113.16 | 75.96 | -154.29 | -90 | -135.92 | 145.64 | 115.64 | 90 | 126.07 | 0 | 61.85 | 0 | 73.38 | 0 | 90.72 | 0 | 104.56 | 0 | 125.1 | 0 | 10.18 | 0 | 178.84 | 0 | 127.56 | -24.89 | 171.33 | 104.24 | 113.47 | 135.8 | 110.41 | 130.89 | 175.27 | 166.47 | 67.2 | 151.62 | 168.68 | 136.54 | 38.99 | 169.77 | 75.96 | 106.32 | -101.32 | 157.51 | -171.26 | 168.66 | 116.57 | -171.68 | 165.96 | -24.32 | 135 | -1.5 | -90 | -27.91 | -180 | 124.65 | 0 | -107.89 | 147.99 | -88.19 | -180 | 102.12 | 0 | 2.53 | -178.97 | 148.07 | 112.26 | 64.4 | 78.19 | 102.79 | 119.36 | 149.96 | -137.58 | 70.98 | -129.09 | 87.79 | 120.08 | 76.63 | 70.41 | 115.06 | 148.26 | 55.93 | 127.67 | 63.24 | -173.36 | 78.6 | 127.84 | 81.23 | -103 | 94.77 | 76.28 | -153.43 | 38.34 | -90 | 124.36 | -90 | 121.35 | 132.88 | 81.66 | -180 | 99.5 | -116.57
2020-10-06 | 5:07 | 17.98 | 145.56 | 152.62 | 122.48 | -142.18 | -164.14 | 162.01 | 44.02 | -169.52 | -156.72 | -178.62 | 111.62 | 90 | 44.14 | -127.88 | 140.47 | 81.86 | 121.84 | -90 | 138.67 | 149.42 | 156.11 | 0 | 133.23 | 0 | 65.87 | 0 | 71.77 | 0 | 75.97 | 0 | 133.35 | 0 | 72.95 | 0 | 48.32 | 0 | 71.56 | 0 | 130.12 | -48.9 | -173.06 | 104.32 | 103.89 | -40.81 | 112.24 | 114.88 | 128.52 | 147.35 | 71.18 | 147.66 | 164.51 | -5.75 | 52.38 | 129.94 | 49.96 | 104.09 | 2.49 | 138.11 | 44.99 | 157.12 | -58.56 | -175.63 | 135 | 82.99 | 90 | 83.51 | -180 | 109.67 | 0 | 80.9 | 0 | 16.81 | 90 | -3.03 | 153.43 | -64.23 | 0 | -28.77 | -173.68 | 155.05 | 113.58 | 55.24 | 94.65 | 98.66 | 95.89 | 178.17 | -131.89 | 41.34 | -164.94 | 55.96 | 129.65 | 82.54 | 73.14 | 99.68 | -169.89 | 90 | 121.15 | 95.31 | 178.3 | 71.88 | 179.26 | 64.26 | 163.79 | 90 | 80.47 | 95.05 | 78.6 | 90 | 161.66 | -180 | 92.59 | 97.13 | 100.6 | -180 | 51.26 | -157.63
2020-10-06 | 5:08 | -14.34 | 171.33 | 145.21 | 122.64 | -155.74 | -139.44 | 176.48 | 40.97 | 176.43 | -156.56 | 164.64 | -52.59 | 50.19 | 82.53 | -176.65 | 132.8 | 90 | 118.5 | -90 | 156.32 | -177.96 | 172.91 | -165.96 | 114.02 | 0 | -71.53 | 0 | -42.81 | 0 | 97.44 | 0 | -154.59 | 0 | 75.2 | 0 | 5.19 | 0 | 84.87 | 0 | 122.01 | -52.16 | 178.16 | 103.79 | 112.29 | -80.45 | 84.46 | 119.9 | 133.87 | 160.11 | 69.71 | 164.93 | -178.73 | 140.64 | -3.96 | 154.39 | 83.04 | 125.47 | -4.08 | 129.36 | 3.35 | 158.17 | 35.54 | 72.14 | -161.56 | 22.46 | 90 | 103.32 | -180 | 54.08 | 0 | 71.73 | 0 | 114.28 | 90 | -44.99 | 116.57 | 41.63 | 0 | -16.06 | -174.1 | 142.49 | 110.51 | 44.58 | 96.36 | 106.38 | 85.38 | -168.15 | -54.29 | -65.55 | -164.2 | 57.56 | 127.84 | 111.37 | 68.3 | 99.49 | -23.62 | 0 | 129.05 | 93.51 | 152.63 | 55.46 | 145.42 | 90 | 75.49 | 93.35 | 95.78 | -171.86 | 85.29 | -90 | 142.12 | 98.14 | 94.01 | 153.43 | 106.75 | 80.55 | 103.27 | -180
2020-10-06 | 5:09 | -76.47 | 171.14 | 123.75 | 120.84 | -165.51 | -131.11 | 171.56 | 74.82 | 108.44 | -162.07 | 168.89 | -152.39 | 18.44 | 54.92 | -176.81 | 137.62 | 0 | 139.29 | -90 | 155.42 | -65.23 | 151.56 | -180 | 89.75 | 0 | 171.2 | 0 | -83.37 | 0 | 67.07 | 0 | -62.67 | 0 | 77.76 | 0 | 90 | 0 | -81.69 | 0 | 125.04 | -54.14 | 153.79 | 100.31 | 122.9 | -101.48 | 104.91 | 136.95 | 176.63 | 143.99 | 62.3 | 146.43 | 172.49 | 79.68 | -6.55 | 136.32 | 87.4 | 141.68 | 59.03 | 135.3 | -151.39 | 168.31 | 101.64 | 82.13 | -161.56 | -12.75 | 0 | 83.03 | 0 | 79.05 | 0 | 58.6 | 0 | 147.45 | 0 | 167.09 | 0 | -14.47 | 0 | -3.43 | -176.57 | 138.94 | 99.66 | 47.02 | 100.36 | 80.88 | 52.66 | 120.82 | -79.13 | -49 | -153.14 | 73.67 | 115.34 | 112.85 | 64.04 | 93.46 | 37.76 | 116.57 | 127.85 | 88.74 | 150.79 | 35.07 | 119.95 | 92.27 | 90.64 | 77.9 | 70.84 | 0 | 99.16 | -90 | 121.26 | 92.21 | 78.56 | -180 | 111.81 | 90 | 71.31 | -90
2020-10-06 | 5:10 | -109.95 | 116.65 | 124.77 | 108.65 | -133.13 | -169.86 | -114.47 | -67.71 | 30.26 | 171.08 | 114.53 | 145.36 | -139.97 | 55.13 | -178.1 | -66.08 | 0 | 110.5 | 116.57 | 160.27 | 128.8 | 137.12 | -180 | 132.69 | 90 | 63.75 | 0 | -2.96 | 0 | 71.52 | 0 | 140.9 | 0 | 100.04 | 0 | -122.93 | 0 | -136.48 | 0 | 116.6 | -65.14 | 175.28 | 110.88 | 116.5 | -60.97 | 103.11 | 139.14 | -46.2 | 120.84 | 73.68 | 137.16 | 136.54 | 18.46 | -108.44 | 116.37 | 61.13 | 98.94 | -99.45 | 13.19 | 26.57 | 96.2 | -153.43 | 118.05 | 92.04 | 9.04 | 90 | 86.57 | 104.04 | 95.83 | -90 | 30.27 | 0 | 123.41 | 0 | 136.82 | 0 | 67.65 | -90 | -4.71 | -179.95 | 129.92 | 96.33 | 45.27 | 97.31 | 100.16 | 101.57 | 165.93 | -152.96 | 39.09 | 173.99 | 77.13 | 144.56 | 118.93 | 68.32 | 105.13 | 21.4 | 111.5 | 83.41 | 83.96 | -174.85 | 37.16 | 114.66 | 96.06 | 104.43 | 96.17 | 141.31 | -90 | 97.05 | -90 | 85.11 | -180 | 133.55 | -180 | 127.74 | -90 | 81.95 | -96.35
2020-10-06 | 5:11 | -43.58 | 124.29 | 138.1 | 110.15 | -151.12 | 165.26 | -135.42 | -132.8 | -163.98 | -174 | 170.96 | 142.24 | -129.15 | 60.68 | 125.73 | 114.81 | 31.76 | 111.06 | 90 | 124.6 | 164.75 | 132.98 | 90 | 115.98 | 0 | 6.86 | 0 | -12.84 | 0 | 144.5 | 0 | -108.66 | 0 | 111.77 | 0 | 30.39 | 0 | -58.33 | 0 | 140.2 | -80.1 | 152.84 | 115.03 | 154.49 | 83.56 | 125.53 | 120.14 | 160.47 | 132.13 | 45.28 | 140.97 | 108.96 | -47.98 | -26.09 | 111.84 | 59.3 | 104.55 | 103.63 | 16.84 | 118.8 | 122.57 | 64.97 | 139.02 | 118.05 | 56.22 | 0 | 70.99 | 101.32 | 97 | 90 | 54 | 135 | 82.64 | 0 | 174.81 | 90 | 67.29 | -90 | -2.07 | 178.93 | 134.28 | 99.91 | 20.73 | 101.63 | 54.77 | 108.57 | 148.63 | -147.87 | 26.13 | 102.66 | 67.99 | 152.51 | 112.85 | 27.95 | 99.2 | 32.15 | 78.01 | 144.68 | 84.63 | -93.39 | 66.04 | 88.11 | 84.24 | 133.57 | 74.69 | 129.18 | 45 | 65.45 | -90 | 105.65 | -90 | 133.96 | 135 | 125.65 | -90 | 96.44 | -164.06
2020-10-06 | 5:12 | -80.08 | 119.98 | 151.89 | 112.33 | -143.47 | 158.68 | -173.37 | -161.17 | 149.24 | 165.65 | 97.01 | 131.73 | 149 | 151.24 | -104.93 | -42.21 | 51.35 | 107.41 | 135 | 127.96 | -103.51 | -170.01 | 57.09 | 102.99 | 0 | 117.86 | 0 | 30.35 | 0 | -98.31 | 0 | 177.74 | 0 | 75.72 | 0 | 165.06 | 0 | 103.61 | 0 | 127.59 | -103.43 | 166.11 | 116.2 | 165.38 | -29.6 | 126.44 | 94.41 | -16.56 | 141.52 | 84.43 | 156.61 | 138.68 | 81.49 | -82.05 | 94.34 | 104.45 | 89.61 | 100.3 | -14.62 | 99.45 | 89.52 | 88.82 | 150.85 | 178.52 | 78.36 | 90 | 101.07 | 90 | 45.32 | -90 | 46.95 | 0 | 23.28 | -180 | 42.76 | 90 | 59.9 | -153.43 | 8.04 | 177.83 | 129.95 | 108.55 | 30.52 | 99.88 | 77.04 | 119.77 | 150.66 | 176.65 | 47.84 | 113.13 | 77.49 | 126.84 | 99.89 | 58.91 | 80.53 | 0.63 | 63.02 | 146.48 | 69.35 | 98.31 | 80.52 | 47.69 | 86.01 | 160.69 | 91.32 | 90 | 5.72 | 94.26 | -90 | 66.63 | -180 | 172.06 | 90 | 133.31 | -180 | 108.83 | -180
2020-10-06 | 5:13 | -100.95 | 118.98 | 138.17 | 116.79 | -145.22 | 159.38 | -159.89 | -50.44 | 161.88 | -174.1 | 108.61 | 139.51 | 118.44 | -111.26 | -82.87 | -114.34 | -180 | 109.43 | 123.68 | 123.94 | 8.88 | 119.64 | -30.97 | 115.79 | 0 | 68.87 | 0 | 57.29 | 0 | 131.31 | 0 | -135.53 | 0 | 87.28 | 0 | -120.32 | 0 | -39.08 | 0 | 127.32 | -90.95 | 161.91 | 113.06 | 166.21 | -39.09 | 121.07 | 98.34 | 89.92 | 144.56 | 91.3 | 148.45 | 146.83 | 18.4 | -154.72 | 107.2 | 88.57 | 109.71 | 160.01 | 87.35 | 130.82 | -179.7 | 114.91 | 93.74 | 90 | 54.26 | 90 | 98.74 | -180 | 75.99 | -90 | 50.46 | -180 | -157.63 | 0 | 101.64 | 90 | -54 | -90 | 38.99 | 177.69 | 124.1 | 105.93 | 38.59 | 78.48 | 93.19 | 118.47 | 145.54 | 170.26 | 47.93 | -160.66 | 100.25 | 127.55 | 112.52 | 49.96 | 94.41 | 48.42 | 52.6 | 159.49 | 90.67 | -133.45 | 98.85 | 131.67 | 90 | 130.52 | 99.45 | 78.83 | -180 | 100.95 | -92.74 | 102.26 | 14.04 | 36.8 | 0 | 158.64 | -90 | 85.04 | -180
2020-10-06 | 5:14 | -107.64 | 125.06 | 107.29 | 118.6 | -133.49 | 136.67 | -159.71 | -80.2 | 141.11 | -169.89 | -156.51 | 143.15 | -90 | 88.26 | 139.4 | 65.8 | 90 | 109.66 | -98.14 | 107.13 | 158.1 | -129.47 | 18.44 | 125.38 | 0 | 58.66 | 0 | 37.9 | 0 | 93.83 | 0 | 110.12 | 0 | 87.34 | 0 | 101.22 | 0 | 19.23 | 0 | 142 | -86.14 | 144.13 | 117.54 | 157.87 | 20 | 125.21 | 86.89 | 139.87 | 155.53 | 74.04 | 167.39 | 137.66 | -111.29 | -111.8 | 172.49 | 10.89 | 124.51 | 127.3 | 97.08 | 101.32 | 176.46 | 37.56 | 143.95 | -90 | 41.78 | 0 | 75.36 | 0 | 83.87 | -90 | 23.39 | 0 | 159.76 | 0 | 68.7 | 0 | -40.58 | -90 | 54.71 | 171.23 | 120.47 | 89.68 | 32 | 67.31 | 109.03 | 121.95 | 138.43 | 160.47 | 74.71 | -104.37 | 98.34 | 109.65 | 119.06 | 38.07 | 96.57 | 79.28 | 113.35 | 172.73 | 84.85 | 81.45 | 88.18 | 2.74 | 100.48 | 140.27 | 68.2 | 104.55 | -180 | 139.34 | -90 | 106.9 | 7.13 | 62.45 | 0 | 26.68 | -90 | 96.45 | -180
2020-10-06 | 5:15 | -101.53 | 123.02 | 132.65 | 117.99 | -132.41 | 136.29 | -159.98 | -27.01 | 161.78 | -156.24 | -136.87 | 145.05 | 154.98 | 57.8 | -166.89 | 173.64 | -90 | 112.89 | -90 | 105.66 | 131.92 | 75.18 | 90 | 95.09 | 0 | 73.74 | 0 | 39.6 | 0 | 82.33 | 0 | 1.23 | 0 | 45.1 | 0 | 173.9 | 0 | 100.22 | 0 | 114.22 | -72.51 | 174.4 | 114.68 | 127.71 | 55.59 | 109.01 | 98.03 | 131.93 | 152.31 | 108.21 | 161.63 | 136.1 | -112.38 | -70.36 | 131.53 | 9.15 | 119.4 | -93.83 | 161.88 | 116.57 | -165.45 | 114.33 | 171.16 | 90 | 32.66 | 0 | 96.33 | 0 | 35.59 | -90 | 35.01 | 0 | 129.91 | 0 | 105.9 | 0 | -23.95 | -90 | 11.41 | 176.29 | 127.68 | 95.45 | 43.89 | 92.25 | 100.53 | 98.82 | 155.46 | 177.86 | 135.99 | -107.88 | 75.37 | 116.25 | 112.96 | 49.97 | 93.11 | 70.91 | 84.6 | 147.17 | 85.09 | -169.39 | 53.65 | 94.65 | 101.05 | 92.13 | 75.86 | 134.72 | -153.43 | 89.61 | -90 | 120.44 | 93.94 | 5.16 | -180 | 118.29 | 90 | 117.02 | -90
2020-10-06 | 5:16 | -101.78 | 122.07 | 150.52 | 121.93 | -105.21 | 166.14 | -136.78 | -175.31 | 160.18 | 164.24 | -174.71 | 133.07 | 141.49 | 75.99 | -118.73 | -47.21 | -135 | 83.43 | 90 | 120.89 | -3.99 | 73.58 | 90 | 164.84 | 0 | 117.3 | 0 | 72.05 | 0 | -68.09 | 0 | 42.78 | 0 | 35 | 0 | 113.63 | 0 | 96.1 | 0 | 81.3 | -95.86 | -140.25 | 119.84 | 158.06 | 94.74 | 104.74 | 101.62 | 136.15 | 142 | 107.75 | 179.5 | 33.94 | 70.56 | 18.8 | 119.85 | 45.36 | 116.64 | 87.26 | -139.48 | 109.66 | -122.93 | -90 | -143.46 | -153.43 | 60.24 | 135 | 33.09 | -90 | 27.01 | -90 | 58.66 | 0 | 69.82 | 0 | 104.05 | 90 | 29.76 | 0 | 25.83 | 178.97 | 128.18 | 99.91 | 33.54 | 111.9 | 111.07 | 80.67 | 155.27 | 175.31 | 168.49 | -40.31 | 74.29 | 128.13 | 109.14 | 69.62 | 100.97 | -4.04 | 98.46 | 141.43 | 70.55 | -113.98 | 54.73 | 97.95 | 88.41 | 77.11 | 91.85 | 172.19 | -120.97 | 98.03 | -90 | 135.61 | 105.53 | 146.73 | -180 | 135.11 | -90 | 106.12 | -90
2020-10-06 | 5:17 | -110.17 | 131.77 | 178.82 | 128.66 | 175.39 | -18.76 | 165.07 | 157.83 | -122.79 | 162.97 | 168.38 | 126.07 | -31.51 | 63.08 | -177.47 | -8.21 | 90 | 102.79 | -90 | 99 | 134.38 | 152.03 | 90 | 152.51 | 0 | 78.72 | 0 | 82.25 | 0 | 81.23 | 0 | 94.91 | 0 | 98.77 | 0 | -119.76 | 0 | 93.08 | 0 | 126.38 | -102.37 | -161.01 | 125.41 | 158.59 | 110.07 | 111.54 | 114.22 | -163.9 | 145.3 | 132.12 | 127.25 | 38.27 | 153.22 | -33.3 | 126.53 | 162.41 | 112.65 | 55.4 | 146.21 | 154.95 | -152.17 | 135 | 65.71 | 90 | 75.16 | 0 | -10.13 | 0 | 71.85 | 0 | 75.82 | 0 | 69.76 | 0 | 106.39 | -90 | 42.46 | 0 | -5.45 | 177.51 | 139.53 | 94.68 | 33.89 | 110.35 | 71.82 | 60.42 | 150.26 | 126.1 | 118.2 | -97.58 | 68.94 | 117.08 | 102.66 | 68.19 | 83.51 | 47.54 | 90 | 127.68 | 77.5 | 116.18 | 54.77 | 103.94 | 136.01 | 72.47 | 45 | 57.21 | -95.19 | 96.63 | 0 | -163.25 | 115.46 | 87.6 | 0 | 81.27 | -92.85 | 81.1 | -90
2020-10-06 | 5:18 | -100.61 | 136.8 | 138.89 | 126.25 | -132.64 | -111.95 | -140.99 | 164.35 | 166.89 | 168.42 | -161.86 | 117.1 | -176.14 | 30.13 | -41.63 | 21.71 | -90 | 102.7 | -90 | -35.96 | 114.91 | -144.51 | 90 | 125.02 | 0 | 78.23 | 0 | -119.74 | 0 | 85.94 | 0 | 155.38 | 0 | 71.18 | 0 | -109.99 | 0 | -156.37 | 0 | 144.77 | -90.6 | 152.93 | 114.96 | 141.31 | 80.12 | 94.81 | 115.62 | 159.25 | 143.75 | 103.71 | 138.82 | 122.36 | 165.74 | -66.79 | 111.35 | 55.84 | 172.36 | 130.92 | 149.56 | -177.39 | 154.45 | 128.48 | 46.44 | 90 | 69.21 | 90 | 109.58 | 0 | 52.61 | 0 | 79.01 | 0 | 83.13 | 90 | 135.49 | 0 | -0.03 | -90 | 30.52 | 178.4 | 132.79 | 100.73 | 39.78 | 101.8 | 92.99 | 57.54 | 139.87 | 126.47 | 178.11 | -69.41 | 68.07 | 121.12 | 118.66 | 82.68 | 96.16 | 57.97 | 81.44 | 116.47 | 84.1 | 108.84 | 73.69 | 118.16 | 116.33 | 81.25 | -180 | 75.75 | -180 | 68.69 | -90 | -163.54 | 90 | 139.22 | -90 | 90.06 | -96.71 | 49.55 | -104.04
2020-10-06 | 5:19 | -121.17 | 138.85 | 113.38 | 124.56 | -176.23 | -126.24 | -179.23 | -151.64 | 128.39 | 171.74 | 171.54 | 115.61 | 169.7 | 34.42 | 159.44 | 89.34 | -90 | 62.86 | -180 | 14.87 | 124.02 | -173.03 | 0 | -90.6 | 0 | -133.49 | 0 | -25.35 | 0 | 95.75 | 0 | 33.57 | 0 | 52.68 | 0 | 85.35 | 0 | -104.03 | 0 | 122.16 | -114.75 | 151.21 | 111.6 | 128.37 | 58.54 | 84.85 | 112.93 | 167.15 | 159.13 | 93.67 | -179.29 | 155.67 | -168.71 | 143.66 | 103.01 | 43.06 | -146.46 | -78.3 | -156.11 | -146.67 | 155.78 | 102.79 | -126.93 | 143.12 | 96.91 | 33.68 | 118.13 | -90 | 40.98 | -90 | 74.81 | -90 | 82.31 | 123.68 | 85.8 | 0 | 131.91 | -90 | 48.4 | 172.91 | 116.26 | 93.66 | 48.5 | 87.58 | 90.65 | 71.63 | 130.75 | 115.18 | -139.43 | -111.07 | 72.53 | 127.21 | 123.45 | -26.14 | 100.85 | 85.47 | 48.72 | 137.26 | 84.21 | 157.11 | 66.29 | 65.5 | 121.79 | 96.11 | 63.43 | 28.49 | -95.19 | 85.21 | 0 | 19.35 | 129.21 | 82.79 | 0 | 114.28 | 85.81 | -170.43 | -90
2020-10-06 | 5:20 | -113.64 | 134.94 | 135.71 | 120.99 | -146.67 | -168.26 | 148.98 | -65.1 | 130.56 | -164.81 | 167.58 | 137.28 | 151.6 | 68.75 | -40.24 | 105.39 | 90 | 88.26 | 0 | -93.27 | 133.67 | 144.45 | -180 | -127.25 | 0 | 53.48 | 0 | -47.98 | 0 | 107.66 | 0 | 100 | 0 | 165.29 | 0 | 66.7 | 0 | -172.22 | 0 | 113.44 | -142.06 | 147.33 | 107.94 | -165.42 | 126.09 | 94.53 | 119.52 | 154.08 | 177.71 | 87.2 | 171.33 | -116.15 | -179.27 | -121.18 | 157.35 | 20.24 | 19.38 | -120.39 | 142.01 | 118.47 | 174.75 | 90 | -82.18 | 0 | 48.22 | 90 | 90.18 | 90 | 29.13 | 0 | 38.33 | -94.08 | 62.2 | 113.21 | 61.15 | -90 | 172.46 | 0 | 50.08 | 174.11 | 129.07 | 99.7 | 63.8 | 98.7 | 67.47 | 46.79 | 151.83 | 110.3 | 46.51 | -80.74 | 81.62 | 129.76 | 100.2 | -31.21 | 106.23 | 93 | 81.59 | 138.47 | 102.89 | 162.36 | 78.4 | -21.04 | 114.63 | 105.38 | 106.69 | -127.55 | -128.65 | 104.4 | -90 | 42.19 | 106.56 | 34.41 | 0 | 120.13 | -101.96 | -148.03 | -90
2020-10-06 | 5:21 | -84.97 | 130.18 | 153.18 | 117.73 | -166.61 | -148.01 | 130.43 | -61.66 | 123.65 | -153.9 | 81.47 | 172.82 | 136.01 | -170.71 | -142.35 | 94.13 | 90 | 105.12 | -90 | 151.46 | 101.7 | -103.71 | 0 | 111.68 | 0 | 70.12 | 0 | 110.8 | 0 | 101.1 | 0 | 106.26 | 0 | 140.08 | 0 | 12.29 | 0 | 81.08 | 0 | 124.81 | -110.74 | 157.99 | 105.74 | 112.95 | 135.61 | 92 | 135.59 | 115.1 | 164.56 | 98.9 | 170.9 | -170.28 | 143.67 | -8.96 | 130.39 | 72.9 | 100.35 | -158.2 | 94.09 | 86.47 | 111.6 | 145.3 | 43.82 | 0 | 60.62 | 90 | 90.24 | -120.26 | 28.16 | 0 | 9.73 | 61.69 | 88.66 | 90 | 97.63 | -146.32 | 15.8 | 90 | -4 | 176.9 | 145.56 | 103.35 | 40.61 | 98.69 | 87.09 | 42.69 | 159.2 | -75.53 | 7.13 | 46.93 | 75.91 | 132.48 | 96.66 | 33.7 | 93.52 | 92.85 | 9.86 | 101.87 | 83.9 | 92.43 | 64.32 | -2.23 | 114.12 | 104.9 | 108.43 | 109.19 | -127.88 | -0.71 | 90 | -167.64 | -176.9 | 40.76 | -135 | 142.32 | -104.04 | 96.53 | -90
2020-10-06 | 5:22 | -100.97 | 134.19 | 154.76 | 121.87 | 173.4 | -155.67 | 156.54 | -10.56 | 132.05 | -141.65 | 179.61 | 164.25 | 92.26 | -178.8 | 148.14 | 112.3 | 121.44 | 145.28 | -90 | 130.91 | 144.45 | 108.98 | 90 | 93.24 | 0 | 48.84 | 0 | 8.06 | -180 | 106.67 | 0 | 79.73 | 0 | 72.19 | 0 | 34.79 | 0 | 77.63 | 0 | 145.71 | -90.19 | 145.03 | 99.39 | 122.53 | 104.76 | 63.36 | 136.19 | 117.09 | 156.66 | 17.76 | 147.83 | 155.67 | 140.93 | 179.72 | 116.51 | 34.28 | 150.32 | -88.01 | 136.46 | 44.16 | 177.15 | -167.74 | 92.28 | 12.53 | 52.24 | 99.45 | 78.1 | -90 | 0.78 | 0 | 23.81 | 90 | -180 | 126.87 | 66.8 | -126.87 | 77.08 | 0 | 16.42 | 177.32 | 156.53 | 97.89 | 56.98 | 99.22 | 75.44 | 94.37 | 152.82 | -155.75 | 19.74 | 69.48 | 103.45 | 142.04 | 103.2 | 46.3 | 95.08 | 88.89 | 52.52 | 125.02 | 38.35 | -12.7 | 62.55 | 36.11 | 131.19 | 96.62 | 76.82 | 154.41 | -98.74 | 57 | -90 | 161.71 | -130.11 | 90.76 | -180 | 117.61 | -95.72 | 88.02 | -84.48
2020-10-06 | 5:23 | -115.25 | 128.09 | 142.4 | 115.45 | -145.83 | -147.87 | 161.73 | -28.55 | 149.17 | -162.29 | -163.48 | 145.42 | 45 | 98.54 | -146.63 | 179.37 | 153.43 | 132.06 | -90 | 137.39 | 141.35 | 111.73 | 0 | 57.22 | 0 | 80.18 | 0 | 15.13 | 0 | 105.45 | 0 | 69.8 | 0 | 45.44 | 0 | 99.87 | 0 | 113.78 | 0 | 112.43 | -68.86 | 156.13 | 93.69 | 120.21 | -88.41 | 95.93 | 151.35 | 162.61 | 127.39 | 89.81 | 131.31 | 171.13 | -135.96 | 19.23 | 98.8 | 47.49 | 80.12 | -88.15 | 127.43 | -101.32 | 76.46 | -114.45 | 106.94 | -90 | 76.1 | 90 | 89.73 | 0 | 39.86 | 0 | 47.35 | 0 | 143.82 | 135 | -67.77 | -180 | -34.41 | -90 | 35.33 | 177.66 | 123.92 | 96.16 | 58.84 | 95.75 | 77.99 | 98.65 | 151.52 | -170.85 | -21.22 | 92.15 | 89.48 | 144.24 | 107.68 | 74.66 | 110.83 | 77.02 | 39.4 | 111.34 | 74.45 | 177.22 | 72.46 | -76.15 | 113.2 | 101.09 | 78.39 | -173.73 | -90 | 81.48 | 0 | 157.98 | -170 | 79.65 | 0 | 123.41 | -90 | 127.97 | -86.17
2020-10-06 | 5:24 | -68.19 | 121.6 | 160.26 | 117.27 | -179.2 | -150.36 | 114.33 | -90.08 | -158.25 | 167.16 | 129.6 | 140.25 | 91.99 | 100.23 | -139.15 | 98.67 | 0 | 107.04 | -90 | 177.42 | 116.88 | 122.15 | 0 | 44.91 | 90 | 172.52 | 0 | 26.74 | 0 | -160.87 | 0 | 36.14 | 0 | 89.06 | 0 | 100.05 | 0 | 66.41 | 0 | 125.27 | -72.01 | -165.52 | 111.33 | 130.05 | -134.96 | 113.7 | 137.4 | 108.39 | 126.75 | 79.06 | 130.86 | 136.9 | -68.98 | -16.7 | 90.05 | 79.04 | 97.9 | -83.65 | 169.88 | -105.27 | 124.21 | 128.19 | 160.55 | 118.07 | 77.37 | 90 | 91.12 | 171.86 | 49.63 | -82.87 | 40.5 | 170.55 | 111.15 | -90 | 39.7 | 0 | -6.25 | -90 | -16.01 | -177.54 | 160.22 | 103.15 | 29.13 | 102.81 | 98.94 | 83.22 | 142.5 | -158.32 | 21.1 | 68.7 | 111.38 | 124.27 | 103.13 | -58.74 | 81.05 | 48.4 | 90.98 | 133.16 | 101.55 | 179.39 | 55.97 | 143.91 | 84.62 | 109.1 | 92.74 | 164.34 | 0 | 56.05 | -90 | 128.88 | -180 | 73.71 | -99.45 | 92.76 | -75.96 | 117.32 | -90
2020-10-06 | 5:25 | -88.3 | 134.36 | 155.68 | 119.65 | -152.11 | -118.41 | 82.91 | -103.34 | -173.15 | -150.46 | 39.27 | 137.76 | 118.49 | 126.81 | -173.29 | 94.5 | 135 | 89.19 | 117.33 | 130.72 | 144.21 | -178.77 | 0 | 138.23 | 0 | -93.69 | 0 | 17.43 | 0 | 106.84 | 0 | 92.97 | 0 | 132.7 | 0 | 18.74 | 0 | -72.3 | 0 | 136.26 | -81.92 | 151.7 | 107.69 | 144.46 | 179.19 | 114.24 | 134.87 | 106.17 | 123.24 | 83.32 | 138.65 | 145.68 | -171.91 | -2.56 | 72.25 | 40.59 | 98.96 | 53.13 | 138.36 | 101.88 | 147.86 | 95.44 | 38.88 | 149.03 | 57.87 | -90 | 122.98 | 153.43 | 63.39 | 0 | 15.85 | 146.32 | 165.06 | -90 | -116.57 | 0 | 73.53 | -90 | 30.17 | -177.02 | 143.43 | 100.05 | 45.3 | 104.12 | 80.54 | 76.44 | 110.61 | -158.11 | -4.86 | 171.04 | 100.36 | 117.05 | 116.51 | -93.79 | 97.26 | -0.36 | 62.04 | 131.76 | 85.06 | 155.32 | 69.72 | -175.84 | 80.99 | 113.38 | -113.21 | 64.99 | 0 | 84.53 | -90 | 166.9 | 98.66 | 86.44 | -90 | 47.85 | -86.65 | 108.62 | -180
2020-10-06 | 5:26 | -61.19 | 131.53 | 149.72 | 113.25 | -150.7 | -154.65 | 49.5 | -110.48 | 168.34 | -165.27 | 119.34 | 136.79 | 142.68 | 107.76 | 168.36 | 107.67 | -168.68 | 55.89 | -180 | 131.63 | 99.15 | 150.95 | 90 | 11.83 | 0 | 124.63 | 0 | 10.86 | 0 | 87.9 | 0 | 79.31 | 0 | 72.1 | 0 | -71.05 | 0 | 73.83 | 0 | 110.24 | -81.55 | -171.71 | 107.64 | 151.45 | 162.23 | 103.58 | 122.82 | 130.58 | 146.94 | 80.7 | 148.34 | 123.14 | -115.98 | -56.84 | 49.73 | 56.32 | 112.83 | -112.3 | -178.78 | -135 | 145.32 | 106.87 | -0.99 | 155.23 | 77.15 | 0 | 121.94 | 95.03 | 66.84 | -90 | 7.36 | -180 | 132.45 | 0 | 42.28 | 158.2 | 88.36 | -45 | 12.87 | -177.23 | 139.7 | 97.12 | 32.34 | 92.71 | 83.22 | 81.57 | 104.39 | 170.42 | -25.63 | -98.52 | 91.46 | 116.1 | 99.42 | 2.23 | 83.79 | 59.25 | 90 | 134.97 | 83.59 | 146.67 | 84.62 | 149.17 | 80.03 | 103.95 | 90 | 54.21 | 0 | 70.95 | 135 | 154.72 | 64.46 | 41.62 | -26.57 | 71.08 | -87.15 | -122.49 | -180
2020-10-06 | 5:27 | -80.65 | 127.02 | 142.43 | 115.69 | -154.39 | -179.55 | 74.29 | -56.32 | 172.78 | -171.38 | 102.08 | 144.86 | 121.14 | 102.11 | -156.67 | 130.81 | 63.43 | 117.31 | -158.2 | -92.79 | 103.44 | 130.61 | 90 | -161.71 | 0 | 116.5 | 0 | -45.88 | 0 | 74.39 | 0 | 79.87 | 0 | 73.82 | 0 | 70.55 | 0 | 111.59 | 0 | 118.88 | -69.5 | -173.46 | 111.29 | 138.17 | 103.25 | 103.66 | 138.05 | 100.81 | 110.5 | 72.26 | 134.89 | 128.99 | -109 | -9.15 | 122.56 | 26.43 | 104.69 | -66.79 | -139.31 | -116.57 | 64.26 | 165.96 | 16.19 | 98.14 | 43.35 | -90 | 90.36 | 101.3 | 88.73 | 63.43 | 11.83 | 170 | 101.54 | -90 | -31.27 | -180 | -35.97 | -56.32 | -6.56 | 178.07 | 139.6 | 95.76 | 35.85 | 88.71 | 72.88 | 106.52 | 117.99 | -153.19 | -17.47 | 48.48 | 97 | 123.05 | 97.49 | -65.73 | 92.68 | 59.75 | 96.06 | 121.76 | 91.66 | 179.55 | 61.99 | 153.08 | 70.23 | 98.19 | 90 | -171.3 | 153.43 | 41.14 | -109.99 | 137.1 | 90 | 81.2 | -90 | 161.86 | 53.98 | 53.18 | -98.14
2020-10-06 | 5:28 | -120.4 | 119.59 | 132.66 | 114.01 | -148.44 | -132.24 | -165.09 | 25.6 | 56.89 | -162.18 | 167.69 | 160.9 | -19.99 | 103.11 | 19.44 | 149.81 | 63.43 | 106.75 | 154.36 | -149.91 | 149.9 | 90.17 | 90 | 107.86 | 0 | 103.65 | 0 | -51.39 | 0 | 73.3 | 0 | -107.3 | 0 | 57.92 | 0 | 68.4 | 0 | -111.19 | 0 | 104.8 | -56.61 | 150.61 | 106.74 | -171.45 | -4.92 | 96.09 | 142.9 | 148.76 | 115.38 | 72.93 | 140.09 | 146.98 | -96.47 | -127.84 | 123.4 | 21.8 | 96.3 | 138.81 | -81.73 | -79.07 | 126.29 | -178.45 | 119.59 | 143.13 | 72.76 | 90 | 87.79 | 101.32 | 111.09 | 0 | 39.22 | -170.55 | 101.8 | 0 | -70.7 | 135 | -20.78 | 0 | 57.77 | 177.68 | 123.04 | 101.57 | 42.76 | 101.96 | 96.54 | 108.82 | 127.09 | -150.09 | -80.54 | 30.8 | 88.33 | 116.19 | 98.69 | 138.23 | 93.59 | 23.45 | 108.03 | 127.96 | 103.84 | -148.4 | 54.43 | 141.51 | 107.46 | 149.13 | 71.56 | 127.5 | 90 | 51.56 | -90 | 86.42 | 90 | 36.45 | -90 | 123.81 | -68.2 | 74.96 | -180
2020-10-06 | 5:29 | -126.42 | 118.99 | 120.77 | 116.63 | -154.5 | -174.56 | -94.08 | 37.51 | 129.91 | -158.75 | 177.75 | 168.55 | 156.26 | 125.61 | 158.83 | 138.25 | 0 | 47.33 | 140.22 | -174.62 | -157.39 | 117.79 | 0 | 145.76 | 90 | 82.76 | 0 | -120.03 | 0 | 62.5 | 0 | 136.7 | 0 | 59.88 | 0 | 58.6 | 0 | 178.68 | 0 | 112.83 | -66.77 | -172.33 | 112.92 | 106.31 | 105.34 | 99.62 | 130.01 | -47.51 | 117.22 | 84.16 | 136.55 | 174.11 | -69.6 | -171.92 | 74.88 | 69.08 | 90.99 | 33.68 | 75.92 | 161.23 | 142.78 | 132.51 | 137.52 | 115.11 | 53.47 | 0 | 84.61 | -180 | 87.52 | -86.65 | 50 | -180 | 131.49 | -90 | 63.72 | 90 | 32.78 | -90 | 36.66 | 177.89 | 132.49 | 100.07 | 46.49 | 106.19 | 88.51 | 95.62 | 149.59 | -167.65 | -101.52 | 142.89 | 62.56 | 114.18 | 105.33 | 34.38 | 81.31 | -104.5 | 116.5 | 123.42 | 107.79 | -177.81 | 37.34 | 140.9 | 96.57 | 143.78 | 87.34 | 133.72 | -180 | 96.38 | -90 | 77.02 | -170.55 | 128.94 | -95.19 | -174.76 | -32.01 | 78.3 | 0
2020-10-06 | 5:30 | -128.52 | 112.3 | 108.95 | 116.73 | -143.01 | 177.8 | -95.56 | 94.02 | -138.45 | 144.53 | 158.14 | 160.63 | -173.15 | 100.81 | -147.85 | -89.84 | 90 | 85.03 | -180 | 146.83 | 150.72 | 134.11 | -90 | -64.91 | 90 | 75.53 | 0 | 15.14 | 0 | 3.8 | 0 | 138.28 | 0 | 48.81 | 0 | 95.41 | 0 | 35.82 | 0 | 109.98 | -122.14 | 163.02 | 116.96 | 52.63 | 82.07 | 114.52 | 130.54 | -81.03 | 126.66 | 61.12 | 125.26 | 161.83 | 11.31 | 67.44 | 93.83 | 82.56 | 87.34 | 103.25 | 83.92 | 119.36 | 126.56 | 105.06 | 174.35 | 91.59 | 27.98 | -90 | 133.5 | 0 | 88.88 | -90 | 70.14 | 0 | -127.47 | -90 | 56.26 | 0 | -167.31 | -90 | 52.63 | -178.89 | 121.98 | 105.35 | 67.83 | 106.63 | 71.62 | 107.23 | 148.15 | -170.83 | 30.94 | -175.83 | 90.74 | 130.55 | 101.59 | 89.83 | -21.8 | -151.38 | 113.9 | 141.16 | 91.65 | 176.3 | 86.56 | 128.24 | 108.44 | -178.66 | 101.7 | 92.36 | -180 | 124.36 | 90 | 34.52 | -135 | 116.67 | 0 | 134.07 | -90 | 55.28 | -180
2020-10-06 | 5:31 | -128.77 | 116.48 | 109.88 | 120.04 | -173.49 | -179.28 | 165.85 | 87.94 | 135 | 109.17 | -176.29 | 148.43 | -175.33 | 94.55 | -26.57 | -129.2 | -90 | 111.43 | 123.68 | 171.92 | -171.44 | 139.4 | 0 | 83.86 | 153.43 | 75.97 | 0 | 43.21 | 0 | 26.53 | 0 | 138.61 | 0 | 48.52 | 0 | 86.13 | 0 | -66.38 | 0 | 94.47 | -89.39 | 171.66 | 120.81 | 133.03 | 111.24 | 117.54 | 118.29 | 11.83 | 93.06 | 44.42 | 119.67 | 153.74 | 7.56 | 97.13 | 87.37 | 48.94 | 93.11 | 61.27 | 127.54 | 127.7 | 153.03 | 149.03 | -151.3 | 93.46 | 41.64 | 0 | 107.93 | 0 | 99.16 | -90 | 48.22 | 90 | 91.07 | 0 | 72.63 | -180 | -73.93 | -90 | 42.02 | 179.92 | 134.11 | 104.83 | 32.58 | 109.51 | 80.87 | 127.56 | 150.78 | -133.62 | -1.46 | -98.66 | 95.06 | 126.36 | 123.07 | 69.87 | 113.04 | 18.56 | 144.03 | 168.47 | 120.42 | 175.23 | 40.57 | 132.18 | 96.02 | 157.42 | 94.08 | 141.39 | -169.71 | 134.71 | -90 | 70.18 | 90 | -11.25 | -180 | 149.94 | -90 | 109.6 | -164.06
2020-10-06 | 5:32 | -116.8 | 118.4 | 125.58 | 125.77 | -179.94 | 177.93 | 169.03 | 87.79 | 144.89 | 176.52 | 71.71 | 167.56 | 146.23 | 89.39 | -74.51 | -136.37 | 139.76 | 119.69 | 87.56 | -177.96 | 114.56 | 134.27 | 103.33 | 31.78 | 0 | -31.25 | -90 | 61.21 | -45 | 38.27 | 0 | 169.23 | 116.57 | 8.98 | 0 | 105.47 | -56.32 | 90.18 | 0 | 111.62 | -87.84 | 155.67 | 117.66 | -37.9 | 123.73 | 122.82 | 116.4 | -145.83 | 38.65 | 91.89 | 130.39 | 62.67 | -177.12 | 44.28 | 134.86 | 133.15 | -146.67 | 73.07 | 137.98 | 75.57 | 164.93 | 148.85 | -113.2 | -172.87 | 48.43 | 90 | 74.82 | -77.47 | 133.63 | 0 | 61.87 | -141.35 | 83.98 | 135 | 47.27 | -173.65 | -6.16 | -7.13 | 19.47 | 174.86 | 145.52 | 98.2 | 61.84 | 104.29 | 75.34 | -147.55 | 138.73 | 21.23 | 59.98 | -66.44 | 76.71 | 102.89 | 104.3 | 86.63 | 91.89 | 18.3 | 91.67 | 119.08 | 96.58 | -155.27 | 57.22 | 87.64 | 106.26 | 17.05 | 84.48 | 159.82 | -180 | 127.37 | -90 | 93.51 | 102.26 | -99.24 | -90 | -162.21 | 26.57 | 117.33 | 135
2020-10-06 | 5:33 | -95.57 | 122.84 | 132.02 | 111.26 | -173.92 | -122.42 | 178.14 | -74.95 | 133.47 | -135.33 | 163.88 | 147.13 | 119.18 | -149.55 | 155.23 | 122.29 | 153.43 | 86.62 | 11.32 | -105.27 | 104.59 | 106.96 | 135 | 18.98 | 0 | 64.69 | 0 | 54.48 | 0 | 94.46 | 0 | -107.25 | 0 | 16.38 | 0 | 79.06 | 0 | 123.46 | 0 | 142.11 | -72.81 | 155.25 | 103.72 | 118.26 | 162.47 | 92.98 | 134.95 | -174.35 | -162.03 | 83.22 | -178.74 | -170.72 | 158.13 | 148.52 | 146.41 | 65.23 | 38.62 | -94.08 | 145.12 | 111.04 | 131.18 | -99.19 | 71.3 | 128.65 | 103.84 | 116.57 | 119.41 | 90 | 70.92 | 0 | 167.85 | -108.44 | 91.72 | 119.74 | -58.78 | -98.14 | 149.86 | 0 | 13.1 | 173.99 | 137.27 | 87.04 | 53.59 | 91.81 | 76.1 | -109.42 | 128.23 | 54.53 | 33.13 | 119.59 | 83.83 | 106.01 | 108.77 | 33.34 | 94.05 | 71.39 | 93.23 | 119.47 | 89.67 | 132.45 | 57.58 | -74.22 | 79.97 | 120.29 | 128.65 | 49.07 | -111.8 | 53.39 | -90 | 93.9 | 107 | 145.32 | 0 | 97.58 | -90 | 126.4 | -135
2020-10-06 | 5:34 | -113.78 | 122.35 | 115.5 | 103.36 | -153.07 | -151.36 | -92.32 | 88.44 | 158.3 | -28.74 | 162.36 | 163.61 | -157.94 | 97 | -177.35 | 175.31 | -90 | 146.37 | -104.04 | -167.48 | 107.99 | 115.15 | 149.03 | 105.76 | 0 | 90.05 | 0 | -133.09 | 0 | 94.96 | 0 | -99.32 | 0 | 43.32 | 0 | 30.97 | 0 | 172.98 | 0 | 121.5 | -65.05 | 150.95 | 91.23 | 124.23 | -127.15 | 63.03 | 168.12 | 149.47 | 117.47 | 119.8 | 142.84 | -85.23 | -131.48 | 160.97 | 134.56 | 63.43 | -39.67 | 59.03 | 17.86 | 145.01 | 123.3 | 100.29 | -1.01 | 95.72 | 68.78 | 0 | 106.82 | 0 | 64.19 | 0 | 106.24 | 0 | 115.84 | 0 | 17.41 | 0 | -171.51 | -90 | 21.02 | 173.35 | 128.93 | 94.77 | 41.31 | 89 | 82.93 | 26.35 | 119.1 | -106.19 | -47.1 | 84.8 | 95.66 | 115.25 | 107.85 | 93.02 | 93.69 | 69.87 | 96.27 | 106.33 | 91.5 | 78.28 | 63.99 | -129.34 | 85.91 | 115.08 | 84.28 | 51.26 | -96.35 | 41.12 | 0 | 5.98 | 116.57 | 104.74 | 0 | 82.02 | -90 | 95.54 | -180
2020-10-06 | 5:35 | -124.22 | 98.42 | 140.34 | 105.95 | -119.35 | -167.92 | -171.47 | 65.59 | 160.03 | 145.31 | 117.93 | 126 | 112.51 | -27.39 | -148.24 | 82.76 | 83.65 | 27.37 | 104.97 | 162.09 | 172.39 | 115.48 | 64.54 | 153.12 | 108.44 | 78.8 | 0 | -112.06 | 0 | 73.28 | 0 | 133.27 | 0 | 82.85 | 0 | 88.89 | 0 | 156.24 | 0 | 102.65 | -95.18 | 156.68 | 102.99 | 51.44 | 11.57 | 120.43 | 178.12 | 114.38 | 131.15 | 75.63 | -63.04 | 138.59 | 88.21 | 11.31 | 139.5 | 111.8 | 41.14 | -111.32 | -95.54 | 106.02 | 124.84 | 107.89 | -174.79 | -143.13 | 71.46 | 105.94 | 74.65 | -180 | 80.18 | 161.56 | 60.86 | -180 | 67.42 | 0 | 48.76 | 90 | 31.14 | 90 | 53.02 | -179.22 | 137.13 | 107.45 | 50.98 | 101.66 | 112.14 | 51.24 | 105.58 | -147.58 | -32.6 | 88.43 | 61.79 | 136.57 | 113.91 | 54.04 | 105.89 | 101.04 | 135.3 | 101.47 | 99.99 | -171.17 | 83.27 | -177.02 | 92.46 | 128.55 | 83.98 | -55.04 | 98.14 | 24.7 | -141.35 | 146.53 | 174.81 | 102.27 | -90 | 112.43 | -90 | 96.39 | 135
2020-10-06 | 5:36 | -150.82 | 91.04 | 107.78 | 101.49 | -101.78 | -167.87 | -161.44 | 15.68 | 151.63 | 141.02 | 109.56 | 139.35 | -162.38 | -87.27 | 168.08 | 95.67 | 42.88 | 9.96 | 119.01 | 170.78 | 177.17 | 118.82 | 66.79 | 128.99 | -144.46 | 81.61 | 0 | 11.61 | 0 | 69.38 | 0 | 120.89 | 0 | 76.79 | 0 | 81.61 | 0 | 160.73 | 0 | 104.38 | -99.69 | 163.42 | 95.67 | 122.7 | -121.09 | 123.9 | 112.46 | 129.98 | 139.31 | 52.15 | 119.81 | 140.49 | 86.66 | -33.36 | 154.24 | 101.88 | 110.42 | 122.47 | 159.32 | 153.97 | 130.16 | 142.12 | -151.83 | -136.98 | 40.66 | 149.03 | 95.48 | 0 | 106.81 | 123.68 | 79.93 | -180 | 10.65 | 26.57 | 61.9 | 90 | 73.8 | -180 | 45.92 | -176.26 | 128.32 | 93.54 | 1.8 | 9.21 | 120.65 | 27.81 | 101.92 | 175.29 | 146.82 | -17.41 | 80.59 | 114.36 | 81.15 | 171.01 | 87.63 | 101.69 | 103.56 | 104.45 | 107.96 | 132.26 | 73 | -83.15 | 104 | 101.23 | 130.79 | -71.03 | 118.31 | -61.14 | -121.6 | 14.11 | 69.22 | 116.33 | -111.8 | 79.83 | 135 | 119.02 | -180
2020-10-06 | 5:37 | -106.57 | 103.03 | 149.08 | 98 | -120.87 | -179.66 | -163.24 | -160.61 | 161.95 | 156.82 | -32.12 | 136.06 | -107.62 | -94.07 | 179.64 | 59.47 | 163.58 | 96.65 | 132.69 | 163.18 | 162.22 | 73.1 | 77.37 | 166.85 | -76.6 | 98.31 | 0 | 73.59 | 0 | 77.73 | 0 | 100.94 | 0 | 21.15 | 0 | 90.91 | -90 | 96.5 | 0 | 136.39 | -116.34 | 175.97 | 105.01 | 102.91 | -119.84 | 120.4 | 127.65 | 112.97 | 137.36 | 9.77 | 124.36 | 134.1 | 91.12 | 18.53 | 179.39 | -160.36 | 96.41 | 127.55 | 158.21 | 154.57 | 156.06 | 137.28 | -49.47 | -152.3 | 52.67 | 67.39 | 108.46 | 90 | 60.17 | 78.68 | 82.12 | 90 | 43.42 | 90 | 71.7 | 0 | 21.33 | -180 | 13.2 | -175.39 | 135.16 | 86.82 | 34.93 | -2.75 | 97.38 | 60.47 | 83.42 | 153.92 | -39.89 | -93.81 | 63.72 | 115.42 | 124.02 | -12.79 | 60.02 | -152.6 | 105.53 | 112.27 | 99.36 | 128.37 | 85.79 | 130.03 | 84.02 | 123.05 | 86.25 | 35.23 | 165.52 | 56.9 | -118.31 | 94.61 | -163.13 | 106.96 | -180 | 59.15 | -173.65 | 153.27 | -164.06
2020-10-06 | 5:38 | -97.09 | 112.32 | 154.21 | 108.68 | -111.51 | -154.01 | -125.37 | 72.76 | -151.81 | 145.98 | -172.59 | 112.51 | -165.52 | -175.79 | -179.16 | 71.37 | 149.3 | 104.84 | 123.43 | 156.86 | 166.28 | 111.63 | 124.71 | 168.58 | -144.87 | 86.07 | -180 | 67.92 | -180 | 94.94 | 90 | 124.2 | 0 | 0.84 | 0 | 103.58 | -180 | 104.75 | 0 | 148.61 | -139.49 | 169.82 | 112.33 | 110.52 | -6.04 | 135.33 | 10.79 | 89.34 | 138.55 | -101.32 | 62.96 | 106.49 | 102.18 | -39.19 | -52.01 | 66.37 | 109.89 | 132.27 | 160.65 | 118.92 | -160.62 | 115.93 | -15.19 | -178.74 | 70.36 | 0 | 6.06 | 101.32 | 51.37 | -180 | 60.42 | 90 | 84.87 | -180 | 126.17 | 0 | 152.42 | 0 | 5.44 | -170.71 | 138.72 | 103.85 | 37.24 | 103.84 | 139.36 | 86.75 | 34.39 | 156.09 | 145.89 | -83.43 | 74.94 | 115.07 | 84.06 | 72.29 | 70.27 | 93.47 | 101.21 | 149.67 | 96.51 | 138.72 | 80.83 | 178.17 | 50.23 | 154.29 | 96.16 | -35.36 | 155.23 | 76.66 | 103 | 37.86 | 94.24 | -122.95 | -75.96 | 24.39 | -153.43 | 163.58 | 90
2020-10-06 | 5:39 | 54.45 | 104.15 | 156.05 | 115.01 | -118.85 | 169.89 | -72.43 | 53.84 | 164.4 | 107.55 | -166.12 | 140.13 | 150.23 | -159.53 | 157.32 | -164 | 158.95 | 123.26 | 79.41 | 147.59 | 130.17 | 165.65 | 143.42 | -25.26 | -161.56 | 65.84 | 0 | 51.01 | 0 | 77.07 | 0 | 143 | 0 | 58.56 | 0 | 93.33 | 0 | 129.95 | 0 | 121.19 | -164.59 | -174.48 | 114.32 | 130.93 | 141.64 | 134.34 | 122.95 | 103.34 | 138.24 | 28.17 | 113.63 | 143.23 | 53.56 | 26.72 | 36.81 | -42.67 | 110.77 | -160.78 | 139.73 | -117.58 | -173.82 | -100.05 | 23.5 | 133.24 | -37.11 | 29.74 | 48.02 | 128.65 | 67.56 | 0 | 71.24 | 90 | 72.1 | -180 | -48.91 | 135 | 81.02 | 90 | 12.96 | -170.91 | 136.38 | 97.23 | 46.63 | 105.92 | 146.62 | 87.06 | 74.62 | 167.22 | 162.96 | -109.65 | 76.96 | 117.5 | 83.07 | 69.37 | 78.39 | 87.92 | 99.36 | 163.03 | 101.7 | 137.8 | 59.37 | 159.47 | 66.9 | 132.94 | 80 | -179.16 | 151.82 | 105.37 | 146.32 | 57.27 | 105.79 | -158.4 | 51.35 | 103.66 | -63.43 | 157.4 | 90
2020-10-06 | 5:40 | -156.84 | 119.07 | 139.91 | 111.16 | -111.34 | 154.19 | -57.5 | 23.37 | -165.1 | -70.48 | -176.73 | -177.94 | 125.92 | 155.35 | 98.88 | 119.01 | 170.08 | 94.69 | 127.01 | 159.97 | 117.31 | 139.08 | 92.46 | -116.22 | -106.35 | 88.18 | 0 | 47.25 | 0 | 88.94 | 0 | 131.43 | 0 | 68.2 | 0 | 93.38 | 0 | 135.92 | 0 | 114.61 | -146.84 | 177.05 | 112.7 | 128.01 | -109.13 | 133.52 | 130.61 | 103.89 | 130.51 | 157.47 | 129.86 | 139.94 | 43.56 | 46.18 | 77.21 | -128.08 | 119.81 | 144.45 | 134.83 | -170.41 | 147.19 | -88.46 | 51.82 | 122.11 | 12.02 | 48.02 | 144.57 | -81.26 | 68.71 | -26.57 | 92.81 | -90 | 101.6 | 7.13 | 48.85 | -168.68 | 131.4 | -51.35 | 7.32 | -174.81 | 143.95 | 82.95 | 61.37 | 67.75 | -178.34 | 89.24 | 85.53 | 160.22 | 136.61 | -148.15 | 70.78 | 114.01 | 58.89 | 110.42 | 58.25 | 44.05 | 90.33 | 57.52 | 58.66 | 143.66 | 72.83 | 154.24 | 97.65 | -89.64 | 107.4 | 99.75 | 106.39 | 66.13 | 62.31 | -19.62 | -121.6 | -113.05 | 101.88 | 66.07 | 90 | 36.52 | 175.23
2020-10-06 | 5:41 | -149.46 | 119.95 | 112.83 | 106.38 | -135.13 | 107.86 | -63.41 | -42.23 | 171.97 | -165.8 | 83.13 | -152.05 | 94.24 | 164.37 | 105.94 | 106.95 | 152.35 | -74.16 | 90.92 | 145.85 | 158.4 | 96.14 | 84.39 | 151.09 | -75.96 | 101.01 | 0 | 0.05 | 0 | 88.18 | 0 | 113.28 | 0 | 66.71 | 0 | -13.47 | 0 | -174.56 | 0 | 103.22 | -61.46 | 173.66 | 106.57 | 121.99 | -158.92 | 120.24 | 133.9 | 117.04 | 147.67 | 48.08 | 136.04 | 114.78 | 129.23 | 5.51 | 94.58 | 3.35 | 117.62 | -122.43 | 169.28 | -128.38 | 29.71 | 156.59 | -7.98 | 74.65 | 8.26 | 0 | 78.75 | -82.87 | 88.35 | 26.57 | 104.31 | -97.13 | -19.15 | 45 | 70.04 | -77.47 | -88.91 | -140.19 | 31.9 | -177.83 | 147.21 | 71.51 | 50.96 | -5.37 | 164.52 | 26.24 | 177.98 | 164.93 | -155.94 | -51.47 | 58.86 | 122.18 | 154.77 | 137.57 | 75.04 | 92.99 | 125.66 | 108.13 | 64.01 | -178.47 | 97.42 | 112.62 | 84.76 | 120.28 | 139.15 | -22.23 | -168.68 | 61.56 | -107.89 | 88.77 | -148.56 | 114.21 | 0 | 42.41 | -146.32 | 11.78 | -156.25
2020-10-06 | 5:42 | -77.54 | 127.78 | 147.01 | 108.53 | -140.67 | 164.91 | 131.48 | -40.06 | -160.52 | -156.48 | 175.44 | -171.02 | 131.99 | 133.91 | 101.32 | 96.11 | 174.56 | 147.74 | 97.48 | 131.9 | 168.99 | 53.73 | 131.77 | 170.86 | -109.1 | 91.3 | 0 | 74.06 | 0 | 84.83 | 0 | 94.99 | 0 | 70.22 | 0 | 169.38 | 0 | 168.02 | 0 | 119.42 | -84.72 | 168.13 | 105.14 | 140.84 | -178.64 | 124.74 | 127.25 | 113.47 | 157.76 | -7.49 | 142 | 141.58 | 157.37 | -34.52 | 75.68 | -163.75 | 122.45 | 155.55 | 137.12 | -151.11 | 91.43 | -71.56 | 159.5 | 84.06 | 69.46 | 86.65 | 154.98 | 114.45 | 96.44 | -90 | 91.6 | 98.14 | 84.58 | -90 | -35.44 | 90 | 105.93 | -167.21 | 7.57 | -174.75 | 145.9 | 66.8 | 62.6 | -0.44 | 75.6 | -6.8 | -94.83 | -173.47 | 150.72 | 1.71 | 88.07 | 103.83 | 175.39 | 164.8 | 76.16 | 82.13 | 70.32 | 106.61 | 79.35 | -178.35 | 118.44 | 12.1 | 66.11 | 101.13 | 114.19 | 55.18 | -160.46 | 71.42 | -153.43 | 90.76 | -157.08 | 82.89 | 90 | 50.89 | 93.58 | 106.78 | -172.87
2020-10-06 | 5:43 | -120.98 | 130.53 | 147.07 | 108.94 | -123.29 | 164.89 | 75.33 | -44.44 | -166.88 | -133.03 | 171.9 | 171.2 | 139 | 120.72 | 146.49 | 92.79 | 174.28 | 107.21 | 18.44 | 144.19 | 162.34 | 136.43 | 137.91 | 161.98 | -143.44 | 114.26 | 0 | 115.77 | 0 | 73.2 | 0 | 115.73 | 0 | 94.21 | 0 | 68.44 | 0 | 148.79 | -180 | 101.32 | -91.46 | -177.93 | 104.76 | 121.44 | -172.63 | 115.4 | 121.97 | 118.63 | -163.93 | -102.68 | 150.9 | 153.98 | -151.84 | 30.7 | 174.71 | -132.15 | 138.67 | 170.63 | 111.26 | -148.79 | 150.73 | 108.44 | -102.2 | 82.54 | 63.79 | 90 | 114.93 | 111.8 | 81.52 | -90 | 84.48 | 123.68 | 81.86 | -90 | -119.8 | 90 | 67.39 | -135 | 6.86 | -174.89 | 142.31 | 74.36 | 63.08 | -4.6 | 113.21 | -69.85 | -111.87 | 146.04 | 147.27 | -117.28 | 89.91 | 97.24 | 105.95 | 143.94 | 74.2 | 49 | 32.47 | 106.97 | 79.88 | 143.41 | 85.16 | -9.18 | -138.09 | 90.37 | 93.21 | 66.94 | 39.09 | 70.7 | -158.76 | 84.69 | -164.06 | 90.15 | -180 | 81.34 | -180 | 90.78 | -165.96
2020-10-06 | 5:44 | -125.76 | 123.4 | 145.1 | 105.42 | -108.26 | 153.38 | 3.83 | -55.45 | -163.34 | -130.78 | 164.95 | 157.6 | 129.77 | 115.1 | 95.72 | 100.02 | 176.07 | 114 | 72.06 | -176.9 | 155.44 | 126.06 | 113.96 | 133.93 | -56.59 | 92.7 | 0 | 110.64 | 0 | 85.99 | 0 | 100.74 | 0 | 19.67 | 0 | 162.57 | -180 | 112.68 | 0 | 101.97 | -101.48 | -175.69 | 105.46 | 158.51 | -170.62 | 121.27 | 118.84 | 110.77 | 160.58 | 118.46 | 146.4 | 124.73 | -24.87 | 35.91 | -8.36 | -68.2 | 134.16 | 158.56 | 24.4 | -175.37 | 167.02 | 124.7 | -107.69 | 96.48 | 68.8 | -90 | 82.96 | 118.61 | 88.44 | -90 | 97.76 | 106.69 | 49.09 | -90 | 96.71 | 98.74 | 24.67 | -145 | 17.37 | 179.93 | 126.54 | 74.73 | 49.68 | -75.32 | 97.16 | 12.48 | 129.63 | 135.26 | 148.79 | 175.43 | 65.95 | 101.77 | 83.29 | 145.06 | 68.5 | 89.94 | 116.46 | 140.26 | 80.4 | 145.96 | 45.16 | 113.97 | 106.51 | 123.71 | 102.64 | 86.3 | 137.72 | 65.9 | -119.06 | 131.07 | -162.75 | 110.74 | 90 | 63.35 | -143.74 | 44.44 | -160.36
2020-10-06 | 5:45 | -66.46 | 119.52 | 138.59 | 108.22 | -136.08 | 153.62 | 176.28 | -66.15 | 169.25 | -121.46 | 131.82 | 150.84 | 120.5 | 94.61 | 142.32 | 94.32 | 137.82 | 109.23 | 63.16 | 150.45 | 167.91 | 108.31 | 153.69 | 179.28 | -29.74 | 78.89 | 0 | 121.65 | 0 | 110.88 | 0 | 98.7 | 0 | 136.24 | 0 | 112.29 | 0 | 115.31 | 0 | 128.05 | -152.24 | -171.37 | 115.2 | 158.01 | -126.62 | 146.83 | 114.86 | 122.58 | 151.43 | 87.66 | 144.2 | 140.89 | -43.93 | 89.55 | 5.74 | -7.12 | 137.09 | 162.75 | 68.28 | -175.23 | 155.96 | 110.85 | -39.88 | 106.21 | 41.03 | -180 | 65.79 | 0 | 57.83 | 0 | 20.74 | 0 | 54.69 | -180 | 28.61 | 0 | 4.75 | -180 | -15.54 | 177.76 | 145.27 | 94.61 | 54.72 | 69.91 | 129.07 | 100.6 | -122.57 | 140.01 | 151.48 | 164.17 | 78.75 | 121.45 | 94.8 | 91.02 | 87.95 | 88.24 | 23.91 | 168.93 | 85.34 | 154.85 | 82.56 | 107.3 | 64.38 | 167.67 | 128.36 | 91.18 | -149.03 | 44.85 | -157.39 | -137.92 | 125.76 | 171.49 | 75.96 | 19.52 | -143.13 | 109 | 149.03
2020-10-06 | 5:46 | -83.24 | 131.08 | 141.47 | 112.65 | -129.38 | -161.58 | -133.82 | -116.94 | -179.6 | -151.68 | 140.67 | 146.14 | 115.09 | 73 | 102.2 | 64.04 | 166.56 | -148.08 | 60.38 | 121.6 | 151.35 | 127.31 | 157.88 | 117.92 | 47.12 | 92.81 | -170.55 | -108.23 | 0 | 99.21 | 0 | 90.99 | 0 | -178.72 | 0 | 7.17 | 0 | 55.05 | 0 | 118.91 | -95.05 | 160.59 | 117.26 | -114.94 | -149.02 | 140.93 | 115.78 | 105.06 | 178.98 | 51.5 | 158.01 | 142.46 | -100.85 | -98.95 | -4.13 | -71.57 | 162.81 | -159.76 | 118.07 | 142.43 | -152.86 | 157.34 | 47.66 | 143.98 | -11.17 | -163.31 | 89.67 | -90 | 48.29 | 0 | 62.97 | 0 | 59.42 | -180 | -137.14 | -135 | 97.54 | 0 | 18.21 | 179.06 | 136.57 | 95.55 | 65.51 | 101.3 | 135.49 | 164.84 | 143.76 | 111.82 | 116.39 | 159.85 | 81.92 | 102.19 | 48.89 | 108.79 | 90.24 | 86.47 | 86.86 | 174.51 | 67.8 | 136.72 | 90.51 | -34.67 | 76.57 | 99.61 | 155.37 | 56.74 | -93.35 | 67.48 | 110.85 | 78.22 | -120.26 | 149.65 | -78.68 | 108.02 | -113.49 | 132.32 | 90
2020-10-06 | 5:47 | -141.75 | 129.26 | 132.46 | 107.96 | -111.24 | -137 | -160.57 | -147.68 | 139.12 | -145.12 | 159.34 | 142.11 | 137.4 | 78.4 | 62.17 | 73.05 | 122.74 | -130.84 | 77.44 | 77.82 | 158.88 | 41.49 | 131.81 | -110.95 | 156.51 | 75.29 | -135 | 114.42 | 0 | 91.5 | 0 | 96.23 | 0 | 145.12 | 0 | 140.84 | -180 | 82.31 | 0 | 92.43 | -81.53 | 171.08 | 110.29 | -139.45 | -161.27 | 128.6 | 130.45 | 124.58 | 165.42 | 103.15 | 152.63 | 124.86 | -98.09 | 22.13 | 54.42 | -49.76 | 139.78 | -61.11 | 78.91 | 174.49 | 166.12 | 124.38 | 49.7 | 144.07 | 22.54 | -116.57 | 148.61 | 0 | 69.15 | -90 | 64.82 | 0 | 101.56 | -180 | 176.3 | -90 | 126.43 | 0 | 41.42 | 179.78 | 124.67 | 90.72 | 13.82 | 90.24 | 149.1 | 110.65 | 113.47 | 119.73 | 131.03 | 167.61 | 86.88 | 113.54 | 94.71 | 143.61 | 79.67 | 89.53 | 111.92 | -174.25 | 79.69 | 135.15 | 74.83 | -124.72 | 76.57 | 129.71 | 162.9 | 62.78 | -153.43 | 72.94 | -145.62 | 91.62 | 124.22 | 157.1 | -90 | 107.2 | -93.02 | 123.66 | 161.56
2020-10-06 | 5:48 | -145.44 | 133.71 | 134.64 | 106.67 | -114.64 | -151.32 | -159.99 | -162.68 | 148.66 | -143.92 | 174.83 | 139.88 | 134.62 | 19.4 | -69.44 | 63.72 | 143.13 | 97.93 | 11.88 | 114.5 | -175.67 | -79.59 | 53.53 | 140.56 | 127.19 | 97.4 | 0 | 93.34 | 0 | 83.41 | 0 | 96.9 | 0 | 83.53 | 0 | 91.35 | 0 | 158.69 | 0 | 100.73 | -97.91 | -173.67 | 104.59 | 155.84 | -167.38 | 123.63 | 118.68 | 132.44 | 155.71 | 99.22 | 153.8 | 128.4 | -171.56 | -58.85 | 100.11 | -164.47 | 117.75 | -92.21 | -176.67 | 157.66 | 161.31 | 103 | 68.86 | 139.76 | 91.95 | 0 | 122.66 | 0 | 96.34 | 0 | 139.02 | 0 | 120.89 | 0 | 142.16 | 0 | 124.3 | 0 | 39.52 | -177.3 | 124.95 | 93.88 | 13.8 | 114.23 | 152.44 | 174.38 | 175.73 | 108.28 | -150.06 | -175.61 | 93.76 | 111.71 | 121.05 | -11 | 71.57 | 100.26 | 126.92 | -136.22 | 98.18 | -133.49 | 84.92 | 173.46 | 48.02 | 102.81 | 123.68 | 25.02 | -175.59 | 49.29 | -158.2 | 88.2 | -167.9 | 92.51 | -80.55 | 72.39 | -130.92 | 70.63 | -180
2020-10-06 | 5:49 | -135.16 | 141.47 | 149.15 | 110.11 | -126.01 | -146.32 | -168.28 | -151.76 | 178.13 | -139.22 | 163.99 | 160.96 | 118.31 | 149.74 | 122.92 | 90.91 | 156.04 | 80.02 | 95.52 | 30.66 | -146.88 | 5.89 | -113.39 | 61.4 | 95.19 | 81.09 | -180 | 129.33 | 0 | 34.14 | 0 | 116.36 | 0 | 69.87 | 0 | 112.76 | 0 | -161.27 | 0 | 123.14 | -118.23 | 179.53 | 115.38 | 130.21 | 150.14 | 137.91 | 107.06 | 118.4 | 161.22 | 91.56 | -148.55 | 144.39 | 160.52 | 133.94 | 71.91 | 146.48 | 164.24 | 76.89 | 158.71 | -74.05 | 136.74 | 88.52 | -1.68 | 49.53 | 97.82 | -116.57 | 42.39 | 0 | 97.65 | 0 | -138.03 | 0 | 43.46 | 0 | -120.27 | -90 | -170.95 | 123.68 | -7.21 | -175.36 | 134.04 | 103.2 | 50.01 | 128.72 | 153.02 | -162.52 | -123.36 | 130.56 | -179.14 | 157.92 | 95.44 | -60.55 | 90 | 48.58 | 78.81 | 72.58 | 76.89 | 109.5 | 90.08 | 163.29 | 97.66 | 159.35 | 68.06 | 56.38 | 90.81 | 49.94 | -153.43 | 49.43 | 53.98 | 81.66 | -116.57 | 102.47 | -75.96 | 75.32 | 153.43 | 84.95 | 0
2020-10-06 | 5:50 | -123.33 | 142.24 | 145.96 | 114.19 | -74.59 | -158.21 | -97.26 | -153.83 | -163.1 | -154.68 | 154.87 | 171.72 | 138.23 | 123.12 | 149.99 | 111.21 | 127.56 | 106.98 | 159.67 | 140.74 | -111.8 | 141.83 | -15.42 | 120.11 | 10.29 | 158.53 | -180 | 117.98 | 0 | 113.45 | 0 | 110.64 | 0 | 80.71 | 0 | 161.04 | 0 | 177.79 | 0 | 139.76 | -116.75 | 179.09 | 122.99 | 100.65 | 102.42 | 141.47 | 167.32 | 115.24 | 165.25 | 56.74 | 127.25 | 152.71 | 171.6 | -165.37 | 105.07 | 138.81 | -175.92 | -175.12 | 165.11 | -171.92 | 92.46 | 95 | 34.67 | 129.18 | -94.17 | -90 | 61.73 | 0 | 85.55 | 0 | -15.16 | 0 | 70 | 0 | -140.16 | 0 | 3.27 | -180 | 5.88 | -177.52 | 137.54 | 91.06 | 63.63 | 120.17 | 156.77 | -168.28 | -144.52 | 142.94 | 169.75 | 150.69 | 100.05 | -34.1 | 101.16 | -81.35 | 80.85 | 18.49 | 67.9 | 120.57 | 74.96 | 166.46 | 92.06 | 151.32 | 79.3 | 81.96 | 104.93 | 80.38 | -180 | 69.34 | 66.44 | 107.7 | -131.19 | 110.06 | -90 | 72.16 | -180 | 69.51 | 0
2020-10-06 | 5:51 | -140.35 | 148.99 | 142.13 | 122.02 | -45.92 | 152.3 | -96.55 | 171.71 | 174.73 | 167.64 | 148.79 | 136.29 | 168.68 | 74.26 | 171.74 | 64.66 | 115.02 | 83.98 | 171.53 | 120.44 | 121.7 | 157.54 | 0 | 120.99 | -110.56 | 72.39 | -180 | 88.04 | 0 | 70.83 | 0 | 115.08 | 0 | 94.16 | 0 | 104.06 | -180 | 35.78 | 0 | 160.82 | -132.53 | -115.97 | 130.14 | 135.11 | 83.74 | 179.53 | 164.8 | 118.87 | 150.33 | -57.27 | 106.36 | 117.32 | 141.21 | 84.45 | 113.01 | 88.79 | -81.4 | 135 | -156.15 | -160.56 | -59.49 | -73.11 | 176.61 | 54.46 | 155.28 | -180 | 68.12 | 0 | 143.32 | 0 | 65.28 | 0 | 140.43 | 0 | 71.96 | 0 | 76.34 | 0 | 17.03 | -178.47 | 128.03 | 56.87 | 66.01 | 44.85 | -176.81 | -164.72 | -90.87 | 116.3 | 140.94 | 123.57 | 86.95 | 58.05 | 97.15 | 104.05 | 51.12 | 101.29 | 78.37 | 119.66 | 30.66 | 149.99 | 95.09 | 143.58 | -38.36 | 141.04 | 131.27 | 48.56 | -156.79 | 48.23 | 98.74 | 10.72 | -159.44 | 68.72 | 0 | 58.42 | -141.35 | 177.51 | 90
2020-10-06 | 5:52 | -146.91 | 145.88 | 132.04 | 117.66 | -20.26 | 162.05 | -119.32 | 172 | 166.4 | 161.07 | 153.51 | 105.74 | -118.36 | 28.76 | 94.58 | 36.15 | 101.32 | 37.93 | 136.33 | 98.88 | 144.78 | 161.92 | 80.66 | 137.3 | -147.99 | -136.63 | -180 | 92.76 | 0 | 139.74 | 0 | 100.73 | 0 | 117.69 | 0 | 170.93 | 0 | 88.45 | 0 | 126.48 | -153.35 | -168.81 | 130.33 | -16.42 | 82.57 | 161.6 | -162.07 | 98.54 | 134.07 | 84.52 | 71.97 | 87.84 | 105.71 | 72.95 | 3.28 | -86.17 | -30.55 | 172.88 | -148.9 | 145.3 | 170.27 | -161.91 | 52.47 | 129.81 | 116.14 | 167.47 | 52.79 | 0 | 161.02 | 0 | 66.7 | 0 | 65.45 | 0 | 97.46 | -180 | 93.94 | 0 | 44.58 | -174.83 | 126.76 | 104.31 | 53.3 | 107.2 | -148.89 | -95.99 | 33.74 | 92.43 | -56.06 | 121.63 | 105.09 | 112.25 | 109.44 | 100.4 | 38.62 | 93.06 | 90.32 | 113 | 69.08 | 153.16 | 68.96 | 117.13 | 52.72 | -93.01 | 126.87 | -144.74 | -173.65 | 46.59 | 94.97 | 42.44 | -175.23 | 72.09 | -90 | 99.57 | -173.98 | 69.09 | 135
2020-10-06 | 5:53 | -126.86 | 137.61 | 147.58 | 113.12 | 53.26 | 145.59 | 160.08 | 152.33 | 160.77 | 153.67 | 153.62 | 75.26 | 96.82 | 11.97 | 178.41 | 53.62 | 125.51 | 40.45 | 73.21 | 80.16 | 174.21 | 164.49 | 130.64 | 149.07 | -105.53 | -108.32 | -180 | 93.94 | 90 | 175.2 | 0 | 78.86 | 0 | 141.92 | 0 | -135.94 | 0 | 80.09 | 0 | 140.55 | -153.76 | -149.46 | 123.28 | 140.16 | 77.74 | 175.61 | -166.85 | 121.66 | 130.88 | 89.27 | 48.27 | 104.99 | 97.23 | 26.57 | 3.54 | 54.46 | 107.79 | 75.76 | 178.69 | -176.11 | 107.71 | 178.88 | 83.31 | 120.24 | 104.23 | 177.51 | 37.15 | 56.32 | 54.64 | 153.43 | 76.33 | -90 | 76.38 | -180 | 81.46 | -104.04 | 66.94 | 0 | 27.82 | -172.83 | 131.77 | 97.16 | 22.1 | 99.52 | 141.28 | -30.42 | 132.01 | 87.5 | 45.76 | -101.13 | 108.93 | 131.32 | 170.56 | 92.6 | 71.47 | 96.05 | 108.44 | 81.36 | 80.06 | 130.8 | 91.75 | 126.36 | 85.03 | 62.37 | 167.9 | -111.98 | -138.81 | 68.13 | 176.81 | -22.58 | 175.92 | 1.12 | -90 | 34.96 | -160.01 | -41.46 | -180
2020-10-06 | 5:54 | -83.37 | 133.93 | 155.05 | 111.24 | -156.31 | -120.56 | 150.2 | 151.05 | 162.86 | 153 | 164.74 | -26.06 | 123.88 | 172.27 | -177.1 | 93.28 | 104.43 | 34.05 | 16.25 | 106.18 | -124.68 | 153.34 | 52.3 | 170.2 | -83.15 | -126.64 | -90 | 100.03 | -90 | 48.31 | 0 | 60.62 | 0 | -155.76 | 90 | 171.53 | 0 | 95.12 | 0 | 132.29 | -125.26 | -120.04 | 109.78 | 139.26 | 133.35 | 159.86 | -177.25 | 115.36 | 125.04 | 72.51 | 25.29 | 102.3 | 99.39 | -14.79 | 28.58 | -160.56 | 140.62 | -33.68 | -158.98 | -167.85 | -145.87 | 143.53 | 58.68 | 104.48 | 86.14 | -135 | 36.9 | -90 | 56.86 | 0 | 52.99 | 0 | 63.05 | 0 | 94.44 | -135 | 68.33 | -169.71 | -4.62 | -172 | 130.82 | 85.01 | 55.83 | 56.65 | 120.7 | 13.01 | 4.17 | 83.02 | -72.05 | -166.6 | 91.04 | 132.27 | 135.65 | 93.12 | 80.26 | -141.03 | 134.95 | 96.63 | 78.28 | 133.54 | 82.71 | 153.81 | 66.67 | 92.26 | 145.19 | 118.79 | -113.21 | 76.59 | -141.35 | 96.47 | -163.31 | 114.89 | 45 | 46.04 | -170.27 | 19.02 | -138.81
2020-10-06 | 5:55 | -133.01 | 130.73 | 133.19 | 119.6 | -113.9 | -163.71 | 160.53 | 164.88 | -178.57 | 168.54 | 159.74 | 150.53 | 159.51 | -78.67 | -171.26 | -46.12 | -8.14 | 82.99 | 55.53 | -36.94 | 114.77 | -174.77 | 32.82 | 118.17 | -126.29 | 171.45 | 0 | 97.99 | 0 | 25.71 | 0 | 91.12 | 0 | 153.02 | 0 | 76.29 | 0 | 58.17 | 0 | 103.52 | -82.96 | -176.81 | 104.33 | 112.32 | 159.11 | 110.25 | 157.19 | 122.62 | 100.94 | 58.6 | 140.48 | 151.51 | 65.53 | 57.9 | 122.06 | -11.32 | 104.33 | -68.63 | -78.35 | -157.39 | 31.53 | 134.36 | 55.17 | 176.98 | 101.2 | 90 | 13.96 | 0 | 75.55 | 0 | 76.97 | 0 | 63.51 | 0 | 69.37 | 0 | 91.92 | 0 | 8.62 | -174 | 139.74 | 78.86 | 43.73 | 60.8 | 108.92 | 164.74 | 34.85 | -94.41 | -59.81 | 87.98 | 101.52 | 108.99 | 120.2 | -14.2 | 86.01 | 129.51 | 122.09 | 99.79 | 76.35 | 137.37 | 80.25 | 100.02 | 71.86 | 71.04 | -139.6 | 81.75 | -154.54 | 79.9 | -88.21 | -147.94 | 122.9 | 23.2 | -174.28 | 108.09 | -85.92 | 109.55 | -113.49
2020-10-06 | 5:56 | -80.95 | 126.76 | 167.08 | 117.04 | -128.71 | 178.74 | 163.73 | -174.61 | 175.86 | -173.36 | 142.65 | 151.96 | 106.86 | -158.18 | 152.88 | 73.74 | 113.06 | 44.51 | -149.74 | 131.86 | 151.82 | 142.5 | 38.65 | 110.32 | -120.1 | 82.98 | -90 | 81.13 | 0 | 132.73 | 0 | 92.67 | 0 | -133.77 | 0 | 139.69 | 0 | 89.42 | 0 | 122.21 | -123.35 | -153.84 | 116.17 | 113.77 | 129.77 | 129.04 | 144.43 | 130.24 | 146.34 | 109.97 | 176.38 | 118.89 | 96.03 | 32.11 | 37.98 | 159.62 | 109.59 | -177.83 | 170.87 | -95.44 | 119.59 | 72.57 | 77.47 | 160.7 | -152.07 | 18.44 | 45.07 | 0 | 61.3 | 0 | 54.82 | 0 | 72.08 | 0 | 145.18 | 0 | 149.24 | 0 | -21.68 | -171.34 | 146.56 | 85.93 | 47.86 | 75.43 | 120.52 | -174.85 | -45.08 | 118.55 | 92.43 | 138.82 | 98.09 | 81.23 | 41.64 | 111.26 | 69.37 | 107.74 | 76.21 | 130.76 | 76.32 | 129.98 | 91.88 | 177.08 | 78.95 | 130.38 | -166.49 | 64.37 | -151.93 | 78.38 | 81.12 | -0.81 | -128.15 | 79.7 | -180 | 23.21 | -98.96 | 48.49 | -143.13
2020-10-06 | 5:57 | -76.68 | 123.73 | 169.31 | 105.56 | -88.9 | -163.61 | 179.05 | 176.1 | 157.67 | -165.57 | 152.61 | 148.12 | 77.19 | -139.04 | 166.73 | 131.5 | 86.34 | 118.47 | 26.57 | 119.25 | 133.29 | 158.61 | 111.46 | 116.83 | -71.56 | 160.28 | 0 | 120.61 | 0 | 103.12 | 0 | 44.19 | 0 | 119.46 | 0 | 137.78 | 0 | 108.58 | 0 | 142.38 | -147.75 | -144.44 | 117.3 | 113.97 | 84.91 | 157.32 | -179.96 | 122.57 | 151.59 | 133.06 | 97.31 | 116.12 | 101.71 | 127.57 | -55.38 | 114.63 | 117.61 | 141.98 | 51.38 | 88.6 | 16.74 | 137.94 | 41.17 | 125.78 | -10.79 | 90 | -0.58 | 0 | 64 | -180 | 69.08 | 0 | 48.41 | 0 | 115.91 | 0 | 169.47 | 0 | -20.23 | -174.23 | 141.99 | 83.91 | 47.73 | 141.94 | 122.5 | -74.08 | -118.63 | 112.76 | 152.66 | 141.02 | 99.43 | 43.04 | 46.94 | 92.32 | 65.5 | 95.59 | 84.45 | 113.37 | 77.9 | 133.33 | 87.3 | 148.47 | 100.67 | 138.41 | 172.87 | 80.25 | -149.03 | 56.08 | 38.65 | -147.64 | -121.6 | 93.21 | -90 | 68.05 | -121.34 | 23.04 | -180
2020-10-06 | 5:58 | -95.18 | 119.01 | 150.3 | 103.32 | -98.33 | -155.37 | -171.46 | -28.51 | 166.94 | -168.18 | 124.97 | -129.95 | 142.73 | 66.31 | 129.94 | 70.5 | 131.01 | 106.42 | -102.77 | 152.98 | 112.44 | 87.57 | 105.06 | 176.1 | -146.32 | -88.87 | 0 | 105.56 | 0 | 51.2 | 0 | 11.52 | 0 | 82.62 | 0 | 139.88 | 0 | 160.02 | 0 | 131.39 | -125.18 | -160.36 | 108.26 | 111.99 | 171.71 | 139.22 | 160.28 | 129.6 | -177.53 | 96.99 | -167.74 | 120.27 | 128.27 | -171.86 | 35.63 | -150.26 | 120.27 | -160.78 | 127.87 | 146.82 | 67.65 | 140.91 | 166.76 | 123.31 | 82.49 | -90 | 28.52 | 0 | 58.24 | 0 | 118.08 | 0 | 73.05 | 0 | 141.35 | -135 | 160.41 | -90 | -13.43 | -176.55 | 137.74 | 66.23 | 42.83 | 131.76 | 109.98 | -125.84 | -131.23 | 87.57 | 130.6 | 133.1 | 98.39 | -30.34 | 21.67 | 135.92 | 61.11 | 111.14 | 79.84 | 95.57 | 71.57 | -32.24 | 69.52 | 146.44 | 22.43 | 107.9 | 118.07 | 82.54 | -139.08 | 86.96 | 68.95 | 102.08 | -105.06 | 109.7 | 0 | 119.38 | -144.16 | 70.85 | -112.61
2020-10-06 | 5:59 | -101.99 | 127.35 | 163.3 | 118.11 | -113.64 | -145.94 | -163.05 | 10.03 | 171.58 | -147.34 | 104.28 | -147.05 | -171.26 | 5.6 | 139.47 | 109.93 | 82.87 | 109.28 | -52.12 | 170.55 | -145.13 | -121.8 | 45 | 134.83 | 175.81 | -126.45 | 0 | 89.64 | 0 | 94.84 | 0 | -35.65 | 0 | 67.26 | 0 | 153.43 | 0 | 101.16 | 0 | 128.15 | -140.83 | 179.76 | 117.99 | 131.17 | -155.06 | 145.32 | 143.03 | 126.38 | -174.57 | 14.55 | 168.66 | 126.91 | 134.98 | -35.85 | 31.39 | 108.44 | 150.69 | -166.6 | 102.91 | 177.51 | 119.67 | 137.49 | 153.94 | -176.65 | 162.68 | -126.87 | -3.74 | 90 | 64.63 | 0 | -90.2 | 0 | 45.81 | 0 | 145.66 | 0 | 109.82 | -180 | -5.14 | -171.2 | 130.07 | 78.67 | 33.58 | 145.55 | 92.96 | -98.05 | -170.99 | 87.2 | 104.7 | 134.35 | 108.65 | 24.44 | 39.63 | 106.54 | 71.01 | 107.8 | 76.69 | 97.11 | 79.27 | -154.87 | 81.89 | 156.28 | -138.69 | 99.7 | -173.29 | 83.62 | -117.89 | 85.26 | -101.88 | 115.11 | 154.66 | 114.23 | -108.44 | 50.37 | -118.61 | 143.98 | 0
2020-10-06 | 6:00 | -135.68 | 114.45 | 148.54 | 112.27 | -69.86 | -138.57 | 174.03 | 50.53 | 177.12 | -148.93 | -161.57 | -140.56 | 162 | 124.45 | -180 | 137.58 | 168.68 | 111.07 | 56.32 | -171.58 | -152.44 | -1.37 | 28.61 | 165.3 | 153.43 | 59.69 | 0 | 92.15 | 0 | 54.76 | 0 | 87.36 | 0 | -135.25 | 0 | -156.24 | 0 | 80.85 | 0 | 111.3 | -140.87 | 175.15 | 106.85 | 122.86 | -113.96 | 141.14 | 75.9 | 124.1 | 165.12 | 46.84 | -146.97 | 137.44 | 144.02 | -64.98 | -10.93 | -180 | 126.53 | 104.43 | 116.46 | 63.43 | 131.82 | 113.21 | 119.96 | 145.89 | 154.13 | -90 | -26.78 | 0 | 42.38 | 0 | -180 | 0 | 49.81 | 0 | -133.8 | 0 | 61.46 | -180 | 12.03 | -171.54 | 133.56 | 87.41 | 37.4 | 148.06 | 93.1 | -81.26 | -73.22 | 97.77 | 156.53 | 143.82 | 114.86 | 94.4 | 79.85 | 104.82 | 88.17 | 58.67 | 138.75 | 83.38 | 83.72 | -178.48 | 93.06 | 163.16 | 46.74 | 84.76 | -139.89 | -33.11 | 57.99 | 78.33 | -90 | 105.51 | -123.68 | 115.91 | -180 | 84.93 | -98.14 | 78.33 | -131.19
2020-10-06 | 6:01 | -177.54 | 100.33 | 122.85 | 91.71 | -50.35 | -178.67 | -175.14 | 41.34 | 174.66 | -156.66 | 173.79 | -163.5 | 165.96 | 77.02 | 146.32 | 82.81 | 157.39 | 73.95 | 78.17 | 25.23 | -137.49 | -10.28 | 147.26 | 106.5 | 102.21 | 76.06 | 0 | 89.31 | 0 | 116.3 | -180 | 31.92 | 0 | 85.52 | 0 | -167.83 | 0 | 108.12 | 0 | 93.81 | 175.67 | -170.94 | 108.19 | 159.61 | -127.75 | 156.39 | -153.16 | 118.3 | 153.12 | -143.31 | -83.23 | 110.29 | 153.96 | -174.36 | -50.77 | -175.03 | 70.44 | 129.96 | 150.57 | -91.25 | 128.54 | 106.69 | 80.73 | -142.12 | -121.22 | 0 | 111.05 | 0 | -174.4 | 0 | 104.3 | 0 | -160.87 | 0 | 144.48 | 0 | 110.74 | 0 | 35.28 | -170.44 | 124.34 | 92.71 | 43.41 | 131.27 | 112.6 | -179.5 | -93.39 | 105.82 | -150.94 | 144.22 | 101.91 | 90.94 | 90.68 | 94.69 | 88.24 | 32.76 | 90.11 | 110.52 | 78.45 | 152.97 | 87.93 | -159.22 | 80.55 | 77.28 | -125.32 | 115.21 | -95.19 | 46.05 | -180 | 69.65 | -170.55 | 112.17 | -79.71 | 76.58 | -94.77 | 119.02 | 0
2020-10-06 | 6:02 | 144.76 | 99.57 | -173.8 | 94.23 | 170.6 | -169.38 | 143.74 | 11.9 | -152.27 | -170.91 | -176.4 | -137.03 | 140.81 | 107.98 | 152.52 | 117.89 | -144.16 | 138.6 | 128.38 | 157.33 | 111.8 | 98.71 | 169.81 | -125.95 | -57.99 | 14.53 | 0 | 111.27 | 0 | 108.69 | 0 | -58.57 | 0 | 95.85 | 0 | 127.82 | 0 | 156.18 | 0 | 136.98 | 175.35 | -153.23 | 111.69 | -33.2 | 36.16 | 148.78 | -105.57 | 119.04 | 154.91 | -130.07 | -38.69 | 130.55 | 169.05 | 110.99 | -23 | 99.45 | 106.64 | 130.52 | 144.59 | -135.78 | 146.04 | -104.61 | 35.87 | 139.41 | 152.72 | -90 | -49.55 | -90 | 176.47 | 90 | 77.04 | -90 | 24.52 | 0 | 34.15 | -180 | 107.04 | 90 | -48.45 | -169.3 | 162.26 | 93.18 | 59.22 | 126.16 | 75.37 | 164.75 | -93.24 | 125.69 | 146.32 | 144.54 | 102.6 | 93.13 | 104.31 | 99.33 | 50.41 | -90.18 | 104.47 | 124.78 | 90.08 | 157.88 | 90.89 | 157.08 | 66.99 | 73.06 | -152.02 | 67.01 | 78.49 | 66.04 | -135 | 62.51 | -99.45 | 68.9 | 85.92 | -55.65 | 104.74 | 88.46 | -116.57
2020-10-06 | 6:03 | -135.71 | 117.6 | 158.63 | 110.95 | -79.05 | -139.56 | 178.1 | -24.78 | -175.81 | -169.86 | 117.47 | 19.46 | 164.37 | 149.88 | 90 | 148.31 | -80 | 139.86 | 132.4 | 153.41 | -75.96 | 149.92 | -148.4 | 162.79 | 48.58 | -19.34 | 0 | 112.59 | 0 | 130.22 | 0 | -140.02 | 0 | 78.17 | 0 | 81.61 | 0 | 179.31 | 0 | 116.41 | -178.54 | -177.96 | 115.7 | -64.08 | 22.18 | 157.06 | -79.98 | 115.36 | 163.53 | 26.96 | 150.18 | 139.39 | 157.77 | 78.13 | -21.54 | -87.46 | 107.62 | 139.71 | 63.28 | -145.62 | 153.66 | -157.17 | 43.46 | 164.06 | -101.99 | -180 | -27.39 | 0 | 124.49 | 0 | 108.69 | -90 | -104.04 | 0 | 50.12 | -153.43 | 41.58 | -180 | 22.84 | -168.43 | 137.16 | 111.97 | 58.75 | 127.79 | 32.23 | 167.09 | -24.98 | 137.27 | 162.15 | 150.08 | 95.2 | 132.74 | 136.21 | 106.36 | 72.11 | 119.81 | 105.18 | 122.64 | 80.03 | 157.78 | 101.11 | 159.67 | 82.45 | -91.27 | -168.68 | 52.2 | -103.56 | 81.56 | 0 | 54.06 | 90 | 126.24 | 161.56 | -116.97 | -153.43 | 102.36 | 0
2020-10-06 | 6:04 | -87.37 | 116.93 | 175.84 | 120.72 | -80.7 | 62.84 | 178.54 | -102.53 | 177.4 | -166.69 | 153.43 | -66.87 | -74.06 | 132.81 | 168.68 | 114.23 | 154.02 | -72.29 | 123.68 | 152 | -125.84 | 147.78 | -45 | -160.83 | -126.02 | 104.11 | 0 | 120.56 | 0 | 156.92 | 0 | 102.17 | 0 | 148.67 | 0 | 75.17 | 0 | 119.73 | 0 | 168.01 | 172.26 | -170.64 | 123.89 | -105.46 | 25.38 | -171.97 | -19.22 | 129.96 | 164.09 | 99.49 | 83.69 | 127.77 | 120.49 | 150.45 | -32.5 | 166.49 | 72.22 | 131.34 | 18.3 | 68.83 | 126.79 | 167.9 | 78.8 | 133.54 | 105.96 | -168.68 | 57.1 | -90 | 3.77 | 0 | 71.39 | 0 | 113.57 | 0 | 61.91 | -90 | 76.71 | -180 | 9.34 | -166.58 | 142.6 | 111.1 | 57.25 | 144.76 | 120.73 | 140.63 | 11.51 | 127.33 | 12.99 | 161.48 | 88.39 | 98.9 | 92.79 | 80.64 | 83.75 | -56.1 | 73.6 | 117.15 | 77.84 | 179.27 | 95.91 | 129.2 | 67.3 | -117.34 | -103.24 | 74.83 | -112.61 | 79.94 | 146.32 | 96.25 | -145 | 35.15 | -90 | 50.63 | -105.94 | 48.93 | -180
2020-10-06 | 6:05 | -127.84 | 113.2 | 162.82 | 120.26 | -75.38 | 36.65 | 165.82 | -126.24 | 172.42 | -178.07 | 155.78 | 166.19 | -157.23 | 48.48 | 81.86 | 42.18 | 140.77 | -95.21 | 86.07 | -172.15 | -147.52 | 54.48 | 9.45 | -163.8 | -153.43 | 108.77 | 0 | 113.18 | 0 | 111.53 | 0 | 115.53 | 0 | 110.64 | 0 | 87.48 | -180 | 108.73 | 0 | 120.54 | 114.73 | -150.45 | 124.71 | 115.65 | 63.72 | 171.66 | -157.69 | 132.07 | 155.83 | 84.35 | 25.42 | 128.71 | 89.04 | 84.28 | -58.72 | -140.19 | 76.55 | 158.2 | -6.64 | 168.12 | -78.83 | -64.29 | 88.33 | 173.9 | 98.77 | 75.96 | 62.61 | 0 | 68.77 | -180 | 103.6 | -180 | 84.13 | 164.06 | -9.03 | -116.57 | 43.28 | 0 | 10.59 | -160.28 | 141.82 | 110.11 | 31.89 | 142.04 | 129.77 | 101.14 | 87.55 | 111.67 | -0.89 | 151.04 | 56.56 | 123.38 | 102.45 | 91.05 | 92.6 | -99.43 | 120.97 | 82.9 | 78.35 | -122.97 | 90.56 | 115.68 | 45.59 | -98.68 | 88.83 | -54.7 | 88.63 | 87.28 | -180 | 75.91 | 125.54 | 89.09 | -75.96 | 109.93 | -90 | 100.92 | 100.78
2020-10-06 | 6:06 | -153.53 | 104.7 | 137.72 | 116.24 | -112.16 | 125.02 | 172.74 | -113.55 | -111.83 | -178.51 | 152.77 | 125.64 | -76.46 | 8.38 | 151.32 | 96.76 | -125.35 | -159.1 | 121.82 | 173.46 | -54.63 | 134.63 | 22.3 | -176.02 | 109.92 | 118.5 | -180 | 117.07 | 0 | 150.69 | 0 | 88.94 | 0 | 6.76 | 0 | 111.48 | -180 | 91.96 | 0 | 117.79 | 99.86 | -145.76 | 123.1 | 112.83 | 6.19 | 167.4 | 86.94 | 133.45 | 153.03 | 37.34 | 117.22 | 119 | 74.99 | -78.11 | 3.65 | 63.43 | 93.54 | -160.59 | 108.15 | 124.7 | -142.57 | 99.75 | 57.52 | 40.92 | 79.02 | 123.68 | 81.75 | 0 | 59.14 | 135 | 121.64 | -45 | 66.92 | 110.56 | 23.23 | -161.56 | 32.03 | 90 | 1.54 | -156.86 | 143.17 | 117.7 | 46.82 | 132.18 | 126.19 | 85.34 | 119 | 128.35 | 1.12 | 143.59 | 44 | 151.36 | 77.6 | 93.04 | -105.24 | 126.02 | 66.39 | 161.84 | 103.08 | 115.54 | 4.02 | 126.05 | 100.67 | -95.75 | 98.39 | -52.46 | 66.79 | 73.57 | -176.17 | 70.79 | 90 | -152.6 | -135 | 95.16 | -157.17 | 97.92 | 90
2020-10-06 | 6:07 | 7.64 | 110.64 | 176.41 | 123.86 | 179.81 | 162.69 | 152.05 | -37.65 | -178.81 | -165.02 | 18.66 | 100.22 | 129.73 | -68.05 | 83.6 | 161.57 | -165.96 | 152.79 | 78.36 | 158.71 | 94.97 | -142.19 | 121.54 | -126.84 | -173.51 | 62.79 | 0 | -156.19 | 0 | 122.54 | 0 | -92.68 | 0 | -1.4 | 0 | 114.32 | -180 | 34.17 | -90 | 124.69 | 88.9 | -135.07 | 122.64 | -161.93 | -26.76 | 169.64 | 89.69 | 129.09 | 150.09 | 67.28 | 134.4 | 121.93 | 51.41 | 106.69 | 38.77 | 113.98 | 105.69 | -122.74 | 166.72 | -174.81 | -48.36 | 122.9 | 66.23 | 80.9 | 82.44 | 107.58 | 97.32 | 90 | 45.04 | 90 | 109.35 | 0 | 93.61 | 92.38 | 73.94 | -161.56 | 85.86 | -38.65 | -34.03 | -160.1 | 159.23 | 117.67 | 66.08 | 106.56 | 103.04 | 89.91 | 118.52 | 133.79 | 13.07 | 146.59 | 78 | 161.96 | 53.41 | 87.74 | 113.67 | 129.34 | 109.2 | 158.89 | 96.1 | 112.86 | 56.73 | -154.56 | 111.76 | 168.95 | 131.27 | -27.67 | 125.05 | -74.96 | 74.06 | 71.48 | 56.32 | -6.67 | 5.19 | 125.83 | -123.68 | 101.01 | -3.83
2020-10-06 | 6:08 | -134.55 | 106.04 | 154.3 | 119.43 | -168.48 | 161.15 | 157.87 | -38.27 | -172.34 | -160.65 | 127.77 | 116.16 | 125.33 | 116.81 | -153.43 | -133.32 | -168.95 | 144.23 | 45.01 | 133.64 | 56.3 | 173.5 | 23.63 | -128.26 | -157.56 | 61.09 | 0 | 156.12 | 0 | 114.08 | 0 | 89.25 | 0 | 14.07 | 0 | 121.3 | -135 | 94.16 | 0 | 112.67 | 88.82 | -153.31 | 118.87 | -43.09 | -59.93 | 173.27 | 90.29 | 122.26 | 163.55 | 54.28 | 150.37 | 129.61 | 41.75 | -127.88 | 57.61 | -90 | 89.19 | -111.45 | 134.18 | 128.15 | 163.43 | 73.44 | 56.08 | 77.9 | 99.97 | 119.74 | 65.13 | -90 | 32.11 | 158.95 | 107.37 | -90 | 84.02 | 103.24 | 65.7 | -95.19 | 12.72 | 75.96 | 5 | -163.8 | 153.97 | 113.77 | 89.57 | 111.07 | 103.87 | 95.98 | 131.69 | 116.05 | 32.53 | 145.85 | 70.57 | 153.01 | 49.05 | 74.2 | 103.48 | 149.13 | 109.47 | 161.01 | 78.69 | 10.14 | 66.04 | 157.12 | 49.16 | 135.38 | 112.97 | 40.99 | 77.13 | 21.88 | 90 | 87.48 | -180 | 90.23 | -45 | -122.37 | 168.12 | 117.91 | 0
2020-10-06 | 6:09 | -170.32 | 112.85 | 117.96 | 123.66 | -153.01 | 166.02 | 172.78 | -17.41 | -149.02 | -156.94 | 146.27 | 124.77 | 173.19 | 129.07 | -173.43 | -107.64 | -135 | 138.38 | 137.54 | 104.28 | 168.68 | 173.75 | 14.67 | -140.24 | -138.26 | 79.22 | 0 | 113.52 | 0 | 131.09 | 0 | 131.78 | 0 | 2.49 | 0 | 79 | -180 | 102.21 | 0 | 101.88 | 96.86 | -131.49 | 122.84 | -159.97 | -24.75 | 161.36 | 72.85 | 157.2 | 157.73 | 95.22 | 130.25 | 124.44 | 52.41 | -55.18 | 20.87 | 174.93 | 88.55 | 51.95 | 100.76 | 109.38 | -179.45 | 87.2 | 92.24 | 88.32 | 119.39 | 113.96 | 87.94 | -90 | 49.77 | 90 | 103.66 | -90 | 88.75 | 94.97 | 103.77 | -151.69 | 57.63 | 0 | 7.82 | -159.91 | 129.98 | 117.96 | 51.74 | 129.32 | 127.06 | 98.59 | 137.32 | 133.81 | 36.5 | 157.33 | 46.91 | 130.58 | 78.15 | 83.19 | 98.28 | 116.95 | 62.22 | 158.46 | 77.17 | 155.01 | 63.14 | -154.49 | 56.9 | 155.18 | 119.87 | 11.27 | -155.55 | -37.98 | -170.55 | 68.39 | -161.56 | -9.57 | -90 | 114.76 | -155.76 | 109.93 | 40.59
2020-10-06 | 6:10 | -137.84 | 139.58 | 168.58 | 125.46 | -142.84 | 154.4 | 155.49 | 148.96 | -160.08 | 136.15 | 161.41 | 155.41 | 176.64 | 62.09 | 141.48 | 76.81 | 154.41 | 113.57 | 152.09 | 89.54 | -15.94 | 139.28 | -17.15 | 52.66 | 144.29 | 23.31 | 0 | 136.36 | 0 | -42.78 | 0 | 35.14 | 0 | 86.3 | 0 | 10.78 | -180 | 93.03 | -90 | 122.97 | 115.13 | -145.81 | 124.69 | 127.15 | 21.86 | -179.56 | -117.63 | 137.42 | 160.11 | 50.62 | 90.26 | 116.14 | 37.4 | 112.68 | 39.87 | 66.81 | 109.07 | 68.91 | 31.53 | 39.3 | 67.46 | -145 | 99.4 | 124.68 | 76.86 | 95.19 | 80.54 | -90 | 18.09 | 0 | 82.72 | 0 | 73.2 | 90 | 34.59 | -180 | 113.82 | -90 | 5.19 | -160.84 | 144.11 | 125.97 | 57.47 | 131.21 | 125.55 | 95.29 | 143.01 | 149 | 39.4 | 164.43 | 19.84 | 131.52 | 58.66 | 119.05 | 104.37 | 148.41 | 96.46 | -56.2 | 70.25 | 152.99 | 45.25 | 120.92 | 106.12 | 119.95 | 99.73 | 74.65 | 140.91 | 96.78 | 165.96 | 48.13 | 108.44 | 165.48 | 116.57 | 117.76 | -161.56 | 85.82 | 90
2020-10-06 | 6:11 | -139.59 | 106.47 | 159.89 | 128.03 | -149.32 | 145.67 | 168.4 | 107.49 | -172.85 | 166.87 | 145.39 | 157.73 | -179.42 | 75.18 | 130.24 | 94.18 | -128.81 | 27.4 | 104.74 | 161.31 | -101.32 | 117.06 | 0 | 127.9 | 178.71 | 92.83 | 0 | 146.5 | 0 | 80.14 | 0 | 33.65 | 0 | 79.9 | 0 | 70.8 | -180 | 151.62 | 0 | 120.35 | 102.05 | -146.6 | 121.33 | 140.61 | -36.66 | 173.52 | 47.64 | 131.38 | 150.67 | 16.3 | 75.23 | 104.37 | 83.9 | 149.03 | 35.68 | 102.32 | 130.58 | 55 | -151.35 | 172.24 | -29.97 | -97.84 | 99.09 | 113.63 | 177.68 | 35.54 | 93.12 | 90 | 114.03 | 0 | 87.86 | 0 | 113.82 | 102.53 | 34.71 | -165.96 | 110.13 | -90 | 8.41 | -163.41 | 141.57 | 116.38 | 60.01 | 120.32 | 125.71 | 100.55 | 118.28 | 134.88 | -7.78 | 151.58 | 37.9 | 140.27 | 80.44 | 96.18 | 139.41 | 178.95 | -149.51 | 170.25 | 73.31 | 148.26 | 50.7 | 156.98 | 141.01 | 165.08 | 91.23 | 37.91 | 40.92 | 82.38 | 69.44 | 34.51 | 86.42 | 32.75 | 83.65 | 137.68 | -97.13 | 87.42 | 39.81
2020-10-06 | 6:12 | -155.93 | 116.03 | 138.9 | 130.97 | -154.4 | 127.59 | -178.16 | 85.27 | -175.29 | -171.27 | 163.75 | 142.94 | -135.27 | -16.75 | -165.36 | 94.67 | -139.08 | -165.46 | 78.26 | 129.01 | 145.3 | 107.63 | 16.43 | 107.73 | -137.36 | 76.03 | 0 | 100.26 | 0 | 66.46 | 0 | 62.22 | 0 | 64.9 | 0 | 95.42 | -180 | 63.07 | 0 | 100.19 | 84.16 | -155.23 | 116.86 | -122.86 | 35.32 | 160.67 | 87.26 | 147.95 | 148.36 | 88.04 | 125.58 | 127.4 | 68.99 | 72.9 | 60.96 | 74.1 | 103.92 | 46.55 | -159.69 | 128.65 | -4.37 | 113.21 | 101.18 | 152.56 | -51.39 | 177.15 | 68.21 | -90 | 97.26 | 0 | 101.87 | 0 | 67.85 | 150.26 | 55.4 | -108.44 | 107.42 | -180 | 16.37 | -166.14 | 129.92 | 105.82 | 51.33 | 118.48 | 117.52 | 95.39 | 120.14 | 150.62 | 36.42 | 155.62 | 54.84 | 129.82 | 77.42 | 80.58 | 106.07 | 165.14 | -11.07 | 165.65 | 76.58 | 132.37 | 73.11 | 177.1 | 85.84 | 170.97 | 86.31 | -10.44 | 174.48 | 75.01 | -135 | 41.37 | 164.94 | -158.2 | 129.81 | 145.4 | -119.36 | 105.8 | 0
2020-10-06 | 6:13 | -127.38 | 130.63 | 162.02 | 125.16 | -167.04 | 64.31 | 177.38 | -39.95 | 167.66 | -163.22 | 151.12 | 135.9 | -161.27 | -68.17 | 176.54 | -151.45 | 117.17 | 164.9 | 105.6 | 125.89 | 151.61 | 147.67 | 125.22 | 114.37 | -160.31 | 20.16 | 0 | 55.92 | 0 | 89.61 | 0 | 29.97 | 0 | 71.06 | 0 | 119.43 | 0 | 80.58 | 0 | 124.25 | 80.65 | -157.89 | 121.99 | -138.01 | 43.4 | 169.94 | 98.46 | 105.79 | 155.11 | 72.79 | 141.2 | 113.06 | 60.17 | 105.62 | 59.85 | -14.67 | 91.45 | 98.69 | -113.89 | 97.13 | 139.54 | 111.8 | 107.94 | -164.94 | 144.31 | -174.28 | 77.89 | -180 | 95.95 | -180 | 111.48 | 0 | 103.71 | -180 | 89.12 | -135 | 59.65 | 0 | 29.29 | -171.91 | 128.73 | 97.1 | 49.22 | 67.71 | 114.16 | 95.82 | 86.8 | 136.32 | 33.68 | 166.44 | 64.83 | 106.16 | -138.41 | 93.74 | 86.49 | 129.58 | 72.52 | 158.98 | 81 | 150.25 | 70.28 | -154.99 | 102.14 | -179.81 | 39.93 | -43.54 | -180 | 70.43 | -180 | 64.37 | 130.92 | 8.73 | -97.13 | 45.14 | -90 | 70.97 | 0
2020-10-06 | 6:14 | -165.23 | 126.92 | 132.48 | 120.16 | -116.94 | -55.64 | -172.45 | -119.14 | -169 | -148.26 | 150.96 | 133.57 | 130.56 | 23.61 | -115.62 | -175.82 | 128.65 | 143.07 | 90.5 | -66.02 | 124.87 | 124.16 | 141.08 | 125.11 | -128.19 | 8.61 | 0 | 68.97 | 0 | 82.57 | 0 | 62.76 | 0 | 78.16 | 0 | 117.1 | 0 | 24.81 | 0 | 96.75 | 79.41 | -138.73 | 122.77 | 159.31 | 103.28 | 150.37 | 131.51 | -114.07 | 145.24 | 92.51 | 159.12 | 131.72 | 52.93 | 59.13 | 71.45 | 50.72 | 120.49 | 42.1 | -135.85 | 135.7 | -175.31 | -22.37 | 120.57 | 150.16 | -69.15 | -180 | 95.19 | 0 | 95.98 | 0 | 139.63 | 0 | 115.1 | -180 | 89.83 | 0 | -45.83 | 90 | 10.57 | -172.56 | 130.22 | 101.45 | 56.45 | 97.06 | 120.4 | 105.73 | 112.27 | -8.65 | 75.46 | -147.18 | 63.65 | 141.9 | 83.34 | 89.52 | 81.88 | 149.23 | 108.19 | 113.25 | 88.66 | 153.87 | 69.15 | 178.81 | 80.68 | 150.93 | 151.93 | 13.64 | -120.26 | 83.21 | -96.35 | 80.79 | -172.87 | 18.01 | 0 | 9.34 | -168.68 | 64.85 | 90
2020-10-06 | 6:15 | -154.01 | 107.36 | 130.24 | 102.37 | -147.38 | -158.53 | -173.15 | -74.3 | -162.68 | -107.85 | 156.68 | 141.37 | 130.75 | 59.03 | -83.65 | 175.9 | 162.47 | 162.26 | 95.55 | 110.01 | 125.76 | 151.63 | 78.68 | 168.27 | -111.24 | 27.88 | 0 | 96.49 | 0 | 64.07 | 0 | 91.78 | 0 | 98.84 | 0 | 82.81 | 0 | 147.05 | 0 | 111.03 | 64.17 | -148.78 | 90.89 | 52.98 | 144.62 | 152.26 | 150.27 | 147.73 | 74.16 | 61.56 | 89.21 | 118.33 | -11.07 | -72.72 | 117.82 | 59.32 | 97.71 | -166.57 | 100.83 | 62 | 176.84 | 128.97 | 159.1 | 95.19 | 50.78 | 0 | -48.53 | 0 | 140.14 | 0 | -34.51 | 0 | 65.52 | -180 | 108.94 | 0 | 75.78 | -135 | 4.04 | -170.24 | 136.54 | 96.74 | 62.81 | 111.29 | 121.09 | 147.55 | 109.43 | 149.63 | 44.73 | 153.46 | 48.98 | -173.37 | 75.17 | 87.25 | 102.34 | 137.4 | -3.19 | 121.76 | 70.11 | 135.45 | 78.87 | 159.31 | 41.58 | 93.68 | 58.17 | 89.05 | 162.26 | 135.16 | -90 | 155.07 | -180 | 108.55 | 90 | 97.81 | -98.14 | 46.89 | 135
2020-10-06 | 6:16 | -146.24 | 80.6 | 166.13 | 92.08 | -82.65 | -165.42 | -164.17 | 76.56 | -145.09 | 49.68 | 177.34 | 163.68 | -175.78 | 86.3 | 31.32 | 177.81 | 178.01 | -163.82 | 120.12 | 116.94 | -180 | 151.36 | 68.2 | -16.59 | -125.54 | 165.39 | 0 | 110.92 | 0 | 83.3 | 0 | 40.25 | 0 | 123.95 | 0 | 31.69 | 0 | 157.98 | 0 | 133.75 | 74.7 | -162.55 | 75.97 | 87.39 | 164.62 | 122.53 | 138.14 | 142.28 | 8.04 | 35.83 | 102.74 | 82.59 | -9.83 | -135 | 99.18 | 98.76 | 75.36 | -46.73 | 52.74 | 90 | 31.87 | 124.66 | 122.91 | 104.61 | 78.04 | -180 | 61.52 | 146.32 | 21.78 | -90 | 69.59 | 90 | 52.6 | 0 | -12.26 | 0 | 73.97 | -113.21 | 29.34 | -168.96 | 129.36 | 100.34 | 68.29 | 101.25 | 146.84 | 177.71 | 135.7 | 132.29 | -15.94 | 155.64 | 47.84 | 41.16 | 79.81 | 79.76 | 114.63 | 31.09 | 22.62 | 146.86 | 73.85 | 119.35 | 65.28 | -72.01 | 86.79 | 71.13 | 87.26 | 95.74 | 135 | -170.08 | 0 | 119.91 | 90 | 100.05 | 93.46 | 96.53 | -90 | -13.3 | -180
2020-10-06 | 6:17 | 169.31 | 104.05 | -50.71 | 115.23 | 148.66 | -143.94 | -162.31 | -167.41 | -100.67 | 128.93 | 179.23 | 167.42 | -151.83 | 79.43 | 90 | -161.05 | -167.9 | 143.47 | 122.29 | 159.1 | -150.94 | 17.49 | 147.99 | -137.35 | -101.32 | 107.93 | 0 | 110.64 | 0 | -35.13 | 0 | 43.09 | 0 | 98.73 | 0 | 71.34 | 0 | 122.23 | 0 | 118.79 | 76.66 | -163.03 | 93.31 | 97.81 | 141.59 | 120.93 | 129.45 | 144.09 | -7.21 | 51.45 | 112.82 | 83.65 | 33.81 | -168.68 | 98.37 | 79.86 | 81.1 | 62.83 | 42.76 | 81.26 | -87.3 | 125.4 | 96.35 | 144.38 | 60.84 | -180 | 66.41 | 90 | 85.03 | -180 | -177.28 | 90 | 58.47 | 135 | -168.63 | 0 | -12.64 | -126.87 | 40.65 | -165.25 | 124.88 | 105.22 | 44.7 | 80.4 | 139.67 | 163.23 | 126.99 | -177.58 | -38.52 | 155.24 | 17.14 | 28.15 | 73.19 | 74.22 | 111.72 | 49.87 | 5.38 | 132.09 | 80.24 | 109.59 | 49.75 | -0.73 | 52.44 | 113.24 | 71.19 | 82.93 | 90 | 116.82 | 0 | 84.57 | 90 | 98.62 | 92.29 | 131.26 | -135 | -57 | -180
2020-10-06 | 6:18 | -163.32 | 159.93 | 160.51 | 98.48 | -74.22 | -158.08 | -174.75 | -158.46 | -179.52 | -57.88 | -174.87 | 149.04 | -179.41 | -167.57 | 75.97 | 112.62 | -60.26 | -177.59 | 158.95 | 150.41 | 70.56 | 149.81 | 127.56 | 86.7 | -116.57 | 103.49 | 0 | 106.21 | 0 | 42.26 | 0 | 85.18 | 0 | 34.37 | 0 | -78.44 | 0 | -13.56 | 0 | 138.08 | 97.54 | -157.03 | 122.58 | 102.29 | 111.47 | 165.09 | 116.04 | 102.16 | 140.74 | 101.07 | 134.63 | 107.05 | 77.23 | -81.02 | 60.25 | 92.28 | 99.33 | 119.6 | -145.17 | 116.33 | 124.32 | 108.44 | 80.52 | 101.68 | 46.16 | -180 | 81.08 | 0 | 75.28 | 153.43 | -178.49 | 0 | 53.39 | 90 | 95.18 | -180 | 82.64 | -180 | 6.82 | -156.04 | 136.66 | 120.64 | 36.64 | 90.18 | 136.31 | 155.37 | 121.94 | -147.09 | -23.5 | -131.73 | 48.18 | 136.01 | 75.26 | 83.04 | 132.91 | 159.11 | 59.55 | 143.12 | 112.61 | -171.73 | 67.83 | -10.47 | 85.64 | 131.04 | 52.25 | 64.36 | 112.75 | 109.96 | 161.56 | 88.09 | 99.45 | 115.13 | 142.12 | 78.66 | -171.86 | 29.42 | 0
2020-10-06 | 6:19 | 5.01 | 177.62 | -176.19 | 63.95 | -99.75 | -27.05 | 168.99 | -158.77 | 113.42 | -168.46 | 166.64 | 129.36 | 173.65 | -174.05 | 116.57 | 98.48 | -142.44 | 124.06 | 109.29 | 150.05 | 72.96 | 146.87 | 32.27 | 92.31 | 87.51 | 106.54 | 0 | 61.33 | 0 | 71.6 | 0 | 110.74 | 0 | 87.1 | 0 | -42.14 | 0 | 64.98 | 0 | 130.23 | 112.95 | -123.07 | 125.89 | 93.84 | 91.06 | -155.43 | -168.14 | 157.42 | 154.52 | 134.62 | 71.65 | 110.19 | 85.69 | -90 | 73.14 | -168.5 | 97.99 | 76.15 | 154.77 | 146.39 | 129.83 | -99.7 | 99.66 | 90 | 15.58 | 90 | 57.38 | -180 | 86.5 | 0 | 75.64 | 0 | 40.89 | 90 | 55.93 | -171.86 | 102.91 | -90 | -23.67 | -157.07 | 147.14 | 134.91 | 62.42 | 67.85 | 134.72 | 147.05 | 122.38 | -173.68 | 6.95 | -179.97 | 50.37 | 146.71 | 95.29 | 113.48 | 107.14 | -167.07 | 31.76 | 138.19 | 84.17 | -117.22 | 51.09 | 131.09 | 62.04 | 132.73 | 27.72 | -177.27 | 93.35 | 123.43 | 0 | 40.92 | 90 | 164.97 | 165.96 | 129.55 | -161.56 | 135.15 | -90
2020-10-06 | 6:20 | 57.9 | 98.98 | -177.12 | 115.93 | -114.05 | 110.58 | 167.5 | -165.74 | -134.28 | 170.8 | 171.22 | 138.35 | 174.72 | -101.12 | 87.4 | 102.84 | 63.43 | -67.8 | 84.96 | 151.31 | -39.09 | 124.25 | 47.36 | 92.37 | -125 | 112.3 | 0 | 128.97 | 0 | -9.81 | 0 | 100.2 | -180 | 43.06 | 90 | 71.87 | 0 | 126.3 | -90 | 151.46 | 91.55 | -162.71 | 118.94 | 68.95 | 90.14 | -171.35 | -139.95 | 87.85 | 145.57 | 35.86 | -141.09 | 103.21 | 87.63 | 101.7 | -164.31 | 100.11 | 105.56 | 95.62 | 113.65 | 169.38 | 115.44 | 117.96 | 118.28 | 70.36 | 116.18 | -180 | 65.49 | 0 | 100.55 | -180 | -33.45 | 0 | 70.27 | 0 | 74.18 | 0 | 51.19 | 108.44 | 2.74 | -155.14 | 158.21 | 125.92 | 89.84 | 117.64 | 133.2 | 164.61 | 94.59 | 167.01 | 49.08 | 132.05 | 72.93 | -148.52 | 80.26 | 76.67 | 32.41 | 133.01 | 57.08 | 162.66 | 40.42 | 134.61 | 81.46 | 133.14 | 103.32 | 76.53 | 88.99 | -76.94 | 96.35 | 45.92 | 0 | 129.68 | 95.72 | 172.78 | -180 | 72.78 | -174.28 | 147.68 | 123.68
2020-10-06 | 6:21 | -147.83 | 74.68 | 145.62 | 123.4 | 147.05 | 141.36 | -177.8 | -174.17 | 138.99 | 163.49 | 154.56 | 142.13 | 178.82 | -19.51 | 99.73 | 93.97 | -161.56 | 116.16 | 60.86 | 148.37 | 72.95 | 112.47 | 69.44 | 69.96 | -65.74 | -174.08 | 0 | 129.23 | 0 | 42.6 | 0 | 110.56 | 0 | 57.49 | 0 | 77.32 | 0 | 169.49 | 0 | 110.56 | 89.46 | -136.77 | 119.67 | 86.34 | 85.7 | 172.69 | -137.78 | 113.31 | 146.95 | 26.08 | -179.44 | 83.01 | 77.13 | 92.82 | 118.25 | 102.29 | 95.52 | 136.01 | 98.11 | 114.77 | 117.17 | 71.23 | 106.12 | 71.56 | 102.26 | -180 | 76.64 | 90 | 95.05 | 0 | 35.68 | 0 | 87.48 | 0 | 67.14 | 0 | 167.68 | -180 | -10.05 | -150.91 | 153.61 | 124.74 | 78.87 | 124.03 | 146.2 | -166.76 | 114.26 | 158.79 | 55.2 | 126.54 | 89.41 | -171.34 | 78.17 | 89.3 | 85.03 | 107.85 | 162.67 | -180 | 14.93 | 118.1 | 86.82 | -4.71 | 83.79 | 16.88 | 91.04 | -43.55 | 106.3 | 98.95 | 0 | 142.25 | 0 | 126.89 | 90 | 135.3 | 126.87 | 6.99 | -180
2020-10-06 | 6:22 | -136.97 | 63.62 | 146.74 | 122.98 | -166.89 | 144.14 | 179.92 | 175.01 | 161.17 | 145.19 | 171.63 | 142.25 | 148.3 | -9.68 | 98.14 | 101.49 | -108.44 | 178.73 | 102.02 | 148.9 | 65.23 | 131.7 | 26.57 | 100.93 | -69.76 | 112.25 | 0 | 133.58 | 0 | 68.96 | 0 | 73.55 | 0 | 63.61 | 0 | 97.93 | 0 | -91.06 | 0 | 123.31 | 92.19 | -154.22 | 123.03 | 58.39 | 90.64 | -179.6 | -88.95 | 105.7 | 136.59 | 31.65 | 178.36 | 82.07 | 80.77 | 94.77 | -131.35 | 105.19 | 108.21 | 29.49 | 93.19 | 154.45 | 127.02 | 98.25 | 162.3 | 137.07 | 110.86 | 0 | 73.3 | 0 | 108.34 | -180 | 19.42 | 0 | 65.66 | 0 | 95.41 | 0 | 6.35 | -180 | 2.67 | -153.21 | 162.39 | 124.61 | 81.19 | 125.29 | 142.03 | -129.55 | 145.2 | -157.94 | 52.25 | 139.64 | 85.6 | -153.25 | 80.46 | 93.35 | -135 | 135.32 | 48.1 | 165.68 | -99.45 | 130.04 | 84.24 | 64.45 | 94.47 | -17.13 | 98.03 | 11.51 | 121.34 | 54.8 | -180 | 108.59 | 0 | 143.84 | 90 | 39.58 | -180 | 70.95 | -180
2020-10-06 | 6:23 | 136.57 | 59.29 | -171.32 | 125.57 | -148.9 | 149.07 | 170.27 | 178.39 | 148.1 | 146.46 | 152.08 | 147.07 | 151.37 | 58.38 | 146.29 | 99.89 | -127.56 | 94.81 | 70.75 | 127.2 | 65.76 | 145.8 | 66.14 | 76.75 | 142.84 | 7.42 | 0 | 153.07 | 0 | 16.31 | 0 | 85.09 | 0 | 59.86 | 0 | 87.14 | 0 | 74.88 | 0 | -176.16 | 103.11 | -159.27 | 127.49 | 36.82 | 98.1 | -176.02 | -80.37 | 104.88 | 141.89 | 55.75 | -67.9 | 82.87 | 81.97 | 92.18 | -136.01 | 108.33 | 114.95 | 87.26 | 114.31 | 86.27 | 119.05 | 100.29 | 115.94 | 59.03 | 78.33 | 0 | 65.67 | 90 | 96.08 | 0 | 168.3 | 90 | 48.41 | 0 | 85.71 | 0 | 101.59 | 164.06 | -13.85 | -160.48 | 156.89 | 117.63 | 75.25 | 131.66 | 139.34 | -115.3 | 127.46 | -173.07 | 50.18 | 119.41 | 91.37 | -166.22 | 72.64 | 96.34 | 88.67 | 123.2 | 83.36 | 101.14 | 147.73 | 142.52 | 86.33 | 122.69 | 93.41 | -89.72 | 120.62 | 97.54 | 138.37 | -107.29 | -174.28 | -56.15 | 135 | 120.89 | 135 | 38.97 | -144.46 | -140.16 | -180
2020-10-06 | 6:24 | -135.03 | 83.86 | 162.72 | 131.9 | 174.98 | 150.83 | -179.89 | 164.13 | 161.05 | 138.27 | 164.28 | 138.62 | 89.29 | 74.73 | 96.08 | 110.33 | -150.94 | 160.89 | 63.98 | 124.47 | 90 | 144.53 | 38.48 | 94.22 | -69.08 | 117.83 | 0 | 134.55 | 0 | 23.85 | 0 | 73.83 | 0 | 48.48 | 0 | -82.49 | 0 | 60.72 | 0 | 118.64 | 91.88 | -156.46 | 128.26 | 25.68 | 120.7 | 160.84 | -16 | 104.86 | 150 | 37.04 | 47.68 | 91.63 | 77.99 | -146.32 | -48.99 | 101.67 | 102.3 | -46.32 | 113.6 | 57.99 | 110.78 | 90.95 | 91.74 | 72.26 | 101.73 | -180 | 68.08 | 90 | 98.4 | 0 | 172.25 | 0 | 48.15 | -180 | 84.88 | 0 | 74.23 | -180 | -2.7 | -162.81 | 148.54 | 115.76 | 76.05 | 122.57 | 125.93 | -162.53 | 143.73 | -158.57 | 29.77 | 153.09 | 87.86 | -152.61 | 76.11 | 91.05 | -45 | -38.43 | 115.47 | 105.95 | -178.01 | 138.19 | 68.11 | 119.04 | 97.59 | -4.17 | 130.67 | 59.31 | 136.64 | -143.54 | -180 | 43.17 | 171.86 | 129.97 | 166.76 | 23.77 | -120.97 | -66.26 | -180
2020-10-06 | 6:25 | -136.03 | 106.95 | -179.83 | 135.38 | 163.68 | 151.85 | 170.56 | 148.35 | 166.33 | 140.94 | 162.38 | 117.82 | 118.05 | -29.98 | 73.65 | 106.68 | 113.96 | -116.2 | 62.2 | 121.18 | -172.87 | 151.8 | 47.86 | 129.71 | 94.13 | 119.16 | 0 | 143.09 | 0 | 15.5 | 0 | 66.16 | 0 | 72.13 | 0 | -14.04 | -180 | 61.89 | 0 | 124.67 | 102.44 | -151.3 | 129.88 | 65.03 | 125.54 | 176.28 | -65.01 | 92.27 | 153.42 | 86.74 | 50.89 | 107.52 | 90.19 | 26.57 | 23.94 | 100.78 | 106.52 | 39.14 | 131.72 | -180 | 62.37 | 78.92 | 94.74 | 65.32 | 122.22 | -180 | 75.14 | 90 | 101.42 | 0 | 126.13 | 0 | 51.7 | -180 | 105.56 | 0 | 66.85 | -180 | -13.99 | -164.26 | 145.41 | 121.1 | 69.24 | 127.24 | 127.89 | 86.28 | 138.66 | -169.76 | 29.37 | 142.48 | 44.06 | -179.44 | 81.25 | 82.28 | 170.52 | 16.18 | -144.11 | -108.52 | 88.29 | 124.46 | 83.54 | 153.86 | 136.85 | -123.66 | 122.68 | -79.69 | 116.57 | -10.54 | 90 | 52.03 | -161.56 | 147.23 | -180 | 73.42 | -95.72 | 79.56 | 90
2020-10-06 | 6:26 | -130.32 | 96.06 | 150.76 | 133.57 | 176.64 | 144.9 | 178.12 | 167.83 | 154.06 | 132.49 | 166.97 | 148.08 | 135.54 | 50.69 | 74.73 | 136.22 | -122.01 | -33.95 | 78.89 | 112.37 | 87.15 | 143.44 | 78.68 | 93.82 | 130.59 | 106.32 | 0 | 127.63 | 0 | 30.66 | 0 | 86.24 | 0 | 71.4 | 0 | -83.74 | 0 | 116.4 | 0 | 126.54 | 102.42 | -171.1 | 129.1 | 28.57 | 109.05 | -177.8 | -42.83 | 102.28 | 135.45 | 26.88 | -6.52 | 129.15 | 75.22 | -171.86 | -26.45 | 97.94 | 103.56 | -104.74 | 106.19 | 108.8 | 83.95 | 82.41 | 86.99 | 81.67 | 59.9 | -180 | 70.46 | 0 | 97.25 | 0 | -179.56 | -180 | 54.14 | -180 | 87.99 | 0 | 36.29 | -180 | -3.29 | -161.9 | 147.36 | 117.15 | 59.81 | 130.19 | 130.08 | 60.61 | 136.77 | 8.78 | 48.34 | 79.54 | 70.53 | -163.85 | 72.56 | 89.53 | 11.7 | -166.89 | -66.44 | -160.22 | 73.31 | 146.99 | 73.44 | 27.67 | 47.12 | -50.74 | 130.4 | -53.74 | 143.13 | -84.69 | -176.17 | 39.4 | -125 | 116.85 | 140.19 | 87.43 | -90 | 75.48 | 116.57
2020-10-06 | 6:27 | -146.06 | 68.05 | 144.04 | 125.98 | 147.15 | 141.29 | 173.16 | 155.7 | 134.76 | 15.23 | 178.6 | -170.34 | 173.33 | 115.32 | 36.69 | 140.2 | 168.68 | -170.83 | 103.67 | 130.27 | 130.11 | 160.04 | 30.01 | 113.2 | 135 | 114.21 | 0 | 73.64 | 0 | -5.79 | 0 | 93.47 | 0 | -34.79 | 0 | 45.83 | 0 | 78.97 | 0 | 107.4 | 113.26 | -146.94 | 127.06 | 38.48 | 115.66 | -173.93 | 37.09 | 129.57 | 159.67 | 79.07 | 106.52 | 161.61 | 56.54 | -148.66 | 137.64 | 93.42 | 75.69 | 38.26 | 94.66 | 91.49 | 155.81 | 93.66 | 118.41 | 97.7 | 78.11 | 0 | 81.18 | 90 | 94.74 | 0 | -178.1 | 0 | 80.16 | -180 | 87.58 | 0 | 104.15 | -180 | -30.53 | -164.13 | 139.17 | 109.61 | 55.45 | 135.53 | 138.29 | 105.06 | 124.97 | 164.89 | 63.83 | 78.46 | 77.59 | 130.36 | 75.63 | 100.52 | 117.31 | 140.03 | 41.98 | 162.3 | 74.84 | 136.38 | 63.43 | 131.32 | 81.34 | 130.36 | 105.53 | 42.92 | 49.6 | 79.04 | 87.62 | 37.07 | -150.26 | 132.49 | 143.13 | 99.83 | -45 | 93.08 | -174.81
2020-10-06 | 6:28 | -132.45 | 98.03 | 150.51 | 119.13 | 141.17 | 151.89 | 178.72 | 142.39 | 143.53 | 89.73 | -178.62 | -178.7 | 155.44 | 154.26 | -180 | 115.36 | -81.64 | 110.12 | 91.48 | 88.41 | 165.46 | 167.13 | 78.68 | 52.15 | -124.58 | 88.53 | 90 | 96.17 | 0 | -2.96 | 0 | 78.33 | 0 | 111.46 | 0 | 55.97 | 0 | 108.81 | 0 | 121.46 | 118.97 | -135.53 | 127.23 | 34.5 | 47.58 | -145.73 | -146.55 | 145.71 | -158.01 | 81.77 | 121.69 | 96.36 | 42.72 | -168.12 | 87.68 | 93.4 | 69.23 | 50.2 | 115.16 | 171.87 | 124.36 | 73.8 | 87.57 | -4.97 | 83.22 | 161.56 | 62.81 | 90 | 36.52 | 90 | 120.77 | 0 | 72.57 | 116.57 | -21.03 | -108.44 | 46.8 | -180 | -2.83 | -166.79 | 136.55 | 119.38 | 34.33 | 133.08 | 161.61 | 133.28 | 129.51 | 171.14 | 58 | 129.89 | 56.22 | 119.48 | 101.3 | 118.54 | 102.73 | 169.36 | 71.86 | 107.65 | 94.36 | 122.21 | 94.79 | 124.02 | 113.56 | 96.79 | 100.66 | 64.33 | 77.28 | 70.11 | 32.01 | 68.76 | -180 | 133.92 | 81.86 | 107.78 | -180 | 74.12 | 176.17
2020-10-06 | 6:29 | -138.84 | 87.05 | 126.47 | 121.58 | 137.21 | 150.05 | -177.92 | 154.49 | 137.72 | 169.75 | 176.91 | 168.46 | 86.59 | -168 | -167.37 | 126.31 | -80.96 | 152.81 | 105.36 | 94.67 | 48.02 | 149.03 | 70.28 | -28.29 | -108.77 | 95.53 | 0 | 88.38 | 0 | 66 | 0 | 81.55 | 0 | -109.84 | 0 | 67.94 | -90 | 129.72 | 0 | 109.83 | 123.1 | -143.57 | 129.34 | -23.6 | 41.18 | -151.83 | -132.1 | 139.33 | -179.36 | 11.12 | 119.12 | 91.2 | 55.66 | 154.95 | -21.96 | 115.02 | 98.85 | 86.83 | 111.54 | 147.87 | 127.41 | 101.53 | 92.9 | 105.26 | 98.69 | -180 | 70.41 | 90 | 45.57 | 0 | 110.29 | 0 | 80.17 | -180 | -33.54 | -90 | 64.62 | 0 | 15.98 | -167.99 | 127.09 | 114.13 | 22.76 | 102.01 | 157.8 | 120.03 | 129.28 | 159.9 | 62.6 | 151.76 | 60.76 | 131.08 | 66.18 | 110.2 | -93.99 | 125.27 | 50.11 | 107.12 | 88.3 | 141.89 | 83.9 | 123.16 | 123.88 | 117.57 | 78.68 | 132.41 | 104.87 | 84.24 | 63.43 | 71.04 | 98.85 | 166.04 | 51.35 | 123.77 | -66.04 | 87.74 | 150.94
2020-10-06 | 6:30 | -106.18 | 92.57 | 167.21 | 127.41 | 163.21 | 152.18 | 174.7 | 167.14 | 137.93 | 120.21 | 170.02 | 157.23 | 165.47 | -66.87 | 117.82 | 121.42 | -107.74 | -120.72 | 117.45 | 119.82 | -121.6 | 151.7 | 58.6 | 97.81 | 108.19 | 97.39 | 0 | 119.76 | 0 | 42.09 | 0 | 80.58 | 0 | -51.57 | 0 | 68.85 | -180 | 76.99 | 0 | 122.54 | 114.98 | -139.08 | 130.17 | 8.41 | 53.99 | 179.87 | -113.46 | 96.88 | 161.63 | -25.63 | 93.37 | 57.99 | 63.14 | 152.05 | -147.77 | 106.58 | 119.44 | 68.95 | 77.42 | 121.44 | 92.62 | 103.17 | 100.12 | 96.35 | 98.93 | 90 | 73.86 | 0 | 110.42 | 0 | 92.58 | 0 | 70.51 | 168.68 | 117.55 | -90 | 70.21 | 0 | -1.11 | -168.32 | 138.78 | 114.41 | 54.64 | 114.13 | 129.85 | 104.27 | 133.87 | -172.17 | 37.55 | 155.24 | 64.87 | 151.4 | 69.34 | 90.68 | 30.8 | 152.23 | 12.89 | 177.74 | 110.75 | 146.9 | 94.77 | 88.6 | 86.64 | 99.87 | 66.63 | 128.08 | 158.64 | 59.75 | -116.57 | 19.03 | -180 | 114.42 | 0 | 99.37 | -63.43 | 61.16 | 0
2020-10-06 | 6:31 | 140.52 | 81.34 | -147.85 | 128.84 | 145.24 | 113.22 | 172.17 | -175.52 | 135.06 | 155.21 | 161.72 | 153.57 | -79.71 | 82.57 | 139.58 | 150.48 | -96.02 | 114.95 | 111.24 | 105.55 | 170.85 | 155.75 | 100.13 | -136.44 | -90 | 98.85 | 0 | 99.71 | 0 | 46.75 | 0 | 88.07 | 0 | 36.76 | 0 | 29.31 | 0 | -173.32 | 0 | 113.49 | 106.44 | -140.86 | 133.08 | -66.8 | 96.25 | 175.07 | 45.57 | 62.74 | 145.02 | -158.88 | 160.9 | 145.72 | 74.9 | 137.12 | -103.04 | 64.22 | 122.99 | 0 | 58.52 | 71.41 | 116.85 | -106.92 | 80.16 | 120.58 | 43.47 | 0 | 109.59 | 0 | 106.64 | 0 | 46.2 | 0 | 21.93 | 0 | 90.11 | 0 | 87.82 | -90 | -128.31 | -147.1 | 140.63 | 108.79 | 46.54 | 106.12 | 132.74 | 144.07 | 126.03 | -152.1 | 59.73 | 157.38 | 70.14 | 175.37 | 81.13 | 95.5 | -3.94 | 148.41 | 81.56 | 131.38 | 162.06 | 176.37 | 88.1 | 109.59 | 116.57 | 1.47 | -168.68 | 97.33 | 75.07 | 45.18 | 108.44 | -72.35 | -175.92 | 98.69 | -137.72 | 97.04 | -18.44 | 51.79 | -180
2020-10-06 | 6:32 | 154.78 | 91.12 | -158.27 | 124.67 | 178.11 | 153.1 | 173.79 | 169.1 | 112.69 | 121.61 | -171.64 | -86.12 | 161.52 | -161.55 | 127.15 | 132.61 | 74.21 | 128.39 | 95.72 | 109.86 | 59.24 | 154.42 | 91.15 | -130.82 | 128.99 | 66.63 | 0 | 77.16 | 0 | -7.01 | 0 | 83.06 | 0 | 146.07 | 0 | 42.47 | -165.96 | 35.56 | 0 | 133.86 | 119.28 | -169.44 | 131.78 | -148.47 | 117.28 | 179.41 | 16.59 | 89.82 | 125.79 | -76.01 | 79.24 | 14.04 | 101.13 | 122.3 | 0.86 | 132.84 | 120.32 | -3.55 | 88.42 | -154.98 | 82.02 | 97.13 | 84.11 | 87.96 | 63 | 0 | 82.97 | 0 | 93.63 | 0 | 123.43 | 0 | 47.82 | 0 | 62.16 | -180 | 66.68 | 0 | -134.35 | -144.92 | 157.2 | 116.47 | 84.5 | 121.36 | 135.61 | -74.81 | 123.8 | 11.01 | 54.22 | 140.44 | 77.24 | 137.81 | 130.4 | 64.93 | -100.29 | 165.29 | 56.9 | 179.13 | 97.92 | 160.13 | 167.29 | 100.51 | 96.35 | -115.59 | 126.38 | 44.53 | 72.65 | 85.61 | 62.44 | 47.41 | 90 | 130.05 | -180 | 104.4 | -69.44 | 84.48 | 0
2020-10-06 | 6:33 | 143.18 | 56.12 | -150.93 | 125.39 | 176.19 | 97.14 | 173.92 | 166.07 | 122.83 | 173.16 | -113.81 | -143.8 | -180 | 161.94 | 146.32 | 142.41 | -180 | 150.47 | 88.66 | 109.97 | 159.27 | 151.83 | 83.43 | 171.98 | 136.73 | 95.29 | 0 | 60.94 | 0 | 116.43 | 0 | 79.29 | 0 | 119.89 | 0 | 101.87 | 0 | -157.34 | 0 | 136.98 | 103.86 | -136.26 | 124.53 | -63.13 | 107.4 | -174.47 | 13.88 | 78.37 | 135.9 | 158.43 | 72.85 | 177.87 | 83.07 | 162.3 | -40.92 | 104.8 | 63.89 | 145.13 | 94.81 | 167.98 | 82.19 | -87.4 | 85.01 | 99.86 | 72.11 | 0 | 102.85 | 0 | 89.63 | -90 | 46.07 | 0 | 63.97 | 0 | 55.36 | 0 | 64.85 | -180 | -150.4 | -134.23 | 156.11 | 118.32 | 73.1 | 120.16 | 139.29 | -100.1 | 96.18 | 35.32 | 23.71 | -125.47 | 76.01 | 113.66 | 80.75 | 63.06 | 56.98 | -163.05 | 70.31 | 149.12 | 63.43 | 143.3 | 61.31 | 144.55 | 102.26 | -164.59 | 103.35 | 51.82 | 130.59 | 87.67 | 108.44 | 170.25 | 30.97 | 119.95 | 101.32 | 82.16 | -128.15 | 140.8 | -143.13
2020-10-06 | 6:34 | 139.84 | 165.01 | -153.3 | 124.02 | 176.19 | 110.55 | 170.58 | 162.3 | 138.89 | -167.39 | -156.96 | -173.64 | 165.96 | 100.63 | 119.74 | -179.97 | 93.02 | 152.84 | 68.95 | 135.24 | -45 | 138.77 | 32.96 | -153.67 | 125 | 84.94 | 0 | 90.89 | 0 | 116.77 | 0 | 60.65 | 0 | 141.11 | 0 | 82.66 | 0 | 115.51 | 0 | 136.15 | 110.36 | -133.32 | 126.59 | -30.32 | 100.6 | 178.81 | -28.29 | 87.66 | -110.7 | -94.13 | 111.34 | -108.92 | 72.27 | -136.91 | -83.54 | 146.31 | 93.07 | 0 | 59.21 | -180 | 17.49 | 161.57 | 103.97 | 168.22 | -0.11 | 0 | 69.03 | 0 | 57.25 | 0 | 137.24 | 0 | 39.66 | 90 | 72.85 | 0 | 59.6 | 0 | -153.77 | -134.65 | 162.8 | 122.09 | 74.9 | 127.36 | 137.53 | -15.64 | 95.63 | -146.1 | 61.09 | 165.97 | 72.24 | 129.23 | 78.9 | 74.77 | 66.04 | 167.78 | 171.58 | 145.23 | 81.26 | 152.94 | 59.92 | 138.44 | 117.21 | 1.33 | 96.1 | 42.03 | 126.02 | 117.83 | 108.44 | 144.59 | 98.74 | 108.3 | 105.27 | 103.17 | -149.03 | 176.05 | -180
2020-10-06 | 6:35 | 128.72 | 77.12 | -156.68 | 125.81 | 171.82 | 127.73 | 173.54 | 155.56 | 122.71 | -91.11 | -141.32 | 178.91 | 127.87 | 109.95 | 171.26 | -169.05 | 117.89 | 128.84 | 75.56 | 143.7 | 173.29 | 144.25 | 43.45 | 51.18 | 175.76 | 121.4 | 0 | 153.04 | 0 | 52.04 | 0 | 75.18 | 0 | 67.32 | 0 | 87.86 | 0 | -140.19 | 0 | 156.32 | 117.51 | -133.78 | 128.14 | -5.58 | 106.46 | 165.99 | -50.94 | 83.67 | -156.28 | 74.66 | 79.68 | 174.18 | 74.52 | 167.47 | -1.14 | 144.87 | -118.08 | 138.96 | 75.71 | 103.2 | 118.4 | 132.57 | 139.7 | 0 | -65.17 | 90 | 65.39 | 0 | 63.23 | 0 | 105.5 | 0 | 61.54 | 0 | 61.42 | -180 | 89.78 | -180 | -128.19 | -141.12 | 141 | 123.91 | 56.17 | 142.26 | 133.93 | 112.86 | 132.81 | 141.52 | 79.94 | 155.06 | 62.65 | 121.04 | 42.16 | 63.77 | -180 | 145.43 | 58 | 134.89 | 43.02 | 146.52 | 82.94 | 125.79 | 130.82 | 131.74 | 97.32 | 71.81 | -160.56 | 118.4 | 139.41 | -149.64 | 123.68 | 104.17 | 0 | 142.58 | -155.76 | 125.64 | -180
2020-10-06 | 6:36 | 149.3 | 70.89 | -157.01 | 127.72 | 176.81 | 134.49 | 173.08 | 120.66 | 111.7 | 75.47 | -143.88 | -152.84 | -2.98 | 124.77 | 144.41 | 141.23 | 120.08 | 101.68 | 143.87 | 141.18 | -30.97 | 161.72 | 37.47 | 136.23 | -158.95 | 127.76 | 0 | 168.92 | 0 | 72.9 | 0 | 88.54 | 0 | 67.71 | 0 | 80.83 | 0 | 67.39 | 0 | 128.57 | 104.81 | -153.68 | 129.71 | -65.8 | 104.33 | 172.81 | 49.59 | 98.53 | 122.6 | -3.02 | 99.93 | 76.36 | 69.27 | 170 | -71.77 | 118.31 | 27.21 | 146.03 | 80.63 | 174.95 | 148.38 | 103.66 | 146.48 | 116.57 | 64.83 | 0 | 84.63 | 0 | 69.82 | 0 | 55.44 | 0 | 89.84 | 0 | 41.22 | 0 | 114.77 | -180 | -116.14 | -150.93 | 152.46 | 123.65 | 89.78 | 130.38 | 135.36 | 51.09 | 102.33 | 151.4 | 53.39 | 98.19 | 62.93 | 139.95 | 101.06 | 51.52 | 160.21 | 169.86 | 65.33 | 177.37 | 29.06 | 133.13 | 94.94 | 80.69 | 128.92 | 161.96 | 106.46 | 157.77 | -180 | 116.26 | 90 | -117.6 | -180 | 102.64 | 90 | 129.77 | -171.86 | 85.84 | -180
2020-10-06 | 6:37 | 137.59 | 74.55 | -154.16 | 130.5 | 168.26 | 123.8 | 169.55 | 133.93 | 49.26 | 126.1 | 154.31 | 174.58 | -108.44 | 130.96 | 107.18 | 162.34 | 149.53 | 110.8 | 148.85 | 132.52 | 90 | 157.04 | 28.76 | 71.02 | -127.88 | 120.72 | -90 | 13.38 | 0 | 76.12 | 0 | 105.03 | 0 | 59.68 | 0 | 76 | -180 | 136.37 | 0 | 138.92 | 97.55 | -134.02 | 131.44 | -85.04 | 118.37 | 158.55 | 37.59 | -8.82 | 113.08 | 178.08 | 93.85 | 80.55 | 74.43 | -146.71 | 29.15 | 111.29 | 48.06 | 177.96 | 105.86 | 76.17 | 144.66 | -78.22 | 135.36 | 82.87 | 81.56 | 0 | 71.29 | 0 | 104.39 | -180 | 67.94 | 0 | 89.67 | 0 | 47.75 | 0 | 122.05 | -180 | -122.09 | -154.73 | 147.83 | 118.19 | 63.97 | 130.28 | 132.19 | -118.28 | 77.85 | 89.9 | -15.62 | -167.82 | 43.21 | 81.31 | 99.57 | 41.19 | 167.9 | 169.86 | 39.81 | -71.24 | 45 | 128.24 | 114.19 | 68.23 | 158.83 | 176.99 | 98.14 | -155.36 | 166.49 | 93.93 | -153.43 | -24.83 | -180 | 119.36 | 0 | 83 | -142.12 | 76.23 | -180
2020-10-06 | 6:38 | 139.3 | 47.51 | -157.56 | 123.89 | 134.31 | -131.84 | 165.84 | 153.02 | 141.08 | 179.86 | -160.43 | -177.43 | 148.21 | 127.69 | 121.36 | 146.05 | 114.45 | -0.95 | 105.76 | 134.73 | 111.8 | 72.77 | 164.86 | 94.74 | 113.21 | 116.03 | 0 | 67.44 | 0 | 79.82 | 0 | 90.38 | 90 | 120.12 | 0 | 112.8 | 0 | 86.87 | 0 | 144.66 | 89.28 | -130.22 | 121.29 | -89.5 | 117.6 | 174.18 | -1.11 | 70.93 | 133.82 | 144.91 | 97.59 | 156.07 | 75.75 | -171.1 | 58.78 | 80.83 | 53.57 | 152.75 | 86.72 | 136.12 | 145.57 | 116.88 | 126.54 | 45.84 | 50.11 | -180 | 121.82 | -180 | 96.42 | -90 | 35.41 | 0 | 72.33 | 0 | 88.42 | 90 | 60.02 | -180 | -114.1 | -164.53 | 161.37 | 110.14 | 90.44 | 112.18 | 146.84 | -117.19 | 115.42 | -51.71 | 27.4 | 150.83 | 38.94 | 109.73 | 86.19 | 65.61 | 97.12 | -145.54 | 62.15 | 138.2 | 110.72 | 43.63 | 54.57 | 134.13 | 145.38 | -121.56 | 117.96 | 103.47 | 66.04 | 128.09 | -180 | 157.98 | 68.95 | 127.17 | 125 | 67 | -116.57 | -76.47 | -156.79
2020-10-06 | 6:39 | 141.96 | 62.28 | -164.74 | 107.13 | 119.22 | 116.04 | 164.18 | 154.13 | 146.49 | 135.65 | 169.26 | -158.49 | 172.79 | 141.86 | 24.77 | 116.27 | -79.87 | 86.18 | 90.9 | 134.02 | 85.03 | -80.01 | 91.34 | -43.09 | 165.96 | 55.67 | 0 | 83.98 | 0 | 148.6 | 0 | 56.26 | 0 | 96.45 | 0 | 81.56 | 0 | 6 | 0 | 123.25 | 92.96 | -143.37 | 110.01 | 72.33 | -3.79 | 173.59 | 89.03 | 111.66 | 156.57 | 100.48 | 106.8 | 79.22 | 72.09 | -28.9 | 119.28 | 88.74 | 32.78 | 162.54 | 86.62 | -98.96 | 120.39 | -2.74 | 62.5 | 93.19 | 65.9 | 0 | 116.55 | 0 | 68.46 | -153.43 | 97.73 | 0 | 61.88 | 0 | 32.53 | 90 | 57.15 | -180 | -174.95 | -161.93 | 153.67 | 99.8 | 61.82 | 40.24 | 148.25 | 64.17 | 113.57 | 171.57 | 41.68 | 132.45 | 26.32 | -155.35 | 103.7 | 58.78 | 23.02 | -49.35 | 83.54 | -146.21 | 40.32 | -36.81 | 81.45 | 162.82 | 112.8 | 116.55 | 114.72 | 98.87 | 122.47 | 98.54 | 129.81 | 116.5 | 80.55 | -149.3 | 150.94 | 29.68 | -116.57 | 149.72 | 0
2020-10-06 | 6:40 | -153.58 | 76.72 | 166.19 | 107.7 | -140.93 | 19.35 | 179.17 | -161.41 | 159.17 | 152.4 | 154.3 | 154.77 | 58.37 | 152.09 | 149.74 | 129.77 | -165.96 | 107.49 | 123.36 | 97.12 | 84.56 | 114.2 | 46.27 | 17.36 | -167.47 | 150.04 | 0 | 71.45 | 0 | -19.85 | 0 | 71.43 | 0 | 118.08 | 0 | 139.36 | 0 | 88.2 | 0 | 116.52 | 84.63 | -151.05 | 116.15 | -10.63 | -41.92 | 151.74 | 160.06 | 146.4 | 143.71 | 48.63 | 108.9 | 52.71 | 74.54 | -161.93 | 91.98 | 46.98 | 84.33 | -136.21 | 84.51 | 153.31 | 110.67 | -138.97 | 93.56 | 90 | 104.85 | -180 | 112.79 | 0 | 109.69 | 0 | -71.3 | 0 | -32.05 | 90 | 100.95 | -90 | 114.45 | -108.44 | -42.1 | -165.31 | 139.19 | 92.96 | 39.69 | 6.13 | 136.35 | 168.46 | 170.77 | -120.58 | 12.18 | -118.89 | -177.13 | -170.86 | 81.33 | 59.68 | 90.99 | -174.04 | 80.14 | 146.23 | 104.42 | 146.34 | 76.37 | -163.82 | -177.15 | 118.81 | 128.79 | 124.33 | 80.85 | 74.54 | 135 | 150.26 | 75.96 | 78.2 | 110.56 | 83.64 | -90 | -42.84 | 108.44
2020-10-06 | 6:41 | 150.98 | 79.56 | -162.32 | 118.19 | -122.47 | 113.66 | 167.9 | 177.98 | 166.76 | 150.71 | 130.24 | 159.35 | 90 | 132.64 | 94.97 | 127.54 | 167.47 | 87.45 | 154.28 | 136.5 | -19.17 | 60.98 | 63.1 | 151.6 | 146.32 | 114.42 | 0 | 70.11 | 0 | 6.76 | 0 | 86.93 | 0 | 147.81 | 0 | -19.46 | 0 | 88.33 | 0 | 101.15 | 82.55 | -147.82 | 119.21 | 142.11 | 14.29 | 149.9 | 177.94 | 99.85 | 133.81 | 21.99 | 136.78 | 64.66 | 71.44 | -160.14 | 132.36 | 78.44 | 100.57 | -151.35 | 109.25 | 58.79 | 121.32 | 175.84 | 39.93 | 96.35 | 77.3 | 0 | 120.38 | 90 | 102.63 | 0 | -9.45 | 0 | 64.42 | 0 | 82.97 | 0 | 165.31 | -180 | -162.21 | -162.51 | 151.27 | 98.27 | 71.45 | 56.97 | 139.81 | -154.16 | 147.16 | -74.59 | 38.93 | 147.53 | 25.81 | 163.01 | 103.77 | 57.56 | 146.88 | 135.54 | 54.68 | 150.59 | 52.84 | 109.04 | 68.2 | 151.52 | 112.09 | 93.05 | 149.99 | 124.1 | 137.12 | 48.98 | 109.99 | -83.84 | 145.3 | 105.64 | -180 | -38.22 | -90 | -1.67 | 90
2020-10-06 | 6:42 | 148.15 | 88.21 | -158.9 | 118.13 | -4.59 | 89.67 | 172.99 | 178.72 | 167.54 | 135.95 | 126.98 | 159.9 | 102.53 | 177.59 | 90 | 124.58 | 116.57 | 84.32 | 67.17 | 162.12 | 6.35 | 24.86 | 76.76 | 88.28 | -168.68 | 121.24 | 0 | 104.54 | 0 | 30.09 | 0 | 99.37 | 0 | 173.54 | 0 | 23.43 | 0 | 42.69 | 0 | 137.29 | 98.3 | -154.65 | 127.41 | -123.54 | 30.28 | 179.16 | 176.34 | 71.37 | 160.58 | -149.53 | 111.54 | 75.11 | 74.71 | -41.81 | -64.94 | 60.35 | 95.73 | 29.25 | 63.1 | 91.09 | 140.91 | 90 | 150.99 | 91.9 | 109.4 | 0 | 101.54 | 0 | 103.11 | 0 | 61.73 | 0 | 111.41 | 0 | 32.24 | 0 | 134 | 0 | -118.56 | -160.42 | 154.21 | 101.65 | 79.83 | 24.94 | 143.72 | 128.22 | 167.87 | 170.83 | 17.85 | -10.88 | 96.78 | 132.37 | 111.8 | 44.01 | 128.86 | 81.1 | -61.11 | 152.29 | 76.49 | 1.82 | 82.24 | 18.6 | 157.87 | 97.67 | 119.06 | 86.38 | 147.99 | 99.6 | -180 | -81.66 | -180 | -33.56 | -180 | 128.99 | -90 | 123.66 | -180
2020-10-06 | 6:43 | 148.73 | 86.82 | -166.44 | 115.52 | -142.05 | -105.67 | 178.01 | -179.52 | 165.93 | -175.01 | 130.88 | 162.5 | 90 | -75.01 | 90 | 85.27 | -153.43 | -171.6 | 150.43 | 159.72 | -158.47 | -164.25 | 81.09 | 105.35 | 171.56 | 125.21 | 0 | 131.15 | 0 | 81.79 | 0 | 97.23 | 0 | 95.58 | 0 | 101.99 | 0 | -102.53 | 0 | 122.69 | 116.26 | -130.26 | 128.24 | -60.04 | 18.34 | 175.55 | -177.62 | 95.93 | -177.94 | -148.23 | 107.67 | 96.02 | 103.81 | 115.3 | 116.22 | 171.85 | 113.37 | -171.53 | 125.47 | 90 | 173.61 | 136.01 | 133.88 | 170.55 | 125.89 | 0 | 82.37 | 0 | -88.53 | 0 | -116.19 | 0 | 89.55 | 0 | 114.18 | 0 | -6.03 | 0 | -167.03 | -158.6 | 144.01 | 90.66 | 30.29 | -132.05 | 145.87 | -88.38 | -169.27 | 142.14 | -142.49 | 174.64 | 102.97 | 62.52 | -111.65 | 147.85 | 103.4 | 137.88 | 153.43 | 97.43 | 84.89 | -166.52 | 36.87 | -167.61 | 151.85 | -158.58 | 95.19 | 53.39 | 132.96 | 14.23 | -180 | -179.17 | -180 | 99.96 | -45 | 74.05 | -180 | 155.56 | 0
2020-10-06 | 6:44 | 130.68 | 89.97 | -150.76 | 111.51 | 129.37 | -116.74 | 171.17 | 172.99 | 155.97 | -174.38 | 131.68 | 166.96 | 161.27 | 177.91 | 90 | 102.81 | -56.32 | 100.45 | 68.91 | 123.87 | 68.2 | 46.4 | 70.51 | 84.94 | -173.59 | 57.53 | 0 | 102.7 | 0 | -79.2 | 0 | 86.86 | 0 | 122.59 | 0 | -21.65 | 0 | 51.22 | 0 | 122.44 | 104.29 | -138.86 | 125.11 | -157.97 | -7.74 | 164.91 | 165.15 | 111.98 | 157.59 | -94.58 | 103.78 | 75.56 | 87.76 | -58.17 | 165.02 | 116.57 | 105.93 | 154.29 | 69.98 | 123.68 | -175.35 | 55 | 115.49 | 137.49 | 160.83 | 0 | 84.59 | 0 | 70.98 | 0 | 100.04 | 0 | 102.01 | 0 | 136.19 | 0 | 106.95 | 0 | -165.67 | -158.18 | 152.52 | 92.4 | 34.11 | -87.47 | 154.02 | 149.06 | 168.01 | 166.81 | -38.75 | 124.97 | 60.46 | 74.41 | 137.25 | 98.6 | 66.53 | 148.77 | 132.88 | 129.28 | 85.57 | -139.75 | 79.06 | -151.08 | 147.36 | -46.78 | 107.81 | 78.17 | 65.56 | 175.23 | 153.43 | -19.42 | 83.65 | 5.24 | 45 | 81.92 | 0 | 110.03 | 116.57
2020-10-06 | 6:45 | 140.98 | 65.95 | -159.88 | 115.47 | 146.21 | -148.33 | 169.24 | 174.86 | 165.86 | 151.25 | -71.56 | 166.8 | 168.34 | 172.76 | -75.96 | 106.72 | -90 | 114.05 | 97.59 | 146.47 | 67.08 | 93.07 | 77.21 | -148.07 | 173.45 | 53.73 | 0 | 107.31 | 0 | 36.13 | 0 | 74.48 | 0 | 132.72 | 0 | 53.6 | 0 | -10.7 | 0 | 134.29 | 99.23 | -138.39 | 124.01 | -176.17 | 148.21 | 173.7 | -151.88 | 125.5 | 151.75 | -9.27 | 109.1 | 67.92 | 85.63 | -60.26 | 151.95 | 59.04 | 101.6 | 21.36 | 102.98 | 126.33 | -169.89 | 153.43 | 89.77 | 121.6 | 42.96 | 0 | 92.23 | 0 | 108.57 | 0 | 107.31 | 0 | 119.66 | 0 | 173.57 | 0 | 101.77 | -180 | -124.58 | -165.02 | 152.13 | 83.08 | 46.1 | -47.6 | 140.28 | -177.14 | -172.15 | -165.5 | 17.36 | 115.78 | 92.18 | 90.99 | 124.38 | 81.54 | 74.3 | -115.46 | -42.28 | 127.4 | 93.69 | 135.05 | 86.51 | -44.72 | 167.63 | 137.55 | 118.5 | 87.76 | 119.74 | 98.25 | 173.65 | -42.24 | 173.65 | 37.49 | 0 | 61.77 | -90 | 91.68 | 161.56
2020-10-06 | 6:46 | 162.48 | 70.87 | -164.23 | 129.2 | -178.52 | -144.81 | 171.9 | -176.61 | 170.38 | 163.32 | -163.51 | 173.72 | 174.81 | 151.72 | 90 | 140.36 | -171.86 | 124.6 | 98.31 | 154.93 | 50.52 | 98.05 | 11.83 | -11.9 | 159.32 | 86.01 | 0 | 119.67 | 0 | 79.77 | 0 | 8.39 | 0 | 153.06 | 0 | -24.01 | 0 | 161.67 | 0 | 143.66 | 116.79 | -137.2 | 135.05 | -136.57 | 105.49 | 170.93 | -26.22 | 138.66 | 169.1 | 62.61 | 118.62 | 87.4 | 83.91 | -112.83 | 36.19 | -161.56 | 113.53 | -90 | 139.94 | 115.28 | -30.86 | -71.56 | 115.56 | 120.97 | 162.6 | 90 | 83.45 | 0 | 68.18 | 0 | 90.06 | 0 | 89.03 | 90 | 83.04 | 0 | 72.35 | 0 | -88.09 | -156.61 | 152.04 | 112.18 | 56.32 | 76.91 | 128.86 | -173.52 | -136.43 | -147.05 | -20.78 | 77.86 | 82.85 | 134.37 | 90.56 | 73.06 | 98.13 | -52.45 | 90 | 124.36 | 59.73 | 137.09 | 74.33 | 96.84 | 159.74 | 153.91 | 106.97 | 81.55 | 126.87 | 131.13 | -143.13 | 73.96 | 135 | 52.6 | 108.44 | -9.85 | 111.05 | 132.85 | 149.03
2020-10-06 | 6:47 | 143.8 | -172.42 | -150.1 | 115.47 | 146.37 | -61.06 | 160.78 | 167.84 | -143.35 | 177.51 | -48.88 | -164.94 | 166.79 | 108.75 | 102.8 | 74.69 | -80.55 | 132.6 | 150.64 | 159.6 | 147.99 | 106.26 | 35.54 | 60.38 | 146.69 | 48.05 | 0 | 102.98 | 0 | 77.83 | 0 | -33.68 | 0 | 22.16 | 0 | 119.54 | 0 | 108.81 | 0 | 146.83 | 122 | -79.77 | 135.71 | 51.99 | 86.68 | -177.27 | 69.93 | 112.75 | 138.72 | -55.18 | 124.64 | 159.03 | 27.27 | -169.37 | 60.02 | 90.41 | 115.91 | 53.62 | 166.79 | -73.85 | 84.28 | 167.47 | 100.96 | 77.74 | -8.49 | 90 | 78.51 | 0 | 81.39 | 0 | 58.21 | 0 | 78.31 | 90 | 87.82 | -180 | 78.95 | 0 | -134.7 | -142.89 | 145.54 | 131.26 | 40.88 | 131.79 | 142.53 | 117.58 | 152.87 | -158.2 | 66.55 | 5.53 | 81.87 | 145.58 | 96.24 | 81.1 | 156.3 | 98.96 | 122.07 | 157.16 | 65.43 | 63.66 | 80.06 | 6.67 | 119.21 | 65.65 | 103.85 | 95.17 | 63.43 | 102.87 | 153.43 | 125.17 | 142.12 | 105.51 | 143.13 | 91.94 | -142.12 | 144.62 | -180
2020-10-06 | 6:48 | 142.91 | 118.87 | -155.18 | 120.14 | 139.61 | -86.64 | 176.6 | 168.55 | -164.18 | 175.97 | 157.1 | -165.67 | 115.87 | 28.92 | 105.94 | 95.05 | -84.28 | 143.13 | 133.52 | 139.59 | 126.87 | 72.23 | -112.99 | 16.09 | 158.95 | 169.08 | 0 | 97.77 | 0 | 89.82 | 0 | -76.89 | 0 | 40.06 | 0 | 99.93 | 0 | 147.21 | 0 | 147.34 | 112.57 | -145.32 | 132.18 | -65.46 | 71.34 | 171.53 | -3.89 | 96.35 | 169.65 | -147.53 | 140.48 | 139 | -128.31 | -121.6 | 37.67 | 135 | 110.72 | 82.41 | 132.17 | -60.94 | 113.89 | 28.31 | 108.17 | 79.87 | 62.45 | 90 | 70.18 | 0 | 115.63 | 0 | 83.35 | 0 | 82.26 | 90 | 46.13 | 0 | 59.78 | 0 | -147.3 | -139.53 | 151.74 | 123.05 | 56.84 | 155.52 | 140.8 | 101.46 | 146.27 | 178.58 | -12.59 | -170.51 | 60.54 | 105.74 | 95.61 | 42.23 | -87.87 | 122.82 | 111.05 | 132.24 | 49.76 | 121.66 | 83.48 | -24.42 | 121.25 | 97.17 | 125.78 | 57.73 | 177.15 | 123.7 | 90 | 133.95 | 171.26 | 45.93 | 104.04 | 73.3 | -108.44 | 175.06 | 0
2020-10-06 | 6:49 | -146.12 | 59.47 | 175.17 | 127.51 | 44.09 | 119.4 | -178.28 | 154.62 | 124.51 | -174.87 | 164.13 | 168.79 | -161.2 | -141.48 | 0 | 85.05 | 90 | 130.36 | 159.61 | -149.26 | 111.51 | 28.34 | -18.44 | -68.65 | 171.86 | 110.87 | 0 | 108.78 | 0 | 63.61 | 0 | 132.78 | 0 | 83.79 | 0 | 51.76 | 0 | -23.96 | 0 | 118.18 | 111.99 | -147.92 | 130.41 | -133.23 | 62.87 | 170.26 | 85.87 | 132.17 | 165.84 | 0.43 | 140.44 | 91.99 | -14.3 | -136.94 | 62.61 | 101.32 | 101.43 | 121.13 | 146.67 | -92.38 | -130.7 | 90 | 113.59 | 113.21 | 135.18 | 150.26 | 74.12 | -90 | 28.53 | 0 | 81.51 | -90 | 126.09 | 158.2 | 64.6 | -90 | 6.57 | 0 | -22.75 | -136.82 | 136.83 | 121.91 | -76.14 | 135.15 | 152.15 | 122.79 | 128.61 | -172.23 | -80.12 | -70.47 | 52.34 | 124.83 | 88.71 | 49.21 | 79.71 | 115.51 | 52.03 | 139.86 | 78.87 | 118.92 | 56.82 | -141.34 | 116.57 | 105.06 | 54.11 | 56.79 | 170.55 | 108.14 | 153.43 | 87.3 | -180 | 132.57 | 118.07 | 99.61 | -93.58 | 149.42 | -180
2020-10-06 | 6:50 | -137.24 | 36.56 | 164.77 | 136.42 | -69.06 | 166.32 | 176.14 | 158.46 | -171.22 | -171.9 | 163.72 | 162.93 | -155.14 | -149.26 | 167.47 | 138.74 | -93.83 | 110.93 | 166.6 | -154.38 | 133.73 | 172.88 | -45 | 10.9 | -178.1 | 117.32 | 0 | 118.62 | 0 | 45.42 | 0 | 85.61 | 0 | 158.27 | 0 | 39.81 | 0 | -52.48 | 0 | 109.91 | 129.36 | -150.51 | 140.13 | -150.19 | 37.78 | 166.39 | 54.28 | 145.12 | 167.59 | -103.19 | 148.92 | 78.68 | 23.25 | -144.91 | 60.06 | 122.01 | 93.92 | 144.61 | 87.85 | -14.27 | 18.78 | 176.42 | 88.62 | 135 | 144.64 | 153.43 | 78.37 | 0 | 23.1 | 0 | 61.03 | 0 | 79.49 | -180 | 84.44 | -123.68 | 71.48 | -90 | -15.77 | -145.15 | 134.44 | 130.91 | -113 | 161.36 | 159.86 | 118.53 | 146.58 | 174.25 | -37.59 | -88.83 | 46.36 | 120.25 | 93.96 | 70.89 | 172.16 | 89.78 | 96.33 | 133.22 | 86.87 | 148.01 | 91.26 | 152.71 | 152.11 | 100.27 | 174.28 | 87.95 | 171.86 | 113.19 | -171.26 | 90.45 | -180 | 102.99 | -180 | 94.31 | -97.13 | 99.29 | -180
2020-10-06 | 6:51 | 150.45 | 68.92 | -174.59 | 130.39 | -174.41 | 151.2 | 167.26 | 168.06 | -84.02 | -169.87 | -166.33 | -172.78 | 58.51 | -53.48 | 137.96 | 73.18 | -94.08 | 135.08 | 151.69 | 149.57 | -130.37 | -138.49 | 63.43 | 108.65 | -180 | 157.37 | 0 | 15.94 | 0 | 66.9 | 0 | 89.64 | 0 | 138.4 | 0 | 89.43 | -90 | 111.75 | 0 | 141.8 | 124.19 | -125.66 | 137.35 | -171.63 | 42.56 | 167.84 | -119.26 | 159.55 | -172.84 | -96.54 | 69.14 | 125.11 | 62.3 | -140.4 | 123.4 | -135 | 117.3 | 58.5 | 143.42 | 45 | -18.91 | 166.33 | 128.97 | 166.87 | 117.53 | 90 | 103.47 | 0 | 74.82 | 90 | 3.27 | 0 | 101.85 | 0 | 113.93 | 90 | 90.89 | -90 | -141.56 | -148.26 | 141.05 | 132.84 | -37.7 | 158.75 | 143.23 | 88.58 | 147.66 | 163.18 | 5.95 | -158.48 | 50.42 | 125.33 | 89.1 | 92.46 | -162.06 | -83.95 | 66.94 | 156.87 | 102.87 | 131.05 | 101.88 | 139.87 | 81.58 | 145.65 | 86.17 | 97.18 | -138.81 | 127.29 | -180 | 103.6 | -180 | 74.09 | -180 | -171.43 | -90 | 166.27 | -180
2020-10-06 | 6:52 | 149.9 | 84.91 | -160.08 | 127.54 | -73.19 | 151.81 | 176.64 | -174.06 | 171.3 | 172.21 | 157.42 | 151.84 | 94.63 | -111.55 | 98.14 | 77.58 | -104.74 | 111.56 | 114.17 | 154.91 | 121.21 | 44.09 | -5.44 | 109.29 | 45 | 96.1 | 0 | -163.1 | 0 | 53.1 | 0 | 61.53 | 0 | 81.57 | 0 | 97.94 | 0 | -108.74 | 0 | 143.79 | 119.82 | -121.13 | 136.27 | -112.39 | 39.28 | 161.92 | -90.35 | 137.69 | 171.67 | -10.45 | -23.42 | 110.98 | 88.53 | -106.16 | 41.54 | -26.57 | 86.04 | -137.82 | 141.77 | 22.36 | 11.13 | -163.31 | 1.66 | 151.57 | 146.77 | 90 | 97.49 | 0 | 65.93 | 0 | 131.68 | 0 | 99.61 | 0 | 91.35 | 0 | 119.39 | -180 | -124.02 | -139.27 | 149.94 | 138.96 | 47.3 | 139.57 | 141.61 | 69.41 | 135.5 | 173.3 | -51.66 | -178.04 | 73.41 | 156.71 | 98.68 | 91.93 | 123.68 | 105.51 | 75.12 | 155.34 | 101.78 | 116.47 | 31.7 | 111.78 | 129.06 | 151.04 | 44.35 | 17.72 | -176.65 | 125.19 | -135 | 133.66 | -180 | 93.61 | 108.44 | -169.5 | -146.32 | -157.63 | -180
2020-10-06 | 6:53 | 168.76 | 87.77 | -164.88 | 122.5 | -72.76 | 175 | -175.18 | -127.2 | -176.63 | 179.12 | 146.62 | 173.76 | -111.31 | 13.44 | 101.32 | 92.72 | 78.68 | 141.75 | 162.82 | 155.93 | -7.35 | 54.25 | -24.68 | 157.22 | 158.64 | 124.69 | 0 | 118.26 | 0 | 50.69 | 0 | 100.51 | 0 | 108.19 | 0 | 125.21 | 0 | 154.41 | 0 | 144.2 | 112.93 | -126.92 | 134.35 | -110.73 | -102.4 | 165.39 | 137.04 | 128.51 | 177.02 | -129.75 | -140.64 | 128.46 | 70.26 | -123.43 | 170 | -77.47 | 116.93 | -58.12 | 179.37 | 107.74 | -144.09 | -176.25 | 105.99 | -152.97 | 137.37 | -90 | -12.02 | -180 | 107.39 | 0 | 113.99 | 0 | 45.83 | -180 | 79.59 | 0 | 9.62 | -90 | -117.34 | -157.88 | 146.43 | 136.42 | 31.03 | 47.89 | 152.36 | -6.18 | 170.95 | 102.95 | -86.97 | -179.89 | 46.79 | 104.19 | 97.48 | 106.99 | -46.64 | 166.69 | 64.36 | 157.03 | 35.87 | 121.99 | 91.48 | 124.73 | 85.68 | -175.01 | 147.65 | -36.72 | -164.06 | 95.62 | 116.57 | -42.39 | 0 | 118.56 | -170.55 | 64.46 | -143.62 | 82.05 | 0
2020-10-06 | 6:54 | 150.09 | 82.64 | -158.83 | 119.46 | -64.42 | 167.43 | -176.25 | -149.23 | 171.27 | 169.54 | 160.08 | 172.39 | -92.65 | -25.05 | 130.92 | 88.62 | 125.55 | 157.92 | 118.35 | 152.26 | 7.32 | 102.55 | -34.87 | 171.22 | 135 | 114.77 | 0 | 148.28 | 0 | 71.78 | 0 | 78.02 | 0 | -141.48 | 0 | 57.21 | 0 | 108.17 | 0 | 160.36 | 118.7 | -100.54 | 131.58 | -111.9 | 90.78 | 175.39 | -112.56 | 120.61 | 167.19 | -3.47 | -111.73 | 137.47 | 85.26 | -136.71 | -137.65 | -84.56 | 106.43 | -108.44 | -172.19 | 52.38 | 125.07 | 171.87 | 52.9 | -139.51 | 92.77 | -90 | 116.53 | 135 | 41.89 | 135 | 45.91 | 0 | 85.24 | 0 | 126.51 | 0 | 90.32 | 90 | -111.25 | -155.69 | 147.05 | 134.36 | 31.67 | 107.31 | 153.56 | 92.02 | 148.89 | -116.27 | -88.95 | -178.27 | 55.81 | 103.32 | 98.21 | 131.81 | 87.79 | 154.17 | 103.08 | 153.34 | 53.45 | 155.59 | 54.33 | 131.57 | 62.37 | 132.18 | 122.15 | 99.21 | -128.65 | 124.91 | -180 | -114.34 | -180 | -148.16 | -180 | 121.73 | -125.84 | 101.05 | 0
2020-10-06 | 6:55 | 176.62 | 84.92 | -168.53 | 121.71 | -164.14 | -176.53 | -178.13 | 99.41 | 156.44 | -159.86 | 121.44 | 170.08 | 128.81 | 121.9 | 67.39 | 142.99 | 86.81 | 170.52 | 164.65 | 156.84 | 6.02 | 127.71 | 2.57 | 108.53 | -170.55 | 116.83 | 0 | -171.36 | 0 | 21.89 | 0 | 90.95 | 0 | 88.45 | 0 | 154.4 | 0 | 138.01 | 0 | 145.25 | 100.55 | -107.91 | 121.58 | -89.41 | -169.92 | 179.85 | 176.86 | 124.6 | 153.71 | -1.73 | 147.57 | 129.92 | 49.2 | -102.46 | -90.81 | 148.24 | 84.7 | 64.74 | 67.09 | 74.68 | 122.99 | -68.2 | 86.97 | -171.86 | -78.33 | 113.96 | 103.11 | -180 | 75.9 | 165.96 | 82.29 | 113.96 | 172.73 | 0 | 93.49 | -45 | 127.2 | 90 | -133.29 | -152.74 | 156.59 | 123.54 | 74.63 | 94.3 | 151.05 | 126.39 | 141.15 | -146.87 | -9.3 | -173.66 | 99.33 | 135.43 | 101.23 | 85.11 | 68.64 | -95.78 | 117.65 | 139.07 | 95.72 | 151.03 | 158.71 | 138.1 | 162.32 | 158.93 | 72.72 | 43.63 | 175.92 | 99.07 | 0 | 1.9 | -180 | 161.18 | 150.26 | 88.18 | -129.81 | 105.4 | -180
2020-10-06 | 6:56 | 146.81 | 44.07 | -154.87 | 110.9 | -1.06 | 179.93 | -160.75 | 130 | 145.12 | -156.82 | 157.76 | 177.13 | 174.56 | 99.06 | -180 | 147.85 | -180 | 172.68 | 170.22 | 144.45 | -180 | 97.15 | -39.61 | 179.95 | -45 | 142.95 | 0 | 148.55 | 0 | 21.78 | 0 | 72.74 | 0 | 118.59 | 0 | 128.47 | 0 | 150.23 | 0 | 151.02 | 92.52 | -129.28 | 106.41 | -71.15 | -118.21 | 170.47 | 167.55 | 108.86 | 151.94 | 66.34 | 155.51 | -90.95 | 27.28 | -174.9 | 85.23 | 111.92 | 135.3 | 5.58 | -10.49 | -82.48 | 124.59 | 83.11 | 142.85 | -173.13 | 136.08 | -66.46 | 95.47 | 111.8 | 133.05 | 165.96 | -74.62 | 116.57 | 55.96 | 156.79 | -98.65 | 90 | 170.17 | -90 | -26.35 | -123.69 | 161.56 | 125.05 | 125.59 | 117.07 | 144.57 | 154 | 138.42 | -133.92 | -107.55 | -168.04 | -90 | -156.43 | 86.61 | 107.8 | 152 | 120.21 | 166.76 | 168.24 | 62.68 | 121.02 | 87.12 | 97.28 | 111.8 | 92.27 | 47.09 | 21.59 | 130.11 | 177.46 | -120.97 | 97.74 | 90 | -25.71 | 85.23 | 94.35 | 123.68 | -116.14 | -180
2020-10-06 | 6:57 | 161.14 | -3.91 | -144.01 | 103.27 | 88.8 | 170.44 | -166.08 | 167.8 | -173.87 | 171.11 | 161.04 | 174.79 | -171.06 | 60.63 | 135 | -179.33 | 135 | 165.85 | -102.71 | -179.76 | 113.49 | 126.94 | 115.55 | 31.57 | 45 | 150.39 | 0 | 141.75 | 0 | 75.41 | 0 | 64.26 | 0 | 108.06 | 0 | 97.01 | 0 | 165.63 | 0 | 156.81 | 110.18 | -140.35 | 111.61 | -83.41 | -131.16 | 178.91 | -165.75 | 131.76 | 167.13 | 67.06 | 155.71 | 3.87 | -15.85 | 153.78 | 67.81 | 111.07 | 89.06 | 11.96 | 167.89 | -128.21 | 39.99 | 105.24 | 129.52 | 176.48 | 125.42 | -33.11 | 74.68 | 0 | 130.2 | 0 | -173.18 | -180 | 57.75 | 26.56 | 126.75 | 135 | -30.02 | 90 | -147.65 | 17.4 | 151.43 | 133.68 | -151.24 | 100.63 | 162.82 | 162.49 | 118.55 | -124.13 | -93.15 | -179.09 | 138.19 | 172.87 | 89.73 | 5.29 | 18.68 | -144.74 | 132.17 | 174.17 | 49.49 | 133.64 | 80.19 | 125.59 | 85.6 | 126.7 | 97.93 | -16.04 | 59.22 | 62.31 | -180 | 29.17 | 164.73 | 4.86 | 153.43 | -13.99 | 153.43 | 87.48 | 165.96
2020-10-06 | 6:58 | 164.19 | 32.46 | -160.31 | 116.09 | 69.3 | 174.03 | -170.19 | 173.42 | -179.06 | 166.41 | 152.05 | -172.36 | -154.98 | -86.56 | 96.35 | -35.21 | 93.83 | -160.39 | 125.54 | 174.36 | -75.96 | 117.34 | 102.53 | -68.67 | 26.57 | 134.45 | 0 | -158.26 | 0 | 34.49 | 0 | -25.68 | 0 | 150.39 | 0 | 107.99 | 0 | -169.04 | 0 | 160.21 | 107.16 | -166.37 | 115.11 | -137.67 | -93.51 | -178.86 | -16.93 | 122.89 | 172.24 | 50.13 | -178.17 | -87.99 | -163.04 | -138.83 | 147.8 | 104.93 | 106.65 | -26.57 | 86.41 | 19.45 | 153.39 | -153.45 | -120.48 | -180 | 4.82 | -45 | 133.08 | -63.43 | -34.22 | -180 | -176.31 | 108.44 | 72.65 | 0 | 143.63 | -116.57 | 78.19 | -90 | -153.84 | -119.56 | 153.35 | 126.9 | -10.04 | 158.2 | 161.04 | 114.81 | 130.4 | -158.1 | -66.72 | -156.32 | 76.25 | 118.88 | 76.99 | 18.98 | 115.55 | 133.73 | 71.94 | 173.44 | 93.13 | 132.13 | 87.09 | 103.34 | 74.17 | -159.48 | 69.52 | 68.68 | 177.4 | 131.37 | 153.43 | 113.49 | 146.32 | 35.76 | 159.76 | 117.58 | -99.45 | 33.09 | -180
2020-10-06 | 6:59 | 152.9 | 49.45 | -155.68 | 122.47 | 35.61 | 137.47 | -175.8 | 177.21 | 168.25 | 174.41 | 130.98 | 174.08 | -135 | -141.96 | 33.68 | 66.89 | 120.26 | -172.53 | 167.9 | 139.55 | 126.87 | 102.16 | -60.94 | 45.34 | 98.74 | 109.25 | 0 | 84.53 | 0 | 41.01 | 0 | 153.82 | 0 | 41.58 | 0 | -129.3 | 0 | 122.45 | 0 | -165.13 | 105.87 | -121.45 | 121.89 | -10.08 | -55.7 | -173.38 | 32.93 | 134.23 | -178.85 | 63.05 | 168.42 | 135.78 | 143.73 | -136.91 | -56.81 | 110.85 | 87.3 | 10.57 | 93.85 | 122.06 | 177.79 | 105.31 | 73.67 | 176.4 | -107.62 | -63.43 | 125.24 | 139.41 | 89.61 | 161.56 | -81.89 | 98.14 | -47 | -180 | 116.49 | 90 | 130.08 | 63.43 | -93.44 | -142.12 | 159.16 | 127.82 | 51.99 | -64.01 | 158.56 | 137.88 | 141.28 | 177.18 | -39.96 | -147.39 | 83.9 | 111.29 | 98.91 | 73.76 | 77.99 | 116.29 | 150.79 | 127 | 85.78 | 142.99 | 75.07 | 150.26 | 68.2 | -158.67 | 150.16 | 80.05 | 175.23 | -45.96 | 90 | 49.73 | 90 | 92.44 | 135 | 103.44 | -90 | 78.02 | 0
2020-10-06 | 7:00 | 140.49 | 68.35 | -165.01 | 129.61 | -77.78 | 150.52 | -171.82 | 169.55 | 162.52 | -143.06 | 149.16 | 158.88 | -180 | -88.13 | 26.56 | 117.7 | -75.96 | 167.28 | 140.66 | 142.45 | 156.79 | 130.55 | 50.96 | 165.26 | -145 | 91.16 | 0 | 48.5 | 0 | 56.32 | 0 | 152.29 | 0 | 92.27 | 0 | 123.31 | 0 | 148.19 | 0 | 107.3 | 92.02 | -99.02 | 105.39 | 15.08 | -102.42 | 174.79 | 72.77 | 139.35 | 171.92 | 73.24 | 140.13 | 90 | 49.05 | -94.36 | 120.58 | 93.05 | 97.14 | 68.79 | -22.87 | 99.5 | 139.65 | 116.56 | 91.23 | -150.64 | -46.92 | -21.8 | 128.63 | 0 | 81.71 | 153.43 | -9.87 | 90 | 53.85 | -45 | 96.35 | 90 | 106.8 | -180 | -165.48 | -147.24 | 153.29 | 117.7 | 83.91 | 16.75 | 156.86 | 143.38 | 129.41 | -158.38 | -3.47 | -71.89 | 49.27 | 141.56 | 101.17 | 55.78 | 100.98 | 100.49 | 90.78 | 164.67 | 98.14 | -132.44 | 58.28 | -173.22 | 59.03 | -122.64 | 160.01 | 43.27 | 111.8 | -109.29 | 90 | 64.05 | 111.8 | 21.56 | -180 | 157.46 | -116.57 | 12.12 | 0
2020-10-06 | 7:01 | -116.85 | 80.35 | 163.33 | 128.82 | -79.7 | -164.47 | -156.7 | 152.78 | 173.6 | -174.75 | 149.38 | 162.52 | -176.56 | -129.64 | 71.56 | 141.84 | 108.44 | 179.09 | -180 | 150.99 | 81.86 | 125.77 | 23.21 | 163.62 | 174.81 | 61.95 | 0 | -132.88 | 0 | 50.46 | 0 | 74.36 | 0 | 130.93 | 0 | 105.4 | 0 | 148.87 | 0 | 117.63 | 76.93 | -137.27 | 92.75 | -86.27 | -116.85 | 157.98 | 154.25 | 103.52 | 145.98 | 84.45 | 139.6 | 65.87 | 30.89 | -171.26 | 73.84 | 84.04 | 88.58 | -150.43 | 126 | 69.15 | 139.3 | 86.09 | -164.02 | -172.76 | 88.34 | -180 | 58.58 | 104.04 | 60.04 | 0 | -40.26 | 135 | 74.52 | -180 | 70.5 | 0 | 63.91 | -116.57 | -67.21 | -151.04 | 151.09 | 119.36 | 102.13 | 61.61 | 149.08 | 146.68 | 131.06 | -148.49 | -32.08 | 24.38 | 33.97 | 147.03 | 92.31 | 61.01 | 143.98 | 124.88 | 126.53 | 160.36 | 79.57 | -159.22 | 50.91 | 147.05 | 122.8 | 78.13 | 140.3 | 92.33 | 108.44 | 127.49 | 0 | 152.67 | 104.04 | -39 | 90 | -114.12 | -168.68 | 142.6 | -90
2020-10-06 | 7:02 | 152.56 | 31.03 | -159.41 | 118.28 | 4.68 | 172.95 | -170.25 | -167.75 | -179.05 | 115.12 | 166.52 | 160.23 | -170.08 | -132.07 | 91.9 | 122.46 | 135 | 92.39 | 140.08 | 158.13 | -162.47 | 61.98 | 59.42 | -102.26 | -160.01 | 159.48 | 0 | -40.56 | 0 | 99.21 | 0 | 165.64 | 0 | 113.28 | 0 | 114.42 | 0 | 156.2 | 0 | 156.82 | 85.3 | 179.4 | 115.53 | 1.99 | 156.16 | -168.43 | 152.85 | 94.58 | 143.3 | -17.66 | 108.6 | 86.11 | 60.49 | 164.73 | 102.67 | 107.98 | 119.66 | 69.3 | 66.46 | 86.65 | 135.02 | 95.97 | 96.7 | 94.97 | 118.39 | -180 | 98.89 | 0 | 76.48 | 0 | 75.21 | 0 | 109.33 | 0 | 26.01 | 0 | -63.66 | 0 | -83.91 | -161.11 | 150.9 | 122.66 | 85.25 | 108.58 | 151.62 | 166.9 | 119.19 | -151.95 | -52.7 | 162.48 | 75.96 | 166.77 | 95.72 | 102.88 | 106.51 | 134.84 | 116.88 | -161.29 | 92.76 | 1.92 | 29.63 | 125.6 | 123.24 | 111.77 | 49.83 | 11.21 | 152.24 | 173.52 | -180 | 120.89 | 104.04 | 9.33 | 135 | -117.29 | -180 | 152.3 | -180
2020-10-06 | 7:03 | 173.83 | 23.07 | -171.5 | 107.79 | 0.82 | 166.87 | -169.42 | -158.27 | 163.65 | 109.68 | 177.65 | 159.85 | 179.06 | 42.62 | 78.68 | 119.06 | 153.43 | 88.23 | 162.06 | 124.15 | 71.56 | 72.64 | 117.65 | -118.78 | -180 | 134.86 | 0 | -2.59 | 0 | 88.83 | 0 | 71.01 | 0 | 70.94 | 0 | 108.19 | 0 | -128.7 | 0 | 104.94 | 94.82 | -142.85 | 122.13 | 8.26 | 161.61 | 163.42 | -178.88 | 71.06 | 142.54 | 7.37 | 124.04 | 45 | 48.26 | -90 | 83.53 | 106.72 | -144.34 | 94.97 | 71.78 | 156.37 | 125.74 | 91.82 | -144.53 | 165.46 | 107.79 | 0 | 98.85 | 0 | -17.05 | 0 | 86.91 | 0 | 90.35 | 0 | 9.75 | 0 | -100.72 | -180 | -124.13 | 136.97 | 147.19 | 130.22 | 67.88 | 118.05 | 148.61 | 173.99 | 100.81 | -146.17 | -1.37 | 135.6 | -180 | -172.62 | 96.88 | -93.24 | 127.47 | 173.82 | 85.35 | -115.7 | 62.57 | 75.11 | 56.61 | 176.61 | 100.94 | 150.72 | 59.92 | 30.9 | 156.51 | 30.1 | 0 | 88.79 | 111.8 | 106.58 | 126.87 | 151.38 | -165.96 | 103.06 | -149.03
2020-10-06 | 7:04 | 120.46 | -13.45 | -164.72 | 106.51 | 77.14 | 161.86 | -172.12 | -175.99 | 161.11 | 150.85 | -178.2 | 170.28 | 175.23 | 101.36 | 171.86 | 82.54 | -135.01 | 124.14 | 152.11 | 144.49 | 45 | -175.09 | 111.8 | 141.5 | 90 | 81.16 | 0 | 131.66 | 0 | 121.6 | 0 | 110.43 | 0 | 126.56 | 0 | 25.38 | 0 | -94.4 | 0 | 148.24 | 107.78 | -123.54 | 116.33 | -46.11 | -148.97 | 171.56 | 176.68 | 123.03 | 165.48 | 136.23 | 102.34 | 55.4 | 43.57 | 55.31 | 58.78 | 70.36 | -165.82 | -5.91 | 86.32 | -160.56 | 76.55 | 71.08 | 161.39 | 156.1 | 126.32 | 161.56 | 72.9 | 90 | 31.84 | 0 | 53.13 | 90 | 102.44 | 0 | 81.29 | 90 | -1.48 | 0 | -49.53 | 66.91 | 164.49 | 136.08 | -118.62 | 106.67 | 157.98 | 160.28 | 132.54 | -149.32 | -20.72 | 100.98 | 147.99 | 174 | 86.85 | -56.62 | 113.42 | 174.22 | -1.9 | -3.45 | 39.99 | -123.15 | 72.42 | -161.38 | 79.81 | 124.85 | 120.17 | 122.56 | 130.37 | 42.76 | -180 | 43.81 | 90 | 81.51 | 104.04 | 157.86 | 165.96 | 134.2 | -111.8
2020-10-06 | 7:05 | 141.67 | -45.72 | -164.74 | 113.04 | 49.34 | 153.24 | -179.64 | 178.53 | 150.73 | 160.72 | -172.84 | 172.45 | 149.7 | 115.16 | 165.96 | 81.01 | 161.56 | 97.79 | 149.42 | 162.6 | 74.17 | -104.45 | 123.27 | 96.07 | 90 | 109.97 | 0 | 120.6 | 0 | 112.04 | 0 | 174.17 | 0 | -176.31 | 0 | 27.83 | 0 | 31.95 | 0 | 139.45 | 99.86 | -142.08 | 106.69 | 121.38 | -144.32 | 174.86 | -160.17 | 125.69 | 177.05 | 66.92 | 118.32 | 36.87 | 50.36 | -65.35 | 119.48 | 105.96 | 155.78 | 43.13 | 104.34 | -110.63 | 122.85 | 37.56 | 169.49 | -147.53 | 36.1 | -180 | 117.51 | 143.13 | 48.41 | -180 | 80.91 | 0 | 87.24 | 0 | -163.58 | 153.43 | 100.02 | 0 | -134.57 | 85.63 | -178.76 | 136.88 | 122.99 | 113.42 | 158.95 | 154.29 | 139.48 | -146.64 | -24.77 | 17.71 | -169.83 | 158.12 | 85.58 | 53.25 | 107.79 | 150.52 | -54.09 | 38.22 | 133.36 | 140.42 | 87.79 | -95.73 | 95.94 | -147.09 | 120.64 | 88.18 | 120.47 | 15.4 | -180 | 62.86 | 161.56 | 48.81 | 90 | -118.35 | -180 | 103.79 | -180
2020-10-06 | 7:06 | -115.46 | -85.44 | 165.89 | 132.17 | 62.49 | 134.02 | -170.96 | 174.58 | 157.09 | 168.1 | -177.43 | -177.24 | -138.85 | 15.23 | 14.04 | 78.73 | 123.68 | 100.93 | 165.07 | 154.56 | 78.68 | 176.11 | 112.61 | 81.68 | -180 | 128.72 | 0 | 127.89 | 0 | 107 | 0 | 159.33 | 0 | -93.38 | 0 | 104.72 | 0 | 31.35 | 0 | 126.79 | 103.61 | -139.64 | 114.08 | -36.32 | 52.42 | 170.31 | -132.84 | 134.96 | -173.89 | -50.72 | 117.59 | 141.87 | 30.74 | -40.79 | 108.21 | -168.49 | 113.38 | -68.1 | 117.09 | -163.49 | 58.74 | -3.69 | 131.77 | 154.18 | 9.43 | 135 | 84.91 | 120.97 | 60.21 | -180 | -26.94 | 163.31 | 157.82 | -180 | 134.18 | 120.47 | -24.86 | 104.04 | -89.77 | -153.46 | 165.26 | 141.24 | 125.67 | 82.68 | 157.25 | 143.86 | 150.06 | -156.13 | -82.74 | -53.81 | 80.03 | 133.14 | 93.56 | 96.56 | 138.58 | 122.96 | 133.79 | 118.75 | 92.46 | 153.48 | 47.72 | 51.55 | 92.74 | -166.26 | 110.56 | 121.52 | 90 | 143.42 | -180 | 49.1 | 90 | 63 | 90 | 104.33 | 153.43 | 142.77 | 146.32
2020-10-06 | 7:07 | 150.02 | -142.16 | -164.84 | 132.55 | 63.58 | 90.24 | -171.24 | 171.93 | 164.7 | -175.2 | 174.09 | -168.92 | -104.04 | -91.65 | 123.68 | 68.63 | 146.32 | 116.25 | 172.35 | 147.46 | -45 | 148.37 | -150.94 | 51.92 | -90 | 128.52 | 90 | 100.48 | 0 | 96.23 | 0 | 127.11 | 0 | 154 | 0 | 66.59 | 0 | 32.94 | 0 | 177.47 | 115.55 | -156.52 | 119.81 | 39.41 | 43.05 | 177.11 | -96.62 | 137.59 | -143.03 | 43.38 | 140.63 | 170.55 | 27.33 | -127.88 | 118.36 | 154.83 | 114.65 | 56.94 | 127.45 | 111.88 | 35.45 | 78.04 | 140.17 | 149.18 | 63.2 | 155.55 | 112.09 | 98.14 | 20.48 | 0 | 68.44 | 168.68 | 86.02 | -180 | 92.46 | 143.13 | 120.26 | 90 | -155.27 | 8.17 | 165.25 | 151.07 | 113.9 | 69.08 | 164.63 | 173.3 | 134.04 | -166.46 | 31.63 | -31.55 | 95.47 | 116.37 | 87.43 | 123.09 | 145.29 | 129.46 | 119.06 | 129.35 | 65.09 | 130.8 | 112.9 | 141.73 | 48.81 | 156.22 | 95.94 | 140.86 | 87.51 | 67.96 | 0 | 41.77 | 90 | 56.51 | 90 | -84.79 | -180 | 119.78 | -180
2020-10-06 | 7:08 | 140.21 | -128.72 | -163.68 | 135.3 | -101.97 | 145.58 | -169.67 | 169.88 | 167.93 | 178.96 | 175.73 | -163.08 | 164.19 | -134.3 | 142.26 | 93.05 | 112.37 | 130.06 | 158.66 | 127.35 | 153.43 | 153.57 | 156.37 | 117.84 | -180 | 140.39 | 0 | 96.73 | 0 | 88.23 | 0 | 134.53 | 0 | 177.12 | 0 | 80.83 | 0 | 55.37 | 0 | 153.21 | 118.59 | -152.32 | 123.12 | -27.46 | 63.27 | -178.66 | -67.53 | 134.51 | -148.67 | 66.91 | 152.83 | 112.99 | -74.71 | -117.67 | 106.07 | 154.05 | 125.05 | -150.27 | 136.09 | 108.44 | 128.77 | -2.29 | 151.34 | -153.44 | 51.45 | 135 | 99.6 | 0 | -20.09 | 90 | 47.73 | 153.43 | 68.63 | -180 | 44.35 | 95.72 | 93.1 | -180 | -115.53 | -4.39 | 167.48 | 145.44 | 89.31 | 139.67 | 149.98 | 147.29 | 149.98 | -167.96 | 2.11 | -121.34 | -155.69 | 104.43 | 90.81 | 86.31 | 145.23 | 139.15 | -88.6 | 118.69 | 84.15 | 147.51 | 87.4 | 171.19 | 80 | 148.03 | 93.83 | 134.45 | 106.51 | 56.18 | -165.96 | 48.07 | 90 | 51.37 | 90 | 176.68 | 0 | 109.53 | 174.28
2020-10-06 | 7:09 | 160.25 | -99.16 | -158.08 | 121.67 | -163.07 | 108.29 | -178.74 | 173.61 | -174.09 | 179.21 | -179.42 | -164.76 | 178.75 | -97.64 | 63.43 | 98.42 | 131.19 | 129.48 | 155.35 | 121.38 | 85.76 | 147.81 | 13 | 71.54 | 0 | 138.53 | 0 | 115.56 | 0 | 75.34 | 0 | 132.91 | 0 | 169.74 | 0 | 18.17 | 0 | 31.45 | 0 | 156.23 | 116.87 | -169.04 | 127.13 | -16.25 | 80.48 | 169.14 | 43.99 | 105.01 | -149.47 | 68.6 | 150.19 | -96.85 | 9.02 | -95.88 | 101.73 | 106.38 | 124.45 | 107.94 | 138.88 | 94.39 | 177.09 | 101.32 | 142.57 | 147.31 | 57.66 | -104.04 | 91.33 | 90 | -110.02 | -180 | 64 | 0 | 72.6 | -180 | 29.75 | 90 | 88.47 | 90 | -73.77 | -21.03 | 159 | 145.15 | 107.96 | 134.98 | 143.31 | -173.71 | 160.91 | -178.27 | -67.03 | -150.72 | 155.66 | 112.52 | 101.31 | 78.75 | 93.19 | 140.8 | 133.95 | 70.84 | 106.56 | 138.93 | 62.44 | 150.58 | 64.89 | 162.65 | 95.97 | 108.05 | 106.69 | -27.44 | -180 | 40 | 90 | 36.54 | 90 | 125.96 | 135 | 124.04 | 123.68
2020-10-06 | 7:10 | -133.4 | 155.53 | 172.05 | 77.06 | -64.83 | 101.31 | -157.83 | -178.48 | -178.55 | 172.24 | 154.97 | 170.67 | -152.13 | -113.89 | 116.57 | -175.86 | 90 | 135.11 | 145.09 | 93.94 | -170.85 | -179.12 | -62.52 | 51.3 | 0 | 155.66 | 0 | -1.48 | 0 | 90.59 | 0 | 115.95 | 0 | 131.04 | 0 | 53.4 | 0 | 83.88 | 0 | 115.24 | 109.16 | -117.36 | 127.92 | -35.59 | 78.29 | 159.65 | 90.26 | 62.75 | -149.92 | 85.41 | 136.84 | 163.03 | 48.82 | -115.41 | 69.61 | 50.19 | 98.58 | -6.71 | 130.22 | 27.83 | 163.24 | 82.57 | 74.53 | 177.81 | 102.36 | -153.43 | 111.84 | 0 | -30.03 | 90 | -83.77 | 0 | 88.42 | -180 | 24.2 | 90 | 46.68 | -158.2 | -104.73 | -19.36 | 136.72 | 146.56 | 40.2 | 172.19 | 148.01 | 164.48 | 132.55 | -148.33 | 46.68 | -81.98 | 75.16 | 128.01 | 100.84 | 89.93 | 144.47 | 116.7 | 68.07 | 103.36 | 64.83 | 105.84 | 84.07 | 120.34 | 70.61 | 130.96 | 96.72 | 61.25 | 95.72 | 74.76 | -180 | 65.72 | 90 | 64.6 | 85.23 | -160.56 | -108.44 | 133.26 | -169.38
2020-10-06 | 7:11 | 165.95 | 168.3 | -164.31 | 80.42 | -118.46 | 129.76 | -174.36 | 179.72 | -178.04 | 155.33 | 171.03 | 174.37 | 169.45 | -108.03 | 156.93 | 147.49 | 97.13 | 60.33 | 127.47 | 123.5 | 170.27 | 157.49 | 67.63 | 71.39 | 0 | 29.59 | 0 | 84.03 | 0 | 170.76 | 0 | 91.64 | 0 | 100.02 | 0 | 71.92 | 0 | 92.85 | 0 | 155.51 | 111.56 | -161.02 | 123.7 | 10.55 | -94.95 | 168.4 | 81.2 | 86.67 | 157.36 | 143.32 | 104.31 | 135 | 65.3 | -144.12 | 108.73 | 41.98 | -18.49 | 77.92 | 104.52 | 129.89 | -145.94 | 156.63 | 85.57 | 164.15 | 92.1 | 90 | 103.59 | 90 | 103.71 | 0 | 114.07 | -180 | -5.9 | 0 | 100.19 | 0 | 87.69 | 0 | -127.02 | -49.77 | 152.14 | 161.08 | 89.22 | 87.3 | 155.66 | 179.09 | 121.91 | -147.51 | 86.99 | 123.1 | 115.53 | 119.87 | 102.35 | 89.33 | 140.82 | 119.97 | 75.9 | 163.77 | 80.76 | -21.57 | 76.11 | 124.43 | 83.65 | 118.95 | 44.65 | 1.5 | 84.09 | 71.04 | 0 | 143.85 | 86.65 | 32.59 | 90 | 125.22 | 0 | 22.84 | 172.87
2020-10-06 | 7:12 | 150.21 | 157.85 | -145.2 | 78.34 | -175.88 | 115.71 | 146.62 | 173.06 | 146.51 | 167.2 | -144.12 | -174.89 | 136.84 | 79.62 | 139.41 | 125.11 | 143.13 | 74.81 | 165.49 | 137.26 | -177.2 | 78.05 | 68.49 | 114.64 | 135 | 88.63 | 0 | 80.85 | 0 | -119.4 | 0 | 94.36 | 0 | 113.28 | 0 | 143.87 | 0 | -52.81 | 0 | 165.95 | 108.86 | -116.85 | 119.62 | 88.63 | -75.62 | 165.2 | -53.22 | 48.01 | 153.45 | -123.42 | 103.87 | 116.57 | 89.52 | -176.42 | -168.33 | 63.43 | 109.79 | 42.6 | 106.05 | 143.42 | 109.9 | 167.61 | 124.57 | 157.17 | 113.32 | 153.43 | 124.55 | 90 | 131.42 | -180 | 69.17 | 0 | 16.68 | -180 | 96.45 | 0 | -26.94 | 90 | -92.9 | -48.66 | 152.82 | 150.67 | 99.23 | -56.52 | 145.6 | 168.24 | 134.25 | -152.74 | 84.64 | 127.99 | 130.17 | 136.01 | 98.02 | 84.82 | 109.02 | 124.85 | 83.51 | -170.34 | 82.52 | -110.95 | 71.94 | 116.67 | 95.19 | -50.49 | 101.11 | 62.1 | 80.55 | 83.68 | 90 | 174.7 | 100.62 | -152.4 | 100.29 | 60.77 | -116.57 | 66.35 | 0
2020-10-06 | 7:13 | 141.6 | 47.16 | -142.82 | 137.45 | 158.07 | 161.61 | -175.77 | 166.06 | -166.34 | 177.82 | 160.64 | 175.16 | 157.06 | 167.18 | -180 | 106.89 | -135 | 130.87 | 86.81 | 172.05 | 140.91 | -128.11 | 15.53 | 155.51 | -161.56 | 130.13 | 0 | 66.46 | 0 | 92.7 | 0 | 107.08 | 0 | 143.3 | 0 | 170.27 | 0 | 62.17 | 0 | 61.84 | 99.74 | -81.28 | 115.1 | 141.07 | -98.47 | 144.33 | -102.89 | -166.89 | 172.15 | 170.26 | 117.59 | 164.83 | 82.8 | -135 | 175.97 | 161.56 | 136.74 | -179.41 | 143.27 | -5.36 | -93.11 | -145.67 | 144.9 | -163.31 | 133.27 | 90 | 145.15 | 90 | -37.03 | 0 | 60 | 165.96 | 66.62 | 116.57 | 28.32 | 0 | -144.17 | -180 | -111.96 | -141.63 | 160.12 | 128.67 | 96.43 | 2.79 | 148.7 | 117.47 | 177.96 | -161.18 | 155.9 | -137.41 | 107.92 | 133.89 | 76.69 | 104.32 | 41.57 | 143.55 | 71.03 | 170.89 | 59.74 | 104.44 | 96.6 | -135.27 | 112.66 | -147.4 | 128.09 | 61.59 | 110.24 | 41.73 | 90 | 79.96 | 110.56 | -142.65 | 135 | 104.52 | -180 | 112.69 | -90
2020-10-06 | 7:14 | 143.15 | 31.6 | -155.81 | 132.62 | -175.8 | 168.99 | -142.37 | 178.22 | 172.44 | 155.78 | 174.99 | -178.29 | -175.87 | -1.83 | -180 | 131.13 | -180 | 175.17 | 171.86 | 175.33 | 138.53 | 149.09 | 88.21 | -143.54 | -90 | 76.56 | 0 | 133.29 | 0 | -4.87 | 0 | 39.91 | 0 | 121.03 | 0 | 81.1 | 0 | 15.45 | 0 | 126.54 | 95.59 | -134.61 | 107.98 | 130.47 | -155.97 | 124.79 | 111.53 | -139.73 | 100.99 | 175.26 | 140.74 | 142.05 | -4.35 | -170.55 | -89.29 | -149.02 | 124.11 | -119.06 | 108.91 | 109.44 | 116.12 | 140.91 | 78.33 | -93.36 | -101.55 | -165.96 | 74.14 | 0 | 134.79 | 0 | -46.8 | -180 | -72.55 | 0 | 19.82 | 90 | 121.02 | 135 | -62.55 | 36.61 | 156.76 | 135.55 | 107.36 | 37.04 | 132.84 | 156.52 | 165.75 | -132.83 | 88.22 | 132.15 | 167.57 | 167.71 | 82.52 | 91.32 | 86.31 | 167.51 | 163.08 | 179.68 | 116.57 | 151.36 | 69.17 | -158.82 | 91.51 | -31.1 | 100.05 | 42.37 | 101.96 | 94.61 | 90 | 75.15 | 113.21 | 45.94 | 83.65 | 124.99 | -180 | 71.34 | 0
2020-10-06 | 7:15 | 25.94 | 30.74 | -172.47 | 122.74 | 39.61 | 164.32 | -118.99 | 156.88 | -141.27 | 155.4 | 167.74 | -164.22 | 90 | -23.49 | -180 | 131.23 | 0 | 150.79 | 176.98 | 151.95 | 122.01 | 149.75 | 146.82 | 115.84 | -90 | 122.48 | 0 | 125 | 0 | 25.88 | 0 | 84.18 | 0 | 92.16 | 0 | -33.31 | 0 | -38.77 | 0 | 100.53 | 108.14 | -146.17 | 121.56 | 153.47 | -147.02 | 124.14 | 146.13 | -132.15 | 127.04 | -135.75 | 132.96 | 80.14 | 91.31 | -166.86 | 5.36 | -168.98 | 114.79 | 175.23 | 105.05 | -131.63 | 101.17 | -22.16 | 93.53 | -146.32 | 103.31 | 90 | -147.1 | 90 | 127.51 | 90 | -25.78 | 90 | -88.33 | -180 | 94.14 | 0 | 111.73 | 90 | -164.24 | 62.13 | 143.68 | 143.48 | 100.49 | 130.55 | 143.71 | -173.13 | 118.36 | -76.1 | 63 | 170.41 | -75.98 | 172.48 | 88.79 | 79.39 | 88.74 | 174.6 | -38.29 | 173.69 | 65.35 | 171.51 | 85.14 | -168.8 | 90 | 137.33 | 101.32 | -74.05 | 93.19 | -7.98 | 0 | 144.02 | 176.42 | 102.36 | 90 | 47.73 | 0 | 112.97 | -180
2020-10-06 | 7:16 | 141.95 | 41.52 | -155.52 | 115.09 | -21.76 | 155.16 | -91.05 | 122.61 | 156.23 | 171.69 | 139.27 | -165.57 | 123.68 | -36.05 | 113.21 | 103.99 | 135 | 155.42 | 106.87 | 173.75 | 111.24 | 140.86 | -26.57 | 105.49 | 0 | 111.81 | 0 | 88.15 | 0 | 24.19 | 0 | 101.8 | 0 | -18.43 | 0 | -85.7 | 0 | 80.85 | 0 | 123.74 | 136.96 | -117.67 | 110 | 161.24 | 138.29 | 169.29 | 151.88 | 133.53 | 146.28 | -69.52 | 159.97 | 83.83 | 115.34 | 173.73 | -22.84 | -91.29 | 105.54 | 91.86 | 135.59 | -126.86 | 90.67 | -23.63 | 99.91 | 101.32 | -168.7 | 90 | 169.57 | 78.68 | 127.43 | 90 | 27.86 | -180 | 73.33 | 0 | 90.85 | 90 | -31.44 | -180 | 126.56 | 77.87 | 135.07 | 138.6 | 92.96 | 90.96 | 171.35 | -168.04 | 114.96 | -44.1 | -58.94 | 178.68 | 53.13 | -11.85 | 70.93 | 89.39 | 97.46 | -156.75 | -126.87 | 175.38 | 80.76 | -167.57 | 102.15 | -120.17 | 90 | 119.72 | 117.89 | -27.53 | 94.52 | 88.97 | 90 | 125.82 | 166.76 | 123.91 | 90 | 28.98 | 90 | 146.52 | -90
2020-10-06 | 7:17 | 148.63 | 42.21 | -130.89 | 113.79 | 71.08 | 153.97 | -109.47 | 165.04 | -168.74 | 167.54 | 132.91 | -176.72 | 91.25 | -81.19 | 133.8 | 101.46 | -90 | 151.43 | 117.89 | -173.47 | 104.54 | 45.27 | 114.45 | 47.25 | -90 | 113.65 | 0 | 90.05 | 0 | 36.4 | 0 | 80.91 | 0 | 71.57 | 0 | -74.7 | 0 | 97.29 | 0 | 174.04 | 138.2 | -68.37 | 109.72 | 116.81 | 136.95 | 179.54 | 149.73 | 153.28 | 148.44 | 172.36 | -159.77 | 120.15 | 116.68 | 159.88 | 128.88 | 159.44 | 113.1 | 82.24 | 149.05 | -170.92 | 99.99 | -139.29 | 84.14 | 28.73 | -172.44 | 90 | -32.57 | -180 | 59.22 | 90 | 40.32 | -180 | 77.22 | 0 | 89.89 | 0 | -37.47 | 0 | 143.98 | 91.14 | 142.31 | 143.07 | 162.68 | 89.92 | 177.67 | -157.92 | 138.18 | 3.45 | 133.64 | -177.21 | 159.44 | 88.69 | 59.38 | 91.14 | 108.01 | 142.17 | 63.43 | 169.21 | 139.41 | -75.14 | 175.03 | 64.01 | -180 | 27.44 | 101.05 | -141.34 | 116.57 | 117.44 | 111.8 | 172.26 | 130.59 | 169.6 | 171.86 | 19.12 | 101.32 | 147.98 | 71.56
2020-10-06 | 7:18 | 147.92 | 89.5 | -142.11 | 108.82 | 66.38 | 160.56 | -176.12 | -144.42 | -176.73 | 131.04 | 155.68 | 166.57 | -85.19 | -143.41 | 111.61 | 108.59 | 45 | -175.94 | 175.92 | 164.21 | 112.74 | 175.01 | 159.44 | 116.95 | -151.39 | 153.33 | 0 | 97.72 | 0 | 81.93 | 0 | 99.04 | 0 | 91.85 | 0 | 112.7 | 0 | 122.6 | 0 | 179.4 | 104.5 | -89.6 | 114.31 | -115.16 | -162.13 | -170.71 | 139.42 | 130.55 | 160.72 | -148.99 | -164.33 | 112.04 | -170.19 | 136.04 | 117.82 | 65.36 | 175.32 | 110.9 | 123.16 | 114.15 | 163.91 | 135.78 | 90.39 | 85.56 | 85.87 | 90 | 50.24 | 135 | 36.72 | -39.81 | 86.52 | 0 | 17.29 | 90 | 70.13 | -90 | 30.15 | -180 | -126.81 | 60.02 | 160.16 | 148.14 | 153.08 | 136.89 | 163.24 | -131.66 | 115.55 | -174.91 | 139.85 | 139.57 | -173.16 | 113.73 | 71.61 | 96.88 | 174.73 | 154.53 | 41.22 | 176.57 | -72.64 | 165.39 | -96.14 | 119.48 | -158.2 | 19.06 | -159.67 | 156.53 | 135 | 130.88 | 136.55 | 98.54 | 143.13 | 156.92 | -155.68 | -162.65 | -18.44 | 131.12 | -135
2020-10-06 | 7:19 | 143.74 | 62.1 | -160.85 | 119.86 | 90.96 | 168.86 | -130.34 | -147.89 | -175.84 | 123.36 | 156.85 | 178.33 | 1.46 | -137.95 | 90 | 111.48 | -90 | 144.11 | -180 | 146.01 | 107.46 | 168.76 | 126.87 | 105.08 | -142.12 | 119.4 | 0 | 102.38 | 0 | 52.82 | 0 | 163.9 | 0 | 48.61 | 0 | -82.21 | 0 | 97.41 | 0 | 145.59 | 117.07 | 144.87 | 119.72 | -135.37 | -138.34 | -166.61 | 138.18 | 148.28 | 173.37 | -34.87 | -168.56 | 100.38 | -130.45 | 165.46 | 141.4 | -42.65 | 106.72 | 80.73 | 109.6 | 96.35 | 140.16 | -104.86 | 72.23 | 40.36 | 78.55 | 90 | -11.07 | 171.86 | 5.37 | 0 | 44.93 | -180 | 90.39 | 90 | 70.75 | 0 | -29.8 | -180 | -111.01 | 77.55 | 144.7 | 151.86 | 125.41 | 150.92 | 179.37 | 132.23 | 132.74 | -161.28 | 77.84 | -109.47 | 128.77 | 109.99 | 82.77 | 94.69 | 135 | 138.2 | 88.91 | 169.68 | -66.03 | 160.86 | 87.87 | 128.01 | -176.17 | 85.03 | 96.02 | -175.51 | 124.38 | 152.4 | 129.81 | 122.18 | -36.87 | 149.75 | -141.35 | -120.47 | 0 | 117.87 | -180
2020-10-06 | 7:20 | 152.28 | 78.57 | 169.18 | 123.86 | 49.18 | 176.02 | -120.59 | 134.68 | -174.22 | 152.32 | 167.11 | -166.01 | 90 | -155.05 | 168.68 | 112.95 | 84.28 | 117.06 | 45 | 154.96 | 96.49 | 150.98 | 165.96 | 47.59 | -88.32 | 78.15 | 0 | 114.77 | 0 | 75.5 | 0 | 53.13 | 0 | 77.63 | 0 | -65.23 | 0 | 57.89 | 0 | 118.21 | 108.89 | 168.9 | 124.22 | -136.42 | -163.6 | -169.28 | 154.9 | 155.34 | 135.46 | 41.47 | -170.52 | -135.47 | 140.13 | -174.07 | 103.67 | -131.73 | 103.06 | 106.63 | 119.94 | 78.7 | 91.3 | 101.54 | 52.64 | 84.81 | 111.59 | 90 | 26.82 | -180 | 95.38 | 90 | 0 | 18.44 | 88.71 | 80.55 | 76.35 | 90 | -99.62 | 45 | -82.79 | 91.09 | 137.72 | 143.06 | 107.3 | 130.4 | 169.48 | 172.07 | 135.23 | -18.63 | 53.2 | -148.73 | 105.81 | 74.47 | 69.98 | 121.25 | 116.39 | -179.45 | 104.15 | 145.28 | 56.29 | 175.09 | 152.33 | -135.89 | 129.81 | 94.5 | 98.36 | -164.23 | 108.97 | -98.9 | 90 | 102.98 | 18.44 | 138.89 | -150.26 | -50.31 | 90 | 120.94 | 90
2020-10-06 | 7:21 | 113.5 | 67.8 | -169.43 | 121.89 | 79.35 | 170.89 | -134.62 | -162.04 | 165.05 | 165.31 | 141.5 | -172.13 | -177.88 | -175.94 | -90 | 111.99 | 0 | 135.18 | 99.45 | -177.38 | 135.88 | 159.92 | 130.59 | 141.36 | 110.56 | 93.76 | 0 | 77.05 | 0 | 74.09 | 0 | 121.58 | 0 | 77.2 | 0 | -127.48 | 0 | 50.1 | 0 | 102.37 | 120.58 | 116.81 | 119.87 | -150.26 | 165.61 | -178.51 | 152.96 | 151.06 | 159.63 | 76.84 | 157.82 | -86.86 | 176.86 | 175.49 | 20.28 | -35.78 | 104.36 | 138.58 | 129.77 | 147.61 | 81.03 | -66.37 | 132.45 | 44.99 | -134.77 | -153.43 | 161.4 | -26.57 | 114.39 | -180 | -3.24 | -180 | 134.86 | 90 | 77.07 | -180 | -178 | 90 | -128.62 | 67.65 | 145.27 | 140.7 | 84.05 | 135.06 | 176.73 | -179.45 | 131.57 | -30.76 | 76.59 | -165.87 | 136.64 | 69.22 | 61.55 | 85.42 | 151.03 | -165.34 | 76.24 | 149.11 | 46.28 | 169.84 | 174.73 | -97.95 | 165.52 | 105.44 | 98.14 | 30.68 | 109.44 | -40.08 | -153.43 | 109.04 | -127.23 | 156.87 | -165.96 | 9.01 | -180 | 141.78 | -75.96
2020-10-06 | 7:22 | -157.84 | 78.96 | -156.8 | 112.34 | 169.49 | 149.7 | -146.23 | -155.85 | -132.74 | -179.55 | 176.42 | 168.27 | 54.91 | -162.7 | 90 | 144.92 | 0 | 99.33 | 139.41 | -176.7 | 142.25 | 130.58 | 113.49 | 121.05 | -98.74 | 116.73 | 0 | 45.85 | 0 | 61.21 | 0 | -11.31 | 0 | 73.74 | 0 | -69.59 | 0 | 81.64 | 0 | -170.57 | 93.22 | -127.98 | 122.05 | 138.65 | 123.38 | -175.32 | 144.4 | 114.05 | -131.93 | -115.16 | 170.98 | 96.04 | -110.33 | 165.06 | 61.58 | -174.56 | 116.53 | 98.02 | 114.74 | 75.02 | 89.45 | 81.87 | 2.47 | -25.78 | 82.76 | -165.96 | 114.15 | -180 | 141.79 | -180 | 30.43 | 0 | -68.64 | 135 | 89.39 | 90 | 31.71 | 0 | -105.47 | 82.15 | 146.64 | 141.73 | -92.4 | 134.03 | 165.86 | -161.54 | 118.79 | 20.32 | -175.48 | -129.35 | -12.53 | 132.75 | 81.39 | 63.12 | -41.19 | 110.11 | 82.48 | 136.45 | 56.32 | 170.38 | 64 | -167.46 | -178.32 | 30.36 | -171.58 | -71.57 | -166.33 | 173.91 | -153.43 | 119.06 | -158.2 | 143.04 | -169.71 | -151.26 | 90 | 123.26 | 0
2020-10-06 | 7:23 | 169.56 | 85.16 | -152.99 | 115.84 | -64.93 | 168.2 | -81.01 | 164.7 | -161.02 | -179.61 | 157.55 | 169.31 | -146.32 | -128.65 | 90 | -22.16 | -180 | 4.93 | -149.03 | 163.38 | 144.46 | 13.11 | -141.64 | 154.24 | -93.58 | -106.9 | 0 | 21.61 | 0 | 83.46 | 0 | 79.15 | 0 | 82.08 | 0 | 107.27 | 0 | 73.17 | 0 | 175.91 | 61.03 | 163.49 | 111.71 | -141.88 | -105.95 | 171.25 | 131.98 | 110.39 | -150.4 | -116.56 | -154.16 | 87.35 | -176.48 | 161.26 | 126.13 | 115.16 | 121.62 | -177.76 | 153.9 | 84.63 | 127.29 | 91.12 | 130.97 | 142.37 | 146.37 | -180 | 95.94 | 135 | 92.94 | 90 | -105.3 | 0 | 51.56 | 0 | 82.06 | -180 | 64.02 | 53.13 | -23.77 | 169.66 | 155.95 | 134.17 | -154.15 | 59.87 | 166.03 | -115.5 | 146.58 | 169.57 | -174.84 | -166.72 | 146.32 | 133.36 | 64.97 | 178.69 | -167 | 151.96 | 95.91 | 158.46 | 91.59 | 167.4 | 107.43 | 121.88 | -162.9 | -172.56 | 95.94 | 38.78 | -171.86 | -16.64 | 0 | 152.18 | 95.19 | 73.16 | 90 | 72.68 | -180 | 46.52 | -180
2020-10-06 | 7:24 | -112.14 | 68.2 | 169.43 | 131.2 | -103.29 | 176.35 | -87.63 | 158.27 | -172.9 | 172.05 | 160.89 | -166.26 | 18.43 | -172.83 | 90 | 122.32 | 0 | -175.61 | -180 | 146.37 | 111.41 | 135.21 | -95.72 | -168.78 | -90 | 88.95 | 0 | -20.53 | 0 | 101.57 | 0 | 79.69 | 0 | 94.46 | 0 | 82.82 | 0 | 87.69 | 0 | 166.62 | 73.41 | -156.41 | 102.9 | -174.65 | -114.37 | 154.41 | 151.1 | 106.75 | -30.59 | -86.69 | -84.07 | -37.44 | 139.31 | 167.82 | 111.09 | -56.32 | 115.29 | 140.4 | 163.24 | 58.98 | 138.61 | 92.49 | 57.63 | -131.19 | 179.77 | -180 | 73.47 | -180 | 82.55 | 0 | -107.25 | -180 | -6.21 | -180 | 97.48 | -180 | 107.5 | -168.68 | -34.93 | 145.64 | 148.3 | 131.01 | 171.61 | 38.48 | 166.81 | -97.07 | 151.74 | -175.65 | 90.95 | 171.62 | 107.74 | 117.77 | 67.47 | 168.06 | 154.54 | 152.77 | 104.22 | 148.38 | -169.71 | -168.21 | 132.46 | 139.5 | -180 | -161.53 | 106.3 | 72.29 | -176.42 | -76.33 | 0 | 162.03 | 126.87 | 79.37 | -171.86 | 36.52 | -180 | 64.52 | -180
2020-10-06 | 7:25 | -151.39 | 27.76 | 177.73 | 126.95 | -2.89 | 172.43 | -147.22 | 165.93 | 175.45 | 174.21 | 163.34 | -123.24 | 63.44 | 8.33 | 96.35 | 98.9 | -180 | 164.5 | 122.47 | -165.1 | 104.82 | 135.78 | -137.72 | -145.97 | -78.68 | 112.72 | 0 | 112.85 | 0 | 101.78 | 0 | -96.51 | 0 | 95.83 | 0 | -6.49 | 0 | 46.46 | 0 | -157.5 | 94.56 | 126.45 | 80.25 | -139.61 | -50.83 | -176.46 | 152.24 | 121.37 | 95.16 | -60.44 | -33.64 | 67.31 | 60.08 | 164.77 | 108.7 | -1.4 | 114.02 | 127.05 | 110.67 | 75.18 | 110.93 | 87.22 | 46.86 | 28 | -24.58 | -173.65 | 68.36 | 158.2 | 66.78 | 105.27 | -27.66 | 160.7 | -94.76 | -125.54 | 79 | 93.58 | 2.06 | -180 | -43.55 | 112.08 | 158.78 | 121.63 | 167.82 | -28.88 | -171.88 | -128.12 | 163.13 | -177.29 | 98.7 | 148.93 | 111.8 | -125.86 | 72.65 | 149.68 | 176.9 | 150.27 | 131.75 | 133.85 | 163.08 | -169.02 | 58.52 | 108.57 | -153.43 | -113.24 | 107.1 | 95.05 | -178.01 | -100.65 | -180 | 71.64 | 90 | 77.45 | 87.71 | 71.95 | -180 | 149.58 | 149.03
2020-10-06 | 7:26 | -100.21 | 95.76 | 142.73 | 62.67 | 53.03 | -169.75 | -155.57 | -121.9 | 160.77 | 143.85 | 172.2 | 162.53 | 170.55 | -147.46 | 92.74 | 95.18 | 24.77 | 128.55 | 163.42 | 80.72 | 3.83 | 110.52 | 30.08 | 62.04 | -63.43 | 147.52 | 0 | 84.85 | 0 | -146.54 | 0 | 77.92 | 0 | 161.56 | 0 | 87.92 | 0 | -175.23 | 0 | -166.1 | 114.47 | -103.62 | 79.59 | 124.39 | -134.13 | -176.63 | 121.03 | 125.34 | 127.27 | 89.8 | 119.77 | -60.02 | 78.07 | 156.2 | -137.94 | -91 | 104.33 | 91.17 | 160.72 | 72.79 | 100.66 | 137.96 | 50.36 | 5.6 | 97.6 | -180 | 101.76 | 167.21 | -13.57 | 135 | 67.34 | 129.81 | 85.94 | 100.62 | 69.78 | 156.79 | 107.51 | 18.44 | -48.74 | 3.9 | 135.66 | 71.84 | 156.71 | -177.73 | -172.81 | 118.82 | 157.07 | -169.75 | 12.33 | 136.43 | 134.89 | 146.64 | 65.58 | 98.54 | 117.1 | 115.85 | 99.35 | -175.96 | 99.45 | -161.11 | 136.59 | 125.46 | 76.11 | 107.91 | 124.2 | 109.59 | -165.96 | 100.05 | 138.58 | 147.76 | 12.59 | 61.98 | -116.57 | 73.19 | 70.06 | 111.52 | 84.89
2020-10-06 | 7:27 | -172.71 | 139.61 | -165.31 | 62.85 | 121.7 | -179.06 | -167.48 | -159.99 | 160.78 | 157.61 | 173.01 | 178.66 | -180 | 140.02 | 162.96 | 102.7 | 90 | 112.32 | 174.62 | 100.82 | 117.25 | 109.14 | 165.67 | 118.55 | -180 | 137.63 | 0 | 96.92 | 0 | -34.86 | 0 | 50.26 | 0 | 115.41 | 0 | 82.32 | 0 | 61.01 | 0 | -165.05 | 109.18 | -43 | 89.45 | -19.63 | 125.39 | -174.26 | 150.17 | 124.17 | 141.41 | 116.6 | 74.17 | -40.51 | 73.9 | 155.24 | 1.7 | 45 | 102.55 | 103.35 | 125.77 | 40.47 | 140.55 | 170.13 | 69.38 | 14.04 | 131.6 | 158.2 | 104.07 | -180 | 104.82 | 0 | 57.08 | 0 | 20.98 | 0 | 56.54 | 0 | -42.59 | 0 | -94.75 | 52.62 | 160.47 | 101.83 | -169.84 | -161.03 | -177.52 | 142.04 | 143.46 | -69.8 | 143.54 | 132.34 | 156.05 | -68.67 | 66.28 | 88.82 | 100.15 | 125.38 | 102.91 | -159.82 | 166.48 | 107.15 | 140.7 | 171.63 | -172.57 | -42.76 | 159.7 | 101.88 | -170.55 | 101.12 | -169.71 | -173.16 | -168.46 | 77.69 | -170.12 | 159.8 | -171.86 | 149.52 | 158.2
2020-10-06 | 7:28 | 151.73 | -16.31 | -169.62 | 116.96 | 100.56 | 119.98 | -168.01 | 165.51 | 163.23 | 168.14 | 174.96 | -161.59 | 163.39 | 109.85 | 153.43 | 120.63 | 104.04 | 134.34 | 130.92 | 135.9 | -141.21 | 86.08 | 142.44 | -152.43 | 166.6 | 131.01 | 0 | 92.99 | 0 | 42.32 | 0 | 146.1 | 0 | 147.29 | 0 | 75.57 | 0 | -119.39 | 0 | 163.83 | 85.47 | 9.91 | 103.76 | -22.77 | 143.14 | -170.74 | 125.09 | 131.27 | 123.92 | 55.02 | 107.35 | -38.93 | 70.67 | 177.42 | 93.65 | 96.46 | -7.71 | 72.06 | 47.48 | 105.41 | 91.19 | 110.56 | -32.53 | 113.21 | 74.11 | 29.06 | 157.82 | 135 | 155.45 | 0 | 47.48 | 0 | 84.2 | 153.43 | 51.85 | 90 | 85.02 | -180 | -90.41 | 116.21 | 165.8 | 122.07 | 150.47 | 107.63 | 178.65 | 155.66 | 146.96 | -94.88 | 87.57 | 112.11 | 144.36 | -164.15 | 78.92 | 128.4 | -137.33 | 175.23 | 105.71 | 168.09 | 173.67 | 99.79 | 152.15 | 108.47 | 148.18 | 139.84 | 118.74 | -137.12 | -174.95 | 106.26 | 126.86 | 168.96 | -161.56 | -12.18 | 177.62 | 86.93 | 123.68 | 0.05 | -131.63
2020-10-06 | 7:29 | -99.91 | 6.75 | 167.28 | 104.07 | 92.89 | 153.2 | -131.78 | 173.72 | 165.72 | 152.59 | 156.82 | 176.54 | -152.02 | 93.03 | -180 | 153.25 | 104.04 | 119.96 | 142.94 | 119.81 | -171.09 | 140.39 | 164.24 | 171.16 | 82.87 | 73.78 | 0 | 103.89 | 0 | 25.44 | 0 | 110.12 | 0 | 61.21 | 0 | 77.41 | 0 | 167.09 | 0 | 163.37 | 85.72 | 39.6 | 105.29 | -64.79 | 133.58 | -165.43 | 140.45 | 140.63 | 119.91 | 40.18 | 106.49 | -22.02 | 72.98 | 130.02 | 52.47 | -166.84 | 74.47 | 71.63 | 70.91 | 63.43 | 102.75 | 124.19 | -174.43 | -71.56 | 15.47 | 128.65 | 110.57 | 90 | 146.56 | 0 | 48.64 | 135 | 79.3 | 90 | 87.23 | 90 | 53.93 | 90 | -43.96 | 122.07 | 144.2 | 125.49 | 152.53 | 126.73 | -178.38 | 155.37 | 153.69 | -112.91 | 69.8 | 128.62 | 142.11 | -170.55 | 81.2 | 84.59 | 171.39 | 174.31 | 90 | -177.85 | 158.85 | 154.32 | 130.72 | 130.77 | 87.5 | 171.61 | -75.52 | 99.31 | 169 | 93.21 | 82.87 | 166.2 | 0 | -129.43 | -177.26 | 91.03 | 63.14 | 82.65 | 7.13
2020-10-06 | 7:30 | -80.39 | 27.06 | 161.16 | 107.83 | 86.23 | -148.16 | -140.86 | -171.64 | 166.77 | 158.62 | 171.96 | 172.98 | 164.75 | 144.84 | -180 | 161.75 | 90 | -146 | 164.59 | 62.34 | 151.78 | 135.23 | 71.56 | 143.8 | 149.03 | 100.33 | 0 | 153.91 | 0 | 50.41 | 0 | -62.98 | 0 | 68.96 | 0 | 104.98 | 0 | 97.08 | 0 | -161.88 | 75.62 | 84.5 | 90.56 | -159.42 | 119.88 | -173.88 | 145.13 | 131.45 | 111.11 | 23.27 | 110.02 | -70.69 | 55.63 | 131.03 | 75.05 | 116.07 | 128.47 | 78.26 | 75.03 | -101.98 | 70.86 | 56.32 | 173.01 | 154.41 | -42.54 | 106.39 | 78.3 | -45 | 144.76 | 165.96 | 105.58 | 0 | 35.54 | 63.43 | -33.99 | 153.43 | 42.06 | 18.44 | -8.25 | 176.92 | 168.51 | 121.97 | -152.79 | 153.91 | -176.86 | 141.33 | 172.77 | -112.87 | 126.93 | 93.53 | 110.88 | 153 | 88 | 77.53 | 172.53 | 178.62 | 102.49 | 147 | -66.79 | 176.48 | 121.68 | -175.45 | 161.57 | 158.83 | -177.4 | 133.58 | 127.88 | 113.83 | 48.81 | 104.88 | -173.65 | 157.8 | 165.96 | 72.3 | 63.43 | 39.33 | -180
2020-10-06 | 7:31 | -75.42 | 41.11 | 177.82 | 105.53 | 122.91 | -134.52 | -142.77 | -168.86 | 163.19 | 179.11 | 155.97 | 171.51 | -167.64 | 79.29 | 108.44 | -167.77 | -14.04 | 116.54 | 90 | 173.63 | 172.74 | 162.3 | -116.57 | 134.1 | 153.42 | 114.68 | 0 | 130.28 | 0 | 48.29 | 0 | 36.16 | 0 | 88.76 | 0 | 134.1 | 0 | 58.13 | 0 | 137.8 | 81.7 | 51.54 | 97.62 | -91.28 | 76.91 | -177.46 | 152.14 | 131.16 | 35.39 | 16.13 | 114.05 | -2.44 | 9.54 | 118.25 | 87.93 | 95.42 | 102.83 | 99.02 | 89.41 | 62.82 | 20.98 | 93.03 | -166.81 | -150.71 | 95.47 | 141.35 | 61.63 | 108.44 | 126.39 | 85.59 | 63.04 | 153.43 | 55.9 | 90 | 77.65 | 123.68 | 53.62 | 45 | -51.85 | 167.29 | 155.67 | 119.03 | -174.66 | 61.01 | 177.59 | 173.85 | 153.58 | -120.11 | 92.46 | 137.61 | 155.28 | 162.78 | 83.95 | 133.52 | 173.1 | 115.35 | 83.65 | 145.7 | -6.33 | 177.25 | 156.16 | 79.46 | 13.57 | 175.62 | 118.5 | 149.65 | -162.47 | 77.41 | 116.57 | 113.62 | -80.55 | -179.14 | 119.36 | 86.84 | -14.04 | 92.74 | -9.45
2020-10-06 | 7:32 | 96.86 | 52.97 | -164.59 | 103.37 | 145.2 | -122.53 | -149.12 | 163.72 | 155.88 | 175.9 | 170.13 | 178.94 | -164.26 | 111.74 | 82.24 | -165.22 | 124.69 | 123.16 | 101.32 | 166 | -153.44 | 170.04 | -25.21 | -162.81 | -110.56 | -93.8 | 0 | -30.53 | 0 | 57.49 | 0 | 106.64 | 0 | 59.25 | 0 | 139.76 | 0 | 159.65 | 0 | 157.56 | 85.88 | 9.57 | 112.72 | -105 | 151.89 | -164.09 | 152.53 | 132.21 | 54.09 | 45.18 | 118.1 | 6.16 | 39.55 | 116.66 | 89.82 | 108.88 | 128.24 | 43.34 | 109.28 | -28.56 | 29.88 | 64.93 | -170.44 | 167.47 | 112.74 | 150.94 | 79.6 | 135 | 96.38 | 0 | 132.9 | 116.57 | 74.22 | 81.86 | -117.52 | 116.57 | 93.38 | -180 | -71.66 | -177.43 | 151.82 | 126.86 | 168.06 | 86.99 | 177.61 | 171.8 | 152.39 | -134.62 | 55.64 | 130.19 | 173.38 | -160.02 | 99.26 | 146.75 | -158.28 | 113.95 | 85.66 | -170.51 | 45 | 149.78 | 145.43 | 118.2 | -172.05 | 176.71 | 121.19 | 138.55 | -156.85 | 79.54 | -180 | 113.33 | 160.01 | 156.01 | 135 | 51.88 | 90 | 48.93 | 53.13
2020-10-06 | 7:33 | 97.27 | 35.15 | -162.47 | 110.68 | 128.28 | -158.47 | -150.29 | 143.28 | 175.34 | -179.42 | 159.05 | 167.41 | -149.52 | 87.42 | 116.59 | -124.03 | -90 | 114.02 | 110.68 | 141.02 | 10.54 | -161.99 | -5.19 | 87.07 | -180 | -14.51 | 0 | 61 | 0 | 98.13 | 0 | 79.79 | 0 | 69.67 | 0 | 31.76 | 0 | 111.71 | 0 | 159.55 | 84.33 | -22.03 | 124.28 | -132.2 | 113.06 | -157.46 | 137.94 | 118.99 | 59.98 | -108.8 | 126.3 | 21.32 | 22.88 | 158.37 | 78.5 | 153.97 | 120.14 | 109.33 | -47.96 | 178.41 | 61.67 | 178.69 | -176.86 | -175.03 | 78.13 | -180 | 73.44 | 116.57 | 75.92 | -180 | 88.88 | 0 | 71.71 | 0 | 114.4 | 90 | 47.16 | 90 | -55.75 | 176.76 | 146 | 130.86 | 178.06 | 120.26 | 174.9 | -158.02 | 144.48 | -116.59 | -153.05 | 142.36 | -163.95 | -162.11 | 108.39 | 135.09 | 140.81 | 113.91 | 21.13 | -164.91 | 122.74 | 130.68 | 131.63 | 81.18 | -14.04 | -175.56 | 102.53 | 119.56 | -180 | -61.26 | 0 | 128.41 | 97.13 | 131.02 | -170.55 | 44.6 | -161.56 | 48.4 | 0
2020-10-06 | 7:34 | 120.64 | 33.68 | -108.83 | 122.95 | 150.96 | -157.03 | -163.87 | 148.96 | 177.65 | -156.23 | 129.8 | 161.6 | -46.26 | 89.79 | 121.09 | -153.89 | 91.94 | 99.43 | 60.26 | -157.05 | -21.17 | -161.3 | 147.1 | 127.89 | 141.35 | 141.77 | 0 | 110.44 | 0 | 77.69 | 0 | 11.76 | 0 | 104.58 | 0 | 113.85 | 0 | 58.19 | 0 | 165.73 | 74.05 | -136.44 | 127.1 | 128.41 | 113.41 | -163.82 | 119.62 | 121.63 | -139.78 | -165.33 | 132.69 | 144.71 | 8.57 | 137.94 | -30.69 | 14.92 | 135.12 | 119.92 | -154.6 | -118.92 | 59.93 | 18.43 | -176.91 | 158.54 | 34.83 | 104.04 | 64.71 | -45 | 74.53 | -180 | 86.29 | 0 | 32.68 | -180 | 161.16 | 90 | 69.59 | 0 | 129.35 | 162.58 | -170.09 | 124.33 | -156.37 | 125.25 | 179.29 | -125.92 | 164 | -38.97 | 161.6 | -158.63 | -175.43 | -170.41 | 109.87 | 117.49 | -141.69 | 138.12 | -21.05 | -152.42 | 15.76 | -74.9 | 164.55 | 40.62 | 5.72 | 156.95 | -39.43 | -100.17 | -144.46 | -44.93 | 135 | 152.11 | -3.19 | -40.88 | 128.29 | 93.58 | -170.55 | 112.17 | 0
2020-10-06 | 7:35 | -67.64 | 50.4 | -168.47 | 125.09 | 65.04 | -135.92 | -153.62 | 126.34 | -169.02 | -148.55 | 162.07 | 160.77 | -180 | 102.46 | 110.12 | -167.33 | 171.86 | 93.37 | 116.57 | 174.95 | 82.41 | -165.49 | -67.96 | 151.17 | -153.43 | 122.47 | 0 | 117.46 | 0 | 59.38 | 0 | -23.07 | 0 | 119.63 | 0 | 89.77 | 0 | 169.42 | 0 | 131.98 | 61.08 | 102.8 | 115.99 | 133.53 | 109.32 | -158.31 | 119.15 | 113.63 | -85.87 | -176.76 | 100.06 | 124.02 | -8.31 | 119.81 | 109.02 | -19.89 | 126.94 | 94.69 | 131.25 | 161.12 | 108.27 | 27.9 | 154.11 | -117.21 | 78.83 | 171.86 | 78.02 | -90 | 111.54 | 0 | 94.11 | 0 | 46.21 | -180 | 122.37 | -180 | 73.86 | 0 | -142.86 | 171.76 | -170.66 | 121.83 | 131.61 | 127.9 | 164.47 | -129.93 | 148.98 | 109.41 | 145.54 | -173.04 | 173.65 | -167.56 | 71.69 | 138.57 | -147.65 | 148.04 | 29.54 | 138.84 | -36.78 | -133.01 | 133.27 | 137.22 | -8.74 | 151.87 | 125.76 | 178.98 | -169.11 | 20.08 | 90 | 133.58 | -4.08 | -26.18 | -170.55 | 74.97 | 39.81 | 114.6 | -41.63
2020-10-06 | 7:36 | 64.77 | 65.23 | 108.78 | 126.05 | 88.98 | 165.84 | 113.55 | 151.81 | 170.17 | 112.59 | 166.76 | 130.28 | -130.06 | 115.92 | 77.11 | 168.48 | 23.63 | 98.28 | 108.3 | -174.46 | 89.41 | 154.64 | 120.49 | 82.91 | 93.83 | 171.48 | -90 | 37.91 | 0 | 67.32 | 0 | -70.28 | 0 | 91.09 | 0 | 74.6 | 0 | -158.25 | 0 | 120.64 | 58.8 | 144.1 | 117.91 | 34.62 | 117.68 | -144.78 | 105.08 | 138.13 | 26.25 | -130.01 | 134.92 | 85.08 | 51.16 | 115.34 | 125.98 | 125.54 | 77.54 | 80.32 | 91.72 | 61.46 | 118.02 | 81.86 | 99.59 | -153.43 | 72.5 | 61.2 | 66.95 | -180 | 77.61 | 108.44 | 73.77 | 90 | 22.3 | 90 | 54.73 | -174.81 | 84.44 | 20.22 | 35.37 | 165.27 | -170.35 | 120.04 | 174.21 | 130.15 | -165.09 | -118.18 | 153.18 | 112.87 | -168.98 | 168.76 | -179.69 | -68.54 | 84.13 | 122.15 | -99.27 | -161.45 | 14.49 | 141.99 | 94.9 | -125.12 | 115.2 | 135.99 | -180 | 143.08 | 92.01 | -31.18 | -120.77 | 69.96 | 0 | 135.45 | 0 | 18.77 | -180 | 97.41 | 101.66 | 53.51 | 145
2020-10-06 | 7:37 | 84.1 | 85.36 | 102.62 | 126.14 | 108.29 | -146.46 | 135.34 | 143.84 | 162.52 | 142.23 | 81.08 | 131.26 | -106.83 | 96.25 | 66.62 | -117.81 | 90.48 | 117.44 | 79.51 | 151.45 | 113.87 | 125.87 | 117.89 | 116.99 | 34.17 | 64.46 | 0 | 61.96 | 0 | 78.14 | 0 | -33.04 | 0 | 90.3 | 0 | 97.29 | 0 | 121.07 | 0 | 158.1 | 67.41 | 133.43 | 125.23 | 37.25 | 80.33 | -133.37 | 174.37 | 131.52 | 120.91 | -8.03 | 173.35 | 64.91 | 61.81 | -24.24 | 39.57 | 124.28 | 66.72 | 88.85 | 95.16 | 53.14 | 143.77 | 33.22 | 124.36 | 144.46 | 54.44 | -8.74 | 96.01 | 94.41 | 75.95 | -180 | 59.39 | 135 | 67.55 | 0 | 78.19 | 32.01 | 57.73 | 161.56 | 74.59 | -166.61 | 172.95 | 112.82 | 169.42 | 127.85 | -139.1 | -131.17 | 160.07 | 166.19 | -149.74 | -178.49 | -58.71 | -76.89 | 90.53 | 94.71 | 112.32 | 37.32 | 66.48 | 131.37 | 116.56 | -155.81 | 98.63 | 144.36 | 118.78 | 157.52 | 128.24 | 80.37 | 23 | -124.85 | 0 | 98.16 | -90 | 159.47 | 172.87 | -51.06 | 33.68 | -41.47 | -59.74
2020-10-06 | 7:38 | 98.36 | 90.09 | 95.96 | 127.23 | 91.07 | -153.7 | 147.35 | 117.24 | 154.86 | 178.02 | 88.46 | 145.77 | 71.36 | 100.81 | 60.92 | 141.68 | 93.88 | 117.8 | 79.68 | 167.51 | 95.86 | 43.21 | 113.49 | 144.51 | 84.17 | 175.69 | 0 | 124.21 | 90 | 67.68 | 0 | 35.76 | 0 | 110.49 | 0 | 80.43 | 0 | 154.87 | 0 | -153.62 | 64.44 | 128.79 | 119.28 | -5.16 | -25.15 | -147.08 | 124.48 | 126.14 | 138.08 | 36.33 | 147.76 | 88.24 | -2.56 | 31.91 | 132.96 | 116.72 | 116.19 | 93.89 | 60.38 | -156.8 | 84.5 | 73.27 | 170.27 | -173.56 | 53.07 | 75.96 | 57.8 | -176.42 | 91.37 | 66.79 | 58.37 | -145.29 | 43.32 | 77.47 | 119.38 | -172.87 | 87.31 | 14.04 | 81.38 | -168.53 | 172.14 | 103.41 | -146.18 | 96.91 | -108.88 | -130.12 | 159.51 | -149.9 | -138.82 | 32.62 | 24.66 | -169.71 | 93.13 | 98.95 | 102.51 | 84.44 | 84.01 | 148.18 | 97.26 | -165.65 | 94.82 | 34.68 | -21.7 | 123.2 | -32.48 | 166.46 | 24.14 | 141.47 | -153.43 | 110.3 | 161.56 | -143.13 | -137.3 | -11.91 | 46.98 | -14.99 | -94.77
2020-10-06 | 7:39 | 68.31 | 117.26 | 103.16 | 128.13 | 103.63 | -109.63 | 150.46 | 34.02 | 141.71 | -154.98 | 73.01 | 146.48 | 91.35 | 89.63 | 85.76 | 61.88 | 104.61 | 108.63 | 68.2 | -173.45 | 99.96 | 166.74 | 85.53 | 156.33 | 19.74 | 146.4 | 0 | 88.79 | 0 | 58.78 | 0 | 23.34 | 0 | 117.48 | 0 | 22.1 | -90 | 106.56 | 0 | -162.29 | 57.7 | 138.6 | 110.77 | 29.12 | -114.97 | -157.98 | 95.93 | 132.3 | -174.99 | 49.82 | 158.04 | 80.77 | -46 | 47.88 | 80.98 | -153.95 | 146.71 | 81.85 | 149.03 | -143.14 | 128.62 | 70.12 | 134 | 171.66 | 25.54 | 26.76 | 84.13 | 171.62 | 21.96 | 38.74 | 94.52 | -147.81 | 72.63 | 28.16 | -81.13 | -160.25 | 70.58 | -3.58 | 81.94 | -161.91 | -168.79 | 108.87 | -158.74 | 90.22 | -111.53 | 25.38 | 160.59 | 173.44 | 166.63 | -134.68 | -11.65 | 157.78 | 103.3 | 156.14 | 97.58 | 91 | 92.81 | 93.22 | 127.63 | -138.04 | 108.88 | -2.12 | -61.76 | 33.01 | -22.67 | 142.12 | 74.06 | 89 | -45 | 90.89 | -180 | 168.2 | -80.08 | 92.22 | 1.9 | 160.9 | -80.55
2020-10-06 | 7:40 | 52.46 | 118.66 | 101.14 | 126.85 | 139.96 | -178.88 | 142.68 | -4.27 | 178.86 | -142.26 | 52.49 | 166.95 | 0.36 | 105.92 | 90 | 17.84 | 106.12 | -95 | 88.27 | 94.75 | 59.53 | 145.33 | -77.66 | 146.89 | 41.65 | -27.22 | 18.44 | 134.22 | 0 | 77.95 | 0 | 64.33 | 0 | 116.57 | 0 | 96.95 | 0 | 105.61 | 0 | -176.17 | 54.45 | 139.99 | 112.52 | 6.45 | -80.28 | -163.97 | 86.09 | 135.08 | -150.72 | -43.16 | 153.34 | 76.19 | -19.02 | 63.74 | 109.23 | 140.21 | 129.48 | 45.07 | 142.29 | 43.36 | 136.18 | 68.79 | 108.25 | 177.32 | 175.78 | 80.13 | 88.88 | 169.32 | -32.11 | 26.57 | 60.03 | 177.34 | 43.72 | 54.46 | -18.79 | 92.85 | 27.65 | -2.38 | 89.67 | -157.6 | -136.94 | 125.27 | -170.5 | 121.9 | -129.98 | 107.21 | 171.84 | -159.71 | -175.05 | -147.56 | -9.3 | -160.98 | 92.33 | 87.69 | 96.37 | 104.22 | 72.71 | -169.99 | 158.54 | 165.68 | 122.01 | -140.39 | -172.71 | 20.06 | 161.56 | 1.89 | -14.04 | 118 | -90 | 96.28 | 0 | -175.93 | -81.04 | -157.86 | 28.07 | 109.88 | -135
2020-10-06 | 7:41 | -91.18 | 116.89 | 129.36 | 126.52 | 117.2 | -168.02 | -165.36 | 49.51 | -179.98 | -143.03 | 91.74 | -128.27 | 103.7 | 134.11 | 73.27 | 113.58 | 90 | 2.19 | 90 | 58.85 | 96.57 | 161.52 | -39.48 | 85.83 | 97.84 | -175.76 | 0 | 124.24 | 0 | 61.7 | 0 | 71.42 | 0 | 51.48 | 0 | 105.27 | 0 | 116.72 | 0 | 179.49 | 54.26 | 129.47 | 111.53 | -36.29 | -148.09 | -159.82 | 98.89 | 137.49 | 107.62 | 33.71 | 154.39 | 52.7 | 107.69 | 156.53 | -167.56 | 82.81 | 131.27 | 86.73 | 136.35 | 43.1 | 160.5 | 77.47 | 150.3 | 114.31 | -178.51 | 90 | 71.76 | 90 | -110.24 | -180 | 90.12 | 90 | 58.19 | -90 | 102.5 | 0 | -86.22 | -153.43 | 31.03 | -161.56 | 72.22 | 118.77 | -160.75 | 119.56 | -153.13 | 47.1 | 162.78 | -147.26 | 140.28 | 147.76 | -178.99 | -68.53 | 83.35 | 113.71 | 119.03 | 116.75 | 52.34 | 166.51 | -161.31 | -170.96 | 128.9 | -101.61 | -44 | -14.86 | 128.92 | -157.57 | -90 | 115.19 | -180 | 90.98 | -35.22 | -165.91 | -135 | 169.42 | 36.38 | 109.55 | -111.8
2020-10-06 | 7:42 | -104.99 | 106.03 | 164.73 | 125.95 | 60.13 | 150.53 | -152.69 | 95.62 | 168.31 | -152.7 | 141.14 | 122.96 | -54.16 | 93.68 | 107.98 | -167.49 | -45 | 119.1 | 120.66 | 156.85 | 147.99 | -176.19 | 6.21 | 145.24 | -165.57 | 153.4 | 0 | 5.78 | 0 | 90.6 | 0 | -171.22 | 0 | 158.91 | 0 | -27.14 | 0 | 153.63 | 0 | 160.84 | 91.87 | 61.84 | 126.63 | -87.8 | -28.58 | -153.44 | 40.21 | 147.27 | -141.08 | -36.07 | 146.03 | -180 | 15.95 | 171.33 | 79.26 | 78.56 | 85.44 | 15.94 | 138.27 | 101.32 | 157.74 | 154.36 | 116.25 | 0 | 128.86 | 0 | 153.96 | 0 | 39.56 | 0 | -85.41 | 0 | 80.55 | 0 | 50.61 | -90 | 94.45 | -180 | -42.04 | -161.68 | 138.17 | 120.94 | 162.35 | 110.89 | -162.02 | 81.58 | 154.21 | -154.63 | 80.56 | 166.41 | 71.07 | -161.04 | 126.38 | 125.64 | 120.35 | 66.54 | 46.2 | 21.9 | 85.45 | 166.4 | 147.54 | -167.54 | -14.74 | -63.81 | 157.63 | 102.28 | -149.03 | 148.29 | -180 | 76.81 | -7.59 | -137.32 | 69.44 | 128.24 | 56.32 | 49.83 | 90
2020-10-06 | 7:43 | -133.96 | 103.2 | 161.07 | 125.41 | 92.61 | 116.46 | -130.81 | 136.28 | 174.09 | -170.11 | 156.79 | 134.3 | 173.45 | 71.08 | 146.32 | -128.44 | 125 | 116.43 | 71.56 | 161.83 | 59.53 | -137.69 | 6.16 | 123.46 | -137.6 | 143.22 | 0 | -72.42 | 0 | 83.77 | 0 | 136.1 | 0 | -173.76 | 0 | -158.26 | 0 | 163.17 | 0 | -163.6 | 91.56 | 111.61 | 122.69 | -39.72 | 9.24 | -158.07 | 135.1 | 145.78 | 163.16 | -133.08 | 117.66 | -26.91 | 47.86 | 130.63 | 77.34 | 117.76 | 101.76 | 40.42 | 78.54 | 146.88 | 176.41 | 126.87 | 110.18 | -4.41 | 79.73 | -90 | 114.45 | 0 | 77.57 | 0 | -87.94 | 0 | -33.16 | 0 | 65.92 | 0 | 35.26 | 0 | 38.08 | -162.32 | 138.95 | 102.98 | 176.73 | 92.67 | -167.85 | -45.08 | 162.07 | -146.18 | 114.45 | -155.57 | 142.51 | -153.41 | 45.24 | 100.44 | 97.93 | -77.58 | 22.67 | 96.09 | -103.19 | 169.38 | 121.21 | 146.46 | -6.63 | -118.96 | 157.96 | 75.51 | 176.17 | 93.82 | -45 | 35.44 | 128.65 | -125.14 | 71.56 | 73.03 | 9.18 | 55.46 | 90
2020-10-06 | 7:44 | -106.47 | 94.38 | 154.15 | 105.93 | 79.28 | -103.4 | -128.89 | -29.91 | 169.48 | -129.05 | 162.6 | 152.24 | 178.41 | 86.75 | 96.35 | 168.75 | 45 | 115.56 | 113.99 | 171.07 | 135 | 152.38 | -54.16 | 140.21 | -124.7 | 97.54 | 0 | 74.94 | 0 | 86.49 | 0 | -162.32 | 0 | 145.01 | 0 | 82.66 | 0 | -178.02 | 0 | -178.59 | 68.67 | 70.52 | 108.67 | -114.85 | -156.43 | -157.66 | 164.04 | 132.95 | 126.14 | -153.12 | 137 | 98.67 | 31.2 | 122.54 | 39.08 | 98.97 | 127.08 | 61.89 | 120.02 | 100.29 | 104.57 | 48.81 | -75.55 | 175.92 | 138.11 | -180 | 73.75 | 0 | 165.07 | 0 | 73.72 | 0 | 48.92 | 0 | -61.25 | -90 | 130.25 | -90 | 56.13 | -174.34 | 129.99 | 93.12 | -159.31 | -28.16 | -167.49 | 176.39 | 170.26 | -165.62 | 148.21 | 126.21 | -178.8 | -172.03 | 56.55 | 90.96 | 154.7 | 59.38 | 88.89 | 117.78 | -4.97 | -168.6 | 120.47 | 15.49 | -86.82 | 134.71 | -170.25 | 141.19 | 115.21 | 58.22 | -5.19 | 47.34 | 0 | 57.73 | -171.86 | -1.78 | 63.43 | 73.28 | 0
2020-10-06 | 7:45 | -78.2 | 107.9 | 166.6 | 115.24 | 104.69 | -106.98 | -134.17 | -160.61 | 175.15 | -150.66 | 150.68 | 153.28 | -113.1 | 59.22 | 103.4 | -116.38 | 108.44 | 116.32 | 155.55 | 141.25 | 36.02 | 5.73 | -68.54 | 130.07 | -147.04 | -178.23 | 0 | 98.33 | 0 | 96.14 | 0 | 146.19 | 0 | 118.12 | 0 | 53.69 | 0 | 90.87 | 0 | -177.54 | 64.69 | 127.13 | 117.92 | -46.32 | -160.92 | -151.91 | 170.47 | 137.62 | 140.17 | -144.46 | 143.97 | 135 | 44.79 | 123.46 | 83.42 | 69.67 | 94.54 | 47.12 | 32.92 | 162.47 | 101.26 | -166.49 | 158.94 | 135 | 92.69 | 0 | -1.25 | 0 | 97.01 | 0 | 55.33 | 0 | 36.9 | 0 | 68.02 | 0 | 108.1 | 0 | 31.43 | -169.05 | 110.09 | 98.85 | -124.88 | 50.25 | -168.33 | 140.46 | 163.6 | -164.1 | 145.49 | 1.72 | -161.56 | 176.31 | 87.21 | 84.29 | 155.02 | 42.53 | 40.69 | 126.56 | 91.15 | 165.09 | 144.28 | 13.23 | -32.01 | 29.17 | 102.23 | 129.79 | 133.02 | 91.26 | -180 | -161.68 | -2.74 | 76.22 | -142.11 | 114.04 | 53.12 | 155.79 | -33.68
2020-10-06 | 7:46 | -162.13 | 104 | 164.16 | 114.84 | 87.52 | -152.18 | -99.67 | 148.15 | -179.71 | -160.32 | 164.79 | -179.73 | -172.9 | 95.57 | 147.99 | -156.5 | -180 | 120.76 | 80.27 | 139.92 | 133.15 | 73.96 | -153.43 | 88.39 | -180 | 145.59 | 0 | 77.19 | 0 | 76.67 | 0 | 71.45 | 0 | -162.75 | 0 | 101.21 | 0 | -91.07 | 0 | -130.68 | 52.35 | 154.73 | 107.58 | -103.76 | -121.85 | -157.17 | 152.18 | 143.81 | 38.21 | -170.8 | 133.51 | 123.98 | -19.03 | 136.28 | 103.25 | 74.27 | 176.19 | 77.21 | 90.18 | 118.61 | 112.44 | -174.67 | -116.8 | 104.04 | 113.85 | 0 | 86.16 | 0 | 110.2 | 0 | -3.89 | 0 | 76.62 | 0 | 101.49 | 0 | 101.89 | 0 | 41.28 | -171.03 | 123.76 | 96.01 | 157.19 | 131.29 | -170.47 | 169.23 | 159.22 | -113.99 | 131.66 | 57.04 | 152.02 | 138.33 | 70.9 | 144.56 | -130 | 162.77 | 67.98 | -172.76 | 3.7 | 129.89 | 157.13 | 13.24 | -30.18 | -4.97 | -49.89 | 136.1 | 131.19 | 102.48 | -45 | 112.87 | -11.32 | 94.58 | -141.85 | 96.72 | 66.79 | -94.45 | 0
2020-10-06 | 7:47 | 174.6 | 82.5 | -149.3 | 117.34 | -72.58 | -168.77 | -179.56 | 117.06 | -177.52 | -152.05 | 116.44 | 163.73 | 145.67 | 58.45 | 117.26 | 151.34 | -90 | 142.34 | -45 | 142.31 | -23.75 | 118.72 | -94.16 | 128.82 | 169.71 | 21.13 | 0 | 116.14 | 0 | 87.08 | 0 | 94.13 | 0 | 131.71 | 0 | 32.01 | 0 | 67 | 0 | 125.7 | 79.76 | -127.48 | 112.28 | 135.86 | -133.18 | -170.01 | 156.37 | 135.85 | 135.06 | 140.98 | 154.52 | 114.42 | 51.47 | 78.46 | 125.01 | 105.73 | 103.06 | 70.83 | 83.16 | 88.19 | 102.81 | 76.23 | -13.79 | 39.3 | 122.71 | 90 | 17.78 | 0 | 86.43 | 0 | 55.03 | 0 | 56.75 | 0 | 53.67 | -180 | 62.63 | -90 | 32.56 | -170.03 | 86.87 | 108.25 | 36.03 | 105.99 | 27.93 | -170.57 | -111.42 | -133.6 | 160.82 | 57.56 | 85.3 | 154.38 | 50.29 | 125.62 | 114.19 | 139.04 | 71.2 | 150.49 | 103.98 | 30.66 | 164.16 | 115.37 | -3.35 | 0.98 | -44.09 | 148.94 | -167 | 119.24 | -180 | 93.34 | 173.9 | -62.39 | -124.52 | 97.26 | -3.94 | -24.97 | 135
2020-10-06 | 7:48 | 166.41 | 45.97 | -160.5 | 105.43 | -78.35 | 168.26 | -179.64 | 179.42 | 177.53 | -156.12 | 84.91 | 162.63 | -130.52 | -139.51 | 51.35 | 127.03 | 90 | 120.39 | 45 | 155.28 | 28.89 | 153.47 | 18.01 | -141.07 | -180 | -28.32 | 0 | 106.27 | 0 | 89.11 | 0 | 106.23 | 0 | 89.08 | 0 | 109.74 | 0 | 142.94 | 0 | 130.93 | 107.02 | -134.21 | 119.83 | 134.57 | 143.7 | 172.23 | 123.98 | 130.12 | 155.13 | 162.32 | 81.3 | 128.63 | 88.72 | 91.98 | -0.54 | -176.98 | 126.16 | 95.48 | 96.53 | 25.83 | 69.83 | 3.66 | 130.84 | -7.13 | 115.3 | 0 | 60.61 | -180 | 67.34 | 0 | 20.43 | -180 | 75.26 | -90 | 64.88 | -135 | 21.3 | -90 | 54.98 | -168.59 | 85.82 | 118.92 | -21.18 | 90.57 | 7.14 | 169.36 | -112.21 | -142.45 | -178.12 | 8 | 86.59 | 159.5 | 56.27 | 78.91 | 92.66 | 91.91 | 87.96 | 146.84 | -178.46 | 177.94 | 147.24 | 142.78 | 5.19 | -13.8 | 109 | -174.51 | 132.7 | 107.54 | -90 | 18.56 | -114.45 | 166.46 | 161.56 | 77.96 | 39.89 | 49.1 | -18.44
2020-10-06 | 7:49 | 167.79 | 48.24 | 153.83 | 122.04 | -15.83 | -177.88 | 141.28 | 166.46 | -176.61 | -178.54 | 97.19 | 162.82 | -65.54 | -129.11 | 119.06 | 119.64 | 90 | 140.57 | -21.6 | 153.94 | 82.31 | 141.59 | 59.48 | -122.08 | 175.34 | 37.49 | 0 | -17.74 | 0 | 116.21 | 0 | -140.27 | 0 | 61.5 | 0 | 135.22 | 0 | 80.9 | 0 | 134.18 | 111.66 | -136.57 | 122.66 | 142.27 | 149.59 | -179.69 | 118.13 | 100.01 | 162.86 | 141.38 | 73.27 | 124.94 | 91.89 | 48.74 | 61.3 | 73.13 | 109.76 | 98.38 | 124.65 | -41.98 | 24.75 | -25.02 | 110.7 | 90 | 141.61 | 0 | 97.5 | -180 | 60.6 | 0 | 112.05 | -180 | 63.98 | -90 | 72.71 | -180 | 127.62 | -90 | 44.88 | -163.73 | 85.34 | 115.43 | -45.5 | 116.81 | 51.36 | 116.2 | 52.94 | -150.51 | -173.83 | -47.16 | 70.06 | 142.91 | 122.47 | 71.77 | 101.1 | 90.69 | 64.9 | 141.15 | 5.05 | 166.63 | 154.45 | 127.68 | 12.74 | -16.79 | 118.07 | -96.71 | 112.87 | 153.36 | 90 | 89.98 | -46.43 | 141.94 | 35.54 | -154.81 | 90 | 2.77 | 143.13
2020-10-06 | 7:50 | 168.52 | 71.69 | 161.41 | 125.45 | -27 | -166.61 | 139.16 | -178.5 | -172.6 | 164.11 | 93.04 | 162.25 | -57.18 | -82.75 | 103.64 | 99.4 | 50.19 | 58.03 | -49.53 | 166.14 | 75.79 | 39.46 | 95.86 | 81.35 | -128.65 | -25.77 | 0 | -20.34 | 0 | 99.03 | 0 | 115.61 | -180 | 58.24 | 0 | 117.36 | 0 | 121.4 | 0 | 138.63 | 111.47 | -121.53 | 123.12 | 152.18 | 144.66 | 173.37 | 152.32 | 76.41 | 157.6 | 143.73 | 40.68 | 122.61 | 106.41 | 18.44 | 96.97 | 61.51 | 114.02 | 109.72 | 150.51 | 84.4 | 156.42 | 74.74 | 35.73 | 85.06 | 128.15 | 90 | 109.11 | -180 | 45.69 | 90 | 132.47 | -180 | 60.36 | -80.55 | 65.89 | -174.81 | 86.08 | -90 | 43.24 | -162.52 | 88.74 | 114.04 | -47.02 | 120.32 | 92.15 | 89.19 | 63.96 | -141.94 | 159.69 | -102.95 | 74.02 | 144.54 | -23.64 | 98.15 | 138.17 | 100.11 | 56.71 | 167.33 | 5.61 | -49.37 | 156.36 | 176.83 | 21.48 | 133.02 | -10.43 | 125.26 | 110.33 | 166.28 | -164.06 | 56.58 | -121.75 | 158.03 | 66.98 | 139.04 | -7.13 | 28.44 | -120.97
2020-10-06 | 7:51 | 163.88 | 71.98 | 166.58 | 128.18 | -52.08 | -40.7 | 151.44 | 174.23 | -172.15 | -171.56 | 77.43 | 155.65 | -11.33 | -148.83 | 112.16 | 101.08 | 40.24 | 167.82 | 59.8 | 156.73 | 116.53 | -132.44 | 106.35 | 93.41 | -145.72 | -21 | 0 | 149.84 | 0 | 86.91 | 0 | 99.92 | 0 | -166.23 | 0 | 95.55 | -90 | 39.81 | 0 | 142.91 | 122.92 | -114.51 | 132.71 | 162.49 | 112.02 | 170.01 | 71.92 | 77.03 | 156.48 | -177.36 | 104.07 | 137.96 | 104.12 | 97.69 | 84.41 | -105.59 | 109.8 | 107.53 | 105.84 | -37.11 | 138.15 | -67.39 | 105.29 | 145 | 64.08 | 73.31 | 94.64 | -180 | 45.98 | 90 | 37.15 | 90 | 101 | 75.96 | 63.6 | 90 | 101.6 | -180 | 42.78 | -162.09 | 81.66 | 125.14 | -3.62 | 129.75 | 85.85 | 99.18 | 51.64 | -151.08 | 150.06 | -135.39 | 47.46 | 128.39 | 133.27 | 116.72 | 121.52 | 114.92 | 68.52 | 130 | 96.63 | 104.07 | 74.73 | -179.91 | 3.41 | 160.89 | 176.76 | 72.08 | 94.02 | 157.28 | -180 | 42.47 | -14.04 | -10.85 | 32.27 | -145.69 | 0 | 90.24 | -180
2020-10-06 | 7:52 | 162.8 | 57.93 | 167.32 | 128.73 | -43.98 | 141.5 | 171.33 | 164.12 | 173.51 | -1.7 | 70.04 | 124.4 | 40.17 | 83.12 | 115.54 | 115.08 | 56.57 | -145.3 | 100.25 | 120.01 | 94.35 | 140.53 | 109.99 | 99.75 | -96.16 | 102.42 | 0 | 130.23 | 0 | 106.98 | 0 | 126.85 | 0 | -174.19 | 0 | 94.17 | -90 | 95.5 | 0 | 140.67 | 120.75 | -118.53 | 129.66 | 161.7 | 115.52 | 158.09 | -105.95 | -98.19 | 164.18 | 175.04 | 115.61 | 138.18 | 109.75 | 118.11 | 73.69 | -151.88 | 102.51 | 102.33 | 179.12 | -86.51 | 175.25 | -164.47 | 103.15 | 156.79 | 64.78 | 59.05 | 78.37 | -153.43 | 40 | 45 | 85.9 | -180 | 75.65 | 82.87 | 79.05 | 90 | 95.77 | 90 | 40.74 | -164.52 | 87.46 | 125.14 | -5.86 | 139.24 | 94.36 | 76.95 | 39.83 | -170.27 | 140.27 | -134.98 | 45.76 | 164.25 | -86.81 | 115.72 | 160.24 | 61.46 | 100.03 | -86.96 | -87.2 | 130.18 | 94.66 | 179.43 | 158.88 | 175.62 | 127.57 | 145.54 | 100.97 | -167.04 | 165.96 | 68.35 | 0 | 152.21 | 41.21 | -174.55 | -161.56 | 62.33 | 176.17
2020-10-06 | 7:53 | 116.59 | 62.08 | 163.99 | 121.45 | 84.04 | 157.63 | -121.63 | 155.73 | -168.18 | 89.23 | 111.27 | 142.44 | -52.57 | 101.35 | 146.32 | 90.2 | 93.01 | 168.92 | 125.43 | -159.14 | 95.19 | 125.69 | -31.19 | 158.28 | -145.3 | 136.86 | 0 | 18.75 | 0 | 123.98 | 0 | 108.98 | 0 | 159.62 | 0 | 77.23 | 0 | 144.92 | 0 | 138.19 | 111 | -169.5 | 128.3 | 143.53 | 109.66 | -175.99 | -19.93 | 158.15 | 171.03 | -169.12 | 124.82 | 159.53 | 118.89 | -177.92 | 75.24 | 145.67 | 147.38 | 82.66 | -157.3 | -53.13 | 177.54 | 153.43 | -29.03 | 26.56 | 26.7 | 161.56 | 85.3 | -180 | 36.44 | 0 | 101.02 | -180 | 39.5 | 0 | 36.23 | 0 | 118.01 | 90 | -129.28 | -173.69 | 140.52 | 101.77 | -16.32 | 129.27 | 170.2 | 44.2 | 165.26 | 163.32 | 119.62 | -147.03 | -137.4 | 133.94 | 121.26 | 115.4 | -161.56 | 63.77 | 31.19 | 154.1 | 162.82 | 157.05 | 90.63 | -145.33 | 145.93 | -83.64 | -160.66 | -163.18 | 124.38 | -164.49 | 63.43 | 68.54 | -4.41 | 157.32 | -135 | 171.45 | 16.38 | 85.43 | 0
2020-10-06 | 7:54 | -101.74 | 55.91 | 159.84 | 112.83 | 62.45 | 148.75 | -117.46 | 140.55 | -163.66 | -96.93 | 144.08 | 139.26 | -108.44 | 35.1 | 127.56 | 116.59 | 94.08 | 137.32 | 122.01 | 114.2 | 90 | 146.74 | 51.85 | -151.26 | -138.37 | 45.17 | 0 | 15.8 | 0 | 112.9 | 0 | 113.71 | 0 | 120.33 | 0 | 137.56 | 0 | 133.28 | 0 | -164.24 | 97.02 | 144.4 | 122.67 | -95.61 | 93.33 | -164.72 | 82.63 | 154.44 | 172.42 | -111.57 | 103.43 | 0 | 95.62 | -174.66 | -172.53 | 164.73 | 129.03 | 90.52 | 142.08 | 138.37 | 159.4 | -23.63 | 167.94 | -90 | 140.19 | -180 | -137.13 | -180 | 41.32 | -180 | 39.46 | 0 | -13.74 | 0 | 90.14 | -180 | 77.86 | 0 | -39.39 | -179.49 | 121.83 | 118.68 | -137.33 | 117.06 | 177.12 | 4.13 | 150.08 | -162.81 | 81.19 | -153.19 | 179.13 | 153.78 | 83.91 | 118.47 | 121.25 | 57.95 | 27.48 | 159.68 | 153.43 | 154.99 | -174.56 | -35.21 | -68.2 | 124.03 | -180 | 98.58 | -176.17 | -142.33 | 90 | 96.89 | -180 | 37.03 | 90 | -118.49 | 14.04 | -20.46 | -180
2020-10-06 | 7:55 | -96.12 | 70.14 | 164.25 | 111.7 | 60.7 | 120.6 | -127.48 | 176.92 | 169.55 | -153.79 | 172.58 | 148.15 | -116.58 | 17.6 | 153.43 | 113.62 | 86.04 | 146.89 | 147.2 | 123.57 | 56.32 | 131.23 | -9.1 | 156.91 | -161.56 | 67.05 | 0 | 43.49 | 0 | 95.61 | 0 | 147.22 | 0 | 99.46 | 0 | 150.63 | 0 | 82.87 | 0 | -162.49 | 97.45 | 135.35 | 123.88 | -61.13 | 89.76 | -160.71 | 104.26 | 152.01 | 165.56 | 6.62 | 65.86 | 161.56 | 87.94 | -127.49 | -151.1 | 172.79 | 113.3 | 51.83 | 134.31 | 160.36 | 151.15 | -22.92 | 107.23 | 99.45 | 35.47 | -180 | 81.02 | 135 | 15.61 | 0 | 31.37 | 135 | 153.73 | 0 | 87.92 | 90 | 103.35 | 45 | -37.5 | -169.54 | 140.34 | 120.69 | -168.91 | 124.91 | -177.33 | -11.71 | 158.1 | -144.87 | 74.01 | -159.06 | 127.19 | 165.04 | 105.66 | 119.92 | -174.09 | 48.22 | 39.45 | 168.64 | 159.76 | -166.97 | 125 | 170.08 | 100.48 | 167.8 | 174.2 | -132.67 | -180 | -141.46 | 116.57 | 108.84 | 0 | 100.58 | -158.2 | -136.11 | -40.03 | -85.68 | 0
2020-10-06 | 7:56 | -104.71 | 89.47 | 160.96 | 117.98 | 40.74 | 98.54 | -129.96 | -172.9 | -164.57 | 162.95 | 152.3 | 135.91 | -140.52 | 38.23 | 151.07 | 85.05 | 161.81 | 155.45 | 141.79 | 157.15 | 41.19 | 110.28 | -8.74 | -164.94 | -175.23 | 72.46 | 0 | -112.49 | 0 | 93.41 | 0 | 107.12 | 0 | 80.41 | 0 | 118.2 | 0 | -38.34 | 0 | -159.73 | 104.79 | 139.62 | 121.72 | -26.87 | 93.87 | -150.62 | -134.98 | 139.03 | 152.83 | -116.2 | 142.52 | -85.38 | 99.25 | 138.78 | 178.21 | 161.79 | 55.78 | 91.75 | 176.6 | 123.72 | 166.82 | 45 | 116.04 | 128.44 | 42.86 | 135 | 70.9 | 141.35 | 13.35 | 90 | -73.53 | 158.2 | 64.64 | 90 | 75.39 | 150.26 | 111.91 | 126.87 | -12.11 | -160.55 | 142.62 | 118.88 | 153.19 | 137.96 | -178.6 | 42.43 | 163.85 | -164.35 | 116.46 | -130.13 | 148.76 | 157.75 | 105.52 | 109.23 | -127.89 | 54.87 | 39.3 | 178 | 116.41 | 73.97 | 82.87 | 118.42 | 102.21 | 124.53 | 77.1 | -158.96 | 84.28 | 146.82 | 0 | 95.38 | 90 | 123.85 | 33.68 | -140.31 | -180 | -95.66 | 0
2020-10-06 | 7:57 | -112.61 | 89.22 | 166.43 | 117.05 | 15.32 | -111.32 | -126.09 | -162.23 | -161.42 | 176.42 | 140.96 | 143.82 | -113.42 | -6.07 | 116.57 | 102.36 | -90 | -174.16 | 152.75 | 151.41 | 40.92 | 134.49 | 52.12 | 160.67 | 176.81 | 93.68 | 0 | -17.64 | 0 | 91.12 | 0 | 80.56 | 0 | 97.81 | 0 | 148.61 | 0 | 55.72 | 0 | -131.75 | 99.14 | 149.44 | 116.22 | -20.48 | 103.56 | -156.68 | -98.12 | 144.24 | 141.35 | -97.07 | -118.12 | -103 | 90.4 | 103.24 | -164.01 | 125.39 | 78.95 | 72.62 | 144.99 | 160.99 | 155.55 | 31.5 | 84.22 | -134.99 | 77.62 | 104.04 | 93.99 | 111.8 | 60.56 | 0 | 46.22 | 101.32 | 22.01 | 90 | 78.85 | 110.56 | -146.19 | -180 | -20.24 | -161.75 | 127.79 | 111.25 | -167.95 | 128.61 | 176.33 | 15.1 | 160.1 | -94.67 | 105.79 | -120.49 | 150.07 | 179.47 | 111.99 | 103.2 | -159.15 | 114.38 | 40.22 | 72.34 | 90.76 | -171.7 | 118.61 | -8.98 | 119.95 | 167.18 | 80 | -172.52 | 90 | 161.3 | 90 | 100.51 | 94.08 | 116.06 | -90 | -9.54 | -174.81 | -87.34 | 0
2020-10-06 | 7:58 | -111.32 | 86.28 | 165.09 | 111.79 | 88.88 | -170.03 | -121.06 | -163.35 | -172.28 | -174.04 | 149.01 | 144.63 | 170.55 | -62.14 | 94.77 | 120.29 | -90 | -167.04 | 163.18 | 144.3 | -117.76 | 143.87 | 85.23 | 78.97 | -132.51 | 73.17 | 0 | 5.35 | 0 | 83.75 | 0 | -50.33 | 0 | 104.14 | 0 | 141.26 | 0 | 131.42 | 0 | -174.85 | 94.98 | 116.72 | 108.67 | -54.57 | 96.32 | -152.75 | 111.39 | 135.13 | 150.95 | -98.85 | -92.51 | -79.71 | 81.58 | 106.58 | 163.53 | 150.53 | 82.65 | 44.99 | 99.09 | -153.43 | 112.73 | -2.96 | 51.74 | 126.02 | 61.55 | 147.99 | 93.3 | 130.59 | 44.39 | 104.04 | 27.83 | 108.44 | 75.42 | 135 | 74.36 | 128.65 | 74.05 | 90 | 3.5 | -159.81 | 129.7 | 112.19 | 176.78 | 123.09 | -175.53 | 44.72 | 164.08 | -121.5 | 116.58 | -111.66 | 168.68 | 179.45 | 86.16 | 97.85 | 136.01 | 45.7 | 37.3 | 146.82 | 96.57 | -176.08 | 100.94 | -167.47 | 119.42 | -178.03 | 165.12 | 147.94 | -175.59 | 168.24 | 108.44 | 98.4 | 153.43 | 128.02 | 9.45 | 82.48 | -73.31 | -107.73 | 0
2020-10-06 | 7:59 | -117.89 | 79.79 | 160.99 | 102.6 | 73.92 | -172.11 | -132.78 | 145.49 | -164.39 | -163.33 | 106.91 | 148.06 | -165.96 | -153.48 | 144.46 | 131.02 | -165.96 | 173.2 | 174.92 | 151.79 | -122.62 | 145.48 | 90 | 38.78 | -172.87 | 36.36 | 0 | 47.78 | 0 | 65.83 | 0 | 86.5 | 0 | 87.39 | 0 | -149.03 | 0 | 112.17 | 0 | -149.76 | 95.91 | 117.54 | 107.1 | -75.45 | -163.92 | -147.82 | 111.3 | 148.92 | 157.71 | -17.58 | -152.6 | 45 | 70.94 | 119.79 | 172.93 | -174.45 | 110.03 | -37.01 | 75.42 | 178.21 | 80.11 | -2.07 | 142.53 | -158.13 | 100.83 | 165.96 | 74.81 | 125.54 | -11.71 | 135 | 76.65 | 128.65 | 63.13 | -180 | 33.96 | 63.43 | 39.07 | 0 | -35.18 | -160.09 | 131.13 | 112.37 | 156.85 | 125.19 | -173.03 | 18.54 | 163.57 | -125.78 | 134.84 | -127.54 | -147.49 | -173.98 | 104.81 | 101.64 | 178.49 | -23.35 | -77.5 | 144.22 | 98.5 | 163.67 | 160.36 | 169 | 100.51 | -120.86 | 161.18 | 148.25 | 93.35 | 0.86 | 90 | 86.35 | 153.43 | 131.16 | -45 | 95.71 | -180 | -177.92 | 90
2020-10-06 | 8:00 | -112.74 | 56.27 | 165.21 | 95.11 | 91.62 | 178.85 | -136.86 | 164.1 | -162.17 | 175.91 | 139.36 | 134.88 | 99.25 | -144.03 | 103.24 | 120.85 | 86.64 | 139.45 | 133.95 | 160.41 | -114.45 | 131.04 | 22.47 | 51.74 | 178.63 | 18.61 | 0 | 42.46 | 0 | 85.75 | 0 | -21.37 | 0 | 64.54 | 0 | 98.53 | 0 | 135.78 | 0 | -166.96 | 98.71 | 105.25 | 104.54 | -69.01 | 25.39 | -144.52 | -155.84 | 143.32 | 162.28 | -38.4 | 20.52 | -58.16 | 83.23 | 119.29 | -77.22 | 178.52 | 129.41 | -19.75 | 98.66 | -86.52 | 61.61 | 7.73 | -160.22 | 151.89 | 97.4 | 75.96 | 74.32 | 98.14 | 43.16 | 141.35 | 95.78 | 147.99 | 94.95 | 80.55 | 5.95 | 119.06 | 65.55 | 90 | -14.14 | -159.98 | 130.67 | 110.83 | 143.68 | 123.17 | -163.24 | 47.69 | 159.6 | -138.94 | 112.48 | -153.36 | -168.79 | 109.8 | 108.19 | 85.98 | 157.91 | -12.86 | -9.75 | 148.09 | 179.19 | 156.25 | 128.17 | 140.48 | -85.51 | -90.17 | 162.01 | 160.76 | -87.26 | -23.47 | -7.76 | 110.87 | -130.59 | -167.43 | 13.24 | 65.84 | -90 | -125.85 | -120.96
2020-10-06 | 8:01 | -129.88 | 47.52 | 179.38 | 100.11 | 94.68 | -154.33 | -155.95 | 145.55 | 168.66 | -165.14 | -176.01 | 164.44 | -146.32 | -139.91 | -67.15 | 136.83 | 94.08 | 118.4 | 57.91 | 176 | 135 | 64.62 | 90.84 | 131.61 | -126.17 | 124.55 | 0 | 55.19 | 0 | 105.6 | 0 | 120.47 | 0 | 92.44 | 0 | 149.82 | 0 | 166.42 | 0 | -141.55 | 101.77 | 126.23 | 107.22 | -5.33 | 94.49 | -157.03 | 137.48 | 138.03 | 155.16 | -113.87 | 94.33 | -81.86 | 82.82 | 140.94 | -158.64 | 159.96 | 138.33 | 24.75 | 110.36 | 45 | 139.05 | 27.56 | 92.12 | 89.22 | 60.05 | 150.94 | 56.87 | 126.02 | 54.57 | 90 | 14.44 | 170 | 79.38 | 135 | 32.37 | 138.02 | 50.46 | 94.77 | 43.68 | -166.51 | 144.86 | 110.06 | -146.26 | 122.61 | 178.85 | 70.65 | 156.15 | -148.32 | 107.71 | -150.38 | 127.27 | 140.17 | 103.89 | 103.59 | 142.12 | 91.38 | 41.64 | 144.81 | 145.36 | -121.19 | 85.55 | 123.75 | 95.44 | -56.48 | 175.59 | -132.53 | -82.87 | 15.21 | -180 | -116.21 | -90 | 97.22 | 8.14 | 87.82 | -18.44 | -100.15 | -90
2020-10-06 | 8:02 | 119.53 | 68.46 | 178.44 | 115.28 | 85.16 | -116.18 | -172.96 | 144.59 | 159.89 | -173.24 | 169.9 | -176.96 | 108.44 | 13.47 | -123.68 | 138.6 | 54.02 | -148.11 | 92.79 | 135.57 | -36.02 | 115.39 | 116.57 | 123.42 | -78.68 | -131.89 | 0 | 34.25 | 0 | 99.75 | 0 | 90.75 | 0 | 101.46 | 0 | -155.25 | 0 | 91.29 | 0 | -137.41 | 88.7 | 150.61 | 107.24 | 35.94 | 121.45 | -169.21 | 116.73 | 133.17 | 151.07 | -137.36 | 92.51 | -100.48 | 90.79 | -142.15 | -166.43 | -168.95 | 113.6 | 82.89 | 53.25 | 172.56 | 132.6 | -68.96 | 71.36 | -128.65 | 58.92 | 111.05 | 64.42 | 125 | 38.08 | -180 | 64.96 | 149.03 | 76.02 | 153.43 | 56.07 | 135 | 69.33 | 135 | 27 | -158.23 | 141.35 | 111.75 | -168.55 | 121.09 | 174.27 | 69.33 | 155.54 | -141.67 | 112 | -148.34 | 128.32 | 131.73 | 105.27 | 121.51 | -145.19 | 24.22 | 69.18 | 129.02 | 89.3 | -161.29 | 162.26 | 146.83 | -41.01 | 72.58 | 100.29 | -148.39 | -165.35 | -12.31 | 90 | 72.48 | -156.79 | 96.71 | -75.96 | 64.89 | 17.74 | -132.29 | 108.44
2020-10-06 | 8:03 | -135.34 | 90.09 | 164.24 | 122.71 | 82.61 | -26.68 | -153.3 | 79.27 | 174.02 | -177.43 | 161.36 | -167.04 | -143.13 | 67.52 | 101.32 | 148.99 | 68.21 | -170.28 | 108.44 | 78.29 | 168.68 | 179.14 | 172.46 | 48.11 | -172.16 | 8.69 | 0 | -7.35 | 0 | 89.61 | 0 | 127.92 | 0 | 87.94 | 0 | -120.1 | 0 | 68.51 | 0 | 177.57 | 89.71 | 156.83 | 109.16 | 16.15 | 109.76 | -174.83 | 102.83 | 144.74 | 167.39 | -114.75 | 115.7 | -77.74 | 130.41 | -164.58 | -161.12 | -169 | 97.21 | 41.84 | 56.96 | 170.14 | 127.74 | -48.87 | -3.12 | -119.14 | 104.44 | -140.19 | 101.48 | 173.65 | 16.32 | 108.44 | 72.46 | 155.23 | -57.14 | 158.2 | 61.66 | 161.56 | 21.99 | 170.55 | 33.73 | -159.17 | 128.45 | 112.83 | 179.87 | 119.86 | -170.72 | 66.1 | 156.25 | 112.63 | 92.34 | -141.89 | 118.33 | 147.99 | 95.46 | 107.89 | 86.54 | 66.03 | 55.76 | 66.14 | 139.57 | 176.24 | 164.37 | 163.9 | 109.72 | 84.55 | -175.59 | 107.4 | -143.14 | 145.98 | 90 | 61.99 | 90 | 150.04 | 32.01 | -30.52 | -93.58 | 68.28 | 164.06
2020-10-06 | 8:04 | -100.92 | 72.14 | 174.36 | 118.06 | 55.25 | 77.82 | -126.59 | 126.6 | 163.84 | 166.7 | 77 | 166.86 | -90 | 59.07 | 18.44 | 135.34 | -90 | 134.44 | -180 | 110.45 | 142.12 | 148.28 | 142.39 | 130.91 | -163.08 | 161.94 | 0 | 0.91 | 0 | 87.79 | 0 | 100.2 | 0 | 81.47 | 0 | 137.89 | 0 | 107.55 | 0 | -93.71 | 103.3 | 151.7 | 110.86 | -53.23 | 116.82 | -177.22 | 118.89 | 156.89 | 171.2 | 39.24 | 115.26 | -113.34 | 118.74 | -138.04 | -46.71 | 163.31 | 115.62 | 11.13 | 101.17 | 176.17 | 111.8 | -146.98 | 29.36 | -68.63 | 104.01 | 90 | 106.39 | -180 | 47.19 | -135 | 12.68 | 135 | 96.09 | -90 | 95.13 | 116.57 | 131.89 | 0 | 8.42 | -160.38 | 118.17 | 121.63 | -163.82 | 127.97 | -178.5 | 75.25 | 153.65 | 167.64 | 84.7 | -144.02 | 138.75 | -172.53 | 91.57 | 91.56 | 125.23 | 99.78 | 11.83 | -68.3 | 123.37 | 153.02 | 170.55 | 54.05 | 102.26 | 49.21 | 159.06 | 41.5 | -116.57 | 178.19 | -180 | 34.03 | -180 | 173.69 | 78.68 | -41.4 | -90 | 97.17 | 135
2020-10-06 | 8:05 | -102.88 | 71.8 | 171.78 | 122.74 | 59.01 | 75.06 | -148.84 | 136.13 | 171.29 | -129.57 | 161.57 | 155.87 | 166.22 | 21.34 | 26.57 | 150.99 | 146.32 | 135.17 | 174.81 | 145.21 | 42.7 | 112.24 | -31.21 | 113.31 | -146.32 | 63.24 | 0 | -20.46 | 0 | 91.4 | 0 | 96.85 | 0 | 58.39 | 0 | 174.84 | 0 | 99.51 | 0 | -135.2 | 100.75 | 154.67 | 107.13 | -20.6 | 109 | -174.51 | 126.31 | 158.43 | -170.82 | 9.31 | 98.88 | -45 | 92.61 | -180 | -172.44 | 145.92 | 102.69 | 63.17 | 86.52 | -122.74 | 97.2 | -45 | 56.54 | 177.39 | 55.8 | -180 | 87.76 | 104.04 | 45.89 | 90 | -33.88 | 158.2 | 99.29 | 90 | 84.06 | 116.57 | 158.94 | 135 | 19.31 | -157.75 | 134.3 | 122.73 | 171.07 | 129.99 | -175.42 | 75.22 | 157.29 | -90.8 | 78.05 | -119.26 | 134.05 | 177.02 | 95.24 | 115.06 | 147.95 | 88.22 | 61.56 | 128.13 | 149.03 | 132.46 | 135 | 173.6 | 94.77 | 150.45 | 147.99 | 88.56 | -104.04 | -164.61 | 0 | 92.56 | 90 | -131.17 | 90 | 25.58 | -180 | 84.72 | 0
2020-10-06 | 8:06 | -101.6 | 86.54 | 169.54 | 120.89 | 52.99 | -31.72 | -148.87 | 140.54 | -171.8 | 1.16 | 172.44 | 151.08 | 147.53 | 71.73 | -180 | 152.55 | 14.04 | 140.41 | -180 | 126.44 | 174.28 | 122.49 | -99.45 | 129.6 | 172.87 | -155.85 | 0 | 4.73 | 0 | 90.97 | 0 | 118.16 | 0 | 59.15 | 0 | 130.61 | 0 | 130.43 | 0 | -77.94 | 90.24 | 159.9 | 103.4 | 38.56 | 104.04 | 177.45 | 110.95 | 161.83 | -170.56 | -107.64 | -176.19 | -88.13 | 103.51 | -164.94 | 134.66 | -177.4 | 83.8 | 33.46 | 83.92 | 160.56 | 93.08 | -34.16 | 69.28 | 167.74 | 45.73 | -180 | 98.19 | 135 | 7.3 | 0 | 103.99 | 0 | 94.27 | 0 | 49.04 | 0 | 89.13 | 0 | 23.77 | -163.48 | 115.52 | 117.58 | 173.26 | 123.16 | -174.92 | 56.76 | 159.22 | -142.84 | 85.86 | -52.18 | 153.72 | 172.71 | 68.8 | 116.08 | 167.36 | 77.77 | 68.37 | 161.18 | 144.24 | 100.11 | 130.59 | 151.79 | 113.96 | 123.57 | 174.81 | 116.58 | 90 | 123.74 | 0 | 76.19 | 105.94 | -151.33 | -180 | 80.5 | 0 | 32.4 | 0
2020-10-06 | 8:07 | 170.31 | 105.68 | 158.05 | 124.09 | 36.55 | 26.05 | -139.99 | 60.62 | -164.68 | -152.33 | 165.59 | -154.53 | -26.96 | 112.71 | -6.35 | 153.3 | 66.04 | 131.55 | 135 | 45.3 | 26.57 | 63.44 | -90 | 149.66 | -177.79 | 160.58 | 0 | -95.24 | 0 | 99.01 | 0 | 101.11 | 0 | 17.36 | 0 | -94.04 | 0 | 113.26 | 0 | 65.27 | 90.58 | 123.36 | 106.67 | 76.58 | 119.12 | 175.55 | 120.6 | 168.92 | -159.24 | 178.27 | 12.06 | -117.3 | 84.2 | -79.96 | 113.43 | -131.65 | 90.49 | 45 | 82.68 | 132.51 | 69.07 | -126.68 | 75.53 | 173.65 | 40.23 | 90 | 77.77 | -180 | 18.65 | 0 | 90.7 | 90 | 92.67 | 90 | 48.05 | -180 | -22.14 | -180 | -0.51 | -163.68 | 123.07 | 114.73 | 149.97 | 126.38 | 172.74 | 99.2 | 153.11 | -136.28 | 61.62 | -0.08 | 124.19 | 169.6 | 65.07 | 103.39 | -141.6 | 84.13 | 87.28 | -108.71 | 116.19 | -153.34 | 161.56 | 153.57 | 112.52 | 80.1 | -180 | 141.74 | -180 | 104.44 | 90 | 85.2 | 99.45 | 177.31 | 158.2 | 114.7 | -50.19 | 112.13 | 171.86
2020-10-06 | 8:08 | 154.65 | 114.59 | 163.42 | 124.47 | -43.19 | -44.09 | -119.02 | -57.9 | -179.83 | 117.65 | 155.84 | -162.78 | 141.91 | 87.98 | -180 | 140.12 | 104.74 | 23.51 | 123.7 | 33.38 | -90 | 128.73 | 19.79 | -162.05 | 106.56 | 145.93 | 0 | -110.94 | 0 | 91.23 | 0 | 74.74 | 0 | 36.98 | 0 | 30.75 | 0 | 133.53 | 0 | 36.53 | 78.6 | 125.46 | 102.41 | -158.41 | 97.29 | 166.48 | 90.64 | 177.16 | 171.94 | -134.38 | -125.17 | 0 | 77.71 | -58.54 | 117.46 | -47.57 | 119.73 | -38.79 | 82.49 | 127.68 | 85.46 | -139.31 | 64.82 | -180 | 59.25 | -180 | 82.84 | 0 | 42.8 | 0 | 115.31 | 0 | 66.6 | 0 | 69.39 | -180 | 102.55 | -90 | -20.86 | -167.45 | 138.85 | 106.65 | -89.73 | 84.72 | 171.56 | 98.85 | 152.71 | -175.82 | 27.72 | 3.17 | 162.84 | 153.56 | 73.99 | 108.71 | -150.5 | 81.3 | 68.03 | -171.05 | 124.38 | -90.43 | 166.76 | 111.79 | 114.7 | -145.87 | -79.34 | 111.37 | -172.87 | 80.92 | 174.28 | 106.79 | 160.36 | 157.92 | -141.35 | 117.91 | -25.02 | 45.15 | 146.32
2020-10-06 | 8:09 | 179 | 116.37 | 163.26 | 125.83 | 32.74 | -106.62 | -113.81 | -154.47 | 179.52 | 150.9 | 141.13 | -136.23 | -162.32 | 72.31 | -172.87 | 122.48 | 99.6 | 43.52 | -74.75 | -1.19 | -68.76 | 132.66 | 72.65 | -160.45 | -174.09 | 148.1 | 0 | 47.08 | 0 | 85.09 | 0 | 66.03 | 0 | 83.44 | 0 | 45.38 | 0 | 145.08 | 0 | -4.12 | 72.03 | 109.44 | 96.47 | -150.82 | -124.96 | 164.67 | 159.73 | 176.02 | 174.27 | -153.69 | -26.35 | -65.95 | 81.4 | -53.59 | 106.38 | -30.31 | 108.82 | -67.89 | 98.6 | 144.46 | 70.29 | 101.64 | 8.59 | -167.82 | 72.69 | 0 | -156 | 153.43 | 9.03 | -180 | 103.81 | 0 | 64.78 | -180 | 68.95 | -90 | 3.37 | 90 | -23.06 | -166.32 | 139.07 | 104.84 | -67.64 | 28.44 | 172.12 | 61.23 | 155.31 | 167.58 | 20.31 | -7.68 | -179.61 | 141.8 | 79.25 | 123.92 | 154.88 | 84.72 | 61.62 | 171.22 | 132.52 | -173.26 | 168.41 | 13.35 | 135.64 | -153.62 | 146.32 | 104.09 | 90 | 66.53 | 165.96 | -8.77 | 160.01 | 127.01 | -21.05 | 114.59 | 77.9 | 166.96 | 140.7
2020-10-06 | 8:10 | -112.12 | 89.2 | 169.66 | 121.24 | -1.08 | -122.74 | -124.15 | -146.89 | 173.94 | 168.67 | 135.75 | 159.65 | 26.57 | 40.72 | -94.77 | 139.02 | -180 | 78.54 | -174.81 | 136.69 | 155.76 | 147.96 | 47.49 | 88.89 | -156.79 | 113.29 | 0 | -171.52 | 0 | 83.37 | 0 | 137.02 | 0 | 60.45 | 0 | -148.51 | 0 | 58.56 | 0 | 84.6 | 97.28 | 166.95 | 114 | 141.64 | 123.91 | 173.79 | -124.79 | 172.81 | 155.05 | -123.05 | -134.32 | -9.86 | 98.69 | -79.87 | 82.07 | -85.59 | 102.77 | -61.39 | 78.05 | -116.23 | 83.64 | -98.14 | 94.09 | -126.87 | 97.73 | 0 | 100.28 | 143.13 | 26.59 | 0 | -79.87 | -180 | 109.05 | -180 | 72.37 | 90 | 120.95 | 0 | -26.17 | -166.95 | 159.09 | 102.97 | 29.59 | 93.09 | 174.84 | 24.11 | 157.71 | -141.6 | 110.83 | 122.61 | -161.67 | -161.45 | 65.06 | 80.12 | 16.24 | 76.82 | 16.91 | 174.17 | -130.76 | 150.43 | 119.25 | -134.75 | -34.15 | -152.34 | -95.19 | 78.51 | -74.27 | -39.52 | -174.28 | 3.24 | -2.85 | 147.21 | -8.14 | 13.32 | 161.56 | 57.81 | -167.47
2020-10-06 | 8:11 | -123.2 | 88.45 | 165.36 | 135.26 | 51.03 | -116.42 | -126.36 | 177.06 | 176.14 | 171.16 | 130.59 | 172.34 | 34.08 | 23.3 | -173.65 | 129.15 | -144.1 | 113.21 | 37.19 | 134.89 | 164.58 | 137.53 | 141.26 | -71.47 | 50.7 | 87.71 | 90 | 143.77 | 0 | 91.85 | 0 | 52.27 | 90 | 15.18 | 0 | 73.64 | 0 | 153.2 | 0 | 46.49 | 105.9 | -168.72 | 126.19 | 99.22 | 130.35 | -174.02 | -24.01 | 166.49 | 168.59 | -154.12 | 78.88 | -153.43 | 105.9 | -162.11 | 76.51 | 92.6 | 100.82 | -4.97 | 95.67 | 155.48 | 32.18 | -166.44 | 103.83 | -125.2 | -66.1 | -180 | 88.38 | 0 | 51.91 | -180 | 108.12 | 0 | 54.97 | -180 | 91.4 | 0 | 96.94 | 0 | 8.91 | -170.72 | 109.24 | 99.88 | -127.5 | 120.46 | 171.01 | 57.95 | 146.79 | -128.3 | 179.41 | 106.81 | -124.46 | -144.1 | 82.63 | 68.04 | 179.22 | 82.93 | 75.15 | -169.85 | 77.79 | 128.77 | -153.43 | -112.96 | -6.24 | -34.81 | -140.91 | 79.42 | -116.57 | 4.54 | -113.21 | 62.4 | 0 | 164.68 | 55.18 | 30.12 | 83.65 | 58.35 | 90
2020-10-06 | 8:12 | -114.05 | 82.02 | 168.54 | 128.09 | 83.88 | 17.6 | -123.34 | 160 | -177.35 | 163.27 | 150.18 | 145.2 | 146.38 | 30.05 | -33.68 | 107.73 | 125.24 | 97.26 | -70.21 | 117.39 | -102.53 | 137.91 | 116.22 | 40.99 | 176.26 | 120.77 | 0 | 146.19 | 0 | 86.6 | 0 | 138.93 | 0 | 44.82 | 0 | -92.42 | 0 | 72.96 | 0 | 121.86 | 120.83 | -173.19 | 129.59 | 136.74 | 103.84 | -173.92 | -136.61 | 166.12 | 162.91 | -155.97 | -64.65 | -161.13 | 116.03 | -61.93 | 89.61 | 110.09 | 123.88 | -53.98 | 99.8 | 138.23 | 53.24 | -100.29 | 105.91 | 134.67 | 43.24 | 0 | 87.89 | -180 | 41.55 | 0 | 139.13 | 0 | 115.3 | -180 | 78.31 | -90 | 54.34 | -180 | 26.77 | -175.3 | 117.56 | 100.03 | -64.89 | 124.49 | 174.55 | -122.22 | 140.2 | 174.45 | -137.81 | 129.94 | -160.42 | 146.46 | 74.08 | 26.43 | -141.63 | 98.89 | 70.43 | 14.22 | -127.23 | 124.37 | -101.32 | -130.72 | -18.01 | -22.81 | -116.56 | 70 | 0 | -63.78 | 85.59 | 68.49 | 45 | -105.51 | 94.4 | -47.24 | 37.87 | 52.81 | 0
2020-10-06 | 8:13 | -110.63 | 82.8 | 168.14 | 125.25 | 59.25 | 79.73 | -121.74 | 164.47 | -178.23 | 168.56 | 165.55 | 113.57 | 125.91 | 63.3 | 120.97 | 118.3 | 160.11 | 142.62 | -15.94 | 125.1 | 176.34 | 98.72 | -99.64 | 19.02 | 154 | 52.81 | 90 | -104.2 | 0 | 87.39 | 90 | 116.31 | 0 | 76.89 | 0 | 52.01 | 0 | 64.57 | 0 | 60.3 | 101.59 | 148.08 | 115.32 | -124.3 | 49.08 | 166.5 | -155.81 | 166.58 | 173.68 | -163.29 | -128.55 | -53.14 | 114.21 | 148.4 | 64.37 | 108.14 | 76.45 | 175.84 | 103.74 | -163.03 | -18.91 | -59.38 | 130.77 | 141.06 | 93.29 | 0 | 98.92 | 146.32 | 15.39 | 0 | 140.86 | 90 | -174.56 | 0 | 66.72 | 0 | 118.45 | 0 | 18.13 | -170.88 | 136.58 | 120.11 | -92.69 | 99.22 | 177.73 | 76.82 | 136 | 170.95 | -132.07 | 128.26 | 173.79 | -179.91 | 96.88 | 110.03 | -157.89 | 150.38 | -7.95 | 45.99 | -162.65 | 106.38 | 135 | -167.68 | 94.91 | -155.46 | 90 | 65.62 | 99.45 | -80.48 | 0 | 90.23 | 0 | -102.43 | 0 | -7.48 | -180 | 1.48 | 0
2020-10-06 | 8:14 | -128.15 | 84.05 | 158.18 | 123.4 | -9.97 | 83.33 | -134.54 | 175.36 | -174.86 | 120.83 | 162.87 | 141.02 | 119.46 | 48.66 | -180 | 138.89 | 145.55 | 119.29 | -9.45 | 124.18 | -90 | 140.81 | 158.64 | 78.49 | 138.75 | 110.08 | -180 | -20.27 | 0 | 83.53 | 0 | 82.42 | 0 | 58.13 | 0 | -36.6 | -180 | 68.68 | 0 | -84.51 | 113.22 | 152.7 | 117.91 | 166.23 | -19.65 | 173.15 | 13.27 | 162.56 | -176.59 | -158.2 | 136.51 | 175.03 | 99.58 | -18.72 | -10.12 | 130.48 | 116.21 | 155.55 | 82.38 | -83.29 | 126.83 | 165.2 | 90.95 | -162.41 | -165.7 | 0 | 94.69 | 90 | 79.44 | 90 | 167.87 | 90 | 176.04 | 0 | 87.01 | -180 | 113.96 | 0 | -5.16 | -169.13 | 138.83 | 122 | -67.49 | 76.57 | 178.84 | 107.72 | 141.21 | 175.58 | -73.96 | -172.56 | -168.59 | 165.43 | 113.96 | 77.42 | 166.68 | -10.4 | -2.26 | -172.8 | 139.91 | 105.46 | -90 | -127.3 | 96.66 | -72.95 | 90 | 76.22 | -180 | -34.2 | -180 | 23.01 | 0 | -156.32 | -180 | 46.82 | 172.87 | 69.2 | -180
2020-10-06 | 8:15 | -101.09 | 82.44 | 168.48 | 116.92 | 40.87 | 14.58 | -134.61 | -143.79 | 173.21 | 104.91 | 168.08 | 120.15 | 124.52 | 29.95 | 99.45 | 172.94 | 5.72 | 22.8 | -62.35 | 119.69 | 26.57 | 148.21 | 57.22 | 117.55 | -5.72 | 94.12 | -180 | -74.5 | 90 | 89.58 | 153.43 | 107 | 123.68 | 73.32 | 0 | 31.89 | 0 | 85.77 | 0 | 91.17 | 107.99 | 145.02 | 115.8 | -163.28 | 96.34 | -175.77 | -123.5 | 163.85 | 166.71 | -160.57 | -178.72 | 3.36 | 97.29 | -84.01 | 17.83 | 177.2 | 117.91 | 3.76 | 75.98 | -137.8 | 86.99 | -160.85 | 100.62 | -156.79 | 143.23 | 0 | 97.32 | -90 | 76.79 | 90 | 150.08 | 0 | 135.84 | 0 | 94.12 | -180 | 105.48 | 0 | -16.22 | -171.37 | 151.85 | 113.09 | -161.81 | 86.62 | 171.63 | 68.52 | 134.67 | 167.65 | -121.85 | 171.2 | -163.58 | -166.89 | 109.46 | 73.76 | -172.41 | -109.07 | 23.3 | -171.25 | 27.76 | 134.54 | 116.91 | -83.6 | 114.95 | 101.67 | -180 | 77.73 | -45 | -27.79 | 0 | 30.58 | -180 | -133.17 | 4.41 | 19.77 | 123.68 | 102.61 | 90
2020-10-06 | 8:16 | -114 | 84.23 | 175.84 | 113.38 | 90.47 | -118.47 | -108.84 | -139.9 | 176.45 | 138.78 | 158.47 | 171.33 | 141.89 | 82.2 | 111.8 | 166.11 | 141.41 | 18.86 | -118.73 | 125.19 | -81.86 | 141.04 | -178.01 | -69.53 | 5.44 | 138.35 | 0 | -13.86 | 0 | 88.44 | 0 | 100.41 | 0 | 63.81 | 0 | -12.57 | 0 | 127.24 | 0 | 42.73 | 91.51 | 128.95 | 109.16 | -101.32 | 123.91 | 166.58 | -126.69 | 176.98 | 160.85 | -135.48 | -151.26 | -59.42 | 103.06 | 72.78 | 94.07 | 43.87 | 112.31 | 137.4 | 98.83 | -152.92 | 55.65 | 24.45 | 119.68 | -110.78 | 115.88 | 90 | 92.68 | 98.14 | 42.17 | 0 | 91.07 | 0 | 129.29 | 0 | 61.24 | 90 | 87.1 | 0 | -0.41 | -175.61 | 134.8 | 104.38 | -157.97 | 79.29 | 162.81 | 50 | 132.13 | 170.78 | -122.43 | 153.34 | -165.76 | 125.43 | 50.91 | 132.56 | -138.02 | 127.54 | 11.11 | -166.26 | 118.31 | 117.63 | 0 | -10.72 | 116.57 | 160.39 | -142.11 | 98.28 | -180 | 53.64 | 90 | 103.91 | -180 | -92.73 | 113.96 | 83.47 | 90 | 99.42 | 106.69
2020-10-06 | 8:17 | -116.79 | 91.52 | 162.01 | 107.27 | 55.17 | -154.26 | -110.83 | -76.65 | 171.02 | 134.04 | 166.41 | 170.3 | 157.49 | 95.92 | 11.32 | -172.96 | 174.59 | 177.3 | -99.45 | 117.43 | -116.06 | 126.11 | -159.76 | 177.29 | 143.62 | -66.27 | 0 | 43.66 | 0 | 83.44 | 0 | 44.28 | 0 | 69.03 | 0 | 42.06 | 0 | 123.83 | 0 | 70.29 | 82.15 | 138.39 | 102.86 | -73.22 | 97.54 | -177.35 | 80.94 | 168.39 | 144.71 | -159.26 | -165.75 | 166.84 | 54.67 | -13.24 | 98.76 | -166.39 | 99.4 | -116.56 | 82.79 | 133.15 | 75.92 | -91.65 | 132.34 | -169.52 | 96.82 | 56.32 | 113.47 | 90 | 23.5 | 0 | 116.52 | 0 | -170.41 | 0 | 8.03 | 0 | 10.77 | 0 | -3.42 | -167.91 | 127.35 | 115.77 | -165.74 | 118.97 | 171.38 | 76.38 | 135.32 | 167.79 | 26.71 | 129.8 | 179.25 | -51.01 | 94.66 | 148.46 | -164.58 | 136.05 | 24.42 | 148.83 | 95.91 | 147.23 | 116.57 | 14.18 | -84.81 | -28.13 | 0 | 101.62 | 90 | 53.17 | -180 | 132.12 | 0 | -113.64 | 53.13 | 80.62 | -45 | -49.51 | 97.13
2020-10-06 | 8:18 | -110.29 | 75.2 | 168.17 | 95.77 | 62.57 | 175.29 | -109.52 | -66.06 | 163.44 | 143.52 | 127.5 | 159.85 | -11.31 | 93.96 | 98.14 | 120.27 | 144.46 | 155.28 | 90 | 82.02 | -171.47 | 132.13 | -164.06 | 146.37 | -154.54 | 167.85 | 0 | 69.65 | 0 | 73.02 | 0 | 45.19 | 90 | 72.63 | 0 | 88.83 | -90 | 136.34 | 0 | -95.79 | 77.15 | 148.77 | 94.89 | -32.58 | 53.67 | 172.62 | 111.91 | 166.16 | 159.81 | -26.58 | -157.38 | -90 | 50.99 | 115.84 | 97.03 | -82.1 | 97.99 | -43.79 | 75.93 | -159.78 | 88.79 | -7.51 | 118.5 | -22.83 | 96.38 | 164.06 | -59.63 | 68.2 | 127.81 | 143.13 | 126.2 | 123.68 | -64.91 | 90 | 11.41 | 39.81 | 23.22 | -26.57 | 17.01 | -167.74 | 137.37 | 116.67 | 179.86 | 118 | 177.49 | 73.71 | 145.56 | 151.63 | 76.34 | 130.42 | 147.76 | -56.22 | 92.52 | 145.18 | -170 | 154.6 | 19.38 | 136.9 | -101.05 | 147.81 | 123.68 | 163.88 | 90 | -45.67 | -180 | 95.12 | -168.68 | 54.04 | 170.55 | 110.7 | 135 | 163.09 | 88.5 | 92.39 | -6.35 | 31.44 | 116.57
2020-10-06 | 8:19 | -119.72 | 50.32 | 162.79 | 82.15 | 46.56 | 171.29 | -119.12 | 120.4 | -175.85 | 130.37 | 140.53 | 158.04 | 52.65 | 92.51 | 98.47 | 105.79 | 171.87 | 144.58 | 90 | 50.05 | -120.97 | 63 | -160.21 | 148.9 | -78.68 | 69.03 | 0 | 59.84 | 0 | 56.57 | 0 | 46.34 | 0 | -31.42 | 0 | 63.4 | 0 | 141.19 | 0 | 104.18 | 78.93 | 152.88 | 90.06 | 24.09 | 11.91 | 170.25 | 126.05 | 164.12 | 157.79 | -64.45 | -161.95 | 167 | 49.34 | 111.11 | 104.96 | -153.7 | 97.89 | 54.87 | 101.7 | -160.07 | 92.77 | -64.72 | 117.79 | -138.16 | 108.7 | 167.9 | -44 | -108.44 | 95.74 | 110.56 | 71.23 | 116.57 | -106.39 | 161.56 | 89.79 | 167.47 | 35.57 | 153.43 | 45.54 | -172.05 | 135.21 | 115.92 | 135.13 | 118.42 | -178.31 | 64.11 | 143.32 | 119.11 | 63.14 | 138.1 | 121.94 | -21.51 | 98.75 | 134.1 | -176.01 | 163.53 | 39.48 | 90.47 | -87.96 | 179.72 | -180 | 48.29 | 90 | -48.16 | -180 | 88.3 | -180 | 62.19 | 0 | 110.15 | 113.21 | 92.61 | 153.43 | 62.06 | -90 | 59.27 | 90
2020-10-06 | 8:20 | -133.12 | 104.6 | 165.43 | 96.89 | 65.9 | -152.64 | -131.02 | 11.19 | -172.8 | -72.64 | 144.94 | 126.51 | 28.25 | 104.23 | 97.43 | 98.44 | -45 | 177.35 | 45 | 2.16 | -170.55 | 87.34 | -148.24 | 155.29 | -63.43 | 130.42 | 0 | 49.14 | 0 | 109.88 | 0 | 55.97 | 0 | 46.17 | 0 | 8.73 | 0 | 112.54 | 0 | 115.59 | 46.36 | 170.53 | 85.68 | 57.99 | -102.79 | 171.15 | 171.25 | 166.1 | -172.05 | -119.86 | 177.75 | 174.88 | -125.72 | 149.36 | 106.78 | -48.47 | 107.57 | 116.57 | 125.1 | -47.86 | 93.99 | 146.67 | 133.72 | -141.35 | 112.16 | 90 | 96.87 | -180 | 62.6 | 90 | -104.11 | -180 | 64.26 | -90 | 164.79 | -180 | -75.9 | -90 | 64.72 | -178.82 | 133.44 | 110.41 | 105.42 | 112.81 | 174.58 | 57.56 | 141.99 | 38.16 | 69.83 | 48.63 | 150.29 | -142.99 | 113.75 | 118.03 | -138.81 | 98.35 | 62.81 | 1.03 | -112.17 | -62.75 | -175.59 | -16.2 | 143.13 | 52.63 | 4.77 | 48.77 | 90 | 43.91 | 90 | -173.37 | 149.03 | 160.21 | 0 | 34.27 | -45 | 47.91 | 80.55
2020-10-06 | 8:21 | -123.76 | 124.85 | 162.06 | 112.71 | 42.71 | -113.28 | -132.42 | -132.45 | -178.94 | -100.04 | 153.42 | 134 | -11.31 | 65.69 | 68.95 | 114.45 | -119.06 | 160.1 | 116.57 | 14.79 | -56.32 | 65.5 | 109.37 | 124.91 | -180 | 145.36 | 0 | 75.53 | 0 | 106.8 | 0 | 78.82 | 0 | -26.4 | 0 | 84.89 | 0 | 79.39 | 0 | 163.58 | 48.82 | 163.58 | 91.67 | 37.95 | -101.78 | 178.55 | 172.23 | 161.79 | 175.34 | 38.92 | 177.84 | -115.28 | -13.57 | 150.91 | 118.64 | 14.02 | 86.23 | -63.43 | 97.99 | -175.09 | 109.31 | -34.05 | 131.28 | -80.55 | 80.99 | 90 | 126.5 | 0 | 154.85 | 90 | 144.48 | -180 | 73.02 | 0 | -80.96 | -180 | 24.13 | -90 | 41.44 | -175.33 | 139.31 | 113.53 | -135.87 | 105.26 | 173.54 | 100.85 | 148.18 | 174.98 | 64.67 | 98.98 | 148.32 | -150.23 | 86.42 | 148.03 | -106.25 | 89.61 | 44.03 | -152.9 | 161.56 | -169.89 | 84.81 | 146.52 | 161.56 | -58.54 | -180 | 91.22 | 90 | 84.3 | 0 | 114.45 | 116.57 | -119.75 | -116.57 | 114.94 | -180 | 160.86 | -90
2020-10-06 | 8:22 | -141.65 | 133.93 | 167.88 | 125.79 | 49.93 | -76.62 | -99.36 | -161.02 | -167.48 | -156.27 | 156.05 | 102.88 | 26.99 | 36.5 | 9.45 | 131.39 | 134.99 | -151.67 | 170.55 | 87.41 | -85.59 | 118.53 | 98.14 | 111.57 | -135 | 118.45 | 90 | 99.63 | -180 | 84.75 | 0 | 82.81 | 0 | -13.53 | 0 | 85.95 | 0 | -132.02 | 0 | -143.89 | 33.59 | 155.56 | 90.85 | -18.37 | -139.29 | 175.85 | -167.94 | 170.2 | -176.14 | 57.23 | -175.25 | -101.9 | 32.81 | 134.46 | 141.55 | 10.44 | 98.07 | 68.2 | 81.29 | 157.77 | -178.66 | -41.5 | 144.27 | -68.2 | 52.67 | 0 | 126.68 | 90 | -9.67 | 0 | 172.61 | 135 | 114.1 | 0 | 32.04 | -180 | 59.03 | 0 | 22.76 | -172.65 | 144.37 | 116.6 | -173.62 | 104.3 | 167.48 | 104.67 | 140.51 | 160.49 | 18.6 | 106.2 | 130.65 | -143.03 | 104.18 | 134.4 | -120.26 | 72.56 | 26.57 | -170.04 | 76.76 | -132.3 | 90 | 161.62 | 170.55 | -67.2 | -180 | 122.05 | 90 | 88.72 | 0 | 119.38 | 93.35 | 116.57 | -180 | 96.35 | -180 | 112.78 | 90
2020-10-06 | 8:23 | -149.19 | 103.77 | 164.4 | 119.35 | 38.38 | -122.68 | -95.75 | -121.54 | -155.84 | 170.64 | 141.79 | 120.42 | 0 | 54.07 | 77.47 | 127.49 | 144.45 | -103.32 | 105.7 | 126.84 | 100.63 | 115.49 | 126.87 | 39.39 | 85.23 | 81.91 | 90 | 49.93 | 0 | 90.11 | 0 | 23.42 | 0 | 82.56 | 0 | 75.67 | -180 | 166.27 | 0 | -19.91 | 52.28 | 132.86 | 89.44 | 37.28 | -158.29 | 168.95 | -77.2 | 171.65 | 176.82 | -116.03 | -175.75 | 91.16 | 42.13 | 118.8 | 130.64 | -43.15 | 111.27 | 76.22 | 26.23 | 120.97 | 117.33 | -122.67 | -59.91 | -149.04 | 31.86 | -180 | 130.56 | 90 | 59.67 | 0 | 115.14 | 0 | 6.65 | 0 | 90.8 | -90 | 37.52 | 0 | 11.06 | -176.47 | 145.33 | 117.18 | 154.62 | 106.24 | 168.64 | 106.17 | 133.48 | -143.49 | 41.51 | 135.26 | 148.89 | -174.33 | 98.33 | 131.64 | 170.44 | 125.64 | 177.4 | 157.79 | 95.36 | -157.02 | -113.2 | 95.92 | 0 | 138.35 | 90 | 87.89 | 90 | 104.12 | -180 | 104 | -180 | -174.82 | -180 | 151.82 | 90 | 73.05 | 90
2020-10-06 | 8:24 | -121.29 | 86.55 | 161.87 | 126.38 | 44.03 | 169.25 | -69 | -140.97 | -162.68 | 4.33 | 151.15 | 141.18 | -72.96 | -9.44 | 0 | 123.71 | 141.71 | -92.89 | 90 | 89.42 | 45 | 122.49 | 105.42 | -38.77 | 113.63 | 29.39 | 90 | 170.47 | 0 | 85.91 | -180 | 81.1 | 0 | 69.66 | 0 | 40.99 | 0 | -52.84 | 90 | -63.95 | 60.01 | 119.16 | 103.01 | -62.02 | 105.93 | 174.05 | -170.25 | 166.1 | -169.55 | -138.72 | 151.86 | 125.28 | 62.52 | -7.68 | 175.88 | -69.15 | 94.56 | 93.35 | 86.35 | 126.78 | 151.17 | -164.06 | 104.42 | -110.05 | 34.31 | 0 | 131.93 | 0 | 74.72 | -180 | 106.45 | -180 | -144.1 | -180 | 67.28 | -180 | -15.2 | 0 | -4.77 | -173.1 | 135.49 | 125.14 | 161.28 | 107.46 | 179.17 | 119.5 | 146.48 | -152.67 | 86.17 | 120.54 | 146.43 | -163.88 | 112.78 | 121.76 | 102.52 | 158.15 | -160.7 | 176.41 | 75.96 | -127.45 | 135 | -157.02 | 135 | 123.06 | 0 | 85.11 | 90 | 170.67 | 90 | 69.37 | 143.13 | 156.58 | 0 | 101.4 | -180 | 79.89 | 0
2020-10-06 | 8:25 | -126.85 | 72.68 | 166.25 | 110.18 | 55.32 | -174.73 | -63.29 | -49.82 | -158.42 | 147.18 | 160.73 | 131.67 | 135.01 | 64.59 | -180 | 135.16 | 173.29 | 72.51 | -180 | 96.66 | 99.45 | 96.45 | 87.4 | -11 | 99.45 | 129.16 | 0 | 90.39 | 0 | 64.12 | 0 | 53.09 | 0 | 79.5 | 0 | 102.49 | 0 | 113.21 | 0 | -11.15 | 62.29 | 136.52 | 95.18 | -97.36 | 106.61 | 168.22 | 165.11 | 172.5 | -175.63 | -108.03 | 86.41 | 122.9 | 40.59 | -39 | 126.01 | -39.81 | 84.22 | 90.23 | 88.62 | 137.95 | 94.44 | 171.81 | 118.1 | -138.69 | 27.13 | 108.44 | -13.33 | 98.14 | 134.91 | 129.81 | 53.88 | 123.68 | -24.59 | -180 | 59.78 | 90 | 12.95 | 90 | -1.96 | 179.18 | 153.19 | 122.17 | 159.46 | 120.46 | 176.58 | 95.72 | 146.54 | -115.85 | 104.95 | 131.62 | 131.77 | -179.77 | 113.49 | 114.96 | 144.46 | 128.88 | 153.43 | 158.21 | 84.92 | -108.22 | 84.81 | -120.05 | -180 | 115.65 | 90 | 72.26 | 90 | 158.62 | 0 | 103.06 | 90 | -177.34 | 0 | 86.3 | 0 | 123.14 | 0
2020-10-06 | 8:26 | -137.06 | 65.5 | 161.92 | 107.06 | 47.01 | -171.98 | -75.23 | -79.08 | -166.14 | 152.27 | 174.29 | 107.76 | 154.8 | 83.73 | 90 | 128.95 | 53.62 | -175.95 | 90 | 67.65 | -137.49 | 111.36 | -86.54 | 132.81 | 92.13 | 156.19 | 0 | 95.71 | 0 | 65.96 | 0 | 37.25 | 0 | 117.58 | 0 | 84.33 | 0 | -67.56 | 0 | -6.07 | 61.22 | 138.59 | 93.21 | -108.97 | 157.07 | 167.48 | -69.18 | 168.41 | 163.93 | -83.48 | -134.07 | 90.36 | 21.4 | -155.29 | 117.86 | 20.29 | 96.09 | -26.09 | 68.51 | -156.79 | 111.86 | -29.39 | 73.46 | 112.33 | 13.16 | 90 | 105.84 | 123.68 | 175 | 161.56 | 41.29 | 165.96 | 53.3 | 135 | 39.2 | 90 | 19.76 | -180 | -17.93 | 163.45 | 153.74 | 115.55 | 135.05 | 117.07 | 174.22 | 19.5 | 136.35 | 12.07 | 77.32 | 140.42 | 143.48 | -164.06 | 98.74 | 119.34 | 119.39 | 155.84 | -7.13 | 135.58 | -77.61 | -131.3 | 94.41 | 148.72 | 96.35 | 59.76 | -180 | 46.09 | 116.57 | -171.33 | 90 | 105.88 | 153.43 | -138.07 | 0 | 85.78 | -90 | 108.26 | 108.44
2020-10-06 | 8:27 | -86.87 | 67.82 | 161.58 | 115.08 | 62.05 | 99.16 | -45.8 | 164.75 | -173.66 | 147.18 | 171.25 | 98.39 | 92.98 | 97.88 | -144.46 | 131.43 | 178.97 | -89.75 | 0 | 66.23 | 150.58 | 91.7 | -106.25 | 151.93 | 122.01 | 114.46 | -180 | 73.91 | 0 | 71.74 | 0 | -10.23 | 0 | 117.2 | 0 | 93.96 | 0 | 34.25 | 0 | -172.63 | 72.3 | 156.11 | 107.22 | 135.43 | 118.15 | 162.53 | 7.12 | 163.32 | 144.67 | -69.9 | -140.14 | 135.1 | 52.65 | 150.25 | 106.57 | -137.92 | 73.48 | 87.07 | 102.74 | 111.88 | 100.98 | 78.7 | 83.77 | -134.36 | 62.52 | 135 | 90.14 | 135 | 63.65 | 159.44 | -12.81 | 123.68 | -20.42 | 113.21 | 45.77 | 90 | 2.65 | 96.71 | 30.4 | 169.31 | 139 | 112.8 | 149.36 | 121.15 | -179.73 | 22.37 | 134 | 54.2 | 95.83 | 144.7 | 138.98 | -28.95 | 91.06 | 128.07 | 114.18 | 166.1 | 69.76 | 78.4 | -105.06 | -178.8 | 113.96 | -84.58 | 90 | -32.4 | 90 | 40.9 | -116.56 | -79.8 | 68.2 | 96.78 | 0 | -161.74 | 145.29 | -75.6 | 74.73 | 88.07 | -180
2020-10-06 | 8:28 | -102.66 | 72.84 | 164.01 | 125.19 | 53.07 | 95.39 | -56.55 | 139.13 | -164.96 | 131.16 | -179.15 | 95.76 | 98.51 | 114.21 | -108.44 | 126.45 | 163.99 | 4.92 | -180 | 89.18 | 157.03 | 64.28 | 71.56 | -169.35 | -135 | 80.14 | 161.56 | 86.8 | 0 | 72.79 | 0 | 30.58 | 0 | 99.65 | 0 | 103.35 | 0 | 20.26 | 0 | 3.48 | 80.9 | 118.6 | 112.8 | 11.76 | 124.25 | 154.87 | 92.14 | 178.3 | 142.3 | 34.37 | -107.56 | 130.24 | 77.18 | 129.81 | 99.01 | -93.58 | 54.24 | 57.9 | 110.65 | 151.15 | 63.07 | 166.5 | 99.5 | -148.4 | 19.76 | 116.57 | 84.28 | 135 | 41.57 | 116.57 | -62.61 | 97.13 | -44.52 | 161.56 | 35.64 | 90 | -9.19 | 0 | 2.65 | 177.82 | 143.25 | 114.84 | 139.45 | 127.8 | 168.98 | 33.29 | 128.82 | 31.49 | 107.35 | 155.93 | 142.35 | -23 | 93.58 | 126.61 | 110.41 | 166.77 | -104.82 | 82.88 | -101.71 | -176.03 | -140.7 | -128.83 | -180 | -48.56 | 101.32 | 55.39 | -156.79 | -97.76 | 126.87 | 93.06 | 0 | -158.54 | -180 | -20.31 | 82.87 | 93.92 | -180
2020-10-06 | 8:29 | -100 | 81.32 | 173.97 | 124.51 | 68.33 | 133.54 | -39.69 | 165.8 | -160.74 | 140.05 | 171.9 | 62.21 | 129.93 | 121.69 | -167.47 | 136.17 | 143.13 | 170.8 | 0 | 164.05 | 110.78 | -7.48 | -114.31 | 162.42 | -26.56 | 101.1 | 0 | 88.62 | 0 | 60.9 | 0 | -36.44 | 0 | 106.84 | 0 | 94.91 | 0 | 47.77 | 0 | 24.71 | 82.14 | 141.44 | 116.45 | 33.31 | 120.78 | 166.42 | 44.07 | 175.04 | 139.36 | -19.92 | -175.3 | 107.68 | 37.81 | 169.11 | 99.06 | -112.71 | 76.14 | 83.65 | 90.55 | 135.61 | 66.41 | 175.92 | 106.91 | -20.56 | 24.71 | 135 | 92.66 | 0 | 59.38 | 0 | -70.4 | 90 | -9.17 | -180 | 51.01 | 0 | -20.34 | -180 | -7.25 | -172.24 | 147.28 | 119.48 | 136.9 | 137.2 | -179.22 | 23.93 | 138.61 | 79.97 | 56.6 | 167.41 | 142.17 | 61.67 | 92.26 | 142.66 | 120.8 | 162.98 | -41.98 | 136.92 | 93.58 | 147.38 | 90 | -53.35 | 161.56 | 177.51 | 90 | 75.4 | -90 | 145.67 | 90 | 85.77 | 171.86 | -111.64 | 90 | 98.59 | -90 | 96.71 | 90
2020-10-06 | 8:30 | -100.96 | 98.94 | 173.22 | 126.69 | 54.36 | 122.65 | -37.7 | 152.92 | -157.4 | 105.29 | 173.97 | 155.93 | 119.92 | 44.9 | 90 | -97.48 | 121.08 | 128.8 | 0 | 83.88 | -175.59 | -9.66 | -177.71 | -174.05 | 153.43 | 110.72 | -180 | 174.2 | 0 | 73.38 | -180 | -88.63 | 0 | 70.73 | 0 | 111.52 | 0 | 93.98 | 0 | 21.21 | 84.86 | 130.11 | 120.94 | -29.12 | 113.15 | 167.85 | 108.83 | 168.59 | -169.33 | 26.83 | 159.6 | 113.06 | 3.39 | 45.55 | 114.92 | 113.02 | 84.23 | 68.98 | 59.85 | 137.96 | 141.04 | 137.49 | 102.18 | -177.71 | -46.57 | -90 | 84.42 | 0 | 8.96 | 0 | 109.7 | 90 | -168.6 | 0 | 31.84 | 90 | -177.75 | -180 | -2.92 | -172.03 | 158.88 | 123.07 | 147.13 | 129.79 | 179.25 | 78.49 | 130.06 | -100.87 | 86.47 | 77.48 | 151.18 | -167.35 | 96.75 | 140.87 | 119.74 | 75.93 | 175.76 | 175.12 | 91.09 | 153.69 | 90 | -52.84 | 135 | 22.69 | 0 | 78.67 | 0 | 162.72 | 0 | 75.53 | 90 | -57.43 | 0 | -7.48 | -180 | 63.55 | 0
2020-10-06 | 8:31 | -99.93 | 89.21 | 175.27 | 132.86 | 45.06 | 127.16 | -2.29 | 74.95 | -138.75 | 71.53 | 167.87 | -23.08 | 114.76 | 44 | 45 | 145.61 | 105.64 | 123.41 | 90 | 87.95 | -160.53 | 5.76 | -158.49 | -34.52 | 130.59 | 71.84 | 0 | 138.06 | 0 | 77.19 | 0 | -51.04 | 0 | 49.82 | 0 | 56.91 | 0 | 27.52 | 0 | 49.43 | 92.86 | 113.8 | 118.11 | -75.22 | 114.2 | 166.36 | 146.84 | 170.57 | -110.48 | 45.17 | 140.32 | 106.92 | 98.44 | 65.29 | 164.09 | -43.15 | 78.33 | 71.33 | 83.78 | 168.65 | -140.84 | 115.98 | 93.12 | 112.75 | -137.82 | -180 | 66.67 | -135 | 143.91 | -180 | 40.3 | 156.79 | -158.74 | 0 | 44.81 | 116.57 | -67.05 | -180 | -50.79 | -164.74 | 149.04 | 126.72 | 139.59 | 136.24 | 175.17 | 101.11 | 134.04 | -139.13 | 45.04 | 131.37 | 153.91 | -163.99 | 107.46 | 123.15 | 108.03 | 5.3 | 76.25 | 179.58 | 90 | -78.94 | 33.68 | 167.65 | 135 | 157.44 | -180 | 95.66 | 90 | 168.65 | 0 | 85.07 | 116.57 | -156.35 | 90 | 5.54 | 0 | 62.44 | 0
2020-10-06 | 8:32 | -97.47 | 92.28 | 169.95 | 139.09 | 96.77 | 153.77 | 47.72 | 51.04 | -140.53 | 73.97 | -174.13 | 117 | 137.3 | 78.15 | 94.59 | -148.39 | 119.06 | 114.04 | 142.11 | 81.52 | -174.81 | 33.51 | -142.6 | -177.1 | 161.56 | 91.32 | 0 | 140.47 | 0 | 57.85 | 0 | -40.2 | 0 | 85.1 | 0 | 66.82 | 0 | 18.12 | 0 | 25.35 | 82.23 | 109.42 | 119.76 | 70.25 | 152.31 | 157.27 | 138.82 | 177.89 | 52.37 | 25.25 | 127.06 | 91.64 | 19.58 | 88.03 | 117.18 | -18.44 | 94.36 | 102.18 | 87.83 | 168.15 | 137.18 | -180 | 96.86 | -85.43 | 83.88 | 140.19 | 88.06 | 158.2 | 148.68 | 66.79 | -7.59 | -146.32 | 29.74 | 0 | -25.02 | 111.8 | 25.32 | -180 | -42.42 | -162.2 | 172.07 | 122.69 | 148.75 | 142.97 | -170.55 | 88.57 | 145.17 | 86.2 | 59.97 | 65.23 | 128.48 | -145.01 | 99.26 | 120.03 | 112.74 | 179.42 | -8.43 | 148.19 | 164.06 | 169.23 | 82.87 | 47.17 | 74.75 | 88.77 | 150.26 | 102.25 | 93.83 | 150.21 | 90 | 84.2 | 135 | -70.51 | 63.43 | 107.84 | -45 | 80.76 | 116.57
2020-10-06 | 8:33 | -158.17 | 106.28 | 167.28 | 128.67 | 64.88 | 45.73 | 149.42 | -49.07 | -156.32 | 76.64 | -151.79 | 173.76 | -137.5 | 84.16 | 50.78 | -159.08 | 124.79 | 139.05 | 90 | 95.76 | 136.64 | -44.71 | -138.37 | -139.9 | -123.68 | 108.39 | 0 | -60.5 | 0 | 82.98 | 0 | 10.62 | 0 | 76.94 | 0 | 98.42 | 0 | -23.77 | 0 | 38.09 | 73.42 | 123.99 | 110.36 | -7.86 | 120.06 | 171.81 | 132.17 | 178.37 | -102.2 | 111.58 | 168 | 87.46 | -0.97 | 76.81 | 111.03 | 6.48 | 79.12 | 91.21 | 91.7 | 164.37 | 102.84 | -10.78 | 107.68 | -116.57 | 39.33 | 161.56 | -168.68 | 90 | 119.5 | 108.44 | 62.11 | 101.32 | 101.4 | 0 | 71.8 | 0 | 47.11 | 0 | -30.51 | -168.61 | 130.56 | 114.34 | 109.85 | 134.31 | -162.12 | 84.89 | 154.6 | 50.94 | 106.18 | 56.46 | 110.69 | -60.4 | 98.01 | 117.14 | 123.39 | 137.63 | 7.13 | 142.29 | -125.04 | 163.62 | 111.8 | 98.22 | -180 | 27.03 | 90 | 79.94 | 93.58 | 96.6 | 0 | 103.84 | -180 | 9.93 | 90 | 177.79 | 0 | 63.73 | 0
2020-10-06 | 8:34 | -116.86 | 85.8 | 178.79 | 109.95 | -11.11 | 177.44 | 139.45 | -107.8 | -163.72 | 143.95 | -169.7 | 154.24 | 173.65 | 79.02 | 26.57 | 145.72 | 129.04 | -172.79 | -90 | 38.44 | 80 | 79.5 | 171.04 | 141.1 | 0 | 89.74 | -180 | 72.07 | -180 | 97.33 | 0 | 9.33 | 0 | 36.23 | 0 | 77.72 | -180 | 127.51 | 0 | 64.54 | 79.54 | 111.08 | 103.83 | -15.89 | 82.83 | 169.17 | 17.35 | 176.45 | 174.49 | 76.59 | -170.04 | 66.47 | -11.75 | 137.08 | 104.15 | -19.1 | 80.17 | 72.82 | 56.48 | -175.76 | 104.58 | -41.63 | 109.6 | -157.89 | -21.78 | 0 | 55.83 | 90 | 58.95 | 0 | 60.93 | 90 | -5.48 | 0 | 10.51 | 90 | 37.19 | 0 | -80.56 | -167.69 | 152.3 | 113.3 | 111.84 | 135.39 | -161.18 | 66.7 | 148.21 | 41.58 | 57.75 | 104.71 | 124.76 | 19.35 | 96.62 | 120.75 | 133.31 | 144.3 | -120.53 | 134.25 | -136.97 | 130.07 | -169.71 | 114.77 | 170.55 | 45.46 | 90 | 81.64 | -172.87 | -145.71 | 90 | 112.97 | -180 | 151.43 | 90 | -120.37 | 90 | 50.47 | 0
2020-10-06 | 8:35 | -175.7 | 39.52 | 171.94 | 103.96 | 72 | 149.58 | 129.31 | 175.82 | 169.86 | 148.97 | -166.13 | 118.88 | 90 | 53.01 | -132.92 | 120.51 | 116.04 | 169.23 | -90 | 119.83 | 176.17 | 109.71 | 174.51 | 123.82 | 135 | 65.32 | 0 | 1.99 | -180 | 85.38 | 0 | 45.9 | 0 | 22.54 | 0 | 78.06 | 0 | 169.14 | 0 | 73.35 | 94.71 | 121.65 | 109.24 | -23.97 | 88.18 | -157.66 | 96.33 | 178.76 | 155.17 | -150.8 | 172.05 | 74.73 | 83.54 | -18.44 | 88.77 | 25.36 | 86.45 | 97.35 | 113.06 | -161.32 | 112.83 | -77.23 | 109.42 | -129.47 | -140.93 | 153.43 | 75.85 | -180 | 88.19 | -180 | 71.41 | 116.57 | 87.91 | -180 | 69.57 | 0 | 78.4 | 90 | -33.4 | -169.78 | 132.92 | 115.24 | 110.04 | 133.81 | -143.27 | 88.71 | 160.89 | 42.17 | 87.5 | 139.99 | 117.31 | 73.1 | 115.98 | 122.98 | 99.73 | 164.91 | 104.04 | 119.28 | -162.78 | -156.95 | -80.55 | 133.38 | 153.43 | 17.44 | -180 | 93.61 | 135 | 51.09 | 0 | 116.18 | -180 | 156.26 | 90 | -28.57 | -116.57 | -20.6 | 0
2020-10-06 | 8:36 | 141.26 | 11.23 | 162.76 | 94.66 | 105.49 | 158.71 | 114.55 | 163.9 | 167.92 | 159.9 | -150.62 | 81.2 | 18.24 | 103.15 | -172.41 | 122.48 | 140.44 | 164.9 | 90 | 160.02 | -150.26 | 115.52 | 124.64 | 104.23 | 138.81 | 119.15 | 116.57 | 98.25 | -180 | 18.94 | 0 | 56.48 | 0 | -101.32 | 0 | 86.93 | 0 | 36.18 | 0 | 68.44 | 104.88 | 114.38 | 110.24 | -40.3 | 97.64 | -144.69 | 128.65 | 174.48 | 165.75 | 45 | -175.55 | 5.27 | 71.86 | -86.62 | 81.81 | 12.63 | 82.79 | 151.92 | 127.79 | -175.23 | 89.36 | 6.1 | 130.1 | -19.74 | 60.65 | 0 | 58.17 | -90 | 93.56 | 0 | -129 | 90 | 75.05 | 0 | 40.46 | 0 | 49.82 | 0 | -65.97 | 162.48 | 139.04 | 114.36 | 88.81 | 129.76 | -117.85 | 106.41 | 168.71 | 21.08 | 99.64 | 153.93 | 115.41 | 29.21 | 115.81 | 131.66 | 110.48 | -178.71 | -124.53 | 121.78 | -128.56 | -169.28 | -113.96 | 104.98 | -180 | 36.08 | -180 | 91.31 | -180 | 57.7 | -90 | 130.82 | 0 | 140.45 | -170.55 | -11.45 | 111.8 | -40 | 116.57
2020-10-06 | 8:37 | 174.69 | 17.82 | 167.8 | 101.04 | 73.98 | -157.69 | 110.6 | 132.93 | 21.41 | 178.11 | -175.24 | 145.9 | 80.55 | 115.94 | 90 | 131.22 | 142.43 | 126.16 | -90 | -34.41 | 143.13 | 31.8 | 107.66 | 154.56 | 119.06 | 94.36 | -180 | 43.84 | -180 | 69.37 | 0 | 54.2 | 0 | -33.37 | 0 | 81.94 | 0 | 107.13 | 0 | 114.57 | 95.37 | 148.56 | 100.98 | -42.32 | 133.34 | -173.96 | 139.51 | -177.89 | 167.21 | -37.16 | 96.35 | 81.65 | 2.89 | -133.36 | 90.67 | -79.11 | 91.77 | 87.34 | 116.1 | 122.29 | 97.27 | -38.49 | 136.18 | 109 | -66.1 | 0 | 84.52 | 0 | 81.29 | -180 | -51.34 | 90 | 89.36 | 90 | 50.23 | 0 | 58.7 | 0 | -6.51 | 132.91 | 121.36 | 115.24 | 100.18 | 121.59 | -145.79 | 112.24 | 177.92 | 69.74 | 119.49 | -168.62 | 133.63 | 122.61 | 83.98 | 130.17 | 94.86 | 168.06 | 115.11 | 91.63 | 143.33 | -151.94 | 171.38 | 72.61 | 179.06 | 17.18 | -180 | 75.78 | 116.57 | 132.01 | -180 | 118.86 | 0 | -176.26 | 101.32 | 9.54 | 95.72 | -17.61 | 135
2020-10-06 | 8:38 | -16.93 | 16.52 | 178.21 | 98 | 59.34 | -110.01 | 99.82 | 152.59 | 161.46 | 42.52 | -160.56 | 141.84 | -180 | 58.65 | 90 | 164.94 | 141.35 | 115.35 | -180 | 98.12 | -133.02 | 87.21 | 116.25 | 135.56 | -180 | 81.91 | 175.59 | 22.87 | -180 | 74.76 | 0 | 71.72 | 0 | 68.69 | 0 | 82.51 | 0 | 106.59 | 0 | 13.71 | 105.82 | 151.83 | 108.14 | -0.79 | 144.42 | -159.91 | 154.33 | -169.15 | 166.14 | 54.45 | 143.04 | 94.8 | -19.68 | 172.41 | 66.81 | -62.29 | 83.76 | 101.32 | 84.66 | 176.17 | 67.58 | -49.41 | 114.6 | -55.62 | -177.89 | 90 | 68.62 | -90 | 90 | 108.44 | 145.77 | 90 | 59.61 | 90 | 55.66 | 0 | 2.23 | 0 | -68.97 | 174.03 | 145.08 | 118.37 | 83.54 | 123.77 | 160.78 | 117.51 | 172.72 | 167.22 | 107.03 | 144.55 | 140.9 | 113.14 | 124.47 | 124.5 | 118.96 | -96.61 | 30.96 | -149.43 | 72.54 | -139.17 | -15.53 | 97.57 | -168.68 | 16.65 | -153.43 | 97.29 | -126.87 | 104.43 | -123.68 | 88.64 | 0 | 101.19 | 153.43 | 93.47 | -90 | 44.19 | -174.28
2020-10-06 | 8:39 | -152.26 | 50.64 | 177.27 | 103.99 | 87.64 | -18.67 | 69.31 | 142.92 | 179.12 | 74.49 | -169 | 90.7 | 172.87 | 69 | 122.48 | -138.11 | 177.47 | 112.85 | 83.42 | 146.96 | 128.65 | 113.34 | 169.95 | 144.5 | -135 | 47.75 | -180 | 77.57 | 0 | 78.51 | 0 | 16.63 | 0 | 80.55 | 0 | 100.14 | 0 | 66.73 | 0 | 21.99 | 98.53 | 154.86 | 109.59 | -71.79 | 132.51 | -173.66 | 149.47 | -174.38 | 172.42 | -146.51 | 126.17 | 109.45 | 4.65 | 168 | 48.02 | -82.24 | 72.58 | 76.54 | 87.22 | -177.27 | 39.93 | -51.95 | 104.68 | 109.54 | -150.53 | 0 | 121.23 | 0 | 58.8 | 0 | 114.06 | 0 | 129.3 | -90 | 66.96 | 0 | -10.62 | 0 | 17.98 | -172.33 | 142.04 | 115.06 | 146.09 | 125.94 | 160.55 | 118.93 | -164.61 | -150.93 | 129.29 | 156.31 | 144.95 | 129.69 | 106.36 | 123.54 | 112.42 | 7.91 | -172.89 | -10.01 | 115.71 | -147.55 | -59.03 | 46.73 | -143.13 | 39.56 | 90 | 105.4 | -168.68 | 104.13 | -180 | 89.16 | -180 | 83.1 | 90 | -20.55 | 45 | -27.01 | -53.13
2020-10-06 | 8:40 | 175.11 | 66.92 | 177.82 | 111.21 | 121.3 | 91.97 | 46.38 | 62.82 | 135.34 | 13.02 | -168.06 | -29.83 | 167 | 45.96 | 93.69 | -133.45 | 165.96 | 121.34 | 53.74 | 71.38 | 159.84 | 132.14 | 133.87 | 148.8 | -4.41 | 41.12 | 0 | 86.69 | 0 | 83.6 | 0 | 87.26 | 0 | 93.15 | 0 | -17.53 | 0 | 83.85 | 0 | 4.31 | 98.41 | 113.89 | 118.49 | -89.14 | 133.66 | -171.04 | 150.07 | 177.08 | 148.38 | -19.58 | 148.83 | 109.25 | 118.94 | 87.63 | 51.69 | 23.63 | 62.87 | 173.65 | 88.72 | -146.56 | 69.59 | 56.32 | 80.06 | 123.68 | 163.66 | 116.57 | 104.57 | 0 | 29.89 | 0 | 83.91 | 0 | -151.14 | 0 | 74.65 | 0 | -154.82 | 0 | -37.63 | -159.6 | 129.21 | 120.7 | 148.56 | 136.44 | -160.67 | 132.37 | 149.56 | -44.96 | 110.73 | 146.03 | 142.9 | 166.47 | 138.98 | 125.98 | 132.58 | 57.74 | -149.34 | -7.29 | 88.69 | -113.52 | -90 | 33.42 | -156.04 | 43.18 | -173.65 | -35.96 | 153.43 | 128.35 | 90 | 58.25 | 90 | 42.61 | 90 | 116.61 | 153.43 | 87.52 | 116.57
2020-10-06 | 8:41 | -149.46 | 71.86 | 174.34 | 116.06 | 69.55 | 111.89 | 32 | 22.46 | -160.01 | -24.63 | -174.97 | -97.92 | 153.44 | 63.54 | 131.2 | -108.19 | -169.3 | 106.99 | 75.96 | 94.15 | -135 | 61.5 | 165.46 | 129.11 | 116.57 | 62.21 | 0 | 59.05 | 0 | 80.21 | 0 | 99.53 | 0 | 81.98 | 0 | 74.17 | 0 | 79.77 | 0 | -65.25 | 93.58 | 112.03 | 118.46 | -122.24 | 130.96 | -172.69 | 152.14 | 177.5 | -20.07 | 150.09 | 167.08 | 116.23 | 133.42 | 69.07 | 62.25 | -105.63 | 62.87 | 75.87 | 79.3 | 155.88 | 6.61 | 66.25 | 86.5 | 123.01 | 167.96 | 32.47 | 109.63 | 135 | 22.55 | 0 | 68.67 | 90 | 167.56 | -90 | 91.55 | -180 | -4.4 | 0 | -2.18 | -157.02 | 129.13 | 127.14 | 164.1 | 129.61 | -164.87 | 132.52 | 157.04 | -68.71 | 108.42 | 139.57 | 141.24 | 178.4 | 136.51 | 128.78 | 110.28 | 65.82 | -172.22 | -29.83 | 153.77 | -85.83 | 90 | 124.59 | 36.02 | -12.97 | -180 | 124.25 | 90 | 157.15 | 0 | 44.73 | 0 | -101.23 | 45 | 79.98 | -26.57 | 149.23 | -90
2020-10-06 | 8:42 | -154.72 | 82.79 | 168.35 | 114.09 | 99.16 | 104.35 | 80.51 | 58.38 | 31.03 | -96.95 | -162.92 | 58.81 | -161.56 | 69.76 | 82.32 | -37.63 | -143.74 | 127.22 | -90 | 114.2 | 116.57 | 90.11 | 151.65 | -25.8 | 176.65 | 111.62 | 0 | 40.59 | 0 | 80.52 | 0 | 122.02 | 0 | 93 | 0 | 76.88 | 0 | 116.2 | 0 | -119.73 | 95.03 | 156.02 | 120.11 | -107.05 | 126.31 | 168.68 | 149.54 | -175.35 | -105.87 | 28.43 | -166.12 | 104.72 | 22.99 | 103.89 | 110.01 | -81.86 | 76.64 | 56.32 | 79.89 | 137.86 | 176.73 | 84.81 | 89.08 | -172.87 | 151.12 | 90 | 142.72 | -180 | 57.97 | 0 | 73.61 | 0 | -167.9 | 0 | 57.44 | -90 | 59.82 | -90 | 30.93 | -158.74 | 147.3 | 110.54 | 155.38 | 121.09 | -168.65 | 126.58 | 160.05 | -82.63 | 129.97 | 145.26 | 138.15 | 169.97 | 106.34 | 131.33 | 142.15 | 129.22 | -121.26 | 43.38 | -120.97 | 164.98 | 63.43 | 148.36 | -157.63 | -4.61 | 95.72 | 92.79 | -180 | -115.97 | 0 | 63.19 | -18.44 | -50.95 | 90 | -153.91 | 63.43 | 172.13 | 104.04
2020-10-06 | 8:43 | 179.86 | 80.67 | 163.11 | 107.33 | 71.52 | 11.65 | 147.21 | 129.66 | 106.36 | -117.62 | -160.62 | 169.27 | 132.11 | 63.3 | 83.01 | 45.67 | 146.35 | 131.28 | 90 | 117.84 | 52.6 | 54.69 | 116.57 | -61.27 | 151.2 | 104.2 | 0 | 68.7 | 0 | 76.78 | 0 | 90.55 | 0 | 94.1 | 0 | 65.84 | 0 | 126.65 | 0 | 34.59 | 101.88 | -32.39 | 124.96 | -110.28 | 121.91 | 148.31 | 143.02 | -169.1 | -123.73 | 98.18 | -174.22 | 85.48 | 43.13 | 94.54 | 169.22 | 124.39 | 65.32 | 37.88 | 83.8 | 170.9 | 42.73 | 83.08 | 88.02 | -170 | 123.33 | -180 | 101.11 | 63.43 | 73.26 | 90 | 70.83 | 14.04 | 92.98 | 90 | 61.03 | -90 | -13.45 | 0 | -15.49 | -157.45 | 120.86 | 113.98 | 88.22 | 154.05 | 120.62 | 124.66 | 164.25 | -123.73 | 99.47 | -158.33 | 99.55 | 136.02 | 105.63 | 163.13 | 101.92 | 128.36 | 88.4 | 91.42 | -146.83 | 150.51 | 138.37 | 159.12 | -107.11 | 48.76 | -175.23 | 63.91 | -90 | 155.87 | 83.65 | 94.92 | 0 | 81.58 | -135 | 88.81 | 57.81 | -48.48 | 0
2020-10-06 | 8:44 | -137.84 | 73.81 | 172.07 | 104.79 | 80.99 | 10.87 | 108.9 | 96.67 | 101.55 | -86.1 | -169.96 | 147.39 | -170.55 | 70.18 | 102.36 | 44.03 | 111.83 | 108.95 | -47.12 | 112 | 91.26 | 90.22 | 110.8 | -58.71 | -51.85 | 76.06 | 0 | -169.34 | 0 | 80.33 | 0 | 99.17 | 0 | 82.63 | 0 | 66.16 | 0 | 112.98 | 0 | -88.17 | 105.05 | 165.14 | 123.95 | -32.53 | 134.57 | 142.17 | 142.49 | -142.63 | -104.31 | -25.57 | 175.57 | 97.72 | 82.6 | 93.33 | 72.98 | 152.28 | 54.54 | 167.47 | 93.18 | 153.43 | 80.63 | 104.74 | 64.26 | -97.7 | 132.74 | -180 | 97.68 | 116.57 | 48.5 | 0 | 75.69 | -180 | 103.33 | 0 | 85.82 | 90 | 106.53 | 0 | -36.9 | -163.2 | 137.25 | 120.12 | 114.73 | 150.07 | 108.12 | 125.1 | 150.09 | -121.21 | 134.87 | 165.51 | 93.29 | 167.43 | 105.69 | 170.44 | 101.42 | 1.63 | -95.34 | 73.67 | 149.03 | 142.32 | 45 | 151.35 | -178.27 | -34.98 | -180 | 108.91 | 90 | 144.32 | 90 | 36.76 | 0 | 64.18 | -180 | 135.34 | 0 | 128.77 | 0
2020-10-06 | 8:45 | -159.14 | 71.32 | 170.5 | 97.85 | 75.65 | 44.41 | 122.66 | 97.01 | 13 | -16.25 | 139.5 | 142.09 | 167.47 | 44.15 | 105.83 | -7.26 | 162.19 | 93.02 | 0 | 125.3 | -180 | 106.08 | 157.17 | -67.25 | -91.52 | 54.66 | 0 | 152.29 | 135 | 80.59 | 0 | 112.28 | -180 | 81.07 | 90 | 107.25 | -180 | 96.66 | 0 | -3.55 | 107.44 | -135.79 | 123.95 | -122.63 | 138.83 | 176.74 | 137.32 | -169.18 | 174.04 | 113.98 | 165.63 | 77.47 | 66.76 | 99.27 | 53.89 | 135.01 | 68.83 | 50.19 | 96.22 | 166.38 | 46.2 | 175.6 | 79.21 | -139.61 | 132.82 | -180 | 71.91 | 26.57 | 38.4 | 90 | 68.73 | -180 | 89.66 | 90 | 84.14 | 0 | 4.46 | 0 | -27.3 | -163.92 | 140.34 | 113.31 | 149.13 | 154.04 | -101.12 | 126.69 | 167.95 | -158.01 | 117.79 | 151.48 | 116.73 | 171.48 | 98.54 | 163.04 | 148.53 | -41.12 | -0.68 | 44.54 | 168.54 | -154.01 | 131.82 | 112.38 | 99.45 | 27.05 | -180 | 130.24 | -116.57 | 112.35 | -180 | 50.07 | -26.57 | 91.31 | 63.43 | 104.77 | -180 | 67.87 | 176.42
2020-10-06 | 8:46 | 172.82 | 73.35 | 159.53 | 102.55 | 29.59 | 30.24 | 124.94 | 35.97 | 45.99 | -67.55 | 149.61 | 152.78 | 78.68 | 51.96 | 96.77 | -146.52 | -178.13 | 112.15 | 106.69 | 82.97 | 74.06 | 26.04 | 144.29 | 146.69 | 154.66 | 74.71 | 0 | -57.43 | 0 | 82.82 | 0 | 152.99 | 0 | 79.48 | 0 | 94.41 | 0 | -168.68 | 0 | 31.86 | 104.28 | -114.98 | 118.56 | -29.51 | 123.65 | -165.91 | 136.48 | -138.36 | -162.52 | 159.96 | -171.02 | 93.07 | 71.05 | 81.55 | -22.61 | 14.04 | 82.89 | 109.64 | 99.98 | -57.1 | -27.65 | -145.89 | 97.29 | 172.89 | 169.93 | 63.43 | 87.07 | 90 | 44.22 | 90 | 71.75 | 90 | 107.89 | 0 | 93.9 | 90 | 38.98 | 0 | -62.18 | -167.84 | 126.34 | 93.82 | 93.09 | -114.06 | 122.65 | 125.89 | 170.81 | -177.37 | 101.07 | 164.15 | 99.38 | 156.52 | 96.84 | 139.87 | 127.77 | -12.46 | 45.69 | 27.66 | 150.86 | -5.92 | -161.57 | 160.46 | 168.68 | -38.81 | -111.8 | 94.11 | 108.44 | -8.32 | 171.86 | 47.92 | 0 | 47.79 | 69.79 | -147.77 | 90 | 94.51 | 101.32
2020-10-06 | 8:47 | -163.49 | 63.22 | 166.33 | 90.2 | -3.95 | -168.51 | 119.83 | 88.84 | 124.47 | -51.75 | 165.33 | 155.45 | -161.57 | 101.23 | 102.43 | 147.86 | 158.64 | 118.02 | 90 | -174.5 | 57.73 | 78.86 | 142.7 | -100.53 | -56.32 | 77.32 | 0 | 76.47 | 0 | 79.24 | 0 | 86.92 | -180 | 83.19 | 0 | 86.38 | 0 | 109.88 | 0 | 57.98 | 94.23 | -135.78 | 89.61 | -49.56 | -157.48 | -175.95 | -162.3 | -176.91 | -113.7 | 150.84 | -102.09 | 85.27 | 101.23 | 113.49 | 87.26 | 73.95 | 72.13 | 82.3 | 119.72 | -48.91 | 171.29 | 158.42 | -46.55 | 122.59 | -1.08 | 45.7 | 51.84 | 90 | 107.55 | 90 | 94.92 | 108.44 | 67 | 135 | 92.83 | 90 | -22.13 | 135 | -78.39 | -170.22 | 129.58 | 103.18 | 115.66 | -109.03 | 79.1 | 95.99 | -179.53 | -177.44 | 84.5 | -175.38 | 151.36 | 158.81 | 96.85 | 116.21 | 98.92 | 101.92 | -4.41 | -29.91 | -167.51 | 119.44 | 146.1 | 112.68 | 24.16 | -165.5 | -100.29 | 100.92 | -123.68 | 41.63 | 90 | 83.67 | 161.56 | -146.73 | 34.69 | 161.54 | -180 | 56.34 | 49.39
2020-10-06 | 8:48 | -136.19 | 36.03 | 178.37 | 95.89 | 78.95 | 136.45 | 90.11 | 62.35 | 176.98 | 55.58 | 169.18 | -88.89 | 165.96 | 78.07 | 119.49 | 153.91 | 140.52 | 89.85 | -170.55 | 105.22 | 26.57 | 105.53 | 118.93 | 10.42 | 90 | 62.53 | 0 | 43.51 | -180 | 86.89 | 0 | 58.1 | 90 | 72.82 | 0 | 86.41 | 0 | 102.26 | 0 | 25.01 | 104.8 | -176.57 | 102.79 | -27.72 | -136.17 | 165.44 | -174.43 | -169.81 | -168.24 | 90.81 | -89.39 | 85.9 | 151.04 | 149.97 | 65.86 | 145.72 | 47.34 | 70.71 | 132.6 | -154.98 | 98.65 | 147.83 | -100.33 | 103.69 | -8.77 | 0 | 69.29 | 90 | 53.03 | 135 | 82 | 90 | 39.55 | 0 | 78.89 | 0 | -31.43 | 0 | -71.6 | -175.89 | 138.4 | 104.93 | 131.7 | 42.05 | -109.64 | 98.77 | 178.66 | -155.22 | 83.27 | 169.46 | 156.51 | 132 | 111.04 | 165.26 | 88.34 | -125.19 | -56.88 | 125.66 | 139.66 | 127.71 | 98.13 | 141.61 | 86.81 | 147.14 | -180 | 107.51 | 0 | 25.29 | 0 | 115.31 | 90 | -46.68 | -116.57 | 7.22 | -180 | -20.05 | -180
2020-10-06 | 8:49 | -123.91 | 31.44 | 176.6 | 93.84 | 112.94 | 132.4 | 131.78 | 96.45 | 161.67 | -83.31 | 138.08 | -27.73 | 112.16 | 92.74 | 136.04 | -142.69 | 80.55 | 92.39 | 26.31 | 111.34 | 126.02 | 84.59 | 125.35 | 53.91 | -153.43 | 85.67 | 0 | 68.45 | 0 | 82.18 | 0 | 99.7 | 0 | 81.4 | 0 | 33.47 | -180 | 128.77 | 0 | 10.11 | 108.77 | -148.1 | 107.97 | 18.97 | -61.12 | -175.6 | 150.91 | -179.79 | 21.74 | 91.4 | -96.41 | 71.85 | 160.1 | 53.44 | 84.14 | 36.26 | 47.61 | 52.6 | 136.01 | 21.21 | 105.86 | 137.33 | 43.49 | 163.07 | -53.04 | 90 | 164.75 | -180 | 22.1 | -180 | 71.16 | -180 | -72.95 | 0 | 72.56 | 0 | -6.9 | 0 | -42.91 | -174.35 | 160.81 | 107.27 | 132.02 | 118.1 | -125.59 | 114.46 | 158.92 | -138.92 | 100.63 | -172.21 | 147.97 | 131.01 | 110.41 | 150.65 | 128.14 | 65.05 | -173.31 | 26.93 | 149.31 | 166.6 | 90 | -147.77 | 162.65 | 139.81 | 90 | 137.58 | 90 | 50.01 | -180 | 106.44 | 0 | -57.98 | -90 | 36.34 | 171.86 | 139.33 | 0
2020-10-06 | 8:50 | -117.91 | 36.6 | -177.42 | 88.25 | 159.17 | 147.81 | 53.21 | 108.85 | -168.39 | -40.95 | 131.31 | 83.57 | 109.17 | 91.85 | -112.18 | 177.05 | 83.68 | 107.57 | -14.04 | -32.82 | 85.42 | 80.18 | 97.7 | 46.18 | 90 | 89.41 | -180 | 78.77 | 0 | 81.15 | 0 | 84.87 | 0 | 87.79 | 0 | -1.28 | 0 | 125.15 | 0 | 167.12 | 107.11 | -125.5 | 107.41 | 46.91 | -17.67 | 134.37 | 158.02 | 176.64 | 21.68 | 142.49 | -128.57 | 46.42 | 126.9 | -135 | 85.47 | 82.57 | 47.49 | 18.44 | 149.96 | 83.22 | 101.55 | 110.56 | 39.77 | 87.28 | -33.76 | 105.94 | -173.73 | 90 | -154.31 | -180 | 80.06 | 116.57 | -46.22 | -180 | 123.73 | -180 | -31.6 | 0 | -31.14 | -170.8 | 119.58 | 108.94 | 131.97 | 141.93 | -25.79 | 122.94 | 174.25 | -116.76 | 124.82 | 161.61 | 162.53 | 122.7 | 123.66 | 150.42 | 122.71 | 76.34 | -145.09 | 1.8 | 133.34 | 152.02 | -180 | -120.9 | 154.36 | -168.12 | 171.86 | 164.4 | 60.26 | 56.7 | -180 | 121.38 | 135 | -7.03 | 41.82 | 57.81 | 90 | -81.44 | -180
2020-10-06 | 8:51 | -118.45 | 53.5 | 157.23 | 90.12 | 137.68 | -170.52 | 59.37 | 120.43 | -173.33 | 22.34 | 95.36 | 56.03 | 130.78 | 49.65 | 123.21 | -110.13 | 101.4 | 101.15 | -174.81 | -118.86 | 117.01 | 122.22 | 132.81 | 79.42 | 90 | 105.58 | 0 | 89.49 | 0 | 78.29 | 0 | 75.08 | 0 | 146.53 | 0 | 73.44 | 0 | 143.7 | 0 | -150.65 | 94.63 | -170.94 | 103.64 | -55.48 | -10.89 | -179.36 | 144.31 | 172.96 | 152.75 | 129.92 | -137.48 | 84.3 | -160.52 | -57.81 | 98.78 | 126.09 | 28.76 | 58.24 | 89.33 | 10.78 | 121.76 | 160.83 | -92.12 | 157.37 | -14.51 | -18.44 | -86.47 | 122.01 | 84.16 | 0 | 90.16 | 0 | 29.49 | 0 | 113.05 | -180 | 94.77 | 0 | 7.77 | 171.43 | 138.68 | 112.55 | 137.96 | 127.18 | -26.71 | 107.33 | -168.88 | -114.43 | 122.53 | 158.81 | 155.55 | 120.23 | 110.97 | 163.4 | 121.08 | 86.22 | -148.05 | -127.22 | 170.76 | -130.65 | 169.06 | 145.62 | 158.2 | 119.92 | 100.62 | -46.05 | -71.56 | 72.7 | -180 | 118.09 | 0 | 60.78 | 94.41 | 80.03 | 116.57 | 109.74 | -180
2020-10-06 | 8:52 | -136.21 | 51.12 | -170.97 | 83.93 | 138.52 | 170.1 | 67.94 | 112.43 | 179.88 | 111.39 | -159.48 | 99.95 | 94.8 | 37.62 | 79.96 | 134.14 | 72.7 | 96.09 | 45 | -123.58 | 126.87 | 120.22 | 174.27 | 62.52 | 90 | 146.94 | 0 | 73.67 | 0 | 60.08 | 0 | 78.88 | 0 | 147.02 | 0 | 74.41 | 0 | 81.13 | 0 | 2.96 | 89.21 | -131.47 | 95.37 | -20.57 | -114.93 | -124.12 | 57.34 | 159.94 | -179.36 | -137.36 | -116.2 | 80.23 | -61.28 | 4.24 | 87.18 | 162.54 | 70.37 | -153.66 | 82.16 | 60.51 | 146.2 | 67 | 168.47 | 115.55 | 38.79 | 146.32 | -45.03 | 90 | 80.68 | 161.56 | 112.2 | -180 | 34.49 | 90 | -6.16 | 90 | 143.12 | 0 | -18.61 | 136.22 | 140.85 | 107.25 | 131.12 | 82.35 | -84.35 | 33.37 | 175.24 | -118.01 | 153.31 | 79.81 | 169.11 | 115.25 | 133.33 | 176.61 | 110.22 | 112.85 | 94.33 | 158.26 | 78.87 | -149.67 | 157.25 | 132.37 | 160.56 | 121.5 | 95.19 | 56.22 | 0 | 85.91 | 90 | 108.12 | 90 | 66.89 | 164.06 | 160.53 | -45 | -131.1 | 12.53
2020-10-06 | 8:53 | -129.09 | 60.72 | 176.99 | 93.53 | 122.69 | 66.17 | 85.48 | 57.2 | 175.98 | 149.09 | 176.79 | 110.54 | 129.55 | 77.73 | 86.21 | 99.73 | 178.1 | 110.68 | -30.97 | 74.76 | 124.69 | -118.32 | 170.74 | 35.35 | 110.56 | 144.95 | 0 | 71.45 | 0 | 78.99 | 0 | 73.61 | 0 | 168.73 | 0 | 77.93 | 0 | 64.42 | 0 | -142.69 | 90.79 | 163.66 | 101.56 | -97.16 | -39.81 | -165.21 | 49.92 | 177.87 | 159.44 | -76.42 | 143.76 | 80.09 | 5.28 | 24.88 | 88.8 | 89.51 | 93.2 | 54.45 | 61.62 | 110.53 | 115.97 | 166.67 | 57.76 | 125.36 | 28.84 | 135 | 10.56 | 0 | 78.39 | -180 | 96.02 | 101.32 | 62.31 | 63.43 | 128.64 | -135 | 163.31 | -180 | 21.03 | 143.24 | 138.74 | 106.78 | 142.11 | 106.03 | -70.9 | 59.21 | 179.71 | 87.64 | 118.87 | 93.9 | 146.62 | 124.16 | 134.48 | 173.39 | 103.7 | 103.73 | 160.21 | 78 | -161.73 | -145.74 | 144.16 | -150.65 | 102.53 | 1.74 | 87.26 | -172.16 | -116.57 | 61.95 | -180 | 104.85 | 108.44 | 66.03 | 113.96 | 34.43 | -149.03 | 91.82 | 168.68
2020-10-06 | 8:54 | -141.82 | 70.73 | 173.77 | 106.91 | 120.79 | 100.02 | 101.4 | 109.79 | 164.46 | 117.51 | -176.57 | 106.54 | 101.67 | 78.09 | 93.58 | 85.75 | 32.64 | 80.37 | 115.02 | 102.56 | 78.52 | 153.52 | 90.38 | 79.08 | 19.17 | -11.65 | 0 | 74.87 | 0 | 63.86 | 0 | 76.76 | 0 | -64.56 | 0 | 71.97 | 153.43 | 65.06 | -180 | -106.71 | 92.91 | 178 | 116.73 | -73.59 | 101.72 | -132.21 | 100.88 | 173.62 | 167.89 | -160.69 | 150.17 | 78.55 | 15.36 | 7.73 | 60.82 | -128.53 | 100.81 | -41.82 | 87.79 | 87.27 | -8.89 | -154.09 | 99.69 | 174.1 | 94.6 | 90 | 1.93 | 90 | 74.86 | 0 | 82.2 | 90 | 138.81 | 90 | 63.64 | -180 | 106.43 | 143.13 | 2.89 | -148.9 | 143 | 118.08 | 141.9 | 136.19 | -62.08 | 85.78 | -177.91 | 150.97 | 125.74 | 109.85 | 136.47 | 141.85 | 130.1 | -173.6 | 113.83 | 79.27 | 150.81 | -13.32 | 170.55 | 110.78 | 171.26 | 126.76 | 164.75 | -128.39 | 97.13 | 51.75 | 90 | 72.91 | 0 | 110.67 | 90 | 64.76 | 45 | -166.11 | 33.68 | 128.55 | 153.43
2020-10-06 | 8:55 | -136.19 | 74.39 | -161.24 | 105.75 | 92.09 | 72.79 | 88.59 | 65.99 | 179.97 | 114 | 99.28 | 12.04 | 90 | 67.87 | 135 | 90.92 | 14.04 | 97.03 | -94.41 | 87.94 | 106.16 | 162.46 | 155.37 | 50.33 | 161.56 | -98.01 | 0 | 65.5 | 0 | 104.65 | 0 | 84.89 | 0 | -9.52 | 0 | 72.58 | 90 | 74.1 | 0 | -26.97 | 93.02 | 151.69 | 119.15 | 3.15 | 120.38 | -122.92 | 139.91 | 173.2 | -178.41 | -132.46 | 128.74 | 67.71 | 3.68 | 24.2 | 58.64 | -141.29 | 84.85 | -180 | 76.42 | -8.99 | 34.58 | 131.5 | 61.33 | 48.37 | 85.97 | 161.56 | 27.91 | 90 | 68.8 | 0 | 95.04 | 98.14 | 117.83 | -90 | 162.12 | -90 | 166.11 | 0 | -53.04 | -138.37 | 131.91 | 119.23 | 131.53 | 141.61 | -44.81 | 109.46 | -171.94 | -74.88 | 91.87 | 142.95 | -176.57 | 149.7 | 144.67 | -176.64 | 119.74 | 62.9 | -177.02 | -38.82 | 117.31 | 22.79 | -152.11 | 91.22 | 6.35 | -106.65 | -104.04 | 85.91 | -180 | 129.22 | -180 | 103.45 | 153.43 | 64.2 | 116.57 | -159.06 | 135 | 99.34 | -180
2020-10-06 | 8:56 | -147.27 | 66.32 | 161.55 | 92.59 | 114.32 | 9.84 | 152.7 | 71.79 | 164.47 | 134.38 | 147.95 | 113.76 | 113.97 | 76.2 | 79.81 | 87.02 | 23.96 | 54.91 | 42.28 | 83.17 | 111.47 | -140.54 | 10.84 | 112.42 | 119.36 | -108.87 | 0 | 66.1 | 0 | 92.92 | 0 | 72.47 | 0 | 10.1 | 0 | 66.44 | 0 | 69.2 | 0 | -52.89 | 78.85 | -156.65 | 109.62 | -47.47 | 136.1 | -167.65 | 173.28 | 173.41 | 156.97 | -136.77 | 155.2 | 60.47 | -34.58 | -4.54 | 72.45 | -59.99 | 126.16 | 52.33 | 74.94 | 36.98 | 112.33 | -33.05 | 90.7 | -165.97 | 77.3 | 153.43 | 142 | 0 | 70.72 | -90 | 101.09 | 90 | -38.05 | 0 | -57.98 | 0 | 123.82 | -180 | -44.2 | 75.74 | 154.41 | 120.4 | 143.48 | 133.3 | -74.23 | 99.82 | 175.93 | -29.61 | 130.33 | -132.67 | 169.14 | 161.27 | 116.82 | -146.84 | 139.12 | 112.01 | 115.71 | 78.31 | 94.66 | 21.45 | -173.48 | 5.94 | -180 | 44.76 | -180 | 141.31 | 90 | -69.15 | 0 | 151.67 | 0 | 74.88 | 90 | 135.15 | 0 | 88.19 | -111.8
2020-10-06 | 8:57 | -161.2 | 62.4 | -179.81 | 101.4 | 108.52 | 99.8 | 139.98 | 86.17 | 165.51 | -85.67 | 103.96 | 130.45 | 101.38 | 69.89 | 18.36 | 80.68 | 36.88 | 74.4 | -85.92 | 108.59 | 94.97 | 123.7 | 115.55 | 55.25 | -180 | 91.39 | 0 | 78.94 | 135 | 76.84 | 0 | 65.66 | 0 | -39.13 | 0 | 70.79 | 0 | 37.29 | 0 | -64.39 | 80.5 | 175.72 | 107.38 | -32.86 | 116.59 | -142.84 | 107.44 | 165.65 | 143.53 | -105.25 | 126.84 | 74.17 | 41.75 | 34.05 | 81.21 | -69.5 | 108.36 | -131.42 | 71.78 | 124.11 | 126.17 | -147.53 | 43.71 | 107.18 | 56.69 | -180 | 109.57 | 0 | 94.69 | 0 | 97.89 | 0 | 3.99 | 0 | -118.61 | 0 | -123.68 | -180 | -25.43 | 86.18 | 133.76 | 117.14 | 119.91 | 122.84 | -93.09 | 20.39 | 174.03 | 20.05 | 121.11 | 132.92 | 97.13 | 133.57 | 139.58 | 169.86 | 123.67 | 118.53 | 140.44 | 159.01 | 88.85 | 19.81 | -175.23 | -129.17 | -180 | -110.78 | 93.58 | 28.2 | 90 | 4.15 | 0 | 163.8 | 0 | 79.16 | 90 | 171.62 | 0 | 17.55 | -163.31
2020-10-06 | 8:58 | 177.22 | 77.36 | -174.99 | 110.52 | 36.04 | 119.91 | 139.14 | 84.04 | 153.63 | 21.88 | 146.17 | -20.28 | 122.01 | 95.04 | 75.96 | 75.42 | 79.32 | 82.95 | 100.62 | 106.01 | 84.16 | 107.81 | 103.77 | -60.24 | 149.74 | 68.76 | 90 | 91.24 | 0 | 77.37 | 0 | 73.31 | 0 | 36.8 | 0 | 80.2 | -180 | 62.52 | 0 | -133.83 | 91.06 | -168.33 | 107.62 | -36.71 | 105.89 | -122.42 | 136.41 | 169.63 | -36.24 | -75.96 | 147.63 | 50.38 | 24.63 | -59.84 | 84.87 | -81.04 | 134.95 | -25.21 | 101.75 | 78.68 | 12.51 | 137.72 | 34.58 | 80.28 | -57.26 | 135 | 3.9 | 0 | 106.55 | 0 | 59.13 | -180 | 160.33 | 0 | 81.54 | -180 | 96.52 | -180 | -16.83 | -147.71 | 131.69 | 108.74 | 115.58 | 118.39 | -65.88 | 100.62 | 171.91 | -153.76 | 89.1 | 164.57 | 70.21 | 167.05 | 142.9 | 161.41 | 131.18 | 107.9 | -92.71 | 104.45 | 148.7 | 131.33 | 106.69 | -165.94 | -162.65 | 106.48 | 97.13 | -6.64 | 0 | 81.99 | 90 | 94.15 | 90 | 50.11 | 90 | 41.39 | -180 | 162.52 | 23.21
2020-10-06 | 8:59 | 168.43 | 76.11 | -180 | 104.82 | -22.77 | 96.44 | 156.21 | -3.37 | 142.96 | 73.79 | 51.23 | 17.4 | 111.8 | 98.16 | 104.93 | 88.68 | 15.64 | 65.11 | 78.12 | 96.22 | 87.15 | 130.54 | 70.7 | 149.38 | 105.94 | 22.15 | 0 | 87.44 | -180 | 66.02 | 0 | 71.51 | 0 | 35.54 | 0 | 60.95 | -180 | 71.8 | 0 | -171.06 | 83.8 | -138.8 | 96.55 | 22.93 | 104.05 | -135.21 | 126.64 | 163.92 | 3.46 | -68.45 | 132.28 | 89.59 | 15.66 | 16.57 | 77.03 | -61.62 | 108.7 | -153.43 | 102.28 | 114.45 | 3.01 | -94.59 | 32.89 | 90 | 61.7 | 90 | -68.57 | 0 | 89.71 | 90 | 80.28 | 0 | 151.51 | 0 | 177.22 | 0 | 19.12 | 0 | -62.29 | -160.34 | 149.02 | 110.99 | 100.2 | 126.53 | -33.63 | 111.65 | -176.46 | -18.72 | 113.64 | 134.22 | -178.85 | -164.59 | 131.22 | 170.07 | 129.51 | 102.15 | -168.36 | 39.66 | 59.86 | 85.23 | 172.41 | 79.27 | 160.01 | 125.14 | 90 | 17.94 | -180 | 14.56 | 0 | 102.35 | 0 | 84.84 | -90 | 115.25 | -180 | 115.24 | 168.68
2020-10-06 | 9:00 | -160.61 | 62.47 | 178.98 | 97.45 | -1.56 | 22.72 | 141.52 | -27.72 | 144.53 | 87.74 | -49.26 | 42.72 | 138.16 | 81.42 | 62.37 | 98.79 | 5.82 | 64.12 | 116.57 | 119.96 | 75.26 | -148.26 | 146.32 | 139.27 | 135 | -105.35 | 0 | 86.55 | 0 | -44.53 | 0 | 61.68 | 0 | 18.2 | 0 | 80.59 | 0 | 34.49 | 0 | -30.97 | 86.13 | -159.93 | 93.3 | -2.79 | 68.66 | -137.2 | 107.33 | 158.73 | -177.52 | -102.3 | 172.48 | 109.8 | -0.4 | -73.69 | 79.41 | 2.34 | 121.59 | -136.13 | 95.46 | 41.34 | 54.69 | -156.79 | 59.37 | -180 | 37.31 | 135 | 7.89 | 0 | 81.04 | 90 | 75.85 | 0 | 115.83 | 0 | 156.41 | -180 | -151.57 | -180 | -26.27 | 151.25 | 137.99 | 108.79 | 104.99 | 110 | -33.55 | 93.3 | 179.75 | -103.28 | 113.43 | -173.56 | 178.35 | 166.52 | 121.26 | 173.65 | 126.27 | 82.49 | -144.19 | 120.91 | 65.14 | 9.86 | 74.06 | 58.22 | 175.23 | 118.82 | 102.53 | 36.28 | -180 | 30.94 | 0 | 103.86 | 0 | 80.37 | 0 | 143.84 | -180 | -114.26 | 0
2020-10-06 | 9:01 | -143.44 | 61.11 | -176.13 | 97.26 | 58.96 | -175.89 | 148.68 | 112.1 | 146.54 | 62.03 | -13.85 | -25.21 | 149.72 | 68.6 | 135 | 126.81 | 40.38 | 84.55 | 143.13 | 97.67 | 102.79 | 157.8 | 3.02 | 105.17 | 0 | -136.08 | 0 | 89.2 | 0 | 117.85 | 0 | 61.91 | 0 | -25.28 | 0 | 77.67 | 0 | -13.39 | 0 | -164.22 | 94.71 | -170.65 | 102.48 | 23.81 | 26.68 | -157.69 | 144.76 | 171.95 | -96.88 | -123.21 | 139.35 | 72.41 | -20.59 | -75.96 | 93.65 | -155.69 | 116.47 | -160.98 | 96.69 | 52.69 | -41.68 | 110.56 | 32.99 | 124.15 | 34.79 | 90 | 15.25 | -90 | 74.42 | 0 | 96.32 | 0 | 76.78 | 0 | -66.38 | 0 | -153.94 | 0 | -38.26 | -163.61 | 134.86 | 107.17 | 101.63 | 124.31 | -82.23 | 111.08 | 172.53 | -118.69 | 97.16 | 168.18 | -88.83 | 158.7 | 98.42 | -173.07 | 122.77 | 58.82 | -157.76 | -130.42 | 90 | 10.91 | 117.89 | 14.38 | 141.35 | 128.41 | 116.57 | -6.9 | 0 | 37.85 | 0 | 97.14 | 0 | 61.9 | 0 | -178.68 | -180 | 105.34 | 0
2020-10-06 | 9:02 | -147.97 | 58.75 | 168.29 | 94.62 | -2.1 | -142.61 | 155.63 | 111.66 | 142.69 | 52.92 | 83.2 | 101.06 | 126.41 | 77.48 | 92.72 | 112.67 | 35.76 | 83.17 | 126.87 | 129.63 | 111.6 | -88.22 | 56.32 | 81.32 | -180 | 165.89 | 0 | 89.31 | 90 | 106.61 | 0 | 64.96 | 0 | -154.21 | 0 | 78.63 | 0 | 12.3 | 0 | -61.18 | 97.12 | -179.33 | 105.15 | -9.2 | -18.2 | -155.5 | 142.62 | 173.43 | 138.23 | -137.41 | -124.76 | 84.42 | 67.79 | -68.06 | 85.14 | -83.29 | 96.06 | 123.99 | 83.12 | 4.77 | 74.28 | 62.7 | 21 | 128.66 | 40.72 | 0 | -3.33 | 0 | 76.89 | 0 | 103.69 | 0 | 51.97 | -180 | -136.39 | 0 | 28.03 | -180 | -12.32 | -158.44 | 121.2 | 104.65 | 98.49 | 118.18 | -69.32 | 111.78 | 169.92 | 7.74 | 100.7 | 82.96 | -84.81 | 153.37 | 111.8 | -151.21 | 117.54 | 100.98 | 161.88 | 138.09 | 81.15 | 157.92 | 58.56 | -68.09 | 163.31 | 50.81 | 101.32 | -31.56 | 146.32 | 64.66 | -180 | 105.48 | 0 | 57.98 | -180 | 144.51 | 0 | 141.74 | 165.96
2020-10-06 | 9:03 | -70.09 | 77.15 | 125.13 | 103.17 | 16.93 | 16.19 | 170.43 | 68.1 | 141.83 | 91.68 | 113.15 | 90.2 | 135 | 91.93 | 147.53 | 94.93 | 72.3 | 101.37 | 107.1 | 95.41 | 116.57 | -177.31 | -63.43 | 95.1 | 146.98 | -44.73 | 0 | 79.92 | -180 | 156.46 | 0 | 65.11 | 0 | 2.44 | 0 | 88.17 | 90 | 10.27 | 0 | 112.3 | 96.9 | 168.3 | 115.03 | -15.94 | 102.88 | -133.66 | 148.37 | 169.69 | -21.3 | -149.47 | 135.61 | 92.33 | -19.81 | 55.94 | 86.61 | -90 | 99.92 | -154.79 | 101.95 | -41.63 | 132.27 | 149.03 | 65.05 | 157.18 | 63.8 | 135 | 4.95 | -180 | 96.92 | 0 | 98.12 | 90 | 137.53 | 153.43 | 39.92 | 0 | -149.12 | 0 | 46.69 | -158.71 | 106.88 | 101.26 | 116.3 | 140.02 | -82.11 | 109.13 | 164.84 | 23.57 | 108.56 | 154.5 | -53.51 | -114.52 | 99.45 | 174.56 | 114.15 | 95.94 | 136.32 | 45.39 | 166.39 | 87.26 | 135 | -169.72 | 177.79 | 55.24 | 100.29 | 2.33 | 119.74 | -19.75 | -180 | 91.3 | -180 | 61.01 | 0 | -28.66 | -90 | 100.16 | -180
2020-10-06 | 9:04 | -137.67 | 79.86 | 152.54 | 102.73 | 0.6 | -26.46 | 169.11 | 93.7 | 148.02 | 136.99 | 65.88 | 85.98 | 172.3 | 65.35 | -158.2 | 111 | 14.02 | 24.89 | 116.57 | 85.34 | 105.94 | -144.1 | 14.04 | 113.33 | 171.26 | -119.22 | 0 | 78.58 | -180 | 79.75 | -180 | 71.06 | 0 | -10.66 | 0 | 95.65 | 0 | 18.81 | 0 | -0.59 | 97.94 | -173.66 | 113.35 | 2.59 | 136.33 | -135.61 | 127.05 | 175.42 | -126.88 | -130.47 | 168.68 | 105.34 | -6.4 | 13.87 | 92.01 | 173.09 | 71.18 | -148.12 | 107.42 | 23.21 | 97.31 | 135 | 55.73 | -95.19 | 15.67 | 90 | 39.9 | -180 | 80.06 | 0 | 63.93 | 90 | 143.21 | 90 | 105.18 | 0 | -124.83 | 0 | -12.88 | -147.26 | 121.07 | 100.3 | 57.25 | 130.37 | 16.36 | 120.36 | 171.03 | -14.13 | 129.77 | 168.16 | -120.37 | -160.94 | 121.93 | -159.27 | 99.25 | 98.42 | -176.31 | 11.5 | 167.07 | -74.19 | 155.7 | 93.12 | 97.13 | 83.92 | 107.1 | 32.39 | 0 | -105.99 | 90 | 91.16 | 90 | 69.42 | -180 | 12.22 | 63.43 | 119.49 | -180
2020-10-06 | 9:05 | -166.58 | 84.69 | -176.36 | 111.95 | 47.43 | 96.47 | 176.57 | 141.25 | 142.97 | 142.6 | -52.55 | 53.66 | 140.81 | 57.88 | 164.06 | 96.71 | 33.68 | 51.61 | 116.57 | 81.55 | -152.48 | 0.7 | 54.46 | 70.48 | 135 | 96.3 | 0 | 62.72 | 0 | 117.7 | 0 | 69.64 | 0 | -139.4 | 0 | 86.59 | 0 | 50.42 | 0 | 135.68 | 107.91 | 177.95 | 126.35 | 3.73 | 127.29 | -151.27 | 133.2 | 177.28 | -154.51 | -155.68 | 145.26 | 81.68 | 27.91 | 121.35 | 73.03 | 136.82 | 88.03 | 146.32 | 107.93 | 152.22 | 54.98 | 96.77 | 78.1 | 127.66 | 135.78 | 120.97 | 141.52 | 90 | 47.78 | 90 | 120.87 | 135 | 111.3 | -180 | 68.35 | 0 | 133.48 | 0 | 17.91 | -141.77 | 117.91 | 102.97 | 123.67 | 145.04 | -58.23 | 133.84 | 173.71 | -61.21 | 107.37 | 174.87 | -167.85 | -169.77 | 91.4 | -154.63 | 108.22 | 43.97 | 165.96 | -64.36 | 89.45 | -50.79 | 140.82 | 106.79 | -176.98 | 95.22 | 135 | 64.37 | -90 | 140.9 | -180 | 89.52 | 0 | 68.38 | -180 | 90.56 | -90 | 89.06 | 0
2020-10-06 | 9:06 | -156.99 | 72.11 | 177.33 | 111.89 | 44.41 | 125.03 | 164.13 | 104.35 | 133.93 | -81.09 | 83.66 | 60.14 | 75.64 | 76.69 | 85.92 | 111.42 | -50.9 | 95.18 | 128.65 | 90.29 | 99.45 | 96.28 | -3.1 | 84.52 | 0 | 94.02 | 0 | 65.13 | 135 | 107.12 | 0 | 64.02 | 0 | 126.38 | 0 | 80.74 | 0 | 51.29 | 0 | -11.27 | 108.9 | -163.83 | 124.03 | -34.18 | 113.42 | -143.86 | 161.51 | -177.88 | -49.27 | -148.52 | -179.5 | 82.38 | 26.47 | -26.57 | 102.26 | -60.94 | 99.14 | -118.07 | 100.82 | -16.28 | 126.82 | 123.02 | 53.92 | 130.53 | 177.97 | 101.32 | 129.02 | 0 | 90.62 | 0 | 104.84 | 0 | 107.59 | 0 | -34.54 | 0 | -162.16 | 0 | -46.6 | -128.31 | 129.86 | 118.02 | 113.14 | 139.64 | -52.78 | 138.83 | 170.96 | -111.49 | 80.05 | 168.11 | 120.97 | 157.2 | 140.82 | 172.71 | 133.29 | 74.18 | 112.83 | -55.06 | 108.79 | 45.33 | 137.38 | 156.82 | 160.56 | 101.53 | 123.68 | 38.91 | 0 | -0.81 | 0 | 90.35 | 90 | 45.43 | -180 | -169.3 | 0 | 102.38 | 0
2020-10-06 | 9:07 | -136.32 | 80.66 | 173.29 | 116.98 | 31.5 | 132.61 | 164.53 | 104.51 | 156.24 | -164.3 | 77.08 | 49.87 | 141.35 | 92.5 | 135 | 87.5 | -29.75 | 94.72 | 151.69 | 103.44 | 110.33 | 121.46 | 126.33 | 125.44 | -180 | 45.79 | 0 | 75.01 | -180 | 75.49 | 0 | 54.21 | 0 | 33.12 | 0 | 81.05 | 90 | -11.2 | 0 | -81.02 | 108.37 | -172.72 | 126.23 | -8.16 | 130.26 | -136.51 | 169.03 | 179.75 | -79.06 | -147.8 | -169.68 | 76.78 | 47.22 | 39.09 | 145.58 | -71.56 | 100.16 | -113.49 | 95.2 | -158.5 | 104.15 | 85.92 | 66.77 | 153.67 | -137.05 | -45 | 100.64 | 0 | 111.42 | 0 | 49.76 | 0 | 122.8 | 0 | 68.29 | 0 | 103.3 | -180 | -35.65 | -143.13 | 135.22 | 116.77 | 91.9 | 147.93 | -53.45 | 130.25 | 169.25 | -97.11 | 94.06 | 173.92 | -67.13 | 167.84 | 118.19 | 177.42 | 125.58 | 110.9 | -59.03 | 49.13 | 129.36 | 98.65 | 64.66 | 123.35 | -180 | 64.07 | 90 | 14.81 | 0 | 115.77 | 0 | 86.18 | 90 | 63.48 | 90 | -79.8 | 0 | 122.63 | 0
2020-10-06 | 9:08 | -153.1 | 79.1 | 175.61 | 115.07 | 27.27 | 118.29 | 167.53 | 88.18 | 140.92 | -129.41 | 130.32 | -0.05 | 109.64 | 90.84 | 86.81 | 81.26 | 60.26 | 70.7 | 101.32 | 119.58 | 95.19 | 114.61 | -166.6 | 34.25 | -180 | 86.79 | 0 | 92.68 | 0 | 65.05 | 0 | 55.78 | 0 | 34.94 | 0 | 79.69 | 0 | -31.15 | 0 | -145.67 | 106.19 | -161.71 | 125.2 | -16.5 | 134.59 | -137.3 | 167.45 | 175.53 | -132.64 | -128.16 | -165.05 | 69.44 | 28.91 | 0.57 | 133.61 | 112.16 | 92.38 | 122.47 | 118.46 | 5.19 | 164.52 | 57.61 | 79.59 | -90 | 83.73 | 90 | 72.66 | 0 | 165.9 | 0 | -147.99 | 0 | 112.5 | -180 | 67 | 0 | 22.75 | 0 | -40 | -144.63 | 132.53 | 106.05 | 86.18 | 145.74 | -53.45 | 117.1 | 171.73 | -134.89 | 99.15 | 173.64 | 26.86 | 161.86 | 125.9 | 170.04 | 134.71 | 99.84 | -172.31 | 83.52 | 77 | 117.52 | 105.94 | 159.01 | -173.51 | 50.69 | -180 | 10.57 | 0 | -17.73 | 0 | 92.33 | 0 | 78.89 | 0 | 39.3 | -135 | 132.77 | 0
2020-10-06 | 9:09 | -161.68 | 67.68 | 174.53 | 95.35 | 32.26 | -9.83 | 162 | 117.43 | 132.47 | 16.92 | 63.97 | -57.18 | 93.19 | 96.24 | 78.97 | 52.9 | -20.56 | 101.54 | 116.57 | 157.5 | 122.19 | 145.04 | -158.71 | 8.04 | 168.68 | 149.62 | 0 | 72.93 | 0 | 61.32 | 0 | 61.51 | 0 | -41.34 | 0 | 83.33 | 0 | 126.02 | 0 | -173.29 | 102.87 | -177.94 | 114.33 | -26.85 | 87.71 | -151.36 | 167.74 | 179.93 | -150.88 | -125.47 | 152.3 | 67.93 | 2.38 | 35.07 | 122.61 | -100.3 | 95.95 | -14.93 | 107.99 | 177.56 | 144.69 | 70.41 | 86.39 | -122.15 | 149.89 | -180 | 48.32 | -90 | 132.59 | 0 | -162.01 | 90 | 143.9 | 0 | 5.81 | -180 | 139.77 | 0 | -35.03 | -137.61 | 132.31 | 96.14 | 87.35 | 130.38 | -45.71 | 117.95 | 170.42 | -149.7 | 87.38 | 161.85 | 55.64 | 163.73 | 118.89 | 170.88 | 144 | 83.39 | 74.3 | 84.62 | 93.74 | 133.97 | 153.43 | -153.22 | -164.47 | 40.31 | -11.32 | 139.12 | 0 | 16.51 | 45 | 99.5 | -180 | 69.94 | 122.47 | -171.2 | 84.81 | 77.31 | 38.65
2020-10-06 | 9:10 | -155.73 | 68.16 | -178.88 | 100.73 | 47.81 | 30.43 | 173.69 | 175.41 | 140.83 | 115.27 | -125.41 | -106.94 | -45 | 99.33 | 115.01 | 120.98 | -45 | 27.49 | -180 | 171.77 | 155.55 | 111.97 | -157.84 | 127.65 | -158.2 | 155.09 | 0 | 61.36 | 0 | 96.78 | 0 | 58.95 | 0 | -104.37 | 0 | 92.23 | 0 | 66.72 | 0 | 72.35 | 97.47 | 176.29 | 116.23 | -48.88 | 124.28 | -154.5 | 171.56 | -178.38 | -150.73 | -160.46 | 28.35 | 61.72 | 10.59 | 18.43 | 136.62 | -156.45 | 99.04 | -164.59 | 116.1 | -171.7 | 159.91 | 69.44 | 88.5 | -162.47 | 127.55 | 90 | 31.51 | 45 | 94.86 | 0 | -152.43 | -180 | 119.29 | 135 | 33.59 | -90 | 154.26 | 0 | -37.35 | -104.86 | 128.06 | 100.73 | 85.7 | 106.77 | -33.1 | 110.99 | 177.44 | -145.03 | 70.28 | 140.76 | -39.1 | -157.53 | 109.39 | 152.07 | 91.2 | 14.73 | 0 | 38.71 | -114.44 | 152.87 | -171.92 | -154.64 | 136.85 | 50.74 | 0 | 142.89 | -24.23 | -29.02 | 38.65 | 119.55 | 172.87 | 62.95 | -51.35 | -44.62 | 87.15 | 15.73 | 85.92
2020-10-06 | 9:11 | -162.83 | 80.33 | -178.61 | 109.06 | 34.76 | 96.98 | 165.5 | 65.32 | 147.02 | 110.44 | 63.17 | -118.16 | 118.33 | 89.8 | 101.32 | 89.52 | -39.3 | 52.17 | 45 | 13.67 | 96.35 | 151.54 | -155.37 | -176.71 | 161.56 | 24.08 | 0 | 49.25 | -180 | 75.91 | 0 | 64.89 | 0 | 60.52 | 90 | 78.31 | 0 | 53.08 | 0 | -11.88 | 93.97 | 175.56 | 110.96 | -17.76 | 93.94 | -140.81 | 178.45 | 175.43 | -147.65 | -154.46 | 145.57 | 61.21 | 19.71 | 36.86 | 110.15 | 69.44 | 120.89 | -4.41 | 104.17 | 126.02 | 133.28 | -169 | 88.03 | -66.16 | 178.06 | 90 | 14.03 | 90 | 123.71 | 0 | -82.53 | 0 | 151.07 | 0 | 52.44 | 0 | 139.35 | 0 | -14.8 | -137.78 | 126.92 | 94.34 | 88.72 | 71.64 | -36.37 | 119.07 | 176.2 | 170.55 | 72.93 | 137.26 | 93.14 | -173.93 | 132.21 | 130.38 | 149.6 | 98.37 | -44.17 | -47.85 | 177.43 | 124.51 | -162.87 | -99.32 | -152.35 | 21.1 | -11.88 | 159.54 | -57.52 | -31.65 | 104.04 | 98.78 | 0 | 48.27 | -75.96 | -0.09 | 63.43 | 95.06 | 17.12
2020-10-06 | 9:12 | -157.3 | 89.33 | 178.61 | 111.76 | 34.43 | 104.5 | 173.37 | 44.16 | 160.71 | 107.19 | -92.24 | -93.76 | 103 | 75.37 | 159.22 | 72.95 | 118.8 | 30.47 | 108.44 | 0.85 | -53.13 | 100.16 | 93.58 | 158.91 | 156.79 | 42.6 | 0 | 21.44 | -180 | 149.23 | 0 | 71.81 | 0 | 73.73 | 90 | 86.28 | 90 | 76.76 | 0 | -22.76 | 81.3 | -170.35 | 104.22 | 7.63 | 112.08 | -119.77 | -170.17 | 169.1 | -132.61 | -132.15 | 165.27 | 117.91 | 79.54 | 4.97 | 107.61 | 107.35 | 83.54 | 164.94 | 110.09 | -5.52 | -44.34 | 105.42 | -48.42 | -88.51 | 6.31 | 0 | 69.35 | -180 | 75.91 | 90 | -122.66 | 90 | 141.88 | -180 | 83.18 | -180 | 131.87 | -180 | -3.54 | -146.51 | 134.17 | 94.43 | 86.87 | 34.33 | -9.99 | 107.17 | 170.68 | -178.41 | 91.37 | 156.34 | -132.99 | -177.76 | 128.18 | 132.59 | 129.57 | 107.42 | -165.96 | -79.79 | 154.43 | 61.92 | -170.52 | 175.11 | -157.08 | 77.85 | -1.79 | 134.61 | -81.01 | -140.72 | 126.87 | 93.82 | -116.56 | 11.35 | 0 | 66.85 | 15.94 | 101.33 | 40.59
2020-10-06 | 9:13 | -126.43 | 78.6 | -174.62 | 111.84 | 113.43 | 110.03 | 152.05 | -16.82 | 148.12 | 98.94 | -64.18 | 23.42 | 156.03 | 50.12 | 63.43 | 100.59 | 16 | 53.45 | -158.2 | -4.58 | 34.71 | -90.83 | -126.87 | -121.36 | 161.56 | 113.81 | 90 | 43.24 | 0 | 147.78 | 0 | 83.27 | 0 | 36.06 | 90 | 94.67 | 158.2 | 83.63 | -90 | 80.68 | 84.83 | -176.18 | 103.83 | -103.64 | 125.95 | -91.56 | -167.17 | 178.94 | -135.93 | -152.77 | 158.8 | 157.1 | 47.76 | 3.58 | 88.71 | 73.06 | 86.16 | -176.98 | 86.87 | -32.29 | -161.8 | 90.97 | -95.32 | -62.11 | -32 | 116.57 | 65.37 | 153.43 | 87.01 | 0 | 153.3 | -180 | 106.77 | 0 | 93.07 | -180 | 77.32 | 0 | 13.85 | -179.69 | 140.04 | 97.36 | 103.27 | 59.6 | -38.39 | 106.12 | 170.26 | -86.29 | -33.77 | 160.72 | -154.94 | 168.24 | 124.78 | 140.87 | 131.88 | 106.89 | -159.8 | -128.82 | -157.34 | 166.27 | -176.81 | 115.61 | -133.79 | 104.37 | -17.66 | -177.92 | -80.55 | -146.88 | 26.57 | 96.7 | -165.96 | 33.49 | -23.21 | 102.62 | 4.77 | 159.13 | 68.06
2020-10-06 | 9:14 | -161.4 | 75.27 | -164.21 | 110 | 119.53 | 123.71 | 158.5 | 73.41 | 159.03 | 121.6 | -88.86 | 47.36 | 174.93 | 67.68 | 45 | 114.35 | 22.52 | 101.08 | -30.97 | 81.08 | 41.19 | -50.33 | -172.65 | 95.21 | -180 | 108.08 | 90 | 69.74 | 0 | -176.67 | 0 | 73.45 | 0 | -28.02 | 0 | 92.31 | 116.57 | 60.07 | 0 | -108.83 | 86.14 | -157.11 | 107.2 | -139.87 | 135.49 | -169.68 | 167.81 | 174.62 | -164.71 | 175.11 | 100.61 | 98.08 | 54.3 | 16.58 | 76.63 | 33.68 | 83.51 | -126.87 | 71.74 | 40.24 | 143.27 | 33.68 | -53.04 | 117.94 | -0.42 | 90 | 97.69 | -180 | 82.1 | 0 | 104.79 | -180 | 106.15 | -180 | 60.05 | -180 | 143.72 | 0 | -22.28 | -170.22 | 154.77 | 104.15 | 106.82 | 84 | -76.71 | 116.86 | 165.85 | -48.96 | -117.9 | -148.2 | -54.26 | 164.29 | 137.6 | 149.83 | 122.73 | 120.95 | 175.34 | 127.46 | -110.75 | 29.79 | 139.02 | 112.54 | -161.56 | 104.33 | -40.11 | -56.17 | 90 | -56.22 | 59.03 | 101.64 | 90 | 71.63 | 108.44 | -139.28 | 161.56 | 97.78 | 8.14
2020-10-06 | 9:15 | -147.59 | 89.12 | -168.87 | 108.18 | 142.64 | 105.95 | -174.01 | 110.66 | 129.79 | 125.44 | -149.06 | 105.04 | -159.58 | 88.48 | 48.31 | 94.8 | 75.66 | 84.94 | 153.43 | 100.07 | 32.17 | 9.25 | -166.57 | -55.27 | 98.14 | 82.95 | 0 | 91.23 | -180 | 9.43 | 0 | 88.32 | 0 | 27.03 | 0 | 103.45 | -180 | 92.09 | -90 | 174.9 | 80.34 | 170.81 | 108.83 | -157.47 | 126.53 | -173.11 | -152.75 | -179.91 | -153.89 | -175.82 | 150.77 | 97.11 | 62.95 | 12.98 | 69.39 | 98.14 | 75.27 | 163.63 | 74.78 | 119.22 | -121.97 | 90 | 24.47 | 143.2 | -176.7 | -116.57 | 72.61 | 135 | 71.15 | 90 | 116.73 | 116.57 | 107.43 | 135 | 87.17 | 0 | 115.88 | 0 | -9.71 | -152.45 | 153.86 | 101.42 | 106.7 | 58.79 | -135.04 | 121.34 | 162.05 | -79.53 | -79.68 | 122.63 | -86.7 | -165.37 | 108.85 | 159.1 | 107.82 | 135.19 | -111.8 | 118.06 | 136.21 | 123.68 | 97.59 | 125.51 | 86.17 | 110.29 | 126.02 | 104.58 | -180 | -143.26 | 135 | 98.06 | 90 | 60.44 | -161.56 | 104.59 | 0 | 121.16 | 14.04
2020-10-06 | 9:16 | -173.12 | 88.58 | -153.8 | 108.24 | 116.7 | 59.35 | 174.04 | 118.08 | 119.99 | 125.67 | -138.44 | 83.08 | 157.2 | 91.01 | 168.12 | 86.6 | 12.53 | 70.69 | -180 | 89.81 | 52.6 | -41.81 | 42.88 | -124.98 | 130.92 | -85.78 | 0 | 63.71 | -180 | 117.24 | 0 | 79.56 | 0 | 65.72 | 90 | 99.1 | 161.56 | 77.98 | 0 | 12.07 | 81.03 | -105.05 | 106.17 | -137.75 | 72.63 | -116.56 | -100.13 | 175.92 | -162.49 | 164.55 | 159.39 | 102.32 | 39.62 | -6.26 | 75.25 | 77.51 | 66.21 | 103.53 | 76.92 | -56.32 | -85.58 | 112.63 | -71.04 | -48.62 | 155.28 | -106.69 | 95.66 | 135 | 94.33 | 0 | 142.59 | -180 | 138.69 | 0 | 159.19 | -180 | 145.07 | 0 | -7.32 | -164.69 | 142.48 | 96.11 | 112.39 | 53.04 | -106.32 | 102.34 | 171.45 | -142.02 | -40.54 | -61.5 | -41.1 | -155.68 | 105.92 | 155.13 | 120.58 | 125.37 | -90 | 95.69 | 72.42 | -74.94 | -161.57 | 12.14 | 118.89 | 67.86 | -5.19 | 88.21 | -180 | 109.56 | 123.68 | 84.91 | -116.57 | 8.85 | -180 | 67.84 | -180 | 165.1 | -180
2020-10-06 | 9:17 | -157.07 | 79.15 | -157.38 | 98.41 | 53.6 | -34.92 | -175.17 | 106.88 | 118.35 | 123.94 | -171.28 | 95 | -169.16 | 77.09 | 17.89 | 99.76 | 24.33 | 65.16 | -180 | 100.04 | 69.71 | -99.71 | 46.68 | -140.62 | 164.06 | 84.86 | 0 | 84.19 | 0 | 89.12 | 90 | 90.92 | 90 | 50.35 | 90 | 100.12 | -90 | 70.6 | -180 | 42.13 | 81.42 | 176.42 | 101.46 | -132.55 | 77.61 | -141.74 | 64.02 | 172.56 | -155.28 | -165.68 | 157.95 | 90.36 | 16.72 | -6.35 | 83.58 | 38.65 | 33.02 | 128.29 | 79.98 | 123.45 | -94.42 | 103.94 | 2.57 | 156.04 | 137.28 | 90 | 84.37 | -180 | 98.26 | 0 | 147.95 | 90 | 111.8 | -180 | -154.83 | 0 | 131.76 | 0 | -9.44 | 175.82 | 129.2 | 91.81 | 101.31 | 102.23 | -126.35 | 84.44 | 164.81 | -107.87 | 88.96 | 126.54 | 103.58 | -140.94 | 134.52 | 153.4 | 124.07 | 118.05 | -57.82 | 96.98 | 57.85 | -115.61 | 123.12 | 61.86 | 99.45 | 88.31 | -4.77 | 113.22 | 90 | 12.91 | 146.32 | 84.83 | 90 | -65.77 | -90 | 68.3 | 161.56 | 166.89 | -9.45
2020-10-06 | 9:18 | -129.31 | 72.6 | 174.01 | 89.3 | 93.3 | -134.7 | -170.82 | 139.36 | 140.84 | 73.64 | -131.28 | 103.32 | 172.15 | 38.53 | 8.85 | 98.7 | 2.49 | -112.35 | 108.44 | 94.96 | 97.32 | -146.87 | 142.12 | 137.51 | 0 | 18.05 | 90 | 72.5 | 108.44 | 43.55 | 0 | 88.72 | 0 | 44.14 | 0 | 70 | 0 | 90.45 | 0 | 32.35 | 73.66 | 142.47 | 98.14 | -90.87 | 81.03 | -166.79 | 115.22 | 176.47 | -79.75 | 173.87 | -112.75 | 170.43 | 165.92 | -146.1 | 101.98 | 71.56 | -91.57 | 0 | 83.55 | 26.57 | 78.18 | 132.51 | 85.95 | -119.06 | 90.94 | 153.43 | 117.79 | 161.56 | 105.84 | 0 | -163.53 | 90 | 84.65 | 90 | 90.77 | -90 | 109.76 | 0 | 43.48 | 134.4 | 133.06 | 93.66 | 97.72 | 119.61 | -165.28 | 44.8 | 151.97 | 73.06 | 78.28 | 140.82 | -54.59 | 169.03 | 70.95 | 123.33 | 128.41 | 95.29 | 80.77 | 142.96 | 72.04 | 77.84 | 158.83 | -58.21 | 94.41 | 149.09 | -5.19 | 113.98 | 163.31 | -12.84 | 153.43 | 116.43 | 0 | 83.45 | -56.32 | 72.67 | 176.17 | 89.41 | -180
2020-10-06 | 9:19 | -121.37 | 69.66 | -89.94 | 88.12 | 134.17 | -145.77 | -153.58 | 156.81 | 132.87 | -20.62 | 146.57 | 145.16 | 90 | 37.44 | 110.23 | 90.25 | -30.97 | -79.05 | -180 | 70.4 | 117.1 | -139.51 | 141.59 | 60.53 | 0 | -73.85 | 153.43 | 57.46 | 0 | 23.26 | 0 | 82.19 | 0 | 116.06 | 0 | 75.63 | 0 | 56.2 | 0 | 101.14 | 76.96 | 152.24 | 95.37 | -171.16 | 123.03 | 174 | 119.89 | -171.04 | -39.66 | 169.12 | -94.83 | 35.54 | -164.15 | 7.13 | 114.41 | 106.88 | 93.9 | 120.2 | 59.9 | 123.52 | 68.85 | 114.33 | 73.75 | -128.45 | 76.95 | 0 | 117.17 | 90 | 102.84 | 90 | -144.08 | 90 | 45.98 | 90 | -62.55 | 90 | -176.71 | 0 | 7.72 | 124.51 | 87.03 | 98.44 | 85.55 | 112.67 | -158.1 | -9.97 | 154.2 | -12.83 | 68.4 | 147.39 | 71.57 | 135.91 | 97.58 | 117.06 | 152.35 | 106.52 | 120.09 | 175.8 | -3.69 | 88.21 | 167.37 | 43.64 | 105.27 | 113.99 | -36.26 | 106.42 | 146.32 | -29.31 | 161.56 | 128.07 | 0 | 82.32 | 0 | 92.55 | -180 | 111.21 | 135
2020-10-06 | 9:20 | -116.9 | 68.51 | -178.33 | 99.2 | 97.29 | 44.6 | -177.79 | 151.8 | 147.12 | 38.96 | 166.53 | 160.82 | 155.52 | 74.08 | 79.22 | -146.17 | 10.43 | 120 | 156.25 | 108.04 | 73.92 | 149.3 | -148.14 | 84.81 | -172.41 | 168.53 | 0 | 76.36 | -180 | 95.02 | 0 | 71.42 | 0 | -16.52 | 0 | 71.57 | 90 | 89.3 | 0 | -167.01 | 95.94 | 177.09 | 110.12 | -52.42 | 128.56 | -95.77 | 135.88 | 176.17 | -147.16 | 152.42 | -126.29 | 69.77 | 15.25 | -67.21 | 102.25 | 37.94 | 133.15 | 63.75 | 80.27 | -30.83 | 108.04 | 126.17 | 95.56 | -49.97 | 119.59 | -180 | 130.64 | 0 | 99.12 | 0 | 118.02 | -180 | 83.09 | -180 | 114.03 | 0 | -131.81 | -180 | -12.4 | -166.54 | 117.41 | 106.06 | 87.96 | 111.31 | -111.11 | 71.53 | 160.03 | -67.75 | 73.59 | 152.36 | 80.01 | 143.85 | 143.13 | 153.92 | 131.77 | 97.9 | 120.1 | 105.89 | -152.9 | -46.76 | 170.9 | 16.82 | -165.96 | 88.02 | 146.32 | 89.29 | 90 | 51.9 | 101.32 | 114.6 | 135 | 81.77 | 104.04 | 93.14 | -7.13 | 131.07 | -180
2020-10-06 | 9:21 | -133.31 | 75.91 | -134.97 | 110.04 | 125.09 | 95.2 | -175.8 | 130.74 | 151.98 | 93.01 | 161.05 | 143.92 | 156.8 | 68.17 | -14.36 | 156.08 | -20.34 | -1.88 | 164.06 | 113.07 | 87.83 | 155.97 | 6.18 | 153.34 | -180 | -95.27 | -180 | 75.25 | 0 | 53.95 | 0 | 80.36 | 0 | -18.04 | 0 | 87.62 | 0 | 112.84 | 0 | 110.93 | 88 | 159.71 | 114.51 | -157.63 | 138.05 | -144.35 | 124.53 | -172.13 | -171.5 | 124.71 | -155.38 | 75.52 | 48 | -129.72 | 92.56 | -149.24 | -122.8 | -169.3 | 96.99 | 90 | 120 | 13.56 | 134.42 | -129.68 | 107.22 | 135 | 70 | 116.57 | 108.54 | 0 | 165.57 | 0 | -5.25 | 0 | 124.55 | 0 | -153.6 | 0 | 30.56 | 66.6 | 125.69 | 112.1 | 91.1 | 116.48 | -129.41 | 86.96 | 154.76 | 172.15 | 48.58 | 143.93 | 135.37 | 140.37 | 47.72 | 167.69 | 139.52 | 82.39 | 132.82 | 138.31 | 125.76 | -137.69 | 174.92 | 48.69 | -176.17 | 77.86 | 97.43 | 69.77 | 108.44 | 49.57 | 0 | 116.35 | 0 | 72.8 | 90 | -94.87 | -180 | 127.01 | 90
2020-10-06 | 9:22 | -164.15 | 70.37 | -170.55 | 104.59 | 96.87 | 104.02 | 173.42 | 142.29 | 155.61 | 91.59 | 166.3 | 115.84 | -175.33 | 60.72 | 170.41 | -139.38 | -26.55 | 78.29 | 14.93 | 111.88 | 70.35 | -121.95 | 162.34 | 103.97 | -180 | 173.44 | 90 | 68.82 | 0 | 53.14 | 0 | 76.16 | 0 | 90.59 | 0 | 84.55 | 90 | 109.15 | 0 | 143.88 | 92.4 | 154.21 | 119.25 | -170.54 | 122.41 | 165.58 | 139.05 | -167.88 | -161.12 | 157.25 | -164.88 | 143.42 | 34.25 | 3.19 | 71.81 | 84.81 | 133.97 | -128.65 | 95.57 | 71.56 | 23.66 | 122.47 | 105.68 | 135 | 58.44 | -180 | 88.42 | 0 | 82.26 | 0 | 123.78 | 0 | 78.83 | 0 | 141.46 | 0 | 127.63 | 0 | -17.19 | 2.18 | 134.48 | 117.03 | 108.17 | 118.04 | 107.81 | 99.42 | 138.04 | -169.55 | 82.89 | 166.66 | 50.76 | 136.93 | 160.39 | 155.7 | 120.54 | 85.96 | 122.9 | -32 | 161.56 | -149.17 | 150.07 | 177.19 | -172.41 | 126.59 | 92.85 | 84.9 | 90 | 63.54 | 141.35 | 139.95 | 90 | 86.71 | 90 | 143.21 | -180 | 166.06 | 0
2020-10-06 | 9:23 | -156.84 | 69.66 | -174.4 | 96.91 | 50.78 | 13.8 | 173.91 | 141.47 | 152.47 | 55.72 | -156.58 | 90.19 | 173.7 | 59.63 | 86.81 | -119.7 | -1.42 | 73.43 | 47.65 | 127.59 | 51.85 | 160.75 | 62.24 | 123.19 | 45 | 154.98 | 0 | 63.35 | 0 | 65.45 | 0 | 80.63 | 0 | 94.18 | 0 | 67.42 | 0 | 112.26 | 0 | -74.84 | 91.21 | 162.33 | 108.6 | -177.68 | 133.92 | 139.07 | 113.53 | -169.51 | -164.49 | 176.22 | -164.32 | 172.38 | 58.64 | 29.24 | 77.82 | 34.93 | 16.6 | -22.37 | 99.27 | 45.2 | 18.43 | 6.02 | 106.6 | 147.32 | 37.33 | -180 | 91.95 | 0 | 80.86 | 0 | 94.95 | -180 | 100.81 | 0 | 80 | 0 | 139.75 | 0 | -110.15 | 14.12 | 145.51 | 100.98 | 88.82 | 103.61 | 118.49 | 102.93 | 147.8 | -171.52 | 85.81 | -174.34 | 54.08 | 151.24 | 162.33 | 151.99 | 127.58 | 76.4 | 175.48 | 82.08 | 175.23 | -162.17 | 135.84 | 43.13 | -158.2 | 131.5 | 176.98 | 111.06 | 135 | 64.99 | 138.37 | 138.3 | 90 | 91.18 | -171.86 | -76.25 | -180 | -163.47 | 90
2020-10-06 | 9:24 | 116.57 | 67.89 | -16.51 | 97.12 | 55.51 | -47.82 | 158.28 | 144.17 | -153.47 | -2.09 | 87.45 | 129.7 | -93.19 | 59.49 | -135.01 | -98.61 | 165.49 | 101.88 | 123.46 | 127.16 | -153.43 | 179.84 | 45 | 120.04 | 97.13 | 85.59 | 0 | 74.78 | 135 | 66.03 | 0 | 76.75 | 0 | 89.47 | 0 | 74.08 | 90 | 57.41 | 0 | 147.43 | 90.7 | 97.87 | 105.28 | 171.13 | 156.43 | -103.67 | 110.55 | -168.71 | -143.38 | 152.8 | 173.3 | 112.91 | 69.87 | 63.43 | 94.28 | 96.19 | 98.69 | 123.54 | 81.23 | 82.18 | -64.57 | 115.14 | 103.92 | 102.53 | 58.47 | -180 | 64.02 | -180 | 84.1 | 0 | 92.73 | 161.56 | 124.34 | -180 | 21.96 | -180 | 165.78 | 0 | -150.5 | 46.01 | 155.72 | 94.22 | 94.78 | 89.01 | 91.4 | 77.85 | 143.31 | -165.6 | 63.58 | -178.62 | -54.18 | 158.05 | 147.2 | 146.85 | 96.34 | 95.76 | -160.83 | 107.14 | 108.44 | 157.92 | 129.15 | 116.78 | 168.68 | 151.42 | -180 | 111.99 | 0 | 76.5 | 0 | 127.71 | -180 | 86 | 0 | -4.47 | 0 | -31.6 | 90
2020-10-06 | 9:25 | 102.54 | 60.33 | -9.74 | 94.76 | 151.41 | -73.15 | 146.66 | 140.02 | -179.67 | -92.41 | 67.75 | 140.01 | 175.34 | 73.11 | 116.57 | -174.13 | 90 | 115.77 | -82.87 | 127.13 | -169.38 | -115.98 | -152.3 | 136.97 | 142.12 | 105.29 | 0 | 92.45 | -180 | 68.5 | -180 | 75.1 | 0 | 97.02 | 0 | 89.91 | 0 | 56.85 | 0 | 172.57 | 99.14 | 138.38 | 99.94 | 163.48 | 90.66 | -148.7 | 148.85 | 178.36 | 89.85 | 114.06 | -165.66 | 102.01 | 11.99 | -137.3 | 109.54 | 89.86 | 101.45 | 142.13 | 33.79 | -20.56 | -12.29 | 101.96 | 94.14 | -133.6 | 107.72 | -180 | 70.32 | 0 | 80.2 | 0 | 83.91 | -180 | 119.66 | 135 | -168.02 | 0 | 177.47 | 0 | -171.5 | -169.35 | 154.4 | 90.86 | 82.93 | 51.18 | -17.48 | 84.17 | -169.96 | -139.23 | 153.62 | 166.45 | -6.33 | 151.02 | 126.53 | 134.35 | 89.68 | 106.39 | -23.04 | 107.6 | 164.06 | 139.94 | 108.77 | -139.27 | -104.69 | -69.63 | -141.35 | 73.61 | 57.1 | 89.03 | 105.94 | 87.24 | -180 | 70.15 | -135 | 132.68 | 90 | 56.14 | 0
2020-10-06 | 9:26 | 99.6 | 57.48 | 57.9 | 90.94 | 121.16 | -153.32 | 130.94 | 143.56 | -141.82 | -60.92 | 95.61 | 102.47 | -129.46 | 35.73 | -128.83 | -132.65 | 133.09 | 101.81 | 60.94 | 128.17 | 36.87 | -109.48 | 100.16 | 134.63 | 146.32 | 100.23 | -180 | 85.46 | 90 | 59.84 | 0 | 62.23 | 0 | 94.87 | 0 | 89.45 | 0 | 115.03 | 0 | -144.38 | 100.45 | 178.7 | 96.07 | 158.74 | -105.34 | -169.99 | 153.98 | 172.04 | 164.87 | 92.08 | 171.2 | 85.6 | 14.26 | 45 | 92.05 | 88.97 | -4 | 176.63 | 41.91 | 36.28 | -31.28 | 134.53 | 86.46 | 113.12 | 98.08 | -180 | 46.16 | 90 | 76.49 | 90 | 108.93 | 45 | 104.35 | 0 | 167.33 | -90 | 73.88 | 0 | 176.21 | -170.27 | 170.63 | 94.59 | 76.84 | 48.63 | 36.85 | 82.77 | 153.49 | -133.18 | 123.37 | 175.54 | 77.11 | 128.06 | 152.57 | 131.84 | 104.02 | 155.42 | -16.92 | 136.01 | 118.07 | 145.97 | 114.39 | -132.52 | 102.53 | -76.06 | -173.65 | 102.95 | 78.68 | 95.93 | 108.44 | 94.97 | 90 | 77.95 | -36.87 | -152.87 | -180 | 98.05 | 0
2020-10-06 | 9:27 | 42.65 | 74.67 | 72.13 | 105.17 | 133.02 | 41.44 | 99.53 | 120.41 | 177.81 | -59.21 | 165.7 | 92.59 | -110.85 | 45.86 | 151.32 | -86.36 | 93.05 | 120.31 | 37.32 | 101.88 | 140.01 | -156.82 | 51.35 | 125.35 | 153.43 | -173.02 | -180 | 66.15 | -180 | 89.55 | 0 | 66.64 | 90 | 77.97 | 0 | 78.74 | -180 | 4.37 | 0 | -147.22 | 87.7 | 159.78 | 104.16 | 154.58 | 95.65 | -127.29 | 140.69 | 173.74 | 170.6 | 98.1 | -173.99 | 94.05 | 69.23 | 121.5 | 92.69 | 85.49 | 100.32 | 144.94 | 69.23 | 41.09 | 40.26 | 110.73 | 104.59 | -60.26 | 88.8 | 90 | 102.27 | 0 | 116.79 | 0 | 103.7 | 0 | 91.42 | 0 | 115.77 | -180 | -139.21 | -180 | 173.11 | -169.22 | 169.42 | 93.9 | 74.34 | 65.92 | 15.49 | 91.69 | 160.97 | -126.94 | 142.49 | 164.32 | -28.52 | 135.05 | 119.31 | 131.45 | 131.79 | 102.06 | -46.75 | 146.09 | 121.98 | 66.67 | 112.31 | 142.97 | -180 | 119.72 | -167.21 | 76.2 | -180 | 63.65 | 125.54 | 104.32 | -165.96 | 77.95 | -153.43 | 50.44 | -126.87 | 102.49 | 90
2020-10-06 | 9:28 | 40.56 | 61.04 | 123.13 | 98.66 | 116.96 | -145.97 | 170.73 | 142.67 | 115.66 | 145.77 | 98.61 | 124.91 | -0.71 | 60.07 | -171.86 | 64.95 | 104.76 | 97.27 | 75.58 | 135.66 | -7.13 | 175.62 | 76.41 | -20.22 | -95.72 | 155.38 | -180 | 71.95 | -180 | 84.8 | 0 | 62.57 | 0 | 162.54 | 0 | 41.26 | 0 | 43.53 | 0 | 152.19 | 88.36 | 96.11 | 100.86 | 160.02 | 107.72 | -120.22 | 66.62 | -173.03 | -175.42 | 156.38 | 162.55 | 112.52 | 17.86 | -14.61 | 90.08 | 89.78 | 69.41 | 139.29 | 65.85 | 58.14 | 122.16 | 104.35 | 122.14 | 155.09 | 91.53 | -180 | 66.83 | 146.32 | 112.12 | -180 | 79.86 | 0 | -41.27 | 0 | -1.06 | 0 | 49.94 | 0 | -148.16 | 87.93 | -170.09 | 94.7 | 89.05 | 83.26 | 60.6 | -147.15 | 142.02 | -22.08 | 70.14 | 140.8 | 36.34 | 145.04 | -176.1 | 135.1 | 101.41 | 131.95 | -97.59 | 168.77 | 149.86 | -97.48 | 120.95 | -74.95 | -178.15 | 148.11 | -167.47 | 126.87 | -180 | 70.67 | 112.83 | 130.81 | 90 | 83.16 | -161.56 | 129.28 | 165.96 | 20.26 | 80.55
2020-10-06 | 9:29 | 73.65 | 60.61 | 85.14 | 100.42 | 107.74 | -104.49 | 159.25 | 140.74 | 89.94 | -63.1 | 23.35 | 152.44 | 120.22 | 75.9 | 83.48 | -59.03 | 102.45 | 93.43 | 52.93 | 86.08 | 11.32 | 158.1 | 80.25 | 123.11 | -135 | -127.01 | -180 | 70.05 | -180 | 81 | 0 | 53 | 0 | 105.56 | 0 | 81.12 | 0 | 26.99 | 0 | 138.44 | 98.59 | 101.9 | 109.32 | 168.65 | 106.73 | -125.76 | 76.56 | -166.91 | -28.21 | 142.04 | 145.98 | 111.43 | 12.75 | -117.11 | 85.64 | 90 | 97.8 | 132.91 | 81.35 | -175.98 | -35.39 | 102.69 | 75.23 | -79.08 | 56.43 | 135 | 109.35 | 0 | 109.27 | -180 | 113.09 | -180 | 113.35 | 146.32 | -96.93 | 90 | 122.46 | 0 | 148.42 | 155.17 | 178.31 | 93.87 | 82.38 | 64.59 | 21.53 | 22.19 | 151.25 | 124.88 | 83.98 | 163.8 | 61.74 | 161.46 | 160.52 | 130.06 | -65.55 | 66.9 | 113.21 | 109.69 | 158.33 | 160.96 | 122.94 | 111.08 | 102.87 | 153.8 | -176.31 | 76.83 | 159.44 | 74.89 | 90 | 109.28 | -146.32 | 75.95 | 0 | 133.17 | 0 | 71.14 | 135
2020-10-06 | 9:30 | -173.28 | 54.93 | 31.68 | 101.99 | 108.03 | -74.49 | 143.15 | 137.01 | 131.55 | -106.31 | 107.99 | 81.98 | 33.68 | 92.11 | -45 | -39.76 | 122.32 | 98.05 | 61.26 | 131.54 | 22.65 | 176.25 | 59.59 | 109.81 | 98.74 | 42.35 | -180 | 69.32 | 171.86 | 68.17 | 0 | 61.16 | 0 | 95.58 | 0 | 82.51 | -180 | 40.58 | 0 | -178.47 | 106.23 | 171.85 | 113.58 | -167.41 | 92.63 | -122.36 | 153.12 | -174.35 | 92.63 | 156.48 | -161.14 | 43.82 | 80.76 | -170.49 | -147.45 | 91.54 | 75.18 | -178.89 | 87.23 | -112.16 | 127.05 | 102.67 | 59.73 | 155.55 | 67.49 | -180 | 114.13 | 0 | 131.75 | 161.56 | 124.55 | -180 | -35.82 | -180 | -89.21 | 0 | 88.33 | 0 | 154.53 | 145.52 | -163.19 | 93.59 | 92.35 | 76.5 | 5.35 | 67.07 | 170.35 | -165.14 | 87.99 | 163.68 | 39.93 | 138.26 | 123.17 | 124.11 | 126.87 | 57.06 | 144.72 | 89.7 | 151.93 | -170.67 | 95.76 | 101.3 | 114.45 | 134.25 | -176.98 | 106.35 | -90 | 74.76 | 173.65 | 104.9 | 135 | 66 | -14.04 | 126.66 | 90 | 80.98 | -180
2020-10-06 | 9:31 | 164.18 | 58.9 | -34.82 | 104.62 | 128.28 | -8.04 | 171.29 | 141.19 | 138.38 | -86.22 | 160.04 | 107.03 | -72.21 | 76.45 | -113.68 | 46.14 | -147.86 | 73.24 | 13 | 113.31 | -146.98 | 178.7 | 165.78 | 67.52 | 90 | 119.71 | -180 | 76.96 | 153.43 | 51.6 | 0 | 54.56 | 0 | 103.66 | 0 | 64.98 | -180 | 28.91 | 0 | -22.89 | 100.5 | 143.44 | 115.68 | -154.23 | 94.08 | -131.65 | 133.23 | 175.89 | 148.58 | 171.32 | -106.34 | 52.61 | 75.93 | -99.35 | 54.94 | 84.28 | 72.08 | 56.08 | 102.84 | -38.89 | -151.37 | 161.57 | 118.05 | -165.53 | 94.57 | 135 | 98.48 | 0 | 101.5 | 90 | 69.24 | -180 | 153.6 | -180 | -145 | 0 | 153.88 | 0 | -146.31 | 105.77 | 179.16 | 91.28 | 98.03 | 99.75 | -74.47 | -87.6 | 165.2 | -86.24 | 83.37 | 145.14 | 66.24 | 150.39 | 69.62 | 148.09 | 108.17 | 93.1 | -153.73 | 112.5 | 162.6 | 161.26 | 122.1 | 15.26 | 124.38 | 108.22 | -158.64 | 130.83 | -116.57 | 59.93 | 153.43 | 105.27 | -180 | 76.13 | -18.44 | 81.78 | 0 | 74.68 | 18.44
2020-10-06 | 9:32 | 179.61 | 48.31 | 168.48 | 98.61 | -117.37 | -98.26 | -159.83 | 134.12 | 155.98 | -129.09 | -165.69 | 177.67 | -155.31 | 51.26 | 144.22 | 20.69 | 26.41 | 76.68 | -117.56 | 83.81 | -80.55 | -171.33 | 160.41 | 154.79 | 158.2 | 140.72 | 0 | 65.33 | 0 | 73.39 | 0 | 33.85 | 0 | 114.61 | 0 | 105.95 | 0 | 117.93 | 0 | 130.3 | 97.4 | 168.58 | 106.21 | -167.88 | 96.44 | -96.37 | 55.58 | 177.75 | 135.38 | 164.16 | -136.26 | -88.09 | 71.03 | -83.48 | 99.43 | 91.68 | -39.13 | -25.43 | 55.64 | -113.36 | 166.78 | 165.96 | 127.62 | 155.61 | 103.71 | -180 | 83.74 | 0 | 99.81 | 0 | 116.89 | 0 | 73.03 | 0 | 115.1 | 0 | 138.29 | 0 | -79.24 | 62.96 | 169.31 | 94.59 | 93.13 | 94.41 | -61.56 | -129.58 | 163.35 | -98.35 | 50.96 | 157.85 | 72.9 | 123.16 | 98.32 | 166.73 | 90 | 121.14 | 155.23 | -170.19 | -154.43 | 157.88 | 114.45 | -74.77 | 90 | -77.65 | -177.96 | 171.07 | 0 | 67.05 | 0 | 122.07 | 0 | 91.73 | 90 | 145.19 | 0 | 151.18 | 0
2020-10-06 | 9:33 | -136.45 | 66.36 | 156.26 | 106.63 | -112.92 | -166.72 | -173.18 | 153.66 | 156.99 | 12.65 | 150.12 | 178.93 | 159.38 | 89.78 | 98.86 | 26.88 | -43.6 | 34.74 | 105.63 | 123.47 | 135 | 164.92 | 124.88 | 109.87 | 161.56 | -166.35 | 0 | 70.56 | 0 | 121.74 | 0 | 72.34 | 0 | -38.18 | 0 | 61.95 | 0 | 67.1 | 0 | 117.05 | 87.24 | 147.88 | 113.89 | -168.8 | 140.25 | -163.59 | 99.22 | -170.75 | 88.85 | 177.57 | 74.61 | 116.53 | 22.62 | -81.58 | 97.36 | -150.94 | 99.4 | -169.87 | 96.97 | 9.2 | -169.26 | 18.44 | 88.14 | -138.43 | 128.65 | 116.57 | -94.19 | 63.43 | 118.07 | 0 | 148.7 | 0 | -100.24 | 90 | -32.17 | 0 | 27.71 | -180 | 6.95 | 171.71 | 141.21 | 101.87 | 75.93 | 116.37 | -70.37 | -37.69 | 162.86 | 99.08 | 47.6 | 124.34 | 46.22 | -95.46 | 128.95 | 121 | 101.78 | 61.39 | 135 | 109.86 | 153.23 | 156.74 | 135 | 132.33 | 94.41 | 171.79 | -90 | 118.17 | 0 | 76.36 | 90 | 125.73 | -180 | 83.55 | -180 | 144.46 | -180 | 178.72 | -180
2020-10-06 | 9:34 | -124.34 | 62.46 | 167.86 | 107.16 | 25.42 | 62.61 | 175.21 | 144.67 | 148 | -14.43 | 131.46 | 166.5 | 172.94 | 90.29 | 154.45 | 12.07 | -47.72 | 96.66 | 75.33 | 112.32 | 104.04 | 107.47 | 172.26 | -109.86 | 7.84 | 96.48 | 0 | 87.2 | 0 | 46.9 | 0 | 83.23 | 0 | 142.93 | 0 | 98.35 | 0 | 68.5 | 0 | -74.91 | 103.67 | 162.34 | 120.9 | -49.68 | 128.64 | -66.86 | 156.76 | -169.56 | -79.03 | -162.58 | -137.35 | 95.99 | 57.67 | -154.59 | 112.35 | 28.62 | 80.79 | -114.14 | 90.13 | 52.85 | 142.69 | -14.04 | 29.06 | 135 | 118.97 | 123.68 | -110.82 | 123.68 | 117.94 | 0 | 150.56 | 0 | 94.84 | 0 | 97.05 | -180 | -75.14 | 0 | 39.43 | -142.4 | 112.73 | 106.46 | 66.56 | 112.17 | -10.27 | 62.7 | 163.35 | 133.87 | 67.85 | 142.77 | 20.39 | 144.22 | 87.65 | 131.28 | 136.61 | 117.56 | 135.01 | 111.85 | -157.92 | -159.07 | -177.15 | -175 | 107.25 | -112.5 | -172.87 | -41.23 | 110.56 | 82.63 | 123.68 | 100.37 | 99.45 | 74.87 | 40.59 | 134.94 | -180 | 127.44 | 116.57
2020-10-06 | 9:35 | -121.48 | 37 | 159.15 | 86.52 | 70.23 | -140.99 | 161.71 | 148.14 | 147.25 | -9.5 | 135.76 | -26.52 | 148.88 | 81.3 | 144.27 | -40.12 | 37.77 | 44.48 | 47.27 | 131.47 | -177.51 | 89.24 | 161.58 | 92.06 | 63.43 | 87.59 | -180 | 76.47 | 0 | 59.34 | 0 | 59.15 | 0 | 94.7 | 0 | 52.98 | 0 | 134.48 | 0 | -153.97 | 111.6 | 155.81 | 111.31 | -69.55 | 148.89 | -111.58 | 149.92 | 177.74 | 158.32 | -154.43 | -124.8 | 113.55 | 45.04 | -82.8 | 108.11 | 46.93 | 43.19 | 168.68 | 76.79 | 51.59 | 135.9 | -33.68 | 19.61 | -167.47 | 39.15 | 135 | 118.22 | 111.8 | 130.41 | 90 | 117.4 | 90 | 4.31 | 0 | 83.17 | 0 | 87.35 | 0 | 35.63 | 7.28 | 122.37 | 102.49 | 57.6 | 116.69 | 5.74 | 83.07 | 169.88 | -27.69 | 100.06 | 126.65 | -24.46 | 174.38 | 17.3 | -177.03 | 148.58 | 1.96 | 132.51 | -164.47 | -59.03 | 153.64 | 166.76 | -143.2 | 95.72 | 31.62 | -177.4 | -170.88 | -161.56 | 88.46 | 169.71 | 106.07 | -180 | 65.42 | 125 | 5.15 | 90 | 50.67 | 170.55
2020-10-06 | 9:36 | -131.61 | 55.3 | 175.5 | 97.54 | -127.09 | -31.38 | 178.98 | 133.83 | 143.52 | -11.85 | 158.2 | 149.24 | 172.57 | 67.74 | 110.81 | -51.67 | 32.9 | 100.22 | 89.03 | 78.1 | 110.73 | 113.7 | 139.83 | -52.46 | -27.34 | 115.59 | 0 | 35.24 | 0 | 60.96 | -180 | 66.63 | 0 | 92.56 | 0 | 75.12 | 0 | 108.43 | 0 | 173.14 | 110.74 | 159.42 | 120.49 | -31.08 | 142.84 | -109.35 | 137.3 | 174.23 | 149.56 | -148.5 | -92.82 | 102.1 | 52.98 | -134.11 | 114.51 | 59.74 | 100.75 | -105.06 | 55.41 | 53.98 | 166.63 | 135 | 38.57 | -74.68 | 63.31 | 90 | -40.07 | 0 | 110.76 | 0 | 72.92 | 0 | 118.49 | 0 | 90.99 | 0 | 89.66 | 0 | 2.56 | -144.29 | 100.36 | 92.6 | 56.9 | 120.87 | -21.37 | 72.13 | 168.08 | 14.17 | 115.42 | 179.32 | 8.54 | 162.61 | 92.74 | 160.64 | 127.78 | 30.59 | 114.5 | -43.49 | 150.26 | -165.25 | 165.96 | -14.3 | 98.53 | 28.56 | -146.63 | -149.89 | 116.57 | 74.66 | -180 | 80.85 | 90 | 96.32 | -149.03 | 147.56 | 90 | 70.7 | 170.55
2020-10-06 | 9:37 | -117.85 | 67.77 | 173.61 | 99.52 | 73.58 | -113.33 | 176.63 | 139.82 | 148.94 | 121.85 | 161.62 | 116.01 | 172.41 | 72.34 | 127.82 | -47.71 | 34.97 | 101.6 | 146.32 | 105.47 | 94.19 | 107.11 | 170 | -35.83 | -8.74 | 109.72 | 0 | 77.64 | 0 | 66.79 | 0 | 48.25 | 0 | 102.54 | 0 | 88.92 | 0 | 44.09 | 0 | -64.08 | 102.62 | 143.47 | 116.53 | -9.83 | 149.62 | -137.62 | 113.74 | -170.7 | 179.23 | -134.35 | 83.33 | 131.1 | 56.58 | 174.69 | 88.68 | 60.81 | 103.48 | -162.47 | 61.24 | 170.4 | 135.77 | 100.29 | 64.74 | 66.15 | -1.38 | 90 | 76.73 | -180 | 126.17 | 0 | 100.15 | 0 | 123.47 | -180 | 72.61 | 0 | 126.66 | 0 | 39.58 | -161.13 | 80.27 | 88.52 | 69.5 | 98.91 | -15.32 | 21.43 | 169.93 | 58.3 | 96.95 | 122.98 | 34.15 | -140.55 | 73.43 | 154.36 | 125.24 | 96.01 | 140.8 | 86.39 | -178.07 | -118.61 | 177.15 | -65.37 | 108.44 | 18.23 | -122.47 | 150.03 | -135 | 51.53 | 149.03 | 86.61 | -90 | 81.84 | 75.96 | 73.44 | 90 | 99.34 | 167.47
2020-10-06 | 9:38 | -146.25 | 65.88 | 156.58 | 102.15 | 30.04 | -51.43 | -172.96 | 141.39 | 130.67 | 155.92 | 174.77 | 114.91 | -170.55 | 71.61 | 83.05 | 21.68 | 38.4 | 102.57 | 135 | 116.11 | 90 | 47.29 | 115.54 | -116.24 | 176.98 | 94.73 | 0 | 83.96 | 90 | 69.34 | 0 | 37.58 | 0 | 93.97 | 0 | 91.51 | 90 | -35.4 | 90 | -65.47 | 102.1 | 146.08 | 114.8 | 13.12 | 70.7 | -152.81 | -158.23 | -169.11 | -177.8 | -160.78 | 152.37 | -163.75 | 47.86 | -125.83 | 74.3 | -176.98 | 82.76 | 176.5 | 104.99 | 135 | -163.31 | 160.9 | 26.93 | 169.01 | 133.5 | -180 | 65.9 | -180 | 164.1 | 0 | 109.03 | 90 | 123.79 | 0 | 159.64 | -90 | 125.84 | 0 | 27.45 | -164.81 | 87.8 | 86.43 | 38.87 | 61.58 | 0.34 | -155.52 | 152.32 | -120.59 | 110.99 | 97.37 | 67.87 | -139.16 | 95.36 | 152.94 | 123.64 | 126.91 | 88.89 | 137.81 | 61.2 | 128.64 | 174.28 | -163.16 | 119.06 | -78.64 | 110.56 | 111.76 | -26.57 | 166.22 | 105.94 | 98.95 | 0 | 98.69 | -75.96 | 88.16 | 85.92 | 82.48 | 85.23
2020-10-06 | 9:39 | -121.45 | 59.32 | 162.68 | 101.64 | 74.38 | -9.25 | -175.24 | 139.79 | 152.23 | 134.06 | -180 | 102.89 | 155.5 | 60.7 | 75.05 | -27.21 | 21.63 | 81.66 | 57.81 | 121.33 | 113.63 | 48.56 | 97.12 | -47.14 | 0 | 89.01 | 0 | 109.1 | 0 | 70.93 | 0 | 55.64 | 0 | 113.8 | 0 | 64.85 | 0 | -11.42 | 0 | -141.62 | 105.99 | 159.88 | 122.37 | 49.52 | 96.14 | -126.16 | 139.34 | -161.46 | 175.17 | -114.11 | 152.96 | -126.84 | 47.6 | -108.45 | 83.78 | -21.8 | 99.21 | -10.78 | 90.67 | 134.32 | 168.47 | -28.07 | 79.94 | -88.06 | 145.11 | 135 | 70.15 | 90 | 118.72 | -180 | 113.45 | 90 | 103.03 | 0 | 79.94 | 0 | 106.26 | 0 | -48.41 | -135.13 | 103 | 92.55 | -16.32 | 105.13 | 48.74 | -73.67 | 150.81 | 114.1 | 112.42 | 107.49 | 56.52 | -130.9 | 100.8 | 174.83 | 163.18 | 97.57 | 105.06 | 150.3 | 57.99 | 114.4 | 157.39 | 177.3 | 128 | 169.76 | -177.4 | 62.51 | 23.2 | 98.41 | -102.53 | 107.29 | 111.8 | 85.2 | 58.4 | 114.89 | 72.61 | 121.45 | 158.2
2020-10-06 | 9:40 | -127.42 | 31.13 | 162.39 | 89.95 | 14.41 | -104.62 | 171.75 | 143.43 | 150.01 | -113.02 | 154.42 | 129.82 | 142.6 | 61.45 | 75.5 | 162.99 | 33.68 | 89.84 | -21.8 | 138.79 | 146.32 | 83.46 | 143.83 | 63.35 | 49.41 | 96.22 | 0 | 96.68 | 0 | 83.29 | 0 | 14.97 | 0 | 101.13 | 0 | -156.75 | 0 | 83.64 | 0 | -163.73 | 101.64 | -179.56 | 116.62 | 20.83 | 123.95 | -116.34 | 120.49 | -171.79 | 147.51 | -137.3 | 111.75 | -155.54 | -41.33 | -70.2 | 115.89 | 9.06 | 77.75 | 144.16 | 42 | -7.13 | 111.13 | -98.74 | 36.91 | -126.66 | 34.61 | 116.57 | -35.35 | 101.32 | 85.45 | -180 | 111.49 | -180 | 131.19 | 0 | -34.58 | 90 | 88.69 | 0 | -6.34 | 52.68 | 120.41 | 114.19 | 47.68 | 118.08 | 3.34 | -58.87 | 154.37 | 106.78 | 113.96 | 126.98 | 82.95 | 160.23 | 115.44 | -161.35 | 133.55 | 111.7 | 135 | 140.76 | 104.04 | 30.41 | 110.35 | 102.35 | 90 | -71.11 | 178.88 | -136.71 | -167.47 | 105.03 | 104.04 | 97.23 | -11.32 | 70.94 | -144.46 | 79.7 | 86.17 | -30 | -180
2020-10-06 | 9:41 | -165.87 | 32.32 | 177.13 | 94.62 | 2.14 | 18.2 | -178.22 | 145.6 | 142.5 | 62.96 | 108.9 | 140.83 | 153.68 | 48.03 | 63.09 | -175.25 | 65.63 | 71.92 | 133.54 | 139.62 | 175.09 | 124.21 | 129.81 | 89.34 | 90 | 103.15 | -180 | 76.7 | 0 | 89.83 | 0 | 13.28 | 0 | 112.71 | 0 | 24.88 | 0 | 6.77 | 0 | 15.79 | 91.46 | -172.1 | 112.85 | 80.7 | 126.5 | -153.79 | 123.04 | -178.9 | 135.38 | -160.94 | 113.26 | 167 | -41.64 | 90 | 122.16 | 12.91 | 82.22 | 142.6 | 33.09 | -66.38 | 125.62 | 100.29 | 130.63 | 139.16 | 2.34 | 135 | 162.5 | 0 | 44.49 | 0 | 93.14 | -180 | 84.79 | 0 | 56.54 | 0 | 98.6 | 0 | -24.91 | 84.57 | 140.91 | 120.08 | 73.1 | 125.29 | -3.97 | -23.41 | 154.72 | 94.8 | 74.52 | 134.16 | 54.54 | 106.9 | -171.26 | 176.78 | 115.76 | 102.96 | 109.88 | -176.67 | 97.98 | -135.36 | 144.23 | 124.36 | -180 | -79.49 | 93.02 | 166.11 | 97.13 | 130.92 | 135 | 79.63 | 90 | 78.51 | 104.04 | 27.22 | 143.13 | 37.28 | -180
2020-10-06 | 9:42 | -155.81 | 40.59 | -179.98 | 106.65 | 5.9 | 121.71 | -174.37 | 129.44 | 142.99 | 97.28 | 118.69 | 144.54 | 151.87 | 66.28 | 72.29 | 167.78 | 69.76 | 67.78 | 98.96 | 132.36 | -180 | -94.1 | 134.51 | 79.38 | 26.57 | 96.73 | -180 | 66.21 | 0 | 90.75 | 0 | 2.8 | 0 | 130.47 | 0 | 45.2 | 0 | 96.88 | 0 | -38.42 | 93.6 | 175.22 | 118.91 | -55.05 | 116.06 | -166.83 | 116.46 | 178.98 | 137.73 | -172.48 | 137.32 | -174.81 | -12.94 | -5.33 | 107.72 | -156.79 | 98.24 | 133.6 | 73.58 | -57.92 | 122.02 | 75.75 | 108.62 | 158.47 | 15.03 | 108.44 | 137.7 | -90 | 74.44 | 90 | 102.7 | -165.96 | 78.45 | 135 | 51.12 | 0 | 110.67 | 0 | -51.91 | 71.2 | 149.73 | 121.5 | 76.63 | 119.29 | -102.22 | -36.46 | 164.36 | 126.43 | 79.02 | 129.07 | 39.94 | 110.5 | 148.58 | 172.58 | 96.56 | 98.02 | 106.87 | 172.57 | 135 | -169.14 | 141.59 | 173.2 | 90 | 39.97 | 90 | -41.33 | 102.1 | 87.12 | -180 | 108.97 | -180 | 77.66 | -180 | 53.31 | 90 | -46.98 | 0
2020-10-06 | 9:43 | 158.25 | 24.57 | -175.36 | 105.46 | 31.22 | 152.58 | 175.33 | 126.51 | 126.47 | 42.87 | 136.85 | 138.39 | 133.27 | 67.52 | 73.07 | -137.67 | 80.43 | 83.41 | 98.61 | 135.38 | 126.26 | -49.94 | 85.87 | 76.28 | 56.32 | 107.26 | 0 | 67.15 | 0 | 72.33 | 0 | 61.53 | 0 | 154.26 | 0 | 72.7 | 0 | 20.93 | 90 | -168.9 | 99.33 | 178.46 | 114.04 | -120.78 | 138.25 | -151.33 | 145.06 | 173.33 | 123.05 | -142.29 | 54.06 | -41.93 | -37.03 | 68.2 | 113.5 | 171.26 | 113.97 | -143.62 | 24.57 | -107.2 | 105.24 | 122.74 | -176.99 | 74.17 | 6.31 | 111.8 | 108.61 | -180 | 19.89 | 0 | 100.87 | 90 | 84.91 | 0 | 148.46 | -90 | 67.42 | 0 | -106.26 | 88.05 | 151.32 | 125.73 | 93.56 | 133.64 | -51.52 | 5.57 | 166.89 | 114.23 | 71.72 | 133.65 | 85.13 | 110.25 | 126.02 | 159.5 | 106.19 | 112.13 | 101.63 | -165.46 | 80.55 | -154.9 | 90 | 139.75 | -90 | 30.04 | 154.98 | 179.21 | 90 | 117.55 | 0 | 100.24 | 0 | 89.03 | 90 | 54.23 | 90 | -16.02 | -180
2020-10-06 | 9:44 | -149.46 | 59.06 | -179.69 | 103.61 | 11.45 | -5.47 | -177.22 | 130.81 | 130.44 | 57.83 | -166.67 | -140.6 | -178.87 | 84.5 | 61.27 | 91.95 | -22.85 | 80.08 | -180 | 114.69 | 125.54 | 68.14 | 98.53 | 121.74 | -63.43 | -65.53 | 0 | 72.1 | 0 | 87.56 | 0 | 73.49 | 0 | -6.89 | 0 | 68.95 | 0 | 97.15 | 0 | 99.1 | 89.45 | 148.9 | 116.8 | -131.22 | 119.02 | -172.74 | 127.54 | 179.19 | 46.75 | -168.48 | -140.13 | -96.28 | 56.75 | -72.89 | 102.89 | 178.87 | 144.17 | 102.36 | 69.05 | -135.01 | 42.71 | 10.29 | 95.94 | 149.74 | 56.2 | 0 | -137.44 | -180 | 91.27 | 0 | 134.41 | 0 | 12.29 | 0 | 105.8 | -90 | 88.99 | 0 | 1.34 | 103.23 | 146.29 | 114.55 | 93.63 | 129.63 | -132.67 | 10.34 | 161.43 | 107.68 | 93.96 | 131.76 | 58.68 | 118.32 | 158.67 | 137.03 | 121.4 | 99.94 | 87.57 | 171.93 | 91.48 | -55 | 135 | 131.79 | 90 | 149.21 | 92.29 | 46.11 | -180 | 16.92 | 90 | 149.69 | 0 | 87 | 95.72 | 88.6 | -180 | 46.87 | 0
2020-10-06 | 9:45 | -149.23 | 70.07 | 144.89 | 105.91 | 141.1 | -22.69 | -149.2 | 126.72 | 149.36 | 87.78 | 166.44 | -74.54 | -163.62 | 89.09 | 57.99 | 93.78 | 117.54 | 34.16 | 63.43 | 107.67 | 107.74 | 78.45 | 115.56 | 118.29 | 0 | -77.16 | -180 | 84.99 | 0 | 41.45 | 0 | 74.43 | 0 | -14.07 | 0 | 76.71 | 0 | 136.89 | 0 | 127.23 | 87.66 | 155.4 | 120.84 | -145.66 | 115.98 | -168.25 | 150.66 | -177.57 | -105.05 | -149.99 | -168.95 | 177.89 | 21.2 | -53.31 | 93.42 | -98.13 | 148.9 | 135 | 85.7 | 151.79 | 57.02 | -126.87 | 102.14 | 143.8 | 97.16 | 0 | 9.42 | -180 | 103.45 | 0 | 118.02 | 0 | -173.26 | 0 | 107.69 | -90 | 101.18 | -180 | -53.42 | 123.36 | 148.25 | 113.84 | 85.19 | 125.93 | -157.07 | 26.36 | 163.38 | 97.95 | 91.12 | 135.77 | -24.09 | 148.92 | 143.13 | 128.28 | 110.03 | 90.17 | 95.62 | 120.95 | -67.01 | -95.52 | 125.13 | -132.18 | 177.15 | 120.79 | 87.96 | 25.62 | -180 | -19.94 | 90 | 133.8 | -180 | 76.22 | 116.57 | -126.03 | -90 | 73.19 | 0
2020-10-06 | 9:46 | 151.04 | 81.57 | -115.45 | 114.26 | 143.81 | 0.58 | -130.2 | 128.16 | 134.32 | 120.14 | -105.06 | -35.86 | -105.24 | 94 | 12.66 | 107.77 | 158.2 | -13.54 | 53.14 | 113.04 | -45 | 86.79 | 0 | -136.35 | 90 | -60.02 | -180 | 95.28 | 0 | 58.05 | 0 | 75.37 | 0 | -62.61 | 0 | 89.7 | 0 | 104.79 | 0 | -165.5 | 84.81 | 148.66 | 124.25 | 176.46 | 125.89 | 172.22 | -137.32 | -176.32 | -132.21 | -150.56 | 178.23 | 99.94 | 5.67 | 5.93 | 91.12 | -149.03 | 117.13 | -131.19 | 83.55 | 146.32 | 121.78 | -81.26 | 100.88 | 82.24 | 83.43 | 90 | 85.88 | 135 | 128.03 | -180 | 156.91 | 0 | 166.31 | -180 | -30.96 | 0 | 129.07 | 0 | -169.96 | 118.44 | 155.47 | 112.37 | 66.17 | 115.75 | -136.57 | -78.27 | 150.64 | 101.59 | 106.29 | 131.47 | -28.49 | 85.95 | -123.7 | 138.73 | 113.73 | 71.88 | 113.26 | 158.12 | 87.87 | -127.52 | 152.9 | 82.41 | 91.51 | 113.27 | 90 | 56.57 | 170.55 | -72.78 | 90 | 124.33 | -180 | 69.91 | 172.87 | 149.26 | 0 | 95.54 | -180
2020-10-06 | 9:47 | -155.66 | 90.51 | -141.84 | 113.58 | 169.38 | 13.49 | -148.42 | 94.41 | 146.02 | 139.32 | -167.49 | 1.87 | -152.6 | 92.55 | 53.67 | 116.93 | -128.65 | 29.34 | -116.57 | 55.26 | 95.72 | 94.46 | -144.16 | -142.78 | 0 | 8.24 | -180 | 85.8 | 0 | 64.01 | 0 | 70.43 | 0 | 2.56 | 0 | 89.94 | 0 | 77.64 | 90 | 156.77 | 82.7 | 148.85 | 124.79 | -163.13 | 104.99 | -166.31 | -151.56 | -179.29 | -131.24 | -133.12 | 168.09 | 82.96 | 23.05 | -36.86 | 76.3 | -122.68 | 83.62 | -78.69 | 98.42 | 139.97 | -154.29 | -80.55 | 89.51 | 166.84 | 77.45 | -180 | 70.08 | 146.32 | 169.72 | 0 | 118.56 | 0 | 99.27 | 0 | 140.55 | 0 | 133.23 | 0 | -23.85 | -156.29 | 159.9 | 105.66 | 62.16 | 114 | -118.32 | -10.03 | 159.52 | 122.32 | 93.92 | 113.48 | 114.68 | 135.12 | 125.67 | 120.67 | 118.7 | 140.64 | 89.8 | 65.47 | 68.88 | 81.36 | 165.96 | 70.89 | 99.86 | 60.91 | 90 | -44.59 | -180 | -118.18 | 90 | 94.24 | -180 | 61.4 | 90 | 114.5 | 0 | 111.24 | 0
2020-10-06 | 9:48 | -160.44 | 77.62 | -139.99 | 107 | 88.58 | 41.07 | -159.84 | 155.35 | 142.53 | 135.59 | -87.45 | 90.91 | -179.64 | 63.19 | 17.03 | 106.61 | 173.98 | 63.58 | 155.37 | 88.19 | 21.8 | 85.33 | 177.23 | 9.03 | 0 | -48.47 | -180 | 74.57 | 0 | 90 | -180 | 57.62 | 0 | 138.24 | 0 | 79.62 | 0 | 35.16 | 0 | 154.25 | 90.03 | 151.96 | 119.47 | -133.6 | 24.3 | -165.68 | 129.51 | -170.56 | -147.82 | -170.05 | 165.3 | -107.53 | -0.61 | -45 | 75.25 | -122.48 | 122.55 | -128.65 | 74.28 | -116.57 | 176.44 | 151.92 | -131.36 | 129.61 | 76.09 | -90 | 48.1 | -180 | 142.05 | 0 | 114.48 | 0 | -15.04 | 0 | 147.32 | -180 | 129.96 | 0 | -40.86 | 127.97 | 139.92 | 102.02 | 79.85 | 97.89 | -135.19 | -26.42 | 158.77 | 59.65 | 87.1 | 146.62 | 17.66 | 136.72 | 159.22 | 147.17 | 99.45 | 92.35 | 66.04 | 169.31 | 147.1 | -1.73 | 117.65 | 61.28 | -176.98 | -122.69 | 99.45 | -9.03 | 123.68 | 74.28 | 90 | 117.73 | -126.87 | 68.99 | 116.57 | 134.7 | 0 | 148.24 | 0
2020-10-06 | 9:49 | -128.43 | 86.46 | 179.17 | 112.23 | 69.61 | -5.31 | -157.02 | 153 | 138.95 | 145.71 | -178.67 | 88.21 | 174.3 | 34.37 | -66.37 | 134.62 | 173.65 | 0.89 | 120.97 | 111.95 | -137.49 | -167.15 | 129 | -152.3 | -70.01 | 44.12 | 0 | 78.89 | 0 | -2.22 | 0 | 79.4 | 0 | -82 | 0 | 88.9 | -180 | 81.47 | 0 | 137.26 | 85.71 | 150.62 | 119.75 | -142.88 | 69.1 | -170.39 | 154.67 | -172.91 | -154.13 | -166.4 | 170.96 | 178.79 | 7.82 | -122.27 | 80.38 | 35.1 | 132.02 | -9.45 | 80.11 | -19.57 | 107.11 | 38.81 | 174.48 | 165.45 | 86.43 | 120.97 | 74.58 | 146.32 | -164.03 | 90 | 151.5 | 90 | 120.21 | -180 | 98.29 | 0 | 169.7 | 0 | -80 | 159.81 | 134.4 | 101.33 | 82.11 | 84.08 | -142.41 | -33.25 | 155.61 | 28.72 | 106.74 | 161.02 | 72.11 | 129.84 | 122.96 | 151.46 | 113.91 | 75.23 | 55.98 | 141.16 | 149.53 | -162.26 | 138.37 | 60.44 | 94.08 | -70.89 | 109.64 | 12.25 | -26.56 | 58.04 | 45 | 86.38 | 0 | 61.8 | -164.06 | 83.2 | -180 | 129.47 | 26.56
2020-10-06 | 9:50 | -142.65 | 92.37 | 133.18 | 108.84 | 163.44 | -57.07 | -154.32 | 124.54 | 124.07 | 153.16 | -152.4 | 29.17 | -129.82 | 53.49 | 39.09 | 115.51 | 135 | 24.82 | -48.81 | 127.12 | 110.56 | 174.31 | 148.32 | -62.26 | -108.44 | 108.41 | 0 | 75.1 | 0 | 69.63 | 0 | 81.12 | 0 | -14.89 | 0 | 100.32 | 0 | 74.56 | 0 | 101.51 | 83.27 | 149.16 | 111.14 | -142.78 | -47.52 | -163.56 | 177.12 | -167.34 | -150.82 | -176.36 | 164.47 | -157.36 | 22.83 | -85.23 | 78.03 | 90 | 114.58 | 142.42 | 76.81 | -150.02 | 102.98 | 92.93 | 26.94 | 147.45 | 64.1 | 135 | 44.5 | 0 | 149.55 | 0 | 163.08 | 90 | 116.97 | 0 | 57.12 | 0 | 166.37 | 0 | -19.19 | -130.97 | 125.23 | 98.64 | 48.96 | 51.26 | 172.79 | 18.17 | 156.02 | 111.97 | 114.95 | 157.84 | 18.18 | 156.89 | 125.65 | 160.27 | 112.17 | 108.84 | 49.41 | 133.16 | 167.1 | 179.71 | 151.63 | 17.07 | 94.41 | 32.71 | -110.44 | 18.26 | -180 | 29.89 | 42.88 | 90.38 | -180 | 71.43 | -180 | 100.19 | 135 | 125.1 | 123.68
2020-10-06 | 9:51 | -144 | 88.25 | 177.23 | 115.08 | 79.99 | 16.54 | -148.57 | 134.67 | 130.67 | 123.23 | -171.86 | -122.85 | -163.19 | 49.45 | -14.04 | 50.83 | 112.88 | 41.23 | 105.27 | 112.2 | 115.71 | -161.57 | 163.55 | 65.63 | -17.1 | 110.84 | 0 | 81.23 | 0 | 60.89 | 0 | 56.1 | 0 | 49.45 | 0 | 91.97 | 0 | 24.7 | 0 | 135.49 | 90.34 | 160.18 | 118.13 | -143.61 | -120.43 | -130.02 | 133.15 | -164.72 | -130.59 | -177.99 | 153.94 | -164.18 | -0.39 | -8.74 | 54.09 | 152.3 | 106.71 | -86.83 | 70.08 | -172.87 | -105.68 | -18.77 | 92.68 | 146.46 | 47.48 | 90 | 51.89 | 0 | -51.54 | 0 | 67.59 | 0 | 112.38 | -180 | 67 | 0 | 125.54 | 0 | -60.9 | -104.23 | 136.14 | 93.23 | 90.86 | 14.07 | 0.11 | 2.53 | 159.39 | 134.01 | 78.22 | 154.09 | -35.78 | 154.84 | 152.35 | 160.56 | 105.89 | 55.09 | 80.49 | 131.81 | 130.34 | -162.52 | 140.52 | 103.96 | 113.21 | 94.75 | -63.43 | 5.11 | -180 | 81.59 | 3.81 | 87.2 | 135 | 73.42 | -123.68 | 40.1 | -180 | 125.64 | -180
2020-10-06 | 9:52 | -167.62 | 80 | -160.84 | 110.96 | 100.14 | 37.73 | -135.55 | 136.86 | 126.46 | 104.04 | -175.32 | -102.7 | 169.09 | 56.43 | 22.74 | -10.14 | 88.84 | 66.59 | -180 | 90.96 | 15.27 | -137.86 | 166.94 | 73.54 | 146.32 | 85.15 | 0 | 87.74 | 0 | -38.86 | 0 | 77.71 | 0 | 10.19 | 0 | 109.97 | 0 | 87.35 | 0 | 137.69 | 97.23 | -176.73 | 118.88 | -105.23 | -97.86 | 23.25 | 117.28 | -167.18 | -119.76 | 157.36 | 122.87 | -169.52 | -3.95 | -21.8 | 60.38 | 151.85 | 106.34 | -100.23 | 61.2 | 59.04 | -73.83 | -5.83 | 74.48 | 160.36 | 54.67 | -180 | 14.39 | 0 | 72.48 | 0 | 74.1 | -180 | 88.58 | -90 | 96.59 | 0 | 169.32 | 0 | -84.01 | -99.11 | 175.44 | 97.72 | 126.1 | 19.12 | 37.46 | 57.33 | 162.95 | 150.15 | 50.78 | 157.66 | 103 | 138.37 | 92.14 | 145.32 | 102.67 | 83.81 | -165.96 | -113.16 | 120.65 | -164.74 | 124.22 | 99.64 | 88.35 | 169.74 | 85.59 | 18.06 | 0 | 72.87 | 0 | 98.39 | 0 | 68.6 | 71.56 | 97.23 | -180 | 174.49 | 0
2020-10-06 | 9:53 | -153.94 | 80.74 | -173.8 | 108.31 | 43.02 | 4.15 | -108.8 | 127.67 | 110.48 | 110.71 | -162.39 | -28.48 | -112.92 | 60 | 6.56 | -25.07 | 97.13 | 88.8 | 171.64 | 78.07 | 102.39 | 179.15 | -173.92 | 36.81 | 90 | 33.42 | 0 | 92.17 | 0 | -87.62 | 0 | 69.63 | 0 | 17.86 | 0 | 78.24 | 0 | 39.12 | 0 | 10.06 | 95.45 | 179.71 | 112.1 | -178.76 | -108.42 | 136.33 | 56.46 | -169.79 | -118.25 | -177.92 | 149.35 | 70.32 | -42.51 | -3.58 | 83.3 | 78.68 | 122.31 | -68.42 | -19.91 | -17.61 | -161.79 | 138.02 | 80.6 | 161.51 | 81.36 | 158.2 | 81.42 | 90 | 47.9 | -180 | 15.34 | 90 | 123.01 | 116.57 | 108.25 | -90 | 81.39 | 0 | -142.06 | -123.84 | 168.47 | 99.8 | 109.15 | -9.88 | 61.91 | 80.74 | 171.02 | 154.61 | 39.77 | 168.43 | 14.04 | 143.98 | 110.43 | 142.78 | 107.45 | 84.91 | 99.7 | 90.43 | 124.58 | 170.3 | 118.17 | 12.36 | 90.92 | 28.23 | 90 | 27.2 | 0 | 78.45 | 116.57 | 84.01 | -26.57 | 71.82 | 45 | 33.51 | 0 | 177.85 | 0
2020-10-06 | 9:54 | -155.55 | 83.57 | -149.1 | 100.89 | 91.37 | -95.08 | -160.47 | 131.72 | 155.11 | 136.72 | 94.56 | 31.14 | -142.69 | 64.86 | 63.44 | 23.87 | 135 | 116.5 | -175.59 | 95.33 | -32.47 | 174.46 | -121.23 | -178.81 | -45 | -32.28 | 0 | 73.2 | 0 | 116.61 | 0 | 59.68 | 0 | 58.94 | 0 | 103.2 | 0 | 43.97 | 0 | 36.86 | 93.13 | -155.81 | 108.9 | -153.58 | -136.39 | 55.06 | 48.03 | -160.69 | -138.67 | 178.82 | -145.08 | 116.2 | -53.34 | 31.43 | 92.38 | 111.15 | 120.15 | -84.81 | 5 | -36.02 | 143.29 | 169.71 | 120.95 | -130.03 | 123.9 | 90 | 99.07 | 90 | 116.57 | -180 | -12.81 | 149.03 | 151.28 | -180 | 145.16 | 0 | -115.19 | 0 | -131.06 | -130.57 | 149.38 | 95.6 | 82 | -49.27 | 49.21 | 104.9 | -177.29 | 161.52 | 94.1 | 160.41 | 90 | 150.84 | 99.1 | 147.5 | 100.77 | 74.17 | 110.24 | 67.9 | 141.35 | 171.6 | 161.1 | -97.78 | 100.48 | 41.52 | -180 | 80.79 | 0 | 45.53 | 90 | 82.35 | 90 | 92.16 | 26.57 | 57.6 | -180 | 156.59 | 90
2020-10-06 | 9:55 | -163.45 | 86.37 | -167.62 | 104.75 | 20.27 | -22.83 | -161.58 | 69.42 | 165.88 | 123.43 | 69.32 | 69.96 | -160.81 | 98.14 | 75.69 | 82.59 | -159.44 | 89.56 | 85.14 | 92.86 | 71.56 | 166.41 | -157.01 | 161.26 | -180 | -2.95 | 0 | 49.92 | 0 | 73.6 | 0 | 63.75 | 0 | 17.26 | 90 | 99.26 | 0 | 71.95 | 0 | 105.65 | 89.69 | -163.14 | 118.2 | -175.34 | -11.85 | -54.21 | 67.15 | -170.13 | -131.46 | 173.9 | 178.6 | 124.77 | -87.41 | 33.18 | 49.49 | 127.87 | 103.54 | -145.29 | 45.91 | -119.06 | 172.3 | 45 | 98.1 | -169.95 | 113.23 | 90 | 75.05 | 90 | 143.09 | 0 | 141.47 | 153.43 | 124.09 | 0 | 70.55 | 0 | 166.5 | 0 | -129.66 | -112.6 | 148.17 | 107.69 | 80.79 | 116.67 | 68.73 | 113.22 | -179.97 | 176.07 | 88.18 | 95.07 | -159.45 | 166.54 | 152.09 | 169.51 | 100.67 | 90.95 | 71.08 | 68.26 | 163.46 | 162.58 | 153.43 | -120.22 | 90 | 70.73 | 105.27 | 160.52 | -128.65 | 19.59 | 11.32 | 86.9 | 90 | 52.45 | 90 | -64.86 | 0 | 122.39 | 0
2020-10-06 | 9:56 | -172.82 | 87.06 | -161.85 | 109.07 | 39.95 | 6.16 | -141.4 | 100.69 | 166.1 | 116.2 | -82.11 | 72.77 | 169.42 | 79.53 | 47.65 | 81.35 | -133.15 | 78.65 | 158.76 | 106.49 | 60.94 | 142.66 | 139.84 | -177.85 | -180 | 21.4 | 0 | 55.92 | 0 | 64.08 | 0 | 57.82 | 0 | 25.3 | 0 | 99.28 | 0 | 76.1 | 0 | 150.12 | 84.9 | 162.91 | 116.75 | -156.62 | -48.87 | -161.39 | 119.74 | -168.93 | -136.88 | -178.55 | 153.79 | 105.81 | -147.24 | 0 | 61.49 | 145.3 | 126.77 | -139.62 | 41.77 | 48.19 | 167.35 | -21.8 | 135.79 | 113.86 | 73.86 | 90 | 87.37 | 90 | 93.06 | 90 | 135.32 | -180 | 170.71 | -180 | 54.94 | 0 | 95.23 | -180 | -133.75 | -112.88 | 157.6 | 112.63 | 84.88 | 126.48 | 25.67 | 91.58 | 168.29 | 158.73 | 77.87 | 174.3 | -149.53 | 163.95 | 106.56 | 167.79 | 101.95 | 102.42 | 45.91 | 128.29 | 114.1 | 157.54 | 105.31 | -101.11 | 77.74 | 50.61 | 90 | -55.07 | -33.68 | 2.74 | 90 | 84.76 | 90 | 77.92 | 90 | 45.65 | 135 | 64.09 | 90
2020-10-06 | 9:57 | 178.2 | 79.98 | -145.67 | 109.9 | 31.26 | 57 | -143.08 | 83.02 | 159.59 | 115.96 | -67.1 | -67.46 | 178.25 | 78.8 | 87.15 | 93.83 | 114.06 | 80.65 | 153.43 | 114.51 | 70.9 | 157.69 | 113.21 | 81.23 | 74.06 | 30.69 | 0 | 54.73 | 0 | -51.86 | 0 | 32.91 | 0 | 52.64 | 0 | 81.98 | 0 | 68.66 | -180 | 175.98 | 89.61 | 157.74 | 115.92 | -166.18 | 54.39 | -169.85 | 149.4 | -163.3 | -77.97 | -173.44 | -174.14 | 120.31 | -26.06 | 30.15 | 30.67 | 139.58 | 126.6 | -180 | 40.48 | 56.82 | 132.54 | 54.65 | 45.34 | 127.68 | 98.91 | 123.68 | 150.08 | 90 | 90.08 | 108.44 | 109.46 | 153.43 | 137.62 | 90 | 104.79 | 90 | 168.7 | -180 | -147.6 | -99.06 | 161.25 | 114.81 | 85.59 | 128.92 | 173.83 | 118.83 | 163.47 | -170.68 | 48.39 | 110.68 | -149.68 | 165.54 | 100.15 | 161.49 | 93.94 | 96.41 | 146.32 | 128.09 | 93.21 | 148.51 | 92.93 | -32.82 | 144.46 | 34.08 | 90 | -32.75 | 0 | 70.76 | -180 | 114.38 | 90 | 69.09 | 0 | 128.53 | 0 | 122.05 | 90
2020-10-06 | 9:58 | -146.07 | 76.52 | -159.23 | 109.33 | 28.01 | 72.86 | -167.41 | 74.37 | 171.57 | 35.68 | 104.37 | -39.54 | 124.16 | 94.91 | -149.17 | 74.49 | 137.72 | 102.45 | 135 | 123.53 | 126.75 | -154.94 | 120.01 | 94.87 | 56.32 | 90.34 | 0 | 54.11 | 0 | 52.91 | 0 | 66.65 | 0 | 138.71 | 0 | 58.3 | 0 | 51.63 | -180 | 167.92 | 100.89 | 154.71 | 119.3 | -160.69 | 32.96 | -160.75 | 168.92 | -174.42 | 59.6 | -162.79 | -106.12 | 162.86 | 124.92 | 100.29 | -18.23 | 97.48 | 96.93 | -165.79 | 72.9 | 40.16 | 127.85 | 51.35 | 59.03 | 101.38 | 80.57 | 90 | -118.41 | 0 | 107.96 | 90 | 117.86 | 0 | 71.35 | 0 | -87.69 | 0 | -60.16 | 0 | 179.78 | -107.03 | 170.31 | 114.78 | 91.57 | 154.88 | 172.04 | 120.3 | 164.12 | 175.09 | 16.07 | 108.12 | -31.84 | 146.33 | 115.99 | 179.97 | 83.4 | 97.16 | 98.66 | 131.61 | 118.6 | 170.37 | 85.92 | 41.01 | 101.32 | 148.28 | -90 | -174.15 | 0 | 41.4 | 90 | 120.76 | 90 | 33.92 | 63.43 | 90.32 | 0 | 57.88 | 0
2020-10-06 | 9:59 | -150.99 | 69.84 | -107.69 | 107.24 | 83.17 | 122.13 | -163.9 | 105.49 | 151.23 | 156.5 | -168.43 | 122.97 | -101.32 | 76.43 | -101.88 | 55.45 | -90 | 95.92 | 97.59 | 119.28 | -163.87 | -88.31 | -30.47 | 77.53 | 35.54 | 123 | -180 | 57.01 | 0 | 93.07 | 0 | 54.99 | 0 | 129.59 | 0 | 50.64 | 0 | 76.44 | 0 | 137.87 | 107.67 | 134.91 | 121.78 | -160.41 | -50.16 | -166.8 | 170.98 | -163.05 | 70.98 | -177.77 | -132.86 | 47.65 | 76.11 | -79.38 | 68.09 | 122.55 | 104.66 | 163.54 | -6.4 | -63.43 | 59.79 | 140.75 | 75.77 | 145.37 | 102.15 | 105.94 | 26.18 | 68.2 | 116.69 | 135 | 106.28 | 84.81 | 105.25 | 167.47 | -18.06 | 153.43 | 76 | 0 | -159.32 | -111.78 | 167.29 | 113.34 | 77.32 | 162.96 | -139.6 | 116.43 | 175.97 | 164.58 | 71.55 | 144.07 | 124.38 | 130.15 | 155.61 | 138.1 | 102.82 | 92.87 | 130.42 | 122.39 | 97.73 | 131.84 | 100.4 | -35.83 | 128.15 | 139.3 | -90 | -161.46 | 45 | 69.35 | 90 | 147.95 | -90 | 42.91 | -90 | 133.52 | 0 | 163.62 | -90
2020-10-06 | 10:00 | -126.87 | 80.89 | 120.25 | 112.78 | -3.91 | 124.63 | -161.41 | 71.62 | 150.32 | 132.75 | -165.11 | 18.44 | -30.97 | 54.78 | 34.38 | 138.06 | 104.06 | 83.62 | -45 | 111.51 | 76.2 | -119.48 | -32.68 | -22.32 | -180 | 77.76 | 90 | 67.23 | 0 | 97.14 | 0 | 63.22 | 0 | -87.68 | 0 | 79.21 | 0 | 47.13 | 0 | -126.18 | 95.54 | 146.13 | 122.27 | -152 | -49.81 | -172.52 | 164.28 | -156.1 | -74.52 | -171.17 | -136.19 | 97.13 | 12.77 | -67.29 | 85.08 | 119.75 | 88.12 | -4.79 | 88.18 | 48.62 | 39.99 | 124.19 | 132.34 | 139.39 | 64.62 | 165.96 | 60.09 | -180 | 93.93 | 104.04 | 101.78 | 146.32 | 91.06 | -180 | 164.14 | 90 | 35.51 | 135 | -96.65 | -90.08 | 158.04 | 112.87 | 68.87 | 135.87 | -33.6 | 102.21 | 162.37 | 163.18 | 136.16 | 123.55 | -161.65 | 139.42 | 160.6 | 169.65 | 96.95 | 104.48 | 99.77 | 117.37 | 125.07 | 179.76 | 102.02 | -55.89 | 147.36 | 117.36 | -135 | -148.44 | 90 | 55.75 | 132.7 | 114.31 | 123.68 | 47.28 | 113.21 | 69.76 | -180 | 103.09 | 153.43
2020-10-06 | 10:01 | -117.44 | 80.7 | 167.64 | 109.3 | 128.9 | 90.57 | 66.93 | 140.37 | 119.97 | 146.98 | -157.39 | 71.81 | 158.2 | 54.33 | 63.43 | 166.54 | 102.82 | 46.26 | 149.74 | 81.83 | 70.36 | -141.09 | -12.42 | -141.54 | 0 | 116.11 | 0 | 88.06 | 0 | 88.08 | 0 | 69.03 | 0 | 172.16 | 0 | 65.61 | 0 | -4.7 | 0 | 143.9 | 101.62 | -164.74 | 122.18 | -132.76 | 115.99 | -128.67 | 90.64 | 171.85 | -166.07 | 171.71 | 152.68 | 92.24 | -0.85 | 1.9 | 79.32 | 99.91 | 98.94 | -157.08 | 80.37 | 51.35 | 104.32 | 106.57 | 62.31 | 152.66 | -53.45 | 135 | 76.95 | 0 | 140.49 | 0 | 116.68 | -180 | 90.43 | -180 | 163.72 | 0 | 32.97 | 0 | -105.19 | -101.96 | 147.36 | 108.49 | 97.41 | 137.1 | -18.24 | 96.06 | 162.67 | 27.79 | 122.58 | 133.72 | -45 | 145.25 | 139.32 | 160.44 | 93.43 | 55.31 | 139.95 | 144.77 | 26.57 | -155.56 | 108.44 | 69.29 | 168.12 | -49.53 | 90 | -88.52 | 90 | 55.58 | 98.14 | 84.14 | 90 | 56.35 | 141.35 | -91.73 | -180 | 109.43 | 0
2020-10-06 | 10:02 | -157.57 | 67.05 | -139.97 | 108.59 | -179.89 | 99.52 | -34.71 | 132.28 | 88.26 | 61.14 | 136.86 | 12.92 | 90 | 72.83 | -99.45 | -136.91 | 157.88 | 97.28 | 161.56 | 98.74 | 144.24 | -164.43 | -154 | 50.7 | 0 | 104.3 | 0 | 82.01 | 0 | 76.22 | 0 | 76.28 | 0 | 87.02 | 0 | 66.82 | 0 | 87.49 | 0 | 26.47 | 115.77 | 165.2 | 123.45 | -169.02 | 130.41 | -152.27 | 146.67 | -157.88 | 175.16 | -155.66 | 130.27 | 90 | 23.27 | 0 | 66.4 | 119.19 | 103.15 | -138.99 | 71.86 | 61.3 | 62.32 | 30.01 | 74.86 | -101.88 | 137.39 | 0 | 50 | 0 | 121 | 0 | -37.98 | 0 | 68.45 | 0 | 92.65 | 0 | 68.12 | 0 | -91.09 | -121.17 | 170.18 | 104.95 | 123.86 | 146.34 | -46.65 | 117.27 | 170.03 | -37.23 | 168.46 | 129.59 | -107.12 | 145.47 | 162.13 | 130.9 | 107.86 | 72.5 | 136.03 | -123.65 | 42.11 | 126.28 | 123.02 | -73.57 | 176.7 | -42.4 | -168.68 | 111.66 | -153.43 | 70.81 | 112.61 | 90.51 | 101.32 | 85.4 | 116.57 | -67.48 | 18.44 | 111.49 | 165.96
2020-10-06 | 10:03 | -133.58 | 66.12 | -160.32 | 104.63 | 9.54 | 90.27 | 178.72 | 124.83 | 129.57 | 57.18 | -123.49 | 57.67 | 90 | 45.33 | 159.77 | -161.26 | 158.5 | 76.76 | 2.72 | 94.93 | 92.21 | 158.15 | 162.96 | 94.64 | 26.57 | 155.74 | 0 | 77.68 | 0 | 78.63 | 0 | 75.08 | 0 | 93.94 | 0 | 55.36 | 0 | 77.17 | 0 | 82.66 | 112.88 | 164.45 | 120.44 | -174.55 | 122.23 | -152.93 | 139.98 | -164.11 | 154.83 | 136.09 | 135.9 | 78.68 | 46.81 | 123.7 | 78.25 | 103.71 | 108.61 | -151.39 | 58.97 | -3.35 | 56.16 | 121.82 | 76.13 | -161.57 | 114.99 | 135 | 65.27 | -180 | 121.16 | 0 | 153.99 | 135 | 59.71 | 90 | 107.49 | 0 | 73.68 | 0 | -105.99 | -120.63 | 179.91 | 100.41 | 88.69 | 142.03 | -82.87 | 131.41 | 162.18 | -0.02 | -138.98 | 124.82 | 54.36 | 131.32 | 146.08 | 140.44 | 88.52 | 56.18 | 145.49 | 146.39 | 115.52 | -178.46 | 123.68 | 60.24 | 166.6 | -41.26 | -98.13 | 13.87 | 0 | 72.44 | 135 | 79 | 0 | 77.81 | 90 | 134.96 | 120.97 | 128.9 | -180
2020-10-06 | 10:04 | -132.5 | 60.97 | -146.89 | 100.14 | 127.11 | 44.18 | -143.26 | 106.53 | 104.63 | -33.83 | 151.55 | 98.66 | 161.57 | 34.57 | -180 | -166.73 | 148.86 | 87.16 | -26.57 | 130.43 | 170 | 130.96 | 145.17 | 123.09 | -180 | -16.34 | 0 | 80.04 | 0 | 90.55 | 0 | 79.02 | 0 | 101.62 | 0 | 74.57 | 0 | 76.63 | 0 | 89.65 | 107.22 | 156.4 | 116.99 | 51.27 | 117.28 | -147.73 | 143.84 | -140.28 | 76.54 | 151.56 | 157.68 | 86.35 | 6.95 | 74.58 | 77.71 | 97.09 | 97.26 | -148.66 | 86.16 | -70.83 | 33.96 | 92.13 | 80.91 | -101.32 | 51.52 | 161.56 | 109.61 | -180 | 95.58 | 0 | 128.91 | 161.56 | 99.3 | 90 | -153.59 | 0 | 113.81 | -90 | -77.5 | -112.76 | 154.62 | 115.79 | 91.61 | 146.08 | -64.49 | 125.07 | 168.98 | -41.49 | -76.64 | 130.1 | 67.25 | 122.37 | 138.41 | 167.22 | 87.91 | 80.57 | -90 | -91.9 | 114.86 | -29.14 | 119.31 | -111.76 | -180 | 121.2 | 90 | 3.37 | 0 | 64.8 | 75.96 | 127.27 | 0 | 75.73 | 90 | 11.71 | 0 | -133.36 | 0
2020-10-06 | 10:05 | -178.55 | 66.13 | -141.48 | 94.99 | 116.71 | -68.68 | -157.42 | 153.14 | 108.13 | 42.05 | 127.01 | 57.84 | -116.56 | 83.96 | 67.63 | 168.69 | 158.95 | 102.62 | 167.47 | 151.92 | -180 | 11.03 | 30.74 | 118.95 | -116.57 | 171.89 | 0 | 80.72 | 0 | 107.35 | 0 | 60.64 | 0 | 113.77 | -180 | 98.4 | 0 | 92.95 | 0 | 52.52 | 95.81 | 156.56 | 105.05 | 101.82 | 118.25 | -172.41 | 154.44 | -164.19 | 100.02 | 156.51 | 143.67 | 143.09 | -21.66 | 78.93 | 97.22 | -111.55 | 105.55 | 168.12 | 90.7 | 87.64 | 83.05 | 139.19 | 92.01 | 100.4 | 42.01 | 97.13 | -105.89 | 116.57 | 109.64 | -180 | 105.21 | 90 | 142.3 | 0 | -31.81 | 0 | 122.33 | 0 | -39.32 | -52.87 | 152.45 | 107.73 | 61.18 | 127.58 | -167.67 | 101.66 | 154.51 | 36.52 | -54.89 | 98.81 | 34.11 | 111.97 | 130.18 | -178.78 | 115.65 | 68.55 | -175.48 | 54.55 | -163.44 | 160.75 | 144.83 | 157.17 | -177.07 | 100.67 | -176.82 | -161.32 | -108.43 | 74.16 | 97.13 | 137.1 | -75.96 | 70.91 | 170.55 | 10.04 | 90 | 155.64 | -180
2020-10-06 | 10:06 | -105.51 | 61.64 | 168.47 | 85.45 | 71.86 | -144.51 | -133.29 | 148.52 | 160.88 | 96.25 | -176.88 | 90.35 | 171.47 | 70.59 | 75.07 | -176.24 | 174.48 | 111.52 | 71.57 | 116.4 | 116.57 | 46.04 | 22.25 | 104.78 | -90 | 104.58 | 0 | 82.42 | 0 | 86.5 | 0 | 60.65 | -180 | 106.13 | -180 | 74.71 | 0 | 79.17 | 90 | 133.57 | 101.26 | 155.31 | 103.58 | -177.79 | 12.12 | -164.11 | 145.89 | -157.77 | -95.36 | 118.16 | -173.55 | -59.85 | -71.89 | 39.4 | 95.66 | -30.14 | 107.2 | 66.79 | 27.85 | 150.24 | 89.29 | -178.13 | 104.24 | -174.53 | 65.23 | 100.29 | -56.71 | -180 | 146.01 | 0 | 92.74 | 90 | 92.34 | 167.47 | 58.43 | 0 | 128.75 | 0 | 26.08 | -27.93 | 128.14 | 107.49 | 45.71 | 127.32 | -157.19 | 29.59 | 143.4 | 81.37 | -88.52 | 117.43 | 110.1 | 108.51 | -163.16 | 163.81 | 107.63 | 69.52 | 122.45 | 43.21 | 163.13 | -113.62 | 154.93 | 87.96 | 177.51 | -101.95 | -140.19 | 140.35 | -21.8 | 83.87 | 90 | 132.15 | 0 | 72.15 | 175.92 | -160.35 | 30.97 | 127.45 | 0
2020-10-06 | 10:07 | -110.97 | 47.64 | 168.97 | 88.37 | 49.42 | -157.82 | -140.49 | 142.64 | 117.57 | 91.01 | 160.16 | 59.41 | 137.74 | 68.74 | 78.68 | 173.46 | 167.66 | 57.8 | -123.68 | -49.42 | 171.26 | 71.56 | -144.78 | 109.29 | -116.57 | 114.83 | 0 | 71.79 | 0 | 69.2 | 0 | 48.33 | 0 | 87.6 | 0 | 23.41 | 0 | 71.41 | 90 | 152.37 | 109.03 | 150.89 | 110.18 | 174.25 | 0.46 | -166.98 | 163.49 | -157.96 | 37.3 | -178.03 | -171.02 | 167.92 | -96.07 | 76.91 | 89.58 | -47.16 | 117.74 | 63.43 | 55.73 | 79.38 | 114.83 | 125.54 | 100.65 | 165.46 | 77.67 | 90 | 119.1 | -180 | 76.96 | 0 | 94.39 | -90 | 111.08 | 161.56 | -98.46 | 0 | 128.36 | -180 | 13.86 | -13.14 | 139.81 | 112.31 | 18.83 | 132.71 | -162.37 | 80.83 | 152.56 | 81.61 | -93.95 | 103.59 | 103.58 | 119.89 | 162.31 | -172.56 | 100.13 | 34.08 | 84.27 | 112.88 | 155.12 | -151.99 | 153.97 | 134.1 | 174.48 | -151.64 | -168.12 | 176.9 | -180 | 94.13 | 90 | -153.63 | -90 | 71.04 | 176.17 | 80.84 | 90 | 61.23 | -75.96
2020-10-06 | 10:08 | -100.64 | 70.9 | 179.78 | 95.66 | 35.16 | -55.98 | -130.06 | 127.5 | 116.55 | 133.68 | -163.85 | 83.49 | -7.13 | 83.56 | 49.64 | 167.1 | 96.71 | 80.85 | -104.04 | 99.41 | 159.76 | 129.72 | 163.94 | 64.58 | 90 | 115.93 | -180 | 87.27 | 0 | 79.04 | 0 | 60.84 | 0 | 117.9 | 0 | 94.36 | 0 | 93.65 | 90 | 33.52 | 99.62 | 164.54 | 112.33 | -91.85 | 117.83 | -160.39 | 112.29 | -159.86 | -154.54 | 179.85 | 160.3 | 66.46 | -12.45 | 62.41 | 83.99 | 48.94 | 100.47 | -14.27 | 76.23 | 7.12 | 152.8 | 156.79 | 56.47 | 108.82 | 55.25 | 90 | 49.58 | 90 | 95.52 | 0 | 104.93 | 0 | 106.97 | 90 | 51.71 | 0 | 145.97 | 0 | -48.68 | -78.22 | 135.03 | 103.23 | 77.5 | 120.73 | -161.91 | 102.76 | 151 | -47.65 | 87.62 | 32.66 | 63.95 | 163.24 | 151.15 | 175 | 114.65 | 44.84 | 116.03 | 90.57 | -137.98 | -158.37 | 157.89 | 120.18 | -172.87 | 118.3 | -162.96 | -108.59 | -90 | 82.87 | 90 | 140.17 | -90 | 75.34 | -180 | -56.86 | 95.72 | 114.1 | 153.43
2020-10-06 | 10:09 | -101.97 | 66.02 | -170.91 | 96.72 | 72.88 | 31.37 | -49.71 | 104.9 | 142 | 118.9 | -164.58 | 20.4 | -118.73 | 93.71 | 36.6 | 166.35 | 102.31 | 78.05 | 135 | 102.57 | 112.37 | -80.87 | 138.37 | 65.38 | -90 | 105.37 | 0 | 87.24 | 0 | 93.66 | 0 | 51.91 | 0 | 99.92 | 0 | 64.68 | 0 | 67.32 | 0 | 58.04 | 95.06 | 170.1 | 104.69 | -72.75 | 86.54 | -138.77 | 91.03 | -153.55 | 155.27 | 171.01 | 146.59 | 74.06 | 21 | 73.16 | 78.18 | 147.94 | 122.9 | -39.28 | 74.32 | 106.44 | 125.88 | 147.7 | 56.65 | 95.72 | 79.45 | 116.57 | -10.74 | -153.43 | 97.73 | -180 | 112.04 | 90 | 75.36 | -180 | 96.78 | 0 | 90.32 | 0 | -86.62 | 15.07 | 150.08 | 101.19 | 91.55 | 105.89 | -78.17 | 88.29 | 159.47 | 117.08 | 3.45 | 13.38 | 47.58 | 144.52 | -177.68 | 151.4 | 122.49 | 84.98 | 99.32 | 111.89 | 150.26 | 130.9 | 139.89 | -45.81 | -180 | 78.05 | -81.86 | -154.18 | -38.65 | 68.78 | 90 | 145.59 | -26.57 | 69.83 | -167.47 | 99.65 | 90 | 136.57 | 90
2020-10-06 | 10:10 | -87.13 | 61.07 | -165.85 | 88.27 | 66.1 | -97.54 | -141.82 | 145.45 | 165.68 | 111.01 | 149.53 | 2.17 | -180 | 95.61 | 9.4 | 162.99 | 98.46 | 75.18 | 104.74 | 128.16 | 107.81 | -34.12 | 105.06 | 87.42 | -116.57 | 88.55 | 0 | 87.11 | 0 | 91.44 | 0 | 49.2 | 0 | 88.86 | 0 | 71.42 | 0 | 60.62 | 0 | 38.74 | 99.12 | 154.46 | 97.2 | -118.83 | -169.54 | -139.99 | 125.08 | -169.15 | 167.58 | 159.37 | 159.16 | 100.83 | 1.5 | 19.94 | 81.05 | 138.18 | 108.59 | 137.21 | 41.89 | 136.81 | 43.45 | 163.75 | 17.59 | 70.85 | 85.24 | 135 | -12.25 | 0 | 74.06 | 0 | 109.27 | 0 | 98.06 | 0 | 55.75 | 90 | 90.92 | 0 | -121.64 | 9.33 | 147.88 | 99.23 | 86.08 | 94.1 | -91.76 | 94.99 | 159.22 | 108.07 | 36.2 | 66.44 | 68.14 | 130.05 | 158.88 | 141.79 | 136.45 | 66.1 | 137.38 | 122.76 | 113.95 | 129.39 | 155.46 | -76.38 | -180 | 121.07 | 171.04 | 164.51 | -77.47 | 70.3 | 90 | 162.07 | 123.68 | 71.6 | -175.61 | 86.38 | 116.57 | -17.26 | 146.32
2020-10-06 | 10:11 | -112.99 | 70.11 | -162.85 | 96.59 | 62.06 | -53.34 | -142.58 | 130.81 | 170.03 | 90.79 | 132.21 | 55.23 | -180 | 55.81 | -87.39 | -158.65 | 112.75 | 93.27 | 104.04 | 79.18 | 160.55 | 87.68 | 137.72 | 131.17 | -90 | 87.67 | 0 | 85.14 | 0 | 74.21 | 0 | 59.51 | 0 | 64.84 | 0 | 59.67 | 0 | 105.02 | 0 | 95.58 | 112.24 | 145.35 | 113.87 | 177.31 | 148.76 | -159.45 | 149.75 | -164.14 | -128.74 | -180 | 144.63 | 37.12 | 16.15 | -73.77 | 74.17 | 133.31 | 108.77 | 167.31 | 69.86 | 57.73 | 37.09 | -172.65 | 98.24 | 169.19 | 74.67 | 168.68 | -3.29 | -180 | 102.23 | -180 | 113.33 | 104.04 | 41.02 | 0 | 22.65 | 0 | 42.54 | 0 | -81.62 | -139.37 | 159.91 | 89.01 | 80.06 | 109.27 | -143.46 | 136.26 | 156.48 | -84.98 | 56.7 | 108.74 | 59.15 | 148.57 | -167.51 | 148.09 | 116.86 | 65.41 | 148.17 | 175.97 | 153.84 | 156.09 | 159.44 | 69.27 | 92.01 | -58.89 | 171.01 | 157.01 | -70.02 | 67 | 90 | 103.36 | 4.4 | 105.38 | -47.49 | -157.54 | -170.55 | 128.99 | 143.13
2020-10-06 | 10:12 | -145.99 | 72.7 | -153.2 | 101.32 | 110.31 | -7.46 | -142.14 | 102.23 | 151.73 | 5.47 | 137.07 | -81.17 | -165.26 | 89.56 | -90 | 0.71 | 97.13 | 119.53 | 86.42 | 103.72 | 161.67 | 114.51 | 17.46 | 90.37 | 135 | 160.34 | 0 | 86.85 | 0 | 78.89 | 0 | 70.4 | 0 | 75.31 | 0 | 78.57 | 0 | 65.3 | -180 | 91.65 | 109.67 | 143.69 | 116.17 | -154.95 | 62.27 | -166.37 | 167.52 | -155.33 | -27.01 | 172.23 | -172.08 | 82.03 | -22.96 | -119.74 | 71.42 | 114.79 | 94.33 | 167.21 | 97 | -50.7 | 102.96 | -156.68 | 81.98 | -127.31 | 27.5 | 90 | 54.5 | 0 | 117.54 | 0 | 94.8 | 0 | 83.77 | 90 | 171.9 | 0 | 122.39 | 0 | 37.96 | -140.26 | 162.36 | 95.09 | 107.25 | 127.77 | -154.87 | 129.26 | 165.23 | -168.08 | 66 | 110.91 | -162.8 | 144.64 | -169.15 | 146.94 | 103.4 | 100.88 | 145.67 | -174.33 | 125.3 | 135.23 | 145.72 | 24.24 | 177.23 | 52.71 | 96.35 | -175.4 | -157.36 | 30.15 | 97.13 | 108.5 | 0 | 88.5 | 41.98 | -85.74 | 108.44 | 122.45 | 116.57
2020-10-06 | 10:13 | -121.7 | 84.49 | 169.98 | 113.29 | 134.35 | 76.93 | -174.95 | 87.15 | 149.21 | 93.02 | -161.57 | 34.17 | 163.75 | 90.1 | 86.42 | 87.8 | 88.08 | 101.91 | 90 | 102.37 | 85.76 | 104.69 | -11.83 | -122.37 | 171.86 | -143.36 | 0 | 96.71 | 0 | 39.04 | 0 | 56.78 | 0 | -52.76 | 0 | 82.71 | 0 | 42.09 | 0 | 117.65 | 100.1 | 148.66 | 120.41 | -145.13 | 131.37 | -157.57 | 149.35 | -167.28 | -79.49 | 170.11 | 142.52 | 70.39 | 69.58 | 94.41 | 62.17 | 113.08 | 83.48 | -157.63 | 104.57 | 96.08 | -142.55 | 161.56 | 48.55 | -166.95 | -1.08 | -45 | 78.9 | 0 | 122.77 | 0 | 78.1 | 135 | 124.76 | -180 | 111.87 | 0 | 100.75 | 0 | 31.65 | -134.45 | 129.58 | 104.33 | 90.8 | 120.58 | -139.63 | 114.88 | 159.6 | 151.99 | 45.17 | 77.52 | 29.65 | 159.42 | 103.24 | 156.3 | 98.94 | 101.49 | 95.7 | 146.13 | 146.41 | 136.28 | 131.81 | -83.67 | 178.83 | 89.58 | -135 | 39.92 | -123.68 | 46.56 | 105.27 | 102.35 | 0 | 60.59 | 138.18 | -125.02 | 66.79 | 126.16 | 0
2020-10-06 | 10:14 | -120.29 | 79.68 | 173.97 | 112 | 123.43 | 78.34 | -177.94 | 104.94 | 160.28 | 100.16 | 139.15 | 21.82 | 121.21 | 92.06 | -69.97 | 38.63 | 70.06 | 117.79 | 90 | 102.48 | -174.56 | 95.96 | 110.56 | -115.65 | 151.93 | 68.79 | -180 | 92.92 | 135 | 70.97 | 0 | 67.79 | 0 | 148.4 | 0 | 83.81 | 0 | 68.85 | 0 | 38.11 | 105.42 | 163.12 | 123.48 | -148 | 125.12 | -173.97 | 146.57 | -175.72 | -103.31 | 160.46 | 161.26 | 61.67 | 1.54 | -71.21 | 80.67 | 59.02 | 74.39 | -167.74 | 99.21 | 3.13 | 177.2 | -164.74 | 100.07 | -74.19 | -64.1 | -180 | 68.03 | 0 | 142.43 | 0 | 95.32 | -180 | 138.04 | 0 | -59.07 | 0 | 130.08 | 0 | 19.84 | -132.18 | 149.14 | 106.93 | 109.39 | 136.69 | -133.68 | 114.76 | 159.09 | 171.97 | 51.39 | 104.88 | 128.44 | 143.59 | 126.87 | 162.29 | 110.7 | 104.3 | 164.22 | 154.14 | 140.2 | 122.08 | 148.24 | 96.7 | -176.79 | 104.31 | 176.42 | 71.56 | 111.8 | 34.15 | 98.14 | 116.5 | 165.96 | 72.96 | 116.57 | -151.81 | 174.81 | 127.6 | 0
2020-10-06 | 10:15 | -114.27 | 72.28 | -177.9 | 105.18 | 46.92 | 49.46 | -157.96 | 80.25 | 129.75 | 118.75 | 149.65 | 71.66 | -164.85 | 90.22 | -108.43 | 59.67 | 103.37 | 120.92 | -125.54 | 93.4 | 56.32 | 110.31 | 115.28 | -148.11 | 106.69 | 8.49 | 0 | 83.84 | 90 | 83.24 | 0 | 68.36 | 0 | 98.69 | 0 | 69.2 | 0 | 65.66 | 0 | 110.33 | 103.18 | 136.05 | 119.32 | 170.35 | 92.07 | -173.9 | 125.05 | -168.04 | -107.53 | 164.77 | 177.26 | 83.01 | 5.92 | -23.96 | 87.77 | 86.01 | 78.21 | 143.25 | 95.93 | 21.49 | 159.58 | 113.26 | 18.16 | 169.29 | 54.34 | -180 | 58.03 | -180 | 135.84 | 0 | 98.99 | -180 | 107.56 | 0 | 0.71 | 90 | 94.99 | 0 | -47.48 | -136.47 | 166.61 | 115.93 | 96.54 | 137.21 | -143.06 | 111.84 | 161.14 | -171.82 | 49.65 | 129.62 | 36.11 | 140.41 | 94.18 | 173.46 | 91.01 | 103.94 | 135 | 122.67 | 131.21 | 134.68 | 124.74 | -62.59 | 173.29 | 91.07 | -180 | -11.02 | 90 | 50.48 | 90 | 116.1 | 90 | 72.6 | 38.65 | 174.76 | -180 | 124.26 | 0
2020-10-06 | 10:16 | -98.17 | 74.08 | -170.25 | 116.69 | 79.48 | 109.38 | -171.63 | 86.76 | 158.78 | 131.78 | 104.71 | 98.2 | -180 | 51.74 | -17.35 | 94.58 | 107.35 | 66.64 | 81.04 | 48.47 | 59.03 | 75.44 | 91.48 | 53.26 | 95.19 | 74.41 | -180 | 81.84 | 0 | 53.13 | 0 | 75.72 | 0 | 49.59 | 0 | 76.74 | 0 | 29.05 | 0 | 168.31 | 103.21 | -165.26 | 124.33 | 106.12 | 146.35 | -164.93 | 142.98 | -174.88 | -73.91 | -178.66 | 169.34 | 14.56 | 73.27 | -36.88 | 65.05 | 96.26 | 111.99 | -159.38 | 101.62 | 27.21 | 34.66 | 86.19 | 46.22 | -130.24 | 127.56 | 90 | 79.38 | 0 | 110.67 | 0 | 92.49 | 0 | 109.25 | 0 | 83.96 | 0 | 120.85 | 0 | -84.05 | -137.87 | 138.15 | 120.79 | 83.47 | 131.04 | -135.62 | 120.62 | 165.34 | -48.86 | 46.59 | 124.97 | 28.71 | 141.28 | 101.78 | -165.7 | 83.43 | 81.39 | 126.87 | 140.62 | 109.37 | 28.48 | 68.64 | 102.15 | 160.36 | 152.45 | 176.17 | 49.45 | 90 | 13.66 | 0 | 95.34 | 0 | 78.52 | -90 | -176.52 | 0 | 114.94 | 0
2020-10-06 | 10:17 | -112.52 | 83.48 | -173.55 | 119.21 | 23.28 | 97.69 | 179.42 | 76.9 | 109.33 | 147.68 | 116.3 | 95.88 | -152.87 | 48.6 | -46.21 | 87.13 | 123.06 | 5.46 | -118.31 | 44.65 | 97.19 | 86.87 | -60.26 | 42.09 | 90 | 89.23 | -180 | 119.22 | 0 | 67.49 | 0 | 87.84 | 0 | 60.81 | 0 | 86.02 | 0 | 52.12 | -180 | 174.98 | 103.52 | 147.76 | 127.42 | -65.34 | 108.23 | -163.52 | 159.52 | -176.66 | -99.68 | 169.26 | 170.62 | 55.38 | -70.51 | -126.48 | 59.18 | 107.24 | 117.75 | -130.06 | 105.6 | 69.42 | 27.61 | -14.93 | 91.32 | -118.61 | -100.66 | 90 | 72.82 | 90 | 100.24 | 0 | 53.67 | -180 | 104.49 | 0 | -103.24 | 90 | 138.47 | 0 | -76.27 | -146.77 | 136.62 | 112.13 | 79.2 | 135.88 | -139.74 | 146.5 | 162.12 | -25.4 | 31.81 | 128.72 | 18.24 | 140.42 | 168.7 | 173.86 | 85.83 | 96.5 | 115.24 | 154.35 | 114.12 | 81.2 | 99.15 | 52.41 | 173.29 | 119.5 | 100.29 | 78.8 | 90 | 135.82 | 130.59 | 89.92 | -165.96 | 69.92 | -161.56 | 110.36 | 90 | 104.26 | -90
2020-10-06 | 10:18 | -124.5 | 99.04 | 159.79 | 118.69 | 64.27 | 45.13 | -159.68 | 140.77 | 126.02 | 172.51 | 150.05 | 92.76 | -162.47 | 66.18 | -26.57 | 87.15 | 96.21 | 30.54 | 169.38 | 81.5 | 149.57 | 92.62 | -20.56 | 140.1 | 105.27 | 71.11 | 0 | 101.29 | 0 | 80.76 | 0 | 45.67 | 0 | 57.59 | 0 | 97.01 | 0 | 111.59 | 0 | 148.01 | 94.31 | 160.8 | 125.63 | -167.44 | 99.03 | -154.47 | 156.85 | -169.71 | 173.22 | -143.43 | -174.04 | -101.32 | -118.97 | 27.26 | 80.37 | 157.56 | 134.57 | 57.1 | -160.51 | 107.69 | 49.14 | 111.61 | 38.08 | 162.92 | 86.81 | -180 | 101.68 | 0 | 128.21 | 0 | 178.1 | -180 | 105.56 | 161.56 | 136.22 | 0 | 117.69 | 0 | -42.7 | -154.25 | 133.13 | 81.71 | 67.79 | 59.4 | -163.71 | 153.82 | 157.73 | -139.76 | 75.38 | 114.38 | 24.84 | 147.33 | 134.79 | 151.57 | 110.97 | 132.11 | 85.84 | 89.62 | 116.79 | 129.98 | 139.21 | 74.21 | -160.13 | 89.9 | -82.89 | -111.19 | 105.27 | 91.86 | 158.2 | 88.98 | -180 | 147.62 | 90 | 83.77 | -180 | -159.73 | -180
2020-10-06 | 10:19 | -135.29 | 100.35 | 154.21 | 122.57 | 20.97 | 32.07 | -155.73 | 92.03 | 141.13 | 171.77 | 155.67 | 91.38 | -101.32 | 97.59 | -71.57 | 87.68 | 78.3 | 87.79 | 23.96 | 96.65 | 106.69 | 104.8 | -42.4 | 165.74 | 90 | 67.99 | 0 | 93.68 | 0 | 75.78 | 0 | 86.19 | 0 | 39.2 | 0 | 95.17 | 0 | 116.04 | 0 | -134.56 | 90.15 | 118.27 | 128.04 | -178.73 | 33.05 | -152.88 | 168.68 | 169.43 | 157.23 | -153.73 | 175.88 | 167.47 | -155.19 | 149.03 | 72.88 | 174.15 | 115.61 | -16.61 | 164.93 | 63.78 | 32.23 | 75.39 | 62.04 | -132.2 | 72.81 | -180 | 92.59 | 90 | 102.72 | 0 | -83.88 | -180 | 109.46 | 81.86 | 161.54 | -180 | -176.65 | 0 | -112.88 | -148.82 | 150.03 | 101.84 | 57.16 | 134.36 | -163.82 | 146.42 | 159.41 | -106.24 | 83.03 | 110.95 | 32.55 | 149.88 | 162.38 | 144.38 | 103.21 | 155.11 | -15.94 | 131.48 | 105.42 | 136.03 | 114.63 | -106.15 | 174.51 | 92.7 | 90 | 85.22 | -180 | 132.86 | 45 | 97.05 | 90 | 117.29 | 116.57 | 63.83 | 90 | 143.1 | 90
2020-10-06 | 10:20 | -116.18 | 100.18 | 163.85 | 124.04 | 59 | 26.61 | -149.17 | 25.57 | 127.26 | 167.29 | 170.43 | 100.18 | -152.24 | 85.74 | 68.21 | 91.22 | 50.19 | 129.05 | -71.56 | 67.96 | -19.1 | 108.91 | -177.04 | 82.29 | 90 | 74.08 | 0 | 93.82 | 0 | 65.03 | 0 | 92.34 | 0 | 46.28 | 0 | 71.09 | 0 | 130.89 | 0 | 160.14 | 90.28 | 135.89 | 128.47 | 151.64 | -24.63 | -172.48 | -176.42 | -158.02 | 178.77 | -175.84 | 170.82 | 134.07 | -162.38 | 123.68 | 75.39 | 129.11 | 111.08 | 169.38 | 142.58 | 130.14 | 36.01 | 107.88 | 81.96 | 121.17 | 0.18 | -180 | 75.58 | 0 | 91.21 | 90 | 62.8 | -180 | 123.16 | 0 | -72.44 | 0 | -152.8 | 0 | -86.45 | -143.89 | 148.09 | 107.83 | 32.85 | 124.34 | -171.62 | 147.46 | 158.77 | -74.21 | 51.81 | 126.54 | 6.77 | 145.86 | 134.11 | 175.17 | 92.95 | 112.4 | 127.88 | 153.33 | 104.77 | 120.99 | 113.21 | -162.38 | 170.3 | 119.15 | 90 | 31.15 | 135 | -95.83 | 90 | 102.09 | 0 | 81.93 | 90 | 38.6 | 0 | 116.39 | 0
2020-10-06 | 10:21 | -115.62 | 93.36 | -177.56 | 118.83 | 28.7 | 69.47 | -153.72 | 22.31 | 141.18 | 143.9 | 169.29 | 124.25 | -165.96 | 93.79 | -3.02 | 104.89 | 120.26 | 15.97 | -90 | 76.07 | 90 | 97.45 | -33.24 | 55.19 | 0 | 59.47 | 0 | 86.52 | 0 | 59.43 | 0 | 79.98 | 0 | 17.83 | 0 | 55.23 | 0 | -177.3 | 0 | 153.11 | 90.27 | 127.97 | 124.37 | -172.61 | -112.98 | 167.99 | 176.74 | -146.65 | 29.51 | 173.58 | 178.19 | 105.37 | 157.92 | 6.38 | 64.13 | 118.6 | 109.16 | 136.79 | 122.69 | 126.78 | 1.56 | 74.73 | 99.72 | 125.76 | 73.92 | 135 | 70.2 | 116.57 | 86.15 | 0 | 87.88 | 0 | 111.5 | 45 | 117.28 | 0 | 152.62 | 0 | -63.69 | -139.04 | 145.59 | 109.87 | 35.29 | 126.74 | 171 | 135.89 | 154.84 | 26.46 | 20.72 | 128.33 | -90.22 | 152.92 | 97.13 | -165.72 | 92.93 | 54.94 | 133.58 | 163.32 | 116.05 | 67.76 | 97.81 | 178.45 | 168.68 | 137.48 | 90 | 81.69 | 90 | -168.23 | 116.57 | 104.49 | 90 | 57.75 | 90 | -158.6 | 90 | 128.64 | 0
2020-10-06 | 10:22 | -105.15 | 92.21 | 166.89 | 116.08 | -2.55 | -5.65 | -134.09 | 75.12 | 123.84 | 112.21 | 101.32 | 94.67 | -80 | 101.49 | -2.93 | 104.29 | 101.32 | 16.31 | -90 | 83.02 | -80.14 | 162.43 | 176.7 | -119.96 | 90 | 52.05 | 116.57 | 57.17 | 0 | 64.46 | 0 | 66.2 | 0 | 46.75 | 0 | 74.49 | 0 | 63.54 | 0 | 167.23 | 85.74 | 169.9 | 123.61 | -179.86 | 60.69 | -174.92 | 163.62 | -169.82 | -46.27 | -152.99 | 159.62 | -172.24 | 92.39 | -5.75 | 78.15 | 90 | 62.8 | -7.63 | 116.87 | -50.49 | 115.65 | 74.94 | 79.89 | 163.9 | -40.9 | 149.03 | 87.82 | 135 | 155.27 | 0 | 125.09 | 90 | 118.92 | 90 | 111.37 | 0 | -83.45 | 0 | -9.55 | -153.17 | 129.4 | 98.92 | 30.51 | 114.58 | -153.05 | 108.83 | 150.3 | 83.59 | 90.37 | 107.38 | 31 | 150.72 | 127.88 | 178.96 | 110.73 | 130.22 | 88.11 | 105.07 | -155.56 | 17.96 | 149.03 | 165.47 | 93.83 | 108.52 | 129.81 | 92.33 | 123.68 | -166.57 | -156.04 | 109.78 | 0 | 44.94 | -180 | 98.35 | -180 | 165.97 | 90
2020-10-06 | 10:23 | -147.72 | 97.27 | -159.96 | 116.32 | 19.19 | -11.55 | -144.98 | 98 | 104.44 | 59.78 | 129.71 | 118.03 | -156.79 | 116.44 | 0 | 99.13 | 169.22 | 52.42 | -90 | 97.61 | -26.57 | 163.86 | 57.99 | -126.63 | 90 | -30.56 | 0 | 61.02 | 0 | 82.96 | 0 | 48.32 | 0 | 68.48 | 0 | 63.41 | 0 | 79.76 | 0 | 131.43 | 91.1 | 170.56 | 126.18 | 77.09 | 121.9 | -169.85 | 113.57 | -159.73 | -161.17 | -163.04 | 141.48 | -145.29 | 105.77 | 43.42 | 73.85 | 107.97 | 74.68 | -114.78 | 123.25 | 138.37 | 89.13 | -160.56 | 73.17 | -72.9 | 139.62 | 0 | 83.54 | -135 | 30.49 | 0 | 125.84 | 90 | 156.33 | 90 | 76.81 | 0 | -166.21 | 0 | -84.37 | -155.88 | 157.98 | 84.53 | 52.43 | 115.61 | -155.3 | 107.63 | 151.91 | 81.63 | 88.68 | -121.89 | 52.56 | -172.67 | -72.26 | 178.62 | 111.46 | -120.24 | 101.32 | -12.24 | -102.21 | -161.38 | 157.75 | -174.11 | 111.8 | 95.81 | 129.81 | 133.7 | 150.26 | 144.03 | 135 | 82.36 | 0 | 134.57 | -180 | 72.13 | 90 | -20.85 | -180
2020-10-06 | 10:24 | -121.18 | 100.06 | 165.47 | 114.16 | 55.93 | -28.48 | -133.62 | 129.77 | 143.01 | -38.77 | -177.21 | 129.27 | -114.55 | 92.71 | 5.16 | 89.88 | 135 | -10.37 | 0 | 103.68 | 26.57 | -176.56 | 174.89 | -115.92 | 83.65 | 47.79 | 0 | 61.27 | 0 | 30.35 | 0 | 57.92 | 0 | 54.83 | 0 | 79.94 | 0 | -76.47 | 0 | 120.33 | 79.22 | -178.99 | 122.18 | -57.17 | 103.53 | -170.51 | -44.29 | -172.72 | 111.46 | -170.52 | 104.85 | 160.86 | 113.57 | 176.98 | 76.61 | 87.33 | 66.8 | -180 | 117.09 | 1.08 | 124.59 | -13.24 | 77.24 | -85.7 | -166.06 | 108.44 | 66 | 0 | 73.49 | 0 | 109.44 | 104.04 | 107.98 | 90 | 92.67 | 0 | -11.3 | 0 | -89.53 | -157.17 | 161.12 | 85.14 | 64.08 | 122.77 | -131.58 | 100.56 | 161.97 | 62.99 | 73.69 | -171.61 | 5.61 | 158.13 | 141.08 | 160.97 | 116.07 | 136.36 | 88.68 | 93.15 | 81.26 | -137.1 | 155.65 | 123.2 | -176.93 | 53.14 | -70.01 | -85.25 | 108.44 | 156.79 | 90 | 77.88 | 153.43 | 109.62 | -180 | 131.59 | 165.96 | 5.05 | -180
2020-10-06 | 10:25 | -116.63 | 99.53 | 167.14 | 115.71 | 107.37 | -8.26 | -148.26 | 110.82 | 141.35 | -112.43 | 122.87 | 130.87 | -128.65 | 93.58 | 77.47 | 90.11 | 33.68 | -73.38 | -45 | 91.37 | 30.26 | 89.15 | 175.92 | -126.69 | 90 | 138.51 | 0 | 67.09 | 0 | 40.94 | 0 | 66.57 | 0 | 36.77 | 0 | 79.95 | 0 | 51.68 | 0 | 171.81 | 68.7 | 124.4 | 113.17 | -46.29 | 91.84 | -169.98 | 136.61 | -162.67 | 156.64 | -156.3 | 166.84 | 158.48 | 120.78 | -81.86 | 84.72 | 119.74 | 55.2 | 107.11 | 99.05 | 137.5 | 125.71 | 3.02 | 80.35 | 175.03 | 60.39 | 161.56 | 81.7 | -71.57 | 97.02 | 0 | -63.69 | -135 | 99.51 | 153.43 | 128.9 | 104.04 | 44.01 | 90 | -56.41 | -142.73 | 163.01 | 105.26 | 68.2 | 114.71 | -144.26 | 159.5 | 156.64 | 85.46 | 90.24 | -134.06 | 17.01 | 144.26 | 115.02 | 141.39 | 113.39 | 136.56 | 64.83 | 145.43 | 66.04 | 48.57 | 141.56 | 96.54 | 175.59 | 2.13 | -171.47 | -170.91 | 141.35 | -173.74 | 97.59 | 88.59 | -26.57 | 61.73 | -180 | 136.68 | 90 | 146.61 | -18.44
2020-10-06 | 10:26 | -171.38 | 101.51 | -140.33 | 113.48 | 128.45 | 4.39 | -159.57 | -135.13 | 82.18 | 136.96 | 138.23 | 76.82 | -90 | 106.39 | -36.86 | 113.76 | -165.96 | -61.36 | 168.68 | 51.01 | 85.03 | 151.69 | -10.7 | -128.38 | -180 | -173.59 | 0 | 64.77 | 0 | 5.02 | 0 | 54.3 | 0 | 53.6 | 0 | 62.87 | 0 | -9.02 | 90 | 177.31 | 65.03 | 128.42 | 111.3 | -136.46 | 120.87 | 176.29 | 173.89 | -154.34 | -142.93 | 168.36 | 170.75 | 76.84 | 51.91 | 37.68 | 83.89 | 104.04 | 68.64 | 166.6 | 101.56 | 161.23 | 108.55 | 83.29 | 85.72 | 155.37 | 86.42 | 0 | 90.96 | -116.57 | 85.59 | 0 | 62.75 | -90 | 103 | 135 | 159.89 | 0 | 86.22 | 90 | -21.66 | -146.78 | 157.48 | 110.15 | 74.94 | 113.16 | -175.72 | 107.47 | 151.21 | 115.8 | 133.54 | 111.27 | 35.01 | 61.85 | 100.48 | 116.41 | 107.56 | 124.12 | 93.75 | 165.6 | -94.58 | 169.22 | 144.67 | 158.61 | -180 | 0.41 | -174.56 | 109.56 | -180 | 134.73 | 102.53 | 85.28 | -180 | -25.66 | -180 | 117.46 | 107.1 | 76.79 | 116.57
2020-10-06 | 10:27 | -120.77 | 95.92 | 176.92 | 112.85 | 82.06 | -15.3 | -145.3 | -109.49 | 78.92 | 149.84 | 173.65 | 85.69 | -108.44 | 103.18 | 45 | 109.3 | 101.32 | -58.05 | 90 | 29.1 | -42.14 | 158.16 | 163.49 | 150.19 | 90 | -110.35 | 0 | 75.26 | 0 | 49.02 | 0 | 46.33 | 0 | 41.55 | 0 | 59.8 | 0 | -27.39 | -90 | 177.25 | 72.81 | 137.95 | 112.64 | -132.08 | 112.65 | 177.41 | 167.29 | -159.55 | -168.16 | 179.99 | -179.35 | 113.78 | -46.85 | 89.21 | 83.47 | 142.12 | 95.42 | -167.36 | 108.84 | 172.87 | 106.49 | 63.43 | 104.53 | 165.18 | 105.8 | 90 | 53.02 | -180 | 129.83 | 0 | 98.38 | 90 | 109.47 | 90 | 153.91 | -180 | 94.25 | -90 | -46.92 | -144.39 | 162.19 | 109.78 | 77.22 | 115.33 | -167.01 | 113 | 151.56 | 100.1 | 129.34 | 120.43 | 15.3 | 82.68 | 149.11 | 119.6 | 106.82 | 61.08 | 95.44 | 178.46 | 79.79 | 169.88 | 126.97 | 147.98 | -180 | 79.26 | -165.96 | 132.89 | -180 | 122.95 | 111.8 | 96.99 | -180 | 35.65 | -180 | 90.97 | 98.74 | 134.82 | -36.87
2020-10-06 | 10:28 | -119.78 | 98.59 | 166.46 | 115.21 | 90.87 | 16.03 | -150.85 | 177.63 | 130.47 | 137.66 | 167.94 | 100.17 | -90 | 100.1 | 32.35 | 93.96 | -123.68 | -68.45 | 0 | 67.4 | 61.92 | 146.75 | -157.63 | -142.48 | -45 | 153.76 | 0 | 47.33 | 0 | 37.77 | 0 | 52.47 | 0 | 25.36 | 0 | 71.29 | 0 | 50.02 | 0 | 95.6 | 72.26 | -161.41 | 115.87 | -134.07 | 96.39 | 169.33 | 105.3 | -164.35 | 179.36 | 174.43 | 175.69 | 130.87 | 177.1 | 85.71 | 78.12 | 111.15 | 83.81 | -122.83 | 120.67 | -125.91 | 107.49 | -118.31 | 94.87 | 87.4 | 89.54 | -180 | -173.27 | -90 | 46.79 | 0 | 70.97 | -180 | 116.32 | 0 | -126.7 | 90 | 51.98 | 0 | -55.11 | -143.49 | 144.27 | 104.01 | 78.99 | 117.32 | 177.69 | 127.98 | 150.2 | 101.1 | 118.54 | 82.13 | -39.14 | -125.03 | 148.19 | 130.25 | 115.91 | 95.17 | -8.13 | -156.83 | 76.28 | 176.06 | 145.83 | 113.66 | 176.65 | -25.48 | -177.51 | 78.14 | 90 | 119.9 | 126.87 | 93.6 | 0 | 49.09 | -176.17 | 112.2 | 119.74 | 107.87 | 90
2020-10-06 | 10:29 | -128.51 | 87.4 | 179.87 | 112.02 | 136.08 | 56.48 | -139.72 | 129.01 | 103.67 | 114.58 | -109.61 | 59.34 | -68.2 | 63.3 | 64.54 | 170.95 | 157.17 | 154.48 | -104.04 | 48.05 | 126.6 | 99.29 | 85.59 | 167.72 | 7.43 | 100.6 | 0 | 71.79 | 0 | 66.82 | 0 | 67.01 | 0 | 117.84 | 0 | 103.51 | 0 | 60.49 | 0 | 153.24 | 94.18 | 158.43 | 117.24 | 179.46 | 95.13 | -167.16 | 134.19 | -154.68 | -175.51 | -165.48 | 157.38 | -174.28 | 32.5 | 88.29 | 82.86 | 117.86 | 89.73 | 108.17 | 101.8 | 92.06 | 97.2 | 103 | 91.07 | 149.72 | 97.91 | 90 | 29.89 | 170.55 | 36.38 | 0 | 97.3 | 158.2 | 70.66 | 150.94 | 67.16 | 135 | -174.5 | 105.94 | -70.39 | -138.7 | 158.72 | 99.98 | 71.3 | 118.12 | -177.54 | 130.56 | 148.69 | 41.06 | -69.13 | 98.72 | 29.91 | 149.75 | 125.08 | 135.54 | 117.01 | 56.47 | 90 | -165.23 | 108.44 | -175.68 | 107.25 | 93.87 | 168.12 | -140.52 | -144.46 | 138.86 | -180 | 110.56 | 135 | 94.63 | -90 | 59.5 | 97.13 | 86.52 | 153.43 | 123.11 | 157.39
2020-10-06 | 10:30 | -121.86 | 88.55 | 172.83 | 111.31 | 114.97 | 39.95 | -127.76 | 140.22 | 32.14 | 127.4 | -169.14 | 32.91 | -54.33 | 56.58 | 65.25 | -35.14 | 150.01 | 91.37 | -109.44 | 67.09 | 91.76 | 166.25 | 145.3 | 51.52 | -9.45 | 80.01 | 0 | 58.69 | 0 | 71.85 | 0 | 80.88 | 0 | 103.07 | 0 | 43.08 | 0 | -17.04 | 0 | 168.59 | 98.84 | -155.09 | 118.94 | 179.46 | 84.67 | -170.32 | 140.91 | -161.3 | -139.76 | -148.24 | 176.14 | 106.67 | -8.36 | 87.71 | 73.19 | 95.71 | 94.18 | 70.74 | 84.65 | 121.2 | 62.88 | 119.36 | 84.74 | 141.54 | 89.48 | -180 | 17.89 | 0 | 67.29 | 90 | 92.51 | 153.43 | 52.88 | 129.81 | 151.47 | 154.79 | -149.18 | 90 | -107.82 | -128.53 | 151.31 | 106.53 | 79.28 | 121.41 | 165.4 | 134.81 | 152.85 | 41.1 | 118.32 | 111.16 | 23.34 | 151.83 | 121.66 | 139.51 | 94.84 | 59.92 | 82.87 | 178.69 | 109.15 | -163.92 | 108.12 | 116.73 | 145 | -156.45 | -146.32 | 173.47 | -180 | 116.95 | 141.35 | 87.79 | 90 | 44.16 | 99.45 | 135.76 | 90 | 47 | 90
2020-10-06 | 10:31 | -119.6 | 76.65 | 151.84 | 104.72 | 59.09 | -20.11 | -152.88 | 151.47 | -43.1 | 119.22 | -173.73 | 145.59 | 143.73 | 55.88 | 76.66 | -136.52 | 98.93 | 115.02 | 143.13 | 91.79 | 107.83 | 138.03 | -13.08 | 95.14 | 12.79 | 75.39 | 0 | 61.8 | 0 | 76.94 | 0 | 16.5 | 0 | 97.5 | 0 | 26.74 | 0 | 86.93 | 0 | 148.76 | 101.64 | 178.84 | 118.85 | 174.89 | 87.11 | -176.88 | 143.91 | -173.19 | -132.63 | -160.05 | -167.76 | 172.6 | -80.13 | 79.98 | 75.31 | 81.87 | 85.19 | 97.28 | 87.2 | 96.91 | 96.88 | 129.96 | 64.85 | 100.24 | 15.12 | -180 | 82.08 | 116.57 | 56 | 0 | 81.04 | 90 | 74.62 | -180 | 114 | -180 | 62.47 | 0 | -156.28 | -84.96 | 172.07 | 120.34 | 90.47 | 140.14 | 160.72 | 128.58 | 162.9 | -44 | 116.62 | 122.72 | 65.18 | 135.32 | 128.34 | 138.24 | 98.47 | 75.11 | -173.57 | 164.93 | 26.57 | -142.09 | 92.27 | 132.77 | 136.85 | -174.04 | 136.01 | -170.59 | -180 | 128.03 | 128.65 | 116.59 | 90 | 68.24 | 93.35 | 79.44 | 142.12 | 148.91 | 171.86
2020-10-06 | 10:32 | -133.76 | 82.43 | 176.16 | 104.63 | 23.26 | 69.82 | -135.88 | 142.52 | 99.55 | 67.91 | -120.76 | -94.55 | 174.14 | 74.06 | 108.11 | 19.54 | 114.12 | 95.15 | 114.45 | 54.37 | -138.58 | 85.96 | 79.16 | 149.47 | 164.73 | 87.88 | 0 | 132 | 0 | 86.23 | 0 | 115.58 | 0 | 109.16 | 0 | 34 | 0 | 56.66 | 0 | 158.97 | 104.82 | 160.02 | 120.66 | -117.83 | 34.44 | -157.82 | 160.78 | -170.54 | -67.91 | -150.03 | -174.71 | 146.99 | 126.98 | 79.38 | 70.18 | 103.34 | 67.52 | -32.9 | 115.43 | -155.87 | 46.08 | 128.15 | 47.51 | 99.28 | 56.12 | 90 | 79.38 | 0 | 63.16 | 90 | 77.55 | -180 | 88.4 | 161.56 | 40.24 | 150.26 | 59.06 | 90 | -117.3 | -103.72 | 164.46 | 116.61 | 85.04 | 148.64 | 90.18 | 124.24 | 169.21 | -141.18 | 138.94 | 81.16 | 55.3 | 134.69 | 112.37 | 160.92 | 93.97 | 85.58 | 55.18 | 156.69 | 136.6 | -168.69 | 108.34 | 149.03 | 111.8 | -55.12 | -158.95 | 149.81 | 98.14 | 137.89 | 167 | 119.38 | 90 | 75.59 | 99.45 | 154.61 | -180 | -127.51 | 90
2020-10-06 | 10:33 | -138.07 | 86.45 | 163.6 | 110.42 | 96.21 | 83.95 | -166 | 127.98 | -178.2 | 27.32 | 179.86 | 14.57 | 38.56 | 55.08 | 76.83 | 54.75 | 149.17 | 96.53 | 66.51 | 106.51 | 47.86 | 102.17 | 105.25 | 9.65 | -126.87 | 65.53 | 0 | 37.92 | 0 | 78.61 | 0 | 99.04 | -180 | 106.8 | 0 | 85.57 | 0 | 119.73 | -180 | 124.07 | 104.05 | 159.25 | 121.94 | 168.28 | 90.69 | -167.05 | 152.8 | -158.02 | 12.95 | -178.09 | 118.89 | 59.35 | -17.73 | 54.24 | 17.55 | 86.9 | 93.08 | 134.75 | 52.63 | 99.95 | 66.33 | 29.06 | 55.27 | 151.69 | 97.85 | -180 | 126.57 | -180 | 52.72 | 90 | 165.6 | -180 | 90.36 | 97.59 | 53.76 | 116.57 | 97.58 | 90 | -127.33 | -137.58 | 172.37 | 100.83 | 77.44 | 142.99 | -23.69 | 144.55 | 162.16 | -51.04 | 158.54 | 92.78 | 67.98 | 129.76 | 113.47 | 112.72 | 89.97 | 68.08 | 112.47 | 173.57 | 109.54 | -147.24 | 115.03 | 137.94 | 162.26 | 174.97 | 165.74 | 50.8 | 93.83 | 147.88 | 143.74 | 98.09 | 90 | 95.86 | 15.27 | 178.45 | 171.26 | -126.2 | -180
2020-10-06 | 10:34 | -136.14 | 89.49 | 146.67 | 114 | 57.65 | 32.13 | -5.91 | 138.48 | 123.71 | 106.81 | -84.48 | 90.28 | 165.96 | 51.68 | 100.43 | -59.22 | 107.04 | -2.93 | 147.78 | 50.37 | 102.36 | 77.8 | 126.38 | 49.27 | 9.45 | 63.56 | 0 | 10.9 | 0 | 90.06 | -180 | 63.8 | 0 | 113.72 | 0 | 81.12 | 0 | -0.73 | 0 | -134.54 | 94.81 | -159.95 | 118.51 | -75.91 | 89.56 | 142.65 | 141.75 | -161.31 | -137.25 | -137.84 | 165.87 | 125.75 | 17.78 | 76.93 | 68.43 | -40.61 | 91.56 | -8.41 | 68.54 | 132.39 | 70.1 | -73.31 | 82.14 | -119.74 | -153.12 | -90 | 70.91 | 169.71 | 71.13 | 90 | 80.27 | 147.99 | 75.06 | 161.56 | -126.06 | 138.81 | 112.73 | -180 | -63.37 | -133.97 | 152.49 | 103.22 | 64.82 | 107.49 | 128.71 | 134.81 | 162.85 | 6.31 | 141.63 | 100.69 | 59.16 | 146.72 | 121.34 | 134.75 | 111.65 | 63.83 | 73.42 | 89.63 | -167 | 8.07 | 115.62 | 85.55 | -180 | 97.73 | -180 | 106.26 | -180 | 78.79 | 116.57 | 76.94 | -180 | 116.35 | -176.42 | 80.1 | 52.12 | 51.54 | 141.35
2020-10-06 | 10:35 | -116.88 | 78.46 | 163.81 | 113.01 | 78.5 | 35.41 | -137.33 | 144.64 | 152.1 | 102.15 | -171.64 | 98.72 | 162.33 | 59.72 | 83.52 | -47.59 | 104.04 | 15.32 | 123.68 | 64.08 | 95.51 | 67.04 | 173.9 | 61.82 | -135 | 85.17 | 0 | -28.79 | 0 | 88.57 | 0 | 49.54 | 0 | 113.04 | 0 | 64.19 | 0 | 69.09 | 0 | 168.66 | 89.33 | 179.08 | 119.1 | -178.48 | 93.99 | 162.5 | 141.66 | -169.26 | -138.08 | -172.05 | 178.21 | 128.7 | -0.71 | 69.77 | 74.54 | -132.62 | 85.74 | -44.99 | 72.62 | 112.89 | 90.22 | 160.56 | 95.83 | 127.3 | 27.68 | 143.13 | 73.19 | -120.97 | -82.03 | -180 | 70.36 | 98.74 | 66.81 | 104.04 | -120.85 | 124.7 | 57.25 | -71.56 | -57.32 | -92.27 | -176.64 | 115.11 | 89.9 | 108.77 | 140.16 | 136.59 | 153.47 | -32.96 | 140.19 | 87.81 | 49.94 | 149.47 | 129.71 | 140.54 | 106.45 | 49.7 | 82.63 | 94.95 | 119.74 | -8.29 | 95.73 | 77.83 | -137.13 | 169.76 | 171.47 | 99.55 | -175.92 | 76.52 | 7.13 | 126.55 | -168.68 | 77.91 | -180 | 109.7 | 48.81 | 150 | 168.68
2020-10-06 | 10:36 | -131.02 | 56.32 | 173.89 | 111.62 | 99.87 | 106.84 | -120.63 | 133.32 | 117.45 | 66.7 | -178.17 | 97.97 | 124.25 | 71.97 | 11.31 | -117.85 | 66.04 | -45.27 | -102.53 | 82.91 | 113.07 | 88.15 | -4.97 | 99.87 | 36.87 | 92.79 | 0 | -50.6 | 0 | 78.1 | 0 | -83.65 | 0 | 94.27 | 0 | 178.76 | 0 | 31.17 | 0 | -21.92 | 84.47 | -152.01 | 115.3 | 35.17 | 128.72 | 136.62 | 143.42 | -170.87 | 167.47 | -176.13 | 162.47 | 134.82 | 3.88 | 66.16 | 85.85 | 45 | 86.81 | 176.98 | 89.47 | 111.8 | 103 | -144.09 | 130.59 | -129.17 | 40.25 | -180 | 95.29 | -180 | -171.55 | 0 | 61.66 | -135 | 17.92 | 0 | 117.57 | 90 | 100.44 | 116.57 | -70.82 | 62.42 | 172.51 | 116.37 | 91.92 | 100.42 | 146.61 | -175.81 | 142.42 | 4.01 | 84.54 | 68.38 | 56.25 | 147.99 | 142.74 | 155.94 | 133.86 | 42.99 | 115.82 | 115.19 | 126.87 | 156.23 | 145.93 | -38.09 | -111.15 | 114.95 | 171.26 | 89.28 | 94.08 | 2.77 | -180 | 131.71 | 110.56 | 40.36 | -180 | 87.4 | 94.41 | -164.44 | 0
2020-10-06 | 10:37 | -139.24 | 72.11 | -132.95 | 115.12 | 135.31 | 114.19 | -142.6 | 131.44 | 108.42 | 108.15 | 118.56 | 132.1 | -90 | 78.2 | 68.76 | 116.78 | 36.86 | -90.18 | 90 | 61.18 | 128.56 | -135.43 | -167.66 | -54.31 | -168.68 | 138.66 | 0 | 65.09 | 0 | 74.61 | 0 | 49.25 | 0 | 101.01 | 0 | 36.43 | 0 | 63.04 | 0 | 120.7 | 74.94 | -179.28 | 114.61 | 170.25 | 127.05 | 166.58 | 164.46 | -172.66 | -166.56 | -171.58 | 177.58 | 156.62 | -16.83 | 61.68 | 85.6 | 115.78 | 97.46 | 102.1 | 84.59 | 73.18 | 89.85 | 115.78 | 133.85 | -115.63 | 66.32 | 153.43 | 91.87 | -180 | 118.82 | 175.23 | 54.86 | -135 | 55.37 | 90 | 141.62 | 125.54 | 88.18 | 0 | -101.48 | 62.77 | -155.21 | 114.74 | 35.69 | 96.49 | -161.34 | -170.54 | 146.05 | 37.16 | 92.71 | -35.19 | 58.07 | -176.36 | -155.37 | 160.09 | 138.26 | -23.05 | 114.68 | -138.69 | 0 | -43.67 | 157.39 | 26.62 | 116.57 | 101.26 | -180 | 114.63 | -18.44 | 13.37 | -180 | 115.66 | 149.03 | 6.28 | -90 | -10.02 | -180 | 68.95 | 90
2020-10-06 | 10:38 | -122.48 | 72.26 | -173.92 | 106.14 | 115.13 | -112.37 | -161.39 | 115.65 | 94.09 | 85.32 | 158.9 | 135.45 | -156.74 | 78.83 | 58.75 | 109.83 | 66.79 | -137.37 | -90 | 124.65 | 129.44 | 132.58 | 142.25 | 15.11 | -113.63 | 163.85 | -180 | 54.41 | -180 | 66.83 | 0 | 34.49 | -180 | 97.56 | 0 | 60.04 | 0 | 17.25 | 90 | -171.2 | 65.1 | -177.18 | 101.17 | -6.85 | -64.26 | 172.37 | -123.68 | -177.61 | -143.84 | -166.36 | -175.51 | -171.38 | 126.62 | 70.02 | 86.86 | 53.13 | 87.1 | 21.72 | 108.65 | 112.96 | 131.08 | 134.56 | 152.3 | 158.28 | 94.72 | -141.35 | -101.17 | -157.82 | 74.09 | 0 | 90.87 | -158.2 | 71.35 | 96.35 | 145.01 | 102.53 | 81.5 | 122.01 | -28.09 | 91.28 | 160.8 | 114.72 | 72.25 | 69.32 | -171.79 | -170.19 | 152.62 | -56.1 | 101.61 | 2.85 | 63.28 | 169.41 | 149.27 | -178.51 | 113.96 | 32.74 | 75.63 | 178.63 | 137.84 | -162.51 | 145.3 | 84.39 | -180 | -145.98 | 177.62 | 140.58 | -175.23 | 47.85 | 93.35 | 109.92 | -128.65 | 68.17 | -180 | 100.96 | 125.54 | -27.96 | -90
2020-10-06 | 10:39 | -111.41 | 59.02 | -149.48 | 90.76 | 82.83 | -132.64 | 179.18 | 83.55 | 99.96 | -50.97 | 166.22 | 140.31 | 153.15 | 69.08 | 39.38 | 112.73 | 157.39 | 135.99 | -135 | 129.75 | 135 | 105.26 | -119.74 | 77.8 | -106.64 | -137.92 | 165.96 | 71.34 | 161.56 | 38.07 | -180 | 78.02 | 168.68 | 137.08 | -180 | 97.63 | 0 | -178.84 | 90 | 92.52 | 59.15 | 156.76 | 87.02 | 138.51 | -95.65 | -166.04 | -150.31 | 175.53 | -161.48 | -159.61 | -162.38 | 165.91 | 142.94 | 62.85 | 84.17 | -147.72 | 92.35 | 70.86 | 128.15 | 98.07 | 142.18 | -149.04 | 145.05 | -176.65 | 92.06 | -149.03 | 92.91 | -146.32 | 112.61 | -180 | 112.8 | -143.13 | 58.58 | -131.19 | 70.65 | 70.01 | -177.95 | 135 | -136.78 | 132.74 | 151.52 | 114.03 | 84.49 | 59.32 | 164.33 | 144.66 | 147.05 | -107.2 | 99.65 | -70.58 | 59.72 | 153 | 129.49 | -155.85 | 131.65 | -41.56 | 102.93 | -147.48 | 172.99 | -178.44 | 172.11 | -112.43 | -180 | 102.54 | -180 | 102.84 | -171.58 | 96.85 | 96.71 | -178.48 | 94.77 | 70.38 | -168.68 | -154.65 | 0 | 105.83 | 19.99
2020-10-06 | 10:40 | -99.21 | 51.93 | 177.54 | 94.84 | 24.99 | -122.76 | 167.77 | 102.11 | 114.31 | -22.1 | 161.19 | 137.55 | 157.35 | 87.25 | 82.87 | 133.33 | 118.16 | 126.08 | 164.06 | 133.45 | 114.56 | 119.16 | 11.78 | 90.11 | 0 | -89.7 | 0 | 64.9 | 0 | 37.93 | 0 | 63.5 | 0 | 165.65 | 0 | 97.63 | 0 | -137.37 | 0 | 75.33 | 66.48 | -165.85 | 92.56 | 164.65 | 119.05 | -167.52 | -169.07 | -179.67 | -3.92 | -157.03 | -178.6 | -170.52 | 128.34 | 21.75 | 85.18 | 52.7 | 82.28 | -70.86 | 127.05 | 156.04 | 129.89 | 68.54 | 133.79 | 165.62 | 92.02 | 0 | 71.78 | 90 | 147.91 | 0 | 114.78 | -135 | 44.3 | 90 | 9.31 | -180 | 118.32 | 0 | -46.51 | 154.28 | 140.95 | 114.08 | 91.63 | 109.51 | 142.81 | 106.58 | 152.06 | -60.31 | 113.1 | 111.19 | 77.92 | 169.43 | 146.62 | 175.16 | 109.61 | -3.12 | 124.18 | -148.61 | 89.08 | 179.17 | 136.96 | -173.92 | -158.2 | 108.27 | -180 | 107.62 | -169.52 | 121.93 | 130.59 | 145.05 | -175.59 | 41.23 | -180 | -125.28 | 55 | -57.25 | 116.57
2020-10-06 | 10:41 | -117.39 | 46.68 | 151.2 | 88.09 | 43.01 | -160.59 | 177.18 | 116.68 | 88.57 | 15.36 | 172.71 | 134.45 | 141.95 | 80.35 | 87.84 | 173.16 | 105.87 | 105.96 | -153.43 | 135.37 | -19.99 | 91.87 | 12.66 | 122.14 | 40.24 | -40.92 | 0 | 111.69 | 0 | 60.52 | 0 | 19.87 | 0 | -165.23 | 0 | -18.66 | 0 | -163.78 | 0 | 176.48 | 84.35 | 157.39 | 100.7 | 136.33 | -58.58 | -173.26 | 177.11 | -172.59 | 178.07 | -164.62 | 173.6 | -100.08 | 15.31 | 17.1 | 80.26 | -60.73 | 64.02 | -5.25 | 127.13 | 129.45 | 125.59 | 153.43 | 121.46 | -130.92 | 98.01 | 0 | 66.79 | 90 | 116.31 | 0 | 67.43 | 90 | 56.46 | -180 | -18.92 | 0 | 109.89 | 0 | 42.22 | -170.84 | 110.49 | 107.18 | -38.84 | 110.69 | 167.4 | 99.24 | 143.27 | -97.22 | 124.42 | 100.18 | 119.51 | 155.19 | -157.36 | 151.12 | 99.54 | 43.62 | 77.45 | -148.08 | 105.25 | 171.96 | 137.62 | -49.64 | 90 | 33.94 | -72.47 | 74.49 | -164.73 | 54.12 | 116.57 | 114.12 | 0 | 30.3 | -180 | -43.79 | 138.02 | -92.97 | 116.57
2020-10-06 | 10:42 | -124.16 | 59.24 | 142.95 | 95.77 | -3.65 | -139.55 | 178.95 | 130.01 | 22.98 | 39.61 | -84.28 | 150.77 | 142.58 | 106.03 | 116.97 | -95.9 | 96.49 | 104.18 | -172.41 | 131.74 | 56.32 | 97.37 | -1.43 | 109.34 | 59.03 | 55.05 | 0 | 74.35 | 0 | 25.45 | 0 | 73.75 | 0 | 46.33 | 0 | 93.38 | 0 | 80.76 | 0 | 142.6 | 90.97 | 178.66 | 108.87 | 165.35 | 108.71 | -176.76 | 134.62 | -172.4 | 163.99 | -149.18 | 150.9 | -4.24 | 1.03 | 50.01 | 88 | -69.77 | 56.63 | 3.45 | 103.33 | 159.44 | 108.26 | -133.6 | 116.55 | 173.12 | 113.59 | -90 | 39.04 | 90 | 95.5 | 90 | 83.86 | 90 | 78.9 | -161.56 | 120.42 | 0 | 71.57 | -180 | 47.25 | -134.09 | 104.85 | 106.13 | -67.01 | 118.31 | 171.35 | -62.8 | 143.39 | 110.7 | 133.14 | 89.54 | -138 | -170.57 | 112.83 | 112.76 | 69.89 | 39.54 | 91.04 | -154.79 | 108.8 | -153.9 | 119.57 | 85.52 | 90 | 166.66 | 90 | 116.33 | 103 | 85.51 | 0 | 94.68 | 153.43 | 90 | 90 | 79.2 | 0 | 85.44 | -180
2020-10-06 | 10:43 | -121.21 | 74.72 | 155.7 | 105.61 | -4.3 | -124.26 | -166.75 | 155.72 | 40.22 | 114.73 | 142.62 | 157.36 | 167.9 | 102.73 | 126.12 | -6.47 | 138.35 | 127.66 | 177.26 | 125.6 | 73.08 | 61 | 0 | 171.86 | 53.13 | 77.85 | 0 | 101.79 | 0 | 66.13 | 0 | 78.97 | 0 | 121.54 | 0 | 101.91 | 0 | 9.16 | 0 | 122.1 | 90.96 | -161.63 | 113.34 | -170.2 | 121.33 | -171.77 | 118.75 | -170.44 | 53.72 | -149.33 | 155.03 | -58.32 | -20.16 | 69.29 | 87.96 | 14.79 | 70.5 | -99.7 | 67.56 | -157.08 | 101.97 | 139.76 | 112.79 | -73.62 | 86.78 | 0 | 24.82 | 90 | 74.69 | 0 | 95.43 | 0 | 90.48 | -180 | 93.96 | 0 | 91.44 | -180 | -10.6 | -136.15 | 97.01 | 104.49 | -61.41 | 121.39 | 159.89 | 15.68 | 137.74 | 119.21 | 138.61 | 62.07 | -145.31 | 52.87 | 110.24 | 127.87 | 90.43 | 16.31 | 105.53 | 102.05 | 98.85 | -100.84 | 127.88 | 102.5 | 90 | -76.17 | 103.24 | 90 | 108.44 | 178.38 | 0 | 118.64 | -180 | 43.5 | 98.74 | 76.24 | -90 | 114.86 | -180
2020-10-06 | 10:44 | -134.6 | 78.21 | -179.65 | 108.57 | 62.83 | -142.27 | -157.87 | 168.44 | 120.37 | 132.5 | -164.63 | 152.12 | 100.75 | 99.47 | 166.44 | -4.35 | 135 | -174.84 | -180 | 87.7 | 126.26 | -174.21 | 11.32 | -161.03 | 57.53 | 118.18 | 0 | 71.91 | 0 | 71.66 | 0 | 85.02 | 0 | 105.21 | 0 | 79.59 | 0 | 59.07 | 0 | 69 | 91.62 | -171.08 | 119.13 | -168.84 | 138.9 | 158.99 | 109.91 | 172.72 | 137.79 | -155.9 | 160.21 | -176.97 | -2.8 | 75.1 | 73.88 | 35.88 | 82.85 | -87.65 | 97.33 | -64.98 | 106.78 | 36.26 | 40.5 | -166.7 | 112.53 | 90 | 98.23 | 90 | 86.66 | 0 | 91.74 | 90 | 67.43 | -180 | 135.79 | 0 | 136.41 | 0 | -42.18 | -132.05 | 110.57 | 104.85 | -11.54 | 133.15 | 170.86 | 60.03 | 143.83 | 121.06 | 122.3 | 59.65 | 82.32 | 0.39 | -26.57 | 141.61 | 118.01 | 26.13 | -77.98 | 110.72 | 62.59 | 32.27 | 78.36 | 122.6 | 94.77 | -105.01 | 111.8 | -159.51 | 170 | 146.5 | 0 | 87.37 | -180 | 65.42 | 102.53 | 163.39 | 0 | 78.7 | 0
2020-10-06 | 10:45 | -128.05 | 72.58 | 165.96 | 110.44 | 77.86 | -33.62 | -161.48 | 115.63 | 157.68 | 116.16 | 154.3 | 132.86 | 145.04 | 86.59 | 135.97 | 153.05 | 0 | 164.05 | -180 | 91.54 | -56.32 | 131.21 | 32.01 | 128.69 | 85.59 | 150.05 | 0 | 97.1 | 0 | 69.32 | 0 | 80.81 | 0 | 103.11 | 0 | 88.17 | 0 | 105.11 | 0 | 55.68 | 86.84 | -157.82 | 116.46 | 174.64 | 78.28 | 174.61 | 26.62 | -177.89 | 117.27 | -151.01 | 153.85 | -148.75 | 0.32 | 57.59 | 71.48 | 46.11 | 94.21 | 16.05 | 88.02 | 100.75 | 69.06 | 3.69 | 125.28 | -173.9 | 52.07 | 0 | 109.65 | -180 | 107.29 | 0 | 93.9 | 0 | 74.71 | 0 | 78.95 | -180 | -37.92 | 0 | -7.02 | -112.04 | 107.33 | 103.23 | 1.41 | 103.97 | 173.16 | -45.19 | 147.74 | 115.21 | 118.12 | 47.09 | 118.31 | -161.25 | 123.27 | 165.59 | 94.48 | 17.99 | 3.41 | 95.52 | 122.22 | 130.25 | 123.48 | 73.94 | 120.97 | -47.59 | 113.96 | 51.49 | 153.43 | 121.54 | 90 | 66.45 | 90 | 45.49 | 99.45 | 146.04 | 0 | 71.85 | -180
2020-10-06 | 10:46 | -128.24 | 72.62 | -176.03 | 107.81 | 74.41 | -18.51 | -162.57 | 107.61 | 135.34 | 97.58 | 164.47 | 106.66 | 167 | 91.98 | -124.34 | 118.97 | -116.57 | 100.38 | -78.68 | 73.48 | 109.99 | 147.63 | -153.43 | 171.27 | 63.43 | 145.59 | 0 | 101.46 | 0 | 67.46 | 0 | 87.1 | 0 | 110.56 | 0 | 82.2 | 0 | 53.8 | 0 | 37.53 | 84.66 | 162.46 | 116.03 | 146.22 | 92.96 | -174.61 | 40.09 | -177.71 | -0.54 | -156.3 | 155.04 | -161.98 | 35.23 | 52.35 | 60.73 | -65.23 | 87.29 | 27.04 | 111.47 | 145.47 | -133.22 | 29.36 | 135.57 | 179.82 | 66.31 | 0 | 102.19 | 90 | 109.64 | 0 | 97.46 | -180 | 66.35 | -108.44 | 34.14 | -180 | 91.37 | 0 | 6.42 | 26.05 | 95.95 | 101.02 | 19.27 | 93.26 | 172.49 | 34.21 | 149.63 | 114.2 | 107.77 | 49.64 | 56.5 | -165.74 | 106.69 | 157.53 | 95.98 | 8.35 | -72.9 | -100.74 | 92.33 | 137.25 | 85.67 | 92.38 | 108.44 | 8.21 | 111.8 | 49.83 | 170.55 | 163.41 | 99.45 | 79.22 | -180 | 31.41 | 123.68 | -156.12 | 0 | 84.55 | 0
2020-10-06 | 10:47 | -124.39 | 75.86 | 158.09 | 108.4 | 41.81 | 28.82 | -150.79 | 108.01 | 171.36 | 126.9 | 160.16 | 27.74 | 138.16 | 83.72 | 104.83 | 140.68 | 74.06 | -1.85 | -104.04 | 86.55 | 98.88 | 167.44 | -70.01 | 149.69 | -68.95 | 115.06 | 0 | 116.98 | 0 | 71.07 | 0 | 80.74 | 0 | 99.29 | 0 | 69.01 | 0 | 91.99 | 0 | 86.13 | 86.9 | -176.94 | 114.72 | 166.41 | 28.26 | 171.04 | 58.15 | -179.49 | -154.68 | -140.06 | 167.36 | -124.87 | 30.91 | 73.17 | 43.35 | 61.87 | 99.42 | 2.97 | 110.91 | -174.48 | -61.44 | 42.7 | 116.93 | 150.05 | 62.58 | 135 | 88.34 | 90 | 101.11 | 0 | 61.32 | 119.06 | 113.98 | -26.57 | 162.01 | 90 | -15.55 | 90 | 26.45 | -132.91 | 113 | 99.4 | 43.41 | 91 | 172.91 | 100.12 | 154.89 | 119.75 | 107.36 | 128.3 | 75.03 | -143.01 | 95.88 | 138.09 | 93.63 | 6.15 | -77.31 | -131.6 | 100.43 | -177.48 | 146.53 | 89.7 | 110.33 | 62.77 | 117.76 | 40.96 | 140.19 | 94.09 | 0 | 83.86 | 153.43 | 70.43 | 90 | -118.17 | 90 | 99.23 | 0
2020-10-06 | 10:48 | -125.82 | 70.77 | 157.56 | 110.03 | 48.6 | 39.51 | -159.64 | 120.63 | 176.24 | 125.07 | 136.91 | 76.94 | 135.31 | 86.92 | 89.83 | 131.63 | 116.57 | 40.94 | -135 | 71.41 | 108.43 | 133.55 | -14.04 | 113.78 | -138.37 | 112.18 | 0 | 97.2 | 0 | 59.67 | 0 | 72.5 | 0 | 99.44 | 0 | 72.12 | 0 | 48.7 | 0 | 143.86 | 90.9 | 175.37 | 117.38 | -177.59 | 72.17 | -179.74 | 108.32 | 179.64 | -177.46 | -131.33 | 170.95 | 1.73 | -10.54 | 67.77 | 54.56 | -2.12 | 102.37 | 19.46 | 96.42 | 130.49 | 46.55 | 134.99 | 131.37 | 149.39 | 61.87 | 153.43 | 94.32 | -165.96 | 97.7 | 0 | 78.34 | -180 | 117.82 | -180 | 104.03 | 0 | 88.35 | -90 | 56.28 | -108.43 | 111.9 | 107.59 | 24.61 | 121.96 | 176.59 | 90.47 | 152.3 | 108.4 | 102.14 | 121.68 | 109.44 | -133.45 | 94.58 | 160.06 | 80.94 | 24.73 | 131.06 | -144.36 | 76.94 | -76.35 | 132.23 | 107.17 | -90 | 26.71 | 105.71 | 72.26 | 90 | 77.14 | -90 | 92.31 | 161.56 | 51.05 | 90 | 149.51 | -90 | 88.55 | 153.43
2020-10-06 | 10:49 | -136.3 | 62.67 | 165.1 | 104.63 | 46.52 | -29.86 | -164.03 | 114.36 | 155.5 | 94.77 | 146.9 | 120.42 | 113.66 | 79.38 | -170.55 | 169.81 | 105.09 | 112.58 | 135 | 74.47 | 86.54 | 117.91 | 2.66 | 69.83 | -158.2 | 143.59 | 0 | 83.11 | 0 | 60.57 | 0 | 76.97 | 0 | 116.28 | 0 | 73.67 | 0 | 76.62 | 0 | 129.71 | 90.38 | -173.82 | 109.48 | -175.52 | -3.27 | 171.52 | -47.58 | 177.6 | 163.98 | -134.79 | 143.16 | -20.25 | -13.32 | 61.28 | 73.96 | 57.87 | 70.08 | 10 | 82.37 | 134.32 | 62.56 | 95.72 | 97.15 | 143.83 | 68.31 | 90 | 90.22 | 90 | 81.86 | 0 | 99.91 | 90 | 87.31 | 0 | -165.82 | 0 | -48.02 | -180 | 52.9 | -57.88 | 116.12 | 105.06 | -9.63 | 74.43 | 166.68 | 100.15 | 163.55 | 89.07 | 94.52 | 49.42 | 111.48 | 179.94 | 89.34 | 164.78 | 96.9 | 73.82 | -24.28 | -155.06 | 82.37 | 151.72 | 134.44 | 131.74 | 172.87 | 106.76 | 98.74 | -38.23 | 90 | 127 | 90 | 77.61 | -180 | 42.08 | 90 | 15.4 | -90 | 60.38 | -180
2020-10-06 | 10:50 | -130.23 | 60.33 | 150.58 | 107.78 | 94.66 | -1.14 | -163.1 | 136.05 | 157.91 | 36.91 | 153.15 | 119.57 | 124.27 | 83.59 | 176.65 | 12.19 | 159.44 | 91.51 | -116.57 | 72.23 | 90 | 88.39 | 38.29 | -33.88 | 108.44 | 110.39 | 0 | 94.46 | 0 | 61.55 | 0 | 82.18 | 0 | 100.54 | 0 | 57.12 | 0 | 90.67 | 0 | 91.81 | 95.86 | -171.66 | 117.15 | -167.46 | 65.33 | 170.3 | 130.93 | 171.26 | 118.43 | -153.4 | 130.14 | -31.2 | -15.44 | 46.73 | 82.28 | -8.62 | 75.81 | -47.16 | 74.8 | 36.44 | 105.01 | 141.89 | 111.42 | 169.54 | 64.96 | 90 | 132 | 90 | 173.91 | 0 | 102.99 | 108.44 | 84.89 | 135 | -153.61 | 123.68 | 93.94 | 0 | 6.14 | -39.51 | 118.21 | 108.22 | 26.18 | 108.39 | 176.95 | 15.61 | 156.56 | 81.31 | 106.27 | 112.46 | 119.93 | -156.38 | 170 | -165.93 | 65.65 | 84.48 | -44.22 | 178.56 | 73.4 | -87.99 | 108.45 | 120.14 | 132.51 | 123.15 | 97.48 | -47.04 | 165.96 | 95.13 | 90 | 83.8 | -180 | 33.17 | 100.29 | 82.19 | -90 | 67.28 | -180
2020-10-06 | 10:51 | -165.38 | 78.84 | 126.4 | 110.99 | 81.04 | -43.48 | -114.49 | 140.7 | -163.64 | 81.35 | 156.76 | 143.34 | 157.1 | 89.39 | 80.14 | 77.73 | -149.03 | -152.47 | -90 | 74.72 | 111.8 | 89.5 | -22.61 | 26.29 | -180 | 120.94 | 0 | 69.47 | 0 | 21.1 | 0 | 72.35 | 0 | 141.96 | 0 | 78.92 | 0 | 69.15 | 0 | 108.04 | 83.55 | -152.34 | 121.34 | -175.8 | 66.65 | 157.79 | 130.09 | -171.62 | -8.35 | -154.88 | 159.24 | 174.09 | -0.9 | 35 | 81.08 | -8.14 | 97.2 | -24.53 | 68.72 | -48.02 | 136.42 | 152.85 | 97.66 | -147.99 | 72.52 | 142.12 | 76.34 | -180 | 138.05 | -180 | 113.51 | -180 | 92.31 | 163.31 | 89.5 | 111.8 | 165.88 | -90 | 9.7 | -105.52 | 83.42 | 110.29 | -26.18 | 107.83 | -177.91 | 19.42 | 162.6 | 103.47 | 88.9 | 101.45 | 111.36 | -166.79 | 96.72 | 159.48 | 75.53 | 98.67 | 147.61 | 110.12 | 53.13 | 28.13 | 86.38 | -14.74 | -160.01 | 100.63 | 115.41 | -96.94 | 165.96 | 52.92 | 94.08 | 78.98 | -135 | 59.34 | 140.7 | -134.94 | -90 | 81.96 | -180
2020-10-06 | 10:52 | -151.32 | 86.18 | 143.27 | 111.68 | 75.31 | 32.99 | -116.68 | 110.5 | -163.98 | 120.22 | -173.71 | 117.97 | 76.6 | 94.66 | 88.22 | 97.49 | 161.3 | -67.71 | 74.76 | 109.8 | 55.67 | 121.42 | 128.41 | 3.55 | 113.21 | 154.48 | 0 | 70.09 | 0 | -15.85 | 0 | 69.24 | 0 | -143.47 | 0 | 99.41 | 0 | 117.8 | 0 | 93.59 | 70.31 | -147.46 | 114.48 | -161.27 | 130.44 | 152.93 | -9.16 | -177.45 | -134.03 | -97.56 | 169.26 | -170.17 | 24.87 | 58.88 | 73.17 | -7.05 | 92.66 | 10.94 | 103.95 | -74.06 | 100.68 | 25.65 | 127.86 | -164.94 | 41.24 | -90 | 21.07 | -175.92 | 113.18 | -180 | 132.8 | 90 | 84.45 | 90 | 99.99 | 0 | 121.14 | 0 | 3.17 | -156.13 | 97.81 | 107.05 | 15.91 | 118.19 | -170.26 | 7.12 | 158.26 | 110.12 | 100.95 | 79.93 | 79.02 | -127.66 | 124.19 | 128.86 | 87.62 | 40.75 | 136.17 | 99.32 | 78.22 | 151.95 | 107.66 | 128.86 | 123.68 | 61.4 | 110.24 | 87.15 | 78.68 | 68.33 | 90 | 84.98 | -153.43 | 73.28 | 127.7 | 32.36 | 90 | 83.84 | 0
2020-10-06 | 10:53 | -142.59 | 74.96 | 136.87 | 109.07 | 52.62 | 42 | -105.06 | -6.73 | -165.76 | 112.76 | 157.24 | 89.6 | 131.74 | 93.4 | 63.44 | 111.96 | 158.28 | 18.94 | 97.13 | 98.96 | 124.7 | 137.31 | 19.3 | 138.8 | 49.41 | -149.32 | 0 | 35.11 | 0 | 42.2 | 0 | 68.71 | 0 | 112.88 | 0 | 48.6 | 0 | 84.44 | 0 | 127.65 | 77.18 | -167.09 | 116.25 | 166.43 | 131.98 | 172.73 | 132.8 | -175.09 | -145.11 | -148.1 | 171.08 | -133.46 | 12.32 | 49.24 | 45.74 | 98.66 | 103.52 | -86.92 | 103.52 | 164.18 | 99.23 | -112.25 | 121.25 | 171.21 | 94.6 | -135 | 116.24 | -159.44 | 122.28 | 0 | 89.04 | 90 | 73.44 | -90 | 65.41 | -26.57 | 101.88 | 0 | 58.89 | -143.42 | 101.97 | 112.03 | 22.08 | 134.58 | -168.04 | 67.59 | 156.24 | 133.07 | 94.73 | 92.39 | 109.85 | -97.92 | 121.6 | 135.29 | 74.53 | 53.7 | -28.74 | -70.61 | 56.97 | 159.53 | 134.71 | 98.12 | 111.05 | 47.69 | 99.92 | 174.83 | 71.56 | 92.47 | 90 | 89.43 | -180 | 77.15 | 100.62 | 107.06 | -90 | 68.39 | 0
2020-10-06 | 10:54 | -129.15 | 58.94 | 168.76 | 102.8 | 132.57 | 34.73 | -119.3 | 116.41 | -172.75 | 138.53 | 161.13 | 143.63 | 127.71 | 82.27 | 71.57 | 174.54 | 72.5 | -29 | 41.98 | 102.06 | 135 | 116.3 | -38.65 | 99.79 | 165.07 | -28.67 | 0 | 62.3 | 0 | 62.57 | 0 | 63.35 | 0 | 101.8 | 0 | 64.36 | 0 | 54.13 | 0 | 126.34 | 80.5 | -151.33 | 109.25 | 140.68 | 129.32 | -175.85 | 128.59 | 177.93 | -163.48 | -153.57 | 177.14 | -159.28 | -59.3 | -11.36 | 78.4 | -7.68 | 108.28 | -124.75 | 77.63 | 149.15 | 136.05 | 170.55 | 127.54 | 158.95 | 80.17 | -90 | 116.8 | 99.45 | 155.82 | -180 | 93.76 | 116.57 | 70.33 | 0 | -169.11 | 0 | 125.93 | 0 | 67.33 | 65.98 | 111.55 | 114.73 | 86.59 | 120.16 | -168.64 | 22.61 | 147.07 | 98.27 | 89.39 | 111.42 | 103.58 | -159.29 | 149.64 | 152.41 | 86.44 | 70.53 | 97.16 | 61.57 | 37.88 | -92.98 | 78.45 | 95.29 | 112.37 | 105.87 | 100.13 | 11.44 | 84.28 | 92.45 | 0 | 107.33 | -135 | 71.13 | 92.38 | 109.26 | 90 | 74.57 | 0
2020-10-06 | 10:55 | -154.96 | 54.39 | 176.44 | 104.87 | 61.54 | 58.47 | -134.29 | 143.47 | 179.89 | 113.53 | 155.32 | 165.64 | 126.89 | 76.4 | 64.49 | -120.77 | 76.56 | 91.81 | 74.75 | 115.91 | 127.56 | 52.13 | 121.34 | 79.98 | -180 | -74.58 | 0 | 75.57 | 0 | 49 | 0 | 77.76 | 0 | 68.82 | 0 | 64.54 | 0 | 125.23 | 0 | 85.04 | 83.13 | -130.95 | 110.38 | 145.54 | 126.55 | -167.31 | 110.19 | 170.76 | -118.27 | -134.96 | 173.35 | 150.83 | -73.33 | -42.86 | 81.67 | 0 | 103.41 | -99.34 | 15.28 | -77.33 | 58.02 | 98.65 | 143.27 | 139.77 | 15.3 | 140.19 | 160.53 | 97.13 | -159.23 | 135 | 89.97 | 97.13 | 76.84 | -180 | 100.15 | 0 | -15.42 | 0 | -9.03 | 68.86 | 133.44 | 119.33 | 93.85 | 118.31 | 141.06 | -13.57 | 148.72 | 102.9 | 84.59 | 119.78 | 67.26 | 111.2 | 113.79 | 150.63 | 88.53 | 79.38 | 106.22 | 147.45 | 27.8 | 29 | 109.45 | 117.53 | 90 | 102.79 | 90.92 | -41.67 | 97.13 | 102.72 | 0 | 97.18 | -180 | 69.14 | 90 | 113.6 | -90 | 105.72 | -180
2020-10-06 | 10:56 | -126.23 | 56.92 | 159.42 | 104.43 | 66.17 | 65.89 | -123.83 | 134.96 | 178.13 | 60.76 | 161.27 | 152.68 | 138 | 72.82 | 96.21 | -123.87 | 114.09 | 73.15 | 32.47 | 114.21 | 131.63 | 135.23 | -17.1 | 32.47 | 156.79 | 28 | 0 | 78.17 | 0 | 66.45 | 0 | 86.27 | 0 | 64.68 | 0 | 101.23 | 0 | 49.31 | 0 | 121.66 | 89.88 | 172.29 | 113.9 | -155.94 | 125.93 | -164.04 | 132.98 | -166.74 | 123.58 | -145.4 | 128.28 | -176.81 | 3.7 | -11.88 | 78.84 | 169.11 | 93.3 | -109.64 | 41.4 | -140.91 | 114.03 | 109.1 | 99.37 | 119.68 | 12.05 | 135 | 163.27 | -180 | 72.68 | 0 | 73.9 | 123.68 | 87.68 | -180 | 52.95 | 161.56 | 102.24 | 0 | 2.78 | 27.68 | 161.43 | 118.79 | 97.39 | 132.56 | 169.98 | 68.02 | 158.9 | 106.41 | 96.78 | 111.57 | 84.17 | -151.56 | 110.27 | 140.31 | 66.59 | 49.4 | 100.72 | 134.83 | 47.45 | -31.55 | 133.27 | 126.46 | 85.92 | 113.77 | 83.92 | -15.52 | 104.04 | 108.65 | 0 | 91.36 | 0 | 8.16 | 0 | 103.42 | 0 | 83.65 | 0
2020-10-06 | 10:57 | -131.53 | 56.93 | 170.23 | 105.31 | 54.3 | 48.55 | -116.54 | 146.19 | 174.24 | 81.38 | 112.79 | 123.68 | 146.29 | 75.93 | 85.09 | -94.08 | 120.94 | 56.45 | 168.68 | 102.4 | 121.92 | 127.5 | -36.47 | 41.75 | 174.81 | 3.45 | 0 | 72.98 | 0 | 67.19 | 0 | 92.23 | 0 | 65.36 | 0 | 78.79 | 0 | 158.53 | 0 | 146.97 | 89.98 | -154.6 | 113.7 | 144.71 | 112.76 | -165.87 | 147.21 | -165.56 | 140.91 | -164.82 | -174.36 | -137.9 | 49.7 | 36.09 | 81.97 | -132.66 | 84.23 | 120.97 | 65.6 | -176.16 | 118.41 | 108.75 | 62.69 | 118.86 | -5.19 | -180 | 140.57 | 123.68 | 98.59 | 0 | 77.92 | 141.35 | 82.38 | -180 | -76.75 | 135 | 33.25 | -180 | -26.07 | 19.46 | 135.6 | 112.2 | 93.16 | 130.87 | 93.13 | 43.85 | 154.31 | 126.83 | 119.77 | 101.87 | -144.08 | -126.32 | 96.51 | 146.58 | 71.13 | 53.4 | -46.64 | 73.09 | 46.26 | -105.2 | 86.7 | 111.08 | -146.32 | 112.55 | 71.86 | -5.06 | 90 | 110.62 | 0 | 85.61 | 126.87 | 84.49 | -14.04 | 105.8 | -116.57 | 120.73 | 123.68
2020-10-06 | 10:58 | -124.45 | 59.9 | 167.41 | 103.8 | 56.8 | 34.11 | -143.12 | 134.23 | 134.8 | 68.18 | -178.32 | 127.1 | 133.15 | 86.67 | 72.34 | -139.96 | 170.47 | 90.48 | 138.37 | 107.02 | 71.56 | 120.08 | -3.94 | 52.85 | -168.68 | 118.89 | 0 | 72.61 | 0 | 58.36 | 0 | 86.65 | 0 | 93.96 | 0 | 75.24 | 0 | 109.58 | 0 | 141.74 | 89.65 | 154.4 | 104.44 | 127.72 | 169.44 | -177.83 | 142.85 | -165.62 | 158.57 | 173.88 | 91.46 | -170.9 | 43.74 | -2.58 | 81.37 | 165.38 | 76.17 | 90 | 68.85 | -134.85 | 100.6 | 66.79 | 88.14 | 156.69 | -30.17 | -180 | -132.33 | -180 | 95.85 | 0 | 72.99 | 153.43 | 89.25 | 168.68 | 90.62 | 0 | 99.9 | 0 | 57.21 | 23.41 | 128.44 | 100.15 | 87.01 | 104.94 | 168.81 | -0.37 | 154.31 | 103.3 | 124.31 | 117.1 | -69.15 | -148.34 | 82.88 | 124.44 | 28.5 | 70.97 | -53.93 | -18.81 | 68.37 | 162.46 | 115.36 | 28.73 | 83.01 | 83.21 | 97.59 | -174.99 | 113.63 | 106.13 | 90 | 66.86 | 165.96 | 63.01 | 93.35 | 92.09 | -63.43 | 59.17 | 26.57
2020-10-06 | 10:59 | -123.67 | 50.49 | 159.73 | 103.96 | 86.1 | 59.52 | -128.94 | 114.36 | 138.09 | -14.33 | 169.79 | 96.49 | 110.56 | 83.09 | -26.57 | -140.34 | 120.97 | 65.01 | -154.54 | 120.37 | 52.79 | 108.51 | -177.71 | 44.52 | -180 | 88.42 | 0 | 58.39 | 0 | 62.21 | 0 | 93.99 | 0 | 87.6 | 0 | -30.22 | 0 | 90.03 | 0 | -167.8 | 94.45 | 159.77 | 104.15 | 109.99 | 164.05 | -177.71 | 168.64 | -153.44 | 113.35 | -154.45 | -178.7 | -167.1 | 38.63 | 16.38 | 80.45 | -175.59 | 93.48 | 90 | 81.11 | 174.53 | 87.33 | 92.6 | 84.63 | 160.69 | -38.43 | -180 | 163.75 | 172.87 | 90.93 | -180 | 87.69 | -180 | 27.13 | 0 | 88.39 | 0 | 72.51 | 0 | 76.69 | 14.5 | 158.37 | 105.93 | 109.62 | 105.81 | 178.43 | 66.29 | 160.01 | 73.27 | 117.85 | 127.21 | 87.09 | -148.12 | 147.53 | 130.42 | 27.13 | 37.26 | 68.59 | -159.24 | 41.91 | 165.75 | 99.27 | 115.82 | 88.43 | 66.78 | 90 | 134.01 | 113.21 | 112.07 | 90 | 72.49 | -180 | 61.64 | 68.2 | 60.16 | 0 | 68.42 | 0
2020-10-06 | 11:00 | -113.44 | 56.28 | 174.94 | 105.79 | 39.41 | 73.92 | -146.15 | 112.76 | 164.78 | 17.08 | 149.45 | 128.98 | 113.96 | 79.08 | 146.32 | -121.94 | 133.61 | 63.6 | 119.93 | 113.59 | 65.05 | 70.03 | -31.07 | 42.28 | -77.66 | 90.52 | 0 | 39.59 | 0 | 64.63 | 0 | 86.49 | 0 | 78.28 | 0 | 115.54 | 0 | 29 | 0 | 79.62 | 88.82 | 176.95 | 104.75 | 173.47 | 160.61 | -173.69 | 161.63 | -174.38 | 69.03 | 177.25 | 177 | 139.17 | 16.32 | 15.76 | 73.13 | 23.75 | 94.31 | -108.43 | 42.75 | -13.76 | 82.29 | -64.89 | 104.46 | 123.57 | 6.89 | 153.43 | 85.67 | 161.56 | 94.96 | 0 | 84.79 | 116.57 | 129.74 | -180 | 106.63 | 0 | 48.26 | 0 | -29.39 | 25.27 | 149.28 | 111.81 | 105.26 | 141.92 | 127.9 | 102.21 | 162.68 | 49.6 | 147.44 | 135.08 | 95.19 | 146.45 | 95.94 | 135.69 | 72.51 | 56.43 | 79.3 | 145.85 | 75.67 | -178.01 | 97.48 | 116.2 | 15.27 | 104.71 | 79.46 | 132.6 | 84.28 | 119.14 | -45 | 93.72 | 0 | 50.11 | 33.68 | 83.49 | 0 | -17.01 | -90
2020-10-06 | 11:01 | -114.26 | 61.84 | 174.58 | 107.7 | 52.5 | 86.55 | -114.9 | 115.51 | -173.13 | -0.11 | 155.36 | 133.47 | 114.36 | 77.93 | -90 | -107.29 | 128.7 | 64.66 | 104.16 | 99.67 | 15.53 | -176 | -10.51 | 76.01 | -95.72 | 85.75 | 0 | 55.11 | 0 | 65.37 | 0 | 87.47 | 0 | 82.04 | 0 | 46.38 | 0 | 89.08 | 0 | 54.91 | 85.76 | -153.06 | 106.1 | 162.95 | 156.59 | -175.72 | 152.79 | -172.68 | 34.47 | -170.61 | 175.94 | 174.7 | 22.72 | 37.93 | 66.55 | 60.94 | 98.54 | -170.69 | 40.9 | -180 | 89.53 | -165.6 | 109.61 | 131.86 | 1.78 | 90 | 62.92 | 90 | 86.2 | 0 | 92.11 | 161.56 | 81.36 | 0 | 135.76 | 0 | 44.79 | 0 | -87.79 | 10.81 | 160.14 | 111.58 | 103.81 | 137.44 | 129.36 | 108.68 | 165.93 | 30.55 | 100.84 | 135.91 | 80.55 | 156.66 | 81.09 | 134.52 | 80.64 | 78.81 | 22.9 | 145.03 | 62.15 | 161.58 | 79.42 | 120.5 | 32.62 | 103.63 | 147.32 | 143.63 | 104.04 | 119.58 | -75.96 | 73.96 | 71.56 | 74.3 | -4.41 | 101.35 | 135 | 5.04 | -90
2020-10-06 | 11:02 | -148.7 | 58.98 | 168.08 | 106.52 | 45.76 | 63.92 | -128.83 | 117.53 | 179.8 | 7.54 | 140.3 | 120.31 | 106.92 | 70.01 | 30.96 | -105.22 | 143.53 | 81.94 | 90.75 | 93.47 | 83.81 | 99.29 | 79.81 | 73.46 | 130.59 | 110.3 | -180 | 48.29 | 0 | 67.26 | 0 | 80.79 | 0 | 82.69 | 0 | 41.3 | 0 | 92.65 | 0 | 173.55 | 88.21 | 178.32 | 107.36 | 116.43 | 158.97 | -169.38 | 161.18 | -168.65 | 17.65 | -179 | 174.03 | -124.94 | 12.06 | 38.75 | 69.99 | -75.9 | 103.38 | -166.19 | 42.71 | -155.46 | 97.64 | 154.29 | 97.46 | 132.8 | -1.02 | -153.43 | 69.1 | 0 | 68.59 | 0 | 80.4 | -180 | 99.28 | -180 | 91.12 | 90 | 70.27 | 0 | -42.28 | 6.09 | 135.06 | 109.23 | 89.49 | 136.72 | 148.83 | 95.4 | 159.41 | 42.21 | 136.63 | 133.22 | 70.43 | 158.74 | 55.96 | 128.45 | 75.52 | 92.64 | 58.56 | 156.3 | 19.04 | 155.31 | 84.56 | 127.21 | -5.44 | 40.74 | 83.51 | 135.19 | 90 | 117.82 | -68.2 | 51.42 | 126.87 | 79.61 | 15.94 | 119.95 | -135 | 110.87 | -90
2020-10-06 | 11:03 | 164.54 | 57.6 | 136.35 | 102.74 | 37.59 | 42.93 | -131.13 | 124.62 | 129.36 | -63.51 | -28.59 | 157.9 | 106.56 | 66.42 | 87.96 | -111.68 | 100.43 | 60.69 | 78.68 | 52.79 | 55.93 | 49.72 | 83.1 | 81.51 | 104.04 | 112.26 | 0 | 43.15 | 0 | 67.72 | -180 | 25.86 | -180 | 85.37 | -180 | 7.47 | -180 | -5.91 | -180 | 141.5 | 84.69 | -162.38 | 103.38 | -170.51 | 146.89 | -176.34 | 165.88 | -170.12 | 97.98 | 177.01 | -175.78 | -75.22 | 18.56 | 34.25 | 75.54 | 119.39 | 83.83 | -156.04 | 64.18 | -80.8 | 88.58 | 111.15 | 96.78 | 147.19 | 41.64 | 90 | 81.13 | -165.96 | 87.9 | -180 | 86.42 | 158.2 | 90.57 | -26.57 | 153.56 | 75.96 | 68.01 | 0 | -64.76 | 40.25 | 142.06 | 111.7 | 82.78 | 128.54 | 152.82 | 109.61 | 161.4 | 2.37 | 133.95 | 150.11 | 54.46 | 126.13 | 113.03 | 143.55 | 75.29 | 70.12 | 67.32 | 152.38 | 75.33 | -178.73 | 89.05 | 132.59 | 25.11 | 62.16 | 87.71 | 147.21 | 90 | 121.04 | 21.8 | 70.9 | -180 | 59.1 | 71.56 | 92.75 | 0 | -1.99 | -146.32
2020-10-06 | 11:04 | -156.32 | 54.13 | 114.96 | 101.03 | 112.96 | -13.83 | -149.71 | 138.85 | 146.51 | -55.88 | 90 | 132.07 | 130.61 | 71.86 | 102.02 | -98.86 | -180 | 94.46 | 100.29 | 88.16 | 170.93 | 64.33 | 109.64 | 84.27 | -120.97 | 108.1 | -180 | 57 | 0 | 76.55 | 0 | 82.94 | 0 | 73.03 | 0 | 86.41 | 0 | 56.12 | 0 | 124.68 | 93.58 | 163.75 | 113.98 | -109.75 | 132.78 | -175.15 | 158.45 | -176.71 | 119.83 | -130.82 | 152.25 | -53.51 | 21.82 | 64.25 | 75.56 | -171.71 | 88.61 | 161.01 | 40.87 | 145.49 | 96.67 | 172.87 | 104.51 | 172.87 | 37.55 | -180 | 96.77 | 104.04 | 87.9 | -180 | 79.42 | 94.77 | 68.37 | 135 | 110.82 | 120.97 | 50.86 | -180 | -41.99 | 15.36 | 143.78 | 112.56 | 24.16 | 122.68 | -168.04 | 90.34 | 164.54 | 13.51 | 121.76 | 109.18 | 43.36 | 135.27 | 124.74 | 156.62 | 62.45 | 64.4 | 53.65 | 167.13 | 18.44 | -121.87 | 139.41 | 121.43 | 49.89 | 12.89 | 79.57 | 175.72 | 90 | 117.54 | 71.56 | 94.68 | -90 | 82.2 | 83.98 | 72.14 | -90 | 57.92 | 0
2020-10-06 | 11:05 | -160.5 | 54.63 | 161.38 | 98.37 | 69.6 | -19.87 | -114.04 | 146.87 | 80.47 | 3.4 | 52.69 | 117.64 | 131.55 | 80.06 | 32 | -113.5 | 175.76 | 95.11 | 91.65 | 105.32 | 137.98 | 80.78 | 162.34 | 93.59 | 104.04 | 93.08 | 0 | 80.34 | 0 | 73.37 | 90 | 92.8 | 0 | 80.22 | -180 | 98.13 | 0 | 94.11 | 90 | 70.65 | 94.87 | -179.79 | 113.18 | -159.25 | 130.41 | 147.86 | 157.17 | -171.87 | 116.9 | -134.43 | 155.6 | -14.04 | 25.62 | 40.81 | 74.73 | -75.07 | 105.42 | -41.84 | 23.06 | -102.08 | 104.25 | -107.18 | 109.45 | 121.58 | -14.5 | -180 | 106.62 | -90 | 88.92 | 90 | 63.38 | 90 | 66.31 | -180 | 72.42 | 0 | 34.65 | 0 | 7.74 | 0.47 | 107.03 | 105.72 | 16.95 | 115.63 | 176.25 | 87.97 | 154.03 | 69.72 | 148.63 | 110.8 | 65.77 | 178.98 | 123.46 | 141.17 | 70.4 | 67.61 | 57.65 | 153.99 | 65.85 | -148.37 | 132.71 | 118.16 | 102.53 | -53.28 | 119.25 | 157.66 | 98.74 | 108.97 | 0 | 66.23 | -168.68 | 84.35 | 94.41 | 94.87 | -90 | 73.31 | -180
2020-10-06 | 11:06 | -137.52 | 50.12 | 164.34 | 101.28 | 94.72 | 53.37 | -139.53 | 135.77 | 90 | -0.6 | 156.24 | 105.73 | 167.9 | 76.46 | 49.76 | -137.65 | 179.6 | 65.46 | 98.96 | 130.2 | -177.88 | 89.09 | 83.1 | 82.74 | 135 | 74.51 | -180 | 85.68 | -180 | 72.67 | -180 | 84.55 | 0 | 76.74 | -180 | 80.61 | 0 | 110.72 | 90 | 122.63 | 98.22 | -177.55 | 118.2 | 127.2 | 137.16 | 160.25 | 151.66 | 179.81 | 111.63 | -148.38 | 145.41 | 8.82 | 34.74 | 66.12 | 80.82 | -41.97 | 111.5 | -35.37 | 25.28 | 160.7 | 97.45 | -52.47 | 114.28 | 142.63 | -19.01 | -45 | 97.79 | 116.57 | 95.09 | 0 | 72.46 | 90 | 75.8 | -180 | 73.74 | 0 | 29.55 | 0 | 34.81 | 5.33 | 110.48 | 108.08 | -66.03 | 126.64 | 176.84 | 76.52 | 156.61 | 84.68 | 135.18 | 113.88 | 95.78 | -114.96 | 105.11 | 145.18 | 64 | 83.14 | 52.81 | 134.32 | 44.01 | -150.9 | 121.79 | 112.96 | 161.56 | -160.05 | 102.18 | 128.43 | 146.32 | 108.94 | 90 | 82.18 | -180 | 83.82 | 103.56 | 76.02 | 0 | 58.48 | 0
2020-10-06 | 11:07 | -130.83 | 50.62 | 172.23 | 105.58 | 91.09 | 19.77 | -142.47 | 129.29 | 124.87 | -69.94 | 150.75 | 115.09 | 178.35 | 61.91 | 49.41 | -125.32 | 158.91 | 68.08 | 129.48 | 127.16 | 146.43 | 87.23 | 90 | 65.72 | -108.44 | 92.11 | -180 | 83.15 | 0 | 71.41 | 0 | 81.6 | 0 | 85.21 | 90 | 38.35 | 0 | 86.55 | 0 | 89.97 | 97.67 | -170.67 | 117.44 | 137.38 | 111.86 | 168.76 | 152.3 | 175.62 | 133.49 | -151.93 | 143.7 | -53.55 | 39.65 | 46.55 | 91.94 | -30.53 | 107.1 | -77.28 | 33.4 | 172.74 | 97.92 | -107.81 | 111.57 | 174.98 | 0.23 | -180 | 124.88 | 90 | 105.25 | -180 | 78.34 | 90 | 73.54 | 0 | 92.32 | 0 | 25.91 | 0 | 13.02 | 5.56 | 112.28 | 104.27 | -20.93 | 103.88 | -178.99 | 84.4 | 155.72 | 60.78 | 122.33 | 116.96 | 126.87 | 161.25 | 127.31 | 161.09 | 79.27 | 77.82 | 58.24 | 157.65 | 38.96 | -130.37 | 97.57 | 120.25 | 108.44 | -96.57 | 121.25 | 179.54 | 123.68 | 103.64 | 90 | 59.58 | -135 | 84.76 | 115.02 | 130.31 | 90 | 42.84 | 0
2020-10-06 | 11:08 | -152.65 | 64.44 | -172.63 | 107.27 | 105.06 | 42.79 | -141.14 | 145.42 | 115.58 | 18.42 | 131.89 | -170.98 | 162.17 | 84.11 | -18.77 | -161.77 | 119.97 | 109.89 | -172.87 | 121.15 | 114.47 | 160.52 | -2.6 | 91.34 | -135 | 80.52 | 0 | 73.83 | 0 | 79 | 0 | 78.44 | 0 | 93.14 | 0 | 131.56 | 0 | 84.97 | 90 | 15.87 | 88.42 | -129.83 | 111.68 | -179.65 | 131.03 | 157.93 | 149.48 | 177.88 | 127.5 | 171.42 | 162.26 | 165.28 | 24.87 | 50.32 | 75.99 | -14.44 | 103.64 | -34.6 | 40.47 | -94.79 | 101.96 | -174.1 | 110.01 | 117.49 | 33.07 | -180 | 140.05 | -90 | 95.94 | 0 | 93.71 | 90 | 77.18 | -180 | 85.59 | -90 | 20.43 | -180 | -22.31 | -15.7 | 133.24 | 110.21 | 81.35 | 127.54 | 161.04 | 6.17 | 144.07 | 102.62 | 122.27 | 121.15 | 85.81 | 79.36 | 109.33 | 130.68 | 87.88 | 72 | 84.94 | 71.63 | 29.8 | -169.19 | 116.55 | 135.2 | -180 | 92.69 | 172.87 | 151.53 | -180 | 109.05 | 128.65 | 86.26 | -180 | 76.52 | 152.81 | 50.82 | 90 | 17.55 | 165.96
2020-10-06 | 11:09 | -109.36 | 57.24 | 176.86 | 100.13 | 49.93 | -43.71 | -138.98 | 142 | 155.82 | 28.65 | 166.4 | 145.67 | 158.69 | 72.83 | 64.54 | -135.5 | 85.94 | 108.95 | 101.58 | 121.85 | 144.02 | 127.24 | 130.52 | 91.27 | -48.42 | 29.37 | 0 | 83.78 | 90 | 75.78 | 90 | 75.08 | -180 | 87.4 | 173.65 | 69.69 | -180 | 58.41 | 99.45 | 179.51 | 90.44 | -153.94 | 107.32 | -173.54 | 122.64 | 159.9 | 145.2 | -178.27 | 68.27 | -135.21 | 153.47 | -71.81 | -44.19 | 22.44 | 83.19 | 75.13 | 91.56 | -120.96 | 25.25 | -170.63 | 95.43 | 135.42 | 118.34 | 146.96 | 11.33 | 0 | 133.04 | 90 | 100.9 | -90 | 82.56 | 90 | 92.39 | 0 | 73.25 | 135 | 60.94 | -90 | -169.96 | 23.94 | 162.75 | 113.84 | 106.09 | 135.21 | 144.09 | 12.17 | 156.11 | 90.86 | 73.59 | 117.36 | 97.43 | 117.7 | 101.31 | 151.77 | 108.79 | 77.67 | 139.27 | 71.57 | 74.65 | -150.45 | 128.07 | 134.91 | -61.39 | 118.68 | 136.64 | -175.21 | 81.86 | 107.01 | 111.8 | 77.28 | 33.68 | 67.02 | 133.78 | 62.2 | 90 | 24.75 | -97.13
2020-10-06 | 11:10 | -105.44 | 37.92 | 171.31 | 88.29 | 34.13 | -94.9 | -111.23 | 132.78 | 170.54 | -86.03 | 156.28 | 147.87 | 140.7 | 50.83 | 4.62 | -175.57 | 96.71 | 77.7 | -8.99 | -144.86 | -149.69 | 83.7 | 160.61 | 84.18 | 167.92 | 55.34 | -180 | 102.66 | 0 | 74.4 | 0 | 86.97 | 0 | 78 | -180 | 62.92 | -180 | 101.83 | -180 | 136.41 | 93.69 | -154.62 | 105.46 | 161.68 | 120.71 | 165.42 | 142.81 | 176.07 | 137.93 | -150.08 | 144.25 | -39.36 | -18.39 | 10 | 97.07 | 55.03 | 53.96 | -170.38 | 16.77 | 169.83 | 105.88 | 86.09 | 124.1 | 160.56 | 0.21 | 59.03 | 118.66 | -180 | -153.99 | -180 | 83.1 | 153.43 | 101.64 | 90 | 89.62 | -90 | 66.31 | 90 | -143.81 | 43.83 | 171.71 | 120.63 | 120.42 | 136.06 | 149.51 | 19.09 | 154.19 | 19.57 | 55.8 | 159.31 | 92.08 | 138.65 | 94.4 | -163.83 | 101.96 | 58.81 | 124.53 | 151.66 | 96.1 | -5.66 | 136.82 | 126.83 | 82.87 | 135.26 | 165.12 | -18.06 | 165.96 | 116.75 | 117.62 | 115.91 | 71.56 | 34.04 | 141.35 | 78.88 | 90 | 63.23 | 108.44
2020-10-06 | 11:11 | -150.34 | 32 | 160.87 | 89.15 | 44 | 21.12 | -128.52 | 122.56 | 155.17 | -152.31 | 100.57 | -153.83 | 129.35 | 23.47 | 115.55 | -163.57 | 156.18 | 50.34 | 68.44 | 168.23 | 168.68 | 80.87 | 169 | 115.84 | 45 | 39.76 | 170.55 | 66.9 | 0 | 77.61 | 90 | 101.28 | 90 | 10.15 | 0 | 83.84 | 0 | 90.99 | -180 | 107.58 | 97.2 | -170.18 | 110.04 | 151.45 | 119.38 | -173.28 | 139.83 | 165.74 | 129.57 | -167.87 | -84.38 | -7.09 | 8.09 | 51.75 | 91.12 | -58.22 | 31.31 | 154.59 | 60.22 | 135.78 | 106.51 | 104.74 | 133.93 | 87.85 | 78.54 | 116.57 | 117.1 | 90 | 130.17 | 0 | 81.16 | 0 | 101.4 | 0 | 105.73 | -90 | 93.6 | -90 | -157.95 | 47.4 | 146 | 127.43 | 124.59 | 138.32 | 158.43 | -178.03 | 158.8 | -25.31 | 72.48 | -153.41 | 89.83 | 144.32 | 125.55 | -94.25 | 91.64 | -5.46 | 82.25 | 156.01 | 118.11 | 91.67 | 119.85 | 147.08 | 116.55 | 149.78 | 143.32 | 66.93 | 153.43 | 132.54 | 161.56 | 128.55 | 26.57 | 39.81 | 104.93 | 60.94 | 47.45 | 59.37 | 90
2020-10-06 | 11:12 | -159.36 | 35.89 | 173.02 | 96.77 | 54.77 | 118.29 | -135.29 | 132.48 | 164.51 | -119.46 | 162.21 | -171.3 | 139.24 | 76.6 | 106.38 | -89.49 | -168.09 | 14.24 | 124.91 | 118.22 | -175.6 | 73.99 | 165.2 | 112.56 | 77.47 | 25.18 | -180 | 110.65 | 0 | 76.96 | 0 | 108.19 | 0 | -14.39 | 0 | 1.68 | 0 | 102.79 | 0 | 120.38 | 93.63 | -154.24 | 112.05 | 173.02 | 113.09 | -167.94 | 140.31 | 161.96 | 129.83 | -156.44 | 175.86 | 17.35 | 17.49 | 40.23 | 82.2 | 5.64 | 57.11 | 1 | 59.08 | -152.15 | 100.73 | 126.18 | 117.57 | 115.98 | 41.05 | 159.44 | 119.69 | 108.44 | 138.31 | -180 | 93.49 | 90 | 100.61 | -180 | 95.86 | 90 | 102.22 | 90 | -80.28 | 48.7 | 156.92 | 125.65 | 124.65 | 130.25 | 165.84 | -164.61 | 154.25 | -25.58 | 58.33 | -163.55 | 104.22 | 138 | -177.28 | -129.98 | 104.62 | 1.16 | 83.5 | 154.32 | 100.34 | 105.38 | 118.39 | 135.25 | 119.43 | 145.47 | 165.2 | 62.55 | -30.97 | 124.22 | 58.4 | 134.01 | 18.44 | 7.65 | 149.69 | 71.22 | 52.12 | 63.44 | 90
2020-10-06 | 11:13 | -163.92 | 35.82 | 174.91 | 100.52 | 72.22 | 84.83 | -130.02 | 131.97 | 170.29 | -107.5 | 141.7 | -158.2 | 152.15 | 49.88 | -176.42 | -107.37 | 156.23 | 30.79 | 41.63 | 100.26 | -140.19 | 87.24 | 166.54 | 131.24 | -36.87 | 5.47 | -180 | 95.87 | 0 | 80.73 | 0 | 104.01 | 0 | 28.75 | 0 | 71.13 | 0 | 163.29 | 90 | 37.33 | 94.19 | -146.87 | 111.09 | -108.12 | 118.28 | -175.05 | 141.09 | 168.86 | 118.72 | -125.16 | -170.56 | -0.64 | 16.27 | 44.32 | 80.16 | 46.02 | 42.71 | 11.32 | 57.45 | -121.85 | 90.83 | 93.97 | 98.65 | 96.12 | 51.15 | 158.2 | 110.93 | 90 | 131.55 | 0 | 91.12 | 90 | 91.97 | 0 | 89.6 | 68.2 | 104.94 | 90 | -81.36 | 46.47 | 151.1 | 124.62 | 122.07 | 127.23 | 161.7 | -177.91 | 155.63 | -50.36 | 30.21 | -138.32 | 99.19 | 132.05 | 110.62 | -138.94 | 93.9 | 33.61 | 93.94 | 151.56 | 131.92 | 92.95 | 114.01 | 151.01 | 98.02 | 134.43 | 160.51 | 62.42 | 148.4 | 127.65 | 64.54 | 115.4 | -18.44 | 21.18 | 135.94 | 56.62 | 33.24 | 60.3 | -94.4
2020-10-06 | 11:14 | -154.37 | 45.37 | -178.27 | 100.85 | 79.07 | 33.05 | -128.15 | 133.98 | -175.91 | -22.05 | 162.15 | 128.05 | 141.91 | 65.28 | 48.13 | -146.96 | 106.51 | 81.35 | 72.47 | 69.64 | 152.24 | 96.43 | 165.2 | 90.9 | 126.02 | 105.28 | -135 | 89.3 | 0 | 65.07 | 90 | 99.13 | 0 | 85.58 | 0 | 108.96 | 0 | 72.9 | 0 | 5.63 | 84.82 | -151.24 | 103.19 | -117.45 | 120.9 | 169.58 | 145.83 | -175.49 | 91.11 | -101.34 | 142.9 | -14.92 | -23.14 | 38.35 | 81.2 | 67.96 | 59.52 | -22.13 | 23.41 | -151.67 | 92.05 | 114.83 | 121.64 | 124.7 | 23.55 | 142.12 | 100.41 | -180 | -163.01 | -180 | 92.65 | 90 | 100.96 | 0 | 102.58 | 90 | 102.98 | 90 | -119.28 | 62.44 | 165.91 | 118.87 | 124.73 | 114.79 | 155.78 | -70.92 | 148.79 | 28.12 | 52.32 | 123.75 | 110.73 | 119.78 | 110.18 | 155.46 | 94.87 | 67.74 | 118.06 | 137.93 | -79.81 | -133.52 | 128.02 | 146.76 | 82.23 | 116.22 | 174.64 | -163.13 | -85.23 | 118.2 | 126.63 | 117.85 | -36.87 | 83.87 | -172.41 | 87.85 | 88.1 | 52.96 | 81.86
2020-10-06 | 11:15 | -106.99 | 61.13 | 173.65 | 99.58 | 61.16 | -29.11 | -154.56 | 137.09 | 165.61 | -13.25 | 156.25 | 122.74 | 152.11 | 76.01 | 67.67 | -125.43 | 84.95 | 67.29 | -97.48 | 131.19 | 143.69 | 87.78 | 173.29 | 39.72 | 108.44 | 110.88 | 0 | 87.56 | 90 | 63.28 | -180 | 86.54 | -180 | 91.06 | -180 | 114.26 | -180 | 35.75 | 94.77 | -44.26 | 75.69 | -125.22 | 101.15 | 174.67 | 117.71 | 158.11 | 100.13 | 179.33 | 132.28 | -91.6 | 110.15 | -30.9 | -6.65 | 33.68 | 83.94 | 59.61 | 58.88 | -10.51 | 61.24 | -151.92 | 99.17 | 106.58 | 98.24 | 114.41 | 7.93 | 135 | 85.27 | -163.31 | 151.78 | -180 | 85.37 | 101.32 | 103.76 | 173.65 | 162.6 | 0 | 119.82 | 99.45 | -167.79 | 68.46 | 172.63 | 115.09 | 98.9 | 115.63 | 150.51 | -40.55 | 137.27 | 88.37 | 57 | 76.46 | 116.09 | 119.04 | 87.2 | 144.3 | 97.99 | 28.31 | -85.59 | 146.21 | 56.32 | -56.72 | -159.19 | 150.65 | 176.49 | 83.6 | -177.3 | 169.13 | -168.22 | 98.59 | 119.06 | 95.78 | 125.54 | 84.45 | -177.87 | 115.05 | 137.72 | 97.25 | -180
2020-10-06 | 11:16 | -118.68 | 57.02 | 166.14 | 92.61 | 48.93 | -89.84 | -119.19 | 148.27 | -154.13 | 156.52 | 160.73 | 130.57 | 159.51 | 46.12 | -15.26 | 173.97 | 118.49 | 82.33 | 53.14 | 178.93 | 120.53 | 107.14 | -20.56 | 95.2 | -162.34 | 81.76 | 0 | 63.25 | 0 | 69.4 | 0 | 97.43 | -180 | 81.23 | -180 | 91.73 | -180 | 43.06 | 90 | 96.98 | 80.37 | 177.5 | 102.86 | -161.6 | 125.67 | 170.4 | 120.76 | 161.6 | 136.74 | -154.02 | -124.68 | -14.04 | 116.05 | 20.73 | 93.26 | -43.73 | 76.58 | -103 | 47.45 | 143.29 | 101.28 | 118.07 | 95.52 | 117.99 | -63.99 | -180 | 119.68 | 135 | 83.91 | 0 | 40.96 | 90 | 91.64 | 90 | 79.15 | 90 | 128.07 | 0 | -44.75 | 53.97 | 141.39 | 110.58 | 106.42 | 120.05 | 147.21 | 38.2 | 143.59 | 90.32 | 62.44 | 85.72 | 144.37 | 173.72 | 113.39 | 137.78 | 92.88 | 79.18 | 102.28 | 156.9 | 143.67 | 166.36 | 123.99 | 118.91 | 127.4 | 42.84 | 166.15 | -178.29 | -165.96 | 108.13 | 151.69 | 46.11 | 168.68 | 100.01 | 153.43 | 117.55 | 90 | 94.41 | 7.13
2020-10-06 | 11:17 | -133.13 | 59.73 | 171.47 | 93.88 | 34.28 | -115.24 | -113.12 | 147.68 | -72.11 | -173.76 | 178.04 | 137.96 | 80.38 | 51.95 | 50.19 | 175.41 | 118.44 | 98.5 | -84.28 | 121.39 | 52.6 | 108.2 | -17.53 | 75.71 | -170.55 | 75.43 | 90 | 51.85 | 0 | 63.8 | 0 | 84.48 | 0 | 84.47 | 0 | 79.66 | 0 | -85.59 | 0 | 38 | 75.89 | -155.47 | 99.72 | -160.26 | 119.1 | 159.14 | 115.76 | 167.51 | 140.58 | -148.03 | -11.06 | -39.87 | -24.4 | -4.75 | 96.45 | 20.08 | 66.96 | 173.72 | 37.8 | 150.61 | 87.15 | 137.6 | 102.12 | 129.81 | -60.79 | 90 | 85.39 | -180 | 117.97 | -90 | 49.7 | 123.68 | 81.48 | 0 | 116.03 | 90 | 119.04 | 0 | -45.27 | 80.93 | 141.56 | 111.87 | 121.99 | 112.4 | 132.1 | 25.71 | 146.34 | 73.33 | 61.85 | 96.5 | 113.08 | 120.26 | 106.5 | 137.28 | 95.13 | 47.94 | 117.2 | 133.91 | 9.75 | 165.67 | 97.59 | 125.6 | 82.47 | 76.33 | 143.27 | 126.2 | 136.21 | 106.03 | 64.99 | 48.08 | -126.87 | 96.24 | 103.24 | -161.47 | 75.96 | 43.73 | 0
2020-10-06 | 11:18 | -111.07 | 64.54 | 160.73 | 97.37 | 24.43 | -68.77 | -134.8 | 139.67 | -126.26 | 14.25 | 174.73 | 156.39 | 131.93 | 76.01 | 73.44 | -158.68 | 127.2 | 112.25 | 72.65 | 105.76 | 153.43 | 100.83 | 7.26 | 58.02 | -90 | 131.94 | 0 | 54.09 | 0 | 57.36 | 0 | 107.44 | 0 | 93.63 | 0 | 102.22 | 0 | 90 | 0 | -133.53 | 73.81 | -158.54 | 98.61 | -128.64 | 115.75 | 152.08 | 98.54 | 175.31 | 127.91 | -71.69 | 117.73 | -8.14 | -35.73 | -140.1 | 98.28 | -23.96 | 69.6 | 156.3 | 81.18 | 105.86 | 114.02 | 105.47 | 96.37 | 111.6 | 13.77 | 171.86 | 90.45 | -116.57 | 117.95 | -180 | 46.37 | -180 | 64.68 | 0 | 145.69 | 0 | 97.7 | 0 | -92.8 | 83.92 | 162.93 | 108.86 | 83.47 | 110.76 | 159.55 | -30.13 | 139.99 | 98.21 | 65.95 | 77.47 | 140.47 | 101.01 | 90 | 126.5 | 96.02 | 68.9 | 53.74 | -160.86 | -17 | 39.57 | 149.92 | 131.46 | 149.5 | 58.44 | -174.64 | 119.79 | -125.25 | 110.21 | 166.76 | 82.61 | 11.32 | 84.39 | -172.16 | -1.5 | -175.59 | -57.08 | 172.87
2020-10-06 | 11:19 | -124.97 | 63.22 | 155.29 | 100.76 | 51.81 | -67.68 | -133.15 | 148.17 | -106.71 | 32.39 | 176.22 | 173.75 | 114.63 | 44.52 | 36.47 | 179.02 | 169.81 | 106.92 | 90 | 130.93 | 152.81 | 113.2 | 0.9 | 52.21 | 170.55 | 111.92 | 0 | 43.25 | 0 | 62.56 | 0 | 105.62 | 0 | 76.4 | 0 | 78.68 | 0 | 71.39 | 0 | 73.42 | 78.3 | -178.88 | 102.28 | -116.11 | 110.75 | 155.67 | 131.85 | 178.94 | 161.52 | -118.33 | 8.19 | -179.5 | 56.25 | 43.45 | 96.72 | -16.1 | 81.19 | -91.75 | 56.35 | 144.45 | 101.79 | 87.64 | 95.59 | 138.57 | 10.99 | -30.97 | 106.08 | 104.04 | 108.32 | -180 | 89.97 | 90 | 76.47 | 0 | 122.88 | 90 | -6.31 | -180 | -12.68 | 119.37 | 124.47 | 106.68 | 25.02 | 104.2 | 163.38 | 19.9 | 149.79 | 79.24 | 89.78 | 118.45 | 13.03 | 109.59 | 101.08 | 112.87 | 95.58 | 77.54 | 104.44 | 130.13 | 50.82 | -39.05 | 123.08 | 125.07 | -125.77 | 34.9 | -173.15 | 134.14 | -164.06 | 112.42 | 161.56 | 53.33 | -180 | 84.35 | -174.95 | -150.24 | 54.46 | 67.39 | 143.13
2020-10-06 | 11:20 | -112.36 | 72.88 | 147.98 | 104.38 | 73.42 | -38.79 | -157.64 | 139.06 | 139.39 | 41.25 | -158.59 | -159.79 | 100.78 | 41.76 | 92.38 | -166.61 | 118.12 | 99.91 | -164.06 | 135.67 | 143.98 | 124.55 | 0 | 89.87 | 116.57 | 109.99 | 0 | 9.86 | 0 | 82.54 | 0 | 97.65 | 0 | 61.82 | 0 | 71.56 | 0 | 114.91 | 0 | 85.55 | 76.99 | -157.52 | 106.54 | -52.68 | 100.14 | 152.26 | 121.2 | -178.58 | -134.64 | -84.05 | 79.75 | -77.74 | 101.51 | 77.75 | -104.08 | 171.44 | 98.42 | -0.13 | 88.79 | 146.58 | 102.37 | 172.62 | 100.16 | 134.39 | 84.24 | -15.94 | 113.95 | 119.06 | 101.5 | -180 | 87.35 | 103 | 37.06 | -173.65 | 108.77 | 113.96 | 59 | 90 | -114.95 | 177.28 | 117.88 | 98.87 | 29.13 | 98.65 | 172.16 | 33.44 | 153.84 | 135.97 | 91.68 | 114.76 | 83.29 | 168.86 | 86.49 | 98.39 | 79.72 | 90.31 | 92.49 | 139.87 | 90 | 119.36 | 27.76 | 145.67 | 65.23 | 5.96 | -78.68 | 86.45 | 69.44 | 86.92 | 92.21 | 39.37 | -180 | 86.56 | 151.82 | 104.04 | 90 | 53.03 | 0
2020-10-06 | 11:21 | -139.2 | 70.16 | 144.91 | 101.87 | 97.49 | -81.25 | -107.38 | 142.83 | -140.75 | 10.21 | 166.47 | 172.03 | 134.46 | 63.67 | 148.67 | 176.54 | 153.43 | 97.07 | 139.89 | 140.71 | 54.16 | 118.9 | 43.06 | 121.74 | -172.57 | 85.39 | 0 | 36.39 | 0 | 98.43 | 0 | 99.04 | 0 | 59.46 | 0 | 42.87 | 0 | 82.87 | 0 | 112.86 | 87.15 | -174.46 | 112.39 | -50.28 | 103.29 | 158.92 | 147.5 | 179.28 | -128.1 | -123.65 | -145.63 | -65.12 | 109.54 | 85.62 | -102.25 | 108.77 | 96.77 | -102.19 | 91.79 | 112.37 | 123.45 | -153.43 | 92.26 | 144.01 | 116.45 | 0 | 108.81 | 108.44 | 99.71 | -180 | 79.28 | -180 | -86.45 | 135 | 120.46 | 0 | 111.58 | 0 | -16.13 | -162.54 | 79.83 | 96.47 | 17.51 | 115.72 | 178.12 | 43 | 159.36 | 140.93 | 88.39 | 111.32 | 146.5 | 171.09 | 65.06 | 96.36 | 69.95 | 104.59 | 113.96 | 132.19 | 67.7 | 131.51 | 40.24 | 125.17 | 91.68 | 8.5 | 119.74 | 59.56 | 105.53 | 103.14 | 113.21 | 49.27 | -153.43 | 78.05 | 156.79 | -175.39 | -90 | 64.13 | -180
2020-10-06 | 11:22 | -136.86 | 66.19 | 118.39 | 103.17 | 37.11 | -8.15 | -164.13 | 138.92 | 179.17 | -13.14 | 154.67 | 152.98 | 136.9 | 82.35 | 172.88 | 163.41 | 136.59 | 97.1 | -180 | 129.26 | 62.35 | 109.33 | 14.43 | 112.32 | 165.07 | 78.25 | 0 | 64.01 | 0 | 49.32 | 0 | 90.52 | 0 | 84.31 | 0 | 29.65 | 0 | 147.23 | 0 | 74.3 | 93.01 | 175.7 | 112.61 | -113.46 | 105.52 | 166.76 | 149.98 | 176.56 | -82.13 | -138.54 | -50.94 | -88.89 | 137.46 | 71.28 | -82.01 | -68.2 | 109.38 | -91.47 | 67.09 | 124.41 | 108.18 | 75.96 | 103.42 | 77.07 | 128.81 | 118.31 | 132.7 | -180 | 94.94 | 0 | 107.34 | -180 | 89.65 | 90 | 74.1 | 0 | 134.23 | 0 | 33.15 | -137.51 | 101.46 | 99.04 | 25.53 | 119.22 | -178.85 | 41.92 | 156.91 | 133.35 | 92.19 | 115.43 | 82.14 | -150.67 | 94.2 | 100.17 | 64.4 | 75.57 | 14.04 | 120.64 | 14.67 | 168.37 | 141.64 | 120.04 | 168.22 | -29.31 | 94.86 | 107.07 | 145 | 113.15 | 82.41 | 58.12 | -180 | 82.98 | 85.42 | 31.21 | -56.32 | 81.33 | 135
2020-10-06 | 11:23 | -135.34 | 62.92 | 141.43 | 101.39 | 26.24 | -72.97 | -167.99 | 144.54 | 128.68 | -63.28 | 148.41 | 133.32 | 164.55 | 92.5 | 67.39 | 142.88 | 139.35 | 111.14 | 170 | 163.48 | 76.39 | 88.88 | 23.42 | 95.64 | 92.07 | 84.91 | 0 | 70.9 | 0 | 47.11 | 0 | 78.9 | 0 | 100.4 | 0 | 83.15 | 0 | 88.1 | 0 | 133.81 | 100.71 | -171.8 | 114.45 | -34.54 | 106.8 | 178.04 | 158.5 | 172.54 | 125.72 | -108.24 | -134.21 | 17.02 | 113.32 | 75.53 | -66.33 | 112.84 | 115.11 | -24.65 | 86.29 | 109.59 | 86.27 | 32.66 | 74.95 | 46.01 | 129.98 | -108.44 | 133.83 | 81.86 | 86.01 | 0 | 119.17 | 90 | 86.76 | 90 | 76.16 | 0 | 71.81 | 90 | 9.36 | -136.62 | 105.28 | 89.41 | 35.45 | 123.44 | -179.81 | 46.47 | 155.43 | 124.17 | 82.03 | 98.64 | 122.53 | 151.51 | 75.11 | 106.06 | 48.49 | 55.35 | 122.74 | 145.2 | 15.94 | 174.91 | 112.52 | 128.8 | 31.6 | -7.46 | 145.99 | 112.75 | -165.96 | 124.78 | -180 | 68.56 | -172.41 | 76.61 | 50.19 | -86.43 | 93.35 | -9.24 | 161.56
2020-10-06 | 11:24 | -131.78 | 72.63 | 123.02 | 112.77 | 46.63 | 95.03 | -174.05 | 145.46 | 171.26 | -25.41 | 157.78 | 149.42 | 174.23 | 89.98 | 55 | -158.32 | 141.55 | 101.61 | 128.65 | 144.15 | 41.98 | 104.02 | 55.42 | 119.86 | 98.14 | 75.56 | 0 | 76.67 | 0 | 64.51 | 0 | 88.69 | 0 | 109.96 | 0 | 83.14 | 0 | 113.56 | 0 | 115.63 | 97.33 | -169.98 | 118.44 | -23.78 | 121.26 | 176.34 | 158.31 | 165.94 | 5.28 | -76.27 | -104.38 | -25.92 | 78.51 | 68.36 | -85.28 | 124.45 | 113.58 | -86.42 | 75.9 | 128.96 | 73.88 | 71.56 | 58.15 | 25.38 | 129.17 | 90 | 110.04 | 57.26 | 59.46 | -180 | 112.96 | 71.56 | 126.65 | 135 | 88.31 | -90 | 99.49 | 0 | -36.44 | -128.73 | 112.55 | 91.29 | 36.92 | 120.67 | 176.08 | 37.63 | 151.93 | 118.95 | 78.93 | 109.57 | 103.81 | 172.55 | 74.49 | 94.55 | 56.01 | 59.47 | 51.08 | 89.74 | 42.7 | -101.32 | 136.4 | 131.62 | 173.98 | 46.67 | 110.95 | 100.78 | 55.62 | 120.25 | 119.55 | 65.94 | -174.28 | 67.58 | 151.93 | 75.86 | -53.13 | 30.4 | -180
2020-10-06 | 11:25 | -171.82 | 85.58 | 155.34 | 115.51 | 42.61 | 77.96 | -167.77 | 140.41 | -60.25 | 66.42 | 155.95 | -178.35 | 177.13 | 69.14 | -77.9 | 173.36 | 162.44 | 116.19 | -180 | 140.96 | 137.3 | 91.77 | 57.1 | 145.37 | 110.56 | 113.26 | 0 | 21 | 0 | 86.09 | 0 | 135.75 | 0 | 87.81 | 0 | 51.58 | 0 | 26.57 | 0 | 77.41 | 83.17 | -152.01 | 113.2 | -39.8 | 135.17 | 159.27 | 112.86 | 167.79 | 171.2 | 15.03 | -97.18 | 12.28 | 93.74 | 52.87 | 94.92 | -91.93 | 101.53 | 39.04 | 81.61 | 158.28 | -11.94 | 6.88 | 76.99 | 127.19 | 116.36 | -180 | 112.33 | 113.21 | 64.61 | -180 | 120.62 | 90 | -15.13 | 0 | 99.57 | 0 | 46.86 | -180 | -42.58 | -122.88 | 118.96 | 97.95 | 40.29 | 112.72 | 166.05 | 29.77 | 146.29 | 97.15 | 65.81 | 119.27 | 39.24 | -133.61 | 80.05 | 103.74 | 82.05 | 87.97 | 81.67 | -24.53 | 84.81 | 101.34 | 115.88 | 108.1 | -18.44 | 61.14 | 84.23 | 74.3 | 93.35 | 86.53 | 94.41 | 62.9 | -180 | 84.26 | 106.38 | 95.03 | -90 | -104.7 | -180
2020-10-06 | 11:26 | -142.18 | 82.01 | 156.9 | 115.91 | -82.59 | 53.18 | -178.89 | 141.48 | -147.26 | 59.98 | 160.75 | 170.36 | -142.76 | 60.77 | 60.26 | 165.4 | 178.77 | 96.71 | 66.15 | 144.69 | -6.35 | 45.13 | 13.43 | 148.92 | 100.62 | 54.78 | 0 | 48.52 | 0 | 82.36 | 0 | 103.02 | 0 | 66.62 | 0 | 55.43 | 0 | 126.34 | 0 | 102.76 | 88.7 | 172.45 | 116.16 | -142.91 | 122.86 | 173.8 | 125.23 | 151.44 | -165.1 | -157.57 | -45.09 | -121.44 | 80.14 | 62.46 | 64.39 | -171.62 | 95.17 | 117.12 | 76.38 | 127.25 | 26.4 | -25.78 | 89.36 | 135 | 122.73 | -7.13 | 107.55 | 174.28 | 71.09 | -180 | 100.35 | 90 | 4.1 | -180 | 105.18 | 0 | 102.12 | 0 | -49.72 | -116.45 | 135.58 | 98.86 | 63.27 | 115.89 | 160.12 | 41.11 | 166.41 | -158.1 | 90.55 | 127.84 | -90 | -167.76 | 95.77 | 113.77 | 69.61 | 83.05 | 122.8 | 32.63 | -23.21 | 96.12 | 106.46 | 121.51 | -180 | 36.89 | 79.03 | 119.08 | 90 | 112.42 | 90 | 39.97 | -180 | 73.85 | 94.77 | 132.77 | -90 | -14.97 | 0
2020-10-06 | 11:27 | -137.12 | 85.67 | 144.74 | 108.09 | 69.28 | 12.71 | 165.57 | 135.99 | 94.64 | 103.86 | -174.96 | 118.57 | 149 | 78.28 | 79.71 | -110.79 | -169.79 | 42.56 | 132.71 | 120.68 | -131.63 | 5.16 | 47.49 | 118.52 | -119.06 | 92 | 0 | 0.9 | 0 | 69.77 | 0 | 149.41 | 0 | 68.81 | 0 | 48.96 | 0 | 76.39 | 0 | 64.73 | 83.37 | -160.2 | 115.26 | -61.31 | 112.33 | 149.35 | 102.55 | 179.6 | 178.28 | -51.42 | 161.6 | 29.44 | 12.78 | -11.32 | 42.55 | -91.2 | 102.03 | -31.44 | 46.9 | -178.34 | -7.97 | -20.11 | 106.34 | 172.53 | 99.22 | -10.29 | 68.48 | 78.68 | 89.01 | 0 | 109.92 | 0 | 2.75 | -153.43 | 89.46 | 90 | 60.1 | -180 | -68.09 | -83.2 | 126.14 | 96.73 | 11.94 | 112.07 | -175.22 | 110.94 | 148.43 | 2.46 | 89.84 | 111.19 | 151.28 | -160.42 | 97.83 | 117.38 | 81.7 | 64.89 | 36.17 | -80.05 | 68.38 | 36.05 | 9.1 | 108.19 | 112.61 | 20.69 | 106.92 | 110.43 | 41.81 | 91.34 | 100.13 | 50.02 | 116.57 | 83.98 | 169.71 | 151.59 | -180 | 10.57 | 90
2020-10-06 | 11:28 | -140.38 | 70.85 | 142.27 | 96.77 | 75.02 | -63.4 | -98.08 | 139.7 | 19.84 | 46.91 | 162.43 | 143.17 | 150.37 | 72.2 | 41.42 | -0.65 | 169.2 | 159.98 | 109.1 | 53.21 | 151.39 | 27.09 | 39.96 | 13.11 | -155.55 | 130.16 | 0 | -95.9 | 0 | 54.97 | 0 | 132.02 | 0 | 96.64 | 0 | 40.74 | 0 | 74.15 | 0 | 104.33 | 79.91 | -164.64 | 106.46 | -97.44 | 113.6 | 154.27 | -158.05 | 175.8 | -169.84 | -75.26 | 131.49 | 57.42 | -15.32 | -44.53 | 76.39 | 97.4 | 79.55 | -85.09 | 69.57 | -149.39 | 76.32 | -12.21 | 101.65 | 120.14 | 92.1 | 0 | 49.97 | -180 | 101.71 | -180 | 97.88 | 90 | 96.95 | 90 | 94.92 | 90 | -142.35 | 0 | -25.14 | 22.83 | 132.05 | 98.47 | 44.38 | 106.04 | -179.73 | -156.28 | 153.49 | 35.82 | 87.29 | -49.57 | 139.28 | -148.01 | 119.88 | 131.64 | 89.66 | -2.89 | 96.83 | -55.31 | 84.71 | -62.5 | 91.26 | 132.7 | 56.32 | 21.2 | 84.67 | 106.23 | 114.45 | 91.16 | 89.16 | 55.49 | 90 | 77.88 | 147.26 | 135.35 | -180 | -14.66 | 0
2020-10-06 | 11:29 | -169.65 | 71.02 | 156.17 | 95.49 | 46.3 | -80.95 | -69.29 | 19.84 | 22.61 | -90.29 | 166.86 | 168.94 | 139.82 | 83.74 | 81.86 | 34.72 | 144.46 | 165.95 | 104.54 | 95.88 | 174.15 | 177.53 | 63.97 | -92.85 | 95.19 | 157.61 | 0 | -21.45 | 0 | 41.78 | 0 | 128.36 | 0 | 101.47 | 0 | -88.33 | 0 | 110.22 | 0 | 88.2 | 70.79 | -163.72 | 99.69 | -110.98 | 103.86 | 151.25 | -168.76 | 179.14 | -144.77 | -107.64 | 157.61 | 17.61 | -114.56 | 45.18 | 83.76 | -84.95 | 59.33 | -70.87 | 87.85 | 172.76 | 53.66 | -122.48 | 97.98 | 155.99 | 63.76 | 144.46 | 60.98 | -180 | 115.98 | -180 | 73.52 | 90 | 86.95 | 143.13 | 78.38 | 0 | 101.84 | -180 | -0.33 | 62.7 | 116.86 | 102.15 | 94.33 | 92.74 | 177.57 | -162.9 | 155.34 | 37.72 | 89.82 | 172.61 | 115.85 | -153.88 | 109.24 | 148.71 | 82.92 | 37.22 | 98.74 | -44.1 | 72.58 | -92.71 | 81.17 | 149.12 | 65.55 | 76.86 | 77.23 | 98.44 | 95.72 | 74.67 | 79.38 | 77.21 | -171.86 | 75.55 | 117.41 | 80.52 | 0 | 148.98 | 0
2020-10-06 | 11:30 | -162.16 | 81.88 | 149.36 | 102.33 | 72.06 | -56.14 | -93.26 | 22.11 | 100.49 | -86.19 | -177.55 | 171.24 | 158.81 | 96.18 | 72.04 | -60.72 | -116.57 | -3.83 | 129.63 | 90.03 | -171.26 | 71.88 | 90 | 36.62 | 112.25 | 155.12 | 0 | -53.74 | 0 | 63.51 | 0 | 121.99 | 0 | 90.03 | 0 | 92.04 | 0 | 99.39 | 0 | 98.22 | 75.49 | -159.26 | 107.42 | -77.39 | 121.49 | 152.77 | 166.58 | -179.48 | -141.7 | -55.56 | 159.22 | 36.09 | -60.34 | 95.42 | 82.06 | -102.02 | 80.87 | 45.77 | 80.22 | -145.64 | -42.41 | 0.48 | 107.41 | 146.01 | 72.83 | 53.13 | 73.18 | 90 | 103.76 | 0 | 96.2 | 90 | 125.71 | -90 | 98.71 | 90 | 110.5 | -180 | -37.85 | 111.51 | 112.43 | 94.88 | 45.24 | 103.5 | -179.17 | -175.58 | 151.96 | 70.34 | 85.02 | -128.21 | 130.5 | -24.83 | 90.21 | 139.31 | 87.42 | -32.01 | 64.46 | -66.96 | 79.1 | -104.43 | 109.45 | 112.59 | 94.4 | 62.94 | 88.41 | 86.75 | 26.57 | 107.61 | 90 | 60.66 | -174.28 | 86.5 | 132.51 | 130.4 | -90 | 65.95 | 0
2020-10-06 | 11:31 | -130.98 | 83.52 | 157.61 | 108.34 | 66.16 | -7.45 | -97.86 | 37.9 | 109.92 | 120.75 | 174.51 | 163.97 | 109.28 | 103.69 | 92.38 | -162.92 | -180 | 93.97 | 119.75 | 115.82 | 105.06 | 119.18 | 143.13 | 64.15 | 167 | 161.85 | 0 | -7.51 | 0 | 63.45 | 0 | 92.08 | 0 | 90.83 | 0 | 74.57 | 0 | 51.94 | 0 | 136.56 | 74.28 | 178.68 | 110.22 | -73.4 | 120.92 | 171.96 | 160.85 | 169.6 | -110.63 | -115.62 | 156.71 | 29.37 | -30.27 | 100.09 | 74.35 | -108.57 | 86.38 | 57.45 | 81.62 | 134.14 | 34.87 | 25.21 | 115.95 | -180 | 84.63 | -12.53 | 49.18 | -171.86 | 98.37 | 0 | 103.26 | 90 | 76.19 | -63.43 | 92.01 | 0 | 138.52 | 0 | 16.21 | -113.96 | 104.76 | 98.21 | 17.89 | 113.99 | 178.9 | -123.95 | 156.32 | 105.94 | 107.63 | 29.55 | 139.54 | -7.96 | 92.93 | 117.02 | 78.89 | 3.44 | 110.78 | 86.67 | 68.2 | 34.32 | 135 | 101.39 | -126.87 | 43.99 | 87.62 | 93.05 | 97.13 | 59.04 | 90 | 68.59 | 175.59 | 84.53 | 144.46 | 125.24 | -90 | 61.99 | 0
2020-10-06 | 11:32 | -128.93 | 81.44 | 156.99 | 108.42 | 19.31 | 20.19 | -162.23 | 36.05 | 147.59 | 104.52 | 164.6 | 156.86 | 43.33 | 106.96 | 84.28 | -171.53 | -175.59 | 108.04 | 106.51 | 127.35 | 95.33 | 90.56 | 128.65 | 97.1 | 145.78 | 171.21 | 0 | -37.12 | 0 | 56.23 | 0 | 112.71 | 0 | 97.39 | 0 | 47.17 | 0 | 94.22 | 0 | 117.73 | 68.34 | 170.15 | 105.44 | -130.57 | 113.2 | 166.86 | 172.49 | -176.89 | -90.09 | -156.74 | 158.61 | 40.49 | -34.53 | 70.36 | 74.6 | -135.01 | 79.34 | 63.17 | 80.34 | 131.42 | 1.04 | 30.79 | 124.2 | 103.24 | 78.3 | -2.8 | 40.34 | -180 | 91.61 | -180 | 105.28 | 90 | 63.63 | 158.2 | 84.57 | 90 | 25.87 | 0 | -33.75 | -156.75 | 128.47 | 99.97 | 100.44 | 110.07 | 158.92 | -125.18 | 155.13 | 116.16 | 131.76 | 2.58 | 124.09 | -35.11 | 114.47 | 120.36 | 78.38 | 28.8 | -85.42 | 84.01 | 61.93 | 21.13 | 126.17 | 96.48 | 92.38 | 57.98 | 75.65 | 83.42 | 91.59 | 68.35 | 90 | 79.3 | 146.32 | 86.19 | 111.8 | 97.39 | 0 | 159.95 | -180
2020-10-06 | 11:33 | -126.88 | 81.61 | 137.45 | 105.72 | 55.59 | -23.69 | 162.47 | 114.79 | 89.56 | 120.85 | -31.43 | 159.59 | 1.37 | 100.8 | -123.02 | -155.74 | 89.22 | 168.63 | 78.68 | 111.42 | 41.81 | 174.4 | -35 | 37.8 | 130.59 | 123.89 | 0 | -21.75 | 0 | 49.11 | 0 | 111.72 | 0 | 72.09 | 0 | 87.53 | 0 | 140.14 | 0 | 19.78 | 75.34 | 173.44 | 104.78 | -162.71 | 123.27 | 169.02 | 167.49 | 177.41 | 52.41 | -132 | 163.07 | 144.81 | -10.18 | 53.12 | 70.28 | -106.59 | 103.94 | 103.16 | 43.13 | 97.4 | 59.22 | 111.38 | 119.21 | -56.05 | 93.65 | -180 | 12.97 | 116.57 | 110.92 | -180 | 76.36 | 135 | 52.44 | 90 | 83.02 | 90 | 79.51 | 0 | 28.53 | -134.79 | 151.43 | 100.76 | 98.92 | 107.94 | 172.81 | -119.51 | 164.1 | 121.12 | 122.17 | 88.78 | 83.22 | 9.17 | 122.78 | 114.14 | 72.76 | -13.25 | -71.56 | 86.97 | 60.8 | 29.86 | 72.9 | 76.87 | 88.88 | 27.42 | 76.76 | 94.71 | 9.86 | 44.17 | 166.44 | 79.45 | -180 | 97.09 | 121.34 | 77.56 | 0 | -179.02 | 0
2020-10-06 | 11:34 | -129.92 | 84.62 | 153.78 | 108.22 | 162.77 | 40.83 | 115.52 | 131.48 | 172.57 | 123.74 | 103.63 | 132.28 | 149.82 | 94.63 | 58.4 | -155.83 | 104.04 | 49.43 | 116.57 | 86.99 | 30.26 | -124.91 | -80.79 | 53.58 | 136.98 | 105.88 | 0 | 36.63 | 0 | 62.84 | 0 | 95.85 | 0 | 68.61 | 0 | 72.55 | 0 | 82.37 | 0 | 135.27 | 82.12 | 168.56 | 110.2 | -119.86 | 121.74 | 164.22 | 20.01 | -169.63 | 132.27 | -123.69 | 162.08 | 144.53 | -7.74 | 61.94 | 54.74 | 22.94 | 108.03 | 102.53 | 70 | 113.35 | 103.95 | 53.44 | 118.15 | -180 | 78.82 | 167.47 | -63.25 | 153.43 | 111.12 | 0 | 79.97 | 90 | 118.87 | 153.43 | 80.58 | 0 | -2.21 | -180 | 46.67 | -123.7 | 123.54 | 97.67 | 93.79 | 114.6 | -168.39 | -38.25 | 146.94 | 120.36 | 125.58 | -11.65 | 98.35 | -36.69 | 99.93 | 104.18 | 66.96 | -58.82 | -96.35 | 79.39 | 85.09 | 115.35 | 66.09 | 75.61 | 89.38 | 37.81 | 61.07 | 94.4 | 117.76 | 37.01 | 58.56 | 72.66 | -170.55 | 116.17 | 99.1 | 124.88 | -90 | 116.58 | -180
2020-10-06 | 11:35 | -143.81 | 86.01 | 147.51 | 105.69 | -27.72 | 36.94 | 149.39 | 125.19 | 167.84 | 118.23 | 114.55 | 74.11 | 164.37 | 89.2 | -165.33 | -100.41 | 150.8 | 66.89 | 116.57 | 74.01 | 30.97 | -34.59 | -42.64 | 51.04 | 159.44 | 94.51 | 0 | 15.78 | 0 | 66.51 | 0 | 101.32 | 0 | 70.24 | 0 | 53.03 | 0 | 101.24 | 0 | 113.04 | 90.99 | 178.13 | 114.15 | -51.31 | 97.28 | -173.74 | 139.8 | -177.86 | 109.84 | -106.22 | 155.76 | 87.8 | 54.01 | 36.69 | 59.14 | 77.85 | 104.58 | -54.72 | 96.59 | 122.48 | 64.2 | -157.25 | 80.05 | 107.2 | 87.31 | -90 | 140.29 | 149.03 | 94.86 | -180 | 95.24 | 0 | 147.13 | 135 | 95.38 | -90 | 60.57 | 0 | -6.39 | -147.5 | 104.21 | 79.77 | 67.13 | 118.02 | 155.07 | 67.68 | 142.01 | 136.05 | 145.93 | 27.36 | 78.64 | 124.62 | 94.51 | 94.06 | 73.67 | 47.96 | 46.91 | 94.08 | 54.7 | 127.77 | 152.17 | 72.9 | 106.43 | 83.17 | 116.57 | 83.56 | 65.86 | 43.29 | 84.81 | 76.58 | -172.87 | 125.18 | 123.12 | 146.34 | -90 | 67.31 | -180
2020-10-06 | 11:36 | -145.16 | 76.44 | 148.56 | 105.15 | -82.88 | 62.67 | 102.74 | 148.6 | 178.83 | 95.19 | 68.42 | 116.31 | 169.81 | 64.58 | 156.8 | -128.63 | 145.38 | 66.54 | 125.11 | 98.44 | 54.39 | 81.24 | -19.99 | 78.81 | -150.94 | 69.76 | 0 | 49.56 | 0 | 61.06 | 0 | 81.92 | 0 | 77.28 | 0 | 50.19 | 0 | 87.3 | 0 | 126.79 | 97.56 | 175.17 | 114.64 | -91.35 | 96.65 | 155.11 | 157.13 | -170.49 | 177.77 | -104.55 | 178.9 | 155.83 | 79.08 | 60.41 | 84.17 | 16.79 | 108.89 | 51.18 | 95.39 | 120.08 | 101.32 | -155.05 | 102.95 | 80.45 | 86.5 | -180 | 126 | 52.12 | 91.34 | 0 | 116.32 | 90 | 26.83 | -180 | 96.7 | 0 | 27.33 | 0 | 15.03 | -129.3 | 98.81 | 85.89 | 85.88 | 119.7 | -173.02 | 63.2 | 144.67 | 125.78 | 85.33 | 90.13 | 71.84 | 174.79 | 82.83 | 111.66 | 70.38 | 73.39 | 45.48 | 91.72 | -18.06 | 126.09 | 128.65 | 107.93 | 100.48 | 80.72 | 159.44 | 110.69 | 123.68 | 75.85 | 68.2 | 69.59 | -180 | 108.66 | 113.96 | -0.81 | -90 | 63.58 | -180
2020-10-06 | 11:37 | -101.7 | 73.34 | 160.03 | 103.01 | 42.35 | 43.01 | -122.28 | 143.66 | -165.67 | 64.61 | 165.28 | 91.18 | 163.11 | 40.58 | 126.87 | 23.03 | 116.68 | 42.14 | 133.75 | 172.35 | 51.64 | 51.31 | 13.77 | 132.76 | 122.74 | 70.38 | 0 | 62.16 | 0 | 43.4 | 0 | 75.07 | 0 | 76.62 | 0 | -147.52 | 0 | 55.12 | 0 | 113.91 | 108.75 | 162.74 | 114.96 | -129.51 | 65.04 | 167.38 | 167.93 | -178.44 | 152.29 | -95.13 | -162.01 | 138.25 | 113.49 | 17.91 | 109.3 | 123.79 | 107.66 | 122.42 | 87.75 | 159.45 | 76.53 | 131.98 | 120.96 | 165.52 | 123.04 | -90 | 127.73 | 84.28 | 91.93 | -180 | 97.66 | 90 | 71.76 | 90 | 89.87 | 0 | 121.36 | 90 | -45.88 | -133.37 | 170.98 | 76.99 | 88.69 | 114.37 | -158.34 | 110.1 | 166.16 | 144.66 | 96.98 | 105.05 | 57.39 | 170.34 | 104.26 | 126.72 | 40.42 | 73.27 | 116.57 | 5.73 | 56.33 | 160.84 | 142.49 | 113.53 | 102.43 | -142.14 | 111.51 | 113.93 | 103.51 | 92.33 | 60.26 | 47.12 | -180 | 94.54 | 81.86 | 74.75 | -33.68 | -38.31 | 0
2020-10-06 | 11:38 | -106.89 | 73.52 | 166 | 99.2 | 94.77 | 74.75 | 176.09 | 142.52 | 175.86 | 108.89 | 164.08 | 87.05 | 80.26 | 47.67 | 93.81 | -120.81 | 117.34 | 39.23 | 146.3 | -166.49 | -135 | 72.32 | 9.45 | 111.03 | 66.04 | 42.83 | 0 | 70.31 | 0 | 53.19 | 0 | 66.66 | 0 | 78.86 | 0 | 123.23 | 0 | -16.31 | 0 | -162.54 | 106.46 | 146.69 | 111.04 | -166.03 | 76.18 | -171.4 | 152.42 | -179.75 | 161.03 | -27.96 | 146.64 | 86.98 | 118.88 | 23 | 95.47 | 123.95 | 111.26 | 76.72 | 97.45 | 156.04 | 85.4 | 0.58 | 117.15 | 155.24 | 144.62 | 24.45 | 125.52 | 172.41 | 111.59 | 0 | 140.2 | -180 | 81.23 | -45.01 | 98.17 | 0 | 118.65 | 90 | -29.6 | -114.76 | -152.9 | 87.35 | 103.36 | 131.22 | -171.12 | 103.69 | 173.46 | 70.01 | 110.06 | 106.88 | 75.25 | -124.09 | 114.72 | 157.83 | 45.53 | 79.13 | 143.98 | 125.62 | 66.56 | -132.99 | 121.06 | 100.01 | 80.9 | 169.93 | 83.21 | 125.33 | 99.04 | 89.62 | 132.28 | 28.06 | -180 | 88.12 | 49.41 | 76.99 | -18.44 | -171.4 | -180
2020-10-06 | 11:39 | -96.61 | 79.51 | 145.63 | 107.09 | 44.44 | 57.37 | 174.94 | 139.77 | -99.65 | 108.47 | 165.15 | 111.87 | 19.99 | 70.36 | -109.64 | -76.97 | 120.47 | 59.62 | -81.01 | 117.38 | 1.12 | 110.18 | -14.04 | 79.18 | 81.86 | 15.95 | 0 | 53.82 | 0 | 42.99 | 0 | 92.99 | 0 | 82.54 | 0 | 9.19 | 0 | -40.66 | 0 | 105.33 | 92.94 | 160.13 | 113.01 | -173.48 | 105.43 | -174.98 | 109.14 | -178.83 | 173.06 | -155.08 | 165.19 | 32.01 | 39.58 | 107.51 | 74.32 | -161.57 | 94.74 | 87.78 | 77.42 | 93.51 | 76.99 | 26.57 | 105.74 | 153.43 | 165.8 | 116.57 | 112.01 | 175.92 | 106.11 | 0 | -30.18 | 90 | 76.37 | 116.57 | 91.01 | 108.44 | 168.02 | 90 | 23.29 | -101.63 | 164.4 | 98.39 | 109.92 | 125.76 | 179.33 | 68.64 | 165.58 | 64.48 | 99.35 | 119.16 | 51.01 | -172.15 | 92.71 | 127.65 | 48.82 | 61.34 | -45 | 21.35 | 65.69 | 108.76 | 95.72 | 43.95 | 58.81 | -8.03 | 84.62 | 108.45 | 81.86 | 73.24 | 26.57 | 54.59 | 126.87 | 97.93 | 0 | -67.73 | -68.2 | -180 | 0
2020-10-06 | 11:40 | -145.08 | 82.65 | 173.48 | 107.55 | 113.4 | 51.46 | 72.7 | 122.05 | -128.58 | 103.55 | 141.83 | 115.9 | 51.35 | 75.01 | 20.56 | -91.73 | 99.43 | 81.46 | 107.89 | 130.49 | 31.44 | 102.73 | -33.68 | 100.36 | -145 | 84.8 | 0 | 44.76 | 0 | 54.39 | 0 | 97.29 | 0 | 91.7 | 0 | -144.6 | 0 | 87.78 | 0 | 46.9 | 89.4 | -151 | 109.36 | -161.03 | 76.26 | 167.09 | 98.86 | -173.58 | 174.45 | -136.08 | 169.89 | 113.02 | 24.72 | 15.81 | 79.9 | 152.88 | 99.7 | -99.9 | 67.06 | 157.91 | 40.18 | 153.43 | 113.5 | 145.48 | 118.87 | -108.43 | 75.39 | -180 | 89.56 | 90 | 175.59 | 66.04 | 76.83 | -168.68 | 80.88 | 109.64 | -163.43 | 90 | -47.26 | -122.51 | 157.87 | 98.13 | 103.68 | 117.93 | -139.31 | 126.08 | 154.25 | 51.11 | 53.79 | 115.01 | 70.23 | -167.97 | 90.55 | 120.56 | 70.15 | 75.83 | 94.69 | -40.63 | 55.45 | -55.82 | -15.94 | 60.98 | 139.29 | 40.7 | -16.92 | 117.63 | 53.98 | 83.41 | -90 | 44.08 | 135 | 109.95 | -45 | 13.57 | -153.43 | 112.57 | 0
2020-10-06 | 11:41 | -128.06 | 81.97 | 159.11 | 104.29 | -3.54 | 53.41 | -126.47 | 94.77 | -163.49 | 109.98 | 135.43 | 106.46 | 72.95 | 82.18 | -90 | -112.31 | 101.54 | 88.72 | 122.74 | 116.66 | 58.32 | 58.95 | -15.94 | 110.97 | -177.51 | -45.54 | 0 | 43.75 | 0 | 66.08 | 0 | 110.55 | 0 | 71.46 | 0 | 8.21 | 0 | 8.61 | 0 | 2.18 | 89.26 | -121.7 | 106.13 | 177.22 | 78.66 | 173.55 | 31.05 | -172.51 | 135.82 | -127.42 | 161.24 | 14.5 | -1.31 | -4.56 | 92.09 | -112.18 | 105.71 | -163.21 | 66.37 | -134.7 | 51.48 | 110.78 | 114.82 | 165.96 | 125.3 | 90 | 98.73 | -180 | 98.13 | 0 | -161.79 | -180 | 100.72 | 90 | 84.29 | 0 | -73.9 | 0 | -67.77 | -140.99 | 155.05 | 85.63 | 101.45 | 112.18 | 125.22 | 150.35 | 153.75 | 110.4 | 68.99 | 111.06 | 127.89 | -114.2 | 91.04 | 106.9 | 69.19 | 79.96 | 101.19 | 2.62 | 47.45 | 175.25 | 128.34 | 48.15 | 115.73 | 87.27 | 72.47 | 91.08 | 41.98 | 88.92 | -63.43 | 60.81 | 104.04 | 155.77 | -9.45 | 45.63 | -180 | -163.55 | 0
2020-10-06 | 11:42 | -150.35 | 85.72 | 163.03 | 105.58 | -0.67 | 51.3 | -121.66 | 100.32 | -173.37 | 112 | 117.3 | -10.26 | 86.65 | 75.14 | -102.53 | -131.15 | 119.61 | 65.64 | 120.41 | 121.62 | 66.89 | 42.32 | -18.01 | 134.98 | -166.23 | 65.65 | 0 | 91.62 | 0 | 49.72 | 0 | 78.55 | 0 | 77.42 | 0 | 153.03 | 0 | 62.85 | 0 | 70.09 | 101.39 | -158.12 | 111.24 | -138.08 | 107.8 | 166.24 | 125.04 | -167.96 | 142.99 | -156.65 | 165.88 | 91 | 91.99 | 69.4 | 99.07 | 136.64 | 110.08 | 45.69 | 92.05 | 131.21 | 124 | 145.49 | 138.19 | 39.85 | 100.39 | 93.35 | 124.64 | -180 | 118.6 | 90 | 95.22 | 161.56 | 103.18 | -180 | 96.44 | -180 | 115.75 | 0 | -64.63 | -151.53 | 135.38 | 67.9 | 87.5 | 110.38 | 178.21 | 156.18 | 161.39 | 125.02 | 47.59 | 116.52 | 145.74 | -76.47 | 99.95 | 71.75 | 80.56 | 96.54 | 129.35 | 19.39 | 20.16 | 120.35 | 176.51 | 114.46 | 123.68 | 1.76 | 72.04 | 90.47 | 52.12 | 111.7 | -90 | 20.22 | 135 | 153.04 | -45 | 89.44 | -180 | 123.03 | 0
2020-10-06 | 11:43 | -134.57 | 82.41 | 163.89 | 104.36 | 12.06 | 49.7 | -113.37 | 146.49 | -179.11 | 125.54 | 117.91 | -50.74 | 90 | 47.29 | 174.28 | 161.27 | 121.84 | 121.13 | 178.35 | 121.09 | 73.18 | 83.37 | -12.85 | 60.1 | -90 | 29.7 | 0 | 91.73 | 0 | 24.44 | 0 | 46.08 | 0 | 86.85 | 0 | 101.78 | 0 | 28.86 | 0 | 97.36 | 110.16 | -171.85 | 117.65 | 173.23 | 103.58 | -168.38 | 146.39 | -171.23 | 170.27 | -115.5 | -157.63 | 133.15 | 125.23 | 5.46 | 86.83 | -128.92 | 114.78 | -29.4 | 99.29 | 161.56 | 76.63 | 25.34 | 35.06 | 104.04 | 98.7 | 90 | 106.79 | -180 | 159.65 | 0 | 101 | 0 | 98.21 | 90 | 144.43 | -180 | 83.7 | 0 | -23.72 | -148.27 | 133.83 | 63.14 | 83.85 | 139.69 | -175.72 | 145.4 | 154.17 | -41.48 | 104.88 | 109.88 | 17.12 | -126.45 | 93.93 | 78.04 | 61.64 | 103.37 | 129.3 | 159.53 | 51.95 | 155.3 | 35.71 | 99.69 | 50.52 | 66.79 | 72.04 | 73.76 | 79.38 | 91.87 | -90 | 49.53 | 130.59 | 75.49 | 18.44 | 99.72 | -161.56 | -166.38 | 0
2020-10-06 | 11:44 | -122.55 | 81.25 | 163.34 | 106.33 | 49.49 | 57.34 | -129.15 | 146.77 | 145.44 | 132.01 | 123.59 | -20.49 | 91.68 | 26.82 | 165.79 | 155.9 | 123.68 | -24.33 | 127.46 | 132.94 | 66.04 | 88.9 | -9.45 | 33.25 | -160.83 | 34.2 | 0 | 91.24 | 0 | 41.55 | 0 | 67.22 | 0 | 83.66 | 0 | 71.75 | 0 | -75.94 | 0 | 149.01 | 109.49 | 178.39 | 121.35 | -62.17 | 106.13 | -153.58 | 146.29 | -168.38 | 167.08 | -126.12 | -138 | 92.6 | 117 | 18.8 | 69.94 | 113.62 | 126.28 | -153.44 | 94.44 | 114.03 | 3.7 | 153.43 | 93.43 | 52.01 | 90.14 | -180 | 88.48 | -180 | 124.95 | 0 | 127.95 | 0 | 76.09 | 0 | 127.31 | 0 | 84.73 | 0 | 21.58 | -147.74 | 110.39 | 59.85 | 80.79 | 138.28 | -166.45 | 131.82 | 149 | 23.09 | 103.06 | 116.74 | 70.85 | -134.61 | 93.85 | 91.49 | 40.94 | 97.08 | 77 | 149.77 | 55.76 | 161.19 | 43.73 | 103 | 107.58 | 105.05 | 73.31 | 55.21 | 90 | 73.31 | -63.43 | 69.5 | 172.41 | 93.54 | 0 | 97.47 | 0 | 42.09 | 0
2020-10-06 | 11:45 | -135.5 | 94.23 | -163.03 | 110.47 | 142.21 | 60.48 | -124.87 | 132.38 | 166.86 | 140.18 | 123.59 | -3.36 | -90 | 35.92 | -63.44 | -159.12 | 113.55 | 3.7 | 149.74 | 165.98 | 49.76 | 120.04 | -9.73 | -4.63 | 116.57 | 101.53 | 0 | 97.43 | 0 | 58.8 | 0 | 80.6 | 0 | 69.06 | 0 | 90 | 0 | 63.68 | 0 | 67.55 | 100.14 | 163.04 | 118.35 | -146.88 | 99.67 | -169.2 | 142.55 | -169.43 | 174.54 | -166.3 | -155.12 | -107.39 | 107.27 | -7.79 | 75.44 | 155.53 | 111.26 | -178.09 | 93.63 | 85.59 | 87.44 | -90 | 60.29 | -86.9 | 98.18 | -180 | 99.23 | -180 | 117.24 | 0 | 112.49 | -180 | 99.76 | 0 | 142.2 | -180 | 61.33 | 0 | -117.25 | -142.3 | 123.04 | 77.15 | 81.6 | 129.44 | -166.16 | 106.05 | 151.24 | -110.95 | 84.14 | 71.48 | 70.56 | -149.94 | 115.45 | 69.81 | 80.55 | 40.97 | 21.8 | 143.93 | 86.03 | 146.83 | 84.56 | 101.36 | 79.43 | 93.24 | 31.44 | 56.12 | 97.48 | 79.74 | 90 | 45.47 | -180 | 92.56 | 0 | 105.77 | -180 | -127.46 | 0
2020-10-06 | 11:46 | -137.67 | 100.02 | -177.38 | 110.1 | 142.94 | 64.66 | -126.28 | 138.17 | 148.37 | 145.93 | 124.39 | 49.2 | -90 | 63.33 | 147.26 | -82.24 | 120.14 | 44.08 | 143.13 | 100.33 | -20.09 | 121.57 | 11.32 | 59.33 | 90 | 74.07 | 0 | 69.09 | 0 | 75.44 | 0 | 87.18 | 0 | 66.32 | 0 | 142.18 | 0 | 46.23 | 0 | 115.49 | 95.51 | 154.96 | 119.4 | -55.1 | 111.64 | 165.73 | 142.3 | -169.28 | 177.6 | 175.37 | -172.89 | 58.85 | 102.95 | 42.77 | 74.16 | 165.96 | 97.75 | 60.02 | 102.36 | 81.86 | 118.53 | 23.07 | 84.57 | 139.66 | 110.89 | -66.79 | 111.81 | 90 | 115.45 | 0 | 72.55 | 0 | 129.25 | -90 | 125.45 | 90 | 87.66 | -180 | -29.63 | -140.32 | 122.87 | 79.79 | 76.64 | 135.21 | -161.96 | 107.46 | 149.59 | 163.17 | 92.23 | -19.32 | 105.01 | 84.48 | 128.93 | 115.52 | 63.17 | 13.02 | 102.26 | 91.62 | 62.04 | -165.55 | 88.77 | 79.38 | 84.51 | 77.97 | 76.6 | 68.45 | 103.51 | 65.86 | -26.57 | 55.19 | 164.47 | 60.45 | 78.68 | 118.87 | -135 | 164.85 | 0
2020-10-06 | 11:47 | -150.56 | 93.55 | 173.39 | 107.21 | -64.56 | 81.12 | -176.31 | 117.25 | 150.32 | 144.38 | 86.19 | -63.29 | 175.23 | 55.03 | 0 | -125.01 | 111.36 | 26.01 | 131.98 | 169.96 | 43.02 | 103.17 | -10.89 | 145.59 | -90 | 21.67 | 0 | 70.57 | 0 | 24.7 | 0 | 62.63 | 0 | 68.89 | 0 | 91.93 | 0 | -72.06 | 0 | 93.68 | 105.26 | -173.5 | 120.54 | -24.14 | 107.06 | -153.83 | 155.32 | -166.8 | 143.7 | -147.21 | -137.68 | 54.73 | 118.77 | 7.24 | 81.33 | -80 | 84.42 | -10.07 | 105.31 | 137.49 | 112.97 | 126.87 | 149.31 | 106.27 | 117.23 | -174.28 | 115.16 | -180 | 155.01 | 0 | 87.63 | 135 | 110.89 | 135 | 100.43 | -180 | 104.23 | 0 | -53.75 | -146.57 | 134.93 | 70.42 | 79.4 | 144.46 | -82.78 | 132.71 | 160.27 | -104.18 | 91.09 | 53.84 | 63.51 | 11.12 | 100.17 | 96.26 | 29.68 | 31.22 | 132.7 | 51.39 | 56.81 | 82.8 | 61.38 | 87.05 | 82.74 | 63.38 | 91.43 | 92.57 | 97.13 | 81.46 | -33.68 | 22.96 | 140.7 | 56.32 | 59.03 | 120.42 | -180 | 87.07 | -90
2020-10-06 | 11:48 | -115.87 | 82.07 | 151.63 | 105.68 | -168.2 | 62.15 | -142.22 | 143.32 | 154.73 | 123.82 | 90 | -97.83 | 91.76 | 43.94 | 90 | 118.32 | 125.43 | 46.77 | 173.29 | 68.22 | 22.25 | 80.41 | -27.14 | -114.78 | 128.65 | -19.79 | 0 | 99.9 | 0 | 30.8 | 0 | 41.03 | 0 | 60.4 | 0 | 88.89 | 0 | -2.73 | 0 | 121.64 | 109.58 | 168.67 | 120.29 | -140.2 | 112.87 | -146.38 | 153.62 | -159.12 | 161.86 | -168.58 | -145.88 | 168.46 | 125.94 | 0 | 76.77 | 170.84 | 110.89 | -126.48 | 85.85 | 124.4 | 68.55 | 103.24 | 133.43 | 89.11 | 110.64 | -180 | 94 | -180 | 143.58 | 0 | 116.06 | 0 | 104.24 | 0 | 102.49 | 0 | 81.37 | 0 | -49.99 | -143.12 | 177.15 | 88.91 | 97.71 | 142.85 | -94.89 | 125.9 | 161.57 | -77.61 | 88.18 | 95.07 | 46.17 | -148.71 | 102.5 | 100.03 | 47.07 | 80.72 | 97.01 | 158.53 | 56.62 | -170.88 | 47.57 | 88.4 | 75.34 | 104.01 | 29.74 | 59.26 | 56.32 | 85.92 | -90 | 77.55 | 126.87 | 62.66 | -90 | 99.47 | 0 | -167.87 | 90
2020-10-06 | 11:49 | -127.02 | 89 | -162.69 | 106.07 | 154.21 | 78.53 | -144.49 | 122.1 | 145.14 | 116.66 | 85.83 | -46.07 | 113.21 | 75.08 | -180 | 89.57 | 127.59 | 55.1 | 57.26 | -137.43 | 172.87 | 47.87 | -31.19 | -177.46 | 43.67 | 71.33 | 0 | 75.7 | 0 | 19.82 | 0 | 61.52 | 0 | 71.82 | 0 | 110.68 | 0 | 35.45 | 0 | 89 | 109.49 | -154.66 | 116.43 | -148.4 | 96.08 | -152.36 | 157.81 | -159.84 | -48.37 | 176.19 | -166.34 | -149.31 | 117.8 | -8.74 | 73.7 | 66.95 | 74.97 | -138.1 | 85.57 | -175.92 | 112.55 | 88.47 | 116.36 | -155.23 | 101.24 | 90 | 75.25 | -90 | 167.05 | 90 | 123.27 | 0 | 88.79 | 116.57 | 75.97 | -180 | 105.53 | 0 | -103.05 | -141.29 | 167.08 | 91.3 | 111.74 | 150.07 | -54.65 | 136.22 | 169.09 | -129.98 | 101.17 | 71.57 | 58 | 121.24 | 78.68 | 164.92 | 70.65 | 85.51 | 67.84 | 129.28 | 75.17 | 104.68 | -180 | 106.13 | 107.19 | -19.96 | 13 | 105.99 | -23.96 | 86.45 | -97.13 | 42.06 | 90 | 48.6 | -95.72 | 99.23 | 172.87 | 81.47 | 0
2020-10-06 | 11:50 | -138.89 | 94.69 | 173.01 | 106.47 | 160.08 | 61.73 | -145.93 | 135.68 | 167.09 | 132.99 | 88.56 | 14.07 | 115.21 | 46.46 | 26.57 | 72.12 | 144.59 | 24.79 | -165.26 | 171.31 | 19.99 | 74.01 | -51.35 | -112.67 | 42.28 | 38.63 | 0 | 77.57 | 0 | 26.47 | 0 | 66.88 | 0 | 73.04 | 0 | 108.31 | 0 | 73.44 | 0 | 130.83 | 111.01 | 165.84 | 119.4 | -79.48 | 100.43 | -163.49 | 160.27 | -169.06 | -160.84 | -149.92 | -163.89 | 150.83 | 112.08 | 12.09 | 74.74 | 98.31 | 94.03 | -1.94 | 94.82 | 157.71 | 73.62 | 127.41 | -171.11 | 98.77 | 95.73 | -180 | 82.17 | 75.96 | 143.43 | 90 | 93.99 | -180 | 88.99 | -180 | 122.35 | -180 | 95.96 | 0 | -25.51 | -147.67 | 151.77 | 66.3 | 93.28 | 145.82 | -124.2 | 143.69 | 162.2 | -118.58 | 114.37 | 48.26 | 39.18 | 122.35 | 89.22 | -99.2 | 60.91 | 67.5 | 95.28 | 121.78 | 55.18 | 51.96 | 150.79 | 98.18 | 47.39 | -14.1 | 77.47 | 114.88 | 65.55 | 86.77 | -111.8 | -16.77 | 90 | 52.34 | -75.96 | 106.2 | -180 | 121.17 | 90
2020-10-06 | 11:51 | -128.83 | 93.38 | 143.69 | 108.66 | 61.66 | 69.26 | -157.62 | 134.59 | 142.35 | 130.65 | 122 | 44.48 | 92.29 | 40.69 | -149.03 | -1.85 | 126.33 | 48.08 | 130.24 | -151.2 | 41.42 | 81.39 | -27.06 | -130.09 | -109.99 | 55.11 | 0 | 94.4 | 0 | 28.14 | 0 | 70.38 | 0 | 65.32 | 0 | 95.75 | 0 | 66.29 | 0 | 65.45 | 106.67 | -166.96 | 119.36 | 114.36 | 116.49 | -168.32 | 145.86 | -160.39 | -163.55 | -162.11 | -143.03 | 168.68 | 112.9 | 28.37 | 90.71 | 128.29 | 88.26 | 174.82 | 98.32 | 128.38 | 107.81 | 73.31 | 114.33 | 77.9 | 93.51 | 90 | 69.39 | 90 | 122.93 | 90 | 139.07 | 90 | 91.6 | 90 | 90.33 | 0 | 103.21 | 0 | -75.24 | -134.97 | 134.87 | 94.31 | 66.89 | 147.76 | 129.17 | 121.26 | 163.86 | -111.58 | 176.55 | -5.78 | 16.82 | 129.66 | 91.09 | -113.28 | 55.76 | 53.88 | 35.54 | 120 | 56.47 | -131.49 | 105.86 | 98.42 | -6.99 | -2.11 | 19.37 | 99.23 | 14.04 | 85.8 | -90 | -9.87 | 90 | 30.6 | -63.43 | 103.85 | -180 | 170.26 | 90
2020-10-06 | 11:52 | -121.82 | 89.8 | -175.63 | 108.93 | 11.67 | 75.28 | -160.71 | 139.99 | 150.94 | 126.43 | 96.21 | 75.44 | 88.74 | 50.6 | 135 | 21.92 | 149.42 | 73.41 | 159.71 | 179.97 | 18.44 | 55.64 | -96.02 | -160.24 | -86.17 | 88.68 | 0 | 84.78 | 0 | 57.06 | 0 | 82.49 | 0 | 69.57 | 0 | 82.08 | 0 | 84.63 | 0 | 8.67 | 103.19 | -174.27 | 117.86 | -18.27 | 123.01 | -164.37 | 151.17 | -162.52 | -149.75 | -167.1 | 17.9 | 117.76 | 126.43 | 4.59 | 95.74 | -177.18 | 72.44 | -119.75 | 96.82 | -169.91 | 101.02 | 94.08 | 96.14 | 63.97 | 108.38 | -90 | 59.76 | -180 | 106.03 | 0 | 130.61 | 0 | 88.42 | 90 | 69.19 | 0 | 109.66 | 0 | -46.04 | -135.51 | 136.6 | 93.21 | 76.61 | 142.07 | -129.22 | 114.46 | 166.41 | -148.06 | 130.24 | 164.65 | -27.98 | 127.37 | 115.78 | -169.91 | 85.5 | 63.6 | 90 | 108.57 | 31.38 | -50.04 | -5.72 | 109.18 | 67.75 | 59.48 | 22.37 | 129.43 | 90 | 85.66 | -90 | 23.89 | 90 | 71.26 | -18.44 | 75.47 | -180 | 55.26 | 0
2020-10-06 | 11:53 | -130.05 | 71.69 | -178.49 | 109.25 | 1.52 | 94.31 | -157.26 | 145.35 | 147.32 | 98.99 | 95.12 | 126.7 | 78.92 | 65.84 | 66.79 | 159.39 | 97.7 | 64.03 | 126.87 | 172.13 | 25.46 | -7.94 | -62.04 | -168.62 | 58.4 | 79.62 | 0 | 54.45 | 0 | 43.72 | 0 | 89.67 | 0 | 74.88 | 0 | 87.47 | 0 | -108.18 | 0 | 13.31 | 105.51 | -166.74 | 117.21 | -132.76 | 118.75 | -166.14 | 155.27 | -177.23 | -172.64 | 178.31 | 158.17 | -76.34 | 145.52 | 38.65 | 69.48 | 132.88 | 78.89 | -154.58 | 94.56 | 148.32 | 96.28 | 119.36 | 116.02 | 4.77 | 154.79 | -180 | 85.15 | 90 | 102.99 | 0 | -166.07 | 0 | 89.97 | 90 | 51.16 | 0 | 31.15 | 0 | -103.66 | -112.5 | 148.96 | 112.41 | 89.28 | 140.64 | -124.33 | 95.27 | 165.31 | -160.94 | 96.57 | 129.05 | 15.51 | 179.87 | 94.77 | 135.74 | 90.19 | 68.1 | 154.89 | 166.6 | 117.67 | 136.03 | 73.9 | 110.9 | 129.53 | -87.71 | 132.38 | 117.39 | 171.86 | 105.3 | 0 | 42.27 | -90 | 111.28 | 45 | 109.3 | 0 | -160.37 | 90
2020-10-06 | 11:54 | -132.72 | 83.58 | 173.46 | 110.77 | -79.91 | 109.35 | -158.46 | 97.74 | 154.44 | 77.66 | 57.59 | -63.63 | 79.06 | 66.07 | -180 | -129.7 | 119.98 | 41.54 | 118.39 | -51.56 | 34.7 | 46.29 | -47.49 | -74.02 | -128.65 | 67.93 | 0 | 80.7 | 0 | 44.21 | 0 | 91.63 | 0 | 66.37 | 0 | 88.31 | 0 | 129.57 | 0 | 118.04 | 109.89 | 168.36 | 120.24 | -169.9 | 125.32 | -163.01 | 154.16 | 178.91 | 95.86 | -171.94 | -123.31 | 11.32 | 111.7 | 50.72 | 80.83 | -177.7 | 92.64 | -140.55 | 88.91 | 159.76 | 105.23 | 74.74 | 81.7 | 98.6 | 148.21 | -180 | 105.27 | 168.68 | 120.91 | 0 | 84.64 | 153.43 | 108.81 | -153.43 | 70.69 | -180 | 128.5 | 0 | -61.96 | -138.03 | 156.05 | 110.57 | 91.1 | 147.11 | -131.87 | 131 | 165.01 | -111.25 | 103.32 | 73.87 | 23.21 | 168.96 | 85.23 | 150.69 | 102.07 | 68.63 | 59.88 | 172.1 | 103.4 | 165.19 | 100.27 | 98.57 | 138.55 | -1.94 | 142.49 | 100.27 | 143.14 | 102.81 | -90 | 39.84 | 0 | -44.63 | -90 | 116.95 | -180 | 83.11 | -90
2020-10-06 | 11:55 | -145.3 | 93.27 | 173.06 | 111.64 | 13.71 | 95.84 | -158.73 | 98.76 | 141.54 | 107.64 | 64.68 | 121.5 | 96.79 | 77.08 | -153.43 | -125.44 | 137.09 | 63.29 | 152.42 | 138.58 | 80.54 | 34.53 | -53.69 | 67.37 | -102.53 | 71.45 | 0 | 61.49 | 0 | 60.44 | 0 | 111.32 | 0 | 68.41 | 0 | 92.5 | 0 | 70.77 | 0 | 88.1 | 103.98 | 166.23 | 119.33 | -142.88 | 103.47 | -178.32 | 114.33 | -173.25 | 179.01 | -162.83 | 149.57 | 167.03 | 44.42 | -1.47 | 76.95 | 131.95 | 100.76 | -60.72 | 76.43 | 175.99 | 102.34 | 156.04 | 101.32 | 90 | 170.88 | -110.55 | 112.77 | -180 | 140.01 | 0 | 54.38 | 135 | 107.71 | 90 | 91.92 | 90 | 110.25 | 0 | -55.05 | -140.85 | 134.83 | 95.77 | 82.85 | 137.78 | -145.33 | 129.87 | 159.91 | 27.18 | 131.85 | 59.57 | 35.01 | -140.2 | 130.08 | 125.84 | 118.89 | 59.58 | 152.48 | -33.22 | 131.01 | 145.67 | 105.17 | 74.54 | 166.81 | 68.39 | 170.55 | 91.07 | -167.68 | 76.36 | 63.43 | 60.03 | 97.13 | 12.31 | 116.57 | 110.08 | 0 | 58.51 | 116.57
2020-10-06 | 11:56 | -141.38 | 105.25 | 156.64 | 112.93 | -146.9 | 94.69 | -158.26 | 100.27 | 150.6 | 116.84 | 93.14 | 143.25 | -180 | 87.19 | 150.26 | 153.81 | 174.28 | 39.15 | 156.81 | 124.63 | 25.82 | 18.74 | -46.46 | 76.11 | -125.54 | 75.19 | 0 | 5.72 | 0 | 63.7 | 0 | 112.43 | 0 | 97.36 | 0 | 138.05 | 0 | 90.91 | 0 | 103.7 | 93.18 | 167.29 | 118.45 | -134.3 | 91.7 | -174.79 | 104.16 | -174.47 | 162.85 | -153.39 | 160.75 | -109.74 | 14.34 | -13.98 | 63.4 | 174.12 | 106.5 | -92.94 | 67.35 | 145.94 | 171.87 | 96.35 | 113.87 | 161.59 | 71.56 | -9.46 | 116.44 | -180 | 118.32 | 0 | 80.69 | 90 | 144.69 | 90 | 84.9 | 90 | 99.07 | -180 | -18.86 | -136.5 | 127.38 | 92.98 | 80.32 | 130.11 | -144.73 | 135.14 | 150.32 | 62.29 | 96.4 | 147.63 | 70.38 | -79.3 | 129.03 | 76.36 | 125.02 | -3.84 | 137.47 | -97.07 | 101.98 | 112.74 | 114.12 | 92.75 | 159.64 | 56.67 | 168.49 | 87.71 | -124.71 | 80.61 | 38.98 | 39.79 | -135 | 12.93 | 100.29 | 148.6 | -180 | 59.75 | 135
2020-10-06 | 11:57 | -137.49 | 109.71 | 158.48 | 114.68 | -138.13 | 102.53 | -172.51 | 1.11 | -178.71 | 73.59 | 108.12 | 156.13 | -177.93 | 99.18 | -180 | 131.68 | -161.56 | -28.53 | 138.02 | -27.71 | 129.56 | 28.66 | -24.77 | 64.19 | -174.81 | 88.61 | 0 | 31.76 | 0 | 62.86 | 0 | 92.89 | 0 | 106.53 | 0 | 55.31 | 0 | 57.67 | 0 | 97.87 | 88.58 | 170.53 | 117.31 | -160.41 | 57.07 | 178.03 | 141.15 | 164.96 | -163 | -173.98 | 163.47 | 124.33 | -51.76 | 10.87 | 55 | -86.06 | 103.86 | -4.52 | 77.2 | 158.91 | 41.2 | 133.96 | 87.21 | -22.16 | 85.81 | -90 | 114.72 | 90 | 101.28 | 0 | 83 | -180 | 39.92 | 108.44 | 78.01 | 0 | 128.21 | 0 | 4.4 | -141.95 | 134.92 | 98.22 | 87.93 | 126.15 | -135.22 | 143.69 | 149.87 | 31.17 | 68.76 | 123.07 | 50.79 | -151.29 | 114.71 | 146.23 | 115.83 | 36.07 | -142.23 | -147.19 | 171.5 | -145.45 | 126.01 | 82.66 | -165.96 | 52.44 | -171.86 | 118.88 | -153.43 | 98.41 | 161.56 | 34.97 | 0 | 15.24 | 161.56 | 163.31 | 135 | 20.52 | 80.55
2020-10-06 | 11:58 | -125.31 | 100.36 | 170.34 | 111.4 | 13.42 | 101.4 | -160.75 | 34.32 | 138.55 | 92.93 | 136.93 | 141.95 | 91.17 | 76.77 | 135 | 105.61 | -105.94 | 24.52 | -180 | -12.78 | 45 | 32.02 | 8.74 | 8.12 | 158.76 | 92.23 | 0 | 58.01 | 0 | 73.77 | 0 | 80.85 | 0 | 92.94 | 0 | 11.7 | 0 | 40.25 | 0 | 115.89 | 88.31 | 146.17 | 118.45 | -175.26 | 76.3 | 175.98 | 128.68 | 172.43 | 179.83 | 172.3 | 162.14 | 81.26 | -54.68 | 54.79 | 61.35 | 105.6 | 99.84 | 121.19 | 54.14 | 110.56 | 57.9 | 179.05 | 94.77 | -147.34 | 37.82 | -20.56 | 129.06 | 0 | 106.22 | -180 | 115.1 | 90 | 24.01 | -180 | 71.64 | -180 | 31.03 | 0 | 38.88 | -142.88 | 118.35 | 101.59 | 93.26 | 133.05 | -157.69 | 145.39 | 145.91 | 2.36 | 59.31 | 66.05 | 46.62 | 167.44 | 109.98 | 159.01 | 103.12 | 47.51 | 98.6 | 173.23 | 90 | -68.76 | 142.77 | 78.5 | -144.16 | 80.4 | 116.57 | 142.72 | -111.8 | 35.87 | 70.36 | 99.1 | -180 | 50.27 | -180 | 123.53 | -180 | 96.38 | -180
2020-10-06 | 11:59 | -129.15 | 104.03 | 165.13 | 113.22 | -121.49 | 100.12 | -160.55 | -5.43 | 111.15 | 96.25 | 129.89 | 140.25 | 104.04 | 94.97 | -101.32 | 121.61 | -119.06 | 9.19 | 113.96 | 34.85 | 37.56 | -24.35 | -53.62 | -8.04 | 160.36 | 100 | 0 | 63.07 | 0 | 62.28 | 0 | 80.3 | 0 | 110.31 | 0 | -1.2 | 0 | 52 | 0 | 106.14 | 79.54 | 171.65 | 115.03 | -72.54 | 76.24 | 175.2 | 132.95 | 174.06 | 112.96 | 166.89 | 165.86 | -90 | -135.6 | 16.75 | 73.03 | 99.13 | 98.76 | -110.67 | 105.76 | 135.01 | 58.59 | 38.65 | 98.53 | 157.63 | 91.92 | -158.2 | 126.36 | -180 | 125.35 | -90 | 107.23 | 90 | 49.37 | 90 | 66.28 | 90 | 63.8 | -180 | 13.06 | -142.41 | 119.02 | 102.21 | 82.65 | 122.96 | -149.11 | 138.92 | 143.71 | 77.86 | 47.87 | 83.73 | 52.75 | -110.41 | 128.14 | 151.47 | 122.43 | 11.76 | 131.3 | -88.82 | -87.96 | -122.39 | 148.81 | 83.36 | -148.4 | 62.27 | -169.22 | 159.63 | -180 | 74.19 | 59.03 | 88.64 | 0 | 30.26 | -176.65 | 143.42 | -33.68 | -119.78 | 149.03
2020-10-06 | 12:00 | -132.26 | 106.74 | 175.02 | 116.03 | -50.92 | 114.37 | -172.12 | 2.59 | 107.8 | 99.87 | -91.55 | 132.76 | 0 | 104.82 | -25.55 | 110.67 | -156.04 | -28.7 | -153.43 | -3.03 | 143.13 | -65.22 | -119.49 | -92.57 | -171.01 | 107.66 | 135 | 66.95 | 90 | 59.53 | 0 | -13.24 | 0 | 111.18 | 0 | 52.84 | 0 | -173.1 | 90 | 54.88 | 73.54 | 171.39 | 113.79 | -61.43 | 63.52 | -177.42 | 121.23 | 172.71 | -147.17 | 164.81 | 168.78 | -143.93 | -170.38 | -5.95 | 82.35 | -81.42 | 84.49 | 167.31 | 102.04 | 105.94 | 69.4 | 69.44 | 84.34 | 137.87 | 87.47 | 2.72 | -87.3 | 0 | -148.75 | 0 | 11.14 | 0 | 65.59 | 0 | 1.52 | 90 | 43.41 | -180 | -5.13 | -143.65 | 124.52 | 99.03 | 78.9 | 116.03 | -156.63 | 117.66 | 139.42 | 109.74 | 24.39 | 54.01 | 54.46 | -50.66 | 143.23 | 142.97 | 124.76 | 87.61 | 86.19 | -48.08 | -78.68 | -142 | 170.96 | 54.27 | -180 | 51.95 | -129.28 | 150.97 | 172.87 | 81.56 | -90 | 96.6 | 0 | 17.13 | -173.65 | 106.05 | 153.43 | 153.38 | -63.43
2020-10-06 | 12:01 | -132.74 | 102.22 | 157.91 | 114.07 | -121.28 | 22.99 | -177.8 | -71.68 | 90.97 | 91.64 | -26.57 | 136.71 | -152.41 | 87.79 | -7.12 | 105.92 | -165.96 | -1.47 | 75.96 | 93.81 | -72.26 | 157.3 | 92.13 | -73.7 | 53.13 | 102.95 | 0 | 79.67 | 0 | 60.92 | 0 | 93.94 | 0 | 108.42 | 0 | 78.1 | 0 | 40.3 | 0 | 117.66 | 78.49 | 174.58 | 118.05 | -22.18 | -103.55 | -172.55 | -89.61 | -170.06 | 154.59 | -179.9 | 151.41 | 40.92 | 104.77 | 28.13 | 69.61 | 1.17 | 99.56 | -31.2 | 101.16 | -171.44 | -33.78 | 31.44 | 98.35 | 147.85 | 131.51 | 0 | 59.58 | 135 | 90.92 | 0 | 152.08 | 90 | 85.28 | 0 | 72.44 | -90 | 38.47 | -180 | 15.68 | -154.68 | 135.46 | 79.43 | 75.27 | 96.51 | -141.56 | 127.73 | 139.26 | 126.83 | 24.14 | -154.21 | 66.34 | -15.82 | 119.13 | -130.74 | 113.45 | -15.32 | 15.13 | -95.56 | -135 | 123.19 | 169.95 | 60.81 | 101.32 | 68.98 | 92.6 | 84.38 | 176.17 | 148.82 | 129.81 | 97.57 | 0 | 53.87 | -180 | -152.42 | -180 | 90.12 | 167
2020-10-06 | 12:02 | -127.65 | 101.75 | 153.13 | 114.56 | -128.65 | 79.11 | -156.98 | -79.98 | 60.35 | 81.86 | 107.84 | 141.09 | -145.93 | 87.15 | -114.13 | 113.64 | -175.59 | 10.01 | -125.54 | 73.54 | 90 | 8.56 | 113.21 | 125.78 | -115.34 | 105.95 | 0 | 88.49 | 0 | 42.49 | 0 | 79 | 0 | 103.4 | 0 | 101.69 | 0 | 97.56 | 0 | 115.43 | 81.23 | -177.62 | 114.52 | -0.59 | -108.33 | -175.77 | -95.89 | -179.65 | 146.61 | 179.79 | 164.28 | -109.44 | 78.7 | -2.6 | 72.57 | -80.66 | 84.77 | -88.96 | 109.68 | 170 | -30.2 | 135 | 106.08 | 70.36 | 97.49 | 90 | 30.28 | 101.32 | 85.16 | -180 | 142.97 | 90 | 76.41 | 0 | 78.06 | 90 | -24.81 | -180 | 13.04 | -149.54 | 146.56 | 85.63 | 83.39 | 88.23 | -134.93 | 112.25 | 145.4 | 37.69 | 53.07 | -92.26 | 36.65 | -138 | 82.18 | -169.3 | 112.97 | 15.12 | 150.08 | -80.28 | -105.27 | 164.25 | 155.62 | 94.25 | -161.56 | 63.95 | -171.58 | 163.12 | 175.92 | 93.17 | 135 | 89.72 | 0 | 54.59 | -180 | -135.25 | 0 | 91.87 | 174.28
2020-10-06 | 12:03 | -134.91 | 90.33 | 167.98 | 114.68 | -89.24 | 140.05 | -161.92 | 108.37 | 47.73 | 86.26 | 110.76 | 147.54 | -142.7 | 85.22 | 162.9 | 128.23 | 146.32 | 52.75 | 177.62 | 66.36 | 86.92 | -11.45 | -165.96 | 60.31 | 74.06 | 88.32 | 0 | 63.34 | 0 | 31.48 | 0 | 110.69 | 0 | 109.31 | 0 | 12.39 | 0 | 110.17 | 0 | 128.03 | 91.97 | 176.69 | 111.45 | 25.07 | -113.24 | -167.66 | -139.54 | 173.73 | 179.3 | 171.47 | 177.44 | 93.69 | -22.13 | 13.15 | 82.56 | -1.04 | 79.16 | -83.65 | 112 | 162.65 | 92.37 | 90 | 85.39 | 131.67 | 76.45 | 0 | 130.97 | -45 | 88.42 | 0 | 58.25 | 0 | 46.79 | 0 | 80.37 | 90 | 76.55 | -180 | 3.77 | -140.47 | 149.1 | 97.56 | 78.77 | 77.61 | -121.06 | 130.83 | 151.82 | -152.7 | 80.96 | -151.5 | 21.04 | 174.44 | 115.55 | 163.65 | 115.28 | 72.73 | 94.18 | -133.23 | 80.55 | 177.7 | 143.62 | 97.12 | -178.27 | 67.86 | 111.24 | -176.48 | 128.65 | 32.59 | 118.61 | 93.3 | 143.13 | 69.35 | -180 | -138.44 | -180 | 132.22 | -180
2020-10-06 | 12:04 | -159.89 | 100.36 | 169.33 | 112.54 | 31.44 | 99.71 | -171.42 | -100.65 | 121.76 | 129.77 | -98.77 | 126.77 | -50.19 | 65.81 | -117.12 | 175.41 | 109.99 | 56 | 165.18 | 10.07 | 90 | 64.11 | 129.3 | 119.76 | 69.76 | 62.91 | 0 | 47.36 | 0 | 61.87 | 0 | 113.24 | 0 | 101.8 | 0 | -130.59 | 0 | 99.98 | 0 | 118.85 | 91.36 | -173.5 | 108.78 | 37.43 | -150.13 | -159.45 | -162.67 | 161.65 | -175.98 | 175.52 | -177.39 | -153.45 | 5.63 | 0.89 | 91.38 | 31.56 | 94.84 | -98.43 | 85.84 | 156.79 | 104.87 | 38.65 | 109.52 | 125.8 | -77.78 | -90 | 157.55 | -180 | 99.03 | 0 | 78.33 | 90 | -6.26 | 90 | 84.19 | 0 | 100.21 | -180 | -17.03 | -145.47 | 151.85 | 88.01 | 63.9 | 77.32 | -120.66 | 89.84 | 153.07 | -34.27 | 108.25 | 15.88 | 19.79 | -173.4 | 103.86 | 144.26 | 108.51 | 29.1 | 69.16 | -89.87 | -2.49 | -83.86 | 120.66 | 144.44 | 84.09 | -49.67 | 91.51 | 112.87 | -97.13 | 45.95 | 84.28 | 68.83 | -153.43 | 67.96 | -180 | -158.74 | -180 | 6.74 | 0
2020-10-06 | 12:05 | 127.81 | 93.37 | -153.18 | 110.52 | 25.13 | 89.47 | -144.82 | -121.37 | 149.51 | 124.06 | 28.08 | 123.79 | 149.74 | 64.78 | -140.19 | 95.17 | 91.9 | 77.21 | 171.87 | 76.47 | -66.79 | 88.93 | -108.44 | 59.12 | 77.47 | 66.26 | 90 | 62.36 | 0 | 61.78 | 0 | 102.87 | 0 | 78.62 | 0 | 6.35 | 0 | 112.29 | 0 | 135.36 | 96.4 | 178.31 | 112.91 | 27.7 | -136.71 | -161.36 | -168.41 | 179.2 | -163.04 | -180 | -170.33 | 107.66 | -8.12 | 51.27 | 88.81 | 64.79 | 105.22 | -92.72 | 94.12 | 110.56 | 135.81 | 32.82 | 108.83 | 134.12 | 20.32 | 100.29 | 129.64 | 90 | 105.06 | 0 | 88.68 | -180 | 172.89 | 90 | 57.02 | 90 | 148.68 | 0 | 39.61 | -144.33 | 165.1 | 80.79 | 79.98 | 65.81 | -141.51 | 111.46 | 148.55 | 162.84 | 70.63 | 90.2 | 63.34 | 115.28 | 101.58 | 171.69 | 98.1 | 73.17 | 11.32 | 47.96 | 120.97 | 83.33 | 156.37 | 162.45 | 90 | 135.75 | -180 | 34.59 | 175.92 | 67.83 | 104.04 | 33.59 | 0 | 76.45 | -175.92 | 148.61 | 0 | 85.26 | 90
2020-10-06 | 12:06 | 93.64 | 91.01 | -100 | 114.5 | -67.79 | 90.47 | 147.11 | 133.29 | -125.52 | 122.04 | 89.38 | 93.72 | -58.44 | 53.41 | -164.06 | 127.63 | 97.46 | 57.74 | -169.38 | 31.91 | 156.04 | 40.19 | -54.24 | -8.87 | -126.87 | 48.55 | 90 | 56.35 | 0 | 63.6 | 0 | 83.18 | 0 | 89.08 | 0 | -83.98 | 0 | 121.63 | 90 | 123.44 | 105.28 | 176.04 | 121.37 | -16.5 | 24.22 | -146.65 | 143.51 | -167.31 | -158.62 | 168.81 | 169.46 | 157.39 | 35.37 | 81.9 | 65.46 | 66.48 | 106.55 | -17.1 | 88.01 | 106.23 | 107.72 | 90 | 92.53 | 112.37 | 15 | -147.99 | 117.73 | 108.44 | 113.02 | -90 | 74.96 | 0 | 2.82 | 116.57 | 87.78 | 0 | 92.6 | 0 | -76.92 | -141.56 | 155.14 | 88.56 | 88.07 | 113.73 | -115.52 | 128.55 | 154.15 | -144.35 | 113.71 | 70.47 | 31.66 | 120.71 | 108.9 | 155.52 | 110.14 | 58.8 | 118.31 | 72.03 | 116.07 | 80.69 | 119.57 | 123.53 | 94.91 | 115.26 | -84.64 | 166.59 | 158.2 | 63.96 | 62.11 | 24.16 | -45 | 68.48 | -176.17 | 130.39 | 0 | 11.79 | 0
2020-10-06 | 12:07 | 85.23 | 95.86 | 144.92 | 116.23 | 33.31 | 84.3 | -84.47 | 121.53 | -156.35 | 102.92 | 100.35 | 85.13 | -168.44 | 49.19 | 135.01 | 58.56 | 128.78 | 51.34 | 161.06 | 105.86 | 55.72 | 82.45 | 102.53 | 41.05 | 11.32 | 26.89 | 0 | 60.76 | 0 | 77.4 | 0 | 85.89 | 0 | 90.42 | 0 | 1.9 | 0 | 151.17 | 90 | 151.45 | 104.57 | 168.41 | 125.51 | -99.53 | 76.15 | -174.58 | 147.74 | -163.76 | -161.4 | -147.52 | 176.16 | 115.11 | 53.77 | 86.17 | 2.73 | 104.24 | 98.75 | 25.16 | 100.23 | 99.92 | 111.97 | 61.39 | 109.15 | 91.77 | -7.4 | 101.32 | 104.16 | 116.57 | 118.49 | 0 | 90 | -90 | -144.46 | 0 | 73.96 | 90 | 126.05 | 0 | -62.84 | -141.16 | 132.87 | 86.57 | 77.7 | 129.38 | 154.13 | 126.21 | 139.67 | -100.47 | 144.02 | 71.96 | -133.22 | 115.89 | 98.24 | 139.28 | 105.5 | 43.56 | 114.75 | 67.11 | -125.91 | 162.56 | 139.76 | 124.62 | 107.53 | 128.46 | -86.17 | 159.58 | -180 | 80.57 | 159.44 | 137.72 | 0 | 66.08 | -180 | 108.28 | -180 | -59.33 | 0
2020-10-06 | 12:08 | -143.58 | 102.7 | 155.63 | 115.96 | 8.06 | 87.97 | -117.8 | 97.23 | -172.19 | 94.26 | 102.08 | 119.97 | -176.09 | 21.79 | -128.15 | -174.07 | 86.42 | 32.28 | 79.71 | 96.3 | 102.34 | 79.66 | 58.26 | 113.94 | 32.01 | 27.2 | 0 | 60.92 | 0 | 78.63 | 0 | 61.71 | 0 | 94.17 | 0 | -6.71 | 0 | 68.58 | 0 | 112.33 | 106.8 | 178.41 | 125.85 | -107.41 | -7.43 | -169.65 | 147.79 | -174.87 | -164.43 | -122.64 | -177.41 | 34.71 | 45.02 | 44.78 | -10.16 | 139.34 | 101.53 | -22.29 | 90.55 | 139.39 | 94.09 | -20.56 | 100.99 | 66.15 | 43.45 | -180 | 80.73 | 116.57 | 94.24 | 0 | 82.76 | 90 | 130.89 | 0 | 80.36 | 90 | 128.3 | 0 | -79.39 | -143.9 | 114.91 | 85.41 | 75.31 | 122.24 | 162.3 | 129.32 | 140.22 | -111.59 | 137.88 | 89.74 | 51.21 | 132.57 | 100.07 | 127.81 | 98.47 | 83.74 | 123.06 | 106 | 50.7 | 168.54 | 150.75 | 113.81 | -137.72 | 137.79 | 93.83 | 158.89 | -180 | 91.34 | 172.87 | -96.35 | 0 | 63.35 | 153.43 | 93.58 | 90 | -5.93 | 0
2020-10-06 | 12:09 | -114.68 | 93.58 | -175.52 | 114.08 | -6.05 | 91.85 | -157.97 | 140.46 | 160.91 | 131.81 | 83.18 | 72.43 | -168.95 | 8.37 | -28.08 | -119.53 | 90 | 48.59 | -164.47 | 135.79 | 109.12 | 54.03 | 90.65 | -131.11 | 30.97 | 42.3 | 90 | 74.65 | 0 | 72.05 | 0 | 67.13 | 0 | 79.27 | 0 | 137.33 | 0 | 129.12 | 90 | 97.77 | 114.85 | -168.43 | 128.42 | -106.36 | 26.57 | 170.42 | 149.21 | -173.06 | -172.39 | -171.59 | -167.47 | 163.44 | 54.62 | 43.79 | 2.33 | 17.89 | 107.38 | -3.44 | 82.71 | -133.67 | 117.75 | 66.54 | 101.9 | -130.7 | 25.91 | -180 | 86.71 | 0 | 82.32 | 0 | 106.32 | 90 | 102.65 | -135 | 50.67 | -180 | 131.34 | -180 | -113.35 | -144.32 | 120.74 | 82.01 | 46.65 | 126.42 | -168.53 | 131.11 | 143.12 | -116.85 | 91.65 | 93.35 | 7.55 | 129.47 | 146.78 | 121.16 | 125.23 | 79.59 | -145.49 | 93.49 | 156.04 | 33.3 | 173.9 | 141.99 | 101.32 | 145.74 | 107.35 | 146.95 | 158.2 | 66.21 | 0 | -152.72 | 0 | 78.46 | -180 | 23.62 | 90 | 121.7 | -180
2020-10-06 | 12:10 | -133.24 | 96.58 | 168.9 | 115.85 | -14.31 | 100.39 | -120.95 | 142.31 | 155.44 | 135.12 | 94.31 | 78.47 | -180 | 37.95 | 172.89 | -101.2 | 96.35 | 44.16 | 161.56 | 105.9 | 94.08 | 38.63 | 67.25 | -21.52 | 37.56 | 41.45 | 90 | 54.78 | 0 | 68.38 | 0 | 81.82 | 0 | 76.18 | 0 | 160.78 | 0 | 129.31 | 0 | 121.67 | 105.53 | 176.95 | 124.83 | -126.32 | 75.69 | 168.34 | 145.29 | -170.33 | -173.11 | -157.19 | -168.8 | 149.66 | 56.13 | 67.75 | 39.44 | 166.97 | 101.78 | -20.59 | 95.25 | 8.14 | 115.14 | 31.5 | 100.97 | 178.66 | -24.05 | 99.45 | 133.69 | -180 | 94.46 | 0 | 133.58 | 90 | 29.07 | 90 | 46.17 | 90 | 74.09 | 0 | -112.42 | -132.18 | 123.48 | 100.53 | 83.92 | 129.29 | 169.23 | 117.88 | 142.75 | -99.13 | 92.11 | 100.19 | 39.81 | 138.82 | 92.07 | 129.71 | 119.14 | 12.82 | 63.43 | 89.76 | 33.68 | 147.38 | 63.43 | 101.18 | 97.59 | 125.67 | 95.36 | 143.53 | 135 | -52.57 | 0 | 159.86 | -180 | 70.89 | 90 | 87.98 | 0 | -174.78 | 116.57
2020-10-06 | 12:11 | -118.55 | 103.49 | 156.47 | 116.74 | 0.72 | 104.46 | -148.27 | 127.33 | 125.61 | 145.93 | -27.58 | 46.8 | -116.56 | 55.43 | 151.39 | 163.4 | 93.19 | 46.76 | -82.87 | 114 | 100.54 | -48.95 | 104.03 | -84.84 | 116.57 | 71.33 | 0 | 35.9 | 0 | 71.81 | 0 | 98.96 | 0 | 92.49 | 0 | 28.31 | 0 | 90.5 | 0 | 105.62 | 84.89 | 151.48 | 122.27 | -149.35 | 132.65 | -179.86 | 98.67 | -173.81 | 174.25 | -162.79 | -170.51 | 170.23 | 59.22 | -171.26 | 66.69 | 119.47 | 106.33 | 114.35 | 94.84 | 97.59 | -18.57 | 64.7 | 107.59 | 108.85 | 78.1 | 146.32 | 98.74 | -180 | 137.3 | 0 | 110.76 | 90 | 21.02 | -180 | 90.08 | 0 | 130.56 | 0 | 35.64 | -125.2 | 88.21 | 105.34 | 101.4 | 124.83 | -173.96 | 100.5 | 135.39 | 23.12 | 75.98 | 92.56 | 61.59 | -167.28 | 87.2 | 132.17 | 103.24 | -12.45 | -6.35 | -146.9 | -90 | 149.63 | 75.75 | 75.6 | 90 | 99.81 | 108.44 | 133.3 | 159.44 | 58.22 | 0 | 50.32 | -180 | 38.59 | 90 | 111.39 | 0 | -52.93 | 0
2020-10-06 | 12:12 | -148.29 | 100.9 | 139.35 | 114.48 | 95.15 | 93.94 | -132.95 | 126.2 | 148.82 | 150.45 | 54.27 | 38.39 | -170.3 | 55.84 | 99.91 | -172.99 | 96.35 | 62.98 | -123.68 | 114.59 | 86.98 | 103.39 | 36.41 | 1.73 | -159.22 | 54.02 | 90 | 53.75 | 0 | 74.04 | 0 | 11.02 | 0 | 108.9 | 0 | -116.56 | 0 | 123.69 | 0 | -101.86 | 94.28 | 167.48 | 125.47 | -99.89 | 82.25 | -178.88 | 122.92 | 175.72 | 173.5 | -165.71 | -167.09 | 112.18 | 52.54 | 76.56 | 36.71 | 11.83 | 98.68 | 82.36 | 112.5 | 38.65 | -104.44 | 63.43 | 123.35 | -116.56 | -15.18 | 161.56 | 133.19 | -135 | 119.31 | 90 | 17.86 | 0 | 49.76 | -180 | 107.18 | 0 | -116.58 | 0 | -62.33 | -133.77 | 94.86 | 97.81 | 65.37 | 131.3 | 175.46 | 111.17 | 134.55 | -15.07 | 81.16 | 93.58 | 63.69 | 162.59 | 94.98 | 118.23 | 96.72 | -133.57 | 0 | 30.46 | -128.65 | 139.86 | 98.61 | 47.83 | -180 | 128.18 | 131.19 | 106.44 | -180 | 110.15 | 0 | -174.52 | -180 | 62.1 | -180 | 118.47 | 0 | 134.36 | 0
2020-10-06 | 12:13 | 142.03 | 96.65 | 153.7 | 112.54 | -129.76 | 86.94 | -134.06 | 108.55 | 152.18 | 121.79 | 91.65 | -84.77 | 178.27 | 41.04 | 64.07 | -155.68 | 106.02 | 52.23 | -158.96 | 122.22 | 110.15 | 84.56 | 72.7 | 83.96 | 2.21 | 11.16 | 156.79 | 63.09 | 90 | 71.64 | 175.92 | 72.96 | 170.55 | 89.9 | 174.28 | -153.91 | -180 | 140.81 | 127.56 | -39.47 | 96.89 | 164.64 | 123.54 | -112.62 | 41.91 | 172.37 | 145.57 | 167.62 | 171.16 | -167.09 | -156.09 | 99.18 | 81.04 | 55.7 | -19.78 | 66.03 | 98.7 | 5.05 | 106.27 | 47.04 | 69.35 | -158.95 | 80.51 | 119.06 | 165.48 | -175.23 | 118.11 | -81.87 | 131.76 | 90 | 4.63 | -180 | -141.35 | 90 | 78.5 | -180 | 96.51 | -180 | 66.62 | -146.77 | 126.13 | 87.89 | 63.77 | 137.2 | 174.91 | 129.49 | 135.6 | -75.16 | 76.49 | 95.11 | 80.61 | 141.85 | 103.01 | 105.07 | 77.85 | 23.8 | 8.14 | 97.54 | 57.52 | 141.74 | 102.53 | 46.47 | 104.04 | 64.54 | 100 | 120.36 | 131.19 | -88.02 | 90 | 152.71 | -180 | 54.26 | 90 | 118.64 | 0 | 21.38 | 135
2020-10-06 | 12:14 | -136.96 | 111.03 | 147.91 | 116.41 | 33.86 | 60.29 | -155.63 | 93.66 | 165.23 | 69.16 | 98.84 | 171.97 | -177.29 | 46 | 74.06 | 130.35 | 108.44 | 36.37 | -126.87 | 125.33 | 106.36 | 4.94 | 82.62 | 110.23 | 178.01 | 52.49 | -180 | 65.69 | 90 | 62.81 | -180 | 67.53 | -180 | 108.85 | -180 | -11.11 | 153.43 | 165.85 | 123.68 | -50.55 | 89.81 | 161.76 | 122.83 | -177.33 | -69.65 | 176.88 | 119.44 | 160.48 | -117.65 | -179.96 | 144.44 | 99.67 | 66.08 | 31.13 | -65.17 | 155.67 | 105.8 | 99.23 | 101.4 | 95.89 | 52.83 | 75.96 | 106.44 | -8.14 | 58.33 | -180 | 110.18 | 135 | 93.99 | 90 | 74.76 | 0 | 73.17 | -180 | 78.81 | 0 | 62.55 | 0 | 66.62 | -152.55 | 115.84 | 87.49 | 51.08 | 129.26 | 171 | 122.57 | 142.65 | -171.59 | 83.82 | 69.36 | 82.76 | 127.43 | 87.57 | 97.67 | 91.42 | 72.65 | 45 | 110.3 | -10.19 | -82.19 | 74.06 | 106.95 | 149.03 | 93.26 | 90 | 115.11 | 149.03 | 92.13 | 0 | 117.89 | 173.65 | 53.6 | 0 | 154.33 | 0 | -29.76 | -180
2020-10-06 | 12:15 | -135.11 | 114.11 | 163.12 | 119.24 | -110.24 | 68.11 | -168.03 | 141.56 | 126.53 | 118.65 | 17.21 | 104.33 | -118.31 | 84.76 | 175.59 | 148.9 | 90 | 60.14 | -151.69 | 104.78 | 118.07 | -102.23 | 20.56 | 140.89 | 169.38 | 72.91 | 0 | 36.19 | 90 | 63.82 | 0 | 68.03 | 0 | 152.24 | 0 | 167.21 | 0 | 12.72 | 0 | 124.4 | 89.12 | 178.71 | 125.16 | -92.84 | 45.33 | 176.02 | 51.21 | 154.27 | 128.98 | -177.15 | 157.78 | 157.73 | 31.44 | -9.27 | 76.26 | 55.37 | 105.23 | -47.93 | 95.23 | -92.6 | -49.48 | 0.81 | 124.41 | -144.86 | 51.99 | -82.24 | 112.15 | -180 | 99.25 | 135 | 103.9 | 90 | 73.78 | 135 | 66.01 | -180 | 155.85 | 0 | -92.65 | -152.38 | 119.63 | 91.6 | 63.41 | 126.97 | 169.51 | 101.31 | 148.16 | 85.26 | 89.84 | 104.13 | 61.33 | -75.18 | 125.37 | 110.49 | 93.71 | 18.76 | -16.25 | -84.7 | 74.37 | 121.03 | 100.29 | 101.36 | 150.01 | 123.4 | 107.35 | 125.72 | 69.76 | 84.07 | 90 | 133.83 | -180 | 1.2 | 90 | 126.74 | 0 | 100.78 | -180
2020-10-06 | 12:16 | -119 | 96.91 | 161.02 | 114.2 | -82.03 | 104.53 | -168.07 | 131.57 | 129.28 | 128.49 | -27.52 | 64.5 | -95.3 | 51.46 | -171.79 | 151.2 | 97.35 | 29.54 | -136.55 | 118.94 | 128.98 | 100.02 | 85.69 | 144.31 | -10.62 | 51.58 | 99.45 | 81.85 | 116.57 | 63.14 | 161.56 | 70.73 | 0 | 73.96 | -180 | 144.53 | -180 | 34.17 | 164.73 | 153.24 | 107.69 | 156.18 | 127.43 | -116.63 | 79.86 | -173.07 | 134.57 | 158.11 | 157.62 | -178.05 | 166.66 | 150.37 | 51.82 | -64.99 | 78.58 | 165.97 | 102.85 | -78.89 | 79.12 | 84.96 | 77.46 | 116.57 | 109.49 | 37.88 | 107 | -180 | 94.77 | 90 | 116.56 | 0 | 70.43 | 0 | 90.51 | 0 | 54.83 | -180 | 119.76 | 0 | 32.85 | -154.48 | 129.41 | 102.47 | 97.09 | 153.34 | -149.46 | 139.36 | 147.47 | 45.01 | 100.4 | 89.11 | 2.81 | -172.79 | 87.5 | 111.85 | 88.21 | 67.28 | -56.32 | 95.44 | 74.73 | 170.91 | 59.74 | 83.4 | 97.59 | 97.58 | 90 | 123.69 | 143.13 | 63.76 | 0 | 160.9 | -180 | 149.77 | 75.96 | 122.08 | 0 | 170.27 | -180
2020-10-06 | 12:17 | -119.69 | 103.85 | 168.1 | 114.84 | -125.79 | 100.36 | 177.42 | -162.77 | 133.93 | 117.94 | 42.25 | 121.3 | 93.63 | 70.41 | -139.98 | -166.59 | 99.45 | 74.26 | 128.65 | 107.75 | 121.98 | -123.66 | 146.5 | 140.06 | -64.92 | 84.56 | 104.04 | 178.63 | 118.31 | 74.06 | 105.94 | 89.95 | 135 | 88.4 | 135 | 175.36 | 135 | 112.61 | 118.61 | 137.95 | 96.77 | 159.15 | 125.33 | -175.02 | 84.57 | -176.25 | 106.81 | 153.79 | 157.32 | 166.94 | 161.95 | -38.06 | -20.33 | 150.25 | 67.82 | -3.74 | 96.37 | -145.34 | 55.3 | 62.53 | 108.5 | -168.68 | 125.73 | -12.31 | 113.18 | 147.99 | 88.71 | 90 | 97.74 | 0 | 26.12 | 90 | 98.61 | -180 | 64.55 | -180 | 124.46 | 0 | 55.59 | -150.07 | 137.91 | 118.11 | 92.12 | 155.4 | -144.46 | 146.35 | 138.25 | 53.32 | 84.46 | 96.58 | -39.33 | 172.06 | 91.59 | 109.02 | 84.34 | 82.09 | -49.41 | 132.36 | 118.31 | 75.7 | 68.2 | 57.47 | 125.54 | -174.32 | 121.6 | 62.29 | 130.59 | 85.53 | 0 | -105.54 | -180 | 37.52 | 0 | 102.11 | 0 | 90.64 | -180
2020-10-06 | 12:18 | -124.88 | 105.34 | 171.15 | 116.58 | -135.76 | 110.99 | 170.76 | -125.31 | 130.7 | 107.75 | 27.7 | 137.89 | -74.75 | 92.7 | 136.56 | 176.92 | 111.6 | 81.02 | -146.32 | 112.18 | 81.97 | 173.09 | 139.8 | 102.35 | 137.49 | 92.67 | 123.68 | 31.63 | 147.26 | 62.04 | -180 | 101.76 | 143.13 | 114.94 | 168.68 | -173.98 | -180 | 178.9 | 94.77 | -76.71 | 82.85 | 144.08 | 122.67 | -59.19 | 58.85 | -177.48 | 138.62 | 151.23 | 113.95 | -178.52 | 151.33 | -171.86 | -31.83 | -103.19 | 85.79 | 11.7 | 90.58 | 115.92 | 100.99 | 74.04 | -51.7 | -81.26 | 120.63 | -130.59 | 20.52 | -180 | 157.61 | 146.32 | 96.96 | -180 | 64.68 | 0 | 45.58 | -90 | 70.7 | -90 | 31.35 | 0 | 93.64 | -138.34 | 116.98 | 109.76 | 95.46 | 129.84 | -159.14 | 165.34 | 133.86 | 83.32 | 66.38 | 108.83 | 45.87 | -148.27 | 55.01 | 116.85 | 85.92 | 101.61 | -31.76 | 178.56 | 134.67 | 83.08 | 79.79 | 116.5 | 128.65 | -144.07 | 135 | 86.13 | 169.71 | 91.61 | 90 | 13.59 | -180 | 54.27 | 90 | 119.9 | 0 | 129.7 | -168.68
2020-10-06 | 12:19 | -126.66 | 95.9 | -172.03 | 118.23 | -104.14 | 102.96 | 177.49 | 85.62 | 138.18 | 106.32 | 47.4 | 131.14 | -117.58 | 49.4 | -89.22 | -154.85 | 85.23 | 61.2 | 175.76 | 100.02 | 159.47 | -159.93 | -71.57 | 160.77 | -28.18 | -9.87 | 167.9 | 151.2 | 127.56 | 64.74 | 131.19 | 89.14 | 149.03 | 96.66 | 161.56 | -170.55 | -180 | 155.42 | 120.97 | -34.83 | 84.54 | 165.19 | 124.66 | -22.61 | 57.65 | -175.52 | 155.31 | 154.23 | 170.72 | -179.12 | 169.74 | -172.76 | -12.02 | -21.75 | 46.63 | 59.82 | 68.81 | -96.99 | 91.04 | -22.1 | -53.45 | -31.5 | 68.62 | 173.88 | 73.31 | -135 | 116.07 | -180 | 124.01 | -45 | 93.65 | 135 | 112.74 | -161.56 | 65.52 | 90 | 29.86 | -180 | 66.16 | -131.72 | 124.44 | 114.25 | 77.96 | 125.91 | -160.8 | 149.67 | 139.84 | -4.27 | 77.2 | 98.23 | 34.13 | 144.51 | 21.31 | 105.95 | 91.23 | 35.76 | -45 | 145.22 | 27.21 | 96.54 | 85.25 | 90.75 | 133.73 | -155.77 | 136.46 | 97.6 | 176.17 | 69.94 | 161.56 | -11.92 | -180 | 43.17 | 90 | 120.34 | -180 | 135.57 | 90
2020-10-06 | 12:20 | -120.19 | 101.18 | -169.51 | 119.87 | -99.3 | 71.9 | 168.07 | 7.98 | 144.08 | 126.1 | 40.27 | 127.13 | 32.58 | 53.87 | 178.57 | -145.28 | 173.21 | 77.04 | -26.57 | 79.94 | -144.46 | -125.95 | -76.47 | -166.29 | -40.25 | -33.21 | 167.47 | -174.74 | 123.68 | 70.13 | 0 | 69 | 104.04 | 87.1 | -180 | -169.81 | -180 | 74.21 | 116.57 | 149.48 | 86.79 | 175.89 | 124.87 | 7.28 | 73.87 | -168.15 | 146.09 | 146.21 | 169.51 | -162.27 | 170.39 | 141.91 | -8.29 | 24.6 | 51.98 | 40.56 | 89.87 | -177.62 | 75.32 | -27.61 | -54.68 | -46.32 | 93.71 | -143.67 | 64.2 | -158.2 | 132.39 | 149.03 | 86.12 | -180 | 55.69 | 135 | 129.9 | 0 | 63.91 | 90 | 146.93 | 0 | 26.77 | -145.05 | 122.6 | 106.49 | 63.96 | 122.23 | -158.24 | 73.56 | 144.83 | 47.22 | 97.74 | 112.06 | -107.87 | 144.1 | 134.22 | 102.02 | 103.08 | 136.57 | 138.19 | 129.21 | 90.78 | 93.33 | 90 | 86.93 | 161.56 | 150.13 | 139.41 | 98.69 | -175.92 | 76.13 | 0 | -153.99 | -180 | 45.75 | 90 | 138.3 | -101.32 | -21.21 | -180
2020-10-06 | 12:21 | -116.78 | 108.37 | 168.66 | 119.21 | -41.03 | 48.24 | -172.55 | -6.42 | 147.28 | 123.02 | 5.75 | 89.15 | 55.18 | 55.27 | 81.86 | -148.44 | 119.74 | 82.74 | 144.24 | 75.29 | 0 | -84.43 | 116.57 | 172.04 | 151.56 | 38.07 | 0 | 133.98 | 0 | 73.91 | 0 | -0.41 | 0 | 87.45 | 0 | -135.97 | 0 | 108.44 | 0 | -76.9 | 83.47 | 160.84 | 123.17 | 2.39 | 19.35 | -170.48 | 135.02 | 148.99 | -171.26 | -163.3 | 172.22 | 131.87 | 6.6 | 23.01 | 79.46 | 125.13 | 79.8 | 154.1 | 83.75 | 45.24 | -94.79 | 5.57 | 82.66 | -127.56 | 76.97 | -161.56 | 135.37 | 45 | 119.28 | -180 | 73.49 | -45 | 90.53 | 90 | 51.04 | 0 | 150.25 | 0 | 59.47 | -145 | 137.56 | 106.85 | 55.53 | 123.59 | -158.07 | 81.61 | 147.99 | 95.81 | 108.75 | 94.23 | -95.76 | 131.17 | -173.65 | 108.33 | 90 | 114.58 | 163.85 | 123.96 | 83.65 | 88.56 | 107.1 | 99.52 | 129.53 | 134.84 | 141.35 | 104.78 | 75.96 | 55.48 | 0 | 96.5 | -180 | -142.18 | 90 | 114.68 | -90 | 39.81 | 0
2020-10-06 | 12:22 | -120.25 | 118.86 | 160.86 | 119.57 | 19.14 | 35.95 | -166.61 | -29.03 | 149.26 | 122.44 | 66.85 | 108.3 | 43.36 | 62.36 | 137.13 | -152.36 | -173.65 | 80.67 | 160.83 | 92.5 | -32.74 | 126.69 | 165.96 | 142.63 | -173.92 | 95.57 | 0 | 115.83 | 0 | 67.18 | 0 | -78.2 | 0 | 99.19 | 0 | -126.15 | 0 | 130.24 | 0 | -77.99 | 83.73 | 159.84 | 122.19 | 157.01 | 18.76 | 172.61 | 121.25 | 157.66 | -171.11 | -169.93 | -171.23 | 84.73 | 14.38 | -11.78 | 90.3 | 149.61 | 78.55 | -99.16 | 97.2 | 69.31 | -45.5 | -0.95 | 50.81 | 15.18 | 95.33 | 93.35 | 124.09 | 18.44 | 146.75 | -180 | 80.04 | 116.57 | 90.53 | 90 | 50.09 | 0 | 154.14 | 0 | 29.24 | -147.61 | 134.86 | 105.97 | 35.66 | 120.71 | -174.24 | 87.54 | 145.5 | 130.98 | 110.45 | 94.54 | -128.32 | 127.02 | 111.38 | 110.12 | 49.29 | 73.36 | 1.54 | 123.39 | 71.05 | 120.64 | 96.71 | 174.02 | 139.41 | 135.85 | 145.72 | 96.04 | -180 | 27.16 | -180 | 80.52 | -168.68 | -18.16 | 98.14 | 104.08 | 0 | 91.52 | -180
2020-10-06 | 12:23 | -123.55 | 117.18 | 161.06 | 120.77 | 11.27 | 44.25 | -170.47 | -93.58 | 136.86 | 112.06 | 2.24 | 132.3 | 50.32 | 56.04 | 61.39 | -177.37 | -42.7 | 80.47 | 123.68 | 103.27 | -14.04 | -155.92 | 153.43 | 126.27 | 170.33 | 120.39 | 0 | 154.38 | 0 | 68.09 | 0 | -122.15 | 0 | 96.38 | 0 | -171.96 | 0 | 125.82 | 0 | -135.21 | 76.31 | 144.06 | 121.84 | 18.22 | 146.83 | -175.47 | 163.73 | 156.65 | 175.91 | -171.32 | -176.14 | 137.43 | 33.51 | -100 | 60.82 | 161.56 | 88.52 | 150.63 | 99.74 | 71.21 | -46.82 | -80.41 | 71.88 | -51.35 | 112.67 | -180 | 124.01 | 0 | 117.26 | 90 | 73.96 | -180 | 65.24 | 0 | 38.85 | 0 | 65.03 | 0 | 72.98 | -149.73 | 121.93 | 108.58 | 87 | 120.17 | 174.21 | 93.55 | 142.57 | 177.92 | 106.37 | 110.25 | -103.26 | 141.33 | 95.36 | 105.66 | 87.23 | 117.19 | -82.24 | 134.06 | 91.73 | 68.04 | 73.08 | 157.43 | 157.25 | 149.9 | 149.53 | 96.46 | -180 | 57.4 | 0 | 85.31 | -180 | -138.06 | 0 | 98.66 | -90 | 82.4 | -180
2020-10-06 | 12:24 | -129.67 | 110.4 | -178.55 | 121.3 | 78.82 | 104.76 | -172.88 | -43.46 | 147.37 | 114.18 | -84.19 | 141.7 | 40.71 | 19.07 | 104.04 | 174.84 | -153.43 | 94.08 | 126.17 | 109.4 | 135 | -141.79 | 178.96 | 62.64 | -180 | 110.17 | 0 | 145.81 | 0 | 73.79 | 0 | 69.26 | 0 | 102.66 | 0 | -168.87 | 0 | 33.68 | 0 | 49.65 | 83.42 | 178.71 | 120.61 | -166.66 | -89.89 | -172.17 | 167.93 | 154.81 | -179.05 | 170.22 | -167.27 | -33.17 | 39.3 | -71.58 | 66.58 | -175.7 | 86.24 | -140.03 | 99.91 | -0.95 | -88.52 | -61.26 | 94.88 | -94.05 | 66.9 | -135 | 107.87 | -108.44 | 155.25 | -180 | 52.43 | 90 | 86.97 | 90 | 14.69 | 90 | -38.4 | 0 | -48.78 | -138.95 | 141.8 | 117.08 | 79.15 | 124.47 | -151.97 | 112.58 | 148.05 | -114.5 | 107.5 | 112.42 | -93.06 | 146.46 | 108.44 | 109.45 | 86.81 | 114.16 | 155.55 | 150.67 | 113.17 | 31.74 | 99.45 | 139.67 | 124.51 | -165.33 | 143.13 | 96.54 | 147.26 | 18.57 | 90 | 171.39 | 146.32 | 122.66 | 90 | 88.92 | 0 | 161.14 | -180
2020-10-06 | 12:25 | -110.48 | 97.71 | -168.68 | 119.83 | 108.89 | 121.84 | 174.47 | -17.13 | 138.64 | 131.22 | -49.51 | 136.57 | 21.42 | 73.74 | 77.9 | -139.46 | 63.43 | 43.24 | 107.1 | 103.34 | -153.43 | 68.86 | -121.76 | -91.43 | -178.01 | 6.99 | 0 | 126.43 | 0 | 57.99 | 0 | 88.15 | 0 | 98.59 | 0 | -11.78 | 0 | 150.76 | 0 | 162.35 | 80.5 | -178.33 | 116.17 | -137.58 | 37.79 | -176.17 | 169.25 | 144.42 | 163.28 | -173.28 | 175.11 | -128.66 | -22.45 | -155.98 | 79.88 | -106.69 | 80.44 | -180 | 80.65 | -76.08 | 0.6 | -170.33 | 116.67 | -60.94 | 152.79 | -180 | -91.08 | 0 | 134.58 | 90 | -150.99 | 0 | 94.07 | 0 | 106.51 | 0 | 24.05 | 0 | 55.15 | -134.32 | 137.54 | 117.82 | 81.74 | 126.32 | -131.34 | -139.88 | 142.17 | 102.64 | 89.69 | 112.87 | 154.05 | 153.31 | 99.32 | 118.01 | 86 | 101.29 | 171.86 | 144.82 | 76.13 | 76.29 | 87.62 | 42.39 | 151.56 | 69.46 | 90 | 68.34 | 90 | 147.95 | 90 | 69.79 | 90 | 130.48 | 0 | 113.92 | -90 | 94.77 | 0
2020-10-06 | 12:26 | -86.3 | 75.48 | 159.37 | 114.73 | 144.55 | 95.55 | -170.76 | -27.32 | 126.41 | 130.32 | 22.2 | 129.41 | 147.18 | 71.96 | -165.96 | -108.68 | 114.85 | 63.81 | 114.05 | 95.27 | 41.63 | 94.21 | -126.26 | -34.89 | 174.81 | -60.62 | 0 | 130.58 | 0 | 59.26 | 0 | 77 | 0 | 89.03 | 0 | 94.09 | 0 | 137.54 | 0 | 114.99 | 92.6 | 155.6 | 116.37 | -146.65 | 81.23 | -179.5 | 84.1 | 149.04 | 168.99 | -178.58 | 165.56 | -86.47 | -13.58 | -106.2 | 80.94 | 162.26 | 88.27 | 149.84 | 61.27 | -38.65 | 7.58 | -72.06 | 111.24 | -89.25 | 136.27 | 90 | 48.5 | 0 | 133.96 | 90 | 15.4 | -180 | 87.66 | 0 | 82.51 | -135 | 109.35 | 0 | 166.01 | -142.88 | 137 | 111.59 | 82.54 | 134.97 | -136.72 | 6.76 | 136.99 | 83.79 | 83.91 | 105.63 | 20.14 | 160.7 | 102.29 | 107.85 | 79.19 | 98.63 | 157.87 | 141.61 | 92.93 | 39.95 | 99.45 | 76.67 | 123.68 | 72.54 | 90 | 54.7 | 90 | 94.27 | 0 | 92.15 | 90 | 109.23 | -90 | 112.55 | -135 | 11.16 | 0
2020-10-06 | 12:27 | -74.1 | 62.04 | 170.49 | 114.06 | -89.39 | 88.19 | 177.45 | 164.03 | 109.05 | 124.37 | 26.27 | 148.15 | 80.55 | 32.74 | 141.19 | 132.27 | 96.79 | 48.34 | 113.21 | 102.32 | 102.63 | 113.51 | -107.74 | -32.33 | -180 | -60.91 | 0 | 133.88 | 0 | 70.51 | 0 | 45.49 | 0 | 34.53 | 0 | 165.1 | 0 | 131.32 | 0 | -107.95 | 104.68 | -179.11 | 120.71 | -0.79 | 110.91 | -169.02 | 129.53 | 145.16 | 177.86 | -179.42 | -170.22 | -160.02 | 83.36 | -52.89 | 44.87 | -165.43 | 90.9 | 177.34 | 76.87 | 26.57 | 29.85 | -83.08 | 93.32 | -97.05 | 116.04 | -153.43 | 94.04 | 0 | -131.64 | 90 | 41.31 | 153.43 | 146.03 | 0 | 61.05 | 0 | 127.89 | 0 | 84.38 | -134.5 | 126.81 | 107.5 | 71.92 | 132.15 | -126.47 | 99.29 | 136.93 | -0.74 | 88.51 | 114.68 | 20.6 | 149.62 | 92.83 | 94.27 | 87.26 | 97.19 | -37.65 | 147.6 | 61.69 | 77.3 | -180 | 117.2 | 119.25 | 86.95 | 90 | 64.41 | -180 | 162.42 | 0 | 133.7 | -180 | 96.58 | -90 | 57.72 | -90 | -9.22 | 0
2020-10-06 | 12:28 | -73.09 | 71.88 | 157.07 | 111.81 | -155.6 | 98.41 | 168.39 | 158.52 | 112.64 | 125.6 | 49.78 | 141.42 | 82.41 | 53.74 | 128.65 | 145.28 | 98.65 | 68.23 | 101.48 | 98.04 | 106.69 | 91.84 | -101.32 | -76.06 | 176.23 | -43.19 | 0 | 127.09 | 0 | 76.76 | 0 | 72.02 | 0 | 4.52 | 0 | 161.84 | 0 | 132.95 | 0 | 56.7 | 100.18 | 145.59 | 122.56 | -88.62 | 121.06 | -167.8 | 130.29 | 138.19 | 176.4 | 178.84 | -174.38 | 168.7 | 58.05 | -133.43 | 10 | 176.27 | 100.18 | 142.18 | 74.93 | 109.48 | 62.55 | 136.22 | 107.47 | -16.65 | 114.91 | -123.68 | 80.48 | -180 | -161.88 | 90 | -24.02 | 116.57 | 132.11 | -180 | 86.63 | -90 | 102.54 | 0 | 61.34 | -146.27 | 123.39 | 103.53 | 86.6 | 141.64 | -131.59 | 123.07 | 134.87 | 41.17 | 77.78 | 103.94 | 66.88 | 166.74 | 86.2 | 87.65 | 35.08 | 84.12 | -127.88 | 149.24 | 2.21 | 65.15 | 75.96 | 114.59 | 126.87 | 71.07 | 90 | 63.32 | 156.04 | 6.49 | 0 | 112.59 | -180 | 70.93 | 0 | 75.27 | -90 | -41.72 | 0
2020-10-06 | 12:29 | -106.77 | 82.03 | 177.54 | 110.95 | 173.8 | 101.72 | -177.48 | 142.09 | 111.43 | 130.54 | -43.05 | 82.17 | 22.65 | 23.21 | -108.44 | 129.71 | 105.09 | 82.05 | 169.13 | 96.45 | 111.41 | 140.38 | 28.44 | -130.12 | 173.73 | -14.23 | 0 | 96.77 | 0 | 68.78 | 0 | 55.25 | 0 | 98.97 | 0 | 152.43 | 0 | 172.92 | 0 | 27.52 | 98.71 | 157.51 | 126.97 | -126.73 | 122.53 | -167.06 | 127.07 | 151.91 | 154.73 | -161.58 | -167.98 | -154.58 | 55.91 | -140.64 | 17.79 | -180 | 94.87 | 145.24 | 79.07 | 8.25 | 108.24 | -165.08 | -87.57 | -122.46 | 121.51 | -123.68 | 82.79 | 143.13 | 128.98 | -180 | 101.75 | 90 | 113.18 | -180 | 35.89 | 0 | 90.28 | 0 | 88.79 | -161.19 | 150.23 | 93.57 | 95.77 | 157.75 | -103.22 | 140.72 | 139.32 | 55.73 | 76.2 | 101.6 | 82.61 | 150.42 | 75.5 | 81.9 | 71.78 | 106.16 | -138.07 | 118.03 | 102.03 | 104.42 | 74.37 | 49.26 | 123.68 | 56.17 | 101.88 | 56.39 | 160.56 | 66.09 | 0 | 102.42 | 90 | 63.64 | 90 | 119.82 | -113.21 | 144.87 | -180
2020-10-06 | 12:30 | -129.56 | 92.6 | 144.62 | 108.58 | 163.21 | 94.09 | 163.39 | -153.94 | 114.93 | 133.26 | -172.74 | 119 | 38.98 | 20.63 | 5.83 | 141.11 | 111.8 | 94.15 | 46.73 | 95.95 | 101.32 | 100.23 | -142.12 | -101.68 | -171.2 | -24.71 | 0 | 97.58 | 0 | 69.81 | 0 | 80.72 | 0 | 136.02 | 0 | -162.97 | 0 | 167.62 | 0 | -61.99 | 101.4 | 149.37 | 132.56 | -40.76 | 138.97 | -167.27 | 115.06 | 161.05 | 157.77 | -168.68 | 173.68 | 168.21 | 16.75 | -128.33 | 16.95 | 151.93 | 83.89 | 45.65 | 42.5 | 22.65 | 97.61 | -129.97 | 6.85 | 31.99 | 131.4 | 71.56 | 29.04 | -180 | -30.47 | 90 | -143.77 | 0 | 87.71 | -180 | 66.16 | -180 | 73.66 | 0 | 80.26 | -170.69 | 139.65 | 14.28 | 100.94 | -166.25 | -112.26 | 155.96 | 139.01 | 51.72 | 58.18 | 73.66 | 57.26 | 126.18 | 91.91 | 87.43 | 71.83 | 77.5 | 167.85 | 101.5 | 108.37 | 77.49 | 116.57 | 82.42 | -164.73 | 83.29 | -135 | 88.86 | -180 | 66.33 | 0 | 81.19 | -180 | 71.22 | 0 | 20.38 | -90 | 121.81 | 0
2020-10-06 | 12:31 | -158.77 | 98.9 | 148.96 | 112.25 | -161.23 | 102.63 | 144.87 | -101.42 | 99.74 | 137.4 | 72.75 | 130.34 | 161.83 | -4.14 | 113.21 | 160.7 | -165.96 | 98.06 | -161.96 | 88.77 | 87.71 | 88.53 | 171.26 | 13.46 | -172.08 | 68.43 | 0 | 98.61 | 0 | 88.58 | 0 | 57.2 | 0 | 71.04 | 0 | -124.12 | 0 | -2.24 | 0 | 155.4 | 106.52 | 163.89 | 131.44 | 13.62 | 151.15 | -160.82 | 120.94 | 156.63 | -177.06 | -175.32 | -171.97 | -116.55 | 11.59 | -57.22 | -39.94 | 139.41 | 101.76 | -164.06 | -34.05 | -8.92 | 91.53 | -141.35 | 21.81 | -94.91 | 126.44 | 0 | -101.85 | -180 | -54.47 | 0 | -58.5 | 90 | 131.15 | 0 | 63.31 | 0 | 78.45 | 0 | -63.36 | -173.13 | 132.65 | 20.7 | 69.26 | -86.85 | -102.66 | 168.88 | 139.78 | -70.54 | 70.7 | 94.51 | 68.64 | 114.02 | 110.93 | 107.3 | 105.09 | -171.27 | 94.77 | 73.57 | 84.73 | 123.88 | 32.9 | 117.74 | -175.59 | 113.44 | -98.14 | 49.61 | -174.81 | 86.55 | 0 | 109.14 | -180 | 77.5 | 0 | 91.04 | -90 | 110.62 | 0
2020-10-06 | 12:32 | -134.66 | 96.69 | 163.28 | 114.87 | -143.08 | 113.24 | 154.98 | -66.37 | 121.55 | 92.69 | 38.77 | 136.64 | 157.64 | -48.29 | 99.45 | 168.34 | 90 | 84.37 | 176.01 | 94.81 | 83.65 | -78.52 | 139.41 | 92.58 | -174.39 | 48.05 | 0 | 99.64 | 0 | 98.03 | 0 | 83.1 | 0 | 101.18 | 0 | -122.27 | 0 | 59.7 | 0 | -3.17 | 97.14 | 169.84 | 128.5 | -51.41 | 148.51 | -162.24 | 158.34 | 148.17 | -165.09 | -176.93 | 176.32 | -145.61 | 10.76 | -139.71 | -25.87 | -153.43 | 71.95 | -173.1 | 84.49 | -17.94 | 63.4 | -156.17 | 88.91 | -115.35 | 131.4 | 126.87 | 36.11 | 170.55 | -108.15 | 0 | -28.06 | 90 | 107.53 | 90 | 88.91 | 0 | 90.45 | 0 | 16.12 | -173.09 | 132.63 | 53.24 | 74.99 | -147.72 | -97.95 | 169.39 | 141.48 | -63.5 | 85.46 | 93.16 | 66.91 | 125.86 | 78.12 | 91.93 | 160.11 | -129.58 | 174.06 | 108.66 | 122.9 | 66.04 | 100.29 | 104.63 | 160.21 | 119.44 | -180 | 75.2 | -180 | 77.98 | 0 | 143.78 | -180 | 65.17 | -180 | 69.31 | -90 | 65.76 | 0
2020-10-06 | 12:33 | -154.39 | 101.96 | 156.27 | 116.62 | -114.33 | 88.17 | 157.94 | -49.02 | 127.15 | 61.61 | 80.46 | 146.51 | -105.03 | 48.47 | -79.71 | 151.86 | 90 | 72.83 | 119.63 | 51.36 | 14.04 | 172.25 | 158.2 | 70.8 | 147.14 | 44.44 | 0 | 122.68 | 0 | 81.93 | 0 | 97.52 | 0 | 109.59 | 0 | -72.8 | 0 | 99.41 | 0 | 1.68 | 76.37 | 165.41 | 118.8 | -28.07 | -127.59 | -179.36 | 164.26 | 153 | -160.18 | 171.51 | 166.81 | 159.22 | -11.56 | -49.26 | 42.43 | 132.87 | 52.08 | -149.85 | 96.44 | 68.87 | -88.43 | -74.58 | 108.51 | 13.56 | 54.8 | -180 | 98.66 | 169.71 | 100.22 | 56.32 | 91.75 | 0 | 17.68 | 0 | 68.16 | -90 | 150.94 | 0 | 79.77 | -163.08 | 136.89 | 102.87 | 70.43 | 124.02 | -150.93 | 137.89 | 137.44 | 13.6 | 82.42 | 86.5 | 54.16 | 140.6 | 129.47 | 114.23 | 0.53 | 169.83 | 166.25 | 156.92 | 45.29 | 95.18 | 90 | 124.03 | 151.11 | -179.67 | 172.41 | 88.46 | -180 | 56.74 | 0 | -25.3 | -180 | 38.04 | 135 | 105.55 | -90 | 61.76 | 0
2020-10-06 | 12:34 | -127.04 | 108.63 | 164.02 | 120.64 | -64.65 | 44.49 | 166.65 | -70.31 | 105.67 | 128.3 | -96.15 | 118.23 | -11.1 | 53.25 | 94.41 | -115.42 | 96.35 | 93.02 | 114.4 | 32.74 | 78.68 | 2.49 | -112.37 | 80.99 | 161.05 | 81.06 | 0 | -138.75 | 0 | 72.63 | 0 | 100.85 | 0 | 96.39 | 0 | -80.93 | 0 | 173.1 | 0 | -155.41 | 86.39 | 172.97 | 122.11 | 6.15 | -50.87 | -177.68 | 131.93 | 148.68 | -161.57 | -175.55 | 163.41 | 117.87 | 2.24 | -45.85 | 73.26 | -153.01 | 78.43 | -141.52 | 53.86 | 87.26 | 55.18 | -144.16 | 155.61 | 3.13 | -111.37 | -165.96 | 121.26 | 135 | 75.18 | 0 | 47.25 | -90 | 8.74 | 0 | 21.31 | 0 | 101.8 | -180 | 51.36 | -169.35 | 146.49 | 96.43 | 55.34 | 126.19 | -166.79 | 117.16 | 144.38 | 45.91 | 111 | 84.51 | -63.45 | 122.24 | 155.76 | 110.24 | 34.7 | 167.92 | 102.23 | 124.72 | 117.39 | 150.85 | 78.68 | 117.96 | 150.86 | 175.69 | 176.81 | 78.29 | 176.17 | 66.03 | -180 | 170.56 | 0 | -73.89 | 0 | 92.51 | -90 | 13.59 | 0
2020-10-06 | 12:35 | -144.2 | 108.55 | 166.87 | 120.5 | -92.08 | 21.23 | 158.19 | -156.47 | 91.15 | 137.37 | -72.08 | 177.12 | 50.83 | 75.58 | 164.34 | 71.04 | 75.97 | 115.92 | 128.79 | 104.56 | 93.35 | -31.62 | -150.51 | 144.11 | 168.28 | 83.72 | 0 | -99.35 | 0 | 70.86 | 0 | 74.51 | 0 | 98.47 | 0 | -132.14 | 0 | 105.32 | 0 | 111.37 | 104.62 | 168.03 | 130.24 | -0.38 | 145.54 | -171.77 | 152.47 | 158.57 | -160.13 | -165.87 | 168.06 | 179.58 | 48.94 | -12.11 | -69.23 | -136.41 | 98.38 | -160.78 | 23 | 28.9 | 72.42 | -103.32 | 78.35 | -27.11 | -28.42 | 45 | -42.85 | 71.56 | 98.67 | 90 | -10.3 | 30.97 | 32.91 | 56.32 | 56.02 | -90 | 138.96 | 0 | 21.82 | -171.95 | 126.26 | 56.97 | 67.8 | -53.63 | -171.9 | 147.58 | 139.55 | -163.35 | 111.94 | 92.52 | -2.14 | 100.84 | 107.1 | 97.89 | 131.63 | -86.9 | 90 | 63.42 | 110.38 | -89.8 | 143.13 | -71.5 | 178.21 | 128.18 | -180 | 103.03 | -149.03 | 85.34 | -90 | 96.06 | -90 | 86.35 | -63.43 | 104.08 | -90 | 83.56 | 0
2020-10-06 | 12:36 | -113.82 | 102.77 | 165.89 | 121.07 | -69.88 | 73.75 | 170.16 | -163.98 | 118.91 | 133.77 | 78.03 | -173.41 | 79.16 | 76.82 | 144.68 | 14.56 | 119.32 | 115.16 | 140.19 | 106.66 | 80.55 | 61.24 | -153.43 | -51.79 | -165.15 | 74.74 | 0 | 136.02 | 0 | 65.56 | 0 | 69.36 | 0 | 100.76 | 0 | -124.71 | 0 | -121.89 | 0 | -20.72 | 104.38 | 140.91 | 128.05 | 21.67 | 151.83 | -163.14 | 155.3 | 148.85 | -153.22 | -154.49 | 162.99 | 125.52 | 64.34 | -42.07 | -32.97 | 139.1 | 117.43 | -153.41 | 47.12 | 80.32 | 53.8 | -126.44 | 117.65 | 10.57 | 91.4 | 101.32 | -155.82 | 0 | 136.65 | 0 | 22.18 | 146.32 | 147.9 | 0 | 89.83 | 116.57 | 87.56 | 0 | 14.19 | -165.35 | 132.42 | 56.28 | 85.38 | -56.02 | -149.16 | 151.5 | 137.63 | -164.64 | 104.26 | 64.25 | -61.08 | 101.12 | 70.36 | 116.8 | 120.47 | 68.09 | -40.82 | 35.37 | 93.1 | 27.51 | 116.57 | 34.03 | 166.86 | 90.66 | -180 | 46.64 | -180 | 37.35 | 0 | 101.39 | -180 | 75.8 | 0 | 123.68 | -90 | 174.18 | -180
2020-10-06 | 12:37 | -120.85 | 108.6 | 167.3 | 122.69 | -117.4 | 61.18 | 167 | -98.64 | 139.78 | 123.75 | 84.48 | 105.28 | 151.69 | 71.36 | 142.12 | 5.22 | 152.63 | 115.14 | 121.98 | 105.52 | 86.65 | 90.37 | 162.19 | -125.1 | 169.79 | 64.8 | 0 | 97.54 | 0 | 78 | 0 | 89.18 | 0 | 105.67 | 0 | -31.55 | 0 | 176.89 | 0 | -24.27 | 97.99 | 157.79 | 129.03 | 11.28 | 149.19 | -158.29 | 140.6 | 149.2 | -159.15 | -141.55 | 164.47 | 169.3 | 24.19 | -25.71 | 31.57 | 155.44 | 76.63 | -139.43 | 67.28 | 55.03 | 113.77 | -106.07 | 96.38 | -66.74 | 101.29 | 113.21 | -152.24 | 0 | 111.4 | 90 | 29.22 | 135 | -122 | 153.43 | 78.97 | -45 | -26.72 | 0 | -3.37 | -164.28 | 133.05 | 60.5 | 79.25 | 102.86 | -142.19 | 165.64 | 137.29 | -134.31 | 79.53 | 48.11 | 93.65 | 100.84 | 69.45 | 140.41 | 95.24 | 32.78 | 104.82 | 46.02 | 91.94 | -112.17 | 107.35 | -16.44 | 149.03 | 76.67 | -180 | 69.36 | -176.81 | 74.29 | 0 | 75.86 | 0 | 89.9 | -90 | 153.31 | -116.57 | 140.82 | -180
2020-10-06 | 12:38 | -114.74 | 110.62 | -157.91 | 125.79 | 85.64 | 42.69 | 169.16 | -84.55 | 150.48 | 147.79 | 50.79 | 114.69 | -68.2 | 79.63 | 121.87 | 72.88 | 171.87 | 108.23 | 131.84 | 111.9 | -90 | -152.3 | 171.04 | 173.52 | -172.87 | 61.61 | 0 | 119.93 | 0 | 71.04 | 0 | 101.3 | 0 | 105.75 | 0 | 71.22 | 0 | 112.83 | 0 | -3.94 | 92.66 | -171.49 | 129.6 | 106.69 | -161.43 | -168.44 | 134.53 | 130.1 | -166.43 | -146.83 | 179.17 | 118.09 | 4.62 | -123.79 | 49.66 | -90 | 84.53 | -162.21 | 95.25 | -125.67 | -8.69 | -169.12 | -178.78 | -82.89 | 59.06 | -51.35 | -158.29 | -111.05 | 64.6 | 108.44 | 24.72 | -153.43 | 179.08 | 135 | 87.02 | -180 | -81.74 | 0 | -45.78 | -163.37 | 136.18 | 75.01 | 54.95 | 76.6 | -132.66 | 157.57 | 139.94 | 154.29 | 108.24 | 51.51 | -53.35 | 99.5 | 57.35 | 175.69 | 109.13 | -26.79 | 76.41 | 76.42 | 95.72 | 166.21 | 56.32 | 29.87 | 60.81 | 82.52 | 88.1 | 51.1 | 177.87 | 97.83 | 0 | 94.23 | -180 | 72.04 | 146.32 | 156 | -153.43 | 145.62 | 0
2020-10-06 | 12:39 | -125.64 | 108.96 | 166.34 | 125.52 | -70.08 | 11.64 | 169.99 | -111.04 | 163.7 | 67.95 | 47.8 | 107.29 | 77.74 | 122.16 | 104.21 | 119.84 | 53.13 | 110.56 | 105.4 | 92.86 | 14.82 | 179.34 | 145 | 162.06 | 176.59 | 73.59 | 0 | 139.45 | 0 | 78.6 | 0 | 71.56 | 0 | 116.95 | 0 | -30.26 | 0 | 70.24 | 0 | -19.55 | 81.7 | 147.75 | 123.05 | -58.76 | -72.82 | -164.5 | 126.21 | 149.96 | -156.12 | -172.76 | 120.68 | -172.32 | 39.03 | -40.99 | 76.45 | 93.27 | 86.95 | -177.77 | 94.8 | 64.07 | 38.05 | -146.15 | 171.72 | 7.43 | -55.93 | 29.74 | 74.34 | -180 | 106.04 | 78.68 | 81.04 | 123.68 | 58.65 | 0 | 60.88 | 90 | 167.37 | 0 | 24.07 | -153.82 | 123.9 | 96.56 | 75.08 | 119.07 | -92.72 | 117.98 | 142.42 | 140.25 | 100.75 | 28.8 | -14.74 | 94.07 | 91.6 | -178.25 | 92.91 | -58.89 | 131.73 | 88.72 | 85.48 | 162.01 | 75.96 | 86.99 | 156.96 | 124.74 | 11.32 | -17.72 | -180 | 48.02 | -123.68 | 107.39 | -180 | 30.77 | 0 | 119.28 | -132.28 | 73.55 | 0
2020-10-06 | 12:40 | -132.59 | 104.63 | -162.46 | 122.23 | 122.49 | 50.72 | 175.99 | -163.91 | 151.94 | 110.86 | -7.6 | 114.61 | -161.56 | 38.48 | 90 | -126.02 | 77.19 | 98.97 | 116.57 | 28.64 | 86.17 | -13.93 | 146.32 | 89.79 | 163.85 | 60.02 | 0 | 101.82 | 0 | 79.61 | 0 | -70.33 | 0 | 98.49 | 0 | -145.75 | 0 | 134.23 | 0 | 22.93 | 79.79 | 152.6 | 122.51 | -144.19 | 6.39 | -167.63 | 174.09 | 152.43 | -179.2 | 156.37 | 165.13 | -147.79 | 34.11 | -170 | 61.52 | 10.54 | 90.24 | -138.33 | 67.18 | 87.38 | 93 | -172.45 | 123.88 | 5.47 | -97.08 | -165.96 | 129.19 | -180 | 112.12 | 90 | 100.01 | 90 | -2.51 | 153.43 | 52.18 | 90 | -59.82 | 0 | 80.28 | -149.49 | 145.24 | 107.38 | 91.81 | 134.79 | -137.55 | 105.54 | 143.75 | -118.02 | 96.89 | 35.3 | -12.26 | 108.51 | 95.06 | 149.77 | 149.58 | 96.54 | 107.1 | 110.9 | 93.74 | 155.97 | 90 | 113.17 | 126.51 | 146.6 | 90 | 41.76 | 127.88 | 54.71 | 0 | 113.85 | -180 | -62.23 | 0 | 55.81 | 0 | 62.03 | 0
2020-10-06 | 12:41 | -129.14 | 97.97 | 168.5 | 114.76 | 144.38 | 58.15 | -176.69 | 165.32 | 135.17 | 133.57 | 13.23 | 53.66 | 55.75 | 48.5 | 109.05 | 109.11 | 88.46 | 63.06 | 88.8 | 96.54 | 18.44 | 78.49 | -140.7 | 23.51 | -146.51 | 65.31 | 0 | 84.73 | 0 | 69.09 | 0 | 65.67 | 0 | 86.14 | 0 | 132.16 | 0 | -52.76 | 0 | 33.46 | 96.81 | 139.94 | 123.36 | -86.93 | 109.99 | -149.94 | 133.03 | 141.44 | 168.29 | -168.29 | -179.09 | -127.39 | 84.42 | -148 | 36.81 | -34.17 | 103.26 | -152.36 | 85.54 | -36.02 | 113.26 | 162.39 | 1.25 | 71.88 | 120.11 | -135 | 109.02 | -180 | -141.37 | 56.32 | 59.62 | 143.13 | 164.37 | 0 | 66.5 | 90 | 88.21 | -180 | 36.8 | -155.37 | 142.16 | 80.23 | 97.95 | 149.53 | -78.73 | 127.81 | 148.91 | -101.12 | 100.13 | 76.64 | 53.24 | 138.76 | 77.33 | 87.88 | 119.99 | 79.27 | -66.79 | 82.12 | 71 | 67.4 | 8.14 | 116.71 | 113.49 | 124.3 | 90 | 119.49 | 116.57 | -52.95 | -90 | 127.33 | 0 | -4 | 0 | -26.45 | -180 | 159.06 | 0
2020-10-06 | 12:42 | -123.92 | 100.66 | 174.95 | 115.05 | -178.94 | 75.2 | 153.96 | 149.8 | 104.64 | 134.38 | 42.05 | 27.53 | 77.94 | 27.12 | 107.57 | 97.76 | -60.26 | 105.66 | 127.56 | 117.57 | 109.05 | 66.78 | 84.09 | 61.73 | -104.82 | 67.53 | 0 | 89.13 | -180 | 54.88 | 0 | 47.85 | 0 | 87.38 | 0 | 130.74 | 0 | 15.8 | 0 | -30.26 | 111.61 | 128.34 | 127.83 | -76.65 | 98.01 | -170.53 | 146.32 | 160.98 | 162.42 | 177.91 | -168.47 | -131.03 | 89.96 | -172.41 | 36.43 | 138.46 | 76.04 | 101.23 | 100.84 | 88.31 | 79.92 | -173.48 | 95.27 | -173.53 | 118.9 | 156.79 | 132.83 | 90 | -170.72 | -180 | 33.82 | 90 | 78.88 | -180 | 72.11 | -180 | 101.32 | 0 | -0.87 | -155.83 | 131.6 | 36.79 | 121.17 | 177.38 | -95.64 | 147.05 | 153.15 | -78.83 | 85.92 | 52.74 | 95.34 | 114.22 | 9.09 | 82.49 | 7.35 | 47.97 | -42.58 | 92.42 | 49.43 | -178.86 | 49.08 | 148.94 | 100.11 | 116.73 | 0 | -177.57 | 147.53 | -133.51 | -180 | 121.57 | 153.43 | 17.48 | 90 | -64.37 | -180 | -58.47 | 108.44
2020-10-06 | 12:43 | -144.94 | 97.24 | 155.24 | 115.98 | 172.36 | 88.61 | 145.08 | 171 | 105.3 | 129.2 | 30.21 | 80.24 | 93.17 | 17.03 | 109.47 | 116.7 | 147.99 | 90.45 | 90.59 | 117.92 | 124.85 | 64.82 | 11.32 | 59.15 | 56.03 | 64.73 | 0 | 95.45 | 0 | 59.53 | 0 | 52.76 | 0 | 77.18 | 0 | 127.81 | 0 | 103.84 | 0 | 105.94 | 111.66 | 136.16 | 128.37 | -123.65 | 88.43 | -158.04 | 144.05 | 162.89 | -177.74 | 155.02 | -161.78 | -39.39 | 61.4 | -72.65 | 30.04 | 144.96 | 93.61 | -153.86 | 87.45 | 47 | 94.43 | 133.7 | 104.44 | -135 | 87.68 | 73.31 | 122.32 | -180 | 174.75 | 0 | 37.84 | 90 | 87.12 | -180 | 68.86 | 0 | 105.83 | -180 | -84.16 | -150.95 | 110.09 | 57.78 | 94.89 | -171.24 | -90.84 | 148.25 | 148.27 | -85.24 | 75.59 | 67.77 | 91.77 | 113.38 | 51.09 | 86.59 | 12.34 | 58.54 | 34.55 | 78.85 | 85.14 | -44.02 | 10.89 | -179.59 | 99.45 | 120.15 | 98.74 | 120.43 | 153.43 | -57.69 | 0 | 119.82 | 0 | 15.8 | 90 | 24.76 | 0 | -17.4 | -180
2020-10-06 | 12:44 | -133.52 | 86.8 | 157.02 | 115.9 | 133.64 | 94.58 | 155.83 | 155.62 | 138.73 | 122.45 | 38.88 | 69.83 | 90 | 11.93 | 96.28 | 119.13 | 130.46 | 82.22 | 111.52 | 131.69 | 109.32 | 84.09 | 127.88 | 85.9 | 52.16 | 68.87 | 0 | 90.08 | 0 | 68.95 | 0 | 71.67 | 0 | 74.11 | 0 | 117.07 | 0 | 90 | 0 | -171.06 | 114.29 | 115.99 | 126.74 | -124.94 | 80.05 | -169.54 | 148.48 | 163.36 | -165.18 | 145.61 | -124.07 | -88.61 | 69.82 | -168.02 | 25.48 | 122.59 | 82.27 | 63.76 | 80.31 | 22.69 | 78.66 | 124.38 | 108.02 | 32.01 | 75.5 | 84.28 | 125.19 | -180 | -168.11 | 0 | 61.4 | -180 | 77.93 | -180 | 46.59 | 0 | 128.31 | 90 | -16.96 | -153.32 | 112.22 | 95.39 | 113.55 | 175.35 | -107.78 | 145.47 | 147.51 | -118.45 | 62.77 | 93.22 | 103.77 | 118.63 | 35.94 | 101.27 | -9.45 | 90.79 | 129.99 | 106.97 | 72.72 | 167.63 | 3.02 | -125.33 | 104.04 | 138.02 | 102.26 | 111.45 | 116.57 | -96.43 | -90 | 124.77 | 0 | 56.88 | 0 | 68.3 | 0 | -19.54 | 0
2020-10-06 | 12:45 | -141.75 | 97.09 | 172.26 | 121.43 | 170.62 | 83.22 | 136.41 | 91.59 | 125.47 | 93.56 | -89.71 | 79.13 | 80.59 | 1.39 | 107.38 | -174.82 | 51.08 | 87.74 | 177.87 | 110.5 | 91.4 | 85.91 | 172.87 | 73.06 | 45 | 56.14 | 0 | 63.46 | 0 | 65.43 | 0 | 62.2 | 0 | 74.89 | 0 | 117.81 | 0 | 131.19 | 0 | 152.17 | 106.13 | 145.78 | 126.04 | -140.48 | 88.56 | -157.95 | 141.77 | 159.26 | -164.82 | -172.77 | -151.43 | -135.76 | 60.3 | -138.7 | 40.55 | -174.27 | 90.11 | 141.35 | 86.54 | 68.55 | 92.54 | 148.98 | -18.16 | -118.61 | 125.28 | 38.65 | 150.2 | -135 | 174.16 | -180 | 50.68 | 108.44 | 125.07 | 90 | 72.42 | 0 | 84 | 0 | 11.68 | -153.43 | 127.09 | 84.79 | 108.61 | 154.28 | -84.36 | 152.14 | 154.3 | -14.02 | 75.74 | 99.4 | 93.24 | 126.44 | 64.51 | 103.7 | 139.44 | 70.7 | 113.02 | 74.47 | 95.61 | -79.92 | 49.08 | 124.93 | 108.44 | 131.63 | 59.03 | 143.76 | 151.69 | -15.9 | 0 | 124.01 | -180 | -62.24 | 90 | 32.92 | 0 | -12.51 | 0
2020-10-06 | 12:46 | -135.04 | 98.7 | 173.8 | 121.64 | 158.21 | 84.53 | 163.07 | 141.49 | 140.93 | 128.12 | 47.28 | 92.37 | 98.83 | 55.53 | 94.13 | -113.74 | 62.55 | 77.25 | -176.93 | 94.04 | 100.92 | 78.03 | 173.45 | 156.6 | 11.05 | 43.79 | 0 | 4.24 | 0 | 78.59 | 0 | 88.68 | 0 | 76.28 | 0 | 105.83 | 0 | 158.88 | 0 | -125.06 | 100.27 | 169.84 | 121.94 | -126.14 | 105.32 | -145.73 | 100.79 | 145.9 | 170.33 | -140.75 | -172.21 | -162.41 | 48.9 | -165.26 | 49.92 | -156.79 | 91.26 | -150.26 | 97.83 | 3.57 | 93.65 | -145.52 | 85.4 | 50.37 | 94.29 | 158.2 | 111.46 | -180 | 140.83 | -180 | 58.92 | 90 | 152.33 | 0 | 80.52 | 0 | 56.23 | 0 | -5.1 | -142.15 | 148.48 | 104.71 | 119.83 | 135.81 | -84.54 | 122 | 162 | -17.97 | 92.21 | 76.02 | 102.69 | 132.46 | 95.67 | 118.44 | 149.86 | 29.98 | -10.48 | 89.66 | 119.25 | 147.68 | 90 | 105.13 | 106.51 | 155.35 | 20.56 | 94.72 | 120.97 | 53.01 | 0 | 132.41 | -180 | -87.9 | 0 | 85.7 | 0 | 112.61 | 0
2020-10-06 | 12:47 | -149.81 | 97.3 | -160.68 | 119.1 | 57.6 | 94.83 | 167.85 | 131.47 | 153.52 | 129.35 | 36.27 | 85 | 84.83 | 56.3 | 90.5 | -151.2 | 75.73 | 28.51 | 128.65 | 110.8 | 101.78 | 37.09 | 165.15 | 158.26 | -158.2 | 97.15 | 0 | -45.73 | 0 | 72.52 | 0 | 100.19 | 0 | 73.99 | 0 | 110.62 | 0 | 125.04 | 0 | 53.25 | 97.97 | 153.46 | 117.92 | -120.87 | 130.84 | -163.29 | 73.7 | 153.06 | 163.13 | -143.44 | 178.22 | -167.72 | 58.12 | 118.8 | 48.04 | -172.7 | 102.73 | 164.06 | 95.26 | 168.71 | 57.4 | 162.68 | 76.47 | -51.16 | 109.26 | 158.2 | 103.76 | -135 | 115.9 | 0 | 37.75 | -180 | -137.67 | -180 | 88.3 | 0 | -66.89 | 90 | 101.29 | -135.83 | 144.86 | 110.52 | 110.32 | 136.93 | -104.38 | 110.78 | 159.39 | 5.01 | 89.07 | 96.9 | 114.74 | -172.6 | 93.08 | 117.24 | 176.63 | 56.88 | -24.45 | 94.13 | 68.12 | 125.86 | 61.69 | 43.65 | 108.9 | 49.42 | 90 | 86.79 | 111.8 | 64.98 | 90 | -24.57 | -180 | -85.17 | 90 | 121.1 | 0 | 113.23 | 0
2020-10-06 | 12:48 | -134.17 | 100.84 | 174.53 | 121.29 | 159.43 | 95.22 | 156.2 | 129.61 | 150.14 | 124.86 | 74.87 | 95.33 | 92.74 | 71.57 | 95.82 | -116.2 | 93.35 | 81.06 | -153.43 | 61.29 | 103.4 | 12.77 | 165.15 | -46.75 | -142.33 | 96.19 | 0 | -41.22 | 0 | 65.27 | 0 | 118.59 | 0 | 77.86 | 0 | 86.94 | 0 | 117.3 | 0 | 45.98 | 88.79 | 125.23 | 115.87 | -141.9 | 140.29 | -142.11 | 83.87 | 163.21 | 161.81 | -118.89 | 173.98 | -166.84 | 32.17 | -123.68 | 59.21 | -165.52 | 102.83 | -171.95 | 70.28 | 103.4 | 92.09 | 177.92 | 53.21 | -75.31 | 78.02 | 153.43 | 109.45 | -180 | 112.73 | -180 | 71.51 | 135 | -53.05 | 153.43 | 70.18 | 0 | 116.61 | 90 | -17.8 | -135.1 | 135.63 | 111.93 | 114.02 | 133.77 | -43.82 | 107.15 | 164.47 | 26.8 | 98.67 | 91.87 | 110.06 | -156.96 | 79.96 | 120.26 | 119.69 | 63.68 | -88.01 | -150.84 | 75.28 | 121.62 | 79.38 | 4.11 | 120.26 | 48.17 | 96.71 | 95.06 | 90 | 40.95 | -180 | 95.38 | -180 | 163.42 | 90 | 105.65 | -123.68 | 6.33 | -180
2020-10-06 | 12:49 | -137.77 | 92.15 | 176.5 | 119.85 | 176.67 | 105.2 | 144.82 | 105.67 | 127 | 120.48 | 82.57 | 90.24 | 72.71 | 71.06 | 110.08 | -114.05 | 82.58 | 76.72 | 176.9 | 81.9 | 94.45 | 77.61 | 45.72 | -74.5 | -150.73 | 106.55 | 0 | -80.58 | 0 | 62.2 | 0 | 107.71 | 0 | 66.43 | 0 | 71.08 | 0 | 96.73 | 0 | 146.94 | 86.65 | 124.66 | 115.08 | -131.54 | 143.34 | -157.03 | 89.01 | 174.65 | 156.03 | -140.2 | 167.19 | -120.8 | 48.31 | -110.56 | 51.91 | -140.45 | 96.23 | -169.7 | 71.43 | 163.31 | 71.82 | 172.87 | 40.11 | 142.84 | 122.77 | 90 | 78.84 | 116.57 | 115.41 | 0 | 90.42 | -180 | 162.03 | 0 | 82.66 | 0 | 18.26 | 0 | 43 | -131.37 | 139.94 | 117.38 | 112.83 | 139.35 | -60.16 | 102.77 | 177.82 | 38.68 | 95.82 | 74.96 | 125.16 | -156.87 | 89.31 | 116.25 | 140.44 | 55.57 | 72.47 | 156.97 | 92.82 | 118.31 | 168.69 | 32.09 | -174.56 | -67.53 | -135 | 94.15 | -180 | 79.01 | 90 | 27.32 | -90 | 144.37 | 116.57 | 73.42 | 52.12 | 11.22 | 135
2020-10-06 | 12:50 | -135.43 | 85.56 | 168.2 | 118.22 | 152.24 | 110.11 | 143.1 | 110.55 | 147.94 | 107.5 | -6.91 | 49.62 | 92.08 | 65.72 | 99.57 | 178.46 | 38.36 | 89.96 | 161.18 | 97.83 | 91.59 | 74.02 | 131.38 | -35.83 | -143.98 | 69.84 | 0 | 101.03 | 0 | 67.9 | 0 | 74.92 | 0 | 56.43 | 0 | 117.56 | 0 | 83.6 | 0 | -23.15 | 98.62 | 121.52 | 116.44 | -114.63 | 136.31 | -165.94 | 114.4 | 166.16 | 158.62 | 163.68 | 168.17 | -152.39 | 63.83 | 158.63 | 44.03 | 147.81 | 82.62 | 118.61 | 92.37 | 104.04 | 63.91 | 97.26 | 72.3 | 147.2 | 56.28 | -180 | 88.89 | 90 | 131.38 | 0 | 75.08 | -180 | 158.43 | 0 | 69.09 | -90 | 144.96 | 0 | -153.66 | -126.95 | 144.66 | 112.29 | 116.54 | 135.09 | -83.67 | 114.11 | 169.03 | 23.54 | 99.33 | 83.16 | 122.88 | 153.92 | 79.44 | 109.6 | 142.35 | 24.6 | 94.59 | 119.6 | 100.13 | 113.26 | 160.55 | 100.97 | -177.51 | -148.37 | 90 | 60.37 | -180 | 91.52 | -180 | -84.91 | -180 | 169.24 | 7.13 | 41.11 | 38.65 | 130.99 | 135
2020-10-06 | 12:51 | 145.28 | 77.75 | 170.6 | 118.36 | 141.47 | 106.72 | 114.48 | 104.31 | 134.8 | 112.66 | 63.33 | 74.73 | 24.44 | 51.59 | 99.15 | -152.56 | 71.56 | 95.1 | 102.95 | 76.55 | 66.37 | 15.86 | 135.75 | 41.32 | -102.26 | 37.97 | 0 | 81.69 | 0 | 82.13 | 0 | 93.84 | 0 | 81.66 | 0 | 114.08 | 0 | -137.49 | 0 | 107.02 | 106.74 | 110.77 | 123.27 | -170.47 | 126.59 | -162.75 | 109.89 | 155.43 | 160.99 | -157.94 | 168.93 | -6.17 | 54.08 | -41.81 | 33.73 | -177.07 | 88.06 | -180 | 91.59 | 46.02 | 83.39 | -127.88 | 18.32 | -133.89 | -140.96 | 65.55 | 107.33 | 143.98 | -5.44 | 90 | 28.59 | 116.57 | 172.61 | 18.44 | 80.69 | -180 | 101.51 | -180 | -110.72 | -146.21 | 130.46 | 97.54 | 71.17 | 134.31 | -59.38 | 122.59 | 179.61 | 30.89 | 123.72 | 83.18 | 156.32 | 145.85 | 70.34 | 108.08 | 167.03 | 87.39 | 97.75 | 104.22 | -165.07 | 125.21 | 129.4 | 119.92 | -149.03 | -174.82 | 97.13 | 63.27 | -26.57 | 89.67 | 90 | 142.29 | 90 | -22.18 | 97.13 | 20.3 | 40.23 | 169.99 | 0
2020-10-06 | 12:52 | -124.76 | 67.1 | 170.4 | 113.75 | 114.83 | 121.33 | 130.94 | 111.47 | 116.48 | 102.08 | 28.87 | 51.23 | 22.21 | 66.71 | 111.44 | -124.84 | 9.45 | 95.64 | 121.06 | 97.23 | 69.86 | 98.51 | 82.41 | 98.77 | -112.06 | 62.11 | 0 | 62.74 | 0 | 68.42 | 0 | 67.39 | 0 | 76.95 | 0 | -122.82 | 0 | -135 | 0 | 165.41 | 115.23 | 161.87 | 123.94 | 179.86 | 56.15 | -153.4 | 149.7 | 158.06 | 115.48 | -175.29 | 160.44 | 29.37 | 71.33 | -56.32 | 26.03 | 130.03 | 101.6 | 148.47 | 91.05 | 37.88 | 88.12 | 119.08 | -118.8 | -112.84 | -171.39 | 57.99 | 115.87 | 120.97 | -68.91 | 0 | 68.85 | 90 | 136.98 | 90 | 76.66 | 0 | 77.4 | 0 | 22.96 | -149.82 | 145.02 | 89.05 | 105.48 | 144.52 | -68.07 | 129.71 | 150.92 | 150.39 | 123.65 | 45.67 | -154.6 | 127.41 | 82.61 | 94.52 | 142.3 | 56.06 | 103.16 | 78.09 | 88.27 | -46.47 | 98.96 | 88.22 | -151.27 | 33.82 | -180 | 104.72 | -69.44 | 109.47 | 18.43 | 30.96 | -26.57 | 38.42 | 91.49 | -166.31 | 26.57 | 100.26 | 0
2020-10-06 | 12:53 | -100.96 | 81.88 | -168.96 | 114.75 | -144.81 | 87.79 | 171.71 | 119.55 | 108.23 | 44.53 | 107.42 | 44.82 | 4.56 | 73.18 | 117.45 | 30.99 | -65.76 | 124.9 | 104.88 | 137.37 | 144.28 | 64.1 | 12.18 | 98.38 | -173.23 | 64.92 | 0 | 70.88 | 0 | 61.57 | 0 | 78.82 | 0 | 84.23 | 0 | 100.7 | 0 | 111.67 | 0 | 145.79 | 117.19 | 177.26 | 127.19 | -149.69 | 51.64 | -152.48 | 174.94 | 158.54 | -34.87 | 172.55 | 176.01 | -47.54 | 86.89 | -61.32 | 62.82 | 71.02 | 15.75 | 162.47 | 79.69 | 28.44 | 107.47 | 6.35 | 143.59 | -121.2 | 125.59 | -56.32 | 105.3 | 165.96 | -150.41 | 0 | -1.46 | 90 | 145.29 | 0 | 127.61 | 0 | 116.57 | 0 | 29.94 | -159.86 | 149.76 | 67.36 | 102.64 | 89.71 | -102.34 | 140.83 | 147.64 | -178.07 | 87.68 | 41.99 | 126.16 | 94.1 | 51.53 | 65.65 | 168.54 | 28.75 | 77.01 | 56.27 | 143 | 138.99 | 149.03 | 28.91 | -72.52 | 42.13 | 51.35 | 112.69 | -108.44 | 140.66 | 141.35 | 42.12 | 0 | 28.71 | -175.23 | -178.19 | 0 | 139.41 | 161.56
2020-10-06 | 12:54 | -105.15 | 104.5 | 160.53 | 118.67 | -141.21 | 61.09 | 142.41 | 144.62 | 96.21 | 120.17 | 54.99 | 98.34 | 169.64 | 71.41 | 124.3 | 58.37 | 88.98 | 124.46 | 122.53 | 163.17 | 71.25 | 99.93 | -61.13 | 111.26 | -177.18 | 61.67 | 0 | 65.37 | 0 | 55.89 | 0 | 84.8 | 0 | 82.37 | 0 | 143.75 | 0 | 113.23 | 0 | 6.36 | 114.04 | 145.49 | 127.83 | -147.37 | 90.15 | -151.87 | 176.94 | 151.71 | -93.35 | -166.84 | 172.36 | -98.49 | 95.58 | -72.16 | 70.36 | 157.38 | -47.05 | 155.37 | 66.02 | 144.26 | 92.12 | 31.56 | 137.19 | -40.59 | 123.54 | 135 | -179.06 | 135 | -122.2 | 0 | 52.31 | 116.57 | 96.14 | 0 | -30.27 | -45 | 138.2 | 0 | 19.17 | -162.34 | 140.12 | 60.59 | 102.31 | 55.33 | -141.04 | 141.21 | 130.81 | 173.58 | 90.84 | 48.11 | 141.2 | 92.6 | 84.16 | 87.52 | 103.14 | 65.11 | -177.28 | 76.22 | 9.29 | -178.39 | -51.35 | -13.71 | 128.12 | 55.87 | 111.8 | 108.38 | -180 | 107.29 | -108.44 | 30.63 | 0 | 9.7 | -90 | 164.72 | -180 | 134.14 | 0
2020-10-06 | 12:55 | -88.59 | 99.98 | 171.09 | 118.6 | -177.66 | 60.05 | 150.48 | 154.67 | 136.17 | 117.87 | 77.14 | -38.94 | -27.86 | 76.58 | 116.59 | 43.64 | 103.45 | 106.05 | 139.04 | 167.19 | -147.31 | 57.67 | 144.29 | 82.75 | -156.65 | 72.33 | 0 | 65.17 | 0 | 61.01 | 0 | 93.33 | 0 | 103.68 | 0 | 75.08 | 0 | 64.31 | 0 | 31.33 | 114.16 | 135 | 125.9 | -114.33 | 86.21 | -146.67 | 178.33 | 147.16 | -91.93 | -142.15 | 161.09 | -105.94 | 102.17 | -108.83 | 67.87 | 146.32 | -71.61 | -161.55 | 82.95 | 128.65 | 94.47 | -16.69 | 143.7 | -42.95 | 108.8 | 135 | 92.84 | -180 | -52.47 | 0 | -132.38 | 0 | 60.62 | 0 | -168.29 | -180 | 81.18 | -180 | -13.13 | -160.85 | 136.73 | 62.08 | 85.2 | 69.16 | -145.16 | 143.18 | 127.57 | 177.39 | 104.5 | 28.83 | 141.21 | 91.99 | 64.55 | 70.1 | 176.64 | -30.9 | 148.91 | 69.62 | 62.66 | 148.21 | 90 | -159.17 | 125.73 | 138.34 | 123.68 | 67.42 | -180 | 137.1 | -90 | 57.59 | -180 | 63.22 | -63.43 | 30.93 | -165.96 | 82.45 | 0
2020-10-06 | 12:56 | -112.63 | 98.65 | 161.72 | 119.15 | 166.13 | 68.66 | 130.75 | 151.18 | 97.31 | 136.3 | 81.91 | 116.76 | 168.36 | 78.96 | 176.04 | -30.35 | 78.64 | 110.95 | 147.34 | 147.12 | 167.74 | 33.07 | 122.88 | 99.02 | 5.08 | 40.63 | -180 | 55.66 | -180 | 69.77 | -180 | 77.5 | -180 | 94.97 | -180 | 81.21 | 90 | 77.36 | -180 | -86.62 | 120.02 | 122.07 | 123.93 | -159.3 | -46.89 | -162.06 | -163.55 | 171.58 | -38.1 | 174.3 | 175.59 | -50.01 | 100.66 | 9.97 | 68.32 | -170.55 | -50.13 | 155.69 | 75.55 | 48.41 | 71.28 | -107.1 | 156.24 | -60.56 | 112.68 | -143.13 | 126.7 | 104.04 | -7.85 | -180 | -141.82 | -180 | 85.4 | 0 | -45.01 | 0 | 108.64 | 0 | -18.78 | -156.07 | 133.09 | 64.63 | 86.68 | 84.52 | -131.66 | 146.07 | 136.22 | 160.14 | 104.25 | -11.39 | 149.21 | 84.37 | 94.77 | 76.01 | 111.06 | -78.23 | 158.06 | 87.49 | 52.95 | 142.21 | -33.68 | 148.73 | 71.57 | -168.55 | 90 | 63.3 | 104.04 | 88.51 | -90 | -34.52 | 135 | 64.84 | -90 | 105.23 | -165.96 | 69.93 | 0
2020-10-06 | 12:57 | 71.38 | 103.47 | 164.74 | 115.93 | -134.89 | 19.08 | 155.23 | 145.29 | 175.2 | 145.61 | 85.12 | 89.67 | -120.43 | 64.74 | 178.3 | -174.95 | 67.56 | 116.86 | -165.97 | 142.73 | 85.03 | 87.46 | 58.24 | 56.69 | 0.19 | 71.62 | 153.43 | 57.69 | 90 | 76 | 0 | 60.88 | 0 | 108.2 | -180 | 162.88 | -180 | -161.27 | 164.06 | 7.3 | 122.42 | 159.7 | 121.2 | -129.44 | -80 | -166.7 | -159.18 | 163.37 | 54.81 | -132.13 | -179.59 | -46 | 103.91 | -12.2 | 91.02 | 41.82 | -142.1 | 169.69 | 60.91 | 90.49 | -99.45 | 90 | 175.16 | 15.86 | 152.33 | -161.56 | 104.81 | -180 | 85.69 | 90 | 121.09 | -180 | 57.1 | 0 | -138.82 | -180 | 139.75 | 0 | 2.57 | -159.05 | 137.5 | 57.54 | 72.02 | 96.94 | 163.87 | 154.54 | 143.49 | 159.67 | 102.18 | -19.83 | 145.9 | 66.45 | 96.36 | 83.98 | 113.21 | 106.81 | 153.43 | 112.83 | 40.24 | -147.02 | 65.55 | -3.15 | 60.6 | -161.84 | 0 | 29.01 | -180 | 39.34 | 0 | -38.7 | 0 | 91.49 | -90 | 100.55 | -180 | 144.53 | -180
2020-10-06 | 12:58 | -121.2 | 101.97 | 145.62 | 107.7 | -46.64 | 56.06 | 174.79 | 134.78 | 144.35 | 124.76 | 70.79 | 108.61 | -119.99 | 74.09 | 118.49 | -33.06 | 76.39 | 97.04 | 52.19 | 140.84 | 70.08 | 98.37 | 47.72 | 124.54 | 0.95 | 74.25 | 135 | 59.31 | 135 | 63.2 | 135 | 57.31 | 135 | 104.11 | -180 | 106.59 | -180 | 179.13 | -180 | -27.56 | 127.24 | 153.3 | 119.38 | -22.64 | -83.95 | -164.97 | -148.04 | 179.7 | -41.77 | -161.6 | 174.23 | -133.54 | 67.65 | -16.07 | 74.89 | 36.18 | -144.21 | 153.43 | 31.34 | 112.9 | 146.45 | 49.18 | 131.1 | -78.05 | 150.85 | -105.94 | 85.13 | 90 | 80.77 | 90 | 104.73 | 135 | 49.72 | 90 | -116.7 | -180 | 129.46 | 0 | -44.98 | -156.53 | 136.17 | 58.22 | 70.7 | 108.02 | 144.26 | 149.54 | 136.95 | 155.4 | 88.67 | 21.4 | 100.63 | 87.51 | 100.62 | 88.25 | 73.83 | 106.1 | 24.77 | 84.25 | 33.68 | -97.57 | -41.98 | -157.58 | 135 | 149.16 | 86.17 | 45.42 | 116.57 | 55.58 | 90 | 176.4 | 0 | 85.92 | 90 | 165.59 | -180 | 156.26 | 0
2020-10-06 | 12:59 | -10.47 | 82.58 | 151.38 | 104.73 | -36.35 | 60.37 | -175.55 | 104.66 | 162.9 | 45.79 | 86.42 | 105.85 | 166.17 | 82.96 | 88.25 | 67.31 | 113.85 | 98.4 | 48.81 | 78.17 | 2.85 | 64.84 | -43.48 | 109.73 | 150.01 | 61.54 | 0 | 74.72 | 0 | 61.32 | 0 | 52.16 | 0 | 87.06 | 0 | 31.21 | 0 | 57.49 | 0 | 136.43 | 126.26 | 155.67 | 120.82 | 16.05 | -74.85 | -166.77 | -151.64 | 163.41 | -136.04 | -156.11 | 154.06 | -74.91 | -25.63 | 62.16 | 86.46 | 28.43 | 53.52 | 139.14 | -20.03 | 19.02 | 92.2 | 142.11 | 69.25 | -59.21 | 119.51 | -116.57 | 135.65 | 0 | 64.47 | -180 | 89.09 | -180 | 54.02 | 90 | 154.75 | -180 | 122.29 | 0 | -58.18 | -149.07 | 130.64 | 70.84 | 59.52 | 118.79 | 170.23 | 135.07 | 139.22 | 156.81 | 112.99 | -8.46 | 81.92 | 99.57 | 133.26 | 73.18 | 93.21 | 171.13 | 161.56 | 84.21 | 30.47 | 67.11 | 20.56 | 106.94 | 110.46 | 87.62 | 84.56 | 30.7 | 146.32 | 24.82 | -180 | 69.53 | 135 | 71.73 | 90 | 127.02 | -180 | 137.47 | 0
2020-10-06 | 13:00 | -143.91 | 79.07 | 164.71 | 106.01 | 56.73 | 99.5 | -169.56 | 96.12 | 141.62 | 73.97 | 4.81 | 117.57 | -146.91 | 57.66 | 18.44 | -72.51 | 137.29 | 86.93 | 160.65 | 110.38 | 112.99 | 46.4 | -25.93 | 91.86 | -167.9 | 71.41 | 0 | 4.11 | 0 | 65.14 | 0 | 54.09 | 0 | 74.42 | 0 | 35.79 | 0 | 86.92 | 0 | 58.62 | 114.8 | 142.11 | 124.15 | 102.07 | 58.12 | -176.2 | 138.96 | 172.7 | -155.41 | 172.38 | 170.7 | -83.12 | 11.07 | -14.51 | -18.09 | 114.01 | 98.96 | 126.38 | 72.67 | 120.48 | 86.56 | 65.55 | 84.63 | 125.19 | 149.95 | -180 | 107.62 | -180 | 38.83 | 90 | 94.94 | 0 | -147.42 | 0 | -35.64 | -180 | 127.04 | 0 | -27.93 | -127.95 | 121.07 | 108.92 | 74 | 153.55 | 163.24 | 114.75 | 140.75 | -112.57 | 120.78 | 91.25 | 63.43 | 136.52 | -167.9 | 106.39 | 59.04 | 179.72 | 150.26 | 131.77 | 27.67 | 125.81 | 29.25 | 81.51 | 83.29 | -120 | 84.64 | 57.13 | 90 | 43.43 | 0 | 90.64 | 0 | 140.23 | 0 | 97.81 | 0 | 146.95 | 0
2020-10-06 | 13:01 | -135.87 | 81.81 | 161.51 | 106.05 | -6.78 | 111.46 | -174.92 | 116.83 | 146.59 | 110.92 | 9.4 | 104.46 | -160.01 | 73.15 | 86.64 | -99.56 | 106.23 | 78.71 | 133.79 | 111.68 | 96.71 | -73.67 | -51.88 | 95.58 | 171.04 | 85 | 0 | -178.09 | 0 | 91.87 | 0 | 19.18 | 0 | 65.5 | 0 | 31.06 | 0 | 73.14 | 0 | -35.12 | 112.7 | 161.85 | 122.61 | -51.98 | 90.5 | -164.57 | 123.99 | 149.54 | 173.5 | -168.66 | 174.55 | -79.99 | 17.91 | -12.8 | -55.84 | -44.99 | 106.36 | -117.42 | 73.01 | 27.83 | 62.14 | -135 | 99.32 | 64.64 | 76.81 | -180 | 89.34 | 0 | -11.69 | 0 | 95.89 | 0 | -109.14 | -180 | -41.48 | 0 | 114.67 | 0 | -107.55 | -127.4 | 135.35 | 103.49 | 73.42 | 145.76 | -165.5 | 122.98 | 144.61 | -19.31 | 84.01 | 95.27 | 60.98 | 154.04 | 134.13 | 101.11 | 73.42 | 90.67 | 162.34 | 150.51 | 112.25 | 107.26 | 66.79 | 54.45 | 90 | -146.01 | 90 | 60.73 | 90 | 67.11 | 0 | 82.36 | 0 | -0.97 | 90 | 101.88 | 0 | 59.09 | 0
2020-10-06 | 13:02 | 79.02 | 84.37 | 138.16 | 109.18 | -87.46 | 81.82 | 178.75 | 135.07 | 157.27 | 127.74 | 1.54 | 87.68 | -84.09 | 54.23 | -135 | -50.49 | 94.57 | 80.21 | 175.42 | 89.92 | 171.86 | -28.74 | 111.53 | 99.06 | -171.26 | 8.02 | 0 | 71.74 | 0 | 88.7 | 0 | 137.65 | 0 | 66.86 | 0 | -43.87 | 0 | 66.79 | 0 | 126.63 | 119.04 | 166.54 | 126 | -7.77 | 91.29 | -166.49 | 130.2 | 149.5 | 177.73 | -147.95 | -174.75 | -151.14 | 33.62 | -62.23 | -23.58 | -100.3 | 122.26 | 159.54 | 23.59 | 70.43 | 108.56 | 32.68 | 95.87 | -30.83 | 57.62 | 153.43 | 116.21 | 153.43 | -91.99 | -180 | 114.19 | 90 | 172.72 | 126.87 | 166.36 | 0 | 99.76 | 0 | -54.27 | -138.75 | 137.9 | 93.14 | 49.74 | 147.76 | -152.59 | 134.77 | 143.09 | -54.17 | 93.21 | 96.95 | 53.55 | 151.03 | 160.65 | 101.17 | 59.8 | 104.72 | -7.68 | 136.28 | 68.2 | 64.62 | 28.61 | 56.79 | 92.38 | 130.41 | 92.6 | 35.09 | 90 | 69.07 | 0 | -39.47 | 0 | 60.81 | 90 | 38.78 | 0 | 172.94 | 0
2020-10-06 | 13:03 | 97.92 | 85.79 | 133.05 | 110.56 | -83.76 | 75.99 | -178.18 | 130.55 | 160 | 144.07 | 11.83 | 58.28 | -83.35 | 68.11 | -153.43 | 21.73 | 93.56 | 69.61 | 173.29 | 81.65 | 162.42 | -39.39 | 124.47 | 73.22 | -157.39 | 95.99 | 0 | 61.91 | 90 | 74.71 | 0 | 112.6 | 0 | 107.09 | 0 | 56.9 | 0 | -7.01 | 0 | -20.26 | 110.54 | 132.57 | 120.72 | -26.98 | 77.79 | -165.78 | 2.97 | 149.32 | 150.75 | -129.41 | -179.46 | 174.84 | 32.18 | -150.75 | -45.61 | 117.9 | 119.02 | 168.68 | 46.2 | 116.08 | 122.91 | 131.65 | 91.49 | 95.88 | 91.94 | 135 | 80.76 | -180 | -17.71 | 135 | 129.9 | 123.68 | 56.05 | 153.43 | -60.45 | 0 | 102.97 | 0 | 11.8 | -130.21 | 144.16 | 100.95 | 88.74 | 132.71 | -170.57 | 52.83 | 150.82 | 68.76 | 97.52 | 110.84 | -22.37 | -139.7 | 77.35 | 121.98 | 99.68 | 50.78 | 113.56 | 50.14 | 75.78 | 115.79 | 127.89 | 15.59 | -161.56 | 104.27 | 177.51 | -102.45 | 90 | 97.32 | 0 | 76.17 | -180 | -100.86 | 111.8 | 108.1 | -180 | 28.9 | 90
2020-10-06 | 13:04 | 79.7 | 90.48 | -178.29 | 110.68 | 4.08 | 61.7 | 175.64 | 124.1 | 161.36 | 134.83 | -15.39 | -70.68 | -129.06 | 70.3 | 159.44 | -10.38 | 82.71 | 85.12 | -166.06 | 43.49 | -175.6 | 35.12 | 96.08 | 60.63 | -95.19 | 39.08 | 0 | 72.61 | 116.57 | 92.78 | 0 | 62.42 | 0 | 95.86 | 90 | -20.5 | -180 | 59.55 | -180 | 151.64 | 118.27 | 136.72 | 121.27 | -75.21 | 41.67 | -172.84 | -172.86 | 166.96 | 163.49 | -174.02 | -171.07 | -113.77 | 85.59 | -63.44 | 108.92 | -174.81 | 134.98 | 170.55 | 63.06 | -58.13 | 75.48 | 78.68 | -62.83 | 81.39 | 49.71 | -180 | -117.37 | 135 | 52.17 | 0 | 113.13 | 0 | 93.08 | -180 | 133.22 | 0 | 89.32 | 0 | 170.27 | -147.25 | 159.95 | 89.36 | 100.37 | 129.51 | -132.99 | 111.25 | 148.18 | 170.68 | 103.72 | 78.2 | 65.19 | 151.86 | 108.09 | 97.4 | 109.99 | 67.93 | 36.87 | 115.81 | 157.53 | -173.38 | 90 | 77.44 | -121.83 | 105.41 | 175.92 | 32.15 | -135 | 88.04 | 90 | 96.85 | 168.68 | 69.54 | 137.12 | 65.65 | -11.32 | 93.21 | 90
2020-10-06 | 13:05 | 87.84 | 90.82 | 165.99 | 110.85 | -18.89 | 77.37 | 176.46 | 123.25 | 151.03 | 126.13 | 72.52 | -65.75 | -153.44 | 67.15 | 49.76 | -41.43 | 90 | 88.01 | 176.34 | 75.32 | -116.57 | 49.48 | 37.24 | 92.31 | -68.2 | 50.97 | 0 | 88.05 | 0 | 100.47 | 0 | 43.84 | 0 | 89.04 | 0 | -11.44 | 0 | 84.7 | 0 | -8.69 | 119.56 | 158 | 122.11 | 4.64 | 36.53 | -164.81 | 166.47 | 148.78 | 175.59 | -143.6 | -155.08 | -101.75 | 74.82 | -10 | 106.66 | 108.44 | 122.89 | 151.94 | 68.96 | -6.91 | 87.15 | 60.94 | 31.76 | 120.97 | 50.21 | 90 | -147.85 | -90 | 79.08 | 90 | 96.08 | 0 | -170 | -180 | 89.05 | -90 | 99.04 | 0 | 161.07 | -146.46 | 147.93 | 87.68 | 80.1 | 128.38 | -128.72 | 97.98 | 143.17 | 168.27 | 101.14 | 80.09 | 8.79 | 142.37 | 118.72 | 92.65 | 110.12 | 59.43 | 109.81 | 112.1 | -164.06 | 174.55 | 90 | 109.23 | -132.28 | 133.27 | 176.17 | 77.79 | 0 | 69.04 | 0 | 109.4 | 90 | 66.38 | 96.71 | 61.16 | 86.65 | 48.31 | 0
2020-10-06 | 13:06 | -123.73 | 76.76 | -174.34 | 108.36 | 37.16 | 106.16 | -179.58 | 103.53 | 130.27 | 59.96 | -48.81 | -89.94 | -90 | 74.02 | 56.32 | 144.57 | 110.83 | 89.6 | -158.76 | 105.51 | 130.82 | 52 | 41.81 | 85.74 | 173.37 | 63.15 | 0 | 40.91 | 0 | 81.61 | 0 | 77.84 | 0 | 75.69 | 0 | -79.64 | 0 | 77.2 | 0 | 11.42 | 119.91 | 158.1 | 113.41 | 61.4 | 84.25 | 168.4 | 147.17 | 148.77 | 47.56 | 148.82 | -165.75 | -30.6 | 90.81 | -31.8 | 29.98 | 116.57 | 93.72 | 117.43 | 64.37 | 38.09 | 96.37 | 137.72 | 68.14 | 23.2 | 103.49 | 135 | 118.19 | 135 | 14.93 | 135 | 105.83 | 0 | 86.75 | -180 | 39.66 | -180 | 94.77 | -180 | 158.49 | -125.88 | 152.2 | 108.16 | 82.87 | 143.8 | -142.78 | 111.34 | 148.85 | -155.45 | 105.07 | 82.05 | -9.67 | 143.35 | 145.62 | 104.78 | 92.5 | 87.59 | 155.18 | 139.36 | 116.57 | -170.99 | 85.39 | 125.02 | -154.29 | -167.87 | 117.89 | 78.87 | -147.08 | 90.21 | -180 | 104.62 | 90 | 132.37 | 33.68 | 81.77 | 63.43 | 86.2 | 90
2020-10-06 | 13:07 | -120.75 | 80.07 | 170.31 | 110.86 | 48.43 | 111.36 | -173.54 | 112.25 | 115.63 | 53.6 | -93.79 | -88.94 | -121.55 | 71.62 | 79.52 | 27.29 | 84.28 | 94.73 | 144.09 | 113.39 | 106.38 | -82.4 | 94.29 | 90.85 | -175.59 | 56.12 | 0 | 23.26 | 0 | 65.49 | 0 | 32.43 | 0 | 59.19 | 0 | -9.41 | 0 | 100.49 | 0 | 118.05 | 115.8 | 155.25 | 113.83 | -40.84 | 106.77 | 178.86 | 153.4 | 155.1 | -116.95 | 165.49 | 142.78 | 9.16 | 75.98 | -59.49 | 10.16 | -116.57 | 89.95 | 150.07 | 75.06 | 144.64 | 81.14 | 84.57 | 98.7 | 67.54 | 108.64 | -156.79 | 99.74 | 0 | -9.98 | 108.44 | 84.88 | 135 | 47.84 | -180 | -42.7 | 0 | 80.74 | 0 | -179.19 | -117.6 | 143.92 | 113.33 | 85.01 | 141.8 | -137.71 | 114.8 | 155.38 | -143 | 121.95 | 113.86 | -116.58 | 141.33 | -180 | 106.7 | 91.72 | 73.75 | 143.77 | 165.01 | 109.02 | -166.38 | 56.32 | 118.81 | -153.43 | 179.78 | 136.73 | 80.82 | 109.99 | 112.15 | 108.44 | 101.66 | -180 | 117.04 | 15.27 | 94.4 | -180 | 37.1 | 98.14
2020-10-06 | 13:08 | -151.4 | 80.83 | 52.46 | 108.53 | 62.81 | 105.27 | -165.32 | 122.29 | 140.92 | 102.28 | 39.38 | -54.64 | 141.49 | 69.35 | 48.74 | 35.89 | 96.9 | 96.35 | 158.64 | 134.74 | 96.77 | -43.88 | 69.69 | 104.34 | -176.9 | 65.03 | 0 | 28.73 | 0 | 65.86 | 0 | 12.7 | 0 | 69.78 | 0 | -70.65 | 0 | 88.03 | 0 | 2.05 | 115.24 | 174.2 | 116.81 | -126.52 | 101.4 | -170.26 | 162.75 | 159.26 | -149.9 | -178.94 | 153.15 | 11.31 | 95.99 | 29.29 | 21.47 | 117.65 | 89.19 | -90 | 79.53 | 63.01 | 99.36 | 79.15 | 102.61 | 8.13 | 111.57 | 126.87 | 115.39 | -180 | -17.36 | 90 | 54.7 | 90 | 91.57 | 0 | 2.05 | -180 | 75.36 | 0 | 49.53 | -112.63 | -150.59 | 111.05 | -13.18 | 144.07 | -177.88 | 116.43 | 142.53 | -174.21 | 111.4 | 98.22 | -10.54 | 127.97 | 82.52 | 102.54 | 93.54 | 39.63 | 119.76 | 131.05 | 93.28 | -164.11 | 75.4 | 120.42 | -137.89 | 157.56 | 139.41 | 70.75 | 108.44 | 102.09 | 116.56 | 130.42 | 90 | 129.81 | 105.94 | 109.61 | -29.76 | 81.05 | 90
2020-10-06 | 13:09 | -152.13 | 76.66 | 149.24 | 107.7 | 22.79 | 110.37 | 176.32 | 124.25 | 144.56 | 132.29 | 45.66 | -43.07 | -147.99 | 74.86 | 90.83 | -26.98 | 84.06 | 88.57 | 128.96 | 115.78 | 134.22 | -13.69 | 77.8 | 78.99 | -170.87 | 90.47 | 0 | 37.64 | 0 | 79.62 | 0 | 90.22 | 0 | 60.39 | 0 | -151.31 | 0 | 87.1 | 0 | 137.18 | 108.28 | 150.55 | 114.69 | 159.74 | 106.47 | 169.37 | 162.17 | 169.14 | 165.95 | -146.44 | 171.33 | -27.52 | 89.25 | 49.88 | 36.67 | 57.65 | 103.24 | -178.88 | 92.52 | 133.67 | 113.51 | 49.41 | 104.09 | -117.02 | 13.63 | 127.88 | 65.54 | 146.32 | 76.06 | 90 | 64.24 | 90 | 38.03 | 90 | 0.22 | 0 | 81.53 | 0 | -92.71 | -87.57 | 138.42 | 104.44 | 54.31 | 141.3 | 44.19 | 100.01 | 150.04 | 178.16 | 136.54 | 70.4 | 91.87 | 121.13 | 140.35 | 103.65 | 103.82 | -40.21 | 147.59 | 130.81 | -81.86 | -90.3 | 91.41 | 137.25 | -72.44 | -172.35 | 162.66 | 103.62 | 174.48 | 63.82 | 135 | 98.82 | 104.04 | 124.18 | 54.46 | 79.79 | 146.32 | 33.61 | 0
2020-10-06 | 13:10 | -159.37 | 61.48 | 135.94 | 106.08 | 44.32 | 96.33 | -150.84 | 139.49 | 148.48 | 102.8 | 105.01 | 41.11 | 134.34 | 77.69 | 113.48 | -26.83 | 102.11 | 81.1 | 144.16 | 113.35 | 126.26 | 64.9 | 76.84 | 43.22 | 2.29 | 112.19 | 0 | 4.79 | 0 | 81.69 | 90 | 94.82 | 0 | 53.04 | 0 | 155.83 | 0 | 92.39 | 0 | 83.19 | 105.39 | 169.45 | 114.01 | 160.29 | 92.3 | -174.81 | 146.32 | 174.46 | 179.34 | -160.91 | 165.88 | 84.28 | 29.66 | -23.7 | 19.15 | 50.2 | 112.75 | 176.25 | 80.55 | -99.16 | 130.68 | 151.82 | 98.41 | -86.64 | 60.53 | 135 | 34.07 | 90 | 65.71 | 0 | -28.04 | 0 | -0.31 | 0 | 50.05 | 0 | 72.64 | 0 | -70.69 | -46.86 | 123.88 | 103.78 | 68.76 | 127.5 | 79.49 | 49.12 | 156.28 | 173.32 | 119.8 | 38.35 | -125.41 | 123.69 | 121.73 | 109.97 | 123.17 | -9.39 | 140.95 | 176.72 | -49.76 | 16.52 | 122.9 | 162.44 | -70.01 | -133.77 | -180 | 115.82 | -180 | 76.22 | 0 | 80.74 | 90 | 112.65 | 90 | 74.61 | 80.55 | 11.24 | -180
2020-10-06 | 13:11 | -143.35 | 61.52 | 160.91 | 107.87 | 49.5 | 101.95 | -169.71 | 138.58 | 141.87 | 99.74 | 168.76 | 125.17 | 152.46 | 65.43 | 119.94 | -14.83 | 104.48 | 86.48 | 145.09 | 111.28 | 144.46 | 72.6 | 97.26 | 28.12 | 5.72 | 133.64 | 0 | 48.37 | 0 | 89.11 | 0 | 95.09 | 0 | 69.63 | 0 | -36.87 | 0 | 98.4 | 0 | 126.34 | 103.9 | 157.19 | 115.95 | 179.75 | 54.55 | -160.69 | 133.63 | 155.83 | -158.42 | -178.75 | -169.63 | 87.57 | -27.61 | -122.92 | 8.98 | 135 | 104.43 | 156.13 | 47.36 | -112.24 | 143.51 | 101.32 | 80.34 | 133.33 | 69.46 | 90 | 16.63 | -180 | 76.79 | 0 | 130.71 | 0 | -2.18 | 0 | -14.74 | 0 | 72.79 | 0 | -67.41 | -55.17 | 143.4 | 107.24 | 126.27 | 119.23 | 84.04 | 34.56 | 177.93 | -137.33 | 116.25 | 17.74 | -126.09 | 129.4 | 53.13 | 121.31 | 147.77 | 77.25 | 138.5 | 81.11 | -159.67 | 158.87 | 154.54 | 140.21 | -175.23 | -93.07 | -178.27 | 110.86 | -180 | 113.75 | 135 | 83.76 | 0 | 113.75 | 0 | 79.86 | 135 | -159.92 | 165.96
2020-10-06 | 13:12 | -156.02 | 66.86 | 141.84 | 105.84 | 30.52 | 90 | 177.67 | 132.88 | 140.01 | -81.01 | 22.75 | 147.3 | 175.51 | 66.09 | 80.55 | 25.76 | 63.43 | 99.68 | 160.43 | 95.72 | -7.1 | 107.22 | 122.57 | 66.07 | 27.65 | 104.87 | 126.87 | 36.38 | 113.96 | 75.94 | 104.04 | -34.09 | 165.96 | 66.62 | 135 | 128.02 | -180 | 98.92 | 116.57 | 95.53 | 108.86 | 168.3 | 117.99 | 110.72 | 54.68 | -153.18 | 140.97 | 140.12 | -152.18 | -169.02 | -149.04 | -49.39 | -42.28 | -102.35 | 18.87 | 14.03 | 92.12 | -160.56 | 33.1 | 7.13 | 149.09 | 18.75 | 103.52 | -143.13 | 115.45 | 90 | 89.9 | -45 | 18.87 | 0 | 83.51 | -180 | 161.24 | 90 | 59.17 | 0 | 58.93 | 0 | 11.58 | -75.47 | 142.42 | 101.25 | -35.34 | 121.6 | 84.64 | 73.96 | 159.07 | -121.94 | 153.73 | -88.24 | -83.08 | 102.7 | 58.56 | 118.33 | 148.7 | -12.2 | 123.91 | 132.81 | -160.83 | -104.05 | 162.19 | 108.5 | 176.06 | -92.65 | -171.12 | 32.54 | -180 | 64.94 | -33.68 | 90.14 | -180 | 110.01 | -81.87 | 69.66 | 102.53 | 40.59 | 0
2020-10-06 | 13:13 | -143.11 | 74.9 | 161.96 | 107.6 | 51.36 | 78.11 | -167.66 | 110.33 | 137.43 | 48.62 | 122.62 | 145.25 | 175.53 | 76.56 | 95.59 | 37.19 | 93.58 | 97.65 | 152.44 | 100.96 | 162.62 | 101.92 | 98.97 | 79.06 | -42.14 | 81.25 | 126.87 | 36.26 | 135 | 76.21 | 127.88 | 17.37 | 165.96 | 66.06 | 90 | 133.61 | -180 | 70.82 | 111.8 | 50.7 | 111.59 | 173.75 | 116.46 | 99.61 | 83.38 | -176.2 | 134.32 | 164.3 | -143.29 | -168.45 | 110.06 | -9.45 | 22.63 | -101.12 | 7.8 | 73.65 | 98.42 | 114.1 | 12.38 | -106.51 | 126.46 | -37.89 | 56.5 | -31.7 | 131.57 | -180 | 101.12 | 0 | -47.72 | 0 | 45.29 | -180 | 121.15 | -180 | 37.64 | -180 | -14.14 | 0 | -98.83 | -107.33 | 140.04 | 89.23 | 175.75 | 128.25 | 111.51 | 89.89 | 176.59 | 177.97 | 81.7 | -28.75 | -70.86 | 93.54 | 60.64 | 103.4 | 176.73 | 67.15 | 135.17 | 118.25 | -164.55 | -55.1 | 144.46 | 39.3 | -180 | 156.95 | -173.15 | 74.13 | -123.68 | 57.91 | 168.68 | 119.38 | -75.96 | 110.63 | 0 | 97.98 | 126.87 | 51.64 | 0
2020-10-06 | 13:14 | -129.95 | 65.74 | 160.64 | 109.3 | 26.08 | 109.75 | -176.95 | 114.33 | 118.17 | 41.19 | 107.45 | 60.93 | -176.98 | 74.93 | 128.76 | 131 | 93.83 | 90.94 | 152.24 | 115.19 | 154.46 | 66.93 | 89.01 | 64.11 | 32.82 | 75.35 | -180 | 22.11 | 149.03 | 74.09 | 153.43 | 96.87 | 165.96 | 62.89 | -180 | 124.33 | -180 | 99.11 | 109.99 | 69.12 | 110.57 | -161.91 | 117.8 | -139.73 | 122.52 | -133.23 | 148.69 | 155.29 | -83.31 | -152.85 | -137.09 | 62.61 | 50.01 | 43.25 | 8.94 | 126.87 | 90.75 | 151.94 | 74.77 | -21.79 | 70.7 | 68.2 | 81.47 | 175.59 | 170.57 | 161.56 | 90.62 | 90 | 63.13 | 0 | 46.65 | 90 | 161.12 | 90 | 54.07 | 0 | 78.65 | 0 | -110.61 | -76.32 | 130.53 | 100.38 | 74.19 | 133.06 | 79.27 | 100.68 | -169.05 | -84.84 | 95.04 | 98.01 | 177.2 | 126.22 | 134.18 | 105.4 | 120.69 | 78.4 | 131.73 | 151.41 | -47.91 | 71.68 | 153.43 | 124.37 | 56.32 | -141.26 | -180 | 88.99 | -172.87 | 120.23 | -90 | 52.58 | -180 | 112.28 | -123.68 | 69.96 | 53.13 | 86.63 | -180
2020-10-06 | 13:15 | -107.37 | 55.52 | 168.01 | 107.31 | 41.37 | 114.67 | -148.44 | 110.59 | 54.24 | 69.97 | 108.44 | 81.48 | 173.96 | 92.3 | 116.21 | -93.5 | 121.34 | 72.05 | 85.59 | 134 | 162.14 | 25.22 | 104.19 | 67.08 | 17.6 | 67.34 | 153.43 | 48.19 | -180 | 59.93 | 118.07 | 90.98 | 90 | 70.78 | -180 | 91.71 | 0 | 96.17 | 108.44 | 88.67 | 106.27 | 152.18 | 112.05 | -117.22 | 121.34 | -171.43 | 130.12 | 169.2 | 136.34 | -175.8 | 151.77 | 70.01 | 31.54 | 85.43 | 81.9 | 123.77 | 95.58 | 84.09 | 86.73 | -105.26 | 76.13 | 31.6 | 97.12 | 168.12 | -60.16 | 171.86 | 94.89 | 165.96 | 121.75 | 0 | 60.43 | 123.68 | 98.68 | 90 | 99.82 | 135 | 72.93 | 0 | -155.38 | -25.24 | 142.05 | 109.56 | 123.11 | 133.45 | 29.41 | 78.96 | -177.74 | 100.02 | 103.86 | 54.35 | -176.08 | 175.56 | -90 | 131.89 | 112.16 | 47.54 | 110.24 | 120.89 | -107.25 | -132.33 | 126.87 | 122.69 | 45 | 170.68 | 176.73 | 115.51 | -180 | 127.32 | -180 | 147.67 | 123.68 | 98.17 | -172.87 | 21.87 | 33.68 | 16.12 | -180
2020-10-06 | 13:16 | -113.56 | 59.29 | 146.61 | 109.76 | 74.64 | 109.17 | -167.57 | 117.99 | 94.77 | 91.5 | 120.26 | 101.4 | 172.41 | 87.71 | 102.91 | -98.37 | 98.74 | 70.62 | 102.53 | 112.35 | 138.37 | 56.91 | 111.5 | 72.62 | -94.77 | 62.51 | 0 | 48.82 | -180 | 57.88 | 139.41 | 97.02 | 161.56 | 68.4 | 0 | 73.91 | 0 | 93.71 | 90 | 68.27 | 103.78 | 130.21 | 111.9 | -135.73 | 118.27 | -140.09 | 124.9 | 147.64 | 120.37 | -160.71 | 165.85 | 25.54 | 24.4 | 135.01 | 80.52 | 24.77 | 100.02 | 91.94 | 83.21 | -172.2 | 79.83 | 74.74 | 102 | 123.68 | -42.61 | 165.96 | 96.72 | -180 | 105.81 | 123.68 | 67.6 | 126.87 | 86.61 | 153.43 | 111.15 | 90 | 58.17 | 0 | -174.04 | -31.98 | 151.09 | 112.7 | 157.15 | 130.5 | -2.13 | 68.16 | 156.84 | 106.84 | 126.13 | 74.5 | 24.38 | 173.26 | 173.99 | 128.09 | 98.26 | 48.1 | 109.43 | 124.02 | -146 | -116.89 | 127.19 | 106.5 | 45 | 164.61 | 172.57 | 111.51 | 18.44 | 116.07 | 78.68 | 98.85 | 99.45 | 102.55 | -157.15 | -39.47 | 64.79 | 85.46 | -18.44
2020-10-06 | 13:17 | -122.78 | 48.14 | 177.75 | 109.17 | -138.22 | 111 | 102.45 | 123.82 | 86.01 | 61.81 | 90.14 | 100.77 | 168.08 | 89.58 | 58.4 | -170.29 | 93.19 | 63.95 | 174.81 | 113.51 | 178.57 | -47.19 | 97.83 | 68.95 | 12.69 | 69.6 | -180 | 3.59 | 123.68 | 68.2 | 124.7 | 104.93 | 129.3 | 65.32 | -180 | 95.43 | -180 | 78.64 | 116.57 | 165.56 | 118.07 | 154.4 | 120.34 | -110.47 | 127.29 | -137.62 | 142.57 | 148.01 | 55.39 | -127.86 | 159.58 | -153.43 | 41.93 | 76.76 | 31.98 | -37.89 | 95.99 | -160.56 | 79.47 | 116.83 | -21.65 | 28.31 | 111.15 | -143.66 | -89.98 | -165.96 | 91.33 | -180 | 126.89 | -180 | 71.06 | 0 | 146.12 | 0 | 78.8 | 0 | 70.99 | 0 | -97.83 | -75.72 | 146.84 | 103.44 | 136.94 | 130.97 | 21.47 | 72.19 | 155.66 | 104.88 | 128.41 | 84.82 | 28.12 | -176.17 | 76.31 | 106.95 | 163.18 | 62.85 | 136.92 | 169.48 | -22.83 | 79.03 | 177.71 | 128.98 | -76.87 | -104.8 | 95.83 | 84.77 | -161.56 | 167.84 | -45 | 54.34 | 161.56 | 123.31 | -53.13 | 70 | -156.79 | 49.5 | 0
2020-10-06 | 13:18 | -118.48 | 42.53 | 169.74 | 108.04 | 160.7 | 112.51 | 137.11 | 130.89 | 101.41 | 70.4 | 92.98 | 141.08 | 178.21 | 76.25 | 122.9 | 111.7 | 118.25 | 93.02 | 173.29 | 128.16 | 130.65 | -155.95 | 107.12 | 125.91 | 41.63 | 76.36 | 0 | 49.99 | 0 | 76.28 | 135 | 75.65 | 135 | 59.03 | -180 | 120.93 | 0 | 121.11 | 90 | 131.99 | 123.52 | 164.58 | 122.19 | -117.13 | 108.43 | -170.26 | 158.87 | 161.46 | -104.74 | 177.5 | -15.08 | -0.98 | 52.61 | -7.13 | -1.48 | 130.24 | 72.5 | 146.88 | 60.84 | -6.67 | 48.6 | -69.44 | 105.9 | 178.21 | 129.29 | -149.03 | 68.19 | -180 | -32.04 | 0 | 163.11 | 0 | 132.66 | 0 | -51.53 | 0 | 101.84 | 0 | -118.5 | -98.78 | 120.42 | 105.06 | 92.02 | 144.14 | -72.51 | 101.68 | 154.27 | 151.33 | 93.27 | 101.51 | 67.82 | 140.87 | 135 | 95.53 | 114.14 | 61.52 | 118.04 | 156.99 | 55 | 1.28 | 177.62 | 134.33 | -20.55 | -130.89 | -179.13 | 76.03 | -180 | 83.59 | 0 | -94.49 | -180 | 122.26 | -116.57 | 50.97 | 149.03 | 173.66 | -180
2020-10-06 | 13:19 | -118.22 | 52.22 | -179.32 | 106.16 | -126.4 | 116.52 | 144.69 | 121.6 | 139.41 | 48.55 | 91.01 | -17.21 | 140.03 | 71.52 | 110.12 | 120.13 | 116.58 | 81.11 | -170.55 | 115.67 | -175.59 | 88.7 | 109.06 | 117.98 | 59.47 | 39.25 | -180 | 136.03 | 0 | 72.61 | 141.35 | 87.82 | 140.19 | 54.21 | -180 | 120.99 | -180 | 92.82 | 135 | 93.24 | 120.47 | 168.1 | 123.06 | -29.79 | 107.52 | -170.96 | 154.1 | 160.27 | 131.95 | 168.71 | -172.12 | 9.46 | 42.33 | -137.72 | 12.51 | 166.88 | 81.82 | -80.03 | 51.66 | -4.4 | 66.96 | 24.86 | 117.37 | -147.1 | 138.43 | -168.68 | 59.58 | -180 | -107.84 | 135 | -65.12 | 0 | 118.97 | -180 | 14.91 | 0 | 59.12 | 0 | -118.7 | -79.61 | 129.72 | 111.78 | 97.69 | 156.77 | -133.88 | 108.07 | 151.16 | -24.12 | 60.83 | 99.1 | 68.96 | 154.7 | 45 | 95.17 | -138.37 | 72.28 | 102.1 | 158.81 | -4.08 | 76.18 | 175.23 | -69.57 | -180 | 8.47 | 93.74 | 58.4 | 94.77 | -14.12 | 116.57 | 63.96 | 156.79 | 133.22 | -173.65 | 53.4 | 102.53 | 65.68 | 171.86
2020-10-06 | 13:20 | -123.42 | 59.44 | 172.67 | 108.17 | 17.48 | 114.3 | 169.19 | 128.49 | 131.86 | 62.03 | 44.59 | 59.23 | 165.36 | 59.37 | 176.42 | 106.65 | 117.34 | 80.82 | 109.08 | 109.54 | 165.18 | 149.96 | 121.34 | 94.37 | 18.12 | 51.16 | 0 | -63.67 | 0 | 68.54 | 90 | 98.49 | 0 | 61.06 | 0 | 109.35 | 0 | 97.38 | 0 | 50.63 | 115.24 | 148.47 | 123.3 | 85.62 | 115.13 | -173.55 | 151.86 | 162.28 | 166.18 | -171.62 | -165.36 | -135.55 | 38.54 | -135.7 | 9.95 | 97.5 | 84.16 | 128.54 | 45 | 154.13 | -18.97 | 109.64 | 117.82 | 57.18 | 163.98 | 90 | 73.68 | 0 | 77.98 | 0 | 76.28 | 0 | 146.85 | -180 | 46.43 | 90 | 96.66 | 0 | 3.45 | -64.29 | 116.44 | 111.77 | 105.56 | 145.9 | -145.37 | 103.99 | 145.28 | -13.16 | 89.14 | 105.9 | 32.27 | 139.99 | 34.53 | 103.57 | 100.41 | 87.96 | 115.18 | 147.92 | -64.36 | 87.53 | 126.33 | 65 | -77.65 | -113.26 | -174.81 | 69.46 | -161.56 | 129.33 | -180 | 34.75 | -92.12 | 149.03 | -172.41 | 23.04 | 78.68 | 47.75 | 0
2020-10-06 | 13:21 | -125.01 | 66.28 | 160.64 | 108.84 | -151.12 | 105.67 | -174.24 | 149.88 | 142.27 | 139.37 | 72.01 | 113 | 159.53 | 62.39 | -180 | -21.66 | 154.22 | 76.5 | 108.45 | 95.14 | -178.1 | 90.98 | 88.26 | 57.3 | -173.84 | 102.89 | 0 | 9.06 | 0 | 53.55 | 0 | 101.59 | 0 | 74.31 | 0 | 90.69 | 0 | 93.02 | 0 | -126.68 | 111.55 | 149.2 | 125.71 | -22.41 | 108.82 | -170.16 | 107.89 | 166.24 | 161.86 | -165.2 | 171.27 | -156.24 | 20.79 | -41.27 | 29.5 | 146.32 | 93.66 | 28.91 | 69.18 | 116.57 | -11.54 | 5.54 | 133.82 | -19.64 | 37.19 | -90 | 150.95 | -180 | 120.49 | 0 | 102.75 | -180 | 159.82 | -180 | 73.2 | 0 | 87.18 | -180 | 6.7 | -46.14 | 108.54 | 112.66 | 84.62 | 137.66 | -160.47 | -59.92 | 139.67 | 55.35 | 64.42 | 29.55 | 79.34 | -176.58 | 83.72 | 109.81 | 116.05 | 5.7 | 94.22 | -167.48 | 70.98 | 106.06 | 168.68 | -147.73 | -71.19 | -28.52 | 137.57 | 74.08 | -101.54 | 125.1 | -45 | 69.97 | -45 | -132.29 | -77.01 | 30.34 | 150.94 | 94.48 | 63.43
2020-10-06 | 13:22 | -140.54 | 60.84 | 154.24 | 107.96 | -127.48 | 97.62 | -173.46 | 158.27 | 144.21 | 166.6 | 94.81 | 116.39 | 150.95 | 63.64 | -171.86 | 18.67 | 169.38 | 76.03 | -180 | 121.51 | -180 | 109.28 | 57.1 | 97.51 | -28.61 | 101.56 | 0 | -82.53 | 0 | 46.52 | 0 | 86.03 | 0 | 73.88 | 0 | 89.66 | 0 | 88.69 | 0 | 78.52 | 108.72 | 172.53 | 123.77 | -143.1 | 110.99 | -178.1 | 178.53 | 169.37 | 153.93 | -159.62 | 165.16 | 175.23 | 32.36 | -7.82 | 70.06 | -80.55 | 82.7 | -118.74 | 84.69 | 166.44 | 119.56 | 0 | 139.6 | 153.44 | -32.49 | 135 | -171.99 | 0 | 145.83 | 0 | 10.77 | 0 | -50.5 | 0 | 116.48 | 0 | 77.87 | 0 | -68.4 | -28.65 | 130.05 | 114.77 | 57.37 | 131.53 | 176.29 | -67.95 | 133.2 | 67.56 | 65.98 | -163.85 | 118.06 | -147.44 | 71.09 | 115.42 | 130.35 | 54.89 | 143.86 | 118.68 | -28.18 | 101.76 | 177.87 | 49.83 | -66.81 | -55.39 | 149.03 | 74.23 | -180 | 96.82 | 0 | 69.23 | 161.56 | -174.28 | 0 | 65.13 | 146.32 | 68.52 | -180
2020-10-06 | 13:23 | -132.51 | 55.42 | 152.17 | 112.02 | 8.82 | 104.62 | -168.11 | 150.66 | 143.85 | 133.44 | 83.84 | 116.17 | 159.73 | 73.6 | -84.1 | -70.6 | 169.15 | 70.34 | -154.98 | 133.85 | 149.53 | 91.81 | 65.05 | -109.82 | 85.92 | 87.13 | 0 | 141 | 0 | 45.62 | 0 | 76.71 | 0 | 73.88 | 0 | 97.76 | 0 | 94.42 | 0 | -160.18 | 105.8 | 165.7 | 120.7 | 144.32 | 110.6 | 177.31 | 148.09 | 174.53 | 148.89 | -171.07 | 168.52 | -125.84 | 24.43 | -55.21 | 81.56 | -113.96 | 91.56 | -76.2 | 76.51 | -41.31 | 48.13 | 49.23 | 125.94 | 165.97 | 22.73 | 0 | -151.18 | 0 | 147.96 | 0 | 19.57 | 0 | -14.24 | -180 | 135.97 | 0 | 65.96 | -180 | -18.98 | -9.25 | 135.02 | 115.11 | 31.55 | 128.11 | -177.47 | -70.36 | 137.88 | 115.29 | 78.4 | 20.16 | 85.07 | 164.44 | 87.14 | 119.63 | 139.65 | 60.37 | 85.9 | 108.2 | 118.8 | -97.62 | 162.19 | 129.18 | -102.99 | -144.28 | -149.26 | 89.56 | -90 | 104.41 | -63.44 | 94.78 | 23.21 | 139.05 | -135 | -46.34 | 116.57 | 104.68 | 0
2020-10-06 | 13:24 | -135.01 | 66.49 | 133.62 | 116.93 | -51.41 | 85.87 | -175.79 | 138.81 | 134.34 | 111.07 | 74.58 | 122.57 | 168.26 | 65.44 | 26.57 | -115.36 | 119.6 | 59.67 | -177.26 | 93.36 | 124.76 | -170.26 | -60.51 | -87.81 | 120.08 | 85.79 | 0 | 9.22 | 0 | 43.73 | 0 | 102.11 | 0 | 68.72 | 0 | 52.28 | 0 | 108.96 | 0 | 116.74 | 105.22 | 174.68 | 120.34 | 166.62 | 108.94 | 177.91 | 139.27 | 170.39 | 157.64 | -168.21 | 163.88 | -81.04 | 46.81 | -40.59 | 61.63 | -133.6 | 100.24 | -62.79 | 43.02 | -14.67 | 47.87 | -11.64 | 102.75 | -71.57 | -19.57 | -180 | 171.99 | 90 | 147.67 | 90 | 84.81 | 0 | -79.89 | 0 | 103.45 | 0 | 24.13 | 0 | -14.94 | -67.98 | 137.91 | 113.18 | 57.23 | 119.68 | -170.09 | 18.44 | 137.5 | 111.9 | 67.63 | 106.65 | 83.69 | 174.4 | 64.01 | 114.96 | 125.98 | 72 | 92.77 | 169.41 | 0 | -141.01 | 146.32 | 139.11 | -116.56 | -165.62 | -166.23 | 89.39 | -180 | 125.41 | -111.8 | 88.76 | 105.94 | 131.38 | -165.96 | -9.08 | 158.95 | 85.31 | 0
2020-10-06 | 13:25 | -137.23 | 68.92 | 145.73 | 118.04 | -58.69 | 88.33 | -163.73 | 133.65 | 145.84 | 98.12 | 104.46 | -161 | -175.92 | 53.15 | 26.56 | -114.09 | 127.56 | 16.73 | -164.06 | 95.86 | 176.71 | -65.87 | 156.18 | 1.79 | 105.94 | 76.01 | 0 | 15.54 | -180 | 53.92 | 0 | 108.5 | 0 | 69.93 | 0 | 72.1 | 0 | 131.34 | 0 | 101.26 | 106.82 | 168.75 | 120.17 | 167.43 | 103.9 | 177.78 | 159.81 | 178.38 | -178.6 | -156.77 | 170.75 | 79.38 | 95.43 | -47.54 | 20.11 | 170.56 | 94.73 | -5.72 | 79.11 | -132.06 | 25.97 | -28.61 | 124.45 | -51.35 | -95.48 | 135 | 123.07 | 90 | 125.6 | 0 | 97.5 | 90 | -4.45 | 0 | 18.63 | 0 | -23.71 | 0 | -33.96 | -90.7 | 137.1 | 112.33 | 61.35 | 112.13 | 178.65 | 94.11 | 137.44 | -31.88 | 83.02 | 119.02 | 82.04 | 163.46 | 67.64 | 102.41 | 123.89 | 68.23 | 90.59 | -172.72 | -76.89 | 18.21 | 144.46 | 119.82 | -105.26 | -164.17 | -151.26 | 102.85 | -180 | 137.01 | -180 | 48.45 | 108.44 | 116.99 | -146.32 | 22.45 | 175.59 | 100.68 | 0
2020-10-06 | 13:26 | -128.51 | 72.15 | 122.02 | 116.43 | -1.05 | 79.87 | -159.17 | 130.36 | 159.84 | 76.99 | 100.29 | -149.13 | -177.15 | 74.05 | 33.46 | -54.64 | 103.4 | 70.03 | -90 | 98.55 | 165.96 | -131.61 | 82.41 | 22.87 | -140.44 | 71.37 | -180 | 19.65 | 0 | 69.79 | 0 | 90.49 | 0 | 78.86 | 0 | 66.63 | 0 | 129.19 | 0 | 64.78 | 113.04 | -177.16 | 123.22 | -179.84 | 91.17 | 176.24 | 170.32 | -174.36 | -135.41 | -150.36 | -146.55 | -102.72 | 59.87 | -1.66 | -1.4 | 111.8 | 107.16 | -142.75 | 75.86 | 135 | 113.33 | 16.92 | 127.47 | 71.56 | 123.87 | -180 | 106.23 | -180 | 0.11 | -180 | 95.18 | 0 | 124.09 | 0 | 16.51 | 0 | 55.2 | 90 | -82.8 | -118 | 141.57 | 100.54 | 31.74 | 115.21 | 168.65 | 101.84 | 132.71 | 167.35 | 71.73 | 102.4 | 94.49 | 135.15 | 114.63 | 94.16 | 145.76 | 82.95 | 156.55 | 148.13 | 90 | -97.74 | 177.15 | 152.25 | 6.02 | -179.63 | -158.02 | 26.25 | 0 | -19.23 | -180 | 137.73 | 90 | 91.35 | 116.57 | 68.68 | 90 | -101.32 | -180
2020-10-06 | 13:27 | -132.73 | 76.71 | 142.39 | 112.04 | -10.73 | 67.29 | -171.8 | 127.6 | 121.18 | 90.92 | 78.37 | -81.17 | -140.19 | 79.59 | -173.29 | -35.93 | 124.68 | 79.46 | -163.31 | 62.25 | -82.87 | 2.12 | 122.69 | 0.62 | -55.49 | 96.82 | -180 | 30.43 | 0 | 69.64 | -180 | 71.51 | 90 | 86.02 | 0 | 82.94 | 90 | 141.01 | 90 | 65.37 | 110.36 | 176.36 | 119.98 | -175.3 | 89.01 | 168.12 | 169.8 | 174.8 | -141.11 | -167.34 | 92.06 | -69.28 | 82.11 | -2.53 | 4.41 | 77 | 130.59 | -79.17 | 53.93 | 84.56 | 118.77 | 81.86 | -68.85 | 20.29 | 167.18 | -90 | 113.59 | -180 | -36.28 | 0 | 75.6 | -180 | 156.23 | 0 | 30.36 | -180 | 91.98 | 0 | -29.49 | -137.53 | 151.33 | 89.68 | 45.77 | 114.2 | -178.36 | 98.24 | 133 | 155.36 | 70.86 | 80.76 | 90.64 | 101.87 | 52.6 | 92.62 | 126.02 | 91.52 | 164.73 | 76.5 | 71.15 | -122.07 | 175.92 | 22.01 | 138.81 | 115.6 | -165.96 | -7.53 | -26.56 | 10.58 | 108.44 | 109.05 | 158.2 | 74.21 | -33.68 | 96.15 | -180 | 4.24 | 170.55
2020-10-06 | 13:28 | -132.57 | 74.59 | 140.7 | 111.64 | -49.2 | 58.5 | -168.9 | 110.79 | 135.89 | 81.15 | 98.35 | -23.14 | -176.87 | 92.59 | 145.48 | 4.24 | 147.26 | 71.08 | 176.17 | 74.63 | 169.27 | 163.55 | 107.44 | 58.84 | 136.13 | 114.79 | -180 | 29.51 | 90 | 65.39 | 123.68 | 84.96 | -180 | 81.17 | 0 | 81.28 | 90 | 150.46 | -180 | 56.83 | 107.22 | 177.98 | 116.33 | -176.49 | 85.64 | 167.68 | 172.23 | 175.02 | -116.02 | -165.4 | 75.38 | -116.57 | 61.73 | -10.14 | 14.69 | 149.86 | 121.8 | -145.31 | 44.89 | 65.03 | 156.03 | 52.54 | 36.58 | -154.36 | -167.6 | -90 | 116.79 | 0 | 10.47 | 0 | 74.31 | 0 | -166.47 | 0 | 69.8 | -180 | 121.77 | 0 | -37.87 | -133.46 | 139.19 | 99.9 | 52.61 | 122.31 | 170.37 | 113.86 | 146.14 | 152.45 | 70.1 | 49.54 | 86.3 | 88.77 | 168.28 | 130.87 | 111.47 | 73.09 | 161.4 | -45.51 | -126.17 | 165.18 | 150.64 | 9.22 | 163.31 | 79.24 | -180 | 16.74 | -14.04 | 143.09 | -143.13 | 77.19 | 0 | 52.13 | 149.74 | 86.99 | 0 | 91.9 | 128.65
2020-10-06 | 13:29 | -132.3 | 83.93 | 150.3 | 109.05 | -2.16 | 64.77 | -162.73 | 62.27 | 170.31 | 13.19 | 117.26 | 137.74 | 166.76 | 105.47 | -173.29 | 47.66 | 131.06 | 95.49 | 163.67 | 85.09 | 139.18 | 146.44 | 115.43 | 82.26 | 136.03 | 71.04 | -180 | 31.23 | -180 | 68.52 | 150.26 | 121.33 | 135 | 93.18 | 90 | 55.53 | 90 | 132.65 | 135 | 120.02 | 106.08 | 175.25 | 115.07 | -169.36 | 3.61 | 169.53 | -160.64 | -176.58 | -119.08 | -171.53 | 100.92 | -92.04 | 28.08 | 9.93 | 118.07 | 115.52 | 120.35 | -133.58 | 67.76 | 106.93 | 153.11 | 173.29 | 138.21 | -90 | -74.36 | 90 | 117.76 | 0 | 93.47 | 0 | 93.74 | 0 | 158.53 | 90 | 77.9 | -180 | 125.96 | 0 | 12.45 | -137.14 | 151.7 | 96.43 | 60.95 | 135.56 | 168.16 | 124.96 | 144.25 | 159.04 | 74.28 | -65.38 | 104.25 | 67.78 | 155.56 | -158.25 | 104.61 | 31.85 | 146.48 | -42.6 | 119.89 | 128.03 | 127.4 | -9.41 | -67.47 | -12.12 | -175.23 | 86.74 | 18.44 | 125.39 | -90 | 44.69 | -90 | 13.68 | 155.55 | 79.85 | 0 | 104.09 | 170.55
2020-10-06 | 13:30 | -138.06 | 73.27 | 87.83 | 104.34 | -40.83 | 72.76 | -157.98 | 105.39 | 132.83 | -108.37 | 101.58 | 12.81 | -154.79 | 103.82 | 149.89 | 49.49 | 129.06 | 110.71 | 174.28 | 117.52 | 131.18 | 76.35 | 122.34 | 73.63 | 149.65 | 80.48 | -180 | -23.59 | 90 | 78.03 | 142.12 | 108.52 | 135 | 90.96 | 90 | 47.05 | 90 | 77.3 | 120.97 | 50.89 | 113.17 | 155.06 | 117.65 | -168.7 | 63.85 | 177.24 | -169.41 | -163.47 | -66.28 | -171.28 | 165.35 | 130.38 | 51.75 | -26.57 | 72.8 | 101.64 | 132.07 | 136.38 | 63.85 | 122.06 | 129.79 | 45 | 171.37 | 71.33 | -156.89 | 135 | 99.84 | 0 | 43.77 | 0 | 95.1 | 0 | 150.27 | 0 | 75.78 | -180 | 118.52 | 0 | 54.4 | -126.71 | 140.99 | 90.61 | 16.1 | 139.8 | 162.89 | 117.32 | 137.65 | 167.61 | 96.39 | -92.58 | 18.44 | 76.58 | 42.88 | 150.79 | 116.57 | 45.91 | 103.7 | -15.01 | 68.4 | 165.12 | 172.68 | -41.02 | 14.04 | 79.65 | -153.43 | 109.73 | 143.13 | 60.9 | 135 | 47.49 | 90 | 49.78 | -14.04 | 95.46 | 90 | 109.15 | -180
2020-10-06 | 13:31 | -159.24 | 66.59 | 63.9 | 105.41 | -116.39 | 79.44 | -178.48 | 122.93 | 136.66 | -149.86 | 113.86 | 14.15 | 166.8 | 85.58 | 162.34 | 64.16 | 100.78 | 109.09 | 107.8 | 128.01 | 143.44 | 88.03 | 103.91 | 81.45 | 8.22 | 88.48 | -180 | -7.98 | 90 | 80.62 | 108.44 | 86.76 | 105.94 | 89.37 | -180 | -153.14 | 90 | 119.11 | 90 | 44.44 | 114.93 | 133.46 | 122.48 | -166.96 | 95.72 | -169.87 | -172.02 | 165.06 | -67.36 | -171.85 | -174.09 | 97.44 | 90.8 | 26.08 | 49.28 | 96.39 | 150.61 | -10.13 | 95.96 | 109.44 | 70.54 | 153.43 | 115.79 | 2.49 | -147.71 | -180 | 78.51 | 0 | -17.75 | 0 | 87.87 | -180 | 90.94 | 0 | 39.53 | 0 | 76.62 | 0 | 37.98 | -132.42 | 135.82 | 86.71 | -5.79 | 137.89 | 175.85 | 116.91 | 134.33 | -168.06 | 109.4 | -89 | 77.11 | 83.76 | 56.1 | 110.25 | 104.96 | 23.1 | 119.4 | 81.3 | 79.95 | -163.34 | 93.35 | -69.61 | -29.17 | 109.33 | -7.13 | 86.12 | 123.68 | -4.2 | 173.65 | 79.12 | 90 | 63.74 | 150.94 | 99.87 | 90 | 71.05 | 153.43
2020-10-06 | 13:32 | -146.64 | 69.34 | 93.68 | 109.21 | -71.05 | 73.78 | -178.41 | 128.16 | 123.1 | 133.56 | 90.41 | -2.48 | 173.96 | 73.43 | 177.26 | -18 | 128.9 | 97.11 | 172.87 | 93.25 | 161.56 | -49.95 | 132.07 | 85.39 | -162.75 | 85.46 | 0 | 46.89 | 0 | 92.62 | 0 | 115.9 | 0 | 82.66 | 0 | -74.29 | 0 | 126.76 | 0 | -0.94 | 108.19 | 128.64 | 119.56 | 139.69 | 95.2 | 176.34 | 168.2 | 169.94 | 169.54 | -173.51 | -154.7 | 132.6 | 65.99 | -8.14 | 13.57 | 140.39 | 89.34 | 103.34 | 94.9 | 111.98 | 13.37 | 162.47 | 114.2 | 72.09 | -173.59 | 90 | 93.07 | -180 | 66.89 | 0 | 102.3 | 0 | 116.13 | 0 | 26.78 | -153.43 | 52.15 | 0 | 52.15 | -130.6 | 130.67 | 92.8 | 22.9 | 126.11 | -170.88 | 97.74 | 131.83 | -136.03 | 84.59 | 5.04 | 90.67 | 97.56 | 36.02 | 121.98 | 111.8 | -101.54 | 114.74 | 96.54 | 88.32 | -118.19 | 173.43 | 113.65 | 165.96 | 129.81 | -11.32 | 91.57 | 168.68 | -10.18 | 165.96 | 92.33 | 90 | 71.89 | -45 | 83 | 90 | 16.88 | 0
2020-10-06 | 13:33 | -159.71 | 57.7 | -165.34 | 104.84 | 29.3 | 94.11 | -170.6 | 133.51 | 175.74 | 130.05 | 77.91 | -53.2 | 177.78 | 73.98 | 176.64 | -94.58 | 126.17 | 79.71 | -180 | 133.35 | 141.76 | -39.37 | 150.11 | 120.68 | 149.92 | 77.49 | -180 | 99.23 | -180 | 86.78 | -180 | 101.54 | 0 | 64.47 | 90 | -149.47 | 0 | 107.69 | 0 | 67.33 | 108.06 | 136.47 | 118.45 | -90.61 | 80.43 | -176.46 | 155.52 | 162.4 | 169.09 | -160.09 | -159.58 | 172.73 | 83.09 | -38.48 | 36.24 | 74.75 | 91.18 | 15.79 | 88.67 | 21.8 | 53.98 | -11.59 | 112.78 | -120.96 | -154.31 | 90 | 168.96 | 0 | 131.72 | 0 | 110.25 | 0 | 92 | 90 | 33.6 | -180 | 21.49 | -180 | 61.23 | -118.19 | -19.44 | 103.62 | -55.09 | 129.53 | 179.12 | 106.09 | 123.01 | -118.24 | 81.42 | 63.15 | 72.01 | 136.31 | 62.03 | 138.09 | 86.99 | 52.98 | 125.92 | 122.13 | 104.92 | 179.31 | 176.65 | 115.21 | -14.56 | -151.49 | -41.83 | 96.19 | 66.79 | -160.92 | 113.21 | 39.39 | 90 | 133.42 | -33.68 | 57.85 | 0 | 142.07 | -5.72
2020-10-06 | 13:34 | -151.06 | 56.93 | -57.77 | 105.12 | -15.07 | 91.19 | -172.58 | 140.74 | 123.41 | 126.86 | 72.63 | -56.85 | 177.92 | 94.64 | -162.41 | 14.24 | 126.31 | 91.75 | 179.19 | 91.91 | 106.38 | -41.62 | 93.24 | -52.03 | 150.26 | 86.86 | 0 | 111.33 | 0 | 85.92 | 0 | 99.3 | 0 | 67.65 | 0 | -149.22 | 0 | 98.62 | 0 | 90.93 | 109.3 | 154.73 | 118.41 | 88.7 | 60.52 | -173.22 | 158.69 | 176.93 | -169.52 | -163.54 | -164.28 | 146.14 | 93.07 | -72.22 | 33.58 | 168.69 | 87.65 | -66.8 | 89.1 | 108.97 | 89.7 | -14.04 | 77.18 | 82.06 | -161.25 | 0 | 161.27 | 0 | 127.83 | 0 | 115.47 | 0 | 84.16 | 0 | 37.07 | 0 | 85.68 | 0 | 75.63 | -126.4 | 157.77 | 102.1 | 33.41 | 122.1 | -169.26 | 100.34 | 143.08 | -135.86 | 106.91 | 20.59 | -93.99 | 117.72 | 69.29 | 152.17 | 111.94 | -79.12 | 149.04 | 116.94 | 116.69 | 175.47 | 150.25 | 131.79 | 124.38 | 174.98 | -157.71 | 92.91 | 63.43 | -120.98 | 170.55 | 80.15 | 90 | 136.35 | 173.65 | 77.61 | 0 | 49.92 | -180
2020-10-06 | 13:35 | -155.78 | 55.64 | -88.78 | 107.26 | -66.22 | 81.81 | -175.52 | 143.48 | 124.59 | 63.07 | 71.34 | 52.32 | 164.16 | 52.45 | -158.2 | 54.77 | 127.4 | 85.24 | 157.11 | 155.33 | 160.01 | 88.4 | 95.36 | -55.67 | 177.07 | 97.16 | -180 | 105.5 | 0 | 80.14 | 0 | 89.83 | 0 | 77.95 | 0 | 125.09 | 0 | 107.89 | 0 | 123.04 | 109.64 | -177.55 | 119.04 | 147.69 | 75.27 | -179.89 | 165.23 | 168.63 | -157.4 | -166.68 | -158.41 | 116.57 | 96.81 | -10.65 | 48.93 | 102.53 | 76.15 | -48.23 | 86.81 | -0.63 | 114.41 | 106.2 | 86.33 | 140.37 | -143.92 | 99.45 | 131.61 | 0 | 95.88 | 0 | 97.17 | -180 | 105.76 | 0 | 53.38 | -180 | 63.87 | 0 | 8.22 | -120.98 | 142.22 | 105.08 | 69.42 | 121.16 | -160.79 | 84.5 | 146.01 | -109.6 | 111.89 | -91.81 | -81.36 | 101.81 | -136.99 | 114.53 | 97.64 | -11.03 | 154.32 | 164.23 | 53.89 | -174.2 | 111.24 | 123.12 | -65.93 | 14.73 | -180 | 90.09 | 59.03 | -172.76 | -180 | 88.57 | -180 | 116.07 | 155.23 | 83.34 | 0 | 71.3 | -180
2020-10-06 | 13:36 | -173.2 | 47.08 | -95.89 | 108.04 | 32.36 | 93.8 | -174.97 | 137.88 | 129.12 | 60.86 | 60.4 | 13 | 147.07 | 40.77 | -175.23 | 53.67 | 135.39 | 74.12 | 172.6 | 99.22 | 159.94 | 99.02 | 111.36 | 30.27 | -177.54 | 69.79 | -180 | 120.68 | 0 | 76.42 | 0 | 90.17 | -180 | 76.89 | 0 | 162.41 | 0 | 108.96 | 0 | 136.91 | 115.89 | 178.91 | 117.75 | 103.79 | 88.01 | 176.43 | 158.9 | 169.09 | 117.86 | -172.03 | -124.39 | -44.46 | 83.09 | -34.17 | 54.04 | 120.97 | 91.78 | -137.46 | 52.99 | -20.39 | 97.08 | 171.04 | 59.6 | 153.44 | -174.06 | 105.94 | 92.35 | 0 | 38.16 | 0 | 84.73 | 0 | 96.92 | -180 | 43.41 | 0 | -1.59 | 0 | 44.74 | -117 | 148.84 | 105.31 | 76.45 | 128.43 | -158.86 | 95.4 | 144.56 | 24.24 | 90.61 | 102.6 | 43.39 | 156.93 | 154.54 | 118.3 | 97.68 | 83.97 | 137.7 | 172.76 | -149.42 | -104.44 | 101.96 | 101.82 | -149.74 | -106.49 | 167.9 | 98.95 | -180 | 175.09 | 161.56 | -18.54 | -90 | 120.52 | 45 | 52.09 | -180 | 119.68 | 108.44
2020-10-06 | 13:37 | 88.4 | 47.37 | 2.48 | 109.11 | -11.29 | 83.94 | 162.13 | 131.53 | 105.97 | 82.66 | 61 | 50.72 | -159.85 | 52.72 | -125.46 | -52.25 | 130 | 88.93 | 89.38 | 91.17 | 172.68 | 82.01 | 108.43 | 50.54 | 163.49 | 67.8 | 0 | -9.72 | 90 | 67.19 | -180 | 105.7 | 90 | 82.01 | 0 | 140.9 | -180 | 106.62 | 90 | 175.74 | 115.24 | 153 | 120.33 | 84.8 | 85.99 | -179.21 | 151.41 | 166.5 | 145.15 | -162.18 | 163.96 | -83.9 | 37.26 | -83.02 | 52.5 | 108.44 | 87.33 | -120.22 | 27.06 | -52.72 | 78.14 | 151.39 | 38.79 | -173.86 | -124.29 | -90 | 81.05 | 0 | 47.88 | 0 | 83.26 | 0 | 137.94 | 90 | 64.2 | 0 | 97.03 | 0 | 33.99 | -106.69 | 153.87 | 104.41 | 76.06 | 126.98 | -147.33 | 86.58 | 154.74 | 67.83 | 98.18 | 116.4 | -55.98 | 163.46 | 107.69 | 117.76 | 130.23 | 102.02 | 141.23 | 145.88 | 70.63 | 68.72 | 131.19 | 105.25 | -155.76 | -107.27 | 172.32 | 121.61 | -180 | -140.67 | -180 | -26.73 | 116.57 | 94.17 | 40.59 | 53.18 | 150.26 | 30.83 | 116.57
2020-10-06 | 13:38 | 56.58 | 64.49 | 79.48 | 112.9 | 37.25 | 65.67 | 157.81 | 103.66 | 111.05 | 99.17 | 19.99 | 110.96 | -97.28 | 95.8 | -59.65 | 31.64 | -174.11 | 88.38 | 135.19 | 93.02 | 174.7 | -99.6 | 80.31 | 77.82 | 157.91 | 142.23 | 0 | 13.01 | 0 | 40.2 | 0 | 77.33 | 0 | 91.26 | 0 | 62.41 | 0 | 61.29 | 0 | -176.82 | 100.62 | 147.66 | 117.81 | 20.4 | 86.39 | -174.57 | 130.71 | -178.11 | 91.73 | -163.17 | 140.17 | -135.64 | -16.01 | -42.87 | 48.31 | 85.14 | 91.66 | -48.02 | 77.74 | -145.67 | 52.33 | 51.35 | 60.54 | 96.56 | 62.32 | -90 | 69.62 | 0 | 73.45 | -180 | 71.83 | 0 | 25.71 | 0 | 73.32 | 90 | 78.7 | 0 | 59.58 | -92.33 | 162.18 | 102.59 | 68.09 | 123.22 | -143.69 | -133.69 | 153.11 | 111.43 | 79.17 | -8.02 | 51.48 | -105.6 | 98.17 | 135.66 | 142.95 | 130.89 | 162.01 | -60.35 | -76.84 | 124.42 | 165.96 | 110.26 | 153.43 | 4.15 | 178.91 | 137 | -180 | -4.58 | -180 | 69.89 | 170.55 | 83.13 | 90 | 102.39 | 72.47 | 58.51 | -180
2020-10-06 | 13:39 | 41.92 | 65.51 | 111.33 | 115.63 | -52.67 | 49.12 | 168.31 | 115.24 | 129.6 | 66.8 | 21.62 | 90.29 | -120.9 | 97.68 | -90 | 50.64 | 155.48 | 88.77 | -157.63 | 99.98 | -145.62 | 154.55 | 70.46 | 70.06 | -5.05 | 139.04 | 90 | 39.87 | 0 | 52.07 | 90 | 79.41 | 0 | 100.84 | 0 | 47.51 | 0 | 52 | 90 | 161.12 | 102.73 | 159.4 | 119.5 | 24.43 | 70.21 | -177.19 | 136.9 | -173.84 | 153.14 | -165.62 | 120.57 | -93.27 | 63 | 3.12 | 37.54 | 88.23 | 69.29 | -103.02 | 115.02 | -109.64 | 76.36 | 46.8 | 65.29 | -37.31 | 90.56 | -71.56 | 90.78 | 90 | 70.41 | 71.56 | 68.23 | 0 | 39.02 | 116.57 | 66.89 | 90 | 38.99 | 0 | 49.27 | -132.63 | 132.7 | 97.21 | 38.02 | 114.99 | -165.09 | -168.32 | 143.88 | 118.08 | 76.96 | 35.73 | 71.42 | -155.73 | 96.9 | 128.71 | -133.4 | 141.55 | -100.03 | -105.36 | 104.04 | 166.24 | -164.06 | 93.97 | 170.55 | 17.59 | -87.62 | -179.78 | 71.56 | 17.35 | 129.81 | 71.42 | 156.79 | 72.96 | 166.75 | 106.49 | 62.11 | 109.78 | 0
2020-10-06 | 13:40 | -143.51 | 68.95 | 70.29 | 114.14 | -134.3 | 63.9 | -171.28 | 116.44 | 133.48 | 105.92 | -80.71 | 107.71 | -135.73 | 57.74 | -142.12 | -33.18 | 53.84 | 89.18 | 143.98 | 88.08 | 122.01 | 11.05 | 76.43 | 81.62 | -12.79 | 91.74 | 104.04 | 37.99 | -180 | 82.5 | 123.68 | 83.27 | -180 | 95.26 | 0 | 52.98 | 0 | 105.91 | 104.04 | 127.34 | 109.35 | 172.77 | 121.83 | 36.47 | 11.86 | -168.33 | 149.93 | -174.71 | -162.34 | -173.29 | 173.93 | -15.14 | 4.15 | -12.53 | 41.25 | -143.34 | 94.86 | 159.58 | 112.4 | 73.94 | -159.84 | 15.71 | 106.58 | 121.9 | -91.38 | 126.87 | 90.96 | 116.57 | 56 | 90 | 72.52 | 153.43 | 68.64 | 0 | 63.61 | 90 | -8.35 | 0 | -15.86 | -148.79 | 113.45 | 91.1 | 30.49 | 113.65 | 179.79 | 87.19 | 140.36 | 91.32 | 91.84 | 124.76 | 58.37 | 143.47 | 103.06 | 122.28 | -150.51 | 80.43 | -147.31 | 171.73 | -135 | 69.29 | 106.69 | 104.53 | -104.04 | -69.61 | -90 | -172.81 | -180 | 5.86 | 144.46 | 65.84 | 138.37 | 66.7 | 87.06 | 106.8 | 68.76 | 82.36 | -180
2020-10-06 | 13:41 | -63.93 | 60.06 | -173.19 | 112.36 | -33.18 | 48.98 | 178.06 | 121.93 | 124.71 | 108.29 | -101.26 | 108.52 | -147.08 | 83.37 | -125.47 | -29 | 149.47 | 92.58 | 159.25 | 76.33 | -162.55 | 102.15 | 112.34 | 77.53 | -172.41 | 92.73 | 0 | 3.64 | 0 | 71.68 | 0 | 72.47 | 0 | 89.46 | 0 | 35.58 | 0 | 79.14 | 0 | 109.91 | 107.13 | 156.89 | 119.74 | 94.99 | 42.6 | -178.56 | 88.39 | 175.69 | 139.75 | -179.53 | 161.94 | -66.79 | -10.05 | -5.65 | 46.63 | 137.92 | 108.3 | -69.32 | 32.32 | 167.47 | 124.42 | 123.39 | 97.43 | -8.8 | -67.88 | -7.13 | 81.63 | -180 | -16.23 | 0 | 88.75 | 0 | 166.52 | -180 | 78.61 | 0 | 97.48 | 0 | -56.01 | -143.16 | 115.39 | 92.71 | 55.86 | 112.31 | -164.92 | -6.62 | 142.88 | 121.79 | 100.32 | 112.53 | 37.56 | 167.17 | 133.32 | 123.23 | 137.42 | 30.29 | 114.85 | -113.96 | -80.55 | 175.52 | 170.55 | 102.66 | -169.71 | -126.15 | 141.35 | 173.55 | 26.57 | 56.87 | 161.56 | 78.08 | 45 | 74.06 | -139.76 | 85.7 | 59.03 | -34.31 | 90
2020-10-06 | 13:42 | -119.63 | 51.24 | 173.06 | 112.6 | -83.99 | 80 | 175.42 | 120.44 | 125.3 | 104.63 | -149.49 | 95.73 | -121.6 | 90.64 | 62.96 | -23.76 | 77.39 | 106.29 | 114.31 | 103.06 | 145.13 | 53.16 | 86.85 | 42.25 | 154.66 | 101.98 | 0 | 79.94 | 0 | 98.45 | 0 | 43.44 | 0 | 84.8 | 0 | 62.87 | 0 | 80.44 | 0 | 47.29 | 110.16 | 161.73 | 118.38 | 21.8 | -143.22 | -171.66 | 155.25 | 179.27 | -0.42 | -179.38 | 170 | -35.13 | -12.41 | -70.21 | 60.48 | 170.85 | 92.94 | -88.92 | 53.34 | 124.43 | 117 | 115.21 | 49.3 | 55 | -71.24 | -90 | 115.94 | 0 | 42.62 | 0 | -5.01 | -90 | 100.92 | 0 | 84.87 | 0 | 8.23 | -180 | -91.03 | -145.9 | 161.03 | 96.9 | 77.5 | 114.11 | -170.83 | 91.73 | 142.55 | 112.13 | 90.55 | 110.38 | 33.22 | 161.95 | 90.58 | 122.39 | 134.21 | -19.63 | -132.15 | 89.89 | 81.26 | -160.85 | -180 | 63.2 | -90 | -22.21 | 90 | 112.43 | 90 | -46.5 | 161.56 | 68.41 | -180 | 89.02 | 61.39 | 100.51 | 45 | 24.5 | -180
2020-10-06 | 13:43 | -141.61 | 73.15 | 150.49 | 114.02 | -28.13 | 92.61 | 178.17 | 83.78 | 108.95 | 112.28 | -140.14 | 140.26 | 17.42 | 114.98 | -79.53 | 55.1 | 121.6 | 109.42 | 121.23 | 97.41 | 167.47 | -178.53 | 94.08 | 19.68 | 140.7 | 156.02 | 45 | 32.86 | 0 | 93.84 | 0 | 68.39 | 0 | 133.36 | 0 | 58.21 | 0 | 70.44 | 0 | 69.39 | 102.3 | 170.64 | 116.55 | 44.8 | 179.29 | -164 | -157.79 | 175.9 | -152.49 | 179.17 | -129.9 | -63.1 | -158.24 | -62.8 | 66.49 | -96.71 | 88.81 | -98.13 | 86.71 | 81.01 | 127.85 | 157.01 | 43.87 | 45 | -80.35 | -104.04 | 126.29 | 45 | -153.9 | 0 | 47.59 | -90 | 82.99 | 0 | 85.39 | -90 | 85.23 | -180 | 27.29 | -145.85 | 145.98 | 94.28 | 55.92 | 108.45 | -172.78 | 128.33 | 139.83 | 129.9 | 90.71 | 95.17 | 15.06 | 103.47 | 45 | 146.49 | 139.01 | -156.32 | 170.92 | 54.53 | -176.73 | 156.5 | -163.62 | -1.13 | -47.8 | 104.88 | -180 | -123.88 | -180 | 29.66 | 146.32 | 103.02 | -180 | 65.34 | 130.59 | 132.03 | 71.56 | -72.21 | 0
2020-10-06 | 13:44 | -133.88 | 64.79 | 162.94 | 113.51 | -117.21 | 90.11 | 170.61 | 105.94 | 99.61 | 83.29 | -163.69 | 136.4 | 138.81 | 110.7 | -71.56 | 40.63 | 83.29 | 107.43 | 135 | 91.31 | 176.23 | 174.31 | 141.88 | 45.49 | 153.43 | 149.46 | 0 | 29.46 | 0 | 85.71 | 0 | 69.02 | 0 | 127.16 | 0 | 44.1 | 0 | 98.3 | 0 | 142.19 | 104.91 | 165.04 | 117.12 | 77.17 | 176.68 | -168 | -166.65 | -179.08 | -156.17 | 178.41 | -154.45 | -54.17 | 89.04 | -12.89 | 55.72 | 125.22 | 74.26 | -60.25 | 99.62 | -118.31 | 133.01 | -51.01 | 96.12 | 90.86 | -59.21 | 171.86 | 139.93 | 153.43 | -178.63 | 0 | 76.38 | 0 | 68.62 | 116.57 | 80.54 | -45 | -26.96 | 0 | -34.71 | -139.74 | 127.43 | 92.7 | 66.63 | 97.52 | -149.93 | 89.41 | 141.94 | 111.38 | 64.77 | 91.71 | 63.58 | 112.82 | 56.32 | 130.47 | 140.06 | 162.31 | 156.61 | 62.7 | -78.68 | 177.75 | -180 | 129.59 | -180 | 46.52 | -86.64 | -27.49 | 0 | -29.54 | 146.32 | 99.5 | 0 | 51.02 | 111.8 | 111.42 | 87.15 | 156.13 | 153.43
2020-10-06 | 13:45 | -132 | 58.24 | -167.82 | 111.69 | -108.44 | 98.92 | 167.05 | 118.65 | 127.6 | 41.26 | 132.1 | 138.62 | -138.37 | 103.24 | -90.63 | -3 | 79.71 | 83.63 | 150.94 | 89.61 | 167.29 | 160.91 | 109.9 | 98.43 | 160.01 | 105.43 | 165.96 | 93.22 | 123.68 | 95.86 | 149.03 | 58.96 | 135 | 111.32 | -180 | 76.37 | 0 | 23.46 | 90 | -164.52 | 96.44 | 169.18 | 113.81 | 43.32 | 135.91 | -157.26 | 160.03 | 166.77 | 167.84 | -164.24 | 164.36 | -20.01 | 73.6 | -73.55 | 45.41 | -124.83 | 85.25 | -122.77 | 92.56 | -113.96 | 76.59 | 6.52 | 112.44 | 56.32 | 19.39 | 123.68 | -174.81 | 0 | 158.43 | 0 | 58.85 | 0 | 61.65 | 0 | 79.93 | 90 | 103.7 | 0 | -26.42 | -107.27 | 138.08 | 101.39 | 73.04 | 97.17 | -139.26 | 78.42 | 142.26 | 128.95 | 67.26 | 130.15 | 27.21 | 175.15 | 65 | 121.65 | 133.92 | 177.9 | 158.62 | -85.57 | -26.57 | 148.75 | -180 | 124.02 | 161.56 | 171.63 | -59.03 | 156.46 | -180 | 24.41 | 170.55 | 91.7 | -180 | 50.56 | 90 | 114.42 | 169.71 | 176.98 | -180
2020-10-06 | 13:46 | -130.19 | 49.46 | -174.61 | 109.05 | -113.55 | 88.53 | 175.95 | 129.5 | 106.74 | 89.84 | -117.74 | 112.93 | -158.83 | 67.7 | -128.06 | -57.28 | 61.69 | 90.64 | 142.3 | 86.46 | 162.8 | 61.66 | 58.65 | 65.4 | -27.7 | 77 | 170.55 | 20.35 | 135 | 76.17 | 160.36 | 98.59 | 90 | 79.6 | -180 | 65.71 | -180 | 109.31 | 96.35 | -1.56 | 102.34 | -174.96 | 113.44 | 43.17 | 120.93 | -155.94 | 146.53 | 165.39 | 162.59 | -172.06 | 172.19 | -35.64 | 34.82 | -42.88 | 56.19 | -168.68 | 97.91 | -166.25 | 52.97 | 136.08 | 44.65 | -28.07 | 97.77 | -122.47 | 44.14 | 0 | 102.27 | 0 | 53.34 | 0 | 80.05 | 90 | -135.14 | 0 | 71.61 | 0 | 98.51 | 0 | -27.14 | -112.44 | 147.53 | 99.84 | 66.97 | 99.98 | -143.59 | 58.29 | 146.34 | 135.34 | 79.11 | 125.62 | 51.21 | 162.65 | 85.23 | 119.12 | 117.34 | -6.27 | -169.21 | -58.52 | -63.43 | 77.1 | -171.47 | 80.03 | -90 | -101.28 | -135 | 118.66 | 0 | -10.62 | 135 | 69.18 | -180 | 53.59 | 156.04 | 80.21 | 86.81 | 58.21 | -180
2020-10-06 | 13:47 | -135.82 | 46.03 | 156.8 | 111.34 | -54.82 | 97.07 | -168.09 | 127.44 | 114.21 | 69.31 | -60.44 | -41.82 | -169.8 | 79.5 | -53.84 | -73.82 | 115.02 | 93.42 | 150.01 | 106.75 | 136.75 | 57.59 | 100.76 | 76.32 | -51.64 | 82.46 | -180 | 72.89 | 0 | 89.47 | -180 | 71.41 | 0 | 78.74 | -180 | 58.82 | 0 | 116.02 | 116.57 | 80.03 | 105.93 | 170.45 | 112.65 | 80.29 | 123.91 | -171.18 | 162.91 | 179.29 | -175.1 | -173.73 | 177.37 | -21.8 | 48.1 | -44.16 | 51.27 | 155.21 | 92.07 | -131.63 | 63.39 | -38.15 | 79.32 | 122.35 | 84.25 | 170 | 69.81 | 135 | 113.93 | 0 | 67.87 | 0 | 78.4 | -180 | 143.69 | 0 | 71.96 | 0 | 73.48 | 0 | -49.38 | -107.38 | 146.72 | 102.27 | 60.8 | 100.85 | -127.4 | 92.92 | 146.51 | 153.3 | 97.91 | 130.27 | 27.44 | 161.06 | 79.38 | 114.75 | 126.57 | 78.21 | -150.08 | -134.34 | 90 | 123.88 | 176.98 | 125.68 | -135 | -123 | -63.43 | 123.84 | 0 | -107.19 | -180 | 26.66 | 0 | 69.47 | 119.06 | 66.4 | 176.17 | 110.04 | 164.06
2020-10-06 | 13:48 | -153.52 | 37.97 | 157.73 | 108.87 | 10.06 | 105.11 | -162.46 | 133.68 | 105.7 | 67.38 | -146.12 | 41.06 | -138.81 | 81.28 | 126.26 | -65.92 | 114.64 | 84.73 | 151.69 | 101.9 | 151.67 | -6.15 | 128.29 | 83.12 | 145.78 | 96 | 0 | -25.98 | 0 | 83.18 | 0 | -174.94 | 0 | 73.62 | 0 | 43.41 | 0 | 113.15 | 0 | 72.23 | 109.47 | -179.1 | 113.83 | 112.09 | 126.82 | -170.95 | 167.29 | 177.21 | 177.57 | -150.4 | -180 | -106.61 | 22.72 | 2.05 | 37.75 | -40.61 | 98.88 | -134.99 | 76.73 | -62.17 | 103.67 | -54.29 | 92.02 | -90 | 55.07 | 116.57 | 108.56 | 0 | 81.18 | 0 | 90.21 | 0 | 157.87 | 0 | 70.53 | 0 | 76.49 | 0 | -10.34 | -69.75 | 130.8 | 101.36 | 30.98 | 103.01 | -28.54 | 87.09 | 148.74 | 95.72 | 55.77 | 123.65 | 54.28 | 177.08 | 115.41 | 109.11 | 130.99 | 25.47 | 148.95 | 158.75 | -150.86 | -128.36 | 172.57 | 127.21 | 124.28 | -101.88 | 98.53 | 54.94 | -90 | -101.61 | 135 | 27.44 | 0 | 82.62 | 90 | 72.19 | 175.23 | 68.74 | 168.68
2020-10-06 | 13:49 | -148.97 | 32.9 | 109.38 | 106.91 | 155.68 | 113.14 | -150.6 | 132.67 | 112.28 | 3.58 | 160.08 | -81.14 | -180 | 53.52 | 108.44 | -114.72 | 139.14 | 86.59 | -22.24 | 97.64 | 174.39 | 75.93 | 97.54 | 89.48 | -43.67 | 93.54 | -180 | -37.92 | 0 | 86.43 | 0 | 165.67 | 0 | 75.02 | 0 | -135.88 | 0 | 93.63 | 0 | 63.33 | 112.38 | -179.15 | 114.55 | 104.28 | 134.04 | -178.02 | 170.47 | -179.39 | 140.16 | -154.45 | 171.93 | -98.88 | 40.34 | 43.33 | 23.45 | 77.47 | 92.17 | 169.27 | 73.18 | -160.33 | 60.52 | 75.96 | 88.77 | 157.7 | 18.38 | -153.43 | 76.84 | 98.14 | 85.57 | 0 | 88.42 | 0 | -168.06 | -180 | 51.26 | 90 | 76.98 | 0 | -72 | -59.55 | 133.39 | 100.71 | 60.14 | 106.22 | -155.51 | 93.28 | 142.94 | -77.92 | 71.64 | 126.26 | 86.25 | 160.56 | 87.51 | 108.92 | 117.31 | 72.32 | 170.65 | -131.44 | -90 | 87.21 | 122.01 | 116.11 | 147.99 | -63.28 | 177.79 | 92.6 | 0 | -68.57 | 170.55 | 28.87 | -14.04 | 92.38 | -116.57 | 80.39 | 169.38 | 29.27 | 156.04
2020-10-06 | 13:50 | 130.32 | 19.34 | 56.38 | 106.5 | 147.71 | 129.32 | -157.27 | 141.53 | 111.05 | 1.97 | 97.65 | -52.7 | -174.09 | 82.58 | 167.81 | 68.3 | 142.29 | 83.84 | 70.05 | 76.41 | 91.87 | 17.11 | 109.64 | 59.24 | -151.69 | 81.34 | 0 | -170.04 | 0 | 72.55 | 0 | 123.46 | 0 | 81.04 | 0 | -140.19 | 0 | 117.55 | 0 | 81.25 | 112.21 | 154.37 | 111.98 | 96.33 | 120.63 | 179.15 | -178.49 | -150.97 | 34.63 | -139.36 | -139.09 | -134.22 | 59.85 | 25.35 | 37.56 | 174.28 | 92.8 | -137.11 | 104.34 | 179.25 | 92.34 | -78.12 | 83.84 | 120.66 | -69.21 | -90 | 92.02 | -180 | 54.24 | -180 | 77.84 | 0 | 97.79 | -180 | 36.66 | 0 | 77.61 | 0 | -64.01 | -23.36 | 127.27 | 107.75 | 27.93 | 101.02 | -146.19 | 94.56 | 142.74 | -94.98 | 80.72 | 106.44 | 62.85 | 148.22 | 69.99 | 117.35 | 107.97 | 52.01 | 158.95 | 107.81 | -125.54 | 162.8 | 161.69 | 129.34 | 118.07 | 13.69 | -169.48 | 135.78 | -165.96 | 149.7 | 128.65 | -8.23 | -26.57 | 91.74 | -165.96 | 83.33 | 156.79 | 0.54 | -180
2020-10-06 | 13:51 | 112.86 | 14.08 | 153.87 | 106.17 | 167.62 | 139.09 | -164.42 | 138.81 | 111.13 | -14.93 | 89.55 | -50.95 | 154.72 | 92.66 | -174.92 | 30.92 | 151.64 | 77.8 | 118.07 | 44.07 | 168.95 | -63.67 | 10.86 | 54.53 | 171.86 | 77.23 | -180 | -49.96 | 0 | 70.15 | 0 | 149.3 | 0 | 84.16 | 0 | -178.66 | 0 | 140.81 | 0 | 128.53 | 111.1 | 153.85 | 112.28 | 87.16 | 122.82 | -174.07 | -176.38 | -168.97 | 46.34 | -147.76 | -140.82 | 95.3 | 53.57 | -84.26 | 54.95 | 93.19 | 73.71 | -102.21 | 104.57 | 106.51 | 106.67 | -82.49 | 98.71 | 129.81 | -9.88 | 0 | 91.88 | 0 | 68.07 | 0 | 90.7 | 0 | 83.69 | -180 | 26.37 | 0 | 64.79 | 0 | -24.68 | -10.54 | 148.04 | 113.14 | 45.59 | 91.73 | -140.39 | 96.73 | 150.27 | -119.26 | 108.74 | 118.91 | 21.6 | 141.69 | 124.7 | 134.6 | 116.57 | -21.11 | 124.3 | 133.33 | 148.87 | 140.98 | 131.98 | 135.16 | -165.96 | -106.94 | -178.27 | 141.56 | -180 | 142.46 | 135 | -64.43 | 0 | 83.15 | 161.56 | 26 | 153.43 | 58.43 | 171.86
2020-10-06 | 13:52 | 167.24 | 35.52 | 154.52 | 107.06 | -173.36 | 111.97 | -165.05 | 142.96 | 123.67 | 8.51 | 159.19 | 27.09 | 115.64 | 90.04 | -177.4 | 38.03 | 126.26 | 94.05 | -178.46 | -22.94 | 167.91 | 69.31 | 168.44 | 58.48 | 84.81 | 69.13 | -180 | -55.63 | 0 | 66.99 | 0 | 163.64 | 0 | 74.88 | 0 | 51.07 | 0 | 101.89 | 0 | 24.81 | 108.51 | 175.41 | 116.22 | 84.21 | 97.6 | -174.92 | 177.2 | 177.63 | 42.17 | -161.5 | -6.65 | -3.18 | 40.39 | -1.83 | 57.04 | 49.89 | 89.54 | -38.5 | 86.15 | -75.26 | 127.84 | 113.75 | 114.06 | 173.65 | -9.85 | -180 | 115.68 | -90 | 104.35 | 0 | 92.21 | 90 | -69.77 | 135 | 73.41 | 0 | 62.09 | 0 | -78.8 | -57.34 | 150.19 | 113.54 | 68.77 | 118.98 | -141.28 | 89.9 | 154.82 | -68.26 | 117.82 | 32.61 | 28.61 | 137.44 | 108.43 | 135.68 | 115.05 | -66.88 | 162.05 | 158.1 | 64.45 | 141.62 | 122.47 | 102.53 | -171.26 | -151.37 | 172.41 | 77.29 | 116.57 | 150.3 | 101.32 | -35.01 | 0 | 91.6 | 26.57 | 36.88 | 126.87 | 113 | 0
2020-10-06 | 13:53 | -136.01 | 52.68 | 133.88 | 106.13 | 162.68 | 97.75 | -159.23 | 141.44 | 123.34 | 18.28 | -72.45 | 130.49 | -159.88 | 80.78 | -162.58 | 26.56 | 90.64 | 87.25 | 74.47 | -62.8 | 138.19 | 101.27 | 76.21 | 68.37 | 115.34 | 126.14 | 0 | -90.04 | 0 | 77.42 | 0 | 104.12 | 0 | 75.17 | 0 | 70.9 | 0 | 91.11 | 0 | 58.69 | 103.06 | -160.08 | 117.73 | -72.57 | 82.25 | 178 | 162.74 | 170.85 | -62.68 | -145.56 | 91.54 | -26.44 | 20.66 | -8.13 | 28.4 | -3.37 | 86.99 | -102.61 | 83.59 | 117.43 | 145.73 | -79.37 | 112.92 | 164.36 | 21.34 | -135 | 126.25 | 108.44 | 62.38 | 0 | 95.19 | 90 | -144.31 | 90 | 82.78 | -180 | 137.38 | 90 | -11.12 | -81.94 | 161.65 | 100.17 | 54.39 | 128.37 | -151.88 | 61.27 | 139.23 | 79.46 | 73.8 | 19.26 | 79.66 | 111.05 | 77.5 | 127.95 | 113.73 | -57.39 | 164.76 | 110.94 | 80.85 | -157.29 | -170 | 91.81 | 118.61 | 66.18 | -164.06 | 24.87 | -90 | 101.2 | 111.8 | 87.31 | 0 | 94.18 | -149.03 | 108.92 | 141.35 | 85.84 | 0
2020-10-06 | 13:54 | -128.53 | 50.4 | 142.35 | 101.66 | -134.36 | 120.16 | -125.91 | 139.32 | 114.31 | -82.79 | 81.1 | 169.4 | -157.39 | 108.32 | 132.04 | 24.8 | 125.06 | 68.3 | -177.26 | -179.78 | -178.6 | 81.78 | 112.48 | 83.95 | 97.48 | 95.88 | 0 | -149.76 | 0 | 75.51 | 0 | -163.93 | 0 | 86.6 | 0 | 65.12 | 0 | 91.36 | 0 | 57.03 | 99.03 | 165.37 | 116.67 | 99.53 | 76.35 | 177.27 | 166.39 | -172.45 | 48.12 | -132.71 | -13.5 | 178.26 | 42.76 | -2.47 | 16.46 | 173.9 | 98.02 | 88.26 | 95.1 | -145.31 | 153.26 | -15.4 | 101.58 | 176.66 | -6.17 | 0 | 154.61 | 33.68 | 106.74 | 0 | 88.88 | 0 | -45.01 | 0 | 77.78 | 0 | 104.71 | 0 | 7.69 | -25.1 | 138.9 | 104.75 | 45.74 | 121.22 | -159.55 | 109.03 | 136.26 | -86.87 | 72.83 | -9.9 | 69.3 | 107.98 | 73.53 | 136.78 | 113.15 | -168.77 | 107.86 | 99.51 | -92.38 | 29.11 | -165.96 | 87.51 | 112.61 | 107.13 | -116.56 | 41.02 | 5.19 | 36.38 | 108.44 | 92.64 | 0 | 98.63 | -144.16 | 88.5 | 164.06 | 19.13 | 83.29
2020-10-06 | 13:55 | -144.86 | 55.84 | 145.29 | 104.18 | -25.98 | 125.87 | -82.86 | 135.86 | 122.14 | -25.36 | -178.16 | 154.23 | -180 | 80.02 | -170.55 | 3.55 | 98.62 | 86.89 | 155.69 | 56.21 | 139.53 | 97.99 | 175.03 | 18.2 | 117.76 | 104.61 | 0 | -49.35 | 0 | 78.57 | 0 | 65.39 | -180 | 87.6 | -180 | 70.55 | 0 | 111.57 | 0 | 16.28 | 94.67 | 174.4 | 116.33 | 144.89 | 62.51 | 167.92 | 148.1 | -171.82 | 50.71 | -150.49 | 142.28 | -20.18 | 17.1 | 52.4 | 42.02 | -117.89 | 79.94 | -18.82 | 95.9 | -78.68 | 139.98 | -36.26 | 103.42 | -165.31 | -17.41 | -111.04 | 131.51 | 90 | 61.08 | 0 | 89.33 | 90 | -14.84 | 90 | 80.28 | 90 | 89.64 | 0 | -57.82 | -40.57 | 134.91 | 106.47 | 68.92 | 117.05 | -98.72 | 127.85 | 138.84 | -8.63 | 37.21 | 14.01 | 84.54 | 136.24 | 127.83 | 133.7 | 109.66 | 19.72 | 149.56 | 154.34 | 90 | 93.23 | 159.44 | 94.37 | -172.41 | 92 | -157.87 | 54.09 | 138.37 | -118.06 | 122.47 | 113.32 | -180 | 89.66 | -164.73 | 92.04 | 162.65 | 82.75 | -180
2020-10-06 | 13:56 | -140.62 | 61.53 | 164.95 | 111.58 | -69.39 | 85.72 | -115.28 | 140.72 | 119.88 | 86.7 | 174.26 | 116.94 | -72.78 | 51.05 | -101.33 | -50.39 | 145.72 | 99.74 | -142.44 | 96.41 | 134.41 | 74.92 | -128.65 | 80.17 | 56.32 | 66.37 | 0 | 43.8 | 0 | 87.77 | 0 | 83.91 | 0 | 90.63 | 0 | 94.67 | 0 | 125.42 | 0 | 67.95 | 93.47 | 123.73 | 117.63 | 91.63 | 93.56 | -172.22 | 138.29 | -161.82 | -150.88 | -149.39 | 168.04 | -31.93 | 22.91 | -59.26 | 24.74 | 105.21 | 105.03 | 94.76 | -6.93 | -116.57 | 45.92 | -87.06 | 82.34 | 109.28 | -65.09 | -36.87 | 94.97 | -180 | 41.81 | 0 | 66.1 | 0 | 105.58 | -180 | 23.6 | 0 | 78.6 | 0 | -12.75 | -95.24 | 166.13 | 111.93 | 94.43 | 118.16 | -76.3 | 68.2 | 146.73 | -1.07 | 87.05 | 129.95 | 41.35 | 169.93 | 115.87 | 131.28 | 119.04 | 118.66 | 126.02 | -176.71 | 72.9 | 105.34 | 164.55 | 74.78 | -180 | 98.77 | -174.56 | 156.3 | -171.86 | -91.44 | 168.68 | 83.28 | -45 | 74.46 | 29.06 | 102.85 | -180 | 166.39 | 0
2020-10-06 | 13:57 | -132.99 | 53.22 | 178.5 | 110.1 | 1.78 | 115.18 | -126.1 | 152.82 | 143.63 | 62.63 | -148.77 | 110.87 | -81.57 | 62.22 | -45.01 | -44.27 | 59.93 | 77.21 | -120.26 | 63.47 | 146.83 | 52.23 | -36.17 | 46.3 | -77.92 | 92.22 | 0 | -67.62 | 0 | 70.61 | 0 | 96.61 | 0 | 98.53 | 0 | 23.63 | 0 | 137.12 | 0 | -80.66 | 91.28 | 154.89 | 116.03 | 131.26 | 103.08 | 176.03 | 116.7 | -164.39 | 147.13 | -168.5 | 149.91 | -73.12 | 14.87 | -3.12 | 43.37 | -39.48 | 96.54 | 130.24 | 46.36 | -1.55 | 97.39 | -75 | 74.46 | 178.71 | 11.24 | -180 | 97.47 | 0 | 46.05 | -180 | 80.46 | -180 | 82.68 | 0 | 123.6 | 45 | 85.06 | 0 | -48.94 | -24.22 | 155.64 | 111.73 | 90.71 | 121.48 | -61.05 | -79.33 | 153.33 | 29.02 | 105.6 | 93.76 | 57.68 | -176.47 | 116.57 | 139.46 | 135 | 64.58 | 120.83 | -136.31 | -90.73 | 100.73 | 161.56 | 78.81 | 126.87 | 72.26 | -177.62 | 130.22 | 135 | 95.53 | 166.76 | 84.06 | -180 | 64.17 | 0 | 80.54 | 0 | 64.61 | -180
2020-10-06 | 13:58 | -121.51 | 47.04 | 152.55 | 106.01 | 134.5 | 121.95 | -172.64 | 145.07 | 152 | 3.82 | -132.6 | 95.26 | 172.57 | 58.13 | -84.93 | -29.23 | 64.25 | 90.74 | 48.12 | 101.3 | 144.88 | 45.11 | 50.52 | -4.27 | -8.96 | 132.82 | -180 | -9.54 | 90 | 75.8 | 135 | 100.1 | -180 | 99.29 | -180 | 41.66 | 90 | 105.71 | 90 | 140.99 | 99.22 | 159.12 | 117.96 | -174.83 | 98.84 | -171.7 | 143.82 | -175 | 142.4 | -168.09 | 114.63 | -82.24 | 39.35 | -29.68 | 64.49 | 172.65 | 89.85 | -53.13 | 69.24 | -7.84 | 95.62 | 17.1 | 66.66 | 164.81 | 55.95 | 90 | 87.88 | -180 | 75.3 | 0 | 77.95 | -180 | 71.83 | 0 | 83.06 | 90 | 48.73 | -180 | -52.11 | -80.61 | 159 | 106.21 | 85.26 | 123.3 | -106.4 | -102.23 | 152.22 | 93.09 | 76.89 | -87.72 | 77.24 | -147.1 | 118.24 | 139.4 | 137.72 | 100.73 | 161.53 | 172.25 | -173.45 | -140.55 | -171.68 | 108.92 | 120.97 | 12.05 | -172.76 | 114 | -78.68 | 87.97 | 168.68 | 78.4 | -180 | 44.44 | 66.8 | 87.21 | 87.15 | 94.78 | 0
2020-10-06 | 13:59 | -112.24 | 56.47 | 157.1 | 109.02 | -86.94 | 36.81 | -152.89 | 146.01 | 134.23 | 86.8 | -119.98 | 93.84 | -159.15 | 50.27 | -56.31 | -41.7 | 92.5 | 91.77 | -169.71 | 44.69 | 133.86 | 146.09 | 136.3 | 20.14 | 122.82 | 120.97 | -180 | 52.62 | 128.65 | 78.8 | -180 | 94.59 | -180 | 103.2 | -180 | 71.66 | 95.19 | 92.19 | 138.02 | 105.93 | 103.94 | 149.4 | 118.91 | 162.46 | 79.76 | -171.32 | 155.1 | -171.38 | 147.73 | -146.84 | 157.39 | -145.31 | 94.55 | -41.23 | 37.1 | 103.36 | 112.66 | -97.11 | 48.76 | -23.19 | 102.69 | 174.28 | 29.68 | 135.65 | 148.66 | 90 | 91.24 | -45 | 48.67 | 90 | 65.45 | 153.43 | 57.83 | 0 | 72.95 | -180 | 65.11 | 0 | -74.41 | -132.9 | 148.26 | 103.36 | 81.56 | 123.66 | -102.9 | -10.1 | 157.42 | 78.29 | 72.83 | 119.54 | 53.19 | 168.78 | 99.54 | 124.35 | 120.25 | 110.57 | 155.55 | 171.96 | -30.97 | 122.95 | 151.39 | 165.56 | -171.86 | -32.01 | 161.25 | 141.24 | -161.56 | -161.12 | -180 | 59.02 | 90 | 67.86 | 77.9 | 76.35 | 0 | 55.22 | 90
2020-10-06 | 14:00 | -141.04 | 55.38 | 161.09 | 104.71 | -27.6 | 0.75 | -111.02 | 146.29 | 126.13 | 71.41 | -168.61 | 112.86 | 154.23 | 44.88 | -174.06 | -0.47 | 19.77 | 97.46 | -119.97 | 45.93 | 128.89 | 152.58 | 74.19 | 26.51 | -118.8 | 115.09 | -180 | 40.82 | 105.27 | 74.53 | 131.98 | 96.23 | 150.26 | 101.84 | -180 | 85.84 | 90 | 95.47 | 126.02 | 35.83 | 106.82 | -124.35 | 118.89 | -146.84 | 61.06 | 164.67 | 164.61 | -168.48 | -120.76 | -174.29 | 162.14 | 118.78 | 97.84 | 68.16 | 41.57 | 41.06 | 117.78 | -148.77 | 47.01 | 15.15 | 98.12 | 28.02 | -43.63 | -53.8 | 150.2 | 135 | 108.95 | 80.55 | 27.22 | -180 | 47.09 | 0 | 122.96 | 90 | 66.28 | 0 | 68.51 | -180 | -29.04 | -140.87 | 127.94 | 93.65 | 76.19 | 118.75 | -9.39 | -58.11 | 167.13 | 105.7 | 93.11 | 156.51 | 89.26 | 141.73 | 95.63 | 141.25 | 156.17 | 113.85 | 95.24 | 124.99 | 150.68 | 144.71 | 149.04 | 74.41 | -163.72 | 75.12 | 167.9 | -148.26 | -60.27 | 112.61 | 39.28 | 72.75 | -180 | 82.54 | 86.49 | 92.08 | 5.19 | -78.2 | 108.44
2020-10-06 | 14:01 | -127.85 | 55.16 | 166.05 | 100.7 | -9 | -10.16 | -103.69 | 138.09 | 119.07 | -80 | 149.26 | 107.68 | -170.2 | 60.04 | -167.03 | 57.8 | 36.53 | 102.33 | -94.15 | -48.98 | 122.66 | 137.36 | 115.41 | -20.82 | -93.12 | 109.39 | -180 | 35.08 | 118.61 | 61.27 | 162.9 | 84.27 | 140.19 | 119.23 | 90 | 80.63 | 94.77 | 104.92 | 90 | -171.66 | 111.45 | -129.53 | 120.34 | -172.15 | 42.45 | -179.7 | -172.78 | -150.53 | -47.35 | -177 | -109.05 | 163.28 | 107.99 | 110.18 | 38.16 | -122.17 | 108.88 | -145.29 | 48.96 | 116.56 | 131.06 | -52.95 | -117.69 | -16.69 | -150.96 | 135 | 101.03 | 90 | -42.34 | 0 | 61.03 | -180 | 101.15 | 90 | 101.02 | 0 | 70.67 | 0 | -20.58 | -141.14 | 135.54 | 93.74 | 80.54 | 128.79 | -48.36 | -4.49 | 157 | 153.18 | 118.8 | -156.8 | 45.4 | 92.03 | 92.24 | -147.93 | 115.69 | 20.37 | -157.3 | 134.39 | 120.82 | -142.43 | 49.87 | 93.96 | -172.35 | 62.85 | 98.8 | 31.02 | 20.56 | 98.97 | 7.8 | 61.91 | -90 | 55.75 | 77.37 | 67.04 | 0 | 130.12 | 65.84
2020-10-06 | 14:02 | -119 | 59.81 | 156.84 | 98.21 | -31.4 | -11.34 | -101.87 | 143.19 | 117.01 | -97.86 | 151.2 | 100 | 171.67 | 92.02 | -151.74 | 81.76 | 81.47 | 105.27 | 149.74 | -117.93 | 122.92 | 109.17 | 116.38 | 22.03 | -139.76 | 101.89 | -180 | 28.09 | 90 | 48.45 | 145 | 74.16 | 169.38 | 110.75 | 153.43 | 95.7 | 104.04 | 108.48 | 90 | 165.34 | 116.38 | 168.37 | 122.88 | -177.24 | 47.52 | -164.7 | -169.61 | -158.72 | -75.13 | -126.94 | -167.21 | -142.57 | 101.48 | -45 | 45.15 | 107.94 | -148.56 | -84.95 | 28.52 | 67.17 | 96.71 | 75.96 | 104.87 | 73.62 | 142.65 | 0 | 81.94 | -180 | -117.29 | -180 | 111.31 | 0 | 66.23 | 90 | 70.13 | 0 | 61.64 | 0 | -44.66 | -137.16 | 152.83 | 74.57 | 68 | 131.46 | -61.49 | 95.15 | 153.56 | 161.64 | 116.67 | -162.58 | 52.19 | 76.11 | 107.9 | 4.64 | 116.69 | -12.83 | 179.33 | -176.96 | 139.57 | 108.95 | 90.71 | -5.62 | 178.52 | 83.99 | 92.8 | 80.53 | -11.32 | 90.53 | 165.96 | 87.48 | 90 | 31.18 | 60.26 | 99.45 | 0 | 119.87 | 90
2020-10-06 | 14:03 | -128.88 | 58.39 | 160.92 | 100.12 | -23.44 | 29.4 | -112.47 | 147.53 | 127.93 | -103.11 | -175.5 | 75.76 | 172.48 | 110.56 | -138.97 | 78.86 | 123.12 | 127.82 | 65.97 | -91.09 | -170.4 | 97.08 | 144.59 | 15.65 | -146.67 | 101.1 | -180 | -126.61 | 90 | 59.4 | 96.35 | 81.49 | 143.13 | 100.68 | 146.32 | 88.04 | 90 | 96.77 | 90 | 157.71 | 116.52 | 175.6 | 120.19 | 159.24 | 63.38 | -174.27 | -171.39 | -150.81 | -40.27 | -134.22 | -156.34 | -105.66 | 89.75 | -47.95 | 57.15 | 113.26 | -79.07 | -152.88 | 50.27 | 88.42 | 80.18 | 95.05 | 121.74 | 117.85 | 70.47 | 90 | 72.96 | -180 | -16.51 | 0 | -142.17 | 0 | 81.6 | 0 | 92.12 | -180 | -167.3 | 0 | -41.06 | -121.85 | 164.36 | 81.03 | 65.2 | 150.42 | -20.25 | 62.2 | 150.01 | 161.9 | 103.27 | -161.78 | 34.6 | 82.1 | 99.34 | 34.05 | 118.21 | 28.32 | 178.61 | 136.95 | 147.32 | 112.59 | 103.24 | -5.33 | -180 | 73.9 | -157.18 | 87.69 | 0 | 99.91 | 14.04 | 64.48 | 0 | -0.82 | 70.54 | -58.27 | 0 | 108.89 | -180
2020-10-06 | 14:04 | -131.98 | 65.94 | 158.92 | 99.26 | -41.62 | 90.4 | -155.1 | 147.45 | 143.45 | -120.85 | 26.26 | -40.15 | 158.2 | 115.34 | -174.88 | 70.3 | 106.48 | 114.99 | 75.7 | -36.49 | 173.45 | 102.62 | 123.08 | 113.93 | -174.56 | 98.35 | 90 | 171.33 | 0 | 111.13 | 0 | 82.76 | -180 | 114.84 | 0 | 85.38 | 0 | 97.39 | 90 | -57.09 | 118.58 | -161.82 | 123.54 | 172.15 | 63.78 | -168.9 | 177.86 | -162.71 | -46.12 | -141.68 | -152.89 | 27.19 | 75.99 | -39.88 | 60.09 | 123.68 | -87.97 | -119.56 | 97.81 | 80.22 | 72.3 | 133.96 | -130.18 | 97.94 | 89.6 | 90 | 64.03 | 0 | 15.32 | 0 | -2.79 | 0 | 90.11 | 0 | 51.42 | -180 | 144.06 | 0 | 19.31 | -96.27 | 131.37 | 81.47 | 59.3 | -167.55 | -99.62 | 72.64 | 144.89 | -175.44 | 70.83 | -143.18 | 93.63 | 86.45 | 141.85 | 42.59 | 109.67 | 86.22 | -174.58 | 130.66 | 119.21 | -168.33 | 119.55 | -46.31 | 129.43 | 98.02 | -143.98 | 50.27 | -18.79 | 82.52 | 90 | 82.97 | 135 | 55.09 | 146.32 | 92 | -180 | 88.55 | 90
2020-10-06 | 14:05 | -128.24 | 69.65 | 156.79 | 96.84 | -38.98 | 105.83 | -145.02 | 141.39 | 137.75 | -137.16 | 126.5 | -86.42 | 176.17 | 113.09 | -177.76 | 72.04 | 101.88 | 111.89 | 49.93 | 53.1 | 133.27 | 99.53 | 161.73 | 123.81 | 146.32 | 145.7 | 0 | 168.21 | 0 | 91.52 | 90 | 47.65 | -180 | 84.33 | 0 | 42.11 | 0 | 94.17 | 0 | -105.94 | 114.71 | -172.62 | 120.72 | 164.62 | 45.04 | -173.98 | -177.13 | -164.19 | 10.96 | -134.54 | -139.15 | -56.32 | 78.36 | -21.8 | 60.81 | 134.81 | -146.51 | -120.51 | 84.33 | 144.96 | 108.83 | -75.39 | -115.03 | 132.69 | 105.54 | -135 | 119.06 | -180 | 66.69 | 0 | -107.3 | 0 | 146.76 | 90 | 84.18 | 0 | -168.02 | 0 | -14.44 | -81.49 | 146.06 | 90.89 | 68.75 | -143.74 | -148.71 | 86.66 | 144.25 | -175.09 | 67.1 | -125.04 | 126.86 | 80.56 | 132.14 | 35.08 | 101.5 | 101.39 | 164.41 | 97.13 | 152.26 | -151.31 | 132.32 | -27.94 | 104.22 | 100.12 | 172.3 | 63.82 | 23.62 | 79.82 | 78.68 | 71.54 | -180 | 75.97 | -101.32 | 83.9 | 7.69 | 100.4 | 45
2020-10-06 | 14:06 | -145.01 | 32.42 | 155.15 | 94.47 | -37.87 | 115.73 | -146.28 | 134.65 | 133.8 | -129.63 | 51.75 | -77.57 | 176.37 | 110.63 | 176.43 | 68.53 | 101.9 | 114.68 | -37.81 | 136.88 | 43.67 | 69.54 | 90 | 114.33 | 153.43 | 46.66 | -180 | 171.81 | 90 | 79.43 | 0 | 155.12 | 0 | 77.35 | 0 | -177.9 | 0 | 78.38 | 0 | 126.81 | 117.43 | 169.49 | 118.36 | 152.41 | 40.55 | -167.19 | 179.35 | -157.28 | 63.43 | -153.91 | -150.17 | -90 | 14.24 | -53.58 | 54.47 | 128.48 | 15.14 | -150.24 | 81.7 | 129.63 | 102.09 | -97.35 | -3.01 | 133.03 | 141.58 | 90 | 90.88 | 0 | 74.81 | 0 | 170.91 | -180 | 74.85 | 90 | 83.35 | 0 | 57.58 | 0 | -52.54 | -85.47 | 149.87 | 105.24 | 82.26 | -176.99 | -71.24 | 93.76 | 159.51 | -153.2 | 96.53 | -100.88 | 36.4 | 89.9 | 107.89 | -76.58 | 107.57 | 10.28 | 153.48 | 132.88 | 129.66 | 155.43 | 114.01 | 105.71 | 176.15 | 120.04 | 173.1 | 66.14 | -45 | 104.77 | 45 | 55.02 | 116.57 | 84.73 | 0 | 14.23 | 0 | -168.77 | 45
2020-10-06 | 14:07 | -146.11 | 19.38 | 163.18 | 96.6 | -8.21 | 123.24 | -155.67 | 135.15 | 132.36 | -110.11 | 96.35 | -71.08 | 177.26 | 118.99 | 157.17 | 54.78 | 69.91 | 93.65 | 141.45 | 94.1 | 157.39 | 55.42 | 73.57 | 55.81 | 60.25 | 74.31 | -180 | 8.89 | 0 | 74.15 | 90 | 18.56 | 0 | 85.68 | -180 | -168.14 | 0 | 86.78 | 90 | 124.15 | 120.34 | 174.89 | 118.46 | 172.14 | 25.22 | -168.12 | 175.85 | -169.36 | 70.26 | -151.58 | -149.86 | 39.55 | 67.16 | -27.89 | 66.17 | 133.54 | 28.97 | -125.32 | 25.01 | 86.98 | 107.96 | -92.74 | 12.34 | -174.79 | 96.17 | 90 | 82.29 | -180 | 82.02 | 0 | 58.73 | 0 | 79.92 | 90 | 73.29 | 0 | 95.19 | 90 | -48.53 | -118.42 | 145.24 | 95.17 | 82.94 | 159.08 | -111.72 | 64.4 | 155.02 | -150.96 | 64.62 | -122.7 | 79.88 | 98.78 | 97.76 | -173.29 | 101.69 | 69.47 | 174.15 | 10.13 | 134.09 | 146.39 | 132.24 | 132.14 | -173.65 | 68.57 | 171.58 | 83.95 | -18.44 | 116.79 | 0 | 98.18 | 90 | 83.57 | -80.55 | -104.19 | -45 | -172.33 | 0
2020-10-06 | 14:08 | -151.64 | 25.58 | 165.6 | 98.59 | 4.49 | 124.98 | -162.51 | 138.16 | 131.36 | -72.82 | 25.39 | 33.47 | 144.78 | 69.41 | -127.97 | 13.36 | 58.66 | 70.78 | 102.14 | 77.25 | 108.44 | 80.18 | 75.99 | 77.43 | 169.38 | 105.58 | 0 | 45.59 | 90 | 78.32 | 131.63 | 76.61 | -180 | 92.45 | -180 | -102.18 | 90 | 101.16 | 90 | 135.99 | 113.79 | -178.86 | 117.43 | 160.59 | 84.79 | -168.52 | 169.72 | -168.54 | 76.73 | -168.08 | -118.77 | 7.13 | 54.36 | -2.6 | 43.59 | 149.05 | 96.4 | -90.29 | 80.11 | 79.66 | 60.56 | -53.14 | 99.21 | 134.75 | -12.38 | -180 | 71.61 | -180 | 77.73 | -180 | 112.62 | 0 | 49.59 | 90 | 68.7 | 108.44 | 86.3 | 90 | 40.02 | -51.95 | 106.74 | 99.7 | 84.8 | 153.6 | -58.56 | 50.23 | 157.01 | 160.93 | 79.31 | -149.85 | 74.27 | 142.3 | 111.68 | 169.02 | 104.11 | 75.51 | -153.25 | -164.85 | 55.34 | 40.98 | 121.48 | 41.32 | -172.19 | 114.06 | 169.24 | 114.95 | 41.63 | 88.4 | 68.95 | 109.13 | -164.75 | 86.22 | 139.41 | -39.6 | -98.14 | 111.56 | 33.68
2020-10-06 | 14:09 | -120.27 | 27.54 | 157.6 | 101.77 | -20.14 | 121.81 | 178.03 | 141.67 | 117.72 | -47.31 | -145.05 | 96.77 | -154.64 | 49.77 | -32.39 | 9.36 | 144.73 | 87.57 | 95.43 | 99.73 | 162.19 | 47.23 | 87.96 | 55.22 | 0 | 117.5 | -180 | 24.32 | 90 | 93.35 | 158.2 | 74.47 | 0 | 99.99 | 116.57 | -118.36 | 0 | 103.32 | 90 | 150.91 | 118.98 | 174.18 | 123.9 | 145.82 | 68.45 | -171.3 | 166.03 | -161.85 | 89.58 | -112.67 | -15.92 | 92.85 | -29.26 | -32.47 | 63.52 | 144.46 | 106.47 | -53.21 | 28.56 | 174.97 | 45.07 | -55.3 | 96.26 | 117.76 | -4.76 | 90 | 24.33 | 0 | 63.34 | -180 | 114.31 | 0 | 152.55 | 0 | 74.06 | 0 | 74.95 | 0 | -27.16 | -56.58 | 116.24 | 99.41 | 65.31 | 149.96 | -160.91 | 44.19 | 147.39 | -24.81 | 99.03 | 164.1 | 85.12 | 148.62 | 94.83 | 141.41 | 55.26 | 100.28 | 158.49 | 97.39 | 48.55 | -33.53 | 55.13 | 108.9 | 114.24 | 84.97 | 170.79 | 102.31 | -180 | -149.5 | -180 | 104.63 | -180 | 78.7 | -180 | 53.4 | 90 | 60.84 | 0
2020-10-06 | 14:10 | -118.58 | 26.37 | 172.7 | 103.39 | 1.14 | 124.26 | 162.99 | 137.64 | 105.24 | 11.56 | 162.22 | 108.59 | 106.9 | 57.35 | -45.27 | -24.96 | 146.5 | 90.64 | 91.45 | 93.54 | 140.19 | 40.74 | 86.03 | 74.14 | 7.13 | 107.03 | -180 | 42.45 | 90 | 87.06 | 150.26 | 24.3 | 0 | 93.51 | 126.87 | -93.02 | -180 | 107.32 | 90 | 151.12 | 118.16 | 162.01 | 122.68 | 90.19 | 96.95 | -174.56 | 161.94 | -158.01 | 100.95 | -153.35 | 161.79 | -86.98 | -104.64 | -35.54 | 54.07 | 117.6 | 113.54 | -156.33 | -25.81 | 90 | 78.69 | -95.72 | 88.54 | 132.13 | 37.46 | 0 | 42.96 | 0 | 73.15 | -180 | 107.44 | 0 | 71.08 | 0 | 78.57 | 0 | 74.96 | 0 | -12.9 | -52.61 | 118.79 | 104.87 | 84.6 | 144.92 | -122.43 | 53.12 | 151.77 | 9.26 | 70.14 | 144.93 | 78.52 | 147.38 | 96.2 | 135.39 | 57.59 | 111.12 | 132.69 | 147.23 | 34.94 | 82.53 | 61.2 | 135.51 | 110.43 | -41.19 | 79.62 | 118.97 | -180 | -44.68 | 90 | 86 | -180 | 79.18 | 63.43 | 46.5 | -90 | 72.76 | -180
2020-10-06 | 14:11 | 140.36 | 30.32 | -172.02 | 106.4 | -27.25 | 117.84 | 149.76 | 136.87 | 126.34 | 37.39 | 145.18 | 119.51 | 123.37 | 81.51 | -120.61 | -2.47 | 126.53 | 72.66 | 77.66 | 94.29 | 126.67 | 23.95 | 98.44 | 43.44 | 0 | 152.61 | -180 | 73.57 | 96.35 | 72.86 | 135 | 44.19 | 90 | 95.52 | 0 | 10.02 | 0 | 48.59 | 90 | 151.45 | 108.03 | 156.28 | 119.31 | 64.8 | 130.42 | -165.55 | 146.94 | 175.98 | 77.47 | -148.67 | 143.89 | 165.02 | -69.07 | -91.78 | 21.91 | -142.11 | 121.52 | -138.18 | 73.27 | -21.58 | 59.89 | -6.35 | 107.13 | 100.98 | 35.95 | 0 | 67.36 | -180 | 78.26 | 0 | 100.05 | 0 | 70.95 | 0 | 79.35 | 90 | 77.99 | -180 | -7.25 | 5.23 | 124.01 | 106.61 | 86.31 | 144.22 | -87.41 | 20.47 | 164.4 | 98.51 | 64.94 | 107.78 | 59.64 | -61.89 | 83.49 | 133.85 | 85.86 | 95.53 | 125.96 | 135.13 | 69.98 | 89.18 | 76.2 | 159.47 | 98.22 | 99.48 | 75.44 | 111.92 | 165.07 | 67.97 | 90 | 111.59 | -180 | 78.46 | 135 | 62.82 | -90 | 132.16 | -180
2020-10-06 | 14:12 | 169.29 | 34.21 | 124.36 | 105.79 | -40.47 | 100.49 | 170.06 | 136.17 | 106.63 | 1.24 | -175.42 | 110.33 | 88.66 | 78.18 | 144.15 | 23.67 | 128.78 | 78.99 | 72.15 | 95.02 | 119.4 | 87.98 | 95.91 | 59.48 | 0 | 99.93 | -180 | 70.76 | 96.02 | 75.31 | 135 | 63.74 | 90 | 92.67 | 0 | 31.1 | -180 | 72.72 | 99.45 | -97.19 | 110.77 | 134.14 | 122.19 | 55.75 | 130.29 | 175.52 | 152.74 | -177.24 | 70.31 | -131.59 | 97.62 | -163.73 | -50.6 | -131.8 | 23.26 | 155.68 | 111.57 | 161.74 | 87 | -169.8 | 10.87 | 163.18 | 102.85 | 140.19 | 177.4 | 139.41 | 25.86 | 0 | 69.64 | -180 | 120.33 | 90 | 66.67 | 153.43 | 71.64 | 0 | 109.91 | 0 | -0.37 | 21.77 | 102.36 | 87.21 | 62.73 | 142.01 | -108.61 | 19.89 | 164.07 | 99.16 | 77.33 | 107.84 | 88.88 | -168.69 | 98.3 | 127.96 | 76.22 | 100.42 | 20.78 | 120.54 | 5.7 | 98.47 | 75.96 | 129.57 | 104.27 | 54.56 | 75.96 | 129.62 | 162.9 | 36.26 | -146.32 | 93.61 | -135 | 79.06 | -63.43 | -162.9 | -87.4 | 98.15 | 0
2020-10-06 | 14:13 | -138.73 | 50.71 | 158.59 | 108.06 | 1.54 | 101.36 | 176.62 | 133.38 | 135.14 | 30.08 | 159.29 | 83.41 | -180 | 78.49 | 159.38 | 10.57 | 95.39 | 70.1 | 93.42 | 82.39 | 108.04 | 115.89 | 119.24 | 61.55 | -19.99 | 88.95 | 0 | 59.41 | 0 | 72.59 | 0 | 57.67 | 0 | 121.97 | 0 | 27.54 | 0 | 72.93 | 90 | 161.07 | 113.32 | 164.52 | 122.95 | 96.14 | 93.56 | -171.28 | 164.16 | 170.86 | 60.56 | -134.5 | 110.91 | -134.44 | 44.99 | -110.56 | 2.77 | -177.62 | 105.77 | -122.91 | 108.21 | 39.36 | 111.62 | -176.92 | 104.56 | 159.4 | 135.41 | 90 | 49.85 | 0 | 70.66 | -180 | 127.92 | 0 | 153.22 | 0 | 77.91 | 0 | 97.59 | 0 | -20.57 | -101.32 | 94.25 | 79.83 | 62.94 | 141.08 | -106.25 | 65.1 | 156 | 75.02 | 78.95 | 106.22 | 48.15 | 167.58 | 92.35 | 119.71 | 80.92 | 70.2 | 87.15 | 104.06 | 80.38 | 122.15 | 84.89 | 133.1 | 112.83 | 51.31 | 103.67 | 130.75 | -157.39 | 155.47 | -135 | 87.77 | -90 | 72.1 | 90 | 148.46 | -90 | 46.67 | -180
2020-10-06 | 14:14 | -142.33 | 61.77 | 149.49 | 108.49 | -1.34 | 83.49 | -177.64 | 137.93 | 132.05 | 13.94 | -169.74 | 109.99 | 158.51 | 81.06 | 51.19 | 36.91 | 66.51 | 71.17 | 69.65 | 99.71 | 104.58 | 139.63 | 90.78 | 62.07 | 161.56 | 100.1 | 0 | 69.64 | 90 | 79.43 | 154.98 | 51.27 | -180 | 138.67 | 90 | 45.95 | 135 | 52.39 | 90 | 131.59 | 101.76 | 167.71 | 120.72 | 95.57 | 126.39 | -168.91 | 153.72 | 175.46 | 127.32 | -129.76 | 102.38 | 108.81 | 35.56 | -87.63 | -5.61 | -139.77 | 100.94 | -68.63 | 105.61 | 34.71 | -89.33 | -71.56 | 122.17 | 130.53 | 53.99 | 90 | 36.56 | 0 | 98 | -180 | 119.69 | 0 | 99.95 | 0 | 68.96 | 0 | 97.27 | -180 | -8.83 | -49.12 | 94.41 | 90.21 | 61.21 | 139.63 | -96.55 | 31.27 | 161.71 | 61.7 | 89.64 | 136.09 | 82.35 | 146.41 | 94.72 | 127.46 | 83.13 | 98.3 | 98.14 | 88.02 | 42.39 | 91.67 | 71.91 | 126.5 | 114.26 | 17.45 | 99.7 | 113.4 | -176.81 | 124.71 | 161.56 | 89.47 | -95.19 | 69.91 | -71.56 | 138.71 | -90 | 87.68 | -180
2020-10-06 | 14:15 | -128.25 | 57.43 | 170.22 | 105.56 | 9.67 | 101.48 | 177.51 | 129.6 | 120.43 | 0.07 | -143.22 | 114.37 | 170.04 | 80.98 | 85.12 | 14.02 | 115.87 | 82.39 | 62.75 | 87.08 | 109.25 | 110.4 | 99.64 | 29.89 | -53.74 | 114.66 | 168.68 | 55.71 | 90 | 47.03 | 161.56 | 42.19 | -180 | 87.42 | 97.13 | 36.5 | -180 | 69.87 | 96.35 | 170.25 | 100.83 | 166.92 | 118.64 | 90.64 | 140.4 | -173.67 | 151.12 | 179.2 | 94.17 | -149.31 | 143.29 | -129.7 | 4.57 | -55.18 | 26.3 | -132.89 | 108.71 | 178.1 | 97.42 | 86.17 | 52.94 | -150.26 | 103.26 | -126.87 | 27.68 | 0 | 59.39 | -135 | 105.1 | -180 | 103.18 | -180 | 86.86 | -180 | 62.84 | 0 | 84.9 | -180 | -40.53 | -21.5 | 102.35 | 96.34 | 77.76 | 150.57 | -96.35 | 48.25 | 167.51 | 88.7 | 100.6 | 120.91 | 54.04 | -161.24 | 88.97 | 134.44 | 66.96 | 90.75 | 149.15 | 101.27 | 49.82 | 82.21 | 69.91 | 118.99 | 100.13 | 57.48 | 63.03 | 105.3 | -180 | 56.14 | 90 | 94.57 | -180 | 79.31 | 45 | 156.25 | -90 | 103.63 | -180
2020-10-06 | 14:16 | -135.36 | 69.25 | -161.91 | 107.13 | 4.85 | 82.3 | 164.82 | 121.98 | 146.65 | 56.58 | -171.86 | 121.09 | 165.83 | 80.98 | -117.32 | 36.73 | -54.27 | 71.46 | 58.79 | 86.08 | 159.78 | 8.95 | 78.86 | 30.25 | -16.38 | 0.94 | -180 | 43.11 | 156.04 | -45.99 | 168.68 | 60.25 | -180 | 86.39 | 158.2 | 79.93 | -180 | 64.98 | 90 | 133.17 | 89.58 | -156.81 | 115.59 | 102.8 | 128.34 | -159.41 | 109.29 | 162.78 | -61.47 | -137.03 | 168.12 | 117.02 | -12.7 | -151.26 | 14.64 | -153.23 | 115.18 | -90 | 118.41 | -2.74 | 62.14 | -41.77 | 106.88 | -149.84 | 51.55 | -101.32 | 52.21 | -18.44 | 123.9 | -180 | 118.9 | 108.44 | 83.34 | -116.57 | -23.09 | -180 | 60.73 | -180 | -14.1 | -7.94 | 121.72 | 99.03 | 77.79 | 149.81 | -105.65 | 51.62 | 167.16 | 109.37 | 98.24 | 107.87 | 12.91 | -24.14 | 78.74 | 129.99 | 82.42 | 90.5 | 97.35 | 138.88 | 47.66 | 87.5 | 86.59 | 164.29 | 91.65 | 93.67 | 83.65 | 100.45 | 126.26 | 40.05 | 140.19 | 121.42 | -180 | 77.03 | 81.86 | 175.96 | -60.94 | 112.52 | -180
2020-10-06 | 14:17 | -139.78 | 69.42 | 179.46 | 104.04 | 24.19 | 97.67 | -173.2 | 120.06 | 118.4 | -7.77 | -150.72 | 137.64 | -147.7 | 68.78 | -39.4 | 50.41 | -46.84 | 82.07 | 15.27 | 78.16 | 124.85 | 20.75 | 109.45 | 41.88 | -101.32 | -25.58 | 158.2 | 60.12 | 101.32 | -30.91 | -180 | 64.44 | -180 | 73.59 | -180 | 85.9 | 175.59 | 77.2 | 104.04 | 167.88 | 87.65 | 157.83 | 113.02 | 92.8 | 120.52 | -175.66 | 39.94 | 178.85 | -95.9 | -149.01 | -172.58 | 173.67 | -25.91 | -101.76 | 43.84 | 26.57 | 106.99 | -117.3 | 130.11 | -20.71 | 66.26 | 153.45 | 110.31 | 120.96 | 77.35 | -180 | 43.37 | 90 | 70.54 | 0 | 136.31 | 0 | 83.34 | 0 | 33.48 | 0 | 41.79 | 0 | -61.9 | 4.34 | 146 | 99.56 | 92.43 | 144.26 | -110.43 | 21.89 | 166.51 | 94.22 | 95.15 | 152.72 | 37.54 | 105.72 | 105.63 | 123.12 | 110.21 | 107.46 | 2.5 | -118.01 | 27.76 | 79.82 | 83.65 | 167.43 | 107.74 | 115.31 | 91.68 | 106.68 | 126.87 | 80.59 | 153.43 | 143.79 | -180 | 80.66 | 90 | 109.98 | 0 | 118.54 | 0
2020-10-06 | 14:18 | -156.08 | 64.46 | -51.54 | 100.16 | 79.65 | 128.62 | 172.97 | 122.32 | 106.94 | 74.29 | -124.25 | 126.86 | 90.95 | 90.02 | 174.68 | 63.17 | -136.93 | 79.96 | 59.43 | 81.6 | 161.56 | 50.6 | 124.45 | 53.84 | -90 | 128.1 | 176.81 | 40.8 | 169.71 | 39.85 | 150.94 | 55.18 | 165.96 | 71.06 | -180 | 39.71 | -180 | 62.41 | 0 | -142.32 | 90.7 | 153.66 | 112.55 | 104.59 | 125.35 | 179.92 | 77.09 | 169.7 | -68.21 | -162.57 | 143.41 | -16.45 | 9.67 | 156.46 | 57.03 | 70.13 | 97.63 | -180 | 114.73 | -8.74 | 83.83 | -165.89 | 67.68 | 56.95 | 80.18 | 143.13 | 103.28 | 90 | -178.36 | 90 | 100.4 | -180 | 119.1 | 0 | 76.51 | 135 | 72.58 | 0 | -32.32 | 4.24 | 147.02 | 113.77 | 79.42 | 152.48 | -125.14 | 49.34 | 166.27 | 132.48 | 91.09 | 48.58 | -127.79 | -40.75 | 81.12 | 123.45 | 108.44 | 114.56 | 110.56 | -109.23 | 100.67 | 58.49 | 75.96 | 173.2 | 101.83 | 122.38 | 94.15 | 92.97 | 94.41 | 105.54 | -180 | 159.17 | 165.96 | 82.88 | 90 | 89.25 | 0 | 145.75 | 0
2020-10-06 | 14:19 | -143.92 | 65.08 | -169.14 | 107.3 | 40.24 | 129.62 | 170.12 | 114.82 | 80.24 | -4.64 | -158.95 | 127.52 | 53.13 | 90.08 | -51.96 | 65.69 | -7.13 | 55.29 | 167.47 | 85.64 | 133.6 | 112.03 | 133.45 | 57.55 | -180 | -5.43 | 149.03 | 37.54 | 146.32 | -77.77 | 170.55 | 53.22 | 170.55 | 97.72 | 128.65 | 87.87 | -180 | 49.88 | 101.32 | 135.93 | 84.86 | 165.53 | 116.59 | 121.08 | 123.58 | -179.07 | 114.13 | 166.58 | -99.22 | -163.68 | 174.81 | -142.59 | 71.9 | -15.79 | 32.17 | -10.09 | 103.03 | -147.73 | 113.66 | -153.43 | 56.26 | 105.24 | 84.69 | 81.01 | 58.08 | -40.61 | 95.1 | -165.96 | -16.11 | 0 | 120.85 | 116.57 | 92.04 | 90 | 97.83 | -90 | 26.88 | 0 | -23.28 | 19.61 | 105.71 | 112.46 | 23.59 | 133.92 | -135.02 | 14.62 | 169.36 | 112.54 | 80.81 | 45.23 | -57.49 | 103.05 | 97.63 | 127.36 | 82.55 | 96.94 | 114.44 | 138.62 | 47 | 43.38 | 72.47 | 156.79 | 115.02 | 125.26 | 98.83 | 92.04 | 141.35 | 87.11 | 90 | 143.34 | -153.43 | 70.27 | 127.88 | 92.84 | -90 | 119.12 | 0
2020-10-06 | 14:20 | -170.1 | 62.79 | -114.42 | 106.16 | 95.28 | 108.69 | 173.22 | 127.71 | 52.62 | 78.57 | -142.2 | 102.36 | 167.09 | 93.08 | -16.43 | 60.11 | -1.84 | 32.38 | 24.15 | 91.47 | 99.2 | 68.52 | 126.4 | 7.31 | 0 | 151.51 | 172.87 | 40.92 | 90 | 37.57 | 164.73 | 53.27 | 0 | 107.95 | 123.68 | 79.22 | -90 | 0.05 | 90 | -176.85 | 83.38 | 162.34 | 113.47 | 109.47 | 125.83 | 179.35 | -146.33 | 176.87 | -99.24 | -155.98 | 159.57 | -139.23 | 23.76 | -59.66 | 36.89 | 9.75 | 112.69 | 171.64 | 104.31 | 85.19 | 1.72 | 45 | 102.68 | -33.68 | 56.88 | -75.96 | 81.71 | -135 | 175.26 | 0 | 98.18 | 90 | 97.65 | -135 | 94.16 | 0 | 46.06 | -180 | 40.53 | 36.53 | 124.76 | 112.95 | 65.94 | 127.39 | -108.21 | -5.23 | 158.97 | 84.5 | 90.27 | 63.05 | 26.56 | -94.92 | 99.56 | 150.12 | 87.32 | 76.84 | 73.92 | 123.27 | 63.91 | 25.37 | 81.64 | 153.08 | 124 | 125.52 | 83.98 | 89.94 | 26.57 | 81.3 | 111.8 | 131.78 | 170.55 | 75.48 | 96.35 | 80.81 | -90 | 101.99 | -90
2020-10-06 | 14:21 | -158 | 50.58 | 137.5 | 100.97 | -166.67 | 139.17 | 175.58 | 140.83 | 108.29 | 68.94 | -168.25 | 101.58 | -42.38 | 79.69 | -17.85 | 30.48 | 133.49 | 50.34 | 97.43 | 77.43 | 99.02 | 93.21 | 88.3 | -59.87 | -45 | 105.11 | -180 | 28.51 | 90 | 55.48 | 138.02 | 25.5 | -180 | 87.43 | 168.68 | 44.88 | 153.43 | 5.63 | 90 | 120.73 | 90.23 | 171.14 | 115.11 | 88.07 | 123.65 | -174.31 | 31.64 | 174.1 | -139.3 | -157.01 | 140.47 | 168.93 | -17.63 | -98.27 | 38.56 | -131.5 | 96.72 | -174.22 | 86.26 | 79.67 | 101.43 | 33.1 | 100.24 | 127.74 | 45.47 | 111.8 | 81.86 | -123.68 | 132.48 | -180 | 94.54 | -180 | 86.29 | -180 | 99.25 | -90 | 65.78 | 0 | -9.93 | 31.83 | 115.55 | 113.72 | 79.56 | 121 | -76.65 | -36.38 | 157.32 | -12.26 | 98.73 | -13.39 | 64.77 | -146.32 | 97.33 | 163.1 | 90.39 | 75.2 | 77.77 | 141.95 | 48.94 | 69.15 | 95.05 | 115.6 | 97.76 | 79.37 | 94.24 | 95.45 | 39.81 | 102.32 | 156.79 | 134.06 | 90 | 82.8 | 128.65 | 86.55 | 0 | 125.53 | 0
2020-10-06 | 14:22 | -127.67 | 42.04 | 172.69 | 94.97 | 32.2 | 131.87 | 174.79 | 141.73 | 133.02 | 79.1 | 173.74 | 89.92 | -116.57 | 71.99 | 154.51 | -19.25 | 115.46 | 57.39 | 88.56 | 75.72 | 138.01 | 95.88 | 68.48 | -29.15 | 71.56 | 84.51 | -180 | 129.88 | 0 | 41.48 | 0 | 33.87 | 0 | 71.81 | 0 | -25.87 | 0 | 97.22 | 0 | -158.59 | 91.96 | 158.82 | 116.59 | 54.66 | 120.83 | -170.7 | 16.27 | 170.56 | -168.52 | -155.72 | 123.26 | -178.45 | -19.62 | -120.35 | 42.28 | -117.66 | 73.02 | -170.27 | 45.5 | -34.99 | 106.31 | -6.35 | 116.79 | 165.96 | 37.07 | 104.04 | 127.55 | -180 | 125.79 | -180 | 87.82 | -180 | -110.41 | 90 | 31.25 | -90 | 68 | 0 | 18.54 | 29.36 | 107.34 | 115.5 | 83.8 | 122.73 | -82.28 | -42.76 | 162.55 | -77.61 | 95.47 | 166.5 | 36.64 | 175.79 | 104.68 | 166.51 | 91.4 | 97.29 | 101.88 | 103.14 | 36.87 | 93 | 93.83 | 140.75 | 92.6 | -138.12 | 90 | 106.63 | 108.44 | 92.5 | -180 | 67.5 | 153.43 | 95.32 | -180 | 85.86 | 0 | 153.68 | 0
2020-10-06 | 14:23 | -148.38 | 36.69 | 147.39 | 97.15 | -113.98 | 137.48 | -170.68 | 142.81 | 131.56 | -42.58 | 11.75 | 97.66 | -116.57 | 71.09 | -30.96 | 8.78 | 118.24 | 65.82 | 101.07 | 71.09 | 99.42 | 103.16 | 89.41 | -31.86 | 120.97 | 96.4 | 0 | -173.64 | 0 | 52.62 | 0 | 15.13 | 0 | 76.7 | 0 | 3.38 | 0 | 96.65 | 0 | 124.44 | 95.14 | 168.48 | 121.35 | 103.61 | 123.6 | -172.8 | 84.5 | -170.15 | -130.08 | 173.95 | 71.94 | 176.89 | -23.42 | -51.35 | 55.68 | 168.39 | 41.63 | 95.86 | 100.49 | 61.33 | 67.12 | 134.06 | 144.33 | 166.25 | 25.4 | 111.8 | 107.4 | -180 | 103.71 | -180 | 80.63 | -180 | 147.86 | -180 | 64.73 | 153.43 | 87.26 | 0 | -31.07 | 23.47 | 119.89 | 121.82 | 89.46 | 127.03 | -81.75 | -25.35 | 161.69 | -94.78 | 106.64 | -120.51 | 79.17 | 141.37 | 93.58 | 179.88 | 77.74 | 112.08 | 78.49 | 98.83 | 56.05 | 93.56 | 83.98 | 127.12 | 107.1 | 95.07 | 93.58 | 94.23 | 127.88 | 103.43 | 0 | -24.23 | -180 | 94.32 | 123.68 | 96.01 | 0 | 121.85 | 0
2020-10-06 | 14:24 | -137.06 | 32.02 | 137.86 | 97.71 | -150.81 | 134.02 | -170.16 | 147.05 | 121.46 | -134.99 | -6.06 | 48.05 | -90 | 83.06 | -14.04 | -11.79 | 131.11 | 63.08 | 108.04 | 101.39 | 85.08 | 67.76 | 100.97 | 174.7 | 33.68 | 82.36 | 0 | 101.35 | -180 | 64.89 | 0 | 62.06 | 0 | 72.98 | 0 | 156.12 | 0 | 85.44 | 0 | 133.44 | 106.52 | 149.58 | 122.06 | 65.42 | 116.41 | -179.01 | 119.68 | -166.01 | 165.72 | 174.87 | -103.46 | -119.8 | 86.6 | -74.73 | 42.39 | 159.83 | -3.13 | 90 | 122.01 | 6 | -93.06 | -26.08 | 84.42 | 166.76 | 62.35 | 128.65 | 2.94 | 0 | 88.71 | 0 | 74.88 | 90 | 156.57 | 90 | 58 | -90 | 79.1 | 0 | -35.85 | -3 | 125.98 | 110.61 | 81.45 | 147.2 | -106.2 | 16.57 | 164.52 | -107.11 | 99.21 | -151.66 | 90.76 | 124.76 | 94.58 | 170.48 | 82.38 | 100.1 | -23.21 | 122.39 | 58.75 | 97.39 | 90 | 160.92 | 103.56 | -164.76 | 122.27 | 75.06 | 151.93 | 108.7 | -180 | -119.55 | 173.65 | 98.71 | 123.68 | 67.48 | 135 | 109.84 | 0
2020-10-06 | 14:25 | -150.39 | 28.12 | 146.88 | 93.89 | -98.22 | 125.45 | -179.42 | 150.29 | 121.57 | -174.94 | 19.25 | -51.68 | 90 | 71.56 | -11.32 | -135.57 | 132.11 | 57.73 | 121.9 | 145.04 | 78.76 | 61.14 | 104.3 | 125.77 | 7.13 | 63.22 | 0 | 86.36 | 0 | 75.76 | 0 | 116.87 | 0 | 62.08 | 0 | 103.83 | 0 | 78.13 | 0 | 119.49 | 109.32 | 159.27 | 119.51 | 71.5 | 105.96 | -173.03 | 126.64 | -176.43 | 172.32 | -163.84 | -118.64 | -126.26 | 95.18 | -40.59 | 52.48 | 74.24 | 51.14 | 45.01 | 98.93 | 17.11 | -121.92 | -14.49 | 71.14 | 126.2 | 39.58 | -116.57 | 76.77 | -180 | 71.24 | 0 | 79.28 | 0 | 76.87 | -180 | 80.36 | 0 | 88.04 | 0 | -35.12 | -20.85 | 122.4 | 113.86 | 86.91 | 147.57 | -111.89 | 46.77 | 161.35 | -92.04 | 94.58 | 118.21 | 61.39 | 155.46 | 98.81 | 152.57 | 74.92 | 87.94 | 74.52 | 131.44 | 57.02 | 124.32 | 69.44 | 107.15 | 87.51 | 168.02 | 119.14 | 83.59 | 116.57 | 76.94 | -90 | -162.72 | -180 | 105.45 | 129.81 | 52.01 | 90 | -166.52 | -90
2020-10-06 | 14:26 | -125.46 | 22.69 | 163.13 | 93.7 | 64.55 | 118.95 | 164.32 | 149.41 | 112.43 | 140.53 | -48.35 | -111.46 | -180 | 79.53 | 164.73 | -163.82 | 108.44 | 74.71 | 105.84 | -172.44 | 30.96 | 104.35 | -10.21 | 51.52 | -71.56 | 83.41 | 0 | 98.4 | 0 | 63.15 | 0 | 107.25 | 0 | 51.92 | 0 | 97.85 | 0 | 112.56 | 0 | 144.87 | 111.02 | 164 | 117.41 | 50.65 | 101.14 | -169.95 | 143.03 | 173.53 | -144.86 | -168.61 | -143.27 | -155.8 | 122.53 | -147.52 | 41.96 | -81.39 | 95.36 | -165.53 | 80.56 | -66.76 | 126.1 | -115.71 | 36.86 | 149.03 | 30.17 | 120.97 | 95.48 | -90 | 93.4 | 90 | 97.93 | 0 | 60.7 | -90 | 21.62 | 0 | 79.24 | 0 | -37.5 | -18.7 | 139.36 | 122.3 | 91.59 | 139.3 | -82.48 | 116.83 | 164.68 | -109.65 | 76.12 | 76.62 | 87.06 | 169.57 | 87.08 | 138.18 | 67.17 | 121.54 | 122.9 | 90.49 | 96.08 | 114.36 | 61.8 | -161.91 | 83.98 | 174.78 | 90.76 | 86.93 | 90 | 76.12 | 0 | 137.78 | 135 | 103.39 | 0 | 55.9 | 0 | 152.14 | 0
2020-10-06 | 14:27 | -123.03 | 38.54 | 165.35 | 101.87 | -5.39 | 122.11 | 161.81 | 144.22 | 110.75 | 48.67 | 102.2 | 125.61 | 59.9 | 70.49 | 139.76 | -57.14 | 100.58 | 71.6 | 75.39 | 88.81 | 97.63 | 71.96 | 158.32 | -42.33 | -173.65 | 107.28 | -90 | -3.37 | 0 | 61.87 | 0 | -91.66 | 0 | 67.4 | 0 | 106.63 | 0 | 68.59 | 0 | 85.78 | 105.03 | 170.89 | 114.89 | -29.67 | 97.93 | -168.98 | 147.28 | 166.09 | -137.31 | 153.44 | -143.76 | 139.61 | -90.56 | -76.8 | 49.25 | 134.99 | 88.89 | 129.9 | 98.32 | 36.05 | 118.02 | -48.87 | 68.26 | -133.65 | 51.58 | 119.74 | 90.33 | 90 | 94.84 | 0 | 91.6 | 90 | 34.98 | -180 | -177.11 | 0 | 78.16 | 0 | -92.49 | 2.35 | 141.06 | 120.18 | 85.82 | 102.42 | -20.05 | 125.18 | 163.4 | -104.25 | 57.93 | -4.92 | -45.54 | 140.11 | 99.4 | 163.55 | 75.08 | 81.61 | 117.85 | 112.36 | 97.89 | 104.56 | 77.37 | -145.96 | 96.1 | -132.37 | 68.83 | 99.08 | 90 | 93.9 | 90 | -99.43 | 123.68 | 84.31 | 111.8 | 66.44 | -90 | 103.78 | 90
2020-10-06 | 14:28 | -130.38 | 62.95 | 160.25 | 107.01 | 26.35 | 110.07 | 174.59 | 145.55 | 119.71 | -144.73 | 60.25 | 138.98 | -170.73 | 25.29 | 177.26 | -27.25 | 143.07 | 98.46 | 109.62 | 5.01 | 94.77 | 10.09 | -41.74 | -113.01 | 163.31 | 174.58 | 0 | -51.7 | 0 | 69.27 | 0 | -158.59 | 0 | 90.32 | 0 | 118.1 | 0 | 77.68 | 0 | 133.88 | 101.38 | 169.34 | 115.53 | 67.85 | 68.39 | -167.93 | 153.77 | 177.91 | -126.04 | 175.09 | -117.43 | -66.8 | 168.71 | -165.57 | 16.1 | 127.89 | 75.15 | 108.62 | 99.46 | 117.89 | 99.58 | 101.32 | 7.33 | 138.5 | -83.24 | -45 | 89.06 | 0 | 73.57 | 0 | 41.35 | 0 | 98.26 | 0 | 61.23 | 0 | 85.04 | 0 | -55.86 | -54.85 | 145.79 | 118.18 | 60.09 | 103.97 | -57.51 | 90.95 | 154.96 | -138.24 | 75.05 | -144.39 | 15.71 | 116.92 | 94.98 | 140.02 | 109.91 | 103.06 | 101.11 | 166.34 | 79.89 | 58.77 | 56.98 | 106.97 | 98.74 | 102.67 | 56.32 | 116.42 | 0 | 111.32 | 0 | 126.59 | 90 | 83.72 | -153.43 | 170.54 | -90 | 167.04 | -180
2020-10-06 | 14:29 | -125.11 | 58.29 | 161.31 | 100.69 | 41.5 | 108.67 | 175.05 | 141.1 | 129.48 | 20.09 | -2.26 | 142.22 | 87.51 | 25.1 | -150.64 | 115.9 | 164.06 | 77.91 | 85.31 | 104.54 | 91.85 | 32.28 | -34.7 | -109.91 | 135 | 7.23 | 0 | 120.35 | 0 | 83.3 | 0 | 54.66 | 0 | 85.21 | 0 | 158.61 | 0 | 86.53 | 0 | 108.85 | 101.68 | 164.69 | 115.43 | 108.36 | 95.23 | -178.59 | 119.86 | -179.61 | -134.57 | -177.01 | -104.51 | -132.36 | 81.73 | -179.17 | 52.04 | 140.81 | 36.51 | 145.62 | 61.32 | 50.89 | 94.86 | 171.86 | 59.62 | -175.41 | 163.41 | 161.56 | 62.31 | 0 | 81.74 | 0 | 97.07 | 0 | 80.3 | 0 | 55.81 | 0 | -124.7 | 0 | -44.3 | -39.27 | 127.12 | 116.31 | 66.35 | 113.45 | -62.03 | 89.05 | 164.55 | -123.79 | 100.19 | -71.24 | -14.39 | 124.12 | 90.33 | -178.01 | 55.78 | 37.26 | 12.45 | 152.14 | 96.93 | 103.98 | 47.49 | 145.22 | 99.45 | 76.73 | 75.41 | 108.97 | 104.04 | 120.05 | 90 | 126.48 | 165.96 | 76.98 | -90 | 56.94 | -90 | 101.83 | 0
2020-10-06 | 14:30 | -124.45 | 61.95 | 148.23 | 101.88 | -23.06 | 117.44 | 169.32 | 151.57 | 138.16 | 103.96 | 8.2 | 144.17 | 82.87 | 74.23 | 157.02 | -161.82 | 170.55 | 71.72 | 85.78 | -166.21 | 91.04 | 133.61 | -29.93 | -156.19 | 174.28 | -86.29 | 0 | 110.01 | 0 | 95.39 | 0 | 69.48 | 0 | 84.52 | 0 | 154.49 | 0 | 88.6 | 0 | 120.06 | 106.92 | 168.8 | 120.27 | 169.8 | 94.05 | -173.44 | 103.05 | 174.99 | -150.91 | -175.29 | 157.71 | -79.7 | 83.72 | -122.9 | 57.46 | -129.36 | 75.05 | 176.98 | 104.09 | -13.15 | 97.16 | -105.89 | 92.97 | 133.09 | 150.46 | 140.19 | 66.44 | 90 | 86.72 | 0 | 158.24 | 135 | -172.46 | 0 | 35.49 | 0 | 86.06 | 0 | -18.69 | -46.71 | 138 | 119.94 | 63.08 | 135.97 | -96.22 | 134.31 | 153.45 | -70.55 | 81.33 | 117.14 | 11.32 | -136.41 | 102.28 | -150.36 | 88.88 | -154.25 | 113.35 | 124.2 | 87.04 | 93.12 | 73.59 | 49.4 | 93.24 | 93.95 | 80.93 | 71.83 | 104.04 | 105.08 | 0 | 100.14 | 0 | 83.73 | -90 | 103.46 | 0 | 111.24 | 0
2020-10-06 | 14:31 | -139.78 | 71.13 | 173.44 | 107.83 | 164.27 | 123.74 | 177.88 | 133.66 | 113.69 | 50.27 | -38.08 | 154.6 | -145.78 | 92.32 | 26.57 | -89.15 | 154.35 | 21.17 | 106.25 | 166.78 | 145.13 | -151.59 | 16.15 | -147.91 | 138.37 | 155.44 | 0 | 79.33 | -90 | 62.17 | 0 | 57.51 | 0 | 82.68 | 0 | 153.37 | 0 | 30.65 | 0 | 130.01 | 101.02 | -171.35 | 114.27 | 126.75 | 105.93 | -168.63 | 153.39 | 178.94 | -107.01 | -167.22 | 139.88 | -168.97 | -2.04 | -17.57 | 71.46 | -70.82 | 61.97 | -100.41 | 118.07 | -32.01 | -43.36 | -107.66 | 130.31 | 140.53 | 45.05 | -170.55 | 105.3 | -90 | 98.98 | -180 | -148.13 | 90 | 97.01 | 0 | 64.09 | -90 | 46.15 | 0 | 13.72 | -19.23 | 87.26 | 110.91 | 41.12 | 127.18 | -110.1 | 172.63 | 152.85 | -2.49 | 106.5 | 157.35 | 55.34 | -68.46 | 99.06 | 172.21 | 64.82 | -120.17 | 81.34 | 42.56 | 52.73 | -38.75 | 75.72 | 92.52 | 43.36 | 85.34 | 106.07 | 59.53 | 158.2 | 38.87 | 135 | 90.93 | -180 | 83.96 | 153.43 | 43.36 | 0 | 91.74 | 0
2020-10-06 | 14:32 | -136.14 | 43.56 | 158.59 | 104.98 | -122.36 | 127.37 | 170.65 | 126.96 | 130.97 | -86.42 | -51.8 | -44.41 | -146.58 | 78.57 | -104.04 | -161.69 | 140.07 | 8.55 | 103.16 | -26.08 | 156.67 | 80.83 | -27.98 | 159.01 | -71.56 | -55.99 | 0 | 87.54 | 0 | 55.69 | 0 | 74.17 | 0 | 82.08 | 0 | 96.54 | 0 | 50.44 | 0 | 136.3 | 104.94 | 176.68 | 112.59 | 81.02 | 126.03 | -165.5 | 134.28 | 172.65 | 98.01 | -170.9 | 0.54 | -25.84 | 41.48 | -82.87 | 70.84 | 5.39 | 58.15 | -163.08 | 126.35 | -24.46 | 83.51 | 36.26 | 89.59 | 108.31 | 95.15 | 135 | 113.37 | 128.65 | 84.85 | -180 | 139.11 | 135 | 85.17 | 0 | 44 | 0 | 66.43 | -180 | -6.83 | 1.28 | 90.48 | 109.33 | 61.72 | 135.02 | -90.59 | 69.83 | 162.17 | -4.1 | 100.07 | -151.72 | 92.26 | -153.91 | 98.35 | -173.22 | 85.92 | -106.22 | 97.13 | 114.26 | 60.91 | -83.52 | 72.48 | 125.39 | 70.46 | 110.35 | 70.85 | 65.14 | 108.44 | 71.47 | -180 | 157.74 | 168.68 | 77.08 | -26.57 | 35.4 | 0 | 144.47 | 0
2020-10-06 | 14:33 | -119.04 | 35.21 | 141.15 | 102.2 | -34.41 | 129.52 | 169.98 | 119.48 | 133.03 | -140.25 | 37.86 | -113.88 | 90 | 71.23 | -30.97 | 175.92 | 126.9 | -27.47 | 102.39 | 37.13 | 93.83 | 58.56 | -23.42 | -155.69 | -85.42 | -11.99 | 0 | 93.04 | 0 | 67.91 | 0 | 70.76 | 0 | 84.03 | 0 | 92.34 | 0 | 32.99 | 0 | 124.02 | 108.53 | 168.38 | 114.04 | 6.82 | 117.21 | -166.59 | 139.49 | 162.95 | 99.04 | -156.14 | -81.42 | -2.74 | 97.53 | -48.54 | 70.73 | 39.39 | 39.64 | -162.34 | 113.65 | 5.88 | 57.88 | 71.56 | 112.54 | 77.31 | 107.2 | 75.96 | 63.88 | 45 | 80.53 | 59.03 | 137.64 | 146.32 | 73.69 | 0 | 64.23 | 90 | 79.86 | 0 | -41.81 | -10.08 | 118.51 | 107.2 | 68.6 | 141.33 | -104.83 | 63.66 | 165.36 | -17.08 | 106.77 | -140.44 | 75.25 | -175.16 | 122.42 | 53.35 | 97.22 | -71.47 | 125.98 | 167.35 | 73.21 | -60.12 | 34.58 | 123.11 | 104.43 | 101.57 | 67.6 | 72.47 | -90 | 80.92 | -180 | -106.15 | -180 | 80.54 | -90 | -105.21 | -90 | 122.38 | 0
2020-10-06 | 14:34 | -128.72 | 33.97 | 160.99 | 93.79 | -3.6 | 136.98 | 168.66 | 109.86 | 114.94 | 166.76 | 5.65 | -124.91 | 103.02 | 80.39 | 84.87 | 130.3 | 148.57 | 120.93 | 101.05 | -67.49 | 111.24 | 48.25 | -23.63 | -158.17 | -90 | 51 | 0 | 73.33 | -90 | 52.38 | 0 | 121.45 | 0 | 130.15 | 0 | 87.36 | 0 | -4.05 | 0 | -169.86 | 102.45 | 160.78 | 107.87 | 21.64 | 116.69 | -162.23 | 133.47 | 171.96 | 119.02 | -155.65 | -143.32 | -15.25 | 157.85 | 116.56 | 93.27 | 159.07 | 101.86 | -158.87 | 131.76 | -167.91 | 117.16 | 26.57 | 123.3 | 64.79 | -142.29 | -90 | 141.67 | 14.03 | 47.03 | -180 | 61.02 | 90 | 93.38 | 0 | 65.17 | 90 | 92.43 | 0 | -2.99 | 20.72 | 116.84 | 108.76 | 75.07 | 145.23 | -121.73 | 66.32 | 158.82 | -67.81 | 111.95 | -155.98 | 48.84 | -62.36 | 106.84 | -11.03 | 77.91 | -59.5 | 98 | 105.89 | 88.6 | 20.09 | 107.5 | 168.94 | 63.43 | 144.58 | 82.52 | 78.87 | 96.35 | 66.77 | 90 | -57.07 | -180 | 68 | 90 | 166.84 | 0 | 110.61 | 0
2020-10-06 | 14:35 | -119.17 | 38.49 | 144.64 | 94.87 | 1.98 | 140.03 | 169.49 | 108.6 | 108.8 | 170.53 | 103.85 | -89.38 | 121.45 | 87.22 | 88.97 | 127.36 | -180 | 101.51 | 111.46 | 157 | 73.62 | 21.14 | 14.04 | 151.38 | -6.35 | 71.3 | 0 | 76.73 | 0 | 45.87 | 0 | 107.25 | 0 | 100 | 0 | 64.24 | 0 | -87.62 | 0 | 136.17 | 102.66 | 173.18 | 108.93 | 96.04 | 122.98 | -171.15 | 145.78 | -173.87 | 133.3 | -153.7 | -162.46 | 117.89 | 72.04 | 55 | 86.98 | -123.12 | 108.82 | -53.7 | 134.77 | 166.57 | 123.76 | -80.83 | 125.4 | 114.77 | -13.28 | -141.35 | 152.42 | 161.56 | 89.41 | 90 | 20.71 | 0 | 120.03 | 0 | 63.66 | 90 | 81.49 | -180 | 24.03 | 23.66 | 119.8 | 108.77 | 68.05 | 141.04 | -151.87 | 79.13 | 152.16 | -64.74 | 112.98 | -156.48 | -83.48 | -91.82 | 106.11 | -158.85 | 95.63 | -38.46 | 105.79 | 92.26 | 83.34 | 12.33 | 65.37 | 144.58 | 45 | 169.38 | 88.66 | 26.95 | 90 | 78.56 | 0 | -160.3 | 0 | 72.49 | 90 | 136.99 | 0 | 94.94 | 0
2020-10-06 | 14:36 | -137.9 | 41.09 | -178.28 | 95.46 | 31.02 | 139.73 | 170.28 | 92.46 | 98.48 | -169.68 | 8.43 | -127.84 | 125.28 | 79.8 | 117.4 | 122.71 | 148.45 | 68.91 | 67.89 | -110.92 | 87.79 | 85.22 | -8.42 | 144.04 | -6.35 | 83.63 | 0 | 61.81 | -180 | 66.33 | 0 | 96.7 | 0 | 77.75 | 0 | 107.98 | 0 | -176.42 | 0 | 98.75 | 93.06 | -179.77 | 106.94 | 52.27 | 125.91 | -175.26 | 160.38 | -167.72 | 139.31 | -161.51 | -123.24 | 146.25 | 112.38 | 114.07 | 71.5 | -98.06 | 101.49 | 172.66 | 120.5 | 152.59 | 120.86 | -156.04 | 145.2 | 94.77 | -28.1 | -165.96 | 136.56 | -165.96 | 82.47 | 108.44 | 73.38 | 0 | 80.43 | -180 | 73.6 | 90 | 42.21 | 90 | -18.65 | 47.24 | 106.55 | 116.41 | 77.27 | 135.53 | 86.3 | 82 | 160.22 | -72.76 | 120.16 | -127.67 | -80 | -98.75 | 94.01 | -162.14 | 83 | -21.27 | 80.73 | 117.2 | 1.9 | 17.08 | 65.72 | 105.13 | -19.99 | -155.58 | 91.54 | 53.07 | 0 | 81.36 | 0 | -19.99 | 0 | 75.63 | 90 | 93.8 | 0 | -56.12 | 0
2020-10-06 | 14:37 | -128.68 | 39.09 | 179 | 99.44 | 39.22 | 124.97 | 175.93 | 106.06 | 83.27 | -106.25 | -7.43 | 61.08 | 157 | 80 | 177.4 | -10.23 | -164.74 | 71.95 | 78.3 | 121.56 | 126.87 | 67.41 | -28.07 | 116.58 | 132.51 | 66.12 | 0 | 110.33 | 0 | 78.57 | 0 | 132.96 | 0 | 76.15 | 0 | 106.91 | 0 | 121.58 | 0 | 121.43 | 97.06 | 158.25 | 106.26 | 146.68 | 124.76 | -177.86 | 142.42 | -144.68 | 28.45 | -177.62 | -39.62 | 107.81 | -26.37 | 107.99 | 84.08 | 171.04 | 50.45 | 104.44 | 82.26 | -143.13 | 102.74 | -100.07 | 99.52 | 140.52 | 12.05 | -90 | 98.14 | -180 | 91.44 | 161.56 | 69.87 | 0 | 95.12 | 0 | 68.77 | -90 | 62.3 | 0 | -2.05 | 33.68 | 120.07 | 111.16 | 79.7 | 135.85 | 66.07 | 51.74 | 162.87 | -40.05 | 132.35 | -156.55 | 79.38 | 135.59 | 94.39 | 163.93 | 79.96 | 43.43 | 80.22 | 167.67 | 65.37 | -45.62 | 126.87 | 99.36 | 96.35 | 160.77 | 67.89 | 87.38 | 0 | 93.48 | 90 | -85.12 | 0 | 95.36 | 90 | 102.85 | -90 | -37.53 | 0
2020-10-06 | 14:38 | -111.37 | 36.22 | 143.01 | 95.9 | -14.46 | 135.53 | -163.88 | 113.96 | 103.66 | -155.13 | 91.46 | 27.42 | 168.68 | 75.68 | -5.11 | 5.14 | 130.96 | 76.91 | 64.79 | 118.42 | 167.9 | 70.11 | 29.99 | 86.46 | -173.98 | 86.94 | 0 | 84.5 | -180 | 70.11 | 0 | 124.39 | 0 | 78.45 | 0 | 110.88 | 0 | 118.46 | 0 | 109.86 | 99.79 | -173.04 | 107.69 | 158.16 | 124.16 | -169.56 | 152.28 | -170.94 | 101.97 | -153.86 | 38.07 | 98.14 | 0.15 | 32.26 | 77.19 | 140.56 | 70.81 | 46.78 | 75.62 | 133.11 | 102.26 | 171.34 | 85.4 | -162.13 | 28.41 | 0 | 98.81 | -170.55 | 99.52 | 90 | 62.3 | -90 | 111.1 | -180 | 76.02 | -90 | 68.35 | 0 | -71.69 | 32.09 | 152.86 | 112.92 | 70.43 | 128.95 | 90.82 | 61.29 | 151.79 | -33.28 | 125.79 | -92.09 | 82.88 | 139.45 | 135.81 | -135.46 | 78.3 | 35.18 | 103.56 | 163.51 | 75.1 | -95.48 | 38.86 | 98.6 | 83.84 | 177.67 | 143.62 | 78.04 | 90 | 95.61 | 90 | -18.72 | 0 | 81.01 | 0 | 118.49 | 0 | 37.28 | 0
2020-10-06 | 14:39 | -123.33 | 30.55 | 164.16 | 89.48 | 22.93 | 131.16 | 172.33 | 116.57 | 65.61 | -174.39 | 69.38 | -42.29 | 153.83 | 84.24 | 25.55 | -2.4 | 147.52 | 62.8 | 68.47 | 144.8 | 78.44 | 92.33 | -17.2 | 38.39 | -75.96 | 84.58 | 0 | 102.68 | -180 | 64.63 | 0 | 121.23 | 0 | 77.37 | 0 | 64.65 | 0 | 112.77 | 0 | 119.26 | 105.08 | 178.41 | 111.6 | 153.41 | 121.37 | -171.44 | 147.72 | -163.69 | 102.57 | -161.76 | -93.22 | 153.43 | 60.67 | 58.39 | 57.57 | -141.66 | 98.81 | -139.19 | 101.71 | -164.15 | 105.49 | -79.38 | 76.86 | -133.78 | 7.65 | 90 | 96.37 | -172.06 | 97.45 | -180 | 66.61 | 45 | 92.04 | -180 | 79.9 | 90 | 82.64 | 0 | -17.94 | 21.36 | 131.58 | 113.76 | 94.77 | 148.19 | 97.87 | 81.49 | 154.54 | -66.23 | 120.22 | -45.83 | 71.56 | -172.3 | 80.32 | -160.21 | 77.42 | 36.45 | 96.97 | 127.62 | 47.83 | -118.6 | 29.29 | 38.43 | 85.59 | -173.34 | 141.03 | 57.16 | 90 | 90.68 | 0 | 3.13 | -180 | 84.23 | 90 | 135.82 | 0 | 5.5 | 0
2020-10-06 | 14:40 | -120.01 | 30.84 | 167.88 | 92.32 | -73.9 | 134.86 | 168.45 | 123.79 | 128.79 | -170.51 | 40.23 | -47.48 | -180 | 87.27 | 26.57 | -6.1 | 134.99 | 62.79 | 106.51 | 118.37 | 71.88 | 82.48 | 6.08 | 107.09 | -38.65 | 82.02 | 90 | 96.6 | -180 | 60.02 | 0 | 120.62 | 0 | 79.61 | 0 | 155.42 | 0 | 101.96 | 0 | 96.58 | 103.82 | 149.65 | 109.21 | 120.67 | 123.08 | -171.68 | 155.91 | -173.51 | 101.9 | -177.82 | -157.51 | 86.23 | 7.37 | -43.06 | 75.79 | 141.73 | 94.91 | 71.57 | 97.72 | 26.57 | 106.42 | 173.29 | 46.54 | 107.49 | 24.54 | 155.77 | 99.94 | -143.13 | 101.23 | -90 | 61.91 | -180 | 109.33 | 0 | 72.57 | -90 | 73.1 | 0 | -155.21 | 27.96 | 166.49 | 113.5 | 104.6 | 140.38 | -76.19 | 88.19 | 162.25 | -50.91 | 99.62 | -73.35 | 109.89 | 174.92 | 143.95 | -143.7 | 34.55 | 46.4 | 109.98 | 118.85 | 56.62 | -105.6 | 140.82 | 73.28 | 70.43 | 168.62 | 141.35 | 28.93 | 0 | 95.71 | 90 | -39.41 | -45 | 83.27 | -74.06 | 155.97 | 0 | 80.19 | -90
2020-10-06 | 14:41 | -130.8 | 34.36 | -141.52 | 99.9 | 108.32 | 137.87 | 173.88 | 122.35 | 132.05 | -78.32 | -129.92 | 79.73 | -128.65 | 64.87 | 135.6 | 18.77 | -156.32 | 80.68 | 103.29 | 30.4 | 160.83 | 87.98 | -69.08 | 16.63 | -175.92 | 91.95 | -90 | -21.32 | 0 | 70.5 | 0 | 111.32 | 0 | 76.08 | 0 | 33.27 | 0 | 94.45 | 0 | 16.79 | 97.15 | 161.36 | 109.17 | 128.67 | 117.98 | -172.89 | 151.28 | 172.51 | 80.54 | -167.08 | -38.82 | -1.24 | -26.38 | -45.94 | 97.1 | 135 | 1.59 | -45.01 | 92.38 | 18.44 | 119.22 | 103.56 | 80.41 | 96.74 | 48.24 | 99.45 | 98.78 | 114.78 | 93.68 | 153.43 | 72.29 | 0 | 112.01 | 90 | 70.31 | 0 | 78.5 | -180 | 155.94 | 47.64 | 150.19 | 118.65 | 106.07 | 133.02 | -165.77 | 20.91 | 154.03 | 7.14 | 92.47 | 136.61 | 90 | 113.1 | 109.22 | -113.81 | 69.33 | 97.72 | 79.44 | 119.13 | 35.67 | -28.91 | 96.32 | 28.25 | 60.64 | 151.21 | 119.19 | 73.36 | 0 | 96.42 | 0 | 52.95 | 45 | 57.34 | -90 | 127.19 | -90 | 68.2 | 0
2020-10-06 | 14:42 | -114.74 | 42.03 | 163.78 | 101.71 | -60.79 | 129.44 | 163.93 | 120.65 | 143.56 | -70.07 | 124.48 | 86.86 | 151.69 | 71.92 | 73.12 | 34.93 | 161.11 | 61.9 | 91.6 | 40.76 | 117.96 | 71.69 | -47.82 | 51.1 | -154.98 | 108.73 | -90 | 14.88 | 0 | 62.86 | 0 | 119.14 | 0 | 79.45 | 0 | 58.29 | 0 | 84.24 | 0 | 15.84 | 93.15 | 146.5 | 110.62 | 158.46 | 127.59 | -165.8 | 139.5 | 175.33 | 71.48 | -138.82 | 28.04 | 150.94 | -12.71 | 69.56 | 78.99 | 113.82 | 42.57 | 135 | 102.51 | 156.51 | 95.42 | 126.02 | 113.52 | 135 | 54.9 | -180 | 82.09 | 135 | 96.59 | 0 | 71.56 | 0 | 100.23 | 0 | 68.87 | 63.43 | 82.15 | 0 | 97.56 | 45.06 | 148.92 | 115.1 | 98.75 | 139.2 | -120.85 | 26.84 | 153.86 | 16.16 | 97.22 | 128.61 | 108.01 | 121.02 | 116.25 | -162.9 | 81.44 | 82.84 | 78.18 | 112.54 | 6.41 | -34.92 | 115.21 | 79.24 | 116.57 | -177.8 | 140.52 | 108.44 | 0 | 101.53 | 90 | -7.11 | 135 | 87.63 | 90 | 104.69 | -180 | 99.14 | 0
2020-10-06 | 14:43 | -124.88 | 45.76 | 177.81 | 104.61 | -5.03 | 122.77 | 151.89 | 120.74 | 127.24 | -50.56 | 137.92 | 83.94 | 137.71 | 77.88 | 143.47 | 30.08 | 120.89 | 49.08 | 88.1 | 72.04 | -180 | 47.12 | -77.29 | 70.26 | -110.24 | 112.93 | 0 | 60.02 | 0 | 51.41 | 0 | 154.78 | 0 | 81.47 | 0 | 57.33 | 0 | 27.65 | 0 | -14.12 | 90.92 | -164.6 | 111.28 | 23.36 | 122.91 | -149.48 | 141.78 | 161.45 | 86.82 | -113.98 | 107.34 | 19.44 | -17.53 | -168.17 | 73.36 | -92.88 | 65.27 | -89.37 | 110.33 | 11.32 | 96.72 | 170.08 | 137.11 | 63.43 | 62.52 | 90 | 68.49 | 156.04 | 103.49 | 90 | 83.19 | 0 | 103.01 | 90 | 57.89 | 0 | 75.5 | -180 | 62.23 | 47.38 | 133.67 | 109.23 | 88.89 | 133.17 | -61.97 | 16.85 | 162.16 | 44.81 | 100.71 | 101.33 | 38.77 | 137.22 | 70.08 | 150.52 | 87.78 | 73.96 | 90.73 | 104.15 | 85.32 | -22.71 | 77.96 | 86.56 | 0 | -108.51 | 78.04 | 107.14 | 90 | 102.96 | 90 | -21.04 | 146.32 | 88.43 | 90 | 104.04 | -90 | 138.61 | -180
2020-10-06 | 14:44 | -144.15 | 42.87 | -154.56 | 105.35 | 23.61 | 141.56 | 167.61 | 121.22 | 115.12 | -86.07 | 129.09 | 108.31 | 168.22 | 86.4 | -63.43 | 50.06 | -126.94 | 66.1 | 69.44 | 63.53 | 143.62 | 97.17 | -71.1 | 7.42 | 116.57 | 114.55 | 0 | 88.03 | 0 | 54.75 | 0 | 95.03 | 0 | 80.67 | 0 | 64.62 | 0 | 49.97 | 0 | 129.55 | 91.66 | 168.3 | 108.73 | 96.18 | 117.56 | -176.48 | 141.16 | 178.26 | 86.07 | -175.58 | 40.53 | -103 | 21.37 | -171.45 | 95.71 | -156.79 | 11.86 | 119.44 | 120.11 | -28.7 | 121.43 | 125.22 | 149.81 | 119.15 | 58.26 | -90 | 95.24 | 90 | 79.07 | 0 | 95.4 | 90 | 113.44 | -180 | 65.73 | -90 | 63.9 | -180 | -157.22 | 46.46 | 139.6 | 110.04 | 96.75 | 123.08 | -111.06 | -14.58 | 149.98 | 12.3 | 62.79 | 149.56 | -43.21 | 129.05 | 93.94 | -128.27 | 74.27 | 105.74 | 90 | 78.88 | 80.23 | -6.16 | 61.72 | 78.09 | 83.29 | -66.55 | 81.64 | 109.93 | 104.04 | 105.6 | 0 | 32.51 | -180 | 79.11 | 90 | 106.85 | 0 | 162.74 | -90
2020-10-06 | 14:45 | -130.5 | 51.47 | 179.41 | 109.71 | 5.87 | 125.04 | 172.08 | 129.05 | 132.91 | -18.93 | 111.46 | 101.87 | 116.39 | 67.98 | -153.43 | 41.45 | 135.01 | 64.15 | 99.45 | 81.87 | 131.98 | 99.93 | -61.26 | 31.9 | -158.2 | 98.96 | 0 | 76.65 | 0 | 50.22 | 0 | -24.96 | 0 | 88.92 | 0 | 85.13 | 0 | 22.26 | 0 | 179.11 | 85.4 | 144.14 | 107.21 | -15.38 | 129.92 | -178.69 | 134.37 | -179.74 | 67.97 | -175.65 | 71.69 | -114.32 | -2.57 | 154.15 | 83.62 | -103.4 | 40.87 | -135 | 116.03 | -36.53 | 122.5 | 85.76 | 104.88 | -158.95 | 51.9 | -45 | 83.04 | 90 | -43.29 | 0 | 90.72 | 90 | 102.28 | 0 | 78.84 | 0 | 60.99 | 135 | 36.72 | 52.11 | 117.64 | 106.82 | 83.05 | 126.24 | -131.89 | -10.46 | 150.02 | 57.09 | 54.72 | 132.99 | 20.36 | 128.82 | 99.51 | -176.72 | 83.41 | 96.68 | 81.06 | 30.98 | 99.45 | 8.13 | 90.88 | 112.98 | 90 | -83.2 | 88.66 | 110.52 | 116.57 | 88.05 | 90 | 75.11 | -180 | 86.44 | 90 | 90.34 | 0 | 176.43 | -180
2020-10-06 | 14:46 | -127.69 | 56.37 | -170.36 | 109.9 | 36.43 | 132.42 | -162.86 | 125.54 | 134.09 | -68.74 | 62.15 | 78.5 | 151.92 | 87.74 | -73.75 | 75.37 | -149.34 | 47.3 | -158.2 | 94.13 | 38.65 | -2.4 | 33.68 | 21.79 | -165.96 | 83.3 | 0 | 66.9 | 0 | 58.08 | 0 | -56.05 | 0 | 94.78 | 0 | 83.54 | 0 | 21.15 | 0 | 148.03 | 82.68 | 152.97 | 103.5 | -36.11 | 124.38 | -178.38 | 133.92 | -179.38 | 110.75 | -154.83 | 3.2 | -56.23 | 36.24 | 112.41 | 68.97 | 151.18 | 42.65 | 116.57 | 101.08 | 110.84 | 97.54 | -28.95 | 109.25 | 36.02 | 56.64 | 145 | 104.37 | -172.87 | 42.29 | -180 | 74.01 | -164.06 | 81.86 | 108.44 | 74.11 | 135 | 90.76 | 153.43 | -20.47 | 56.52 | 178.92 | 107.84 | 84.27 | 127.63 | -133.02 | 11.1 | 155.31 | 52.91 | 55.77 | 143.76 | 60.26 | 135.29 | 110.8 | -139.67 | 56.77 | 86.19 | 75.99 | 124.05 | 24.76 | -63.56 | 101.32 | 100.44 | 141.95 | 149.86 | 101.32 | 87.55 | 90 | 90.4 | 90 | 104.5 | -180 | 83.09 | 90 | 90.33 | 0 | 178.55 | 0
2020-10-06 | 14:47 | -128.66 | 48.08 | -173.13 | 105.58 | 25.26 | 125.49 | 165.51 | 118.87 | 150.76 | -14.37 | 15.25 | -29.14 | 127.87 | 84.17 | -149.03 | 52.65 | -135 | 64 | 113.96 | 105.29 | 161.15 | -58.96 | -19.02 | 122.46 | -90 | 75.53 | 0 | 138.39 | 0 | 64.52 | 0 | 178.38 | 0 | 83.89 | 0 | 57.97 | 0 | 18.44 | 0 | -57.22 | 93.04 | -179.17 | 105.66 | -35.25 | 122.14 | -165.69 | 149.96 | 176.85 | 108.18 | 179.53 | -14.39 | -28.19 | -10.65 | -171.02 | 75.41 | 40.48 | 96.7 | 147.1 | 82.2 | 1.41 | 103.21 | -11.31 | 101.66 | -111.24 | 46.13 | -180 | 86.19 | -180 | 117.43 | 0 | 78.82 | 90 | 60.04 | 90 | 57.44 | -90 | 89.02 | -90 | 14.06 | 33.8 | 130.45 | 109.87 | 104.99 | 133.76 | 23.52 | 75.02 | 158.84 | 23.79 | 56.37 | 54.8 | 61.87 | 144.42 | 87.76 | -130.13 | 93.09 | 69.32 | 86.37 | 116.59 | 77.73 | -85.12 | 65.49 | 80.5 | 51.35 | 178.36 | 68.2 | 63.51 | 90 | 87.58 | 90 | 3.8 | 135 | 85.87 | 90 | 98.91 | 0 | 6.1 | -90
2020-10-06 | 14:48 | -114.78 | 52.25 | 149.46 | 101.03 | -20.62 | 122.58 | 167.02 | 107.51 | 117.88 | -80.49 | 174.28 | -114.96 | -135 | 74.87 | 85.61 | 53.48 | -104.04 | 64.88 | 107.66 | 96.61 | 124.87 | -16.5 | 16.92 | 157.43 | 0 | 88.16 | 0 | 150.7 | 0 | 73.87 | 0 | 166.84 | 0 | 90.49 | 0 | 40.89 | 0 | 59.54 | 0 | 110.57 | 94.54 | 145.01 | 106.02 | -76.12 | 103.72 | 179.86 | 149.52 | -169.13 | 131.93 | -175.84 | -118.18 | 132.32 | 44.5 | 120.26 | 71.48 | 115.59 | 101.52 | 94.4 | 85.21 | 68.82 | 76.48 | 73.17 | 100.75 | 94.56 | 33.54 | 153.43 | 84.1 | 90 | 132.54 | 0 | 86.7 | 0 | 57.9 | 53.13 | 64.66 | 71.56 | 76.15 | 90 | -77.57 | 25.72 | 163.64 | 108.83 | 93.7 | 137.05 | 175.28 | 74.36 | 157.13 | 19.74 | 83.74 | 14.6 | 69.53 | 140.51 | 90.82 | -90.05 | 41.5 | 68.35 | 88.52 | 115.27 | 46.97 | -79.69 | 71.87 | 64.78 | 36.38 | 165.69 | 128.2 | 58.33 | 0 | 85.93 | 0 | 13.02 | 0 | 84.81 | -71.56 | 110.61 | -90 | -10.26 | -90
2020-10-06 | 14:49 | -128.41 | 61.03 | -159.15 | 103.03 | 6.89 | 131.9 | 155.15 | 103.69 | 137.68 | 21.56 | 165.13 | 135.95 | 147.37 | 110.6 | 114.24 | 80.64 | -122.13 | 19.75 | 108.82 | 61.13 | 135 | 65.21 | 129.48 | -122.15 | 0 | 106.79 | -180 | 14.45 | 0 | 66.2 | 0 | -107.25 | 0 | 76.9 | 0 | 92.94 | 0 | 61.37 | 0 | 140.07 | 82.93 | 165.75 | 103.14 | -2.1 | 122.34 | 169.98 | 164.33 | 179.25 | 83.18 | -166.78 | 178.04 | 83.34 | 65.8 | 166.87 | 43.88 | 171.48 | 81.38 | 144.78 | 95.21 | -103.47 | 53.81 | -32.27 | 108.45 | -17.25 | 67.87 | 169.71 | 127.21 | -116.55 | -146.5 | 164.06 | 73.62 | -108.43 | 94.11 | -90 | 65.56 | 23.96 | 53.49 | 123.68 | 58.87 | 56.75 | 121.08 | 112.82 | 92.23 | 114.13 | -106.06 | -9.79 | 153.22 | 46.19 | 67.18 | -85.86 | 29.57 | 156.1 | 99.73 | -140.66 | 72.73 | 87.85 | 83.31 | 110.23 | 0 | -123.48 | 86.26 | 84.16 | 101.32 | 141.66 | 156.18 | 60.95 | 90 | 99.57 | 90 | -152.23 | 116.57 | 88.82 | -180 | 102.04 | -90 | 127.31 | -90
2020-10-06 | 14:50 | -121.6 | 61.48 | 156.8 | 100.43 | -2.18 | 138.93 | 158.67 | 122.79 | 123.8 | 110.58 | -127.46 | 125.26 | -91.9 | 101.21 | 94.87 | 76.04 | 78.68 | 14.2 | 59.03 | 62.14 | 98.42 | 88.16 | -72.34 | -80.5 | -90 | 135.36 | 0 | 38.32 | 0 | 69.98 | 0 | -18.02 | 0 | 46.95 | 0 | 81.39 | 0 | -107.1 | 0 | 75.26 | 78.88 | 172.5 | 105.75 | -59.93 | 113.85 | -176.9 | -148.23 | -178.08 | -168.31 | -162.16 | 156.86 | 130.11 | 15.61 | -122.18 | 35.5 | -93.19 | 65.25 | -145.84 | 101.18 | 10.1 | 30.66 | 85.23 | 122.93 | 127.79 | 75.56 | 147.99 | 110.87 | -180 | -107.23 | -180 | 88.28 | -180 | 88.14 | 90 | 46.98 | 90 | 88.08 | 0 | 9.93 | 52.64 | 140.25 | 116.42 | 102.72 | 110.71 | 61.75 | -115.14 | 151.6 | 19.25 | 41.41 | 169.89 | 43.79 | 176.91 | 93.81 | -138.27 | 88.43 | 103.3 | 82.11 | 120.13 | 68.51 | -60.98 | 61.69 | 85.8 | 53.98 | 141.55 | 65.55 | 58.36 | 90 | 132.71 | 90 | -147.39 | 90 | 81.31 | 0 | 121.43 | -90 | 56.59 | 0
2020-10-06 | 14:51 | -133.8 | 73.97 | 169.16 | 105.28 | 35.28 | 123.19 | 155.99 | 134.76 | 142.47 | 137.47 | -176.87 | 127.49 | -177.76 | 55.75 | 129.81 | 63.73 | 43.54 | 10.28 | 4.77 | 56.59 | -160.86 | 95.44 | 140.1 | -114.92 | 121.19 | 138.31 | 0 | 57.06 | 0 | 41.04 | 0 | 64.72 | 0 | 33.93 | 0 | 24.01 | 0 | -172.07 | 0 | 98.74 | 76.56 | -158.45 | 111.78 | -0.02 | 91.52 | -164.7 | -131.16 | 167.99 | -166.18 | -152.43 | 171.49 | -172.74 | -38.97 | -148.16 | 32.26 | -65.76 | 76.18 | -139.41 | 109.65 | -74.17 | -44.93 | 69.23 | 132.6 | 104.04 | 80.54 | -135 | 105.58 | -171.86 | 117.53 | -180 | 79.33 | 90 | 81.54 | -180 | 80.72 | 17.12 | 82.47 | -180 | -9.72 | 24.17 | 126.36 | 116.75 | 96.96 | 110.22 | -11.74 | -151.02 | 158.69 | -38.02 | 57.76 | -159.31 | 81.56 | 162.34 | 97.39 | 173.14 | 88.56 | 77.38 | 116.01 | 122.02 | 30.21 | 78.05 | 82.51 | 134.65 | -171.86 | 117.79 | 95.72 | 82.33 | 97.13 | -94.15 | -180 | 143.96 | 161.56 | 74.58 | 101.32 | 132.72 | 0 | -171.15 | 0
2020-10-06 | 14:52 | -125.82 | 72.23 | 154.52 | 109.3 | 40.69 | 65.97 | 172.97 | 135.03 | 112.3 | 133.99 | -154.07 | 117.29 | 157.39 | 44.16 | 42.28 | 31.52 | -47.49 | 50.44 | 61.69 | 48.89 | 95.91 | 27.64 | 155.55 | 15.77 | -180 | 137.21 | 0 | 50.38 | 0 | 59.2 | 0 | 63.76 | 0 | 64.46 | 0 | 23.12 | 0 | 100.81 | 0 | 72.56 | 84.96 | 156.19 | 114.64 | -60.86 | 95.31 | -172.25 | 18.57 | -178.43 | -158.33 | -161.49 | 165.35 | 52.05 | -54.86 | -113.35 | 64.93 | 139.43 | 95.03 | -21.8 | 119.75 | -48.18 | 104.08 | -20.56 | 64.65 | 97.49 | 76.45 | -90 | 59.62 | -180 | 107.69 | 0 | 93.47 | 90 | 60.63 | 0 | 42.5 | 90 | 136.36 | 0 | 7.32 | 0.94 | 137.45 | 113.35 | 93.47 | 121.45 | -35.96 | 33.61 | 166.05 | -40.1 | 84.28 | 166.09 | -2.91 | 143.43 | 103.78 | 155.69 | 67.95 | 86.57 | 149.17 | 118.16 | 93.74 | 116.32 | 104.77 | 161.18 | 94.08 | 103.83 | 87.62 | 116.97 | 90 | 71.75 | 90 | 171.37 | -180 | 75.96 | 135 | 92.18 | 0 | 137.77 | -90
2020-10-06 | 14:53 | -128.48 | 65.61 | 170.36 | 108.96 | 59.92 | 67.37 | -176.21 | 136.58 | 101.12 | 113.38 | -166.59 | 120.25 | 133.02 | 29.14 | 60.26 | 21.73 | 105 | 63.37 | 66.98 | 56.71 | 53.74 | 85.73 | -167.66 | 52.79 | -180 | -152.3 | 0 | 62.49 | 0 | 63.52 | 0 | 19.11 | 0 | 76.03 | 0 | -12.9 | 0 | 90.02 | 0 | 109.73 | 92.92 | 169.02 | 115.86 | -103.84 | 98.2 | -172.27 | 71.09 | -169 | -151.49 | -176.59 | 152.71 | 26.57 | -70.3 | -157.85 | 70.93 | 164.75 | 91.9 | -129.81 | 108.78 | 156.16 | 91.01 | -180 | 80.17 | 26.57 | 74.72 | -135 | 60.06 | 0 | 82.86 | 0 | 83.67 | -180 | 68.47 | 0 | 58.58 | -180 | 132.78 | -101.32 | 2.54 | -12.45 | 128.4 | 115.83 | 106.55 | 126.34 | 55.56 | 52.03 | 161.26 | -54.4 | 67.41 | 171.51 | 28.31 | 126.83 | 104.15 | 153.04 | 82.36 | 90.08 | 65.93 | 120.66 | 74.45 | 115.28 | 88.32 | -174.64 | 176.65 | 8.74 | 60.51 | 127.66 | 108.44 | 91.76 | -180 | 156.56 | 59.74 | 69.42 | -116.57 | 72.47 | -116.57 | 37.52 | -116.57
2020-10-06 | 14:54 | -123.45 | 64.03 | 152.79 | 108.72 | 20.35 | 72.24 | 170.34 | 143.75 | 112.02 | 106.22 | 173.2 | 127.45 | 138.81 | 39.67 | 112.61 | 50.67 | 64.86 | 69.34 | 83.01 | 71.18 | -64.89 | 99.61 | 103.64 | 27.75 | -180 | 155.3 | 0 | 72.62 | 0 | 63.03 | 0 | 57.4 | 0 | 70.85 | 0 | 37.51 | 0 | 28.49 | 0 | 46.24 | 94.84 | -147.23 | 115.96 | -133.55 | 93.65 | -145.97 | 116.02 | -177.32 | -151.32 | 177.21 | 153.97 | 128.46 | -107.33 | -126.87 | 81.08 | -81.26 | 78.43 | 0 | 93.24 | -0.99 | 113.41 | 56.61 | 105.22 | 90.42 | 85.76 | 108.76 | 28.9 | 143.13 | 102.86 | 0 | 80.84 | 153.43 | 57.77 | 90 | 20.56 | 0 | 97.13 | 0 | -92.65 | -20.31 | 140.26 | 116.46 | 78.45 | 130.69 | 98.9 | 51.32 | 179.69 | -57.53 | 134.54 | 166.21 | -134.99 | 113.96 | 95.13 | 135.04 | 96.89 | 105.75 | 114.16 | 112.81 | 78.83 | 111.15 | 78.04 | 0.55 | 71.56 | -128.03 | -3.19 | 140.67 | -11.32 | 69.61 | -180 | 5.99 | 0 | 77.55 | -123.68 | 82.62 | 0 | 165.15 | -135
2020-10-06 | 14:55 | -116.35 | 72.14 | 173.03 | 112.13 | 42.72 | 87.97 | -169.36 | 115.36 | 124.21 | 64.18 | -158.72 | 103.36 | 142 | 42.09 | 167.47 | 21.7 | 98.74 | 70.41 | 77.47 | 78.02 | 127.3 | 97.11 | -59.59 | 53.3 | -180 | 126.38 | 0 | 70.53 | 0 | 70.66 | 0 | 103.16 | 0 | 72.94 | 0 | 85.63 | 0 | -124.17 | 0 | 47.28 | 90.96 | -133.72 | 113.83 | -118.8 | 92.3 | -116.06 | 137.56 | -163.98 | -153.69 | 169.97 | 137.08 | 107.35 | -125.29 | -49.76 | 64.44 | 94.77 | 86.25 | -90 | 75.06 | 64.47 | 72.54 | -112.25 | 111.45 | 105.83 | 57.59 | 57.54 | 81.62 | 108.43 | 101.75 | 0 | 60.89 | 0 | 65.3 | 0 | 34.33 | 0 | 87.63 | 0 | -97.73 | -34.12 | 152.93 | 118.32 | 71.12 | 131.04 | 112.78 | 93.55 | 166.59 | -73.21 | 168.11 | 142.76 | -166.68 | 135.12 | 124.84 | 141.6 | 99.07 | 86.76 | 128.61 | 151.48 | 119.4 | 101.34 | 113.85 | 22.24 | -164.76 | -120.74 | 163.72 | 135.31 | -170.54 | 59.79 | -180 | 26.77 | 145.29 | 76.26 | 30.97 | 80.61 | 56.32 | 124.4 | 6.35
2020-10-06 | 14:56 | -124.47 | 74.91 | -167.26 | 114.17 | 48.87 | 88.15 | -147.72 | 112.26 | 105.32 | 65.72 | 176.81 | -170.14 | 68.35 | 59.64 | 165.57 | 40.22 | -172.79 | 88.4 | 66.79 | 79.49 | -170.08 | -13.21 | 104.55 | 54.25 | -180 | 126.48 | 0 | 56.09 | 0 | 63.46 | 0 | 106.63 | 0 | 76.4 | 0 | 134.49 | 0 | 110.97 | 0 | 29.54 | 99.33 | -154.42 | 117.2 | -135.49 | 77.34 | -155.04 | 155.1 | -162.35 | -43.02 | -169 | -133.46 | 112.37 | -167.65 | 104.04 | 52.81 | 118.61 | 94.64 | 10.78 | 60.74 | -53.13 | 110.69 | 121.25 | 89.78 | 100.4 | 133.94 | -173.98 | 87.32 | 0 | 77.52 | 90 | 28.4 | 0 | 73.13 | 0 | 26.82 | -180 | 72.53 | 0 | -77.33 | -91.76 | 155.75 | 115.31 | 99.95 | 152.16 | 55.36 | 116.05 | 171.74 | -117.14 | 148.33 | 128.2 | -154.65 | 176.95 | 117.89 | 133.56 | 88.77 | 93.41 | -177.51 | -163.92 | 114.01 | 92.77 | 103.06 | 149.86 | -174.81 | 5.06 | 100.85 | 119.43 | 103.4 | 104.47 | 108.44 | 79.65 | 116.57 | 80.73 | 56.32 | 116.6 | 90 | -118.7 | 90
2020-10-06 | 14:57 | -114.73 | 48.43 | -175.99 | 103.93 | 40.92 | 87.07 | -170.4 | 127.31 | 124.79 | -61.84 | 131.5 | 90.74 | 162.02 | 61.64 | 143.79 | 65.73 | -180 | 81.01 | 22.18 | -7.19 | 18.44 | 35.87 | 147.08 | 22.88 | 135 | 129.64 | 0 | 41.65 | 0 | 72.47 | 0 | 137.03 | 0 | 83.13 | 0 | 99.41 | 0 | 115.21 | 0 | -48.26 | 102.44 | 174.17 | 114.82 | -126 | 72.9 | 41.7 | 154.22 | -156.07 | -0.78 | -167.3 | -144.16 | 143.13 | -152.85 | 139.95 | 70.27 | 86.58 | 67.34 | -75.78 | 68.03 | 128.15 | 107.93 | 102.98 | 70.55 | 87.44 | 164.29 | -153.43 | 67.82 | 0 | 70.34 | 71.56 | 51.41 | 0 | 81.72 | 90 | 123.46 | 45 | 74.71 | -90 | 175.4 | -17.81 | -168.46 | 120.86 | 88.66 | 139.31 | 74.07 | 97.71 | 162.5 | -104.72 | 151.56 | 152.77 | -30.15 | 115.47 | 107.06 | 152.39 | 100.75 | 82.4 | 125.38 | 149.79 | 108.77 | 107.77 | 82.4 | 140.3 | 101.7 | -120.25 | 126.18 | 149.75 | 63.43 | 126.66 | 165.96 | 74.37 | 68.76 | 97.52 | 84.28 | 90.2 | 79.7 | 86.07 | 90
2020-10-06 | 14:58 | -127.09 | 84.62 | -171.74 | 115.61 | 32.59 | 80.71 | -166.45 | 114.08 | 112.12 | 97.42 | -160.95 | -166.43 | 109.91 | 66.29 | 147.85 | 33.86 | 160.45 | 91.02 | 93.04 | 87.07 | 129.59 | -160.72 | -25.14 | 65.55 | 101.32 | 93.25 | 0 | 34.13 | 0 | 68.15 | 0 | 88.11 | 0 | 73.28 | 0 | 168.83 | 0 | 115.46 | 0 | 52.15 | 96.35 | -150.84 | 112.65 | 173.12 | 79.76 | -145.89 | 159.51 | 176.93 | -122.01 | 159.37 | 132.69 | 124.74 | -64.72 | 104.47 | 53.22 | 88.29 | 80.08 | -175.53 | 75.29 | -90 | 63.61 | -91.31 | 70.23 | 107.35 | 110.16 | 90 | 84.78 | 90 | 17.46 | 141.35 | 81.44 | -180 | 94.88 | 90 | -39.84 | 156.04 | 76.4 | -180 | -160.39 | -100.17 | 151.86 | 108.24 | 84.08 | 145.53 | 94.97 | 104.79 | 161.19 | 170.64 | 145.26 | 149.1 | -166.51 | 133.58 | 100.62 | 139.1 | 91.62 | 79.53 | 144.24 | -178.49 | 106.39 | 146.43 | 63.44 | -147.38 | 140.65 | 49.34 | 82.41 | 162.67 | 165.96 | 110.34 | 82.87 | 95.56 | 120.97 | 76.97 | 48.02 | 171.43 | 123.68 | -140.71 | 99.45
2020-10-06 | 14:59 | -123.71 | 85.6 | -174.26 | 115.87 | 37.55 | 78.64 | -149.14 | 104.08 | 55.56 | 106.7 | -169.98 | -119.87 | 50.04 | 74.26 | 135.68 | 48.12 | 176.89 | 87.53 | 100.55 | 82.21 | 139.56 | -109.45 | 5.77 | 54.15 | 63.43 | 102.8 | 0 | 20.94 | 0 | 62.6 | 0 | 81.48 | 0 | 76.94 | 0 | 30.97 | 0 | 90.63 | 0 | 79.18 | 99.37 | -163.33 | 113.83 | 168.88 | 75.13 | 164.46 | 165.75 | 166.35 | -116.31 | 170.93 | 148.12 | 149.85 | -171.98 | 123.68 | 58.14 | 114.13 | 77.07 | 152.38 | 74.4 | -85.59 | 98.65 | 170.55 | 73.85 | 71.56 | 90.64 | -180 | 102.73 | -180 | 42.3 | 90 | 98.18 | 168.68 | 90.62 | 0 | 100.83 | 90 | 55.41 | 0 | -98.32 | -116.09 | 147.1 | 100.46 | 81.55 | 145.48 | 116.64 | 114.51 | 153.35 | 178.4 | 112.27 | 134.16 | 177.26 | 137.48 | 95.49 | 132.03 | 100.86 | 47.44 | -136.85 | 168.86 | 111.99 | 179.73 | 84.46 | 172.36 | 148.45 | 59.75 | -178.64 | 105.23 | 36.26 | 137.82 | 147.99 | 81.73 | -175.92 | 84.54 | 33.68 | 147.46 | -90 | 57.65 | 90
2020-10-06 | 15:00 | -126.99 | 73.5 | 171.72 | 111.59 | 46.36 | 76.42 | -150.15 | 117.74 | 101.5 | 69.36 | -139.49 | -131.08 | 107.99 | 69.83 | 155.86 | 33.81 | 164.29 | 80.17 | 97.32 | 92.42 | -176.61 | -164.77 | 155.3 | 39.73 | 97.13 | 126.09 | 0 | 21.54 | 0 | 75.61 | 0 | 103.85 | 0 | 72.31 | 0 | 27.76 | 0 | 106.7 | 0 | 110.29 | 98.87 | -162.7 | 111.41 | -164.02 | 83.56 | 156.19 | 152.12 | 179.28 | -86.48 | 158.93 | 142.97 | 119.92 | -41.49 | 141.91 | 66.19 | 106.22 | 83.2 | 162.22 | 57.72 | -91.68 | 107.72 | -111.46 | 54.05 | 110.24 | 139.23 | 126.87 | 98.02 | -180 | 51.53 | 161.56 | 57.79 | -180 | 94.23 | 168.68 | 15.48 | 84.63 | 71.59 | 135 | -92.85 | -112.49 | 160.16 | 99.33 | 90.3 | 135.83 | 59.95 | 103.51 | 170.81 | -177.78 | 164.72 | 137.51 | -169.62 | 136.5 | 93.16 | 137.61 | 106.46 | 44.47 | -153.22 | 176.17 | 119.42 | -173.29 | 37.03 | 178.55 | 128.1 | 52.62 | 72.65 | 100.66 | 105.27 | 144.78 | 15.94 | 85.85 | 149.04 | 86.56 | 18.44 | 146.15 | -180 | 125.94 | 108.44
2020-10-06 | 15:01 | 120.1 | 81.16 | -172.43 | 115.7 | -152.72 | 72.3 | -128.41 | 112.7 | 99.09 | 104.05 | -146.83 | -68.07 | -6.85 | 66.45 | 156.79 | 44.79 | -122.57 | 72.64 | 114.54 | 91.72 | 152.1 | 99.09 | 134.05 | 28.71 | 0 | 72.47 | 0 | 17.89 | 0 | 83.24 | 0 | 91.32 | 0 | 90.33 | 0 | -13.62 | 0 | 89.9 | 0 | 109.17 | 94.02 | -155.71 | 115.43 | -158.62 | 77.67 | -176.72 | 156.88 | 171.41 | -144.5 | 175.96 | -89.27 | -79.38 | 94.78 | 145.5 | 28.8 | 127.82 | 92.01 | -108.86 | 75.67 | -98.13 | 147.4 | 37.4 | 63.65 | 100.54 | 110.24 | -168.68 | 87.07 | 0 | 66.9 | 104.04 | 110.4 | -180 | 107.19 | 63.43 | 43.64 | 48.81 | 30.44 | 90 | -71.77 | -112.56 | 148.03 | 100.57 | 70.23 | 129.34 | 57.07 | 104.18 | 168.2 | -162.57 | 138.97 | 145.89 | -174.24 | 135.83 | 98.14 | 131.47 | 101.13 | 69.14 | -36.61 | 124.95 | 118.51 | 153.57 | 73.26 | 128.35 | 118.07 | 71.8 | -108.44 | 129.12 | 103.24 | 150.7 | 161.56 | 84.5 | -180 | 89.94 | 90 | 146.01 | -180 | 170.18 | 90
2020-10-06 | 15:02 | 118.22 | 76.94 | -173.67 | 114.83 | 11.67 | 71.63 | -163.57 | 106.26 | 166.9 | 117.35 | -127.23 | -10.64 | 154.66 | 53.38 | 151.39 | 28 | -123.02 | 73.89 | 100.62 | 84.99 | -39.3 | 111.39 | -21.8 | 22.84 | 0 | 2.9 | 0 | 26.19 | 0 | 94.78 | 0 | 81.95 | 0 | 104.2 | 0 | -60.45 | 0 | 7.16 | 0 | 148.47 | 97.08 | -145.52 | 113.77 | -157.78 | 74.48 | 176.02 | 145.31 | 149.91 | -151.77 | -180 | -133.8 | 63.43 | 143.89 | 128.66 | 24.63 | 128.5 | 91.46 | -16.36 | 89.96 | -158.2 | -117.38 | -163.08 | 78.59 | 79.25 | 115.68 | -116.57 | 51.73 | -180 | 71.48 | 29.74 | 145.67 | 174.28 | 84.59 | 135 | 49.82 | 60.26 | -22.55 | 141.35 | -30.91 | -104.57 | 151.66 | 105.67 | 74.37 | 130.71 | 102.97 | 102 | 162.44 | -106.71 | 156.79 | 151.94 | -167.58 | 135.1 | 107.46 | 131.32 | 104.92 | 81.48 | -155.72 | -173.03 | 114.39 | 148.64 | 102.27 | 163.08 | 131.19 | 37.86 | -138.37 | 110.24 | 26.57 | 163.11 | 73.31 | 68.02 | 32.01 | 83.15 | 14.04 | 107.72 | 90 | 142.46 | 90
2020-10-06 | 15:03 | -142.53 | 86.7 | 160.68 | 118.01 | 62.37 | 80.88 | -158.52 | 53.09 | 77.1 | 118.73 | -174.41 | 40.69 | 97.48 | 63.28 | 104.93 | 28.59 | -23.21 | 65.24 | 87.57 | 82.82 | 117.06 | 110.42 | -116.57 | 48.43 | -180 | 93.02 | 0 | 41.15 | 0 | 104.24 | 0 | 88.15 | 0 | 113.12 | 0 | -17.34 | 0 | -11.51 | 0 | -73.68 | 97.91 | -144.88 | 113.19 | -93.69 | 84.97 | 121.54 | 135.52 | 164.69 | -158.37 | 150.63 | -161.45 | 81.04 | -27.88 | -6.35 | 34.71 | -105.46 | 91.09 | -127.01 | 87.5 | -16.1 | -24.66 | 9.45 | 85.4 | 94.77 | 94.38 | 146.32 | 50.9 | 0 | 57.45 | 90 | 88.49 | 116.57 | 65.59 | 0 | 52.91 | -180 | 23.71 | 90 | 17.44 | -105.51 | 169.51 | 109.16 | 75.98 | 137.02 | 150.08 | 115.01 | 156.95 | -81.62 | 136.45 | 150.78 | 168.9 | 168.83 | 111.42 | 137.49 | 126.18 | 78.47 | 165.7 | -167.52 | 129.15 | 128.11 | 97.01 | 165.32 | 120.7 | 34.47 | 78.68 | 126.26 | 71.56 | 129.71 | 175.92 | 71.86 | 70.56 | 81.32 | 63.43 | 142.86 | 90 | -126.73 | 97.13
2020-10-06 | 15:04 | -122.22 | 86.34 | 151.31 | 116 | 52.84 | 78.06 | -143.22 | 78.5 | 68.95 | 135.08 | 172.29 | 108.29 | 154.07 | 84.66 | 123.37 | 67.03 | -64.66 | 3.03 | 85.23 | 68 | 141.64 | 134.75 | 9.1 | 13.5 | 0 | 144.94 | 0 | 76.07 | 0 | 101.13 | 0 | 78.64 | 0 | 129 | 0 | 10.12 | 0 | -60.78 | 0 | -164.73 | 85.51 | 140.81 | 106.98 | -154.51 | 80.11 | 165.89 | 113.56 | 153.87 | 176.98 | 172.59 | -178.5 | 126.68 | -13.06 | 146.82 | 59.78 | 134.26 | 95.81 | 119.75 | 85.98 | -162.58 | 56.59 | 69.91 | 96.41 | 120.97 | 77.62 | -180 | 32.86 | 165.96 | 111.03 | 90 | 73.78 | 135 | 93.9 | -180 | -110.69 | 78.68 | 75.64 | 116.57 | -0.44 | -24.59 | 178.76 | 110.89 | 102.44 | 121.39 | 159.35 | 72.44 | 154.19 | 138.04 | 160.61 | 139.67 | -80.64 | 95.07 | 93.64 | 146.75 | 119.13 | 41.4 | 86.63 | -112.52 | 151.24 | 27.56 | 125.07 | 147.87 | 139.43 | 49.22 | 152.35 | 118.19 | 135 | 71.74 | 135 | 78.52 | 149.03 | 65.32 | 50.91 | 56.36 | 45 | 119.87 | 98.14
2020-10-06 | 15:05 | -130.52 | 87.29 | 177.57 | 118.62 | 63.35 | 47.46 | -170.73 | 137.41 | -86.51 | 140.67 | 169.6 | 164.54 | 113.91 | 92.22 | 156.79 | 67.73 | 3.46 | -14.52 | 122.01 | 73.89 | 149.92 | -46.78 | -4.22 | -32.31 | 0 | 140.3 | 0 | 71.51 | 0 | 41.23 | 0 | 77.36 | 0 | 105.58 | 0 | 64.63 | 0 | 71.53 | 0 | 130.98 | 77.71 | 146.8 | 110.37 | -116.96 | 81.06 | 145.39 | 96.62 | 166.34 | 163.72 | 158.71 | -179.17 | 120.79 | -86.07 | 118.67 | 70.53 | -172.57 | 104.24 | 97.28 | 59.66 | -175.61 | 62.56 | 121.63 | 91.09 | 141.19 | 51.91 | -135 | 25.83 | 171.86 | 72.39 | 0 | 127.85 | -180 | 67.91 | -180 | 107.89 | 81.86 | 76.92 | -90 | 19.49 | -20.69 | 158.72 | 107.89 | 95.29 | 110.33 | 142.99 | 1.33 | 149.25 | 118.3 | 147.17 | 116.29 | -140.34 | -106.05 | 103.39 | 141.69 | 124.66 | -34.49 | 93.21 | 123.23 | 48.14 | 31.26 | 134.55 | 62.49 | 151.61 | 80.02 | 167.47 | 144.14 | 90 | -133.52 | 95.72 | 95.32 | 128.65 | 91.68 | 90 | 94.77 | 0 | 170.8 | 0
2020-10-06 | 15:06 | -132.87 | 89.76 | 150.58 | 121.84 | 14.72 | 54.95 | -159.49 | -28.4 | 77.98 | 134.6 | -152.73 | 11.14 | 80.18 | 97.76 | 97.2 | 63.22 | -149.04 | 48.67 | 163.31 | 62.29 | 150.71 | 5.52 | -3.83 | 15.92 | -33.68 | 159.91 | 0 | 80.96 | 0 | 74.06 | 0 | 67.96 | 0 | 114.14 | 0 | 57.59 | 0 | 78.95 | 0 | 159.57 | 78.6 | -178.92 | 115.05 | -54.25 | 86.31 | 140.6 | 111.31 | 170.17 | 165.67 | 173.92 | -172.67 | 123.28 | 121.83 | -129.28 | 54.28 | 131.09 | 96.61 | 93.25 | 97.71 | -124.71 | 63.75 | 91.2 | 68.03 | 149.39 | 60.97 | -90 | 22.29 | -90 | 90.97 | -180 | 82.24 | 0 | 50.79 | 0 | 51.18 | -180 | -177.53 | 90 | 15.63 | -57.05 | 148.92 | 107.85 | 98.36 | 115.03 | 127.17 | 78.8 | 134.66 | 106.51 | 138.56 | 111.02 | -170.73 | -149.34 | 121.33 | 133.89 | 117.85 | -144.15 | 68.21 | 129.26 | 59.74 | 149.22 | 139.83 | 130.59 | -176.27 | 74.24 | -135 | -149.33 | -90 | -23.47 | 141.35 | 96.84 | -90 | 135.24 | -75.96 | 102.03 | 146.32 | -152.25 | -180
2020-10-06 | 15:07 | -135.38 | 94.92 | -171.14 | 123.87 | 107.17 | 61.2 | -157.09 | -100.46 | 85.82 | 136.7 | 175.12 | 51.87 | 76.16 | 96.46 | 137.87 | 61.33 | -168.18 | 40.85 | 148.56 | 69.9 | 95.91 | 84.37 | 83.43 | 11.9 | -63.43 | -177.68 | 0 | 71.14 | 0 | 85.9 | 0 | 66.24 | 0 | 80.03 | 0 | 61.14 | 0 | 92.99 | 0 | 177.15 | 79.37 | 171.32 | 116.08 | 48.8 | 79.46 | 147.68 | 121.34 | 172.01 | 167.97 | 174.21 | -165.64 | 118.43 | -132.87 | 92.9 | 55.71 | 126.31 | 92.27 | 81.48 | 98.78 | -141.59 | 51.76 | 68.9 | 80.64 | 112.83 | 78.38 | -164.06 | 7.38 | 33.68 | 85.68 | 0 | 115.82 | -180 | 33.18 | 0 | -3.04 | -180 | -58.01 | 0 | -24.21 | -86.58 | 148.84 | 108.35 | 101.8 | 115.89 | 82.31 | 103.43 | 144.02 | 71.82 | 65.99 | 122.43 | 179.69 | -147.64 | 113.04 | 135.82 | 121.39 | -120.76 | 88.66 | 116.2 | 150.64 | 124.06 | 131.59 | 152.71 | -180 | -93.82 | -116.57 | -153.65 | 0 | 117.28 | -180 | 72.65 | 168.68 | -101.69 | 95.19 | 102.17 | -180 | -155.42 | 153.43
2020-10-06 | 15:08 | -132.6 | 88.36 | 171.99 | 121.22 | 51.02 | 73.08 | -168.64 | -96.16 | 114.78 | 131.18 | -176.16 | 82.8 | 63.01 | 84.59 | 148.78 | 40.35 | 105.94 | 87.8 | 83.29 | 82.42 | 119.25 | 92 | -118.07 | -32.06 | -123.68 | 129.15 | 0 | 53.06 | 0 | 56.03 | 0 | 69.7 | 0 | 66.62 | 0 | 104.86 | 0 | 117.08 | 0 | 30.55 | 80.25 | -175.96 | 116.24 | -162.42 | 93.2 | 132.62 | 130.56 | 175.17 | 166.78 | 179.2 | -177.82 | 120.92 | -119.32 | -92.12 | 57.66 | 154.25 | 95.09 | -94.77 | 95.98 | -169.71 | 25.7 | 142.7 | 81.42 | 153.43 | 101.7 | -180 | 78.28 | 0 | 87.02 | -90 | 112.79 | 90 | 165.2 | 0 | -12.05 | 0 | -138 | 90 | -47.63 | -64.24 | 143.47 | 111.8 | 89.53 | 125.7 | 111.28 | 109.3 | 152.74 | 29.6 | 118.45 | 126.27 | -166.8 | -159.19 | 118.46 | 140.6 | 125.44 | -132.58 | 129.81 | 88.96 | 158.83 | 110.41 | 115.21 | 164.21 | -165.96 | -54.39 | 143.13 | 165.43 | 90 | 134.64 | -180 | 61.68 | 90 | -37.48 | 159.44 | 113.15 | -180 | -169.48 | 0
2020-10-06 | 15:09 | -133.73 | 84.34 | 171.84 | 118.7 | 68.99 | 75.54 | 177.09 | -62.42 | -140.58 | 102.63 | 150.37 | 81.84 | 171.57 | 109.79 | 150.26 | 55.38 | 17.1 | 96.32 | 81.04 | 79.14 | 99.45 | 174.74 | -39.48 | 47.22 | 0 | -157.64 | 0 | 59.84 | 0 | 79.12 | 0 | 81.94 | 0 | 85.68 | 0 | 103.69 | 0 | 128.62 | 0 | 90.69 | 75.91 | 174.88 | 113.52 | -117.28 | 119.5 | 174.97 | 139.72 | -164.6 | 66.82 | -160.02 | 153.9 | 170.62 | 94.33 | 105.25 | 64.34 | 118.3 | 90.41 | 133.16 | 116.72 | 160.81 | 85.6 | 47.49 | 83.09 | 145.83 | 87.22 | 90 | 37.51 | 0 | 77.86 | 0 | 80.42 | 0 | -9.96 | 0 | 94.4 | -180 | -73.25 | 0 | -32.41 | -30.57 | 148.18 | 114.54 | 121.24 | 134.15 | 121.15 | 105.84 | 149.6 | 96.4 | 109.73 | 103.24 | -143.75 | -115.94 | 105.01 | 141.05 | 113.86 | 154.58 | 75.73 | 28.68 | 144.59 | -49.17 | 101.38 | 135.8 | -173.65 | -98.1 | -165.96 | 135.74 | 90 | 40.77 | 172.87 | 78.34 | -180 | 74.62 | 101.32 | 87.9 | 123.68 | 167.19 | 0
2020-10-06 | 15:10 | 159.49 | 77.41 | 163.24 | 117.34 | 108.16 | 77.16 | -167.1 | -82.74 | 131.81 | 111.5 | -138.27 | 83.73 | 120.97 | 98.56 | -176.81 | 54.95 | 124.77 | 82.01 | 98.14 | 74.67 | -90 | 175.76 | -53.74 | 72.71 | -78.68 | -147.6 | 0 | 42.46 | 0 | 81.8 | 0 | 65.33 | 0 | 73.74 | 0 | 43.13 | 0 | 89 | 0 | 14.55 | 88.74 | -164.08 | 116.53 | -134.97 | 106.07 | 149.28 | 135.78 | -172.37 | 124.9 | -168.99 | 149.4 | 115.89 | 2.88 | -100.27 | 57.14 | 45 | 96.77 | -135.7 | 94.7 | -168.57 | 57.38 | -173.65 | 97.17 | 123.04 | 94.84 | 90 | 44.32 | 90 | 77.64 | 0 | 83.08 | 0 | -83.2 | 0 | 27.19 | -180 | -61.35 | 90 | -52.06 | -82.52 | 151.29 | 116.27 | 99.64 | 139.7 | 128.57 | 118.54 | 150.99 | 74.38 | 124.51 | 127.75 | -170.84 | -134.04 | 153.49 | 157.55 | 105.86 | 1.19 | 126.49 | -59.35 | 130.51 | -109.14 | 113.58 | 63.74 | -180 | -37.38 | -180 | 131.5 | 90 | 116.31 | -180 | 70.94 | 170.55 | -126.81 | 135 | 109.89 | 90 | 138.06 | 90
2020-10-06 | 15:11 | 152.34 | 77.51 | 175.64 | 116.71 | 121.35 | 79.36 | -164.31 | -142.2 | -172.63 | 140.04 | 178.63 | 100.3 | 119.32 | 74.07 | 24.77 | 35.69 | 71.56 | 86.19 | 58.92 | 60.16 | -151.69 | 123.01 | -79.46 | 58.71 | -50.19 | -90.02 | 0 | 61.14 | 0 | 97.62 | 0 | 57.03 | 0 | 84.34 | 0 | -43.04 | 0 | 36.88 | 0 | -19.02 | 91.69 | -149.9 | 117.63 | -159.71 | 86.13 | 124.64 | 102.39 | -148.5 | -160.92 | -175.93 | 160.84 | 80.6 | -47.04 | -146.32 | 72.69 | 23.52 | 97.2 | -96.52 | 74.23 | -175.03 | 34.47 | -143.98 | 97.69 | 114.34 | 86.49 | 9.45 | 56.19 | 45 | 76.97 | -180 | 51.63 | 0 | 118.22 | 0 | 76.81 | -180 | 101.32 | 0 | -85.12 | -76.69 | 163.81 | 118.86 | 85 | 138.66 | 138.34 | 114.31 | 143.08 | 56.06 | 107.69 | 104.41 | -157.47 | -173.47 | 142.51 | 159.57 | 106.23 | 43.25 | 140.54 | -105.76 | 109.56 | -39.01 | 129.6 | 26.26 | 130.24 | -3.27 | 67.84 | 137.61 | 71.56 | 159.97 | 158.2 | 80.02 | 77.9 | 68.65 | 63.43 | 118.24 | 90 | 118.78 | 127.88
2020-10-06 | 15:12 | -176.63 | 68.11 | 156.21 | 113.48 | 54 | 100.05 | -155.95 | 1.05 | 50.39 | 91.55 | 170.42 | 121.98 | -168.31 | 83.38 | 122.01 | 47.47 | 95.72 | 89.24 | 86.01 | 82.46 | -77.9 | 96.51 | 0 | 32.53 | -116.57 | -152.69 | 0 | 62.95 | 0 | 81.29 | 0 | 69.82 | 0 | 97.92 | 0 | 93.93 | 0 | -158.67 | 0 | 57.64 | 88.12 | -138.4 | 115.02 | -93.24 | 88.1 | 128.18 | 165.2 | -179.8 | 136.31 | -155.2 | 156.07 | 143.39 | -18.99 | -29.74 | 68.73 | 10.29 | 70.41 | -95.52 | 101.18 | 175.81 | 75.27 | -33.68 | 104.28 | 98.57 | 82.38 | -123.68 | 85.92 | 90 | 86.92 | 0 | 64.2 | -90 | 97.6 | -180 | 118.38 | 0 | 97.3 | 0 | -81.15 | 4.38 | 148.8 | 123.62 | 96.68 | 126.5 | 124.03 | 134.34 | 141.64 | 112.4 | 147.37 | -102.42 | 4.77 | 160.84 | 149.04 | 169.82 | 94.41 | 136.14 | 124.56 | -64.36 | 130.32 | 47.82 | 125.81 | -25.57 | 153.43 | -86.44 | 160.56 | 123.01 | 99.45 | -172.96 | -180 | 69.71 | 104.04 | 78.68 | -8.14 | 87.83 | 90 | 174.5 | 90
2020-10-06 | 15:13 | 88.77 | 80.43 | -146.42 | 123.86 | 35.93 | 85.7 | -173.56 | 11.57 | -9.61 | -60.82 | 178.88 | 137.95 | 119.1 | 110.29 | 16.69 | 83.76 | -119.06 | 67.5 | -108.44 | 102.55 | 66.79 | 135 | 18.97 | -6.37 | -116.57 | -97.97 | 0 | 57.07 | 0 | 112.68 | 0 | 142.68 | 0 | 83.16 | 0 | 63.01 | 0 | 98.37 | 0 | 56.86 | 84.66 | -161.12 | 109.73 | 158.37 | 101.43 | 157.27 | 160.63 | 177.65 | 92.43 | 170.17 | 167.13 | 137.49 | 130.02 | -62.11 | 51.25 | 50.19 | 46.38 | -146.32 | 98.11 | -125.26 | 72.54 | -1.37 | 60.25 | 95.82 | 82.24 | -180 | 124.56 | 92.5 | 106.36 | -180 | 68.71 | 90 | 29.6 | -171.86 | 84.65 | 90 | 90.57 | 0 | -104.81 | 17.09 | 144.84 | 120.55 | 99.14 | 116.06 | 136.18 | 115.26 | 139.4 | 145.84 | 138.78 | 102.23 | -139.53 | 135.98 | 127.97 | 167.67 | 93.67 | 163.19 | 69.29 | -164.36 | 131.63 | -64.93 | 134.83 | 102.02 | -180 | 120.19 | 146.32 | 138.52 | 90 | 164.55 | -180 | 75.1 | -180 | 96.55 | -90 | 60.44 | 45 | -161.99 | 165.96
2020-10-06 | 15:14 | 173.86 | 93.09 | -85.03 | 127.49 | 148.69 | 55.1 | 177.73 | 42.27 | -35.74 | -80.19 | 153.2 | 140.37 | 117.51 | 119.85 | -36.02 | 89.64 | -79.71 | 35.8 | 144.24 | 91.05 | -7.12 | -132.96 | 19.79 | 59.71 | -90 | -12.22 | 0 | 56.6 | 0 | 70.2 | 0 | 49.78 | 0 | 87.38 | -180 | -169.58 | 0 | 105.11 | 0 | 72.8 | 79.26 | 155.57 | 108.42 | -159.14 | 167.55 | 176.01 | 156.71 | -174.59 | 130.25 | -142.71 | 169.64 | 99.86 | 118.62 | 80.59 | 53.63 | 103.16 | 82.13 | 89.75 | 50.1 | -179.5 | 116.38 | 42.05 | 46.46 | 131.63 | 33.78 | -72.9 | 128.42 | 82.87 | 106.08 | 0 | 83.57 | 0 | 52.62 | 146.32 | 103.15 | 43.68 | 57.67 | -180 | 105.17 | -40.71 | -171.67 | 111.57 | 85.02 | 120.29 | 137.61 | 101.94 | 145.93 | -173.49 | 119.19 | 141.22 | -107.02 | 111.11 | 103.46 | 146.46 | 88.91 | 174.01 | 175.23 | 166.8 | 118.93 | 14.15 | 110.37 | 113.4 | -176.81 | 121.38 | 156.73 | 171.96 | 0 | 164.02 | 161.56 | 54.11 | 90 | 55.39 | 29.06 | 56.94 | -21.8 | 40.02 | -81.87
2020-10-06 | 15:15 | -169.84 | 100.53 | -103.4 | 127.03 | 161.81 | 34.54 | 176.85 | 24.23 | -68.54 | -45.42 | 165.43 | 166.06 | 90.1 | 131.14 | 163.4 | 95.39 | -145.67 | 18.42 | 173.23 | 109.14 | -90 | -151.33 | 5.72 | 78.61 | 20.56 | 62.63 | 0 | 57.08 | 0 | 80.69 | 0 | 67.8 | 90 | 87.67 | 0 | 146.16 | 0 | 93.59 | 0 | 68.78 | 75.09 | 157.31 | 111.78 | 149.51 | -108.76 | 179.16 | 146.11 | 160.95 | 144.51 | -139.68 | 138.4 | 102.22 | 110.59 | 89.31 | 50.4 | 168.68 | 99.15 | 90.71 | 63.04 | 176.81 | 111.38 | 63.97 | 57.13 | 133.29 | -11.43 | -161.56 | 97.58 | 80.55 | 19.67 | -90 | 83.16 | -180 | 78.9 | -11.32 | 38.29 | 90 | 43.29 | 0 | 131.23 | -90.14 | 166.49 | 105.36 | 92.15 | 134.31 | 128.39 | 91.28 | 138.81 | 82.2 | 118.58 | 152.1 | 167.54 | 101.9 | 122.46 | 130.93 | 100.08 | -159.18 | 90 | 135.23 | 133.27 | 83.24 | 95.06 | 83.64 | -156.04 | 128.46 | 151.99 | -179.19 | 29.74 | 155.53 | 74.24 | 79.15 | -180 | 39.61 | 49.41 | -111.39 | 90 | 92.99 | -51.35
2020-10-06 | 15:16 | -171.33 | 96.75 | -136.51 | 124.18 | 68.19 | 4.06 | 177.09 | 68.92 | 123.31 | -108.53 | 158.77 | -179.6 | 116.35 | 128.59 | -158.54 | 92.01 | 0 | -1.82 | 122.01 | 109.01 | 170.55 | -173.63 | 0 | 49.37 | 0 | -17.12 | 0 | 61.14 | 0 | 88.02 | 0 | 62.86 | 0 | 51.27 | 0 | 93.66 | 0 | 106.59 | 0 | 3.82 | 79.82 | 163.64 | 112.12 | -174.14 | -74.49 | 160.76 | 149.22 | -165.35 | 144.98 | -179.8 | -176.01 | 137.12 | 125.32 | 171.2 | 56.99 | 131.19 | 92.42 | -95.52 | 80.05 | -130.59 | 119.59 | 21.31 | 36.64 | 135 | 70.05 | -180 | 69.77 | -180 | 29.6 | -180 | 89.17 | -180 | 90.94 | 0 | -19.47 | 66.79 | 34.05 | 153.43 | 141.23 | -132.84 | 165.91 | 101.81 | 76.34 | 124.36 | 119.59 | 66.61 | 130.41 | 58.69 | 139.43 | 116.33 | -169.57 | 113.14 | 112.21 | 115.98 | 118.11 | -171.15 | -169.71 | 157.52 | 149.53 | 52.7 | 115.55 | 73.84 | -170.55 | 97.44 | 176.81 | 167.2 | 90 | 124.91 | 165.96 | 101.58 | 153.43 | 25.29 | 105.94 | -166.94 | 153.43 | 132.59 | 90
2020-10-06 | 15:17 | -116.39 | 96.79 | 146.51 | 123.03 | -22.61 | 24.97 | -175.88 | 74.22 | 132.37 | -164.94 | 147.04 | 151.3 | 146.31 | 110.89 | 129.68 | 38.59 | 108.44 | 148.59 | -167.47 | 105.94 | 86.98 | 153.92 | 8.14 | 83.06 | 0 | 67.14 | 0 | 58.73 | 0 | 96.59 | 0 | 90.63 | 0 | 22.13 | 0 | 85.59 | 0 | 63.3 | 0 | 82.98 | 86.28 | 179.17 | 117.1 | -151.68 | -62.19 | 154.24 | 173.75 | -157.86 | 146.55 | -156.24 | -171.04 | 172.85 | -159.92 | -174.17 | 25.4 | 85.38 | 98.66 | -71.56 | 102.41 | -122.54 | 97.03 | -12.73 | 60.93 | 49.64 | 136.96 | 51.35 | 81.47 | -135 | 58.95 | 0 | 87.21 | -90 | 95.2 | 90 | 66.54 | 90 | -69.4 | 0 | -136 | -127.83 | 147.39 | 101.82 | 69.63 | 129.58 | 112.48 | 104.37 | 148.52 | -30.32 | 127.78 | 141.53 | -166.71 | 116.87 | 113.29 | 118.08 | 129.3 | 135.14 | -137.72 | 109.46 | 169.22 | 104.59 | 147.99 | 123.5 | -150.26 | -5.88 | -180 | -9.62 | 90 | 155.45 | 140.19 | 75.84 | 158.2 | 44.19 | 102.1 | 99.7 | 90 | 47.69 | -90
2020-10-06 | 15:18 | -134.66 | 97.87 | 141.48 | 120.79 | 29.58 | 7.41 | -174.64 | 80.87 | 48.47 | -167.32 | 128.27 | 144.74 | 155.62 | 105.34 | 111.8 | 29.78 | 141.35 | 160.01 | 165.96 | 99.48 | 122.19 | -178.44 | 26.57 | 80.85 | 90 | 133.32 | 0 | 37.58 | 0 | 113.42 | 0 | 87.35 | 0 | 3.93 | 0 | 23.03 | 0 | 54.24 | 0 | 93.91 | 84.73 | 170.12 | 118.34 | 178.45 | -34.22 | 169.24 | 179.06 | 178.83 | -167.46 | -150.16 | -173.72 | 34.58 | 148.21 | 60.94 | 8.35 | -135 | 93.2 | -23.96 | 90.4 | 88.36 | 83.87 | 40.16 | 53.39 | 34.28 | 166.27 | -80.55 | 85.89 | 0 | 68.9 | 90 | 67.05 | 71.56 | 93.79 | 100.29 | 90.46 | 90 | 44.03 | 90 | -23.14 | -147.24 | 133.52 | 90.95 | 47.59 | 121.88 | 147.24 | 98.47 | 148.09 | -43.33 | 129.85 | 158.12 | -65.74 | 179.82 | 150.88 | 129.65 | 125.63 | 112.93 | -23.84 | 90.25 | 173.21 | 122.12 | 135 | 135.46 | 161.56 | 37.46 | -180 | -30.44 | -180 | 169.64 | 131.63 | 92.27 | -180 | 29.23 | -173.29 | 42.97 | 158.2 | 125.47 | 0
2020-10-06 | 15:19 | -135.44 | 104.14 | 141.3 | 122.14 | -57.06 | 16.72 | -174.83 | 69.73 | -32.29 | -113.85 | 104.36 | 170 | -142.54 | 143.12 | 70.36 | 124.02 | -90 | 161.88 | -146.32 | 124.08 | -56.32 | 133.04 | 9.15 | -45.97 | 84.81 | 108.57 | 0 | 48.45 | 0 | 98.92 | 0 | 66.93 | 0 | -94.3 | 0 | -37.07 | 0 | 91.12 | 0 | 91.42 | 82.37 | 148.38 | 116.36 | 124.12 | -90.36 | 163.95 | 166.78 | -167.92 | 113.87 | -169.83 | -166.32 | -70.32 | 176.63 | 40.47 | 6.43 | -108.44 | 68.71 | 41.45 | 114.07 | 77.74 | 108.22 | 50.19 | 42.42 | 73.82 | -172.63 | -78.68 | 86.76 | 170.55 | 74.12 | 90 | 57.99 | 131.98 | 87.05 | -134.99 | 112.44 | -33.68 | -25.92 | 90 | -53.22 | -151.29 | 134.08 | 88.25 | 44.78 | 120.94 | 175.66 | 98.25 | 152.93 | -58.67 | 108.06 | -6.24 | 91.95 | -159.3 | 144.78 | 120.01 | 138.75 | 76.79 | -1.31 | 0.87 | 53.98 | -157.13 | 82.51 | 140 | 130.24 | 25.94 | -170.55 | -151.72 | 98.14 | -131.64 | 125 | 28.33 | 135 | 6.61 | 90 | -62.24 | 0 | 64.25 | -180
2020-10-06 | 15:20 | -139.98 | 105.59 | 160.34 | 122.06 | 50.62 | 17.65 | -170.73 | 53.38 | -33.63 | -161.4 | 100.08 | 150.04 | -169.22 | 100.73 | -63.43 | 17.45 | 30.97 | 120.79 | 82.87 | 114.24 | -151.82 | 142.55 | 32.94 | -55.72 | 100 | 118.97 | 0 | -107.81 | 0 | 100.63 | 0 | 97.49 | 0 | -154.38 | 0 | 17.98 | 0 | 100.47 | 0 | 92.05 | 82.53 | 163.15 | 118.88 | 152.4 | -76.04 | 170.39 | -179.57 | 175.78 | -176.46 | -145.23 | -167.98 | 110.37 | -102.6 | 70.63 | 2.94 | 114.71 | 100.24 | 167.47 | 97.3 | 81.73 | 75.4 | 63.43 | 50.4 | 64.64 | 118.73 | 97.43 | 93.03 | -45 | 86.79 | -180 | 61.66 | 168.68 | 71.09 | 106.69 | 88.1 | -4.77 | 66.75 | 108.44 | -18.3 | -153.07 | 125.4 | 84.03 | 30.85 | 116.84 | 166.92 | 102.61 | 150.78 | -173.95 | 104.31 | 80.77 | -81.85 | -167.65 | 116.99 | 123.41 | 117.59 | 125.09 | 19.87 | 79.01 | -123.68 | -68.28 | 80.84 | 155.33 | 151.39 | 110.06 | -180 | 34.07 | -180 | -73.28 | 130.59 | 56.64 | 90 | 22.87 | 97.13 | 2.4 | 0 | 139.31 | 0
2020-10-06 | 15:21 | -163.97 | 99.77 | 133.19 | 120.32 | 31.07 | 14.71 | -171.34 | 27.92 | 156.03 | -162.98 | -128.65 | 143.92 | -180 | 72.63 | 108.43 | 14.14 | 78.22 | 122.05 | 112.37 | 94.09 | -42.51 | 151.41 | 26.57 | 81.08 | 116.57 | 131.77 | 0 | -23.88 | 0 | 75.39 | 0 | 87.57 | 0 | 105.35 | 0 | 72.2 | 0 | 139.3 | 0 | 61.07 | 87.24 | -163.38 | 119.22 | 176.24 | -21.13 | 158.81 | -158.3 | 168.39 | -150.32 | -163.52 | -173.5 | 111.37 | -42.41 | 70.88 | 31.37 | -91.79 | 98.23 | -55.23 | 85.03 | 113.97 | 73.22 | 75.84 | 75.88 | -123.68 | 144.54 | 90 | 76.07 | 90 | 46.32 | 0 | 66.36 | 53.13 | 178.07 | 90 | 75.04 | -180 | 62.86 | 90 | -9.4 | -148.74 | 123.75 | 96.02 | 10.55 | 127.1 | 169.07 | 93.05 | 151.94 | -11.68 | 146.46 | -62.93 | -81.76 | -118.44 | 147.8 | 132.31 | 120.49 | 103.99 | -99.93 | 33.84 | 149.2 | 53.82 | 86.05 | 142.97 | -34.7 | 19.54 | -180 | -81.15 | -171.86 | 160.94 | -180 | 91.01 | 0 | 21.64 | 105.94 | -91.91 | -180 | 139.76 | 0
2020-10-06 | 15:22 | -128.94 | 106.71 | 145.8 | 122.38 | 9.32 | 28.68 | -172.47 | 42.35 | -78.28 | -133.63 | 157.6 | 152.21 | 117.89 | 90.02 | 135 | 57.3 | -172.87 | 126.24 | 131.17 | 93.96 | 152.35 | 154.1 | 13.06 | 42.58 | 45 | 128.02 | 0 | 57.88 | 0 | 89.03 | 0 | 94.62 | 0 | 155.95 | 0 | 37.76 | 0 | 94 | 0 | 109 | 76.34 | -162.23 | 117.73 | 173.04 | -71.43 | 166.11 | 174.86 | -177.99 | -176.67 | -157.18 | -170.42 | -65.35 | -153.9 | 57.1 | 30.07 | 107.72 | 96.12 | -72.88 | 94.19 | 149.68 | 130.21 | 23.42 | 72.17 | 62.11 | 121.17 | -56.32 | 63.53 | -180 | 45.34 | 0 | 87.11 | 168.68 | 65.73 | -135 | 78.77 | 45 | 61.97 | -180 | -9.92 | -150.5 | 130.59 | 97.86 | 31.28 | 121.96 | 171.4 | 99.61 | 160.78 | -19.64 | 127.58 | 161.22 | -133.28 | -177.17 | 165.96 | 137.99 | 113.21 | 92.08 | -16.09 | 78.34 | 152.39 | -131.55 | 96.35 | 147.48 | 135 | -31.96 | -180 | -108.44 | 90 | 145.06 | 176.65 | 85.77 | 0 | 26.49 | 94.41 | -98.14 | -180 | 95.76 | 0
2020-10-06 | 15:23 | -127.15 | 101.95 | 161.62 | 120.34 | 17.42 | 14.24 | -172.08 | 23.91 | -29.64 | 157.17 | 170.61 | 136.3 | 63.68 | 89.11 | -90 | 81.65 | 11.32 | 111.28 | 119.73 | 72.54 | 173.29 | 178.44 | 15.4 | 21.73 | 0 | 102.92 | 0 | 94.53 | 0 | 107.24 | 0 | 71.24 | 0 | 138.83 | 0 | 53.35 | 0 | 88.41 | 0 | 115.04 | 77.81 | 166.73 | 118.92 | -167.61 | 51.02 | 162.74 | -139.03 | -179.53 | -126.22 | -163.91 | 161.6 | -101.32 | -0.71 | 52.11 | 33.41 | 54.46 | 104.92 | 136.88 | 66.37 | 150.75 | 117.68 | 66.77 | 85.5 | 90 | 65.27 | 116.57 | 43.05 | 135 | 69.58 | 0 | 98.19 | -180 | 86.72 | -63.43 | 75.85 | -180 | 51.46 | 90 | -13.67 | -138.42 | 133.93 | 99.04 | 36.9 | 122.38 | 167.97 | 47.04 | 142.51 | 37.88 | 128.4 | -166.81 | -77.04 | -40.74 | 167.28 | 143.48 | 124.38 | 35.16 | 41.09 | 75.34 | -117.34 | -167.96 | 99.45 | 108.44 | 111.8 | 13.46 | -180 | -147.92 | 0 | 135.12 | 160.01 | 86.33 | 0 | 23.4 | 90 | 163.59 | -180 | -86.45 | 0
2020-10-06 | 15:24 | -136.54 | 100.71 | 163.24 | 121.62 | 106.7 | 29.94 | -168.06 | -7.86 | -67 | 173.96 | 161.8 | 142.7 | 124.91 | 83.4 | -44.99 | 61.46 | -138.23 | 115.66 | 160.01 | 87.35 | 154.99 | -97.01 | 1.65 | 25.05 | -90 | 120.82 | 0 | 65.32 | 0 | 78.71 | 0 | 71.19 | 0 | 112.73 | 0 | -11.03 | 0 | 13.88 | 0 | 86.7 | 74.38 | -173.69 | 115.05 | -150.85 | 77.88 | 163.04 | -84.09 | 177.85 | -113.45 | -163.07 | 163.58 | -22.66 | -52.57 | 150.26 | 70.07 | -170.28 | 105.52 | -161.57 | 66.66 | -167.92 | 122.44 | 42.35 | 91.65 | 150.83 | 23.61 | 104.04 | -5.58 | 53.13 | 115.34 | 0 | 125.08 | -180 | 70.93 | 0 | 116.01 | 135 | 60.86 | 116.57 | -39.74 | -77.24 | 147.05 | 111.8 | 78.4 | 132.64 | 157.07 | 26.87 | 141.55 | 70.64 | 155.76 | 149.12 | -93.37 | -121.14 | 125.55 | 136.48 | 105.83 | 101.99 | 83.65 | 150.47 | 138.47 | 92.41 | 94.67 | 116.51 | 128.65 | -81.05 | -175.23 | -175.7 | 90 | 99.43 | 116.57 | 74.63 | 0 | 42.19 | 108.44 | 90.53 | 90 | 85.65 | -180
2020-10-06 | 15:25 | -149.01 | 96.51 | 141.48 | 124.43 | 111.05 | 80.65 | -162.9 | -12.26 | -114.33 | 164.48 | 173.74 | 142.04 | 149.97 | 78.35 | 131.63 | 28.23 | 129.81 | 113.41 | 161.57 | 96.67 | -83.01 | 43 | -25.14 | 55.4 | -90 | -56.28 | 0 | 62.83 | 0 | 40.06 | 0 | 101.37 | 0 | 72.21 | 0 | 0.08 | 0 | 109.72 | 0 | 142.68 | 73.43 | -167.69 | 112.48 | -121.87 | 93.07 | 160.44 | 61.25 | 171.43 | -149.78 | -151.3 | 178.27 | -38.65 | -41.93 | 66.79 | 54.03 | -109.99 | 91.45 | -155.03 | 93.09 | 159.44 | 45.23 | 62.7 | 115.63 | 113.47 | 66.92 | -123.68 | 37.65 | 90 | 92.71 | 0 | 94.56 | 101.32 | 65.13 | -180 | 84.9 | 90 | 134.29 | 161.56 | -60.17 | -9.52 | 157.16 | 123.34 | 82.74 | 133.19 | 162.44 | 74.38 | 138.79 | 122.9 | 134.3 | 134.16 | 156.8 | 110.31 | 115.92 | 130.19 | 95.33 | 80.26 | 89.89 | 159.45 | 116.97 | -37.56 | 93.19 | -129.51 | 0 | 174.58 | 146.32 | 137.7 | 90 | -4.01 | 97.13 | 60.64 | -180 | 75.12 | 100.29 | -21.47 | -90 | 137.45 | -161.56
2020-10-06 | 15:26 | -140.56 | 83.5 | 151.82 | 121.49 | 84.81 | 81.13 | -169.23 | 157.57 | 25.79 | 139.84 | -170.77 | 129.03 | 138.86 | 59.73 | -180 | -42.54 | -104.04 | 98.02 | 111.04 | 97.16 | 82.87 | 75.81 | 165.52 | -3.42 | -105.94 | 119.42 | 0 | 49.95 | 0 | 46.31 | 0 | 114.17 | 0 | 74.98 | 0 | 72.29 | 0 | 161.63 | 0 | 52.14 | 82.85 | -127.67 | 113.68 | 168.23 | 97.9 | 164.29 | 64.62 | 156.39 | -179.92 | -142.05 | 173.24 | 35.02 | -7.44 | 155.22 | 73.61 | 101.32 | 76.65 | 72.92 | 85.86 | -124.07 | 98.97 | 110.56 | 112.39 | 77.97 | 46.75 | 83.65 | 74.05 | 45 | 111.79 | 0 | 83.38 | 90 | 84.55 | 90 | 83.12 | 90 | 94.33 | -180 | -40.23 | 2.01 | 129.45 | 118.59 | 64 | 125.59 | 155.33 | 73.08 | 138.4 | 108.79 | 144.44 | 127.8 | 136.01 | 122.76 | 152.11 | 143.71 | 106.24 | 82.88 | 66 | -137.69 | 53.4 | -67.67 | 127.19 | 22.92 | 54.63 | -99.12 | 167.47 | 140.32 | 45 | 87.35 | -129.81 | 87.81 | 116.56 | 74.81 | 49.41 | 64.19 | 73.31 | 154.21 | 116.57
2020-10-06 | 15:27 | -111.57 | 91.27 | 145.04 | 122.31 | -104.25 | 89.28 | -176.73 | 119.97 | 62.17 | 133.72 | 169.27 | 117.95 | 151.79 | 79.58 | 94.77 | -49.6 | 178.63 | 90.81 | -63.43 | 87.81 | -155.69 | -5.21 | 134.46 | -111 | 83.65 | 100.64 | 0 | 35.7 | 0 | 53.36 | 0 | 105.86 | 0 | 87.35 | 0 | 159.67 | 0 | 111.54 | 0 | 109.01 | 82.26 | 130.64 | 110.2 | 169.85 | 109.36 | -166.43 | 103.92 | 169.03 | 153.84 | -154.79 | 154.89 | 106.33 | 6.2 | 52.12 | 75.39 | 108.44 | 69.73 | 109.07 | 102.98 | -148.26 | 100.03 | 76.56 | 97.66 | 159.43 | 26.79 | 70.36 | 93.23 | 153.43 | 125.41 | -180 | 68.67 | 120.97 | 39.2 | 13 | 87.48 | 42.75 | 138.01 | 50.19 | -90.44 | -82.17 | 159 | 109.09 | 52.89 | 128.45 | 167.5 | 100.14 | 123.4 | 65.95 | 119.37 | 95.79 | 147.91 | 144.63 | 144.25 | 124.09 | 114.49 | 96.3 | 89.25 | -24.25 | -133.6 | -128.61 | 118.8 | 25.21 | 169.23 | -28.2 | 153.43 | 135.61 | 90 | 44 | 103.24 | 91.26 | -131.63 | 88.67 | 67.7 | 62.86 | 74.2 | -101.3 | 116.57
2020-10-06 | 15:28 | -134.57 | 72.53 | 155.54 | 117.44 | 6.92 | 66.64 | -168.42 | 141.89 | -21.92 | 96.18 | 161.45 | 133.04 | 134.9 | 73.08 | -160.36 | 4.03 | -155.71 | 107.09 | 146.32 | 80.96 | -123.68 | 34.95 | 38.53 | -64.17 | 45 | 127.75 | 0 | 46.17 | 0 | 41.18 | 0 | 85.7 | 0 | 97.35 | 0 | 88.14 | 0 | -6.77 | 0 | 110.99 | 76.77 | -170.29 | 105.8 | -151.07 | 99.69 | 166.87 | -24.81 | 167.24 | 158.88 | -144.96 | 142.12 | 130.74 | -1.37 | 171.43 | 87.51 | -123.68 | 46.88 | 117.27 | 99.26 | -179.13 | 104.98 | 0 | 89.62 | 144.45 | 55.37 | 147.53 | 64.67 | -103.2 | 104.39 | 0 | 63.29 | 90 | 48.26 | 140.7 | 89.01 | 73.42 | 87.53 | -60.26 | -48.88 | 42.55 | 140.95 | 113.68 | 73.44 | 110.66 | 152.09 | -3.73 | 129.77 | 39.36 | 129.3 | 125.32 | 137.49 | 133.65 | 162.7 | 138.24 | 120.11 | 122.02 | 92.79 | -42.9 | 78.68 | 172.62 | 171.86 | 36.83 | 22.37 | 4.41 | -180 | 111.95 | -180 | -29.86 | 101.32 | 92.44 | -45 | 65.42 | -180 | 48.49 | 85.59 | 145.13 | -180
2020-10-06 | 15:29 | -146.83 | 62.43 | 155.42 | 113.82 | 44.11 | 119.17 | -165.18 | 143.48 | -48.19 | 119.12 | 132.91 | 134.71 | 139.82 | 65.04 | -71.56 | 41.85 | -137.13 | 98.87 | 143.59 | 73.52 | -68.2 | 138.66 | 38.5 | -78.17 | -116.57 | 153.07 | 0 | 71.12 | 0 | 28.27 | 0 | 71.31 | 0 | 91.11 | 0 | 90.18 | 0 | -2.27 | 0 | 91.23 | 78.34 | -172.83 | 106.55 | -12.26 | 102.19 | 161.81 | -156.99 | 159.72 | -143.05 | -135.66 | 150.66 | 149.13 | -10.74 | 88.45 | 69.62 | -81.26 | 18.86 | 126.52 | 117.96 | -173.82 | 90.52 | -68.2 | 90.39 | 143.83 | 75.37 | 0 | 85.46 | -105.94 | 80.63 | -180 | 80.66 | 95.72 | 74.42 | 171.26 | 74.45 | 135 | 92.49 | -38.65 | -47.83 | 60.23 | 137.68 | 118.44 | 9.74 | 109.97 | 163.88 | -110.79 | 134.89 | -9.85 | 119.09 | 154.89 | 128.67 | 132.63 | 120.97 | 147.94 | 132.56 | 136.43 | 100.2 | 5.76 | 73.31 | 75.75 | 174.92 | -43.16 | 111.8 | 26.09 | 172.41 | 105.09 | 101.32 | -41.95 | 90 | 99.76 | 105.27 | 64.61 | -180 | 64.56 | -18.44 | 131.39 | 0
2020-10-06 | 15:30 | -149.43 | 62.69 | -153.21 | 117.14 | 63.36 | 60.86 | -163.68 | 151.01 | 87.62 | 88.58 | 114.64 | 127.97 | 141.41 | 61.21 | -40.59 | 24.46 | 0 | 94.2 | 119.36 | 91.04 | -77 | 91.96 | 20.97 | -11.13 | -90 | 128.88 | -180 | 76.39 | 0 | 56.58 | 0 | 79.28 | 0 | 93.02 | 0 | 82.17 | 0 | -81.05 | 0 | -44.49 | 76.58 | -178.48 | 108.36 | 105.89 | 115.59 | 178.55 | 60.23 | 165.96 | 148.88 | -136.09 | 159.54 | 145.43 | 6.56 | 102.36 | 76.12 | -129.22 | 39.39 | 97.13 | 125.64 | 148.77 | 106.72 | -145.82 | 95.95 | 157.29 | 74.05 | -63.43 | 67.85 | -180 | 104.75 | 90 | 83.96 | 90 | 81.65 | -180 | 59.68 | 90 | 99.51 | -90 | -33.33 | 60.24 | 145.15 | 120.43 | -116.68 | 120.92 | -176.28 | -44.33 | 150.17 | 102.87 | 120.15 | 128.84 | -21.5 | 119.58 | 90 | 158.43 | 117.78 | 127.63 | 91.46 | 25.91 | 143.83 | 11.86 | 145 | -156.6 | 128.65 | -177.18 | -172.41 | 127.66 | 116.57 | 51.25 | 103.24 | 85.22 | -39.81 | 70.17 | 167.47 | 69.43 | 68.2 | 136.67 | 0
2020-10-06 | 15:31 | -158.55 | 78.71 | -168.13 | 120.27 | 77.67 | 47.95 | -155.82 | 129.35 | 8.36 | 115.79 | 160.05 | 134.48 | -148.92 | 88.28 | 102.1 | 59.95 | -18.44 | 91.8 | 108.43 | 70.63 | 8.96 | 117.06 | 24.86 | -3.31 | -90 | 157.03 | 0 | 71.92 | 0 | -47 | 0 | 70.99 | 0 | 56.44 | 0 | 80.55 | 0 | 128.43 | 0 | -45.46 | 70.89 | -149.56 | 105.22 | 90 | 113.12 | 159.75 | -161.07 | 170.44 | 51.35 | -117.16 | 157.21 | 90.39 | 15.52 | 77.28 | 78.64 | 23.21 | 35.09 | -130.24 | 120.14 | -174.06 | 86.43 | -176.17 | 118.18 | 146.73 | 71.56 | 0 | 79.8 | -180 | 88.84 | 0 | 81.12 | 90 | 86.68 | -180 | 70.22 | 90 | 65.7 | 0 | -19.16 | 56.53 | 143.09 | 117.68 | -143.98 | 113.63 | 171.81 | -42.17 | 142.47 | 98.8 | 116.5 | 117.93 | -153.34 | 154.96 | 90 | 151.38 | 125.22 | 136.51 | 115.96 | -147.39 | 161.56 | 60.32 | 131.42 | -107.99 | 60.26 | 51.05 | -180 | 118.28 | 90 | 13.51 | 101.88 | 89.8 | 0 | 99.17 | -180 | 35.99 | -180 | 115.4 | -11.32
2020-10-06 | 15:32 | -149.86 | 79.8 | 124.13 | 120.08 | -69.9 | 69.75 | -173.19 | 85.72 | -26.62 | 7.1 | 165.13 | 128.5 | 131.19 | 77.49 | 113.97 | 44.68 | 25.21 | 98.06 | -150.26 | 89.89 | 8.14 | 159.11 | 66.46 | 40.41 | -26.57 | 140.73 | 0 | 78.73 | 0 | 27.13 | 0 | 62.93 | 0 | 82.71 | 0 | 111.13 | 0 | 45.43 | 0 | -114.61 | 80.95 | 171.07 | 106.49 | -177.83 | 110 | 165.18 | 153.04 | 165.53 | 117.27 | -107.45 | 154.98 | 158.33 | 34.43 | -1.78 | 72.74 | 171.86 | 71.02 | 3.63 | 107.32 | -175.53 | 64.75 | -35 | 129.87 | 114.45 | 53.75 | -180 | 61.48 | 116.57 | 104.26 | 0 | 83.22 | 90 | 71.82 | 0 | 96.59 | 0 | -77.73 | 0 | -44.65 | 16.84 | 146.97 | 115.83 | 49.61 | 106.65 | 156.54 | 97.41 | 145.59 | 115.65 | 110.48 | 109.64 | 151.64 | 149.48 | 116.83 | 137.51 | 127.26 | 139.54 | -139.41 | -143.19 | 83.15 | -63.33 | 171.86 | -4.02 | 123.68 | -32.75 | -180 | 128.47 | 90 | 45.48 | -180 | 75.93 | 123.68 | 94.73 | 108.44 | 52.34 | 0 | 125.87 | 153.43
2020-10-06 | 15:33 | -143.48 | 87.77 | 171.25 | 123.8 | 123.96 | 52.29 | -170.76 | 84.97 | 118.46 | -144.1 | 167.81 | 112.36 | -135 | 102.81 | 132.34 | 39.03 | 0 | 170.81 | 158.2 | 93.29 | 70.83 | 117.5 | 75.96 | 78.45 | 90 | 163.38 | -90 | 57.72 | 0 | 59.78 | 0 | 53.59 | 0 | 105.19 | 0 | 96.88 | 0 | 51.98 | 0 | 89.57 | 80.47 | -177.33 | 109 | -72.9 | 133.11 | 147.31 | 162.58 | -168.71 | 10.05 | -140.03 | 175.61 | 164.55 | 88.57 | 42.65 | 29.48 | 159.62 | 73.1 | -41.17 | 97.2 | 175.23 | 121.5 | 129.81 | 96.55 | 152.81 | 61.67 | -116.57 | -15.76 | -120.97 | 81.27 | 146.32 | 76.19 | 90 | 76.23 | 0 | 75.21 | 90 | 154.41 | 0 | 35.57 | -81.04 | 142.55 | 112.12 | 30.71 | 93.71 | 145.75 | 102.87 | 138.45 | -140.28 | 112.57 | 135.8 | -134.82 | 131.55 | 148.54 | 121.69 | 133.22 | 130.19 | -105.94 | 106.59 | 90.9 | 103.1 | 175.03 | 83.79 | -172.87 | 173.11 | -56.32 | 164.32 | 172.87 | 96.05 | -168.68 | 71.6 | 135 | -135.47 | 135 | 83.98 | 90 | -138.76 | 101.32
2020-10-06 | 15:34 | -141.23 | 91.72 | 167.54 | 126.44 | 71.47 | 26.82 | -158.28 | 122.17 | 103.42 | -104.37 | 154.6 | -177.72 | 154.07 | 122.26 | -166.34 | -13.84 | -33.7 | -135.86 | 9.45 | 90.81 | -96.35 | 120.97 | 90 | 53.28 | 120.97 | -128.71 | 0 | 62.09 | 0 | 120.2 | 0 | 53.72 | 0 | 61.83 | 0 | 77.07 | 0 | 82.51 | 0 | 95.97 | 76.98 | -179.58 | 107.96 | -158.42 | 147.07 | 134.91 | 165.37 | -151.97 | 97.16 | -169.94 | -168.16 | 81.3 | -170.24 | 4.27 | 161.69 | 15.35 | 76.78 | -162.97 | 17.66 | -163.74 | 139.78 | -180 | 89.13 | 163.44 | 65.46 | 0 | -170.24 | 135 | 86.76 | -90 | 45.14 | 99.45 | 70.14 | 0 | 86.15 | 0 | 22.75 | -180 | 29.53 | -128.32 | 118.54 | 108.89 | 48.52 | 91.71 | 121.01 | 94 | 131.65 | -123.36 | 122.22 | 142.43 | -153.43 | 102.7 | 129.3 | 99.99 | 131.67 | -166.96 | 11.32 | 161.96 | -4.77 | 47.62 | 146.32 | 69.11 | -131.63 | -50.87 | -123.68 | 60.18 | 90 | 73.65 | 45 | 99.14 | -180 | 46.86 | 104.04 | 92.86 | 75.96 | 23.18 | 135
2020-10-06 | 15:35 | -144.61 | 96.27 | -136.66 | 129.93 | 97.93 | 18.21 | 178.78 | 117.14 | -36.55 | -130.14 | 141.01 | 170.87 | 121.43 | 134.14 | -145.63 | 92.73 | 108.44 | -107.99 | -78.68 | 93.71 | 101.32 | 22.63 | 57.38 | 69.14 | -90 | -70.73 | 0 | 74.24 | 0 | 98.27 | 0 | 12.27 | 0 | 73.96 | 0 | -1.1 | 0 | 55.37 | 0 | 132.27 | 84.32 | 153.49 | 105.37 | 177.58 | 145.23 | 165.03 | 163.68 | 173.97 | 106.18 | -105.39 | -167.34 | 85.24 | -93.78 | 126.57 | 120.66 | -135 | 64.34 | 55 | 148.57 | -161.22 | -81.5 | -143.13 | -162.07 | 161 | 49.06 | -180 | 175.49 | 122.01 | 57.62 | 90 | 63 | 90 | 116.24 | 0 | 109.19 | 0 | -26 | 0 | 34.13 | -165.2 | 135.63 | 109.5 | -9.44 | 103.03 | 146.46 | 86.1 | 167.49 | -169.82 | 115.43 | 153.56 | 178.66 | 81.04 | 130.11 | 92.07 | 146.54 | -168.99 | 144.46 | 149.67 | 167 | 159.22 | 176.81 | 44.26 | -172.87 | 12.7 | -180 | 36.71 | 99.45 | 65.39 | 95.72 | 115.15 | -25.36 | 63.49 | -53.13 | 118.2 | 0 | -4.16 | 100.29
2020-10-06 | 15:36 | -156.61 | 95.32 | -149.93 | 131.92 | 67.91 | 21.11 | -173.39 | 121.91 | -60 | -129.57 | 138.47 | 157.87 | 94.59 | 142.74 | -135.01 | 89.63 | 154.65 | 82.24 | 90 | 88.32 | 122.47 | 86.61 | 150.37 | -1.15 | -116.57 | 92.6 | 0 | 73.88 | 0 | 88.03 | 0 | 54.11 | 0 | 79.72 | 0 | -12.18 | 0 | 92.92 | 0 | 99.15 | 87.04 | -147.28 | 107.76 | -150.1 | 149.13 | 151.2 | 161.35 | 142.26 | 129.09 | -90.12 | -167.36 | 25.02 | -88.99 | 51.55 | 101.14 | -48.58 | 161.6 | -128.47 | 153.02 | 171.37 | -68.7 | -1.9 | 173.54 | 145.62 | 101.53 | 78.68 | -130.82 | 105.25 | 44.13 | -180 | 63.01 | 90 | 147.91 | -180 | 99.93 | -90 | -46.49 | -180 | -16.85 | 30.53 | 139.55 | 109.74 | -14.72 | 131.14 | 146.17 | 81.53 | 160.41 | -165.9 | 111.79 | 162.41 | 163.59 | 38.13 | 122.84 | 88.84 | 131.23 | -170.16 | 99.1 | 159.88 | 165.02 | 163.94 | -169.38 | 130.01 | -161.56 | 114.27 | -180 | 0.65 | -180 | 38.13 | -180 | 140.79 | -180 | 52.26 | -54.16 | 101.51 | 26.57 | 34.84 | 146.32
2020-10-06 | 15:37 | -167.69 | 96.23 | -103.27 | 136.17 | 117.42 | 34.51 | -176.01 | 143.68 | -43.55 | -81.92 | 118.14 | 152.56 | 147.07 | 121.44 | -136.32 | 81.28 | 125.36 | 77.82 | -161.56 | 97.48 | 118.31 | 107.89 | 152.15 | 51.66 | -116.57 | -7.1 | 0 | 97.8 | 0 | 61.45 | 0 | -49.23 | 0 | 89.45 | 0 | 37.3 | 0 | 98.66 | 0 | 144.54 | 92.66 | -150.7 | 108.1 | 145.28 | 136.05 | 164.49 | 165.07 | 129.38 | -21.85 | -46.17 | -172.05 | 119.12 | -102.56 | 74.79 | 125.48 | -11.32 | 99.23 | 47.99 | 124.39 | -128.28 | 112.82 | -6.71 | 144.47 | 129.87 | 89.91 | 0 | 63.45 | 165.97 | -120.69 | 0 | 71.77 | 90 | 173.81 | -180 | 114.82 | 0 | 47.35 | -180 | -72.64 | -135.07 | 121.09 | 109.07 | -95.71 | 129.56 | 142.4 | 88.12 | 138.44 | 167.62 | 117.1 | 159.8 | 175.14 | 81.47 | 127.63 | 97.96 | 149.33 | -160.93 | 142.12 | 167.01 | 173.12 | 172.22 | -114.45 | 138.68 | -116.57 | 95.68 | -180 | 25.35 | -180 | 85.93 | 146.32 | 128.08 | -180 | 56.98 | 135 | 67.79 | 8.14 | -52.71 | 153.43
2020-10-06 | 15:38 | -161.45 | 95.02 | -127.2 | 131.12 | 108.6 | 36.92 | -165.29 | 120.35 | -14.82 | -49.16 | 137.93 | 174.35 | 135.6 | 132.18 | 175.23 | 62.09 | 20.66 | -92.7 | -45.01 | 74.2 | 118.08 | 99.34 | 60.26 | 22.37 | 0 | -21.31 | 0 | 60.23 | 0 | 75.34 | 0 | -17.69 | 0 | 85.55 | 0 | 27 | 0 | 59.93 | 0 | 118.7 | 88.28 | -154.48 | 108.01 | 142.53 | 133.51 | 142.84 | 160.41 | 157.65 | -52.47 | -156.25 | -131.42 | -42.28 | -112.23 | 90 | 145.58 | -41.81 | 119.36 | -20.56 | 143.86 | -175.1 | 78.24 | -45 | 81.87 | 116.57 | 95.11 | 0 | -51.47 | 135 | -128.45 | 0 | 67.13 | -180 | 130.53 | 0 | 75.48 | 90 | 10.17 | 0 | -121.2 | -174.53 | 127.58 | 110.44 | -3.81 | 124.47 | 137.45 | 91.91 | 146.76 | 174.14 | 118.49 | 146.38 | -164.73 | 116.74 | 160.86 | 102.8 | 142.95 | 127.96 | -121.87 | -121.09 | 93.02 | -134.88 | -131.63 | 120.2 | -180 | -16.7 | 90 | 124.88 | -180 | 75.65 | 142.13 | 81.3 | 0 | 49.6 | -82.87 | 57.65 | -180 | -167.77 | 153.43
2020-10-06 | 15:39 | 168.02 | 77.08 | -128.91 | 126.31 | 110.01 | 68.59 | -163.59 | 91.95 | -64.45 | -162.33 | 136.86 | 97.65 | 113.95 | 128.36 | -175.43 | 43.51 | 144.46 | 141.89 | 170.55 | 59.78 | 162.34 | 99.39 | 90 | -42.22 | 0 | 136.03 | 0 | 65.85 | 0 | 77.38 | 0 | 50.17 | 0 | 67.15 | 0 | -164.43 | 0 | 60.97 | 0 | 100.56 | 102.5 | -150.17 | 100.51 | 120.04 | 130.93 | 148.2 | 150.81 | 167.34 | -142.69 | -114.56 | -156.22 | 100.68 | -122.17 | 49.69 | 103.93 | -104.04 | -34.13 | 71.96 | 160.29 | 150.07 | 86.45 | 70.39 | 66.66 | 37.89 | 100.07 | 0 | -31.92 | 156.79 | -121.72 | -180 | 56.14 | 143.13 | 139.12 | -180 | 70.03 | 108.44 | -87.63 | 0 | -109.53 | 50.64 | 131.74 | 115.74 | 94.08 | 96.52 | 133.81 | 90.81 | 137.68 | -133.68 | 111.47 | 142.5 | -139.05 | 124.23 | 147.72 | 121.35 | 98.18 | 109.8 | 67.84 | 165.21 | 73.57 | 123.87 | -180 | 83.04 | -90 | -67.16 | 94.08 | 144.81 | 90 | 53.96 | 130.92 | 55.53 | 90 | 73.44 | 93.19 | 75.63 | 0 | 147.34 | 153.43
2020-10-06 | 15:40 | 158.73 | 84.9 | -144.91 | 127.09 | 83.93 | -6.65 | 178.46 | 110.43 | -85.11 | -151.69 | 160.74 | 121.61 | 134.1 | 57.79 | 171.86 | 68.31 | -153.43 | 179.25 | 96.35 | 61.85 | -31.76 | 109.36 | 75.96 | -59.43 | -180 | 77.45 | 0 | 85.76 | 0 | 67.07 | 0 | 12.47 | 0 | 85.91 | 0 | -132.51 | 0 | 98.32 | 0 | 114.9 | 113.57 | 179.93 | 100.99 | 123.05 | 140.22 | 157.98 | 138.68 | 170.49 | 170.75 | -98.85 | 154.38 | 149.52 | -29.73 | 59.69 | 79.14 | -27.02 | -9.91 | 112.88 | 133.23 | 178.14 | 86.3 | 105.94 | 99.23 | -180 | 95.91 | 0 | 62.07 | 90 | -9 | -180 | 123.09 | 0 | 159.7 | 0 | 114.88 | 0 | 53.43 | 0 | -123.89 | 69.66 | 121.58 | 114.43 | 64.05 | 102.83 | 138.16 | 68.22 | 134.58 | 99.71 | 128.13 | 131.35 | -171.55 | 132.95 | 166.86 | 157.51 | 134.44 | 123.62 | 24.77 | 147.54 | -95.85 | -41.92 | 167.9 | 121.34 | 153.43 | 26.31 | 108.44 | 112.5 | 90 | -14.67 | 107.1 | 122.63 | -90 | 50.31 | -174.81 | 84.59 | 79.71 | 163.13 | -180
2020-10-06 | 15:41 | 148.73 | 89.37 | -118.96 | 130.49 | 75.01 | -27.32 | 170.62 | 106.66 | -58.37 | 179.93 | 167.44 | 122.78 | 107.3 | 88.81 | 170.54 | 82.19 | 102.07 | 168.82 | 90 | 92.45 | -4.24 | 130.49 | 26.57 | -18.74 | 0 | 24.37 | 0 | 86.04 | 0 | 79.95 | 0 | 61.59 | 0 | 85.14 | 0 | -41.5 | 0 | 96.03 | 0 | -71.74 | 129.76 | -172.49 | 97.96 | 131.16 | 142.6 | 159.21 | 132.3 | 174.91 | 176.29 | -118.19 | 159.66 | 126.18 | -23.24 | -26.56 | 69.02 | -48.02 | 37.17 | 134.73 | 107.7 | 157.39 | 106.2 | 156.79 | 109.18 | -180 | 136.89 | -180 | 74.41 | 0 | 31.89 | -180 | 73.64 | 0 | 142.22 | -180 | 154.67 | 0 | 107.81 | 0 | 103.84 | 95.52 | 120.17 | 114.4 | 59.86 | 106.44 | 136.79 | 12.9 | 130.69 | 104 | 131.74 | 104.68 | -171.86 | 127.25 | 177.15 | -144.86 | 141.85 | 120.27 | 1.85 | 179.33 | -90 | -10.11 | 171.26 | 171.96 | -180 | 69.33 | 101.32 | 57.04 | 0 | -34.76 | 90 | 112.95 | -180 | 49.5 | 90 | 103.17 | 167.9 | 134.45 | -180
2020-10-06 | 15:42 | 156.16 | 77.01 | -130.19 | 126.85 | 56.04 | -113.05 | 175.81 | 115.05 | -93.84 | -170.77 | 158.01 | 118.97 | 146 | 103.4 | -104.04 | 81.34 | 150.56 | 155.62 | 105.94 | 50.99 | 93.02 | 164.46 | -90 | 10.26 | 0 | 10.81 | 0 | 83.25 | 0 | 80.19 | 0 | 73.56 | 0 | 77.36 | 0 | -171.03 | 0 | 106.99 | 0 | 23.01 | 128.64 | -177.43 | 95.34 | 124.05 | 137.51 | 154.67 | 129.82 | 162.41 | 167.08 | -131.09 | 161.78 | 99.54 | -34.26 | -149.03 | 65.62 | 47.13 | 61.09 | 128.65 | 107.58 | -165.79 | 74.34 | 134.17 | 107.4 | -180 | 141.7 | 90 | 79.94 | 0 | 21.95 | 0 | 55.37 | 0 | 90.17 | 0 | -28.06 | 90 | 93.22 | 0 | 138.58 | 95.61 | 124.95 | 115.83 | 82.22 | 99.79 | 133.26 | -28.28 | 124.72 | 36.71 | 124.97 | 159.22 | 22.04 | 152.35 | 172.4 | -140.18 | 132.52 | 129.87 | 32.92 | -152.88 | -92.29 | 34.16 | 171.86 | 154.49 | 116.57 | 36.86 | 90 | 69.26 | 90 | -13.59 | 90 | 105.04 | 90 | 31.7 | -180 | 102.11 | 164.73 | 105.16 | -180
2020-10-06 | 15:43 | 174.73 | 72.73 | -170.88 | 119.57 | 70.33 | -43.48 | -162.04 | 102.95 | -61.94 | -149.95 | -174.13 | 97.85 | -180 | 172.33 | -180 | 76.39 | 168.68 | 52.47 | 90 | -41.64 | -155.76 | -136.04 | 90 | 15.7 | -180 | 129.14 | 0 | 73.94 | 0 | 107.34 | 0 | 72.11 | 0 | 64.32 | 0 | 130 | 0 | 87.97 | 0 | 115.21 | 88.1 | -180 | 103.95 | 95.38 | 140.65 | 150.86 | 154.76 | -170.31 | 136.67 | -16.86 | -170.96 | 114.8 | -8.26 | 43.68 | 85.45 | -8.13 | 45.93 | 73.31 | 135.67 | -136.43 | 55.75 | 167.67 | 145.34 | -180 | 21.44 | 172.87 | 45.48 | 0 | 26.84 | -180 | 142.37 | 0 | 135.87 | -180 | 72.03 | 153.43 | 39.2 | -180 | -46.26 | 79.75 | 146.53 | 116.19 | 74.36 | 84.2 | 124.61 | 56.58 | 121.08 | -51.41 | 121.28 | -176.8 | 164.75 | 154.86 | 142.44 | 164.86 | 121.11 | 152.12 | 98.96 | 179.93 | -144.04 | -37.58 | -180 | -53.09 | 135 | 96.2 | 90 | 49.58 | 90 | 56.23 | 90 | 109.98 | 0 | 110.03 | 90 | 105.11 | -180 | -54.16 | 90
2020-10-06 | 15:44 | -146.3 | 78.01 | -158.7 | 116.51 | 144.24 | 20.57 | -160.26 | 97.88 | -123.17 | -146.59 | 89.36 | 168.44 | 176.42 | -157.66 | -95.19 | 48.69 | 112.83 | 83.82 | 116.57 | -3.08 | 177.26 | -59.39 | 21.45 | 18.14 | 0 | -124.35 | 0 | 77.26 | 0 | 13.84 | 0 | 66.79 | 0 | 54.27 | 0 | 96.68 | 0 | 116.15 | 0 | 58.17 | 79.65 | -72.9 | 106.6 | 147.71 | 100.37 | 141.59 | 165.97 | 168.14 | 129.24 | -79.32 | -167.79 | 58.66 | 173.96 | 139.41 | 132.19 | -72.06 | 69.11 | 33.41 | 30.51 | 19.15 | 0.27 | -164.62 | 179.86 | 158.2 | -11.2 | 143.13 | 6.76 | 158.2 | 94.49 | 135 | 135.78 | 105.27 | -45.61 | 128.65 | 81.1 | 97.13 | 90.86 | -180 | -42.15 | 53.1 | 153.31 | 113.64 | 104.14 | 69.22 | 120.34 | 80.77 | 122.7 | -154.52 | 94.93 | -164.07 | 174.51 | 92.66 | 160.9 | 107.26 | 142.25 | -152.19 | 30.97 | -131.23 | 175.34 | 153.79 | -102.99 | 58.84 | 41.98 | 83.34 | 90 | 14.34 | 90 | 82.73 | 90 | 113.84 | 174.81 | 97.25 | 97.59 | 128.81 | 174.81 | 17.3 | 90
2020-10-06 | 15:45 | -140.86 | 77.56 | 177.03 | 117.47 | 103.25 | 13.38 | -169.14 | 98.62 | -148.04 | -143.53 | 109.71 | -174.52 | -180 | 178.11 | -90 | 37.54 | -111.8 | 112.61 | 135 | 72.14 | 152.24 | 40.28 | 144.16 | -95.42 | 0 | -167.25 | 0 | 87.55 | 0 | 58.89 | 0 | 53.83 | 0 | 36.5 | 0 | 103.86 | 0 | 119.28 | 0 | 120.42 | 89.71 | -173.21 | 106.26 | -130.88 | 116.05 | 149.55 | 167.34 | -160.56 | 121.44 | -81.6 | -158.42 | 157.39 | 144.66 | 45 | 115.25 | 43.14 | 75.63 | -0.85 | 31.02 | -171.56 | 87.42 | -130.23 | -99.15 | -154.64 | 30.58 | -80 | 2.53 | 130.59 | 98.71 | 165.96 | 167.74 | 94.41 | 47.8 | -180 | 137.82 | 108.44 | 94.49 | -180 | -6.5 | 37.74 | 149.46 | 112.51 | 93.8 | 73.39 | 119.44 | 80.3 | 129.75 | -93.69 | 110.22 | 176.66 | 175.12 | 91.76 | 174.56 | 105.13 | 135.98 | 177.17 | 86.03 | 130.4 | 178.91 | 128.25 | -161.56 | 122.14 | 131.63 | -12.16 | 90 | 28.58 | 90 | 116.38 | 90 | 106.32 | 0 | 72.85 | 90 | 94.45 | -180 | -72.51 | 90
2020-10-06 | 15:46 | -129.42 | 70.09 | 170.14 | 112.73 | 46.81 | 96.26 | -172.48 | 105.04 | 147.23 | -120.56 | 174.34 | 152.63 | 56.83 | 25.45 | 135 | 31.77 | 165.97 | 95.89 | 0 | 81.78 | 80.22 | 84.4 | 0 | 145.14 | 0 | 155.17 | 0 | 67.99 | 0 | 25.45 | 0 | 60.21 | 0 | 83.34 | 0 | 83.6 | 0 | 83.2 | 0 | 78.17 | 90.12 | 179.97 | 110.47 | -173.63 | 63.33 | 151.15 | 169.47 | -161.18 | -151.6 | -162.35 | -167.07 | 100.23 | -67.22 | 50.4 | 65.31 | -24.88 | 35.78 | -26.57 | 82.42 | -161.85 | 95.11 | 75.96 | 74.99 | -165.96 | 67.35 | 116.57 | 43.54 | 138.81 | 133.59 | 123.68 | 114.68 | 119.74 | -17.2 | 161.56 | 118.24 | 120.97 | -70.12 | -180 | -7.19 | 14.23 | 139.28 | 114.85 | 93.68 | 80.71 | 134.74 | 112.05 | 131.07 | -92.43 | 109.58 | -123.35 | -170.41 | 127.09 | 149.53 | 136.16 | 148.18 | 155.74 | 43.02 | 77.96 | -176.9 | 123.42 | 93.83 | 108.08 | 97.13 | -65.23 | 90 | -144.56 | -180 | 112.67 | 104.04 | 49.66 | -90 | 15.65 | 90 | 62.44 | 135 | -138.8 | 90
2020-10-06 | 15:47 | -132.69 | 69.65 | -169.03 | 109.76 | 93.22 | 117.1 | -159.94 | 120.6 | 148.97 | -82.83 | -143.04 | 145.69 | 108.2 | 67.34 | 107.67 | 40.95 | -158.21 | 70.4 | 161.56 | 87.32 | 65.69 | 132.03 | -29.74 | 88.22 | 0 | -157.14 | 0 | 69.37 | 0 | -52.42 | 0 | 59.57 | 0 | 112.87 | 0 | 80.87 | 0 | 50.41 | 0 | 137.65 | 93.13 | 179.66 | 110.56 | -66.44 | 67.23 | 158.3 | 179.81 | -170.64 | -138.78 | -145.32 | 164.11 | 112.99 | -78.08 | 168.89 | 57.74 | -180 | 31.74 | 70.14 | 116.43 | 159.76 | 82.51 | -180 | 127.2 | 174.81 | 67.32 | -18.44 | 64.83 | -143.13 | 104.24 | 0 | 98.95 | 144.46 | 37 | -180 | 96.38 | 108.44 | 117.42 | 0 | 2.61 | 14.05 | 148.23 | 120.12 | 104.42 | 88.91 | 147.37 | 148.57 | 136.46 | -81.97 | 122.65 | -2.84 | 35.75 | 147.85 | 142.42 | 152.37 | 126.74 | 121.68 | 65.71 | 113.7 | -93.1 | 40.39 | -180 | 88.92 | 111.05 | -160.45 | -180 | 126.67 | -180 | 72.76 | 114.45 | 172.05 | 128.65 | 48.31 | 90 | 106.59 | 139.41 | -32.95 | 135
2020-10-06 | 15:48 | -160.83 | 64 | -160.93 | 113.13 | 79.67 | 140.39 | -135.87 | 114.03 | 140.35 | -77.49 | -172.29 | 147.81 | 147.85 | 89.81 | -180 | 65.71 | -38.65 | 70.11 | 146.32 | 89.67 | 68.2 | 140.06 | 63.43 | -95.74 | 0 | -174.81 | 0 | 65.77 | 0 | -82.75 | 0 | 73.75 | 0 | -38.87 | 0 | 80.51 | 0 | -123.68 | 0 | 36.85 | 90.43 | -160.77 | 107.4 | 75.28 | 86.32 | 159.26 | 168.91 | 174.29 | 117.59 | -150.39 | 163.32 | 123.28 | -67.63 | 50.7 | 67.56 | -49.44 | -13.53 | 148.79 | 115.72 | -179.14 | 80.65 | 164.27 | 98.12 | 136.39 | 88.8 | 101.32 | 78.59 | -108.44 | 76.66 | -180 | 105.08 | 101.32 | 63.5 | 144.46 | 57.67 | -63.43 | -50.85 | 0 | -59.08 | 52.06 | 142.86 | 123.69 | 124.91 | 102.11 | 147.41 | -161.9 | 136.6 | 90.84 | 110.12 | 168.92 | 35.42 | 131.85 | 162.9 | -175.38 | 123.99 | 121.77 | 64.82 | -77.56 | 76.39 | -158.83 | -180 | 109.31 | 145 | 155.18 | -180 | 115.97 | -180 | 48.94 | 99.45 | 114.83 | -180 | 12.24 | 90 | 52.92 | 170.55 | 95.01 | 108.44
2020-10-06 | 15:49 | -150.65 | 73.87 | -158.9 | 118.94 | -111.33 | 83.92 | -175.11 | 108.67 | 179.58 | 119.24 | -175.14 | 123.63 | 63.43 | 99.14 | -18.44 | 76.83 | -90 | 78.96 | 0 | 101.68 | -29.06 | 132.35 | 0 | -45.01 | 0 | 143.04 | 0 | 64.7 | 0 | -78.26 | 0 | 70.24 | 0 | 50.2 | 0 | 81.39 | 0 | 133.38 | 0 | 117.87 | 84.6 | 174.45 | 108.68 | 174.68 | 113.44 | 165.19 | -177.23 | -172.85 | 121.51 | -172.09 | 161.89 | 79.69 | -10.95 | 33.95 | 73.21 | 111.93 | 90.13 | 165.07 | 85.29 | 118.23 | 54.19 | 135 | 136.24 | 52.11 | 52.96 | 0 | 69.13 | 135 | 80.67 | 90 | 119.32 | 0 | 64.4 | -180 | 79.02 | 0 | -19.64 | 0 | 25.52 | 41.39 | 149.86 | 120.03 | 116.65 | 109.92 | 164.02 | -95.3 | 146.06 | 107.41 | 108.74 | 76.64 | 16.68 | 126.36 | 148.22 | 152.62 | 118.23 | 80.55 | 63.43 | 144.44 | 90 | -144.39 | -180 | 21.54 | 167 | -117.43 | -180 | 102.67 | 90 | 31.33 | 90 | 119.8 | 165.96 | 78.98 | 90 | 90.78 | 116.57 | 144.34 | 171.86
2020-10-06 | 15:50 | -118.52 | 75.99 | 175.06 | 118.91 | 170.83 | 87.09 | -88.97 | 134.77 | 135.83 | 117.37 | -162.16 | 131.26 | -180 | 86.03 | 90 | 55.88 | 72.9 | 50.67 | -180 | 87.9 | 103.71 | -170.22 | -180 | -17.14 | 0 | 128.29 | 0 | 66.85 | -180 | 50.65 | -180 | 58.03 | -180 | 89.15 | -180 | 72.85 | -180 | 78.36 | 0 | 177.84 | 82.59 | -154.2 | 109.18 | -111.94 | 114.06 | 152.77 | -176.84 | -168.89 | 170.92 | -170.69 | 163.98 | 168.68 | -3.95 | 60.26 | 78.93 | 86.42 | 92.8 | 172.87 | 67.41 | -139.41 | 103.42 | 105.73 | 91.59 | 92.12 | 56.41 | 141.35 | 93 | 158.2 | 107.42 | 108.44 | 103.33 | 143.13 | 98.52 | 135 | 61.71 | 90 | -78.22 | -180 | 40.37 | 36.24 | 162.58 | 117.29 | 119.54 | 109.08 | -178.27 | -84.44 | 140.3 | 87.46 | 49.01 | 105.65 | 49.18 | 138.62 | 118.67 | 153.73 | 130.38 | 98.89 | 91.23 | 163.42 | 127.56 | -148.37 | -180 | -31.38 | 164.47 | -78.87 | 95.72 | 119.13 | 90 | 39.47 | 90 | 124.63 | -38.65 | 71.81 | 0 | 112.28 | 104.93 | 89.23 | 158.2
2020-10-06 | 15:51 | -137.56 | 88.57 | -162.21 | 119.63 | 143.15 | 66.15 | -146.13 | 131.69 | 173.58 | 146.82 | 129.08 | 135.79 | -40.59 | 82.86 | 80.55 | 74.85 | 8.14 | -6.18 | 90 | 72.78 | 73.37 | 131.72 | 146.32 | 49.57 | 0 | 179.52 | 0 | 73.49 | 0 | 23.25 | 0 | 54.02 | 0 | 112.86 | 0 | 53.04 | 0 | -25.02 | 0 | -171.2 | 68 | -160.81 | 105.61 | 62.74 | 104.52 | 174.2 | -172.72 | -175.46 | -152.67 | -137.01 | 166.99 | 79.7 | -9.67 | 91.51 | 78.69 | -162.17 | 98.04 | -105.24 | 97.69 | -134.52 | 104.33 | 158.2 | 94.14 | -179.44 | 46.13 | 153.43 | 119.31 | -136.85 | 78.69 | 135 | 85.94 | 118.07 | 96.9 | 156.79 | 102.97 | 122.01 | 51.5 | 170.55 | 17.1 | 41.91 | 150.25 | 116.3 | 94.97 | 98.16 | 175.88 | -136.47 | 144.77 | -20.43 | 102.48 | 148.14 | 32 | 137.43 | 163.49 | 152.74 | 126.13 | 98.59 | 57.17 | -173.7 | 131.42 | 174.68 | 99.45 | -128.29 | 149.03 | 96.72 | 90 | 121.21 | 126.87 | -89.2 | 93.83 | 107.46 | 0 | 46.15 | 90 | 49.69 | 123.68 | -46.54 | 143.13
2020-10-06 | 15:52 | -113.32 | 90.1 | 158.8 | 119.43 | 130.61 | 50.51 | -145.19 | 134.62 | 163.43 | 151.32 | 156.63 | 128.54 | 6.52 | 82.67 | 69.44 | 67.6 | 41.19 | -35.33 | 90 | 80.05 | 73.11 | -55.8 | 82.87 | 80.44 | 0 | 113.33 | 0 | 84.37 | 0 | 73.26 | 0 | 39.3 | 0 | 137.49 | 0 | 46.83 | 0 | 14.41 | 0 | 114.61 | 70.73 | -165.21 | 108.3 | -106.33 | 104 | 159.12 | -176 | -156.82 | -156.75 | -145 | 169.96 | 19.08 | -19.72 | -168.9 | 72.43 | 102.57 | 102.36 | 133.78 | 82.29 | 103.13 | 74.75 | 155.55 | 89.73 | -56.32 | 31.59 | 75.96 | 38.7 | 156.04 | 86.61 | 150.26 | 92.69 | 155.23 | 117.89 | 168.12 | 111.16 | 107.35 | 126.4 | 156.79 | 27.18 | 15.08 | 148.89 | 114.41 | 83.79 | 102.51 | -177.36 | 56.91 | 136.85 | -40.51 | 80.73 | 145.01 | 53.13 | 134.72 | 138.24 | 140.35 | 120.26 | 84.42 | 86.17 | 173.06 | 111.46 | 118.72 | 161.02 | -143.25 | -173.65 | 163.43 | -171.86 | -86.07 | -180 | -60.24 | 90 | 126.47 | -9.45 | 39.49 | -167.47 | 105.68 | 18.44 | 35.87 | 161.56
2020-10-06 | 15:53 | -136.28 | 87.99 | -171.29 | 118.11 | 147.9 | 67.59 | -126.53 | 110.87 | -73.44 | -178.1 | 147.46 | 145.78 | -126.87 | 89.51 | 90 | 64.43 | -63.43 | 65.54 | 90 | 94.16 | 80.97 | 82.49 | -180 | 68.73 | 0 | 165.12 | 0 | 86.27 | 0 | 55.07 | 0 | 27.59 | 0 | 93.48 | 0 | 52.59 | 0 | 48.61 | 0 | 133.42 | 72.82 | 171.23 | 107.75 | 36.56 | 106.67 | 150.18 | 159.74 | -157.33 | -119.26 | -147.37 | 172.38 | 87.05 | -6.83 | 74.56 | 76.06 | 88.86 | 101.4 | 131.63 | 103.27 | 141.71 | 80.31 | 101.32 | 78.33 | -140.64 | 34.11 | -26.57 | 29.77 | 153.43 | 79.44 | 161.56 | 108.31 | 139.08 | 65.89 | 173.65 | 116.57 | 123.68 | 10.84 | 90 | -11.72 | 18.87 | 147.85 | 114.93 | 68.82 | 108.18 | 167.02 | 33.72 | 134.88 | -0.02 | 117.21 | 157.66 | 38.65 | 125.49 | 133.92 | 131.7 | 131.19 | 119.82 | 79.31 | 176.98 | 105.53 | 6.93 | 138.35 | -99.46 | -176.17 | 68.66 | 90 | -146.48 | -180 | 0.81 | 90 | 70.05 | -90 | -40.16 | 90 | 62.88 | 98.14 | -82.43 | 153.43
2020-10-06 | 15:54 | -141.34 | 86.79 | 169.1 | 118.45 | 126.91 | 74.87 | -135.73 | 88.73 | -153.85 | 158.41 | 161.54 | 141.06 | -135 | 103.8 | 99.6 | 57.86 | 143.13 | 62.07 | 90 | 104.33 | 63.49 | 128.24 | 80.55 | 43.79 | 0 | 171.44 | 0 | 81.04 | 0 | 11.06 | -180 | 35.9 | 0 | 79.65 | 0 | 62.12 | 0 | 48.15 | 0 | 113.55 | 80.5 | -128.73 | 111.45 | -176.77 | 116.52 | 168.55 | 155.96 | 154.84 | -104.97 | -137.96 | 174.97 | 101.5 | -4.16 | 59.99 | 71.57 | -89.45 | 109.01 | 124.27 | 94.22 | 150.75 | 69.71 | 96.35 | 97.35 | 160.36 | 61.16 | 90 | 58.78 | -135 | 82.57 | 0 | 110.72 | 0 | 13.81 | 0 | 97.43 | 0 | 20.23 | 0 | 21.6 | 8.98 | 140.42 | 112.98 | 46.46 | 114.67 | 160.26 | 46.94 | 137.73 | 50.64 | 90.77 | 100.35 | -168.68 | 85.41 | 153.5 | 123.31 | 135.38 | 104.46 | 62.13 | 129.94 | 104.54 | -52.88 | 90 | -42.35 | 112.61 | 166.18 | 90 | 154.52 | 90 | -66.47 | 90 | 90.34 | 0 | 88.69 | 90 | 89.91 | 144.46 | -149.27 | -180
2020-10-06 | 15:55 | -141.1 | 82.17 | 138.55 | 118.29 | 99.82 | 72.22 | -146.26 | 87.06 | 175.42 | 175.69 | 166.99 | 138.6 | -120.97 | 104.91 | 109.75 | 40.5 | -9.45 | 54.64 | 0 | 107.18 | 87.68 | 138.61 | 116.56 | 53.28 | 0 | -156.34 | 90 | 67.27 | 0 | 19.44 | 0 | 49.19 | 0 | 67.23 | 0 | 78.56 | 0 | 56.62 | 0 | -93.1 | 79.76 | -161.7 | 108.41 | -66.03 | 115.59 | 147.58 | 135.95 | 168.51 | -134.29 | -178.66 | 174.44 | -18.44 | -4.97 | 64.77 | 70.98 | 47.29 | 107.8 | -135 | 86.25 | 112.49 | 66.89 | 41.58 | 106.47 | 53.13 | 59.13 | 135 | 116.71 | 0 | 86.86 | -90 | 91.32 | 153.43 | 65.44 | 0 | 96.67 | 0 | 164.17 | 0 | 42.43 | 45.42 | 131.85 | 113.15 | 6.08 | 117.14 | 165.05 | 31.24 | 150.12 | 73.05 | 86.54 | 89.66 | 100.08 | 11.6 | 147.34 | 119.3 | 134.68 | 94.32 | -154.98 | 81.02 | 94.19 | -6.93 | 108.44 | -107.12 | 27.89 | 142.76 | 170.37 | 105.12 | 90 | 9.47 | 90 | 105.31 | -90 | 83.59 | -180 | 89.94 | 18.44 | 154.96 | -180
2020-10-06 | 15:56 | -146.05 | 76.48 | 168.92 | 117.29 | 91.61 | 75.94 | -157.52 | 88.26 | -131.51 | 123.34 | 114.6 | 123.52 | -159.02 | 99.78 | 106.38 | 44.95 | 158.2 | 55.62 | -180 | 100.9 | 118.31 | 151.92 | -116.57 | 20.92 | 0 | 136.33 | 90 | 58.11 | 0 | 22.89 | -180 | 57.28 | 0 | 65.12 | 0 | 74.64 | 0 | 54.38 | 0 | -106.79 | 78.31 | -172.35 | 109.53 | -166.02 | 123.24 | 166.8 | 145.38 | 157.82 | -118.49 | -100.97 | 173.54 | 58.35 | -14.58 | -6.69 | 77.91 | -49.24 | 100.46 | 99.23 | 71.43 | 165.78 | 68.39 | -116.57 | 99.04 | 159.15 | 29.59 | 135 | 94.35 | 90 | 94.09 | -180 | 100.71 | 90 | 84.59 | 0 | 91.86 | 90 | -165.49 | 0 | 59.21 | 55.19 | 133.05 | 114.02 | -71.76 | 119.67 | 170.54 | 17.86 | 151 | 102.28 | 115.51 | 94.57 | 179.34 | -17.51 | 157.75 | 125.09 | 124.67 | 84.1 | 52.13 | 67.05 | 90 | -60.32 | -180 | -60.4 | 90 | 118.44 | -180 | 75.47 | 0 | 44.03 | 90 | 92.11 | -180 | 88.65 | 90 | 90.06 | 0 | 127.96 | -90
2020-10-06 | 15:57 | -151.98 | 74.92 | 178.82 | 113.57 | 150.94 | 69.49 | -172.38 | 113.44 | -110.92 | 74.98 | 103.56 | 121.97 | -90 | 100.33 | 90 | 62.94 | 176.65 | -2.25 | 90 | 88.17 | 96.93 | -151.85 | 170.55 | -58.08 | 0 | 110.49 | 0 | 66.84 | 0 | 13.26 | -180 | 30.96 | -180 | 61.74 | 0 | 76.42 | -180 | 63.49 | 90 | 87.38 | 74.07 | 160.87 | 108.79 | -101.15 | 120.26 | 177.5 | 167 | 165.95 | -80.54 | -128.98 | 167.36 | 131.57 | 6.07 | 78.64 | 77.54 | -61.11 | 94.15 | 67.99 | 78.26 | -177.71 | 56.63 | -45 | 111.09 | 90 | 30.19 | 153.43 | 109.18 | 90 | 89.85 | -180 | 99.61 | 0 | 112.66 | -45 | 99.94 | 90 | 158.25 | -180 | 22.1 | 64.2 | 139.59 | 112.16 | -7.77 | 112.42 | 160.53 | -3.49 | 126.87 | 91.25 | 125.84 | 33.79 | -171.39 | -23.69 | 130.86 | 131.64 | 148.33 | 42.39 | 93.69 | 58.56 | 159.44 | -123.24 | 90 | -78.27 | -160.01 | 57.69 | -180 | 71.57 | 90 | 89.42 | -180 | 101.21 | -180 | 103.74 | -180 | 63.58 | 162.9 | 158.66 | -180
2020-10-06 | 15:58 | -138.08 | 74.79 | 169.47 | 112.08 | 6.62 | 63.49 | -168.51 | 105.87 | -125.54 | 34.67 | 141.34 | 128.46 | 161.57 | 102.64 | 126.88 | 47.07 | -180 | 50.87 | -90 | 107.19 | 130.03 | -165.89 | -149.04 | -80.05 | 14.04 | 114.82 | -90 | 55.93 | -180 | 18.23 | 161.56 | 42.47 | -180 | 57.11 | 126.87 | 70.73 | 0 | 61.13 | 90 | 87.55 | 73.07 | -177.36 | 105.88 | -172.23 | 113.81 | 167.47 | 179.26 | 167.64 | 52.84 | -159 | 155.62 | 141.52 | 16.83 | -122.89 | 76.75 | -101.89 | 84.75 | 93.58 | 88.67 | 169.81 | 58.9 | 98.14 | 113.17 | 116.57 | 40.56 | 129.81 | 92.45 | -180 | 96.56 | 0 | 98.46 | 90 | 100.1 | -180 | 85.26 | 0 | -169.71 | 0 | -2.87 | 58.93 | 138.33 | 114.28 | 95.58 | 110.44 | 160.24 | -41.54 | 128.81 | 77.73 | 129.53 | -1.8 | -177.91 | -135.78 | 138.4 | 144.5 | 127.13 | 94.55 | 85.34 | 74.92 | 113.21 | -114.35 | -180 | -33.82 | 49.89 | 133.07 | -153.43 | 78 | -164.06 | 90.81 | 165.96 | 90.22 | 0 | 97.2 | -175.92 | 58.57 | 67.39 | 142.52 | -180
2020-10-06 | 15:59 | -142.05 | 70.9 | 163.43 | 115.07 | 61.37 | 87.96 | -157.36 | 90.52 | -149.86 | 37.68 | 123.88 | 113.73 | 152.78 | 93.07 | 126.89 | 43.54 | 153.43 | 70.73 | 90 | 101.43 | 125.11 | 139.97 | -153.43 | 33.03 | 90 | 137.79 | 104.04 | 77.02 | 153.43 | 56.1 | 164.47 | 66.92 | 123.68 | 60.4 | 98.74 | 82.33 | -180 | 52.17 | 126.26 | 117.8 | 80.91 | 164.72 | 102.77 | -162.98 | 114.94 | 171.24 | 141.14 | 171.28 | -66.68 | -120.03 | 154.9 | 160.7 | -21.43 | 71.56 | 78.65 | -87.84 | 92.1 | 83.11 | 71.22 | 151.38 | 66.22 | 105.48 | 111.37 | 142.11 | 40.23 | 0 | 74.23 | -180 | 119.06 | -180 | 81.84 | 56.32 | 66.42 | 0 | 73.06 | 153.43 | 136.01 | 0 | 18.22 | 61.81 | 159.66 | 117.74 | 141.87 | 118.22 | 173.86 | -8.83 | 142.04 | 97.81 | 98.44 | 90.76 | 40.59 | 119.25 | 161.85 | 135.45 | 102.71 | 100.26 | 76.73 | 57.9 | 158.81 | 81.16 | 136.85 | -173.88 | -116.58 | 135.87 | 158.2 | -134.22 | -135 | 49.13 | 90 | 91.99 | -7.13 | 74.76 | 168.68 | 78.66 | 45 | 97.46 | 14.04
2020-10-06 | 16:00 | -136.08 | 66.31 | -178.92 | 107.22 | 40.65 | 88.69 | -143.96 | 112.96 | -175.6 | 119.36 | 125.44 | 106.71 | -118.61 | 73.63 | 81.58 | 29.6 | 159.41 | 83.83 | -41.81 | 89.5 | 40.38 | 60.35 | 164.75 | 24.88 | 135 | 96.37 | -180 | 85.69 | -180 | 45.95 | 167 | 69.49 | 116.57 | 98.63 | 135 | 84.05 | 0 | 55.37 | 123.68 | 171.86 | 79.44 | 160.9 | 105.02 | 149.72 | 116.78 | 169.65 | 50.53 | 166.62 | 69.39 | -93.61 | 149.62 | 147.04 | -20.18 | -27.34 | 77.67 | -32.9 | 73.85 | 70.46 | 70.87 | 147.26 | 82.75 | 92.49 | 95.85 | 104.29 | 23.34 | -90 | 78.49 | -180 | 146.62 | 0 | 55.84 | 90 | 100.24 | 0 | 58.19 | 0 | 123.1 | 0 | 12.84 | 62.92 | 153.44 | 119.17 | 141.3 | 121.5 | 168.73 | -11.96 | 138.61 | 80.43 | 106.18 | 90.16 | -70.15 | 155.74 | 165.33 | 152.64 | 100.84 | 101.3 | 90.06 | 104.21 | 167.79 | 176.72 | 138.81 | -128.04 | 81.86 | -168.01 | -180 | 153.86 | 90 | 73.36 | 123.68 | 61.89 | 90 | 79.68 | 116.57 | 89.3 | 0 | 115.25 | -45
2020-10-06 | 16:01 | -120.95 | 67.31 | 165.8 | 105.53 | 98.69 | 84.66 | -174.62 | 123.08 | 120.23 | 135.97 | -15.42 | 103.67 | -171.87 | 69.25 | 132.3 | 35.89 | 139.06 | 68.22 | 90 | 91.34 | 120.96 | 54.01 | -26.57 | 23.95 | 0 | 95.71 | 0 | 81.43 | 0 | 38.41 | 0 | 47.13 | 0 | 91.88 | 0 | 79.27 | 0 | 46.7 | 0 | 55.78 | 77.83 | 153.3 | 109.7 | -134.97 | 119.79 | -174.44 | -16.5 | 177.56 | 153.86 | -25.52 | 167.98 | 74.34 | -12.79 | 108.43 | 76.44 | 126.87 | 77.35 | 50.94 | 78.89 | -180 | 95.03 | 48.81 | 94.74 | 164.75 | 47.2 | -180 | 89.94 | -180 | 120.41 | -180 | 60.86 | -180 | 101.82 | 90 | 66.84 | 0 | 102.78 | 0 | 129.87 | 58.85 | 157.97 | 117.98 | 66.48 | 120.88 | 174.47 | -18.11 | 141.88 | 53.01 | 114.05 | 140.7 | -115.42 | -162.58 | 156.51 | 143.34 | 102.53 | 118.32 | 42.51 | 16.12 | 90 | 163.87 | 140.19 | -80.61 | 153.43 | -137.33 | 90 | 136.17 | -168.68 | 57.84 | 153.43 | -3.2 | 0 | 89.25 | 90 | 96.78 | 0 | 111.8 | -18.43
2020-10-06 | 16:02 | -148.4 | 70.1 | -76.97 | 106.89 | -93.4 | 76.79 | 178.65 | 116.78 | 139.59 | 107.51 | -43.79 | 102.68 | -158.16 | 84.53 | 149.66 | 29.84 | 127.28 | 51.68 | -108.44 | 102.51 | -3.02 | -62.57 | 36.87 | -16.35 | 0 | 102.22 | 0 | 66.25 | 0 | 33.93 | 0 | 72.89 | 0 | 86.75 | 0 | 80.98 | 0 | 76.45 | 0 | -31.82 | 81.94 | 127.58 | 110.85 | -156.66 | 115.37 | -172.13 | -154.96 | 179.72 | 141.57 | 0.68 | 164.11 | 75.68 | 8.4 | 103.17 | 70.96 | 89.06 | 90.02 | 67.41 | 80.54 | 145.43 | 57.66 | -119.73 | 110.6 | 121.6 | 48.4 | 0 | 76.26 | -180 | 119.83 | -180 | 93.26 | 153.43 | 96.79 | 116.57 | 61 | -180 | 145.12 | 0 | 85.65 | 36.14 | 46.32 | 116.53 | 2.2 | 116.1 | -159.82 | -46.83 | 153.65 | 77.38 | 115.56 | 40.26 | 40.15 | -96.2 | 85.33 | 139.14 | 94.08 | 90.81 | 63.3 | 131.5 | 150.26 | -177.65 | 158.64 | 14.46 | -161.56 | -104.36 | -180 | 138.26 | 90 | 36.08 | 90 | 63.01 | -180 | 78.39 | -180 | 82.91 | 0 | 141.29 | -14.04
2020-10-06 | 16:03 | -152.45 | 76.86 | -131.92 | 111.26 | -100.94 | 65.88 | 170.6 | 78.08 | 126.87 | 93.84 | -104.17 | 111.55 | -174.3 | 91.73 | 170.27 | 1.85 | 148.56 | 68.44 | -90 | 114.87 | 166.76 | 141.74 | 68.2 | 7.27 | 0 | 122.85 | 0 | 57.55 | 0 | 22.47 | 0 | 74.5 | 0 | 72.95 | 0 | 64.92 | 0 | 64.89 | 0 | -137.39 | 78.99 | 110.88 | 114.6 | -164.57 | 123.41 | -175.47 | 167.71 | -175.48 | -98.22 | -122.55 | 168.64 | 110.33 | 36.27 | 45 | 71.09 | 64.68 | 87.37 | 84.13 | 83.44 | 171.05 | 22.87 | -26.57 | 128.75 | 99.45 | 54.31 | -180 | -174.4 | 90 | 108.58 | 0 | 101.54 | 90 | 124.64 | 0 | 73.12 | 0 | 59.64 | 90 | 64.63 | 36.28 | 34.65 | 113.87 | 17.88 | 118.77 | -149.55 | -7.42 | 129.18 | 92.93 | 107.09 | 96.04 | 45.56 | -93.68 | 80.4 | 128.96 | 95.37 | 104.84 | 82.87 | 48.91 | 124.95 | 123.66 | -180 | 27.7 | -90 | -89.18 | -180 | 140.48 | 90 | 31.07 | -165.96 | 76.07 | -180 | 87.67 | -180 | 93.37 | -8.14 | 150.73 | -180
2020-10-06 | 16:04 | -138.13 | 76.26 | 123.86 | 112.34 | 43.13 | 66.67 | -177.54 | 70.83 | 96.95 | 111.15 | 173.61 | 95.49 | -139.62 | 96.85 | 123.92 | 50.41 | 156.04 | 71.91 | 0 | 114.08 | -39.81 | 134.63 | 71.56 | 27.46 | 0 | 168.17 | 0 | 63.28 | 0 | 2.81 | 0 | 75.3 | 0 | 41.51 | 0 | 51.27 | 0 | 85.06 | 0 | 171.22 | 84.54 | 163.91 | 112.5 | 160.98 | 123.28 | 175.98 | 168.31 | 178.18 | -85.17 | -119.84 | 165.46 | 49.77 | -1.12 | 9.45 | 67.77 | 109.56 | 90.53 | -81.4 | 84.69 | 138.37 | -5.7 | -56.32 | 133.38 | 68.06 | 50.15 | -45 | 51.18 | 90 | 104.04 | 0 | 94.67 | 90 | 117.1 | 90 | 71.57 | 0 | 42.58 | 0 | 24.44 | 29.74 | 143.37 | 114.65 | -1.89 | 119.4 | -168.93 | -18.92 | 139.21 | 105.67 | 122.82 | 89.72 | 18.18 | -59.49 | -5.55 | 135.54 | 109.99 | 100.36 | 69.56 | 82.87 | 90 | -84.48 | -180 | 43.11 | -90 | -143.22 | 90 | 112.43 | 90 | 33.24 | 90 | 79.81 | -180 | 73.1 | -180 | 84.11 | 172.41 | 138.16 | 135
2020-10-06 | 16:05 | -122.36 | 72.04 | 155.25 | 109.75 | 15.2 | 55.42 | -174.15 | 60.41 | 62.18 | -18.56 | 158.88 | -139.27 | -176.28 | 107.97 | 83.96 | 82.23 | -171.87 | 49.86 | 0 | 108.95 | 29.74 | 150.92 | 0 | 23.85 | 0 | 138.54 | 0 | 64.64 | 0 | 30.78 | 0 | 77.91 | 0 | 62.42 | 0 | 54.18 | 0 | 57.5 | 0 | 138.82 | 86.44 | -174.6 | 111.08 | 136.14 | 149.74 | -172.27 | 163.21 | 177.72 | 160.55 | -128.96 | 139.65 | 25.39 | 64.47 | -40.59 | 48.87 | -142.13 | 110.24 | 63.43 | 81.58 | -135 | 68.97 | -153.43 | 151.42 | 71.56 | 57.86 | -180 | 94.83 | -90 | 120.4 | 90 | 93.8 | 90 | 132.62 | 0 | -144.45 | -180 | 120.01 | 0 | -28.68 | 44.73 | 123.32 | 109.58 | 38.39 | 108.45 | 165.05 | 13.96 | 138.09 | 99.56 | 144.71 | 70.02 | -114.24 | 0.74 | -172.07 | 135.02 | 130.87 | -35.93 | 51.91 | 79.18 | 111.46 | -147.61 | -180 | 82.87 | 90 | -15.7 | 90 | 140.84 | -180 | 52.79 | -180 | 96.22 | -180 | 84.91 | -180 | 65.12 | 131.19 | 121.93 | 0
2020-10-06 | 16:06 | -117.72 | 64.14 | 159.02 | 107.63 | 44.55 | 52.61 | -166.52 | 79.31 | 125.12 | 45.75 | 113.78 | 108.83 | 132.91 | 83.31 | 95.12 | 17.9 | 89.73 | 61.33 | 71.56 | 110.52 | 80.37 | 147.6 | -101.32 | 58.72 | 0 | 161.94 | 0 | 55.73 | 0 | -96.97 | 0 | 70.78 | 0 | 16.05 | 0 | 79.86 | 0 | 82.17 | 0 | 114.05 | 83.91 | -151.23 | 111.02 | -177.9 | 123.07 | -179.07 | 160.35 | -171.73 | -101.82 | -138.84 | 169.84 | 146.09 | 3.2 | -170.08 | 67.44 | 171.87 | 75.05 | 163.06 | 87.66 | -5.19 | 91.83 | 135 | 132.19 | 120.97 | 63.56 | 90 | 132.3 | -180 | 93.8 | 0 | 98.78 | 90 | 113.97 | -180 | 37.35 | -180 | -169.39 | 90 | -11.46 | 47.21 | 111.13 | 111.18 | 54.27 | 109.19 | 98.14 | -48.84 | 155.64 | 74.16 | 172.31 | 92.2 | -100.46 | -110.25 | 123.76 | 129.14 | 135.83 | 133.13 | 73.42 | 104.26 | 33.37 | -117.38 | 142.43 | 18.39 | 94.4 | -58.33 | -153.43 | 122.34 | -180 | 58.47 | 90 | 90.12 | 0 | 81.6 | -180 | 91.96 | -8.15 | 110.26 | -18.44
2020-10-06 | 16:07 | -117.11 | 66.89 | 163.5 | 105.43 | 93.08 | 63.28 | -154.78 | 95.33 | 103.63 | 102.36 | 101.27 | 106.84 | -166.89 | 68.17 | 89.81 | -28.41 | 80.6 | 67.92 | -54.45 | 106.95 | 92.13 | 179.34 | 108.44 | 62.05 | 90 | 132.83 | 0 | 46.33 | 0 | 4.99 | 0 | 45.06 | 0 | 72.1 | 0 | 100.64 | 0 | 88.71 | 0 | 179.14 | 74.64 | -168.24 | 105.64 | 134.15 | 123.93 | 39.48 | 162.53 | -146.64 | -130.67 | 156.42 | 174.5 | 124.48 | -25.38 | 77.9 | 83.91 | 158.4 | 67.53 | 95.79 | 89.89 | -142.44 | 102.98 | 57.99 | 127.59 | 133.67 | 51.22 | 153.43 | 98.83 | 135 | 107.15 | -180 | 92.24 | -180 | 86.82 | -180 | 53.3 | 0 | 157.16 | 90 | 2.15 | 60.5 | 113.04 | 109.45 | -103.08 | 114.76 | 123.54 | -41.26 | 124.76 | 87.51 | 159.97 | 106.35 | 64.18 | -156.75 | 141.69 | 132.2 | 136.13 | 119.05 | 74.77 | -125.61 | -2.6 | -175.93 | 169.04 | -1.12 | -90 | -116.26 | -180 | 109.98 | 0 | 46.93 | -180 | 59.34 | -36.87 | 84.54 | -170.55 | 88.08 | 20.56 | 124.62 | -90
2020-10-06 | 16:08 | -127.32 | 68.62 | 152 | 106.68 | 37.57 | 90.68 | -143.56 | 56.91 | 138.74 | 56.6 | 20.57 | 42.74 | 123.71 | 94.71 | 91.68 | -92.33 | 31.34 | 61.8 | 101.32 | 138.17 | 107.96 | -105.61 | -111.8 | 93.97 | 0 | 118.49 | 0 | 73.57 | 0 | 45.94 | 0 | 101.52 | 0 | 84.77 | 0 | 100.77 | 0 | 90.85 | 0 | -0.13 | 75.27 | -179.57 | 100.74 | -174.09 | 128.47 | 135.73 | 154.12 | -176.54 | -48.93 | -162.82 | 156.74 | 134.65 | 8.75 | 63.43 | 86.5 | 99.21 | 80.21 | -129.81 | 96.78 | -169.63 | 93.09 | 65.21 | 131.92 | 140.45 | 36.08 | 161.56 | 26.59 | 63.43 | 134.33 | 90 | 81.64 | 63.43 | 86.78 | -180 | 67.92 | 0 | 108.15 | -180 | -7.3 | 67 | 144.56 | 109.1 | 79.29 | 117.59 | 132.1 | 6.33 | 105.95 | 109 | 140.99 | 72.23 | -149.42 | -111.89 | 143.34 | 131.87 | 143.91 | 90.74 | 98.08 | -156.53 | 95.36 | 167.01 | 176.42 | 97.68 | 94.41 | 157.36 | 90 | -74.16 | 90 | 93.99 | 90 | 75.55 | 90 | 76.6 | -180 | 59 | 135 | 145.67 | 153.43
2020-10-06 | 16:09 | -157.34 | 77.97 | 149.5 | 112.6 | 32.45 | 79.06 | -167.72 | 37.71 | 106.83 | 78.52 | 61.39 | 78.94 | 0 | 109.25 | 88.01 | -99.58 | 108.44 | 57.32 | 0 | 117.14 | 93.02 | -160.44 | -63.43 | 61.93 | 0 | 144.73 | 0 | 39.99 | 0 | 38.19 | 0 | 76.26 | 0 | 87.98 | 0 | 93.69 | 0 | 68.83 | 0 | 19.44 | 73.92 | -159 | 104.8 | -173.85 | 135.91 | 159.51 | 160.59 | 179.44 | -155.86 | -148.14 | 168.83 | 170.83 | 43.52 | 65.13 | 79.99 | -14.18 | 103.84 | -161.56 | 97.26 | 171.64 | 107.35 | -50.19 | 110.58 | 56.32 | 61.34 | 80.55 | 74.36 | 71.56 | 119.61 | 90 | 83.92 | -180 | 90 | -180 | 85.87 | -90 | 128.39 | 0 | -21.73 | 96.88 | 129.59 | 109.09 | 62.29 | 114.86 | 156.22 | 7.4 | 133.97 | 119.22 | 136.88 | 61.85 | -162.78 | -12.39 | 142.15 | 118.55 | 145.96 | 80.45 | 101.31 | -114.85 | -83.01 | 139.18 | -172.24 | 143.94 | 24.77 | -10.97 | 90 | 50.52 | 90 | 95.04 | 90 | 79.65 | -33.68 | 85.84 | -180 | 82.75 | 90 | -176.79 | 0
2020-10-06 | 16:10 | -157.79 | 85.37 | 153.04 | 113.52 | 9.31 | 67.71 | 178.21 | -16.86 | -130.59 | 103.36 | -122.38 | 80.49 | -151.57 | 104.76 | 122.47 | 76.93 | 83.65 | 44.45 | 0 | 98.58 | -45 | -170.4 | -180 | -23.74 | 0 | 156.39 | 0 | 25.28 | 0 | -4.41 | 0 | 75.92 | 0 | 72.66 | 0 | 84.64 | 0 | 90.69 | 0 | 82.28 | 67.46 | -167.98 | 103.79 | 157.98 | 134.33 | 166.67 | 159.52 | 167.97 | -80.01 | -162.36 | 174.12 | 142.35 | 10.35 | 35.55 | 76.87 | -51.42 | 124.6 | 163.62 | 87.43 | 168.12 | 113.93 | -45 | 77.64 | -112.36 | 83 | 104.04 | 99.08 | 80.55 | 107.9 | 90 | 106.57 | 90 | 96.74 | 0 | 111.56 | -90 | 150.72 | -90 | -39.22 | 73.46 | 114.52 | 107.27 | 89.27 | 114.55 | 154.23 | -1.84 | 127.42 | 114.46 | 133.43 | 68.8 | -173.12 | 14.81 | 147.26 | 113.24 | 130.05 | 11.49 | 105.66 | 41.44 | 90 | 107.13 | 147.11 | -166.39 | -158.95 | 15.05 | -180 | 36.1 | -180 | 65.72 | -180 | 79.06 | 0 | 81.79 | -180 | 82.16 | 79.38 | -53.03 | -180
2020-10-06 | 16:11 | -146.06 | 78.93 | -174.35 | 112.7 | 43.62 | 66.17 | 179.24 | 58.67 | 178.31 | 12.55 | -168.76 | 103.56 | 145.67 | 99.05 | 80.08 | -41.23 | -180 | 45.08 | -90 | 111.55 | 56.32 | 158.09 | 0 | 46.02 | 0 | -157.77 | 0 | 83.5 | 0 | 20.91 | 0 | 107.59 | 0 | 107.74 | 0 | 96.4 | 0 | 66.76 | 0 | 104.59 | 67.14 | -169.04 | 104.94 | -140.41 | 126.69 | 170.13 | 155.95 | -177.76 | -170.21 | -133.31 | -150.87 | -36.88 | 101.69 | 39.94 | 84.98 | -99.45 | 112.93 | 156.37 | 117.21 | -163.74 | 145.3 | 127.89 | 44.04 | -180 | 96.15 | -90 | 83.97 | 98.14 | 114.8 | 90 | 110.56 | 53.14 | 81.8 | 90 | 153.44 | 0 | 138.03 | -180 | 23.63 | 84.9 | 138.95 | 106.44 | 83.32 | 114.41 | 165.46 | 1.33 | 141.48 | 108.36 | 89.76 | 101.4 | 162.8 | -36.04 | 149.37 | 111.06 | 124.87 | 129.47 | -160.76 | 112.87 | 176.06 | 135.46 | 145.67 | 171.53 | -113.42 | 48.43 | 173.29 | 148.95 | -180 | 71.65 | -175.59 | 81.95 | -63.43 | 61.7 | -168.68 | 86.57 | 60.64 | -157.14 | -75.96
2020-10-06 | 16:12 | -143.36 | 76.56 | -152.94 | 105.51 | 72.75 | 83.33 | -175.73 | 39.29 | 124.64 | 77.33 | -161.78 | 49.37 | 79.71 | 90.89 | 109.99 | -16.03 | 126.86 | 65.22 | -90 | 73.91 | -55.49 | 4.44 | -18.44 | 69.62 | 0 | 144.91 | 0 | 98.39 | 0 | 46.81 | 0 | 109.23 | 0 | 100.31 | 0 | 91.7 | -180 | 36.01 | 0 | 123.88 | 75.12 | -155.17 | 102.79 | -126.38 | 123.5 | 175.44 | 152.13 | -177.88 | -65.17 | -127.81 | 127.71 | -66.98 | 55.38 | 156.51 | 74.25 | 130.92 | 112.67 | 118.31 | 111.19 | 101.32 | 116.15 | 80.41 | 75.07 | -168.68 | 71.55 | -33.68 | 63.31 | 170.55 | 123.49 | 0 | 73.05 | -180 | 82.12 | 0 | -171.54 | 0 | 126.61 | 90 | 16.11 | 78.56 | 140.99 | 109.96 | 79.03 | 127.34 | 164.03 | 60.36 | 150.93 | 123.1 | 69.88 | 62.03 | 165.07 | -52.75 | 136.1 | 122.81 | 119.31 | 104.09 | 66.8 | -110.5 | 72.04 | 144.25 | 93.3 | 132.7 | -180 | -34.51 | -180 | 112.8 | 168.68 | 79.04 | 99.45 | 64.44 | 90 | 54.19 | 123.71 | 58.56 | 77.9 | -164.9 | -180
2020-10-06 | 16:13 | -132.18 | 68.87 | -163.8 | 99.92 | 92.36 | 92.37 | -120.02 | 97.96 | -159.11 | 137.36 | 172.28 | 40.01 | 116.15 | 72.17 | 89.39 | -20.27 | 148.6 | 67.24 | 71.56 | 83.11 | 4.77 | 56.89 | 0 | 117.36 | 0 | 93.41 | 0 | 61.23 | 0 | 59.5 | 0 | 106.93 | 0 | 93.18 | 0 | 57.59 | 0 | 156.79 | 0 | 104.24 | 87.19 | 178.9 | 102.12 | -151.73 | 125.16 | 170.47 | 126.11 | 178.02 | 134.62 | -110.51 | -174.98 | -178.1 | -7.62 | 18.42 | 88.95 | -152.35 | 85.53 | -171.87 | 93.71 | 91.94 | 98.65 | 100.62 | 115.35 | 160.01 | 8.55 | 153.43 | 110.02 | 153.43 | 141.41 | 0 | 49.03 | 90 | 79.86 | 0 | 118.29 | -180 | 99.42 | 90 | -8.89 | 31.65 | 156.95 | 113.34 | 86.37 | 131.11 | 177.76 | 64.91 | 153.99 | 128.21 | 62.9 | 58.84 | 128.51 | -117.48 | 144.1 | 131.17 | 111.76 | 69.29 | 137.05 | -157.39 | 49.97 | 153.28 | 113.85 | 85.1 | 165.96 | -170.83 | 100 | 106.86 | 101.32 | 93.4 | 90 | 45.98 | -180 | 83.79 | 113.63 | 51.26 | 141.35 | 80.02 | 26.57
2020-10-06 | 16:14 | -123.67 | 65.52 | 170.65 | 99.3 | 62.83 | 94.13 | -150.61 | 97.61 | 154.25 | 133.86 | 170.87 | 36.72 | 90.61 | 70.09 | 111.37 | 25.31 | 115.82 | 72.33 | -90 | 91.01 | 101.7 | 73.29 | -21.8 | 137.01 | 0 | 69.95 | 0 | 108.23 | 0 | 73.11 | 0 | 151.63 | 0 | 83.28 | 0 | 75.32 | 0 | -122.66 | 0 | 16.01 | 93.74 | -168.01 | 104.78 | -176.67 | 126.27 | 171.33 | 133.81 | 171.26 | 138.01 | -102.77 | -164.93 | -103.4 | -81.82 | 20.89 | 99.13 | -175.59 | 79.46 | 102.42 | 98.05 | 169.7 | 99.3 | 96.71 | 112.76 | 111.8 | 112.28 | -180 | 129.97 | 33.68 | 104.87 | 0 | 77.87 | -180 | 25.75 | 0 | 104.02 | 90 | 93.07 | 0 | -3.7 | -4.25 | 134.57 | 111.82 | 53.3 | 129.49 | 173.85 | 70.78 | 157.22 | 142.39 | 35.56 | 57.3 | 155.59 | -92.82 | 134.68 | 131.2 | 122.19 | 61.67 | -180 | -168.4 | -102.1 | 144.12 | 97.13 | 33.33 | 169.71 | -84.09 | 93.58 | 75.3 | 90 | 96.82 | 93.02 | 42.59 | 0 | 90.72 | 108.44 | 91.61 | 158.2 | 34.35 | 101.32
2020-10-06 | 16:15 | -142.23 | 63.54 | -169.26 | 103.34 | 93.97 | 104.55 | -145.56 | 91.02 | 90 | 132.56 | -165.39 | 13.51 | 102.8 | 71.95 | 110.61 | 153.69 | 119.74 | 72.51 | -90 | 106.39 | 45 | 71.4 | -14.04 | 144.61 | 0 | 49.06 | 0 | 85.62 | 0 | 78.56 | 0 | -86.71 | 0 | 86.58 | 0 | 77.85 | 0 | 71.56 | 0 | 133.31 | 94.6 | -160.05 | 106.22 | 174.39 | 130.55 | 175.77 | 137.02 | 172.22 | 132.66 | -89.32 | -124.66 | 152.76 | -12.41 | 56.72 | 91.57 | -119.23 | 76.73 | 61.39 | 88.41 | 107.46 | 96.05 | -165.97 | 112.51 | 68.21 | 106.81 | 0 | 114.08 | 4.4 | 107.23 | 0 | 95.6 | 0 | -32.9 | 0 | 86.45 | -180 | 163.13 | 0 | 28.03 | 6.86 | 139.1 | 114.32 | 79.74 | 126.75 | 172.51 | 74.27 | 157.54 | 73.76 | 62.77 | 45.5 | 179.51 | -130.98 | 146.51 | 136.51 | 132.93 | 54.16 | 66.79 | -152.65 | 161.56 | 152.22 | 90 | 87.14 | 172.87 | -121.66 | 90 | 57.2 | 90 | 96.21 | 90 | 48.41 | -180 | 88.08 | 96.35 | 83.62 | 132.28 | 96.93 | 108.44
2020-10-06 | 16:16 | -125 | 69.92 | -172.66 | 108.38 | 63.33 | 104.11 | -133.5 | 84.77 | 130.44 | 125.47 | -104.04 | -39.82 | 98.59 | 77.29 | 101.49 | -129.87 | 107.34 | 74.6 | 0 | 79.68 | 125.35 | 52.66 | -69.44 | 162.01 | 0 | 42.49 | 0 | 74.53 | 0 | 76.77 | 0 | -17.47 | 0 | 88.88 | 0 | 81.39 | 0 | 98.14 | 0 | 160.26 | 88.82 | -143 | 106.42 | 160.14 | 129.54 | 174 | 129.53 | -173.72 | 123.32 | -164.79 | -5.9 | 135 | 1.9 | 75.96 | 80.58 | -125.55 | 75.52 | 65.84 | 93.44 | 164.41 | 91.64 | 0 | 85.1 | 61.61 | 79.79 | -180 | 145.22 | 128.65 | 115.03 | -180 | 87.14 | 135 | 13.32 | 0 | 92.81 | 90 | 168.01 | 0 | -13.5 | -1.19 | 134.51 | 113.68 | 76.02 | 129.01 | 176.78 | 72.9 | 145.29 | 85.81 | 87.88 | 53.58 | -174.25 | -157.82 | 141.59 | 127.26 | 120.96 | 59.92 | 32.01 | -145.84 | 75.07 | 145.45 | 94.77 | 179.29 | 90 | 117.86 | 93.58 | 52.72 | 90 | 95.81 | 96.02 | 72.84 | -180 | 76.88 | 96.35 | 85.68 | 153.43 | 98.66 | 101.32
2020-10-06 | 16:17 | -119.32 | 70.22 | 174.85 | 107.08 | 63.81 | 104.59 | -132.03 | 96.95 | 114.27 | 117.18 | 175.75 | 6.75 | 100.1 | 82.54 | 130.53 | -48.62 | 116.57 | 72.04 | -180 | 81.82 | 27.12 | 57.86 | -45 | 136.97 | 0 | 76.24 | 0 | 80.65 | 0 | 67.52 | 0 | 48.07 | 0 | 75.59 | 0 | 141.19 | 0 | 135 | 0 | 133.03 | 92.27 | -145.67 | 107.07 | 164.51 | 130.23 | 168.09 | 127.8 | 164.8 | 144.05 | -127.58 | 28.35 | 17.1 | 8.1 | 85.25 | 77.18 | -90 | 88.95 | -113.21 | 88.32 | 142.25 | 99.57 | 8.13 | 72.87 | 147.34 | 20.48 | -180 | -162.42 | 153.43 | 116.92 | 0 | 94.66 | 90 | 103.05 | 0 | 74.21 | 0 | 179.33 | 0 | -26.24 | -22.14 | 131.38 | 109.62 | 28.63 | 127.37 | 177.66 | 71.4 | 144.7 | 53 | 78.15 | 58.99 | 168.65 | -119.27 | 136.13 | 124.78 | 129.41 | 72.52 | 8.14 | 166.04 | 86.06 | 152.9 | 94.41 | 139.5 | 169.71 | -121.49 | 97.13 | 77.71 | 90 | 98.18 | 90 | 76.76 | 90 | 95.11 | 99.45 | 103.06 | 165.96 | 129.81 | 123.68
2020-10-06 | 16:18 | -121.46 | 73.51 | 162.64 | 108.97 | 87.89 | 101.58 | -129.47 | 108.59 | 142.27 | 134.1 | 167.16 | 20.31 | 109.84 | 86.68 | 155.76 | -39.16 | 154.75 | 72.4 | -180 | 94.04 | 96.1 | 50.55 | 8.14 | 101.5 | 0 | 85.47 | 0 | 78.02 | 0 | 54.72 | 0 | 47.16 | 0 | 75.06 | 0 | 80.36 | 0 | 92.35 | 0 | -121.94 | 97.59 | 165.04 | 110.37 | 153.29 | 129.72 | 176.25 | 127.2 | 169.25 | 151.2 | -100.34 | -123.25 | 9.29 | 37.8 | 94.35 | 76.44 | 139.41 | 83.11 | 103.43 | 93.65 | 153.43 | 98.97 | -180 | 85.6 | 136 | 54.42 | -180 | -143.07 | -180 | 108.32 | 90 | 97.77 | 0 | 102.97 | 0 | 74.44 | -180 | 143.13 | 0 | 50.94 | -50.91 | 123.28 | 106.4 | 6.5 | 127.81 | -178.62 | 68.84 | 130.35 | 81.1 | 129.66 | 45.38 | -178.74 | -39.37 | 163.18 | 127.01 | 119.5 | 72.03 | 48.02 | -73.96 | 82.11 | 156.52 | 153.43 | 118.84 | -180 | -81.35 | 90 | 93.91 | 90 | 77.76 | 90 | 22.85 | 120.97 | 93.67 | 90 | 98.28 | 120.97 | -162.71 | 135
2020-10-06 | 16:19 | -116.45 | 69.8 | 150.84 | 110.42 | 101.87 | 103.65 | -128.63 | 116.36 | 110.03 | 134.04 | 178.5 | 45.8 | 103.03 | 75.09 | 124.11 | 19.68 | 100.62 | 74.07 | 129.81 | 112.3 | 16.69 | 57.24 | -17.66 | 115.48 | 0 | 82.94 | 0 | 79.59 | 0 | 61.85 | 0 | 49.15 | 0 | 84.56 | 0 | 79.27 | 0 | 97.77 | 0 | 126.41 | 98.76 | -146.82 | 110.48 | 154.39 | 129.24 | 164.23 | 119.75 | 178.31 | 153.28 | -136.36 | -106.52 | -63.43 | 42.56 | 78.31 | 93.87 | 130.1 | 73.96 | 94.41 | 90.41 | 87.29 | 95.63 | 105.94 | 107.75 | -66.79 | 96.98 | 168.68 | -151.55 | -180 | 111.86 | -180 | 102.6 | -180 | 107.04 | -180 | 88.61 | 0 | 152.88 | 0 | 7.05 | -49.24 | 114.42 | 109.49 | 10.01 | 125.71 | 170.93 | 63.14 | 126.55 | 71.58 | -150.27 | 39.65 | 166.7 | -118.28 | 143.38 | 137.69 | 103.53 | 62.3 | 82.89 | -179.1 | 81.26 | 173.49 | 95.19 | 120.12 | 176.17 | -92.13 | -180 | 67.64 | 90 | 87.94 | 100 | 33.43 | 135 | 70.48 | -180 | 108.81 | 55.49 | 144.28 | 0
2020-10-06 | 16:20 | -125.45 | 73.99 | 175.9 | 109.62 | 129.4 | 98.56 | -133.03 | 110.36 | 115.04 | 132.28 | 124.7 | 7.03 | 105.4 | 70.46 | 130.05 | -65.39 | 109.23 | 70.64 | 94.97 | 91.86 | 82.3 | 59.86 | -56.32 | 36 | 0 | 74.49 | 0 | 78.93 | 0 | 68.47 | 0 | 59.43 | 0 | 84.92 | 0 | 65.62 | 0 | 77.84 | 0 | 139.85 | 101.47 | -152.32 | 112.87 | 148.42 | 132.49 | 172.17 | 119.76 | 178.77 | 161.06 | -37.42 | -103.56 | 116.56 | 99.49 | 74.21 | 83.69 | -178.96 | 69.26 | 49.62 | 93.72 | -164.22 | 93.76 | 135 | 119.72 | 116.57 | 106.56 | -180 | -129.3 | -180 | 100.7 | 0 | 115.73 | 0 | 73.37 | -180 | 52.7 | 0 | 143.91 | 0 | 16.57 | -90.81 | 117.29 | 106.72 | -20.41 | 127.45 | 178.22 | 79.95 | 144.28 | 51.17 | 132.4 | 86.31 | -153.86 | -90.13 | 141.57 | 130.21 | 130.99 | 62.32 | 26.19 | 159.62 | 87.51 | -176.23 | 90 | 87.64 | -180 | -41.4 | 90 | 163.05 | 90 | 91.56 | 90 | 33.87 | 99.45 | 80.88 | 108.44 | 95.71 | 165.96 | 106.3 | 90
2020-10-06 | 16:21 | -170.91 | 74.61 | -145.8 | 108.78 | 115.76 | 91.37 | -136.39 | 113.7 | 90.02 | 140.24 | -171.86 | 69.94 | 51.35 | 74.87 | 151.11 | -6.04 | 153.43 | 73.91 | 18.44 | 98.58 | -20.56 | 29.82 | -90 | 68.93 | 0 | 67.34 | 0 | 73.24 | 0 | 73.52 | 0 | 43.21 | 0 | 89.65 | 0 | 61.59 | 0 | 66.25 | 0 | 34.05 | 102.23 | -165.67 | 113.93 | 144.87 | 129.93 | 173.49 | 127.18 | -171.5 | 160.06 | -66.48 | -132.01 | 113.96 | 75.94 | 82.2 | 91.7 | 45 | 55.36 | 90 | 107.92 | 117.3 | 77.77 | 90 | 123.7 | 98.14 | 106.47 | 90 | 173.11 | -180 | 97.25 | 0 | 105.17 | -180 | 84.28 | 0 | 108.35 | 0 | 132.38 | 90 | 91.04 | -106.28 | 136.16 | 110.57 | -70.38 | 129.98 | 161 | 88.22 | 134.11 | 78.29 | 125.99 | 41.74 | -165.39 | -128.85 | 141.11 | 157.71 | 111.8 | 53.27 | 0 | 156.24 | 47.72 | -141.17 | 90 | 163.36 | 90 | -127.04 | -143.13 | -114.96 | 90 | 115.12 | 90 | 72.52 | -180 | 49.58 | 99.45 | 114.53 | -180 | 92.96 | 90
2020-10-06 | 16:22 | -131.73 | 76.1 | 164.73 | 109.61 | 64.29 | 94.75 | -141.01 | 97.75 | 62.35 | 135.02 | 134.32 | 25.75 | 100.29 | 87.58 | 129.3 | -37.63 | 16.69 | 71.21 | 0 | 89.52 | 21.8 | 45.95 | 0 | 69.9 | 0 | 77.05 | 0 | 67.3 | 0 | 60.76 | 0 | 39.62 | 0 | 89.91 | 0 | 71.6 | 0 | 83.21 | 0 | -37.24 | 97.59 | -175.54 | 114.61 | -171.18 | 128.34 | 157.94 | 137.27 | -174.59 | 161.43 | -128.9 | -125.33 | 29.06 | 82.22 | 44.17 | 92.66 | 16.38 | 56.07 | -64.62 | 116 | 160.98 | 95.25 | -90 | 130.24 | 18.44 | 97.93 | 90 | 176.16 | 149.03 | 99.71 | 0 | 106.19 | 90 | 133.81 | 0 | 84.06 | 0 | 178.79 | 90 | 70.25 | -87.94 | 127.59 | 110.51 | -79.87 | 128.96 | 155.77 | 88.9 | 125.39 | 76.71 | 140.17 | 22.97 | -162.4 | -48.43 | 140.19 | 162.93 | 160.56 | -9.32 | 60.26 | -45.01 | -109.64 | -136.13 | 90 | 112.06 | -180 | -110.79 | -180 | -163.11 | 104.04 | 105.77 | 90 | 51.63 | 90 | 52.18 | -180 | 100.18 | 90 | 125.16 | 0
2020-10-06 | 16:23 | -123.53 | 70.52 | 164.74 | 109.52 | 48.01 | 103.05 | -157.39 | 103.48 | -134.78 | 129.59 | 167.49 | -42.02 | 112.05 | 79.75 | 103.16 | -125.87 | 159.44 | 80.41 | -90 | 76.19 | 0 | 48.86 | 0 | 85.54 | 0 | 62.11 | 0 | 65.28 | 0 | 60.8 | 0 | 28.49 | 0 | 98.26 | 0 | 75.78 | 0 | 87.21 | 0 | 122.47 | 88.5 | -160.45 | 107.33 | -143.78 | 131.6 | 158.61 | 142.24 | -178.8 | 144.42 | -139.06 | -146.37 | -54.45 | 55.4 | -12.53 | 102.4 | -8.13 | 52.86 | -110.78 | 112.37 | 157.01 | 98.87 | 90 | 103.28 | 135 | 66.96 | -180 | 172.64 | 116.57 | 106.62 | 0 | 88.78 | 153.43 | 71.65 | 0 | 87.51 | 0 | 122.01 | 0 | 29.19 | 9.44 | 133.61 | 111.76 | 86.96 | 126.47 | 141.05 | 79.39 | 126.73 | 90.72 | 149.15 | 57.42 | -176.21 | -105.12 | 177.19 | 155.04 | 140.11 | 18.87 | 143.13 | -63.16 | 58.66 | -137.3 | 0 | -168 | 0 | -163.15 | -180 | -174.78 | 0 | 96.74 | 0 | 85.39 | -180 | 59.42 | 90 | 81.29 | -180 | 131.9 | 0
2020-10-06 | 16:24 | -125.09 | 74.47 | 162.23 | 112.23 | 57.22 | 99.01 | -146.32 | 97.17 | 166.95 | 134.54 | 165.88 | 4.04 | 147.44 | 87.19 | 105.94 | -134.54 | -172.87 | 97.88 | -90 | 77.68 | 90 | 46.47 | -90 | 73.39 | 0 | 73.78 | 0 | 81.42 | 0 | 49.76 | 0 | 30.52 | 0 | 89.56 | 0 | 75.02 | 0 | 43.16 | 0 | 141.8 | 88.21 | 147.92 | 109.18 | -168.23 | 131.82 | 169.06 | 113.31 | 160.01 | 145.6 | -173.62 | 176.38 | 114.98 | 42.39 | 104.65 | 93.97 | -10.13 | 50.98 | 89.76 | 114.79 | -45 | 102.49 | -52.13 | 105.98 | 95.19 | 50.52 | 90 | -160.46 | 165.96 | 111.28 | 0 | 105.75 | 0 | 57.12 | 153.43 | 43.85 | 0 | 135 | 0 | 60.03 | -133.91 | 120.7 | 107.68 | 92.19 | 120.09 | 130.5 | 49.88 | 127.85 | 115.74 | 130.94 | 4.85 | -164.58 | -48.86 | 169.54 | 165.93 | 162.58 | -17.87 | 14.93 | -37.46 | 88.35 | -145.25 | 161.56 | -141.11 | 45 | -165.09 | 90 | -163.91 | -180 | 92.27 | 90 | 86.86 | -180 | 48.52 | 90 | 75.74 | -180 | 177.37 | 0
2020-10-06 | 16:25 | -124.06 | 75.1 | 157.1 | 111.72 | -29.75 | 91.37 | -169.22 | 107.14 | 50.85 | 127.45 | -167.18 | 2.71 | 136.4 | 82.17 | 75.33 | -98.79 | 36.87 | 98.04 | 161.56 | 77.35 | 145.3 | 58.11 | -106.69 | 90.82 | 0 | 65.84 | 0 | 87.89 | 0 | 50.37 | 0 | 35.27 | 0 | 77.15 | 0 | 87.44 | 0 | 86.24 | 0 | 74.74 | 85.98 | -93 | 108.35 | -132.34 | 129.16 | 128.02 | 109.07 | 171.18 | 157.19 | -144.95 | -170.36 | 90 | 27.1 | 65.64 | 94.69 | 33.41 | 50.91 | 135 | 115.04 | 47.05 | 113.01 | 99.45 | 88.25 | 99.45 | 59.31 | 116.57 | -135.5 | 90 | 117.23 | 0 | 110.36 | 90 | 67.6 | 0 | 66.26 | 0 | 148.94 | 0 | -15.75 | -91.5 | 121.85 | 105.38 | 55.73 | 118.63 | 126.07 | 59.16 | 134.66 | 124.13 | 118.82 | 41.33 | -103.07 | -56.95 | -165.39 | 161.08 | 158.2 | -31.64 | -141.71 | -22.56 | 143.36 | -110.92 | -123.68 | -131.56 | 123.68 | 176.19 | 104.04 | -166.04 | -90 | 90.24 | -180 | 92.58 | -45 | 46.35 | 113.21 | 91.12 | -180 | 115.57 | 153.43
2020-10-06 | 16:26 | -137.13 | 73.3 | 135.25 | 110.27 | 114.8 | 87.13 | -166.54 | 101.42 | 167.4 | 123.1 | 168.55 | 34.91 | 124.55 | 81.59 | 107.12 | -51.34 | -163.31 | 95 | 111.8 | 78.9 | -72.9 | 63.27 | -90 | 63.13 | 0 | 46.31 | 0 | 79.03 | 0 | 61.71 | 0 | 46.19 | 0 | 85.65 | 0 | 103.1 | 0 | 123.07 | 0 | 91.67 | 86.51 | -173.35 | 109.92 | 162.31 | 130.66 | -178.53 | 121.15 | 178.09 | 156.79 | -150.68 | 170.02 | -49.04 | -19.69 | -41.27 | 97.54 | -103.4 | 58.44 | -165.16 | 110.99 | 144.46 | 112.62 | 135 | 93.07 | -176.83 | 105.51 | 153.43 | -113.61 | -180 | 105.28 | 0 | 110.94 | 90 | 50.4 | -180 | 54.48 | -180 | 149.52 | 0 | 42.47 | 42.42 | 123.42 | 103.21 | -44.21 | 122.33 | 126.67 | 73.52 | 140.93 | 132.29 | 113.54 | 31.28 | -94.61 | -37 | -146.88 | 159.88 | 156.9 | -7.02 | 99.47 | 42.67 | 91.79 | -96.27 | 126.87 | -159.83 | -71.56 | -142.93 | -180 | 160.14 | -135 | 88.91 | 96.35 | 69.65 | 0 | 37.79 | -180 | 86.38 | 63.43 | -167.15 | 101.32
2020-10-06 | 16:27 | -152.63 | 71.93 | -174.99 | 112.36 | 71.76 | 101.43 | -153.32 | 100.41 | 179.42 | 127.34 | 163.45 | 47.01 | 141.71 | 76.07 | -135 | -46.27 | 173.65 | 85.07 | -116.57 | 85.71 | 45 | 72.52 | 0 | 55.96 | 0 | 37.9 | 0 | 82.11 | 0 | 75.86 | 0 | 54.1 | 0 | 89.88 | 0 | 80.22 | 0 | 124.97 | 0 | 60.16 | 92.99 | -169.27 | 109.66 | 166.9 | 132.45 | 165.01 | 144.36 | 159.57 | 111.56 | -167.55 | 146.24 | 68.47 | 1.71 | 45 | 106.85 | -1.06 | 54.76 | -102.53 | 108.19 | 100.62 | 109.31 | 114.77 | 81.87 | 113.96 | 78.37 | 90 | 173.82 | 104.04 | 103.41 | 0 | 101.14 | 0 | -151.64 | 0 | -6.09 | -180 | 131.65 | 0 | 14.44 | 47.34 | 135.3 | 104.05 | 99.82 | 134.47 | 134.25 | 77.41 | 110.16 | 126.28 | 121.4 | 56.57 | -151.45 | -114.78 | 155.51 | 177.01 | 142.93 | 44.32 | 91.32 | 144.78 | 74.4 | -47.19 | 158.2 | 170.89 | -90 | 143.34 | -180 | 118.76 | 90 | 74.03 | 90 | 72.33 | -180 | 22.32 | 135 | 95.58 | 128.65 | 49.39 | -180
2020-10-06 | 16:28 | -131.22 | 74.58 | 147.17 | 118.18 | 73.43 | 115.16 | -149.45 | 95.15 | 131.33 | 114.09 | -143.42 | 46.19 | 164.1 | 79.01 | -104.03 | -125.73 | 154.61 | 80.33 | 164.06 | 80.12 | 83.43 | 73.44 | -26.57 | -1.3 | 0 | 44.92 | 0 | 81.07 | 0 | 83.03 | 0 | 70.93 | 0 | 92.49 | 0 | 81.31 | 0 | 99.44 | 0 | 132.76 | 91.78 | 153.77 | 107.56 | -138.24 | 126.11 | 171.41 | 154.23 | -176.17 | 73.92 | -144.61 | 130.12 | 76.97 | -32.12 | -15.24 | 123.57 | -180 | 62.31 | 7.12 | 104.78 | -150.25 | 115.26 | -77.92 | 73.5 | 104.04 | -43.26 | 135 | 125.46 | 170.55 | 106.12 | 0 | 89.25 | 135 | -168.1 | -180 | -76.55 | -180 | 109.78 | -180 | 81.81 | 58.71 | 148.96 | 109.09 | 103.4 | 126.92 | 134.76 | 71.56 | 131.72 | 161.9 | 121.22 | 56.12 | 170.12 | -179.46 | -144.46 | -65.7 | 131.87 | 25 | 80.21 | 96.4 | 68.2 | -51.8 | 155.71 | 157.89 | -135 | 116.49 | 90 | 109.41 | -180 | 49.14 | 135 | 94.69 | 135 | 33.01 | 143.13 | 165.25 | 90 | 52.67 | 90
2020-10-06 | 16:29 | -135.32 | 60.08 | 151.7 | 113.75 | 36.82 | 106.59 | -146.23 | 108.34 | 150.12 | -42.74 | -162.56 | -173.66 | -179.25 | 92.41 | 157.25 | -121.6 | -132.51 | 84.67 | 0 | 73.94 | -39.81 | 69.51 | -180 | 52.09 | 0 | 84.05 | 0 | 85.85 | 0 | 68.95 | 0 | 13.37 | 0 | 92.05 | 0 | 99.24 | 0 | 50.08 | 0 | 13.75 | 86.99 | 147.15 | 106.71 | -140.31 | 122.3 | 140.77 | 138.41 | 175.65 | 108.57 | -169.32 | 124.28 | 60.78 | -23.04 | 62.55 | 104.94 | 26.26 | 50.9 | -17.89 | 103.74 | 141.64 | 103.65 | 25.35 | 86.36 | 144.46 | -8.66 | 135 | -153.6 | 90 | 115.98 | -180 | 97.59 | 90 | 55.3 | 116.57 | 32.09 | -180 | 119.7 | 0 | 20.94 | 61.68 | 139.56 | 110.04 | 6.87 | 118.96 | 140.61 | 43.25 | 121.76 | 54.98 | 115.6 | -29.48 | -92.22 | -93.19 | -153.23 | 142.94 | 175.6 | 22.92 | 49.56 | -149.31 | -85.03 | -134.57 | 161.56 | 149.04 | -153.43 | 141.15 | -172.41 | 171.44 | -180 | 98.74 | 90 | 95.68 | -180 | 58.38 | 90 | 29.05 | 109.99 | 48.32 | 123.68
2020-10-06 | 16:30 | -134.05 | 69.9 | 161.67 | 119.84 | 42.14 | 116.93 | -154.63 | 110.86 | 160.6 | 2.24 | -170.56 | 131.15 | 131.65 | 56.36 | 116.57 | -124.06 | 13.67 | 107.75 | -26.57 | 108.74 | 36.02 | 71.51 | 90 | -70.86 | 0 | 67.89 | 0 | 68.28 | -180 | 90.32 | 0 | 91.37 | 0 | 94.36 | 0 | 58.14 | 0 | 119.57 | 0 | 95.92 | 94.49 | 175.88 | 109.52 | -142.18 | 127.84 | 172.13 | 152.96 | 164.09 | 89.74 | -142.14 | 155.5 | -8.13 | -30.08 | 70.7 | 138.98 | -82.41 | 67.86 | 126.87 | 98.41 | 174.81 | 96.97 | -175.23 | 80.33 | 161.56 | -106.15 | -180 | 138.14 | 90 | -74.81 | -180 | 83.89 | 90 | 155.08 | 161.56 | -156.87 | 0 | 111.49 | 90 | 11.74 | 57.72 | 146.51 | 106.01 | 101.26 | 119.95 | 137 | 47.38 | 106.5 | 22.57 | 106.5 | 95.86 | -160.57 | 118.32 | 122.64 | -26.49 | 115.15 | 72.87 | 100.67 | 60.07 | -95.19 | -64.88 | 165.18 | 160.61 | -147.99 | 122.12 | -161.56 | 87.1 | -153.43 | 49.76 | -165.96 | -90 | 153.43 | 32.59 | -90 | 112.91 | 150.94 | 43.31 | -90
2020-10-06 | 16:31 | -142.08 | 79.64 | 156.23 | 120.49 | 64.04 | 90.17 | -156.75 | 63.87 | 155.51 | -4.27 | 176.76 | -171.31 | 126.88 | 77.74 | 148.16 | 110.35 | 23.49 | 95.64 | -90 | 83.15 | 3.83 | 91.27 | 153.43 | 175.87 | 0 | 61.03 | 0 | 82.04 | 0 | 85.86 | 0 | 87.15 | 0 | 102.4 | 0 | 87.77 | 0 | -8.26 | 0 | 76.56 | 80.42 | 170.63 | 109.13 | -142.45 | 125.16 | 168.89 | 152.72 | 168.45 | 158.99 | -147.6 | 164.2 | -19.35 | 40.44 | 60.27 | 100.96 | -27.65 | 35.07 | 84.28 | 121.49 | 154.86 | 117.56 | 85.6 | 77.03 | 90 | -5.95 | -90 | -144.57 | 90 | 75.88 | 0 | 66.26 | 90 | 150.8 | 0 | -133.46 | 0 | 157.3 | 0 | 18.54 | 59.78 | 142.93 | 110.88 | -56.28 | 121.37 | 149.44 | 53.02 | 114.66 | 97.69 | 128.33 | 84.91 | -171.67 | 164.88 | 160.6 | 124.84 | 140 | 83.5 | 100.12 | 150.23 | -113.14 | -86.12 | 167.47 | 152.11 | -108.44 | 133.36 | -180 | 114.46 | 90 | 63.54 | 116.57 | 102.71 | 0 | 11.32 | -180 | 92.57 | 59.03 | 98.69 | -63.44
2020-10-06 | 16:32 | -128.86 | 94.04 | 174.09 | 124.55 | 29.41 | 84.98 | -156.81 | -37.38 | -144.4 | -69.23 | -178.41 | 102.82 | 132.34 | 101.12 | 95.13 | 66.42 | 8.14 | 82.58 | -11.32 | 78.93 | 59.03 | 89.76 | 116.57 | 133.74 | 90 | 34.87 | 0 | 89.66 | 0 | 92.78 | 0 | 75.81 | 0 | 89.22 | 0 | 44.64 | 0 | 164.01 | 0 | 72.73 | 83.13 | -152.08 | 109.95 | -145.9 | 124.23 | 159.52 | 160.21 | 176.14 | -166.38 | -122.27 | 175.1 | 127.66 | -69.43 | -23.49 | 103.3 | -11.32 | 70.94 | -147.1 | 102.17 | -112.25 | 128.91 | -160.55 | 62.87 | -157.26 | 45.28 | -180 | -179.26 | 135 | 39.64 | 0 | -35.65 | 90 | -176.47 | -180 | 102.48 | 0 | 71.1 | 0 | -76.48 | 58.4 | 145.63 | 108.19 | 114.33 | 126.3 | 142.71 | 78.31 | 116.34 | 122.05 | 64.3 | 79.64 | 159.53 | 146.18 | 116.77 | 90.92 | 113.58 | 78.18 | 120.25 | 131.6 | 163.93 | 20.99 | 160.56 | -160.99 | 95.72 | 112.67 | -180 | 133.79 | 0 | 48.64 | 90 | 0.16 | 90 | 21.69 | 90 | -81.15 | -180 | 71.86 | -180
2020-10-06 | 16:33 | -152.32 | 89.45 | -168.52 | 119.94 | 62.98 | 80 | -173.45 | -52.61 | 134.06 | -52.98 | 164.7 | 125.47 | 164.06 | 122.5 | 107.59 | 64.13 | -109.13 | 62.34 | 0 | 63.22 | 26.57 | 94.17 | 108.44 | 108.47 | 0 | 31.25 | 0 | 89.59 | 0 | 83.41 | 0 | 92.8 | 0 | 55.01 | 0 | 75.8 | 0 | 75.52 | 0 | 15.96 | 72.02 | 164.41 | 106.1 | -169.39 | 122.76 | 169.38 | 160.97 | 173.38 | -173.78 | -121.6 | -169.36 | 159.38 | 95.12 | 11.32 | 83.09 | -15.27 | 83.92 | 139.58 | 123.91 | -176.96 | 129.12 | 108.44 | 6.35 | 177.26 | 74.71 | 123.68 | 38.48 | 0 | 68.28 | -90 | 22.27 | 90 | 59.7 | 90 | 116.41 | 0 | -114.24 | 0 | 3.71 | 74.27 | 145.85 | 110.93 | 31.78 | 116.24 | 163.69 | 80.88 | 134.59 | 116.16 | 79.55 | 80.06 | -129.55 | -116.48 | 164.79 | 119.96 | 127.36 | -159.1 | 128.48 | -29.85 | 173.56 | -177.41 | 176.92 | 153.93 | -110.85 | 122.08 | 96.35 | 135.13 | 90 | 48.84 | 0 | 38.18 | 135 | -60.34 | 139.41 | 57.22 | 45 | -12.35 | -90
2020-10-06 | 16:34 | 114.44 | 85.83 | 170.83 | 121.1 | 20.94 | 85.13 | 175.8 | -36.15 | 42.08 | -45.51 | 98.58 | 150.65 | 90 | 165.82 | 133.13 | 74.32 | 138.58 | -0.58 | 0 | 85.07 | 38.36 | 108.82 | 0 | 127.52 | 0 | 17.52 | 0 | 96.38 | 0 | 99.75 | 0 | 79.38 | 0 | 57.67 | 0 | 71.93 | 0 | 90.08 | 0 | 121.54 | 81.02 | 166.04 | 109.71 | -152.21 | 129.79 | 169.98 | 166.85 | -177.75 | 179 | 19.1 | -167.24 | -174.1 | 148.72 | 80.21 | 97.57 | 46.43 | 91.26 | 51.92 | 129.86 | 149.03 | 149.54 | 74.36 | -20.88 | 104.04 | 97.84 | -63.43 | 52.36 | -180 | 71.29 | 0 | -45.37 | 106.69 | 112.94 | -180 | 141.97 | 0 | 176.8 | 0 | 26.03 | 55.92 | 128.72 | 107.6 | 40.12 | 116.09 | 161.24 | 82.01 | 137.9 | 105.45 | 83.12 | 83.66 | -175.62 | -145.36 | 123.56 | 107.16 | 108.95 | -135.11 | 25.02 | -83.29 | 86.26 | 115.17 | 175.61 | 177.94 | -45 | 107.52 | -123.68 | 166.24 | -146.32 | 50.67 | 90 | 31.93 | 0 | 18.92 | 135 | 99.21 | 53.13 | 50.35 | -71.56
2020-10-06 | 16:35 | -154.15 | 85.24 | -131.79 | 119.4 | 130.18 | 68.23 | 177.13 | -48.45 | -59.6 | -36.64 | -146.74 | 143.68 | 90 | 150.02 | 131.02 | 86.28 | 78.68 | 132.39 | -45 | 69.56 | 161.56 | 114.13 | 153.43 | 139.53 | 0 | 12.57 | 0 | 152.45 | 0 | 83.42 | 0 | 104.33 | 0 | -136.72 | 0 | 81.84 | 0 | 32.98 | 0 | 7.59 | 71.7 | 153.16 | 107.47 | -161.03 | 134.55 | 179.92 | 157.66 | 166.89 | -178.64 | -109.08 | -175.86 | 59.61 | 134.56 | 24.82 | 72.05 | 151.2 | 85.94 | 84.7 | 135.61 | 111.52 | 141.18 | 45 | -10.47 | -180 | 110.86 | -180 | 80.24 | 108.44 | 84.15 | 0 | 96.59 | -180 | 98.2 | 0 | 162.34 | 90 | 109.07 | -90 | 53.02 | 124.25 | 119.82 | 106.76 | 9.48 | 112.72 | 168.94 | 72.79 | 143.77 | 110.7 | 96.21 | 77.01 | -159.22 | -12.29 | 156.15 | 119.3 | 147.47 | -128.63 | -103 | 42.27 | 106.87 | 171.22 | -180 | 139.06 | 90 | 119.7 | -173.65 | 133.55 | -180 | 99.42 | -180 | 76.05 | -14.04 | 84.18 | 169.37 | 77.57 | 149.03 | -150.88 | 111.8
2020-10-06 | 16:36 | -127.67 | 94.31 | 143.63 | 119.49 | 24.69 | 68.27 | -178.13 | -48.96 | 101.3 | -24.23 | -132.51 | 145.23 | 106.69 | 145.73 | 136.28 | 85.47 | 2.13 | 4.81 | -61.39 | 83.92 | 9.45 | 103.88 | 70.56 | 127.31 | 0 | 10.64 | 0 | 121.3 | 0 | 75.73 | 0 | 109.27 | 0 | 169.12 | 0 | 56.48 | 0 | 18.51 | 0 | 68.17 | 72.89 | 166.86 | 105.55 | 178.3 | 130 | 173.96 | 154.02 | 173.17 | -174.15 | -25.35 | -175.37 | 7.28 | 101.21 | 96.36 | 82.79 | -166.33 | 66.5 | 75.02 | 118.2 | 123.33 | 143.81 | -63.43 | 14.17 | -45 | 87.73 | -45 | 29.05 | 0 | 74.35 | 0 | 77.97 | 90 | 62.56 | 0 | 88.8 | 0 | 110.72 | 0 | 46.37 | 39.88 | 130.13 | 102.57 | 22.26 | 121.22 | 168.71 | 71.95 | 141.53 | 114.92 | 68.75 | 70.79 | -146.94 | 8.96 | 126.02 | 124.61 | 114.25 | 100.79 | 60.72 | -101.64 | 94.41 | -143.16 | 165.96 | -152.37 | -72.88 | 126.88 | -123.68 | 156.1 | 90 | 63.59 | 114.45 | 79.85 | -14.04 | 8.91 | 90 | 104.47 | 145 | -9.74 | -101.32
2020-10-06 | 16:37 | -147.28 | 89.25 | 147.79 | 123.18 | 43.32 | 65.82 | -156.14 | 50.64 | -172.41 | -135.72 | 178.06 | 129.15 | 112.15 | -169.88 | 123.68 | 59.78 | -149.04 | -140.09 | -82.87 | 108.51 | 0 | 113.94 | 56.32 | 84.79 | 0 | 34.22 | 0 | 118.24 | 0 | 92.95 | 0 | 74.57 | 0 | -144.92 | 0 | 71.65 | 0 | 79.79 | 0 | 85.33 | 78.47 | -158.88 | 104.08 | -149.05 | 118.38 | 168.21 | 162.4 | 165.59 | 176.56 | -41.35 | -154.49 | 19.24 | 174.49 | 70.84 | 116.41 | 30.26 | 51.12 | 58.33 | 105.47 | -180 | 150.32 | -170.3 | 43.53 | 164.73 | 135.27 | -159.44 | 1.97 | 116.57 | -10.9 | -180 | 45.16 | 98.14 | -171.32 | 108.44 | 113.51 | 90 | 154.73 | 135 | 2.62 | 56.49 | 143.56 | 106.56 | 145.66 | 112.56 | 148.23 | 65.96 | 135.77 | 112.27 | 49.58 | 97.55 | 169.44 | 85.21 | 118.4 | 57.09 | 98.17 | 93.88 | 80.73 | -93.7 | 120.73 | 1.57 | 147.21 | 69.96 | -135 | 103.37 | -153.43 | 56.73 | -180 | 44.45 | -158.2 | 62.74 | -165.96 | 39.32 | 104.04 | -146.76 | 63.43 | 19.95 | -90
2020-10-06 | 16:38 | -143.29 | 79.67 | 160.01 | 118.09 | 27.33 | 62.48 | -103.02 | 58.61 | 165.3 | -66.82 | -111.28 | 139.87 | 36.88 | 130.99 | 103.72 | 96.37 | -145.3 | 159.14 | -90 | 100.78 | 129.09 | 116.62 | -170.55 | -146.98 | 0 | 22.61 | 0 | 111.35 | 0 | 70.98 | 0 | 92.51 | 0 | 142.22 | 0 | 102.3 | 0 | 72.7 | 0 | 124.18 | 75.56 | 173.11 | 105.94 | -167.65 | 123.87 | 163.4 | 157.17 | 159.98 | -179.58 | -163.88 | -164.13 | -47.33 | 101.46 | 75.8 | 89.94 | -60.94 | 91.87 | 88.06 | 108.69 | 124.34 | 137.93 | 44.24 | 41.42 | 90 | 118.42 | 135 | 16.01 | 0 | 93.73 | 0 | 77.16 | 90 | 77.37 | 0 | 55.68 | 0 | -138.14 | 0 | 19.07 | 49.14 | 124.95 | 106.52 | -156.64 | 109.85 | 156.75 | 54.11 | 134.82 | 104.91 | 54.91 | 88.76 | 166.98 | 20.79 | 135.84 | 112.04 | 135.08 | 65.07 | 92.24 | 73.62 | -108.44 | -72.38 | 158.2 | 145.82 | 171.04 | 124.92 | -180 | 90.59 | 0 | 92.61 | 104.04 | 103.81 | 0 | 43.89 | -180 | 93.19 | 126.87 | 173.65 | 164.73
2020-10-06 | 16:39 | 99.21 | 77.19 | 161.62 | 116 | -169 | 59.91 | -138.33 | -2.77 | -70.59 | 32.45 | 152.42 | 153.22 | 153.44 | 115.96 | 110.31 | -30.27 | -180 | 89.61 | 0 | 99.25 | 144.88 | 98.9 | -143.98 | 92.19 | 0 | 47.26 | 0 | 106.54 | 0 | 53.96 | 0 | 138.24 | 0 | 126.8 | 0 | 96.64 | 0 | 88.42 | 0 | -175.19 | 75.63 | -166.49 | 110.74 | -176.04 | 128.71 | 169.6 | 152.75 | 177.54 | -160.05 | -172.62 | 176.2 | -6.66 | 25.27 | -138.66 | 78.92 | 32.45 | 103.35 | 87.98 | 89.5 | 131.88 | 129.41 | 28.07 | 76.49 | -180 | 96.09 | -90 | -3.42 | 135 | 119.17 | -90 | 94.63 | 90 | 89.82 | 0 | 92.49 | 0 | -127.89 | 0 | 56.17 | 60.14 | 119.09 | 104.16 | -12.12 | 111.33 | 174.19 | 46.64 | 144.15 | 112.38 | 94.92 | 83.99 | -178.02 | -22.83 | 139.89 | 111.45 | 144.96 | 49.36 | 71.2 | 29.17 | 156.04 | -79.1 | -180 | 114.06 | 90 | 149.35 | -180 | 147.83 | -180 | 95.98 | 90 | 62.11 | 0 | 71.22 | 90 | 88.19 | 29.74 | 142.11 | 164.06
2020-10-06 | 16:40 | 66.85 | 74.03 | 171.51 | 114.98 | 69.44 | 29.65 | 162.04 | 72.98 | -145.18 | -65.27 | -162.97 | 149.64 | 107.34 | 93.79 | -180 | -6.97 | 31.6 | 132.01 | -180 | 99.25 | 149.74 | 90.1 | -45 | 78.25 | 0 | 73.97 | 0 | 96.64 | 0 | 53.66 | 0 | -119.5 | 0 | 108.86 | 0 | 101.43 | 0 | 64.85 | 0 | 162.29 | 77.97 | -122.35 | 108.84 | -175.17 | 110.06 | 160.71 | 144.65 | 179.94 | -153.28 | -124.44 | -176.36 | 0.13 | -27.09 | 99.69 | 86.44 | -110.24 | 89.34 | 108.44 | 88.39 | 174.73 | 136.12 | -116.57 | 126.66 | 95.19 | 51.79 | 135 | 11.3 | 90 | 115.43 | 0 | 79.74 | 90 | 128.75 | -180 | 83.58 | -90 | -142.33 | 0 | 27.22 | 43.6 | 122.19 | 103.51 | -2.42 | 109.32 | 164.59 | 18.35 | 131.82 | 93.49 | 131.87 | 71.68 | 178.41 | -112.79 | 149.19 | 126.73 | 129.45 | 86.9 | 57.54 | 30.64 | 112.3 | -108.28 | -180 | 25.49 | 84.56 | -179.24 | -180 | 143.31 | 90 | 91.84 | 90 | 64.13 | 0 | 67.35 | -116.57 | 76.93 | 57.99 | 154.66 | -180
2020-10-06 | 16:41 | -122.06 | 85.73 | 174.2 | 119.13 | 73.26 | 25.58 | -113.41 | 58.2 | -169.54 | -118.03 | -170.64 | 146.86 | 121.67 | 85.87 | 130.95 | 10.14 | 104.04 | 148.83 | 0 | 105.17 | -161.56 | 103.05 | 165.96 | 89.69 | 0 | 58.9 | 0 | 89.86 | 0 | 57.3 | 0 | 153.37 | 0 | 115.23 | 0 | 52.37 | 0 | 87.96 | 0 | 62.76 | 88.73 | -145.36 | 112.13 | -160.51 | 106.1 | 159.97 | 157.33 | 160.72 | -172.79 | -154.54 | -161 | -26.08 | -75.39 | 51.32 | 118.85 | -48.19 | 87.49 | -103.17 | 88.09 | -171.86 | 168.27 | -170.55 | 110.76 | 80.55 | 67.15 | 90 | 21.41 | 90 | 80.72 | 90 | 92.16 | 90 | 112.99 | 90 | 15.19 | 0 | 140.58 | 0 | -72.63 | 43.44 | 138.04 | 96.5 | 83.08 | 108.92 | 147.39 | 43.46 | 129.07 | 93.96 | 57.8 | 90.41 | 173.28 | 148.17 | 135.47 | 69.34 | 141.55 | 95.95 | 162.59 | 98.17 | 108.44 | -59.31 | -178.66 | -128.81 | -68.85 | 145.88 | -171.86 | 86.42 | -90 | 73.05 | -180 | 45.21 | 135 | 48.42 | -45 | 94.11 | -135 | 94.23 | -143.13
2020-10-06 | 16:42 | 179.15 | 69.51 | -136.98 | 113.37 | 108.46 | 23.28 | -131.41 | 136.35 | -172.68 | -47.44 | 152.76 | 147.97 | 164.73 | 55.41 | 116.58 | 24 | -110.56 | 107.62 | 149.03 | 77.93 | 105.94 | 68.11 | -153.43 | 22.51 | 0 | 84.81 | 0 | 77.59 | 0 | 66.79 | 0 | 84.94 | 0 | 97.2 | 0 | 104.97 | 0 | 46.74 | 0 | 69.85 | 89.81 | -156.64 | 110.25 | -131.15 | 112.44 | 147.65 | 117.42 | 162.59 | -123.04 | -166.21 | 167.36 | -0.75 | -80.48 | 31.11 | 120.42 | 49.15 | 60.82 | 142.54 | 88.57 | -173.79 | 114.79 | -130.6 | 100.63 | -168.68 | -5.48 | 90 | 59.29 | 90 | 124.1 | 0 | 97.1 | -180 | 152.03 | 90 | 97.39 | 0 | 122.17 | 0 | -41.01 | 37.66 | 143.58 | 104.49 | 30.53 | 110.17 | 152.99 | 8.02 | 119.07 | 78.05 | 113.06 | 142.56 | -155.93 | 151.27 | 171.13 | -148.73 | 153.14 | 85.6 | 133.15 | 118.63 | 115.28 | -97.16 | -180 | -143.44 | -171.86 | 177.76 | -180 | 91.68 | 0 | 111.7 | -180 | -85.11 | 90 | 48.3 | -180 | 63.85 | 113.21 | -115.01 | -45
2020-10-06 | 16:43 | -130.17 | 66.91 | 176.41 | 110.69 | 98.57 | 83.47 | -161.7 | 122.38 | -81.6 | -28.35 | -136.02 | 136.07 | 118.34 | 34.74 | 94.39 | 48.85 | -166.34 | 116.22 | 109.51 | 82.39 | -28.31 | 45 | -108.44 | 12.97 | 0 | 61.2 | 0 | 63.12 | 0 | 77.71 | 0 | 105.3 | 0 | 93.41 | 0 | -25.16 | 0 | 109.3 | 0 | 110.88 | 93.7 | -155.93 | 114.65 | -148.23 | 119.6 | 141.83 | 146.38 | 173.75 | -88.22 | -157.22 | 166.18 | -31.97 | -71.66 | -165.97 | 147.21 | 27.89 | 60.29 | -13.34 | 72.6 | -70.36 | 117.37 | 86.17 | 84.93 | 66.8 | 137.86 | 90 | -110.03 | 135 | 114.39 | 0 | 81.36 | 116.57 | -164.03 | -180 | -51.01 | -180 | 107.94 | 0 | 40.21 | 37.5 | 124.82 | 103.33 | -153.23 | 106.39 | 149.72 | 30.38 | 127.17 | 7.51 | 121.1 | 122.03 | -175.29 | 130.7 | 136.75 | -94.66 | 125.28 | 93.13 | 120.63 | 121.31 | -171.46 | 164.17 | 163.24 | -104.63 | 42.67 | 159.12 | -52.13 | 100.34 | -116.57 | 121.03 | -143.13 | 43.22 | 0 | 67.24 | -143.98 | 19.69 | 106.69 | 107.11 | -14.04
2020-10-06 | 16:44 | -139.57 | 59.34 | -160.31 | 108.26 | 121.89 | 105.47 | -129.9 | 119.15 | 169.06 | -65.5 | 122.58 | 126.27 | 135 | 67.19 | -129.28 | 48.12 | 173.98 | 102.47 | -135 | 79.02 | -159.44 | 46.24 | -73.31 | 68.83 | 0 | 50.73 | 0 | 80.6 | 0 | 72.28 | 0 | 91.58 | 0 | 94.74 | 0 | 59.83 | 0 | 122.3 | 0 | 66.13 | 101.39 | 162.48 | 111.62 | -150.8 | 123.05 | -173.96 | 140.79 | -179.34 | 117.74 | -160.07 | 142.32 | 168.68 | -1.26 | 88.48 | 118.88 | 105.26 | 13.75 | 90 | 101.03 | 103.18 | 109.16 | -13 | 68.4 | -90 | 144.26 | -180 | 143.13 | 108.44 | -103.22 | -180 | 91.43 | -180 | 152.14 | 90 | -65.91 | 0 | 142.26 | 0 | 99.52 | 34.18 | 141.37 | 104.43 | 18.97 | 112.8 | 165.05 | 30.78 | 127.8 | -8.99 | 108.45 | 94.19 | -50.94 | 134.54 | 33.46 | -73.9 | 152.42 | 68.66 | 126.17 | 123.05 | -81.15 | 48.95 | 170.55 | -176.35 | -164.06 | 158.23 | 178.21 | 92.93 | -90 | 116.09 | -180 | 36.62 | 90 | 62.25 | 126.87 | 64.46 | 135 | -48.79 | -180
2020-10-06 | 16:45 | -143.01 | 46.72 | -155.63 | 106.01 | 113.75 | 117.01 | -113.64 | 123.46 | 176.14 | -125.19 | 113.36 | 77.73 | 90.28 | 82.11 | -180 | 62.34 | -137.18 | 88.45 | 130.61 | 93.05 | 90 | 70.86 | -28.8 | 35.55 | 0 | 25.86 | 0 | 80.68 | 0 | 67.21 | 0 | 74.06 | 0 | 137.38 | 0 | 84.35 | 0 | -37.1 | 0 | 74.58 | 100.71 | 169.26 | 105.55 | 154.32 | 115.35 | -175.55 | 148.27 | 174.69 | 128.54 | -154.42 | -34.9 | 7.13 | -55.55 | 53.15 | 112.9 | 121.5 | 10.47 | 43.98 | 96.55 | 139.81 | 105.72 | -180 | 91.78 | 108.44 | 148.6 | -180 | 117.17 | 90 | -164.98 | 0 | 71.19 | 108.44 | 108.73 | 0 | 164.06 | -180 | 100.32 | 90 | 57.76 | 25 | 135.15 | 109.35 | 44.16 | 115.55 | 173.61 | 49.82 | 137.51 | 35.9 | 110.69 | 101.95 | -134.89 | 129.93 | 48.94 | -114.86 | 107.12 | 63.92 | 72.92 | 128.5 | 170.08 | -113.15 | 158.4 | -132.25 | -180 | 146.96 | -165.96 | 119.53 | 90 | 82.34 | -161.56 | 154.68 | 90 | 70.05 | 90 | 56.96 | 153.43 | 79.78 | -180
2020-10-06 | 16:46 | -123.97 | 55.1 | -179.98 | 109.16 | 95.62 | 78.39 | -123.9 | 118.45 | 99.81 | -52.28 | 61.07 | 89.25 | 120.99 | 83.06 | -159.44 | 65 | 156.72 | 102.21 | 116.57 | 94.16 | 59.53 | 77.7 | -21.8 | -125.28 | 0 | 23.66 | 0 | 85.95 | 0 | 62.34 | 90 | 32.96 | 0 | 130.83 | 0 | 80.91 | 0 | 65.65 | 0 | 156.72 | 95.51 | 153.61 | 107.14 | 150.72 | 108.15 | 162.26 | 147.18 | 170.01 | 118.47 | -157.24 | -148.5 | 155.76 | -72.32 | 84.09 | 106.51 | 121.19 | 32.3 | 50.63 | 75.56 | 140.19 | 111.87 | 0 | 97.98 | 0 | 124.27 | -180 | -4.43 | 90 | 107.34 | 0 | 90.24 | 116.57 | 74.74 | -180 | 136.02 | 0 | 173.29 | 0 | 39.45 | 17.06 | 128.48 | 109.72 | 59.87 | 112.73 | 159.05 | 52.49 | 151.8 | 67.77 | 111.54 | 101.8 | -135.96 | 137.72 | 157.38 | 140.4 | 105.5 | 80.98 | 41.05 | -161.26 | -180 | -109.02 | 163.17 | 93.3 | 173.98 | 113.27 | -116.57 | 132.76 | 90 | 90 | 122.01 | 90.35 | 153.43 | 81.97 | 90 | 46.08 | 176.65 | 150.17 | -180
2020-10-06 | 16:47 | -109.65 | 69.88 | 170.09 | 113.67 | 78.35 | 22.59 | -139.58 | 125.72 | 61.76 | 124.1 | 174.53 | 151.27 | 145.85 | 58.63 | 90 | -19.96 | 138.94 | 123.66 | 78.68 | 107.81 | 18.44 | 31.62 | -90 | 42.97 | 0 | 81.52 | 0 | 97 | 0 | 65.63 | 0 | 62.46 | 0 | 131.3 | 0 | 88.34 | 0 | 86 | 0 | 134.2 | 84.02 | -165.64 | 107.43 | 144.85 | 105.79 | 145.41 | 137.92 | 175.89 | -136.12 | -176.06 | 174.61 | 104.82 | -56.4 | 72.02 | 100.27 | 21.63 | 88.84 | 110.66 | 68.58 | 125.9 | 70.4 | 61.92 | 114.36 | 18.44 | 17.32 | -180 | 70.39 | 123.68 | 145.99 | 0 | 101.23 | 90 | 83.57 | -180 | 101.75 | 0 | -165.9 | 0 | 3.96 | 29.65 | 115.61 | 107.72 | 71.44 | 99.85 | 149.04 | 23 | 137.14 | 70.07 | 103.65 | 104.19 | -100.83 | 128.19 | 137.88 | 125.83 | 132 | 91.99 | 27.03 | 141.38 | 94.24 | -13.57 | -180 | 169.97 | -180 | 176.06 | -153.43 | 92.68 | 90 | 104.08 | 156.79 | -60.5 | 0 | 88.55 | -180 | 6.76 | 78.12 | 167.25 | 0
2020-10-06 | 16:48 | -103.63 | 59.73 | 161.82 | 112.41 | 88.73 | 78.87 | -130.72 | 143.3 | -9.25 | 51.97 | -171.64 | 117.81 | 148.94 | 9.27 | 156.51 | 162.91 | -175.32 | 119.78 | 0 | 97.66 | -63.43 | 82.43 | 153.43 | 56.91 | 0 | 64.03 | 0 | 85.72 | 0 | 64.67 | 0 | 70.69 | 0 | 116.73 | 0 | 77.6 | 0 | 48.36 | 0 | 153.69 | 88.59 | 169.01 | 105.36 | -149.27 | 110.59 | 144.35 | 135.92 | 167.45 | -95.27 | -175.71 | 157.62 | 93.72 | -54.05 | 61.39 | 105.48 | 41.99 | 79.73 | 101.77 | 51.59 | 92.1 | 97.52 | 7.8 | 94.9 | 105.94 | 135.93 | 90 | 66.85 | 116.57 | 8.48 | 99.45 | 104.93 | 90 | 93.27 | 174.28 | 158.23 | 123.68 | 113.02 | 90 | -3.57 | 35.56 | 121.06 | 108.82 | 40.82 | 97.87 | 142.02 | 32.3 | 113.42 | -13.46 | 82.84 | 109.85 | -171.68 | 110.25 | 132.17 | 164.61 | 132.59 | 76.91 | 70.01 | 92.11 | 94.41 | 37.08 | -180 | -134.36 | 90 | 169.04 | 135 | 102.82 | 90 | 105.38 | 94.77 | 171.5 | 0 | 75.42 | -180 | 71.81 | 153.43 | -140.08 | -180
2020-10-06 | 16:49 | -119.91 | 66.06 | 166.63 | 112.65 | 96.49 | 76.56 | -122.24 | 137.99 | -41.75 | -174.37 | -176.46 | 143.17 | 98.13 | -10.18 | 142.04 | -178.58 | 161.56 | 127.8 | -135 | 71.56 | -75.96 | -46.12 | -180 | 51.16 | 0 | 78.03 | 0 | 78.45 | 0 | 62.8 | 0 | 86.34 | 0 | 110.09 | 0 | 72.26 | 0 | -9.31 | 0 | 21.23 | 87.6 | 167.63 | 109.64 | -63.93 | 99.75 | 171.57 | 146.1 | -177.72 | -155.92 | -130.47 | 178.6 | 109.68 | -59.87 | 154.45 | 122.81 | -81.69 | 92.53 | 81.72 | 18.03 | 148.15 | 88.15 | -39.56 | 95.78 | 78.68 | 117.85 | 90 | 57.48 | 0 | 37.9 | 135 | 92.19 | 90 | 110.84 | 165.96 | 64.81 | -180 | 141.14 | -180 | 32.2 | 25.37 | 129.95 | 110.62 | -1.87 | 84.41 | 145.16 | 54.18 | 118.36 | -141.13 | 85.52 | 120.94 | -174.16 | 113.11 | 134.48 | 120.85 | 128.61 | 88.12 | 63.91 | 142.51 | -85.06 | 120.64 | -180 | 178.27 | 90 | -150.84 | -180 | 126.74 | 90 | 114.53 | -180 | -142.21 | -29.74 | 95.39 | 111.8 | -67.36 | 77.9 | 158.44 | 162.9
2020-10-06 | 16:50 | -118.16 | 69.96 | 154.57 | 109.68 | 98.07 | -19.12 | -139.83 | 65.05 | 106.38 | -145.43 | 173.41 | 141.08 | 115.77 | 52.8 | 91.76 | -96.67 | -135 | 142.54 | -161.56 | 94.58 | -124.38 | 67.34 | -82.87 | 72.16 | 0 | 57.38 | 0 | 84.2 | 0 | 58.89 | 0 | 28.02 | 0 | 109.66 | 0 | 109.64 | 0 | 30.93 | 0 | 109.39 | 81.93 | 148.79 | 109.03 | -136.23 | 101.47 | -137.66 | 160.81 | 171.24 | -166.56 | 151.96 | 171.64 | 102.57 | -1.5 | 75.07 | 81.63 | 66.04 | 107.09 | 85.88 | 60.95 | 92.18 | 14.73 | 167.27 | 95.38 | 78.68 | 127.38 | 153.43 | 59.57 | -14.04 | -43.44 | 0 | 58.64 | 90 | 113.47 | -180 | 56.32 | 0 | 119.22 | 0 | 71.64 | 25.91 | 108.1 | 109.87 | -0.65 | 82.84 | 139.33 | 81.69 | 112.89 | -70.3 | 98.08 | 129.36 | -169.18 | 118.65 | 138.85 | 101.09 | 122.8 | 86.58 | 78.15 | -153.02 | 7.35 | 92.57 | 150.27 | 171.98 | 56.32 | 170.74 | 26.57 | 134.82 | -135 | 104.65 | 128.65 | -13.41 | 0 | 61.73 | -161.56 | 96.36 | 50.19 | 80.45 | 56.32
2020-10-06 | 16:51 | -123.56 | 69.39 | 163.19 | 113.79 | 82.24 | 38.86 | -126.63 | 75.24 | 51.84 | 108.36 | -135.12 | 87.41 | 129.25 | 59.53 | 90 | -51.6 | 177.84 | 107.26 | -161.21 | 66.34 | 94.58 | 90.88 | 45 | 34.19 | 0 | 61.23 | -180 | 119.86 | 0 | 62.41 | 0 | 98.25 | 0 | 91.84 | 0 | 100.73 | 0 | 109.2 | 0 | -114.28 | 88.36 | 158.96 | 111.82 | -159.36 | 117.49 | -178.81 | 149.96 | 167.5 | -172.49 | -151.85 | 162.74 | -58.1 | 21.69 | -157.14 | 40.68 | 176.02 | 102.74 | 66.04 | 46.16 | 160.24 | 93.65 | -155.37 | 71.89 | 63.43 | 145.47 | -180 | 64.4 | 0 | -139.05 | 0 | 57.98 | 90 | 102.07 | -180 | -100.44 | 0 | 83.73 | 0 | 55.36 | 7.23 | 119.12 | 107.95 | -8.94 | 96.76 | 147.56 | 68.06 | 122.15 | 9.38 | 138.63 | 106.15 | 169.25 | 152.99 | 116.84 | 103.97 | 83.41 | 68.09 | 21.8 | -115.46 | -1.01 | 126.42 | 45 | 145.7 | -90 | 134.44 | -180 | 149.35 | 161.56 | 104.7 | 0 | -31.11 | -171.86 | 64.09 | 110.56 | 29.64 | -90 | 94.29 | -180
2020-10-06 | 16:52 | 153.84 | 62.71 | -111.32 | 106.84 | 140.1 | 38.87 | -149.74 | 113.82 | -153.06 | 80.13 | 144.93 | 126.03 | 133.48 | 48.15 | 79.71 | -42.85 | -180 | 83.21 | -90 | 13.26 | 151.39 | 79.94 | -75.96 | 30.53 | 0 | 31.11 | 0 | 90.03 | 0 | 60.7 | 0 | 59.16 | 0 | 102.46 | 0 | 82.82 | 0 | 37.01 | 0 | 7.94 | 90.97 | 167.19 | 110.94 | 95.48 | 105.34 | -161.94 | 157.53 | 173.98 | -162.72 | -158.83 | 165.3 | -63.43 | -19.81 | 129.47 | 76.33 | -117.55 | 87.67 | 129.1 | 55.15 | 165.96 | 95.37 | -131.19 | 84.95 | 116.57 | 108.7 | 90 | 37.65 | 161.56 | -169.87 | 0 | 72.72 | 0 | 101.06 | 90 | 125.84 | 0 | 73.56 | 0 | 119.17 | 15.76 | 130.04 | 109.72 | -2 | 89.38 | 161.24 | 107.1 | 124.87 | -50.98 | 110.73 | 85.65 | -166.1 | 161.05 | 122.47 | 111.99 | 94.41 | 53.4 | 104.04 | -147.75 | 0 | 103.94 | 90 | 118.2 | 135 | 126.24 | 90 | -177.14 | 0 | 90.25 | 90 | -82.14 | 90 | 61.75 | 0 | 67.58 | -180 | 19.41 | 0
2020-10-06 | 16:53 | -154.86 | 61.52 | -176.59 | 97.44 | 125.04 | 26.55 | -155.36 | 91.44 | -41.19 | 24.34 | 174.77 | 138.6 | 174.81 | 53.06 | 95.72 | -63.15 | 167.47 | 99.77 | -161.57 | 1.18 | 77 | -43.25 | 116.57 | 54 | 0 | -24.68 | 0 | 80.71 | 0 | 64.89 | 0 | 22.32 | 0 | 85.24 | 0 | 83.72 | 0 | 78.37 | 0 | -17.32 | 88.67 | 157.09 | 102.77 | 53.56 | 108.5 | 138.11 | 166.95 | -169.02 | -155.15 | -160.51 | 154.99 | -95.4 | -31.73 | 178.45 | 85.81 | -117.26 | 54.99 | -106.39 | 103.15 | -166.86 | 79.87 | 168.68 | 92.76 | 0 | 73.72 | -81.87 | 54.45 | 90 | 152.69 | 0 | 83.56 | 90 | 118.67 | -180 | -118.82 | 0 | 53.27 | 0 | 39.45 | 24.66 | 140.27 | 114.41 | 57.42 | 83.54 | 143.18 | 148.67 | 129 | -46.15 | 120.97 | -10.25 | -172.17 | 170.76 | 136.21 | 132.81 | 110.35 | 62.07 | 85 | -158.66 | 88.94 | 118.42 | 90 | 124.93 | -90 | 99.46 | 0 | 167.97 | 90 | 85.34 | 90 | 100.18 | 0 | 85.39 | -180 | 55.05 | 0 | 73.69 | 0
2020-10-06 | 16:54 | -112.37 | 67.28 | 168.78 | 99.36 | 62.63 | -48.68 | -162.09 | 56.68 | 92.47 | 3.12 | -178.89 | 133.63 | 130.59 | 77.91 | 143.98 | 2.39 | 146.32 | 163.21 | -104.04 | 61.02 | 39.3 | 3.13 | -8.14 | 102.04 | 0 | 60.45 | 0 | 50.75 | 0 | 70.14 | 0 | 120.61 | 0 | 124.64 | 0 | 92.4 | 0 | 53.55 | 0 | -36.74 | 74.52 | 160.36 | 93.39 | -139.07 | 95.02 | 143.97 | 169.15 | 171.74 | -136.33 | -150.89 | 151.2 | -45 | -36.97 | 108.81 | 99.49 | -98.13 | 32.46 | 124.53 | 118.25 | 169.19 | 64.26 | -140.19 | 118.86 | -90 | 42.39 | 90 | 133.27 | -90 | 140.51 | -180 | 77.1 | 90 | 72.54 | 0 | 54.13 | -180 | 105.45 | 0 | 31.33 | 55.66 | 140.57 | 108.74 | 101.63 | 90.19 | 140.05 | -91.58 | 112.98 | 65.89 | 142 | 30.78 | -173.15 | 155.72 | 14.04 | 111.9 | 81.04 | 109.02 | -23.49 | -160.9 | 86.54 | 106.17 | 90 | 158.37 | 90 | 138.7 | 0 | 152.3 | 90 | 113.31 | 0 | -6.65 | 0 | 71.94 | 90 | 68.64 | 0 | 13.83 | -180
2020-10-06 | 16:55 | -132.13 | 63.26 | 162.61 | 102.19 | 46.21 | -32.67 | -134.59 | 131.39 | 81.98 | 102.89 | 175.81 | 107.61 | 178.42 | 58.78 | 99.45 | -26.55 | 168.19 | 136.86 | -108.44 | 66.07 | 122.01 | 39.01 | 0 | 94.32 | 0 | 46.06 | 0 | 82.02 | 0 | 73.54 | 0 | 154.39 | 0 | 91.12 | 0 | 91.68 | 0 | 83.82 | 0 | 91.25 | 79.89 | 144.21 | 98.81 | -167.96 | 118.09 | 125.69 | 43.3 | -152.61 | -134.53 | -163.73 | 150.52 | -74.91 | -64.23 | -19.84 | 117.2 | 12.76 | 61.95 | -64.36 | 60.35 | -175.95 | 112.64 | -45 | 80.85 | -161.56 | 102.15 | -165.96 | 167.89 | -153.43 | -44.17 | 90 | 63.96 | 156.79 | -140.19 | 90 | 120.55 | 90 | 88.73 | 0 | 9.61 | 60.53 | 143.62 | 106.63 | 129.31 | 109.22 | 128.82 | 3.96 | 115.17 | 83.23 | 147.9 | 77.18 | -32.47 | 156.66 | 107.1 | 103.88 | 99 | 77.83 | 95.7 | -155.32 | 81.86 | 91.54 | 80.55 | 149.17 | 90 | 144.06 | 90 | -179.94 | 0 | 113.17 | 90 | -38.73 | -180 | 53.42 | 71.56 | 74.07 | -90 | 30.77 | -180
2020-10-06 | 16:56 | -141.21 | 58.47 | 167.38 | 101.91 | 69.91 | -87.96 | -147.98 | 138.26 | 107.65 | 100.36 | -179.14 | 108.72 | -150.26 | 37.64 | 151.07 | -93.61 | -180 | 139.42 | 0 | 95.82 | 163.31 | 72.17 | 0 | 88.57 | 0 | 25.73 | 0 | 83.98 | 0 | 75.18 | 0 | 149.07 | 0 | 125.22 | 0 | 83.12 | 0 | 72.31 | 0 | 75.87 | 79.86 | 141.2 | 100.53 | -143.37 | 119.07 | 125.81 | 58.31 | -132.95 | 72.65 | -161.82 | 148.27 | 40.7 | -69.51 | -172.54 | 113.36 | 16.51 | 55.26 | -165.79 | 76.04 | 162.47 | 126.36 | -150.94 | 80.49 | -45 | 105.14 | 0 | -179.47 | 90 | -5.97 | 0 | 64.23 | 153.43 | 175.33 | 0 | 150.58 | 116.57 | 89.58 | 153.43 | 69.8 | 69.95 | 145.76 | 107.43 | 124.93 | 102.82 | 110.58 | -7.53 | 154.48 | 68.76 | 141.21 | 90.11 | -44.52 | 127.92 | 99.63 | 105.74 | 110.86 | 80.46 | 135 | 124.07 | 88.41 | 73.63 | 45 | 146.26 | 98.14 | 131.17 | 90 | -177.92 | 153.43 | 113.35 | 90 | 23.93 | -180 | 61.97 | 90 | 71.13 | -90 | -5.08 | -180
2020-10-06 | 16:57 | -135.23 | 59.6 | -178.49 | 105.61 | 123.95 | -33.15 | -104.54 | 138.97 | 51.37 | 85.56 | 166.69 | 125.23 | 176.65 | 16.81 | 99.45 | -92.16 | 0 | 138.87 | -71.56 | 104.51 | -129.81 | 86.1 | 0 | 49.77 | 0 | 38.19 | 0 | 90.22 | 0 | 81.33 | 0 | 75.05 | 0 | 99.56 | 0 | 86.56 | 0 | 110.66 | 0 | 34.29 | 79.05 | 144.19 | 102.28 | -65.75 | 120.63 | 127.02 | 90.63 | -141.37 | -162.62 | -158.59 | 156.25 | -149.03 | -38.41 | -120.84 | 113.73 | -116.57 | 62.23 | 142.59 | 59.91 | 104.93 | 124.81 | -150.25 | 79.64 | 149.03 | 98.94 | 90 | 64.22 | 118.61 | 6.62 | 90 | 63.49 | 146.32 | 90.59 | 161.56 | 141.1 | 116.57 | 37.76 | 102.53 | 40.24 | 68.54 | 144.85 | 109.93 | 116.07 | 98.38 | 124.47 | -20.87 | 146.95 | 2.3 | 123.44 | 126.33 | 40.42 | 118.32 | 114.31 | 119.58 | 108.62 | 90.19 | 40.38 | 140.3 | 77.21 | 34.64 | 90 | -163.66 | 90 | 137.64 | 90 | 119.65 | -180 | 119.16 | 90 | -170.57 | -180 | 77.64 | 90 | 43.69 | 90 | 120.87 | -180
2020-10-06 | 16:58 | -174.64 | 74.07 | -132.51 | 115.14 | 124.79 | 40.38 | -142.46 | 172.91 | 53.27 | 140.8 | 122.57 | 131.75 | 176.23 | 77.64 | 103.33 | -40.16 | -90 | 154.08 | -90 | 108.93 | 105.94 | 111.73 | -80.55 | 154.29 | 0 | 61.94 | 0 | 135.62 | 0 | 77.75 | 0 | 77.06 | 0 | 97.4 | 0 | 88.84 | 0 | 74.6 | 0 | -112.67 | 74.53 | 167.4 | 105.72 | 51.79 | 126.84 | -146.14 | 46.37 | -143.73 | -174.74 | -152.18 | 167.02 | -124.38 | -17.47 | -162.9 | 121.55 | -94.4 | 92.77 | 105.71 | 38.02 | 163 | 113.23 | -92.5 | 77.72 | 108.44 | 175.32 | -135 | 68.41 | 108.44 | 57.3 | -180 | 61.16 | 158.2 | 75.47 | 146.32 | 141.86 | 158.2 | 74.44 | 128.65 | 39.21 | 84.16 | 143.57 | 108.34 | 169.03 | 106.26 | 93.33 | 4.92 | 157.63 | 77.67 | 126.17 | 119.74 | -11.72 | 95.85 | -37.88 | 93.63 | 98.95 | 62.23 | 72.9 | 108.29 | 53.74 | 25.91 | 0 | -99.05 | 90 | 139.63 | 90 | -17.37 | 0 | 105.25 | 90 | 52.65 | -180 | 90.12 | 90 | 92.66 | -90 | 61.03 | 0
2020-10-06 | 16:59 | -120.8 | 70.47 | -178.69 | 113.37 | 109.58 | 21.53 | -161.65 | 152.22 | 89.05 | 148.51 | 124.71 | 142.41 | 172.26 | 77.06 | 162.9 | -17.38 | -40.59 | 144.51 | -63.43 | 109.84 | 109.64 | 86.04 | 8.14 | 159.28 | 0 | 63.8 | 0 | 110.28 | 0 | 78.32 | 0 | 91.36 | 0 | 98.63 | 0 | 49.98 | 0 | 131.07 | 0 | 167.91 | 71.73 | 176.32 | 105.56 | 93.07 | 120.81 | -156.71 | -175.95 | 174.37 | -162.22 | -171.24 | 173.63 | -99.96 | -33.75 | 147.79 | 111.96 | 116.57 | 96.46 | 105.27 | 21.2 | 137.7 | 80.6 | -53.13 | 86.12 | -53.14 | 96.35 | -116.57 | 78.73 | 135 | 33.04 | 116.57 | 74.05 | 158.95 | 79.55 | -180 | 109.45 | -180 | 122.3 | 99.45 | -13.34 | 82.77 | 129.98 | 112.04 | 123.69 | 110.26 | 75.91 | 9.14 | 158.74 | 94.89 | 141.98 | 118.52 | 8.96 | 100.33 | 159.61 | 91.21 | 106.15 | 74.21 | 50.52 | 97.02 | 64.89 | 32.75 | 0 | -112.25 | 90 | 122.75 | 90 | -9.04 | 0 | 102.61 | 90 | -180 | -180 | 69.56 | 90 | 126.69 | 0 | 64.96 | 0
2020-10-06 | 17:00 | -134.1 | 68.25 | -162.24 | 105.53 | 95.68 | -87.88 | -179.29 | -163.05 | 7.08 | 152.72 | 136.82 | 143.99 | 175.09 | 55.01 | 84.1 | -16.89 | 90 | 147.08 | -180 | 111.63 | 154.98 | 78.18 | -45 | -145.41 | 0 | 62.12 | 0 | 98.43 | 0 | 73.35 | 0 | 131.95 | 0 | 116.83 | 0 | 75.04 | 0 | 118.78 | 0 | 132.78 | 70.38 | -175.66 | 103.87 | 84.64 | 118.73 | -172.09 | -116.81 | 168.9 | -171.51 | -156.12 | 168.96 | -112.64 | -33.3 | -127.26 | 116.08 | 30.5 | 79.66 | -17.89 | 28.84 | 96.02 | 117.67 | 125.54 | 74.99 | -180 | 138.85 | 90 | 102.18 | 0 | 31.15 | 0 | 73.75 | 0 | 78.42 | 0 | 99.06 | 0 | 113.57 | 0 | 14.07 | 80.02 | 146.14 | 109.57 | 130.99 | 106.82 | 105.23 | -2.01 | 148.28 | 71.14 | 118.06 | 123.22 | 9.65 | 110.9 | -171.43 | 93.56 | 117.02 | 80.12 | 73.02 | 121.23 | 69.67 | 39.91 | 0 | -114.51 | 90 | 140.37 | 90 | 8.78 | 0 | 112.69 | 90 | -84.96 | -180 | 77.29 | 90 | 70.93 | -90 | 95.25 | -180
2020-10-06 | 17:01 | -150.69 | 78.67 | -158.75 | 111.39 | 100.02 | -7.32 | -147.45 | 137.78 | 104.71 | 120.9 | 153.43 | 172.31 | 171.67 | 102.16 | 113.45 | -49.44 | 123.68 | 138.03 | -90 | 115.89 | 165.96 | 90.17 | -90 | -26.17 | 0 | 59.76 | 0 | 136.87 | 0 | 78.05 | 0 | 132.89 | 0 | 116 | 0 | 59.81 | 0 | 105.43 | 0 | -163.46 | 68.04 | -175.14 | 107.76 | 105.03 | 111.03 | -141.61 | 135.63 | -177.46 | -142.5 | -154.48 | 165.64 | -48.14 | -8 | 137.35 | 125.06 | 135.76 | 88.65 | 120.01 | 79.67 | 123.39 | 138.67 | -36.87 | 89.6 | -135 | 160.82 | -108.44 | 50.36 | 164.06 | 97.8 | 90 | 84.36 | 135 | 80.33 | 90 | 128.32 | 161.56 | 102.78 | 168.68 | 42.86 | 86.49 | 136.45 | 107.23 | 113.48 | 116.55 | 97.14 | 28.28 | 153.48 | 102.64 | 142.41 | 116.52 | 33.88 | 67.13 | 95.72 | 97.09 | 108.57 | 87.42 | -5.2 | 108.92 | 61.27 | -0.86 | 90 | -38.03 | 90 | 130.74 | 90 | 83.45 | 0 | 94.38 | 90 | 61.91 | -180 | 63.22 | 90 | 56.29 | -90 | 69.16 | 0
2020-10-06 | 17:02 | -137.11 | 78.58 | -162.42 | 113.09 | 104.86 | 29.29 | -145.3 | 124.55 | 109 | 121.22 | 151.44 | 133.21 | -167.44 | 88.2 | 105.62 | -10.2 | 136.33 | 123.74 | -45 | 111.37 | 90 | 64.46 | -65.55 | 6.56 | 0 | 72.2 | 0 | 158.68 | 0 | 77.25 | 0 | 177.51 | 0 | 94.16 | 0 | 47.22 | 0 | 136.54 | 0 | 168.87 | 74.57 | -122.53 | 111.01 | 133.37 | 97.03 | -158.48 | 74.23 | 172.68 | -164.74 | -150.51 | 166.74 | -91.64 | -35.99 | 172.74 | 110.18 | 131.81 | 89.83 | 111.15 | 82.3 | 143.96 | 85.19 | 173.65 | 97.21 | 125.54 | 154.41 | 128.65 | 69.57 | 135 | -143.39 | 161.56 | 79.16 | 172.87 | 99.5 | -180 | 149.61 | 143.13 | 89.9 | 135 | -21.6 | 51.94 | 133.89 | 112.56 | 103.36 | 120.98 | 90.15 | 20.66 | 154.66 | 71.72 | 146.36 | 125.88 | 87.97 | 84.05 | 87.84 | 110.83 | 95.63 | 93.53 | -88.15 | 127.51 | 75.33 | 46.38 | 0 | -137.03 | 90 | 152.26 | 90 | 80.14 | 0 | 98.26 | 90 | 83.92 | 0 | 29.4 | 0 | 41.5 | -90 | 57.52 | 0
2020-10-06 | 17:03 | -130.15 | 75.38 | -159.66 | 110.29 | 98.3 | 36.99 | -157.43 | 120.24 | 111.26 | 103.21 | 161.57 | 121.89 | 172.68 | 58.56 | 125.84 | -20.81 | 133.6 | 130.2 | 0 | 100.65 | 95.19 | 60.35 | -60.26 | 17.27 | 0 | 58.35 | 0 | 56.28 | 0 | 77.2 | 0 | -175.23 | 0 | 89.92 | 0 | 76.1 | 0 | 145.48 | 0 | 149.08 | 80.56 | -165.26 | 110.95 | 105.76 | 94.43 | -135.35 | 56 | -156.04 | -107.26 | -157.31 | 152.96 | 127.05 | -30.34 | 161.23 | 93.82 | 63.43 | 85.48 | 117.58 | 72.54 | 168.69 | 72.65 | 98.14 | 95.99 | 40.59 | 114.47 | -180 | 66.24 | 90 | -39.43 | 123.68 | 53.21 | 167.47 | 88.1 | -180 | 142.69 | 153.43 | 51.09 | 149.03 | -57.94 | 21.33 | 139.47 | 117.38 | 94.43 | 121.37 | 106.98 | 17.96 | 151.91 | 62.95 | 139.49 | 124.86 | 19.86 | 121.54 | 140.64 | 129.78 | 85.22 | 89.58 | 18.44 | 140.26 | 97.95 | 56.39 | -180 | -75.03 | -90 | 143.72 | 90 | 116.93 | 90 | 106.67 | 90 | 73.95 | 90 | 13.88 | 135 | 69.18 | -63.43 | 26.84 | 0
2020-10-06 | 17:04 | -128.83 | 74.87 | -161.77 | 109.68 | 93.15 | 67.46 | -161.89 | 138.45 | 96.13 | 116.71 | -162.6 | 127.33 | 178.35 | 49.41 | 135 | 7.78 | 122.47 | 122.55 | 0 | 90.12 | 101.32 | 55.85 | -63.43 | 44.99 | 0 | 57.38 | 0 | 72.71 | 0 | 77.54 | 0 | 2.76 | 0 | 91.26 | 0 | 74.68 | 0 | 124.78 | 0 | 122.68 | 87.79 | 163.44 | 112.24 | -30.66 | 92.31 | -158.01 | 24.28 | -140.9 | -138.94 | -157.73 | 147.49 | 109.88 | -43.92 | -161.81 | 84.37 | 17.29 | 84.95 | 127.87 | 58.05 | 150.8 | 84.37 | 71.82 | 88.57 | 63.43 | 124.63 | 171.86 | 67.42 | 90 | 15.72 | 135 | 59.59 | -180 | 95.15 | -180 | 89.69 | -180 | 115.85 | 135 | -115.77 | -37.64 | 147.8 | 118.11 | 80.2 | 124.96 | 124.05 | 16.86 | 153.88 | 15.77 | 132.35 | 135.71 | 44.86 | 126.33 | -180 | 144.26 | 74.37 | 90.49 | 45 | 171.71 | 131.92 | 95.7 | 111.8 | -82.01 | -180 | 134.57 | -180 | 139.33 | 101.32 | 114.78 | 90 | 88.09 | 125.54 | -43.47 | 130.59 | 94.88 | 95.19 | 21.31 | 97.13
2020-10-06 | 17:05 | -127.19 | 75.89 | -178.95 | 111.54 | 79.99 | 77.51 | -161.34 | 142.86 | 108.57 | 135.13 | 148.2 | 115.49 | 177.16 | 62.72 | 90 | 10.13 | 162.58 | 95.37 | -45 | 90.88 | -14.04 | 94.18 | 0 | -2.82 | 0 | 42.88 | 0 | 99.57 | 0 | 74.88 | 0 | 20.07 | 0 | 90.52 | 0 | 96.25 | 0 | 65.69 | 0 | 136.41 | 80.88 | 164.69 | 112.61 | -24.47 | 119.49 | -104.59 | 109.81 | -148.02 | 177.13 | -156.74 | 123.99 | -96.57 | -45.86 | 82.24 | 83.07 | 153.44 | 83.07 | 92.84 | 84.06 | 127.76 | 98.79 | 79.7 | 76.28 | 140.7 | 146.79 | 158.2 | 38.22 | 170.55 | 62.04 | 149.03 | -25.22 | 165.96 | 110.58 | 90 | 123.99 | 18.44 | -2.74 | 168.68 | -30.97 | 12.56 | 149.03 | 118.88 | 96.65 | 133.49 | 122.33 | 26.13 | 154.06 | 30.15 | 161.87 | 133.42 | 86.27 | 131.53 | 147.9 | 140.18 | 94.69 | 83.66 | 80.09 | 132.37 | 120.53 | 108.92 | 128.3 | -72.07 | 50.7 | 106.17 | 135 | 147.29 | 90 | 94.35 | 90 | 89.58 | 168.68 | 45.5 | 104.04 | 79.37 | -18.44 | 45.83 | -158.2
2020-10-06 | 17:06 | -115.33 | 66.58 | -174.69 | 109.69 | 67.29 | 58.23 | -149.41 | 153.39 | 92.08 | 129.11 | 141.05 | 119.68 | 148.69 | 54.48 | 102.32 | -38.55 | 142.26 | 88.67 | 90 | 90.32 | 113.22 | 105.01 | -108.44 | -26.74 | 0 | 10.29 | 0 | 103.67 | 0 | 75.63 | 0 | 59.4 | 0 | 82.26 | 0 | 102.33 | 0 | -174.37 | 0 | 159.12 | 85.44 | 156.81 | 110.14 | -130.28 | 118.25 | -160.2 | 52.59 | -156.73 | 177.68 | -155.53 | 130.65 | 138.08 | -84.35 | -137.87 | 62.85 | 104.03 | 69.02 | 96.71 | 56.68 | 121.76 | 95.69 | -180 | 72.21 | 119.06 | 107.21 | 147.99 | 47.83 | 153.43 | 27.73 | 143.13 | 18.14 | 158.2 | 133.08 | 149.03 | 124.65 | 104.93 | -36.17 | 168.68 | -112.65 | 45.85 | 152.32 | 126.4 | 96.42 | 116.04 | 101.93 | -17.76 | 147.94 | -53.46 | 179.41 | 147.64 | 5.26 | 134.44 | 161.56 | 161.38 | 95.78 | 87.71 | 85.94 | 159.88 | 134.29 | 81.22 | 127.4 | -17.68 | 70.95 | 119.62 | 113.21 | 130.87 | 97.59 | 99.45 | 94.41 | 94.87 | 99.45 | 24.63 | 119.74 | 58.82 | -180 | 95.47 | 90
2020-10-06 | 17:07 | -133.64 | 68.43 | -145.31 | 116.98 | 81.51 | 76.99 | -163.99 | 145.95 | 84.99 | 131.58 | -164.36 | 118.76 | 162.99 | 57.96 | 153.38 | 6.99 | -160.7 | 93.67 | -146.89 | 85.27 | 131.63 | 81.55 | -27.76 | -34.23 | 0 | 35.04 | 0 | 103.5 | 0 | 81.3 | 0 | 91.24 | 0 | 79.65 | 0 | 85.28 | 0 | -62.02 | 0 | 90.7 | 85.8 | 174.11 | 111.24 | 83.58 | 119.77 | -174.5 | 0.64 | 83.68 | 161.36 | -139.74 | 163.32 | 45 | -63.89 | 119.21 | 77.88 | 88.36 | 73.29 | 81.64 | 81.5 | 17.35 | 99.66 | 100.29 | 73.19 | 113.21 | 108.68 | 171.86 | 62.74 | 172.87 | 3.94 | 161.56 | 38.13 | 135 | 155.17 | 164.06 | 132.25 | 143.13 | -172.58 | 167.47 | 92.35 | 59.88 | 124.89 | 121.89 | 67 | 126.55 | 62.37 | -22.69 | 170.67 | 54 | 149.45 | 113.2 | -120.34 | 134.43 | 73.35 | 169.2 | 82.68 | 83.16 | 76.83 | 162.2 | 154.25 | 85.68 | 100.19 | -13.42 | -45 | 128.99 | 90 | 90.3 | 90 | 111.4 | 140.7 | 84.15 | 135 | -8.64 | 95.72 | 58.58 | -180 | 77.66 | -180
2020-10-06 | 17:08 | -143.69 | 80.87 | -145.3 | 115.48 | 86.38 | 39.54 | -166.58 | 149.92 | 64.83 | 118.3 | 27.89 | 128.73 | 131.61 | 54.34 | -30.97 | 28.89 | -156.04 | 98.45 | -180 | 99.34 | 145 | 81.61 | -50.19 | -39.73 | 0 | 33.98 | 0 | 93.88 | 0 | 75.92 | 0 | 72.56 | 0 | 87.87 | 0 | 101.17 | 0 | 61.08 | 0 | 64.3 | 80.72 | 174.9 | 112.11 | 71.69 | 101.6 | -158.97 | -3.26 | 143.32 | -166.24 | -134.9 | 147.62 | 168.68 | -30.68 | 111.58 | 81.34 | 95.71 | 69.84 | 86.26 | 82.94 | -74.75 | 112.73 | 123.68 | 79.6 | -180 | 91.32 | 168.68 | 57.68 | 174.81 | 46.36 | 168.68 | 62.78 | 135 | 137.04 | 113.96 | 82.88 | 119.74 | 128.43 | 126.87 | 141.79 | 18.22 | 145.97 | 120.17 | 55.18 | 119.43 | 100.2 | -5.64 | 172.25 | 34.86 | 144.7 | 132.19 | -98.63 | 157.93 | 104.79 | 135.15 | 90 | 91.84 | 100.55 | 136.46 | 142.67 | 89.87 | 128.32 | 33.02 | -64.61 | 118.81 | 90 | 109.06 | 90 | 96.12 | 90 | 80.2 | 149.03 | 22.2 | 146.32 | 52.49 | 12.53 | 83.63 | 116.57
2020-10-06 | 17:09 | -125.68 | 79.42 | -159.16 | 113.35 | 97.71 | -10.12 | -155.43 | 159.17 | 81.31 | 125.36 | -90 | 134.32 | 170.79 | 56.7 | -180 | 41.84 | 145 | 99.73 | 153.43 | 96.61 | 129.09 | 92.43 | -36.87 | 9.39 | 0 | 43.05 | 0 | 101.92 | 0 | 69.34 | 0 | 27.4 | 0 | 97.09 | 0 | 91.65 | 0 | 99.23 | 0 | 126.54 | 82.42 | 172.87 | 115.3 | 121.91 | 100.11 | -172.16 | 27.01 | -161.08 | -159.05 | -144.49 | 156.73 | 154.17 | -16.25 | 142.69 | 86.12 | 142.12 | 85.71 | 77.61 | 100.91 | -98.92 | 109.77 | -83.15 | 85.26 | 146.32 | 101.34 | -119.74 | 60.1 | 168.68 | 48.82 | 139.41 | 91.67 | 153.43 | 119.57 | -66.04 | 53.39 | 113.21 | 116.24 | 126.87 | -21.13 | 6.77 | 138.2 | 117.14 | 11.76 | 110.8 | 84.21 | 17.82 | 168.94 | -33.28 | 161.86 | 137.67 | -74.93 | 145.39 | 141.79 | 121.58 | 122.6 | 94.31 | 75.16 | 118.42 | -105.84 | 105.11 | 122.47 | -76.88 | 63.43 | 74.82 | 90 | 128.08 | -180 | 98.22 | -173.65 | 84.1 | 0 | 40.03 | 108.44 | 71.17 | 77.9 | 114.15 | -180
2020-10-06 | 17:10 | -138.85 | 83.24 | -155.14 | 113.33 | 96.79 | 21.59 | -171.5 | 157.23 | 43.28 | 131.77 | 176.07 | 124.37 | -170.14 | 55.69 | 68.62 | 26.62 | 123.7 | 90.65 | -175.23 | 109.58 | 77.47 | 125.16 | 0 | 63.28 | 0 | 65.09 | 0 | 147.05 | 0 | 64.85 | 0 | -0.42 | 0 | 88.65 | 0 | 101.03 | 0 | 46.33 | 0 | 123.93 | 75.42 | 138.73 | 111.92 | 34.26 | 108.18 | 178.88 | 7.03 | 176.45 | -169.44 | -150.97 | 171.75 | 153.43 | 59.46 | -104.12 | 110.41 | 74.76 | 96.48 | 113.63 | 63.02 | -60.86 | 118.81 | -11.32 | 90.46 | 144.46 | 141.73 | 150.94 | 76.22 | 131.19 | 52.84 | 125.54 | -135 | 119.06 | 100.21 | 111.8 | 140.05 | 90 | 76.85 | 161.56 | 18.59 | -165.19 | 151.91 | 110.1 | 57.73 | 115.4 | 41.37 | 21.44 | -176.17 | 29.02 | 152.79 | 126.3 | -12.18 | 119.43 | -26.56 | 109.36 | 125.21 | 87.71 | 102.42 | 94.54 | 104.55 | 60.16 | 120.97 | 142.18 | -26.57 | 105.21 | 90 | 93.8 | -180 | 103.71 | 140.19 | 69.88 | 0 | -74.44 | 111.8 | 71.98 | 146.32 | 36.58 | 108.44
2020-10-06 | 17:11 | -134.67 | 85.76 | -167.96 | 112.49 | 91 | -26.19 | -178.22 | 155.68 | 43.55 | 139.9 | 155.72 | 126.58 | 163.5 | 71.63 | 153.43 | -10.14 | 170.55 | 108.77 | -180 | 101.78 | -61.39 | 83.52 | 0 | -164.95 | 0 | 46.69 | 0 | 144.99 | 0 | 65.36 | 0 | 67.56 | 0 | 96.31 | 0 | 91.83 | 0 | 88.62 | 0 | -162.32 | 65.11 | 163.7 | 103.74 | 82.36 | 92.75 | 173.26 | 126.86 | -174.17 | -166.65 | -157.51 | 160.01 | 140.47 | 14.8 | 111.25 | 100.37 | -175.92 | 90.41 | 91.31 | 107.93 | -123.68 | 72.32 | 128.65 | 94.58 | -90 | 103.1 | 0 | 93.39 | 0 | 72.02 | 0 | 125.47 | 0 | 102.5 | 0 | -80.02 | 0 | 105.92 | 0 | -1.27 | 164.78 | 144.09 | 110.62 | 39.92 | 105.11 | 52.13 | 4.64 | 166.13 | 14.84 | 146.72 | 118.78 | -58.78 | 121.01 | -134.99 | 124.16 | 99.13 | 82.68 | 45.01 | 114.29 | 129.28 | 68.33 | 95.19 | 128.03 | -141.35 | 98.42 | 90 | 58.8 | -180 | 109.33 | 118.31 | 72.17 | -101.32 | 139.51 | 95.19 | 68.44 | 63.43 | -108.02 | 104.04
2020-10-06 | 17:12 | -122.35 | 75.54 | -176.96 | 112.56 | 53.8 | 148.15 | 172.7 | 159.56 | 94.51 | 138.57 | -173.43 | 123.3 | 160.32 | 36.73 | -180 | -11.06 | 119.98 | 95.46 | -63.43 | 88.62 | -11.32 | 118.94 | 0 | -108.49 | 0 | 18.94 | 0 | 127.17 | 0 | 64.7 | 0 | 60.71 | 0 | 89.43 | 0 | 104.46 | 0 | 119.74 | 0 | -177.76 | 76.56 | 137.36 | 107.02 | -8.63 | 86.33 | -165.62 | 85.42 | 174.9 | -173.41 | -149.16 | 148.13 | 142.89 | 23.89 | 108.6 | 84.4 | 139.77 | 77.25 | -14.61 | 118.83 | 70.3 | 92.62 | -116.57 | 81.18 | -45 | 125.86 | 90 | 77.23 | 0 | 61.35 | 0 | 157.87 | 0 | 91.42 | 0 | 107.91 | 0 | 79.22 | 0 | -102.75 | 44.81 | 141.62 | 113.43 | 71.36 | 102.32 | 41.74 | 13.93 | 156.96 | -95.14 | 153.74 | 127.63 | -72.18 | 124.03 | 149.54 | 137.71 | 115.02 | 80.14 | 72.9 | 142.04 | 178.82 | -39.7 | -180 | 69.83 | -161.56 | 66.59 | 96.35 | 121.58 | -180 | 102.8 | -173.65 | 83.08 | -153.43 | 26.26 | -180 | 57.78 | 126.87 | 55.16 | 90
2020-10-06 | 17:13 | -133.72 | 65.66 | -162.55 | 113.9 | 102 | 160.18 | -168.3 | 147.1 | 106.59 | 141.38 | 110.03 | 110.85 | 166.15 | 28.05 | 99.45 | 0.4 | 119.06 | 87.31 | 0 | 97.8 | -171.86 | 90.97 | 0 | -68.15 | 0 | -9.25 | 0 | 125.78 | 0 | 53.4 | 0 | 73.63 | 0 | 86.84 | 0 | 85.31 | 0 | 76.39 | 0 | 156.42 | 84.59 | 113.56 | 109.31 | 101.61 | 70.01 | 175.99 | 110.12 | -152.05 | 170.54 | -152.17 | 65.96 | -178.46 | 28.7 | -135 | 95.69 | -7.12 | 77.69 | 119.06 | 131.92 | 150.26 | 89.62 | 140.19 | 90.86 | -90 | 115.84 | 0 | 70.96 | 0 | 69.58 | 0 | 138.67 | 0 | 142 | 0 | 105.14 | 0 | 108.59 | 0 | -101.69 | 39.11 | 139.2 | 114.66 | -78.23 | 105.81 | 122.73 | 26.9 | 150.86 | -33.57 | 147.51 | 31.87 | -61.98 | 129.04 | 28.73 | 172.8 | 119.73 | 65.3 | 90.98 | 139.54 | -80.37 | -60.18 | 153.43 | -112.17 | 107.53 | 72.26 | 103.24 | 109.3 | -180 | 0.13 | -173.29 | 86.88 | 128.65 | 56.51 | 99.45 | 35.35 | 79.38 | -109.17 | 161.56
2020-10-06 | 17:14 | -156.96 | 71.65 | -148.72 | 112.68 | 95.78 | 130.16 | -154.13 | 147.24 | 101.59 | 106.51 | -160.79 | 124.47 | 164.64 | 62.12 | 94.77 | 0.7 | 165.96 | 92.53 | -180 | 84.3 | 167.47 | -48.75 | 0 | -17.2 | 0 | 4.59 | 0 | 119.46 | 0 | 57.47 | 0 | 63.83 | 0 | 94.48 | 0 | 81.79 | 0 | 71.15 | 0 | 71.84 | 83.23 | 173.64 | 108.75 | 88.41 | 57.91 | 153.21 | 101.32 | 151.74 | -129.96 | -150.78 | 149.92 | 175.12 | -17.58 | 71.19 | 105.27 | 36.88 | 87.84 | 59.3 | 122.35 | 101.32 | 81.22 | 55.35 | 101.22 | 0 | 31.01 | 0 | 77.96 | 0 | 64.96 | 0 | 142.16 | 0 | 89.06 | 0 | 177.84 | 0 | 83.83 | 0 | -129.11 | 27.92 | 138.23 | 116.25 | -125.53 | 110.34 | 105.84 | -11.13 | 150.99 | 52.43 | 162.46 | 67.42 | -107.1 | 119.38 | 112.1 | 147.88 | 105.94 | 65.51 | 72.41 | 149.71 | -160.06 | 118.91 | 140.27 | -145.42 | 135 | 108.79 | 172.26 | 125.96 | 90 | 90.94 | 90 | 81.85 | 122.74 | 46.62 | 98.14 | 49.01 | -180 | 28.32 | -180
2020-10-06 | 17:15 | -139.18 | 79.25 | -177.73 | 114.82 | 84.36 | 70.14 | -172.87 | 53.23 | 8.47 | -108.77 | 160.82 | 124.83 | 173.87 | 91.9 | -130.24 | 33.9 | 71.56 | 89.19 | 0 | 88.32 | 105.94 | 104.51 | 0 | 44.46 | 0 | 3.97 | 0 | 102 | 0 | 69.16 | 0 | 67.56 | 0 | 89.77 | 0 | 86.37 | 0 | 131.32 | 0 | 96.78 | 70.86 | 15.39 | 104.36 | 143.53 | 71.62 | -170 | 141.62 | -103.64 | -165.28 | -137.1 | 169.63 | -173.25 | -41.94 | -129.47 | 98.99 | 41.52 | 92.41 | 128.65 | 133.04 | 75.96 | 120.59 | 90 | 103.48 | 80.55 | 90.16 | 0 | 71.43 | 0 | 75.01 | 0 | 154.67 | 0 | 28.28 | 0 | 141.49 | 0 | 105.99 | -90 | -93.06 | 63.06 | 147.27 | 114.52 | 95.61 | 103.13 | 97.34 | 15.67 | 172.61 | 76.41 | 164.16 | 95.23 | -111.89 | 109.61 | -114.22 | 128.78 | 132.51 | 116.69 | 87.06 | 136.92 | 80.55 | -169.14 | 119.74 | 145.63 | 123.68 | 116.93 | -180 | 73.26 | 90 | 127.72 | -177.15 | 79.71 | 161.56 | -34.77 | 95.19 | 31.66 | -26.57 | -126.05 | 102.53
2020-10-06 | 17:16 | -159.7 | 71.1 | -169.5 | 113.1 | 28.04 | 62.64 | 175.48 | 102.58 | 97.18 | 57.57 | -146.99 | 114.06 | -146.94 | 74.58 | 82.41 | -7.12 | 90 | 94.78 | 90 | 76.05 | -15.94 | 94.34 | 0 | 40.35 | 0 | 19.16 | 0 | 108.24 | 0 | 67.38 | 0 | 65.88 | 0 | 87.19 | 0 | 82.69 | 0 | 122.03 | 0 | -19.24 | 69.31 | 177.86 | 104.13 | 125.01 | 94.48 | -172.62 | 118.37 | -176.57 | -118.92 | -104.2 | 156.41 | 163.74 | -54.06 | 146.87 | 107.52 | 105.53 | 88.25 | 98.96 | 123.48 | 136.13 | 95.87 | 36.87 | 94.4 | 164.06 | 78.23 | 0 | 85.39 | 0 | 92.06 | 0 | 142.53 | 0 | 65.03 | 0 | -116.09 | 0 | 92.23 | 0 | -91.51 | 82.07 | 148.42 | 115.48 | 53.83 | 107.22 | 74.75 | 14.69 | 157.59 | 46.85 | 145.7 | 109.33 | -80.55 | 123.51 | 32.74 | 150.43 | 152.37 | 102.79 | 61.8 | 176.39 | 78.68 | -154.69 | 174.28 | 102.78 | -143.13 | 122.08 | -180 | 80.82 | 104.04 | 120.86 | -176.81 | 83.33 | 103 | -46.55 | 116.57 | 39.23 | -11.32 | -64.16 | 90
2020-10-06 | 17:17 | -130.04 | 77.73 | -178.58 | 115.44 | 30.27 | 6.45 | 164.24 | 100.09 | 161.95 | 152.95 | 158.96 | 144.3 | 165.07 | 67.98 | 143.13 | -34.94 | 146.3 | 107.83 | 104.04 | 92.26 | 0 | 105.27 | 0 | 123.56 | 0 | 78.03 | 0 | 129.57 | 0 | 56.74 | 0 | 71.04 | 0 | 76.61 | 0 | 85.86 | 0 | 93.74 | 0 | -63.53 | 60.27 | 134.05 | 102.02 | -168.52 | 93.45 | -150.35 | 107.54 | 150.65 | -132.16 | -139.83 | 158.6 | 64.75 | -57.28 | 156.8 | 138.27 | 15.94 | 97.07 | 139.41 | 110.42 | 158.64 | 99.95 | -180 | 94.92 | 90 | 164.59 | 0 | 95.79 | 0 | -172.01 | 0 | 95.72 | 0 | 113.06 | 0 | -177.14 | 0 | 85.3 | 0 | -84.11 | 125.67 | 146.72 | 119.18 | 115.56 | 115.88 | 31.34 | 17.95 | 161.37 | 25.68 | 173.19 | 140.39 | -136.28 | 106.42 | 153.43 | 148.6 | 96.62 | 106.66 | 78.68 | 179.69 | 155.95 | -121.67 | 90 | 106.21 | 168.69 | 133.71 | -180 | 78.24 | 98.74 | 131.88 | 113.21 | 63.67 | 104.04 | 141.52 | 119.74 | 127.99 | 0 | -28.21 | 96.71
2020-10-06 | 17:18 | -150.79 | 85.67 | -153.33 | 118.08 | 49.25 | 12.21 | -158.86 | 47.14 | 94.21 | -155.46 | -96.35 | 104.82 | -153.43 | 107.11 | 95.72 | 72.86 | -90 | 91.94 | 0 | 98.32 | -11.11 | 120.68 | 0 | 138 | 0 | 55.72 | 0 | 121.86 | 0 | 60.02 | 0 | 86.46 | 0 | 78.54 | 0 | 87.57 | 0 | 43.79 | 0 | 148.87 | 51.93 | 94.52 | 101.06 | 114.15 | 89.12 | 160.16 | 128.31 | -151.39 | -153.73 | 145.51 | 154.77 | -133.66 | -16.81 | -17.35 | 105.05 | -41.98 | 86.49 | 124.34 | 128.46 | 90 | 122.87 | 128.65 | 93.93 | 90 | 133.38 | 0 | 79.13 | 0 | 93.56 | 0 | 50.81 | 0 | 74.17 | 0 | -174.94 | 0 | 105.53 | 0 | -125.47 | 153.31 | 149.25 | 116.42 | 80.98 | 107.01 | 25.66 | -28.16 | 156.21 | 76.89 | 87.73 | 132.04 | 83.4 | 105.28 | -126.86 | 129.66 | 90.41 | 98.8 | 135 | -152.79 | 50.01 | -159.37 | 115.77 | 98.61 | -175.23 | 138.51 | -180 | 89.87 | -180 | 138.59 | 93.35 | 56.93 | -140.19 | 118.22 | 149.03 | 28.69 | -90 | 95.87 | 116.57
2020-10-06 | 17:19 | -129.84 | 84.89 | 171.48 | 119.17 | 119.59 | 29.74 | 175.53 | 39.85 | 153.04 | -105.36 | 129.41 | 124.8 | 116.17 | 147.39 | 143.13 | 64.07 | 140.89 | 84.33 | -90 | 100.94 | 56.32 | 123.82 | 45 | -150.84 | 0 | 63.5 | 0 | 114.12 | 0 | 55.71 | -180 | 82.06 | 0 | 81.55 | 0 | 80.59 | 0 | 61.1 | 0 | -95.46 | 66.09 | 62.08 | 105.6 | 142.31 | 110.46 | -163.17 | 130.81 | 160.73 | 156.97 | -131.12 | 154.18 | -175.33 | 113.2 | 56.32 | 117.79 | 135 | 88.27 | 137.72 | 135 | 69.44 | 118.61 | -135 | 86.65 | -180 | 140.11 | -180 | 78 | 90 | 12.57 | 0 | 94.54 | 0 | 71.2 | 0 | -169.28 | 0 | 104.54 | 0 | -70.43 | -160.76 | 128.39 | 111.54 | 38.24 | 104.56 | 177.55 | 39 | 142.24 | 3.59 | 68.84 | 122.49 | -9.87 | 71.45 | 147.52 | 109.41 | 95.41 | 118.51 | 49.41 | 64.9 | 85.58 | -164.91 | 172.51 | 51.85 | 7.11 | 112.99 | -180 | 90.47 | -180 | 139.81 | 129.81 | 56.6 | -153.43 | 110.71 | 161.56 | -10.3 | 0 | 7.16 | 104.04
2020-10-06 | 17:20 | -118.51 | 78.75 | 169.3 | 115.05 | 18.58 | 17.18 | 166.73 | 74.37 | 152.31 | 127.26 | 111.84 | 86.84 | 129.39 | 107.04 | 107.34 | -34.03 | 171.86 | 84.99 | -26.57 | 106.25 | 161.56 | 134.48 | 0 | 165.83 | 0 | 71.33 | 0 | 116.86 | 0 | 63.43 | 0 | 45.91 | 0 | 86.29 | 0 | 83.17 | 0 | 90.63 | 0 | 163.54 | 81.72 | 131.74 | 107.53 | 152.07 | 84.85 | -178.53 | 127.8 | 164.82 | 178.56 | -166.33 | 155.66 | -143.13 | 37.38 | 149.74 | 74.04 | -134.29 | 99.08 | 103.61 | 103.59 | 119.76 | 55.66 | 63.43 | 88.84 | -90 | 125.51 | 90 | 89.78 | 0 | 46.92 | 0 | 67.12 | 0 | 64.18 | 0 | 116.8 | 0 | 102.63 | 0 | -35.04 | -137.4 | 131.9 | 113.96 | 73.48 | 101.61 | -127.09 | 45.13 | 154.63 | -27.05 | 69.74 | 133.8 | 47.15 | 87.71 | 157.47 | 111.33 | 93.16 | 82.95 | 93.99 | 124.41 | 78.57 | -145.07 | 78.36 | 68.31 | 143.13 | 111 | 94.77 | 76.3 | -180 | 134.73 | 126.02 | 74.28 | -71.56 | 149.86 | 168.68 | 53.89 | -180 | 6.63 | 90
2020-10-06 | 17:21 | -134.17 | 87.92 | 170.4 | 117.48 | 5.23 | 70.67 | 165.17 | 99.39 | 130.44 | 135.29 | 133.6 | 13.56 | 153.43 | 9.08 | 71.56 | 92.56 | -165.96 | 83.21 | -180 | 90.03 | -155.55 | 119.76 | -180 | -170.6 | 0 | 110.26 | 0 | 76.75 | -90 | 88.76 | 90 | 101.11 | 0 | 64.62 | -90 | 49.46 | 0 | 122.31 | 0 | 140.52 | 83.69 | 138.14 | 105.92 | -50.42 | 107.07 | -173.84 | 128.38 | 168.02 | 169.38 | 162.38 | 130.65 | -97.13 | 65.25 | 141.08 | 144.17 | -157.01 | 87.27 | 102.53 | 97.57 | 90 | 63.87 | -58.66 | 76.21 | -108.44 | 61.37 | 90 | 115.36 | 0 | 44.13 | 0 | -46.99 | 0 | 177.95 | 0 | 122.74 | 0 | -27.77 | 0 | -74.05 | 105.59 | 142.01 | 110.68 | 81.52 | 111.84 | -119.12 | 28.15 | 154.64 | 159.2 | 73.36 | 126.94 | 32.27 | 94.07 | 19.76 | 32.38 | 79.85 | 19.92 | 87.8 | 54.98 | 126.58 | -121.97 | 103 | 89.41 | -125.41 | 66.44 | -180 | 88.41 | 90 | -112.43 | 128.22 | 59.15 | 141.35 | 93.01 | 63.43 | 47.46 | 90 | 75.88 | -180
2020-10-06 | 17:22 | -151.74 | 83.56 | 148.92 | 114.89 | 151.79 | 118.96 | -171.16 | 106.89 | 159.79 | 132.3 | -143.22 | 19.93 | -94.59 | 47.37 | 121.88 | 41.15 | -23.2 | 76.94 | 83.09 | 60.59 | -153.43 | 78.49 | 18.44 | -154.03 | 0 | 85.68 | 90 | 81.59 | 0 | 107.52 | 0 | 69.08 | 0 | 63.14 | 0 | 75.7 | 0 | -46.14 | 0 | 45.21 | 86.07 | 126.53 | 104.32 | -113.25 | 120.5 | -156.92 | 85.17 | 153.52 | 143.48 | 117.98 | 72.08 | -76.99 | 89.26 | 176.6 | 137.24 | 139.18 | 74.41 | 164.73 | 137.82 | -153.43 | 108.13 | 63.44 | 82.49 | 128.65 | 13.66 | 0 | 108.81 | 0 | 68.71 | 0 | 87.42 | 0 | 121.62 | 0 | -177.45 | 0 | 88.44 | 0 | -86.71 | -163.4 | 175.04 | 102.05 | 73.78 | 116.13 | -143.3 | 34.71 | 145.75 | 136.71 | 97.01 | 126.8 | 33.32 | 40.4 | 74.11 | -179.33 | 85.1 | -142.14 | 143.57 | 149.53 | 78.59 | 147.97 | 178.97 | 90.53 | -97.13 | 85.48 | 157.64 | 74.86 | 95.44 | -142.19 | 103.24 | 67.21 | -176.64 | 142.55 | 99.45 | 57.35 | -5.72 | 47.42 | 135
2020-10-06 | 17:23 | -131.49 | 85.78 | -174.06 | 114.74 | 43.09 | 100.42 | 173.9 | 80.65 | 129.27 | 125.74 | 164.94 | 62.43 | -108.43 | 56.07 | 102.1 | 74.54 | -156.04 | 82.92 | 105.94 | 72.5 | 33.68 | 52.73 | -180 | -78.12 | 0 | 82.43 | 0 | 79.92 | 0 | 110.84 | 0 | 91.67 | 0 | 61.78 | 0 | 76.32 | 0 | 82.6 | 0 | 135.86 | 94.5 | 135.12 | 104.58 | -128.7 | 125.87 | -128.4 | 92.38 | 167.06 | 136.88 | 90.5 | 83.92 | 107.08 | 85.59 | 133.33 | 80.65 | -90 | 100.46 | 146.83 | 130.75 | 83.65 | 131.56 | 135 | 78.6 | -180 | 57.98 | -90 | 98.22 | 0 | 56.8 | 0 | 89.68 | 0 | -177.42 | 0 | 151.89 | 0 | -7.37 | 0 | -31.84 | 175.79 | 161.81 | 96.34 | 67.05 | 124.93 | -162.07 | 55.27 | 142.12 | 127.1 | 93.73 | 63.8 | -12.93 | 26.37 | -96.61 | -15.11 | 92.64 | 126.78 | 123.12 | 106.25 | 88.18 | 119.57 | 132.18 | 98.86 | -45.45 | 104.89 | 104.74 | 70.68 | 88.08 | -68.61 | 115.21 | 58.81 | 127.19 | 52.05 | 123.68 | 22.95 | 18.44 | -10.12 | -116.57
2020-10-06 | 17:24 | -148.27 | 81.62 | -151.05 | 109.95 | 58.58 | 56.43 | 177.85 | 60.09 | 139.48 | 116 | 164.54 | 108.51 | -163.43 | 38.8 | 71.55 | 36.45 | -45 | 68.53 | 18.44 | 72.21 | 98.74 | 103.95 | -90 | 46.9 | 0 | 81.85 | 0 | 105.5 | 0 | 101.77 | 0 | 85.09 | 0 | 73.7 | 0 | 83.35 | 0 | 85.72 | 0 | 101.01 | 91.19 | 116.63 | 102.3 | -140.14 | 121.5 | -156.51 | 97.51 | 165.73 | 97.7 | 139.61 | 90.29 | 130.33 | 99.82 | 100.17 | 103.98 | 26.57 | 103.08 | 132.28 | 122.18 | -40.92 | 133.8 | -150.25 | 83.9 | -90 | 84.37 | 0 | 118 | 0 | 54.4 | 0 | 101.33 | 0 | -67.34 | 0 | 153.79 | 0 | -84.31 | 0 | 16.32 | 161.82 | 163.57 | 97.39 | 105.02 | 120.49 | -52.73 | 55.37 | 161.67 | 132.4 | 116.83 | 80.47 | 32 | 35.19 | 65.55 | -49.24 | 96.17 | 82.49 | 125.54 | 123.1 | 135.06 | 139.96 | 149.74 | 113.79 | 130.95 | 94.04 | 90 | 74.21 | 108.44 | -36.7 | 93.19 | 76.62 | -151.39 | 49.21 | 146.32 | 58.67 | -180 | -130.18 | 105.27
2020-10-06 | 17:25 | -159.58 | 85.96 | 143.77 | 101.74 | -36.34 | 52.69 | 168.6 | 126.4 | 114.03 | 138.42 | -36.02 | 93.88 | -45 | 37.13 | 97.13 | 48.87 | 84.81 | 70.66 | 155.56 | 107.73 | 109.54 | 54.01 | 18.44 | 45.2 | -90 | 74.91 | 0 | 115.45 | 0 | 89.28 | 0 | 74.56 | 0 | 79.44 | 0 | 80.8 | 0 | 66.08 | 0 | 147.26 | 81.7 | 137.64 | 97.66 | -124.31 | 118.36 | -147.68 | 111.05 | 135.24 | 123.79 | 143.35 | 44.49 | 137.21 | 94.23 | 85.59 | 80.45 | 123.68 | 101 | 91.99 | 95.15 | 3.69 | 145.88 | 90 | 95.84 | 0 | 78.43 | 0 | 94.2 | 0 | 53.11 | 0 | 114.36 | 0 | 84.63 | 0 | 111.4 | 0 | 115.02 | 0 | -48.95 | 174.68 | 138.33 | 97.17 | 94.84 | 114.49 | -36.86 | 57.4 | 162.87 | 110.11 | 136.02 | 90.56 | -152.48 | 47.84 | 82.89 | 142.96 | 103.75 | 96.23 | 81.54 | 79.99 | 38.36 | 84.61 | 105.8 | 119.95 | -6.56 | 117.97 | 146.29 | 48.85 | 92.85 | 90.84 | 116.57 | 78.11 | 171.87 | 22.13 | 24.45 | -16.67 | 45 | -123.07 | 135
2020-10-06 | 17:26 | -144.8 | 88.89 | 174.33 | 110.23 | 48.35 | 104.23 | 173.37 | 120.94 | 117.49 | 151.6 | -131.67 | 82.77 | 19.64 | 14.23 | 99.32 | 85.3 | -153.44 | 63.33 | -71.56 | 104.21 | 93.83 | 77.99 | 0 | 3.46 | 0 | 93.87 | 0 | 119.61 | 0 | 90.86 | 0 | 85.14 | 0 | 51.49 | 0 | 75.8 | 0 | 71.09 | 0 | 140.54 | 83.8 | 105.65 | 104.37 | -37.6 | 118.02 | -172.08 | 81.46 | 131.25 | 130.32 | 143.29 | 21.37 | 137.35 | 113.21 | 131.84 | 69.52 | 135 | 107.71 | 93.19 | 144.73 | 115.93 | 92.95 | 45 | 83.22 | 90 | 80.18 | 0 | 83.05 | 0 | 36.25 | 0 | 93.62 | 0 | 139.75 | 0 | 105.44 | 0 | 63.99 | 0 | -52.68 | 138.48 | 137.56 | 97.74 | 94.44 | 124 | -21.96 | 48.59 | -177.27 | 103.68 | 149.53 | 105.81 | -149.1 | 56.71 | 131.58 | -122.73 | 120.27 | 85.99 | 101.51 | 96.38 | 159.25 | 55.79 | 101.12 | 106.66 | -178.13 | 101.54 | -176.95 | 65.78 | 128.65 | 69.5 | 112.56 | 71.89 | -90 | 57.11 | 77.47 | 52.76 | -45 | 71.77 | 105.27
2020-10-06 | 17:27 | -137.53 | 88.9 | -164.27 | 113.15 | 24.3 | 109.09 | 168.06 | 111.41 | 146.29 | 149.02 | -176.07 | 61.23 | -143.13 | 49.38 | 90 | 75.57 | 0 | 72.17 | -35.54 | 64.97 | 19.99 | 68.12 | 0 | -41.61 | 0 | 67.59 | 0 | 129.61 | 0 | 96.08 | 0 | 107.97 | 0 | 67.94 | 0 | 72.44 | 0 | 41.45 | 0 | 94.8 | 76.13 | 119.35 | 106.3 | -95.92 | 118.53 | -161.96 | 76.89 | 124.26 | 116.41 | -171.2 | 10.9 | 143.74 | 101.44 | 94.17 | 98.3 | -59.03 | 64.11 | 91.85 | 134.25 | 120.32 | 103.92 | -123.68 | 61.53 | -90 | 66.23 | 0 | 95.4 | 0 | 71.63 | -180 | 95.37 | 0 | 109.32 | 0 | 115.04 | 0 | 79.87 | 0 | -63.28 | 166.5 | 139.48 | 105.4 | 109.81 | 126.37 | -44.07 | 39.94 | -171.06 | 108.24 | 152.46 | 95.94 | -138.25 | 27.15 | 142.48 | 161.03 | 117.85 | 111.89 | 101.1 | 107.7 | 79.03 | 11.85 | 101.76 | 112.64 | -153.43 | 147.2 | 157.39 | 57.6 | 156.62 | -133.58 | 95.19 | 48.07 | 0 | 1.5 | 116.57 | 90.26 | -26.57 | 91.26 | 90
2020-10-06 | 17:28 | 165.97 | 89.48 | -88.97 | 112.62 | 86.61 | 101.73 | -171.6 | 118.94 | 152.02 | 137.06 | -168.02 | 93.76 | -163.07 | 83.33 | 111.8 | 6.84 | -180 | 98.23 | 140.19 | 56.54 | 90 | -169.56 | 0 | -47.68 | -180 | 58.59 | 0 | 118.42 | 0 | 75.06 | 0 | 5.26 | 0 | 122.26 | 0 | 82.57 | 0 | 74.29 | 0 | 59.23 | 80.61 | 126.92 | 109.75 | -109.86 | 107.22 | -127.28 | 112.2 | 136.67 | 112.79 | -154.85 | 89.84 | 120.82 | 67.44 | 122.1 | 101.96 | 76.51 | 96.58 | -90 | 116.54 | -103.24 | 118.58 | 75.96 | 81.26 | 90 | 81.43 | 0 | 95.3 | 0 | 82.92 | 170.55 | 102.02 | 0 | 92.82 | 0 | 154.68 | 0 | 71.04 | 0 | 48.86 | -145.54 | 167.99 | 109.66 | 169.77 | 116.9 | -100.29 | 25.59 | 173.08 | 114.72 | 128.93 | 107.93 | -51.59 | 3.4 | 90 | 110.96 | 164.06 | 149.29 | 57.41 | -82.26 | 96.68 | 138.35 | 146.98 | 117.42 | 173.4 | 167.87 | -180 | 43.51 | -180 | 99.95 | 98.96 | 39.06 | -180 | -21.82 | 108.44 | 78.79 | 90 | 71.8 | 95.72
2020-10-06 | 17:29 | -125.25 | 92.09 | 160.53 | 114.01 | 13.73 | 76.01 | 167.25 | 140.51 | 144.9 | 144.05 | -5.01 | 101.85 | 119.74 | 51.23 | 45.01 | 18.76 | 178.67 | 80.06 | -49.76 | 72.22 | 11.32 | 167.11 | -45 | 27.02 | -90 | 47.75 | 0 | 119.58 | 0 | 77 | 0 | 12.58 | 0 | 60.81 | 0 | 90.36 | 0 | 19.38 | 0 | 140.82 | 80.28 | 138.41 | 110.28 | -90.6 | 106.5 | -112.67 | 99.95 | 157.14 | 116.59 | 156.96 | 66.94 | 166.14 | 107.71 | 131.52 | 99.14 | -12.83 | 98.65 | 105.64 | 99.08 | 142.7 | 111.51 | 143.13 | 89.3 | 90 | 75.07 | 0 | 78.24 | -90 | 72.01 | -78.68 | 97.1 | -180 | 92.94 | 0 | 174.81 | 90 | 100.45 | 0 | 18.24 | -161.56 | 150.98 | 109.11 | 103.52 | 124.28 | 0.44 | 39.83 | -179.27 | 110.36 | 142.95 | 113.77 | 136.58 | -15.77 | 104.92 | 113.27 | 101.31 | 114.72 | 104.92 | 143.9 | 134.04 | 106.27 | 102.26 | 127.44 | -161.36 | 142.37 | -176.65 | 43.65 | -170.55 | 142.1 | 104.04 | 46.85 | -63.43 | 40.87 | 53.14 | 71.15 | -15.24 | 54.12 | 90
2020-10-06 | 17:30 | -142.93 | 87.36 | 171.83 | 109.53 | 17.59 | 56.91 | -177.25 | 160.47 | 161.89 | 160 | -127.04 | 110.34 | 137.92 | 21.48 | 153.43 | 23.91 | -141.85 | 87.21 | -170.54 | 64.44 | 6.35 | 94.48 | 108.44 | 89.5 | -90 | 83.99 | 0 | 126.38 | 0 | 79.27 | 0 | 84.49 | 0 | 96.55 | 0 | 79.53 | 0 | 55.19 | 0 | 175.87 | 79.11 | -161.33 | 108.38 | -53.92 | 112.15 | -121.03 | 60.72 | 143.83 | 113.48 | 153.74 | -16.94 | -107.33 | 122.09 | 110.85 | 102.51 | -26.57 | 68.28 | 4.58 | 93.83 | -48.46 | 84.35 | 119.74 | 83.74 | 0 | 84.3 | 0 | 79.47 | 0 | 47.56 | 0 | 108.84 | 0 | 59.13 | 0 | 109.33 | 0 | 61.23 | 0 | 10.56 | -161.34 | 168.68 | 109.98 | 101.53 | 136.61 | 69.99 | 86.52 | -166.39 | 84.83 | -148.81 | 128.58 | -139.82 | 64.47 | -11.3 | 113.99 | 95.63 | 103.21 | 127.25 | 141.39 | 111.04 | 99.41 | 130.9 | 125.6 | 90 | 134.66 | 115.21 | 37.06 | 93.02 | 144.4 | 96.71 | 61.28 | -139.41 | 38.69 | 51.02 | 101.63 | -4.4 | -154.77 | 111.24
2020-10-06 | 17:31 | -145.36 | 87.95 | 170.43 | 102.32 | 10.69 | 26.01 | -175.61 | -159.43 | 149.11 | 142.93 | -170.88 | 106.14 | 87.12 | 19.4 | 90 | 29.94 | 112.23 | 74 | 123.68 | 80.02 | -171.15 | 133.33 | 0 | 68.88 | 0 | 96.62 | 0 | 105.93 | 0 | 53.41 | 0 | 98.83 | 0 | 97.29 | 0 | 97.73 | 0 | 95.59 | 0 | -160.04 | 79.28 | 171.51 | 109.98 | -101.98 | 111.77 | -141.89 | 95.2 | 154.72 | 125.16 | 139.02 | 108.84 | -44.07 | 101.29 | 90 | 108.09 | -108.86 | 73.23 | 126.87 | 45.1 | -140.52 | 45.36 | -90 | 76.88 | 90 | 71.58 | -90 | 87.53 | 0 | 45.62 | 0 | 58.61 | 0 | 63.82 | 0 | 83.69 | 0 | 104.51 | 0 | 30.42 | -158.86 | 152.23 | 111.15 | 108.02 | 139.94 | 67.32 | 86.19 | -175.44 | 30.91 | 153.72 | 147.12 | 164.15 | -14.26 | 95.14 | 104.64 | 91.62 | 121.57 | 69.76 | 147.68 | 93.41 | 111.61 | 74.06 | 107.42 | 126.88 | 146.97 | 96.35 | 38.14 | 90 | 154.36 | -180 | 58.73 | 90 | 109.1 | 90 | 53.14 | 135 | 93.01 | 98.14
2020-10-06 | 17:32 | -123.02 | 83.75 | -176.19 | 110.2 | 40.49 | 100.73 | -159.38 | 172.28 | 116.45 | 146.81 | -168.25 | 107.39 | 124.22 | 42.76 | -71.56 | 59.96 | 156.23 | 92.91 | -175.6 | 88.03 | -137.3 | 144.56 | 90 | 54.66 | 0 | 75.44 | 0 | 86.35 | 0 | 70 | 0 | 88.49 | 0 | 91.16 | 0 | 92.41 | 0 | 13.89 | 0 | 133.2 | 93.52 | 126.13 | 118.14 | -104.67 | 100.44 | -173.21 | 86.23 | 169.6 | 113.96 | 143.74 | -117.48 | -45 | 110.8 | 83.72 | 101.21 | 69.28 | 124.24 | 90 | 71 | -162.47 | 131.05 | 116.57 | 93.6 | 0 | 93.57 | 90 | 72.98 | 0 | 38.52 | 0 | 89.92 | 0 | 55.76 | 0 | 86.05 | 0 | 86.42 | 0 | 21.56 | -151 | 154.95 | 109.88 | 150.93 | 139.34 | 38.81 | 78.34 | -167 | 55.42 | 138.14 | 127.21 | -175.09 | 30.54 | 88.21 | 97.87 | 120 | 123.26 | 140.02 | 111.93 | 114.24 | 120.33 | 106.28 | 134.49 | -159.33 | -41.03 | 90 | 49.48 | 90 | 133.4 | 101.32 | 55.08 | -180 | 89.4 | 104.04 | 94.39 | -9.45 | 118.62 | 104.04
2020-10-06 | 17:33 | -104.14 | 80.81 | 173.83 | 110.49 | 49.94 | 124.39 | 155.54 | 168.56 | 110.81 | 146.76 | -154.77 | 103.2 | 124.71 | 51.81 | 97.12 | 41.92 | 115.21 | 87.88 | -90 | 69.21 | 131.19 | 84.97 | 0 | 40.46 | 0 | 118.84 | 0 | 90.27 | 0 | 94.67 | 0 | 90.36 | 0 | 85.62 | 0 | 66.56 | 0 | 129.5 | 0 | -19.86 | 90.27 | -105.13 | 117.34 | -90.34 | 87.99 | -142.74 | 101.41 | 147.58 | 113.61 | 158.58 | -152.49 | -29.58 | 105.07 | 121.39 | 111.38 | 62.11 | 128.14 | 177.71 | 84.78 | 10.13 | 131.57 | 90 | 75.3 | -90 | 88.18 | 0 | 64.67 | 0 | 62.04 | 0 | 82.44 | 0 | 65.39 | 0 | 86.31 | 0 | 60.42 | 0 | -112.25 | -151.82 | 143.89 | 114.2 | 102.55 | 133.83 | 97.19 | 82.85 | -59.68 | 83.26 | 158.93 | 113.18 | -172.02 | 25.58 | 109.56 | 89.59 | 138.07 | 110.99 | 86.66 | 111.79 | 70.95 | 101.81 | 114.75 | 140.15 | -177.15 | -4.91 | 104.04 | 67.02 | 90 | 130.92 | 104.04 | 59.59 | 165.96 | 66.75 | 113.21 | 84.95 | 0 | -27.39 | 96.71
2020-10-06 | 17:34 | 145.08 | 91.17 | -159.03 | 119.22 | 63.89 | 115.22 | -5.85 | 160.97 | 121.87 | 154.59 | -126.31 | 99.36 | 3.36 | 47.69 | 106.89 | 52.52 | 95.19 | 99.85 | -90 | 70.65 | -177.34 | 41.99 | 0 | 12.92 | -90 | 122.99 | 0 | 101.11 | 0 | 84.23 | 0 | 99.65 | 0 | 88.6 | 0 | 139.11 | 0 | 58.72 | 0 | 42.76 | 88.22 | -37.5 | 113.74 | -144.68 | 83.62 | -122.08 | 83.93 | 147.23 | 112.27 | 152.32 | 176.23 | 108.26 | 103.32 | 105.11 | 113.82 | 39.81 | 89.54 | -137.6 | 73.43 | 103.86 | 134.25 | 122.47 | 69.95 | 90 | 91.71 | 90 | 74.38 | 0 | 30.9 | 0 | 98.56 | 0 | 62.17 | 90 | 85.62 | -180 | 103.66 | 0 | 158.62 | -166.17 | 140.44 | 113.38 | 93.05 | 134.66 | 50.3 | 66.6 | -71.97 | 104.1 | 114.88 | 111 | 159.09 | 27.98 | 102.99 | 86.79 | 131.3 | 98.12 | 63.43 | 93.61 | 43.7 | 122.93 | 90 | 128.7 | -180 | 133.49 | 111.8 | 50.13 | -180 | 138.27 | 105.94 | 62.64 | -90 | 99.1 | 90 | 74.66 | 0 | 46 | 135
2020-10-06 | 17:35 | -127.11 | 90.68 | -164.03 | 120.22 | 23.45 | 124.77 | 9.54 | 158.65 | 145.92 | 159.34 | -32.98 | 98.53 | 83.65 | 41.67 | 108.11 | 65.02 | -108.43 | 100.89 | 0 | 64.98 | 108.68 | 56.21 | 0 | -15.23 | 0 | 111.96 | 0 | 105.97 | 0 | 85.95 | 0 | 100.79 | 0 | 81.9 | 0 | 124.91 | 0 | 83.62 | 0 | -69.51 | 85.56 | -107.51 | 112.54 | -130.65 | 82.34 | -169.9 | 66.49 | 143.55 | 110.7 | 156.38 | 175.66 | 67.85 | 97.83 | 82.3 | 109.44 | 135 | 72.44 | -157.63 | 86.35 | 147.99 | 131.53 | -45 | 67.34 | 90 | 95.12 | 0 | 69.98 | 0 | 38.05 | -90 | 139.89 | 0 | 71.61 | -180 | 114.75 | -180 | 93.54 | 0 | -179.86 | -162.18 | 132.45 | 114.69 | 72.96 | 134.23 | 77.32 | 53.88 | -59.5 | 110.63 | 146.07 | 95.35 | 145.49 | 25.92 | 97.13 | 92.23 | 121 | 91.54 | 27.66 | 96.14 | 92.87 | 115.51 | 164.74 | 124.53 | -143.13 | 131.02 | 90 | 45.69 | 153.43 | 144.82 | 108.44 | 67.82 | 0 | 131.71 | 90 | 78.82 | 90 | 119.99 | 0
2020-10-06 | 17:36 | 171.47 | 91.99 | -112.83 | 117.73 | 145.58 | 135.06 | -152.62 | 159.8 | 157.63 | 152.27 | -140.43 | 110.75 | 138.81 | 61.27 | 161.62 | 69.38 | 0 | 99.34 | 0 | 65.09 | 1.54 | 79.3 | -180 | -9.5 | 0 | 54.29 | 0 | 98.8 | 0 | 86.47 | 0 | 85.84 | 0 | 71.39 | 0 | -117.44 | 0 | 43.67 | 0 | -44.76 | 73.62 | 84.07 | 111.19 | 165.07 | 54.92 | -139.65 | 94.21 | 154.07 | 107.92 | 154.68 | 160.09 | 129.15 | 80.88 | 75.49 | 103.76 | -52.6 | 81.43 | 53.98 | 120.67 | -30.97 | 125.58 | -108.44 | 64.17 | 0 | 109.61 | 0 | 73.01 | 0 | 37.98 | 135 | 113.41 | -180 | 77.76 | 0 | 113.51 | 0 | 88.88 | 0 | 29.72 | -145.26 | 144.58 | 111.47 | -160.97 | 131.15 | 69.41 | 76.67 | -177.47 | 82.59 | 121.15 | 83.22 | -24 | -0.27 | 153.46 | 83.77 | 105.62 | 134.18 | -170.38 | 114.75 | 86.89 | 92.29 | -83.67 | 126.27 | -161.56 | 120.16 | 101.32 | 49.71 | 93.58 | 144.94 | 158.2 | 66.34 | -180 | 109.36 | 104.04 | 80.21 | -48.81 | 94.47 | 120.97
2020-10-06 | 17:37 | -142.97 | 90.37 | -155.83 | 117.12 | 110.84 | 133.12 | 178.69 | 147.3 | 134.36 | 146.54 | -57.4 | 114.33 | 158.76 | 67.86 | 147.72 | 57.59 | 177.51 | 93.74 | 0 | 57.55 | 83.29 | 75.93 | -180 | -34.81 | 0 | 13.31 | 0 | 100.05 | 0 | 87.74 | 0 | 64.79 | 0 | 64.1 | 0 | -81.09 | 0 | -24.44 | 0 | 177.71 | 87.87 | 160.93 | 115.49 | -60.63 | 71.8 | -146.64 | 98.36 | 147.7 | 109.29 | 156.96 | 176.28 | 85.81 | 86.02 | 134.67 | 96.06 | 57.61 | 110.62 | -90 | 105.54 | 170 | 143.66 | 101.32 | 66.76 | 0 | 96.08 | 90 | 78.86 | 0 | 48.7 | 0 | 99.28 | -90 | 84.46 | 0 | 96.74 | 0 | 76.63 | 0 | 13.9 | -147.27 | 147.5 | 106.1 | 134.59 | 128.98 | -13.4 | 94.17 | -153.07 | 83.84 | 118.72 | 103.99 | -176.17 | -3.94 | 126.66 | 88.58 | 128.65 | 178.44 | -18.12 | 112.98 | 175.17 | 95.51 | 144.39 | 126.47 | -180 | 144.32 | -180 | 58.96 | 90 | 135.84 | 105.27 | 71.99 | -180 | 47.35 | 129.81 | 72.58 | 165.96 | 71.57 | 98.14
2020-10-06 | 17:38 | -120.89 | 86.68 | 152.1 | 115.47 | 50.6 | 123.49 | 157.72 | 138.99 | 79.72 | 139.15 | -165.23 | 113.73 | 81 | 62.02 | 69.29 | 34.65 | -178.46 | 85.76 | 161.56 | 76.85 | 53.98 | 71.42 | 0 | -1.77 | 0 | 41.53 | 0 | 106.64 | 0 | 89.77 | 0 | 60.24 | 0 | 64.7 | 0 | 17.71 | 0 | 29.19 | 0 | 124.11 | 90.59 | 112.5 | 114.27 | -140.6 | 85.46 | -175.53 | 82.1 | 172.47 | 115.47 | 133.44 | 168.85 | 64.65 | 92.32 | 113.39 | 99.43 | 110.08 | 116.55 | 88.57 | 99.33 | 105.72 | 138.48 | -180 | 68.95 | 0 | 102.52 | 0 | 83.69 | 0 | 53.43 | 0 | 84.42 | 0 | 75.39 | 0 | 92.41 | 0 | 57.27 | 0 | 26.28 | -144.96 | 150.18 | 107.27 | 168.67 | 124.99 | -23.69 | 14.3 | 174.34 | 117.49 | 107.13 | 121 | 168.23 | 6.51 | 94.28 | 91.7 | 119.82 | 136.71 | 118.5 | 123.45 | 84.59 | 59.73 | 126.89 | 132.09 | -180 | 154.09 | -180 | 60.07 | -135 | 141.41 | 135 | 76.02 | -180 | -40.02 | 90 | 48 | 173.29 | 74.69 | 135
2020-10-06 | 17:39 | -158.03 | 76.62 | -159.76 | 113.52 | 110.69 | 97.06 | 157.98 | 125.73 | 102.38 | 137.34 | 166.51 | 114.76 | 127.12 | 82.58 | 82.87 | 39.98 | 170.85 | 59.93 | -26.57 | 68.8 | 162.14 | 23.41 | 0 | 4.85 | 0 | 29.44 | 0 | 113.28 | 0 | 97.26 | 0 | 68.17 | 0 | 45.72 | 0 | 42.86 | 0 | 155.24 | 0 | 105.79 | 92.24 | 99.35 | 111.42 | -95.7 | 109.19 | 177.75 | 61.49 | 156.11 | 112.59 | 151.74 | 83.65 | 35.83 | 92.54 | 112.45 | 106.44 | 61.93 | 106.06 | 90 | 113.23 | -169.7 | 115.35 | -180 | 76.81 | 0 | 94.51 | 0 | 82.97 | 0 | 49.19 | 0 | 90.7 | 0 | 85.9 | 0 | 115.59 | 0 | 72.27 | 0 | 29.14 | -148.06 | 172.84 | 105.9 | 161.21 | 119.86 | -76.29 | 8.02 | 175.61 | 112.78 | 107.1 | 95.27 | -161.68 | 15.45 | 176.38 | 92.18 | 125 | 134.03 | 109.65 | 97.73 | 90.84 | 90.99 | 150.26 | 128.91 | -162.96 | 150.29 | -180 | 62.38 | 165.96 | -167.13 | 98.74 | 58.18 | -9.45 | -27.08 | 94.77 | 62.46 | 85.23 | 94.97 | 90
2020-10-06 | 17:40 | -146.31 | 77.42 | 143.97 | 119.87 | 68.21 | 119.46 | 150.12 | 119.58 | 94.42 | 101.39 | -135.14 | 121.43 | 90 | 69.53 | 82.66 | 82.06 | 167.47 | 83.17 | -90 | 79.86 | 154.45 | -173.18 | 0 | -16.13 | 0 | 60.85 | 0 | 126.84 | 0 | 85.58 | 0 | 62.14 | 0 | 40.74 | 0 | 54.53 | 0 | 141.08 | 0 | 9.4 | 91.69 | 73.47 | 108.24 | -113.4 | 111.78 | -160.94 | 82.91 | 166.4 | 87.73 | 156.01 | 84.98 | 85.94 | 88.44 | 88.09 | 107.1 | 10.62 | 96.77 | 0 | 113.56 | -180 | 95.59 | -180 | 78.17 | 0 | 90.26 | 0 | 90.75 | 0 | 42.33 | 0 | 90.7 | 0 | 94.61 | 0 | 116.44 | 0 | 66.35 | 0 | -33.46 | -140.42 | 140.59 | 105.5 | 134.73 | 115.01 | -82.78 | 34.91 | 167.76 | 92.39 | 130.67 | 113.01 | 166.03 | -1.44 | 97.76 | 91.33 | 136.92 | 137.05 | 120.2 | 178 | 83.84 | 130.73 | 103.2 | 123.56 | -18.43 | 132.13 | 175.23 | 58.26 | 159.44 | -169.08 | 99.45 | 85.6 | -45 | -100.25 | 116.57 | 61.42 | 67.63 | 101.55 | 90
2020-10-06 | 17:41 | 178.42 | 75.42 | -156.16 | 125.27 | -108.4 | 132.15 | 136.09 | 136.23 | 110.58 | 95.34 | -158.78 | 138.65 | 86.98 | 49.45 | 140.9 | 53.63 | 165.96 | 79.78 | 0 | 85.86 | 94.41 | 137.24 | -90 | -13.03 | 0 | 56.81 | 0 | 119.68 | 0 | 64.34 | 0 | 84.09 | 0 | 33.39 | 0 | 72.18 | 0 | 171.87 | 0 | -52.23 | 99.77 | 91.83 | 111.64 | -41.62 | 102.86 | -169.44 | 75.98 | 148.34 | 123.46 | 162.85 | 97.08 | 159.91 | 94.7 | 98.32 | 91.02 | 22.37 | 100.88 | 98.74 | 118.42 | 108.44 | 63.53 | -165.96 | 85.29 | 90 | 99.75 | -180 | 85.72 | 0 | 23.83 | 116.57 | 89.45 | 0 | 108.03 | 0 | 92.95 | 0 | 87.42 | 0 | 32.55 | -136.86 | 131.45 | 100.44 | 148.66 | 114.11 | -95.75 | 37.47 | 164.6 | -42.17 | 122.55 | 135.29 | 159.26 | -32.7 | 59.03 | 89.08 | 136.2 | 123.91 | 118.23 | 85.8 | -95.36 | 151.64 | 126.02 | 116.44 | -180 | 149.11 | 168.68 | 70.25 | -153.43 | 175.04 | -180 | -179.92 | -180 | 90.14 | 90 | 125.12 | 153.43 | 129.27 | 0
2020-10-06 | 17:42 | -146.07 | 75.16 | -168.96 | 117.16 | 100.11 | 81.73 | 128.43 | 107.39 | 67.82 | 73.38 | 178.22 | 129.58 | 94.08 | 57.69 | -66.8 | 19.21 | -104.04 | 93.41 | -180 | 54.35 | -160.46 | 128.29 | 0 | -27.32 | 0 | 34.16 | 0 | 109.9 | 0 | 72.35 | 0 | 85.66 | 0 | 69.19 | 0 | 72.8 | 0 | 96.52 | 0 | 21.38 | 102.29 | 108.57 | 109.08 | -3.96 | 105.47 | 154.73 | 97.05 | -176.52 | 98.57 | 107.47 | 76.15 | 115.98 | 92.44 | 179.16 | 88.38 | -31.86 | 118.93 | 80.55 | 118.98 | 9.45 | 61.67 | 20.56 | 89.54 | -180 | 106.24 | 90 | 79.35 | 0 | 67.81 | 0 | 103.56 | 0 | 88.36 | 0 | 76.19 | 0 | 75.81 | 0 | 11.93 | -144.19 | 138.82 | 98.05 | -158.8 | 111.46 | -67.86 | 57.72 | 171.36 | -52.67 | 132.6 | 142.89 | 143.92 | -41.61 | 126.32 | 81.33 | 112.16 | 149.05 | 123.68 | 145.13 | 13.46 | 130.28 | 108.44 | 83.55 | 130.59 | -162.73 | -180 | 85.49 | -180 | -137.52 | -147.99 | 63.34 | -90 | 61.48 | 109.64 | 142.71 | -180 | 102.68 | 0
2020-10-06 | 17:43 | -126.35 | 70.08 | 152.74 | 108.06 | 134 | 69.92 | -151.95 | 97.18 | 48.52 | 66.21 | -130.15 | 100.77 | -130.03 | 38.66 | 26.57 | 41.56 | -105.94 | 89.22 | -180 | 56.92 | 86.56 | 52.96 | -90 | -14.13 | 0 | 48.33 | 0 | 93.66 | 0 | 86.54 | 0 | 81.62 | 0 | 93.82 | 0 | 79.41 | 0 | 107.18 | 0 | 48 | 98.11 | 104.87 | 104.2 | -3.63 | 102.84 | 127.81 | 102.55 | -119.24 | 92.66 | 79.87 | 64.68 | 124.31 | 87.2 | 99.54 | 87.28 | 43.74 | 77.46 | 90 | 129.8 | 129.81 | 83.74 | 0 | 87.24 | 101.32 | 107.88 | 90 | 77.63 | 0 | 128.01 | 90 | 108.97 | 0 | 73.52 | 0 | 53.83 | 0 | -96.35 | 0 | 40.44 | -148.55 | 176.73 | 96.83 | -159.33 | 109.36 | 44.22 | 75.49 | 154.61 | -74.46 | 137.76 | 144.2 | 141.27 | -36.82 | -179.65 | 80.94 | 97.26 | 130.54 | 173.79 | 132.38 | 65.65 | 115.86 | 96.35 | 75.11 | -180 | -164.06 | 163.31 | 131.72 | -180 | 30.99 | -180 | 77.57 | 135 | 82.2 | 32.01 | -57.31 | -180 | 50.22 | 0
2020-10-06 | 17:44 | -161.98 | 71.34 | 170.46 | 112.65 | 42.23 | 100.16 | 160.9 | 105.81 | 94.83 | 92.66 | -160.2 | -152.79 | 87.58 | 52.54 | 135 | 72.58 | 165.96 | 33.77 | -74.06 | -83.09 | 77.29 | 114.24 | -180 | 2.1 | 0 | 82.13 | 0 | 69.49 | 0 | 58.11 | 0 | 79.05 | 0 | 81.38 | 0 | 91.22 | 0 | 137.36 | 0 | 47.9 | 102.33 | 111.21 | 103.84 | -149.01 | 30.42 | 174.82 | 109.54 | 171.11 | 113.58 | 158.04 | -1.77 | 87.71 | 98.8 | 152.39 | 86.42 | 119.73 | 100.07 | -90 | 124.98 | 61.39 | 72.79 | -90 | 78.86 | -90 | 92.26 | -90 | 79.46 | 0 | 128.31 | 0 | 87.31 | 0 | 76.76 | 0 | 51.91 | 0 | -10.49 | 0 | -100.63 | -156.39 | 124.99 | 89.12 | 88.26 | 101.91 | -42.93 | 89.83 | 172.6 | -157.14 | 152.8 | 132.13 | 142.63 | -69.3 | 79.87 | 93.06 | 158.95 | 167.12 | -71.2 | 148.72 | 133.78 | 86.16 | 95.62 | 94.9 | -180 | 93.28 | -180 | 131.98 | 174.28 | 74.49 | -180 | 86.69 | -140.19 | 119.77 | 45 | -6.79 | 170.55 | 63.44 | 90
2020-10-06 | 17:45 | -148.76 | 78.17 | 155.52 | 114.14 | -54.2 | 86.91 | 169.05 | 65.14 | 106.87 | 73.99 | -132.33 | 104.03 | 47.81 | 66.63 | 143.12 | 63.75 | 126.09 | 81.29 | 104.04 | 54.87 | 119.06 | 117.94 | 0 | 50.73 | 0 | 103.9 | 0 | 66.59 | 0 | 51.92 | 0 | 77.19 | 0 | 78.22 | 0 | 84.78 | 0 | 128.05 | 0 | 65.36 | 108.76 | 126.6 | 111.44 | -138.42 | 10.48 | -131.22 | 100.82 | 162.44 | 126.43 | 136.49 | 55.49 | -104.04 | 78.79 | 135 | 82.39 | 98.64 | 105.07 | 98.42 | 108.93 | 126.02 | 68.17 | -180 | 80.02 | 0 | 78.03 | 0 | 83.57 | 0 | 120 | 0 | 93.64 | 0 | 61.06 | 0 | 22.96 | 0 | -21.36 | 0 | -12.14 | -159.2 | 136.45 | 82.71 | 89.73 | 108.56 | -28.58 | 108 | 168.37 | -137.92 | 129.05 | 139.78 | 158.87 | -94.05 | 85.03 | 84.22 | 152.11 | 177.1 | -21.1 | 158.25 | 129.19 | 99.46 | 36.88 | 66.15 | -180 | 119.57 | -180 | 130.59 | 90 | 151.99 | -180 | 88.52 | 161.56 | 126.11 | 156.04 | -154.16 | 0 | 92.56 | 101.32
2020-10-06 | 17:46 | -122.58 | 84.88 | 174.81 | 118.68 | 32.39 | 135.85 | -178.83 | -5.39 | 151.03 | 139.39 | -130.25 | 109.07 | 90 | 40.34 | -135 | 38.66 | 173.65 | 75.85 | 0 | 70.59 | 129.18 | 84.95 | -161.56 | -25.23 | 0 | 94.11 | 0 | 89.45 | 0 | 48.97 | 0 | 98.39 | 0 | 119.38 | 0 | 86.03 | 0 | 98.92 | 0 | 114.68 | 99.86 | 148.01 | 117.34 | -90.73 | -27.78 | -138.47 | 138.52 | 146 | 124.96 | 124.1 | 123.63 | 103 | 78.88 | 104.76 | 95.19 | 130.11 | 74.05 | 119.06 | -96.14 | 51.35 | 73.12 | 96.57 | 102.02 | -90 | 100.53 | -90 | 83.06 | 0 | 75.93 | 0 | 82.7 | 0 | 58.71 | 0 | 51.74 | -90 | 49.14 | 0 | 36.33 | -153.11 | 131.4 | 96.39 | 123.16 | 121.03 | -49.58 | 118.18 | 167.22 | -127.23 | 125.51 | 147 | 178.83 | -31.43 | 83.34 | 68.03 | 82.87 | 160.27 | -63.43 | 159.51 | 163.8 | -95.77 | 116.57 | 95.97 | -180 | 103.46 | -180 | 102.03 | 90 | 162.15 | 128.65 | 41.17 | 0 | 116.34 | 128.65 | 80.63 | 165.96 | 78.27 | 90
2020-10-06 | 17:47 | -94.15 | 81.49 | 174.25 | 117.97 | 109.01 | 116.71 | -139.94 | 35.45 | 154.31 | 139.34 | -127.49 | 114.96 | 80.84 | 78.94 | -165.96 | 49.7 | 8.96 | 80.69 | -180 | 57.31 | 140.65 | -143.46 | 135 | -118.78 | 0 | 13.93 | 0 | 109.14 | 0 | 72.48 | 0 | 107.09 | 0 | 92.86 | 0 | 70.93 | 0 | 128.34 | 0 | -50.16 | 89.98 | 121.09 | 114.09 | -151.31 | 52.3 | -170.11 | 120.92 | 164.15 | 115.14 | 126.51 | 120.42 | 93.8 | 61.54 | 146.47 | 95.96 | 116.25 | 100.04 | 175.76 | 136.26 | 22.25 | 89.98 | 169.71 | 74.15 | -90 | 92 | -90 | 90.21 | -165.96 | 51.93 | 90 | 72.89 | 0 | 63.14 | 0 | 86.35 | 0 | 4.81 | -90 | 28.59 | -148.88 | 117 | 99.97 | 127.71 | 113.75 | -50.24 | 106.93 | 154.21 | -42.74 | 116.08 | 139.68 | 159.88 | -39.56 | 91.64 | 72.66 | 136.38 | 126.34 | 93.96 | 162.39 | 162.47 | 103.19 | 125.84 | 65.27 | -180 | 90.2 | -180 | 85.97 | -180 | 166.58 | 116.57 | -175.46 | -180 | 95.45 | 94.41 | 59.57 | -180 | 57.51 | 90
2020-10-06 | 17:48 | -65.95 | 76.29 | 176.93 | 116.78 | 82.21 | 36.75 | 127.15 | -21.29 | 129.87 | -175.65 | -129.28 | 105.8 | 77.01 | 71.5 | -144.55 | 52.38 | -2.8 | 97.09 | -90 | 37.27 | 103.24 | 140.68 | 135 | -95.86 | 0 | 34.09 | 0 | 109.04 | 0 | 85.58 | 0 | 133.05 | 0 | 56.6 | 0 | 66.92 | 0 | 132.54 | 0 | 93.32 | 72.63 | 138.93 | 105.81 | -65.89 | 87.45 | -177.86 | 107.67 | 170.18 | -168.55 | 106.29 | 132.86 | -71.34 | 27.6 | 115.74 | 80.26 | 69.86 | 86.41 | 51.01 | 153.91 | 76.44 | 66.25 | 142.24 | 50.46 | -90 | 100.7 | 0 | 103.96 | -90 | 62.43 | 0 | 58.84 | 0 | 24.49 | -90 | 108.42 | 0 | 63.94 | -90 | 85.5 | 163.9 | 118.35 | 100.85 | 116.1 | 109.8 | -76.59 | -8.01 | 172.79 | 102.61 | 117.5 | 75.25 | 162.22 | -101.09 | 109.92 | 163.03 | 120.66 | 110.76 | 96.02 | 149.57 | 77.9 | 96.64 | 156.37 | 80.09 | -180 | 112.81 | -180 | 71.03 | -180 | -77.72 | 90 | -141.6 | -135 | 127.58 | 94.41 | 110.39 | 171.86 | -130.86 | 90
2020-10-06 | 17:49 | -118.21 | 74.84 | -171.83 | 117.78 | -31.44 | 38.81 | -159 | 118.76 | 122.3 | 177.3 | -113.54 | 106.3 | 39.89 | 24.87 | 141.55 | 35.94 | 165.96 | 109.5 | -90 | 83.95 | 131.98 | 104.69 | 126.87 | -11.6 | 0 | 45.79 | 0 | 111.63 | 0 | 79.1 | 0 | 126.97 | 0 | 57.71 | 0 | 82.77 | 0 | 132.54 | 0 | 122.17 | 75.49 | 118.26 | 107.74 | -27.16 | 88.03 | -167.55 | 108.48 | 172.07 | 158.42 | 101.56 | 138.7 | -76.28 | 64.11 | 133.08 | 63.06 | 161.88 | 81.45 | 9.45 | -131.49 | 67.76 | 78.55 | 107.03 | 81.1 | -180 | 88.09 | 0 | 88.14 | 0 | 16.56 | 0 | 74.2 | 0 | 108.09 | 90 | 94.33 | 0 | 51.59 | 0 | 44.06 | 156.21 | 132.32 | 104.27 | 127.57 | 107.19 | -75.29 | -19.44 | 173.25 | 71.62 | 134.48 | 129.54 | 148.18 | -136.36 | 117.97 | 151.71 | 119.94 | 113.75 | 90 | 116.29 | 81.75 | 108.8 | 173.29 | 73.16 | -180 | 115.23 | -180 | 64.4 | 98.14 | -168.51 | 93.35 | -103.73 | 90 | 104.59 | 102.1 | 131.19 | 168.68 | 27.07 | 108.44
2020-10-06 | 17:50 | 176.22 | 80.32 | -114.91 | 119.7 | -177.65 | 45.22 | -174.05 | 135.15 | 132.81 | 163.23 | -144.59 | 100.32 | 80.55 | 28.5 | 159.15 | 25.32 | 168.68 | 107.19 | -116.57 | 100.01 | 132.61 | 124.64 | 45 | 52.24 | -180 | 63.46 | 0 | 127.73 | 0 | 76.36 | 0 | 114.65 | 0 | 63.63 | 0 | 34.03 | 0 | 107.24 | 0 | 141.94 | 75.66 | 107.41 | 105.89 | -17.6 | 85.67 | -136.45 | 100.59 | 153.49 | 131.11 | 103.19 | 127.8 | 101.3 | 68.61 | 88.12 | 58.96 | 56.11 | 72.95 | 113.49 | -165.3 | 102.18 | 80.27 | -180 | 80.73 | -180 | 78.12 | 71.56 | 97.48 | 0 | 71.4 | 0 | 58.67 | 0 | 121.81 | 90 | 87.83 | 0 | 105.44 | 0 | 32.62 | 173.4 | 138.2 | 101.33 | 147.98 | 104.3 | 53.08 | -11.86 | -177.79 | 136.61 | 141.79 | 130.35 | 151.28 | -175.36 | 133.23 | 83.54 | 116.4 | 116.14 | 95.19 | 125.75 | -131.31 | 87.73 | 127.35 | 95.36 | -180 | 125.8 | -180 | 69.6 | 90 | -135.09 | 123.68 | -153.29 | 116.57 | 114.87 | 98.96 | 109.15 | 116.57 | 48.05 | 90
2020-10-06 | 17:51 | -145.91 | 88.25 | 176.77 | 127.24 | 81 | 89.39 | 177.14 | 94.82 | -168.2 | 162.36 | -113.43 | 80.32 | 21.61 | 63.88 | 129.81 | 59 | -104.04 | 104.43 | -135 | 98.96 | 88.1 | 156.51 | 0 | 63.2 | 0 | 68.05 | 0 | 133.61 | 0 | 77.56 | 0 | 106.9 | 0 | 71.25 | 0 | 43.66 | 0 | 122.7 | 0 | 102.7 | 71.32 | 115.23 | 105.16 | -124.03 | 91.2 | -145.54 | 81.7 | -77.22 | 145.09 | 149.22 | 128.82 | 89.16 | 52.84 | 92.2 | 57.55 | 49.41 | 66.91 | 151.35 | 116.63 | 55.3 | -44.77 | -180 | 72.11 | -90 | 109.33 | -180 | 124.22 | 0 | 91.95 | 0 | 70.72 | 0 | 127.18 | -180 | 116.98 | 0 | 142.46 | 0 | 18.5 | -170.35 | 149.03 | 105.85 | 121.99 | 108.36 | 80.21 | 3.67 | 108.97 | 151.39 | -170.66 | 136.65 | -177.96 | 162.31 | 146.6 | 159.17 | 98.42 | 84.66 | 102.13 | -160.42 | 35.91 | 148.51 | 85.39 | 96.44 | 90 | 110.83 | -180 | 98.55 | -180 | 134.25 | 161.56 | -161.63 | -180 | 112.06 | 120.97 | 126.03 | 130.59 | -49.91 | 90
2020-10-06 | 17:52 | -161.17 | 99.35 | -179.78 | 126.24 | -126.02 | 63.26 | 148.56 | 32.79 | 156.96 | 166.88 | -87.5 | 64.58 | 97.13 | 109.09 | 55.05 | 64.02 | -156.04 | 91.38 | 0 | 100.3 | 168.68 | 152.34 | 0 | 80.55 | 0 | 53.01 | 0 | 124.48 | 0 | 84.01 | 0 | 109.11 | 0 | 70.61 | 0 | 37.3 | 0 | 106.96 | 0 | -71.61 | 62.31 | -165.45 | 104.29 | -70.83 | 91.33 | 40.86 | 97.19 | 175.72 | -178.45 | 151.56 | 131.97 | 146.88 | 18.73 | -58.24 | -112.7 | 53.14 | 80.8 | 61.61 | 109.58 | 30.14 | -60.01 | 138.16 | 78.17 | -90 | 129.99 | 153.43 | 136.49 | 0 | 97 | 0 | 77.45 | 0 | 45.16 | 68.2 | 146.37 | 0 | -29.23 | 0 | -93.97 | -165.32 | 154.43 | 108.19 | 98.48 | 109.16 | 76.33 | 54.57 | -160.78 | 149.99 | -168.28 | 140.13 | 160.63 | -63.2 | 106.13 | 116.13 | 133.87 | 93.28 | 93.36 | -179.84 | 51.91 | 149.18 | 159.44 | 95.61 | 176.65 | 78.66 | -180 | 90.86 | -180 | 102.02 | 108.44 | 124.09 | 104.04 | 114.31 | 104.04 | 98.73 | 135 | -136.13 | 90
2020-10-06 | 17:53 | -155.58 | 103.39 | 171.49 | 124.68 | 51.69 | 57.55 | -179.97 | 3.3 | 163.06 | 155.05 | -78.2 | 22.68 | 57.82 | 116.15 | 124.16 | 66.36 | 166.94 | 91.04 | -45 | 73.51 | -131.17 | 171.17 | -174.81 | -179.06 | 0 | 53.2 | 0 | 66.77 | 0 | 88.3 | 0 | 89.07 | 0 | 66 | 0 | 68.92 | 0 | 82.65 | 0 | 165.16 | 58.65 | 169.6 | 101.17 | -94.82 | 108.47 | -97.33 | 101.3 | 159.82 | -44.02 | -172.2 | 122.88 | 121.6 | 20.46 | 163.66 | -66.94 | 76.68 | 77.45 | 170.53 | 110.32 | 43.09 | -6.68 | 143.98 | 76.02 | -90 | 126.91 | 90 | 125.36 | 0 | 99.3 | 0 | 81.79 | 0 | 42.77 | 90 | -132.23 | 0 | -36.95 | 0 | -31.54 | -163.19 | 144.64 | 107.83 | 97.95 | 106.98 | 71.25 | 89.9 | 153.37 | 146.69 | -147.33 | 143.32 | 171.89 | -39.33 | 95.08 | 113.69 | 102.66 | 132.52 | 105.26 | 104.87 | 142.86 | 122 | 114.77 | 80 | 175.23 | 91.34 | -180 | 86.17 | -180 | 85.86 | 127.88 | 136.39 | 116.57 | 110.27 | 99.45 | 54.06 | 141.35 | -148.53 | 165.96
2020-10-06 | 17:54 | -170.48 | 98.87 | -106.66 | 122.88 | 137.05 | 83.85 | -173.04 | -89.27 | 142.79 | 154.37 | -170.79 | 65.79 | 77.62 | 93.44 | 153.43 | 54.3 | -113.21 | 109.22 | -116.57 | 40.02 | 103.24 | -76.69 | 108.44 | -26.09 | 0 | 52.33 | 0 | 76.79 | 0 | 74.92 | 0 | -52.03 | 0 | 35.52 | 0 | 76.97 | 0 | 59.81 | 0 | 103.81 | 65.4 | 156.43 | 105.59 | -88.01 | 71.89 | -169.84 | 108.13 | 142.04 | 127.64 | 147.9 | 139.25 | -173.79 | 20.8 | 104.85 | -16.28 | -111.36 | 74.59 | 121.5 | 98.36 | 90 | 126.19 | -30.97 | 54.29 | 161.56 | 101.28 | 0 | 104.68 | 0 | 110.48 | -180 | 56.67 | 0 | 43.13 | 0 | -179.63 | 0 | 117.05 | 0 | 58.45 | -162.77 | 144.09 | 107.12 | 148.05 | 108.14 | 68.74 | 80.93 | 157.3 | 132.77 | 165.84 | 144.05 | -161.21 | -95.22 | -41.63 | 114.78 | 109.37 | 146.38 | -139.97 | -176.23 | 65.55 | 102.41 | 151.93 | 102.91 | -180 | 115.24 | -180 | 62.08 | -180 | 99.67 | 94.41 | 131.31 | 90 | 97.81 | 105.27 | -95.23 | 173.65 | -128.28 | 135
2020-10-06 | 17:55 | -171 | 90.33 | -131.24 | 121.07 | 142.51 | 97.04 | -179.93 | -151.85 | 175.62 | 155.2 | -87.96 | 95.53 | 80 | 82.37 | -177.28 | 29.83 | 139.97 | 104.52 | -90 | 68.58 | 85.23 | 145.96 | -180 | 51.62 | 0 | 79.37 | 0 | 101.35 | 0 | 96.09 | 0 | -59.7 | 0 | 69.24 | 0 | 80.69 | 0 | 68.03 | 0 | 118.9 | 75.31 | 111.62 | 108.4 | 10.68 | 74.39 | 145.31 | 113.78 | 162.22 | 122.17 | 147.09 | 138.13 | -61.32 | 40.52 | 106.85 | 17.41 | 81.92 | 59.6 | -161.56 | 79.26 | 176.65 | 129.58 | 150.94 | 91.61 | -90 | 93.42 | 0 | 98.93 | 0 | 49.75 | -180 | 53.17 | 0 | 119.54 | 0 | 129.85 | 0 | 100.78 | -90 | 45.45 | -163.15 | 158.1 | 109.02 | -104.32 | 117.6 | 133.32 | 60.18 | 157.42 | 114.37 | 161.54 | 138.66 | -180 | -65.82 | 54.23 | 112 | 83.52 | 117.67 | 71.57 | -164.17 | 76.47 | 106.27 | 110.22 | 122.18 | -180 | 128.15 | 90 | 59.98 | 172.87 | 157.13 | 0 | 122.1 | -180 | 92.61 | 90 | -137.61 | -180 | -120.37 | 0
2020-10-06 | 17:56 | 142.58 | 85.43 | -133.48 | 120.16 | 96.12 | 73.26 | 168.86 | -168.53 | 146.58 | 157.66 | -109.62 | 102.8 | 88.88 | 85.86 | 116.56 | 37.5 | 153.43 | 92.76 | -153.43 | 66.77 | 146.32 | -142.02 | 98.14 | 25.18 | -180 | 58.77 | 0 | 95.68 | 0 | 85.31 | 0 | -123.5 | 0 | 90.74 | 0 | 79.45 | 0 | 80.99 | 0 | -140.92 | 71.86 | 165.2 | 109.41 | -23.48 | 87.22 | -100.45 | 118.12 | 154.1 | 113.09 | 167.73 | 142.03 | 40.25 | 21.19 | 143.74 | -2.89 | 103.67 | 85.71 | -133.54 | 80.37 | 162.42 | 103.13 | -180 | 72.38 | 0 | 93.37 | -26.57 | 98.04 | 0 | 72.13 | -135 | 64.23 | 0 | 91.66 | -90 | 146.01 | 0 | 47.44 | 0 | -37.53 | 151.27 | 143.68 | 110.69 | 118.84 | 114.65 | 59.21 | 10.71 | 177.29 | 123.21 | 139.25 | 118.56 | 174.01 | -49.39 | 81.59 | 122.58 | 103.58 | 119.15 | -18.44 | -121.8 | 78.41 | 107.75 | 116.57 | 113.17 | -180 | 117.98 | 71.56 | 67.27 | 90 | 133.77 | 0 | 87.67 | 0 | 91.04 | 0 | -102.28 | 0 | -128.91 | 0
2020-10-06 | 17:57 | 83.06 | 72.02 | -104.94 | 118.7 | -41.53 | -113.48 | 172.91 | 157.99 | 149.37 | 158.41 | -34.33 | 126.88 | -34.05 | 66.23 | 0 | 14.82 | 168.68 | 96.35 | -180 | 44.19 | 82.41 | 76.78 | -156.79 | -44.15 | 0 | -28.74 | 0 | 95.03 | 0 | 45.24 | 0 | -23.55 | 0 | 83.17 | 0 | 116.67 | 0 | -39.52 | 0 | 151.37 | 70.24 | 128.51 | 107.34 | 165.64 | 78.78 | -132.06 | 129.39 | 177.68 | 100.45 | 131.71 | 155.18 | 132.38 | 12.97 | 140.7 | 75.59 | 132.51 | 84.05 | 144.56 | 69.88 | -66.04 | 123.84 | -169.38 | 37.64 | 0 | 91.27 | 0 | 93.9 | 0 | 94.38 | 0 | 70.66 | 0 | 33.12 | 0 | 18.54 | 0 | 150.31 | 0 | -97.14 | 81.01 | 154.47 | 111.19 | 108.79 | 110.47 | 52.88 | -97.88 | 174.37 | 130.37 | 95.63 | 76.26 | -175.92 | 165.67 | 40.43 | 164.54 | 117.83 | 132.82 | 114.44 | 5.39 | -146.32 | 135.59 | 100.29 | 100.36 | -180 | 138.06 | -180 | 79.02 | -180 | 134.63 | 90 | 67.2 | 0 | 79.13 | 90 | 1.12 | 0 | 98.26 | 0
2020-10-06 | 17:58 | 82.47 | 79.84 | -108.1 | 122.54 | 70.08 | -31.68 | -175.19 | 136.14 | 147.09 | 153.87 | -6.21 | 132.25 | 11.04 | 92.43 | 164.73 | 90.58 | -161.57 | 85.79 | 0 | -2.83 | 39.81 | 76.73 | 153.43 | -153.5 | -90 | -19 | 0 | 99.16 | 0 | 63.21 | 0 | 17.07 | 0 | 55.2 | 0 | 94.65 | 0 | 84.13 | 0 | 135.86 | 70.47 | 103.99 | 101.98 | -166.23 | 87.26 | -135.16 | 86.27 | 179.4 | 107.55 | 144.29 | 143.11 | -10.3 | 32.79 | 97.13 | 41.63 | 118.44 | 88.16 | 116.12 | 82.78 | 72.75 | 100.06 | 105.49 | 52.77 | -90 | 95.83 | 0 | 88.5 | 0 | 96.61 | 0 | 70.68 | 0 | 74.97 | 0 | 16.64 | 0 | 123.28 | 0 | -15.09 | 93.11 | 148.35 | 107.48 | 126.54 | 107.24 | 82.67 | 172.98 | 160.5 | 143.68 | 130.47 | 100.09 | -171.06 | 152.53 | 93.19 | 144.63 | 106.61 | -140.27 | 123.7 | 93.77 | -142.72 | 67.5 | 79.22 | 95.76 | -180 | 92.4 | -180 | 83.97 | -180 | 82.53 | 90 | 99.22 | 0 | 76.17 | -180 | -151.15 | 165.96 | -12.4 | 101.32
2020-10-06 | 17:59 | 82.07 | 73.77 | -119.46 | 120.98 | 162.19 | 83.04 | -179.76 | 112.38 | 148.01 | 124.58 | 3.82 | 110.01 | -25.11 | 94.29 | 117.25 | 37.93 | -157.85 | 70.96 | -90 | 14.88 | 23.75 | 176.22 | -180 | -68.1 | 0 | -26.96 | 0 | 120.29 | 0 | 74 | 0 | 50.97 | 0 | 6.05 | 0 | 84.13 | 0 | 68.71 | 0 | 90.08 | 76.7 | 85.69 | 102.16 | -82.05 | 104.02 | -166.94 | 40.9 | 165.47 | 53.92 | 152.23 | 101.6 | -174.76 | 50.25 | 85.99 | -15.75 | 8.32 | 99.62 | -134.99 | 99.11 | 152.95 | 75.48 | 101.04 | 50.96 | 0 | 89.02 | -180 | 95.38 | 0 | 111.65 | 0 | 64.31 | 0 | 98.11 | -180 | 22.89 | 0 | 14.72 | 0 | -46.45 | 106.59 | 140.9 | 106.26 | 125.51 | 113.29 | -35.24 | 141.18 | 149.16 | 157.7 | 80.96 | 112.15 | -168.63 | -106.06 | 74.06 | 131.88 | 100.5 | -69.14 | 124.15 | 94.99 | -151.78 | 72.21 | 108.44 | 96.72 | 26.57 | 106.2 | 174.28 | 73.84 | 135 | 59.08 | 90 | 101.51 | 0 | 31.2 | 90 | -159.98 | 90 | -142.46 | 90
2020-10-06 | 18:00 | 68.26 | 71.28 | -156.86 | 124.02 | 179.89 | 115.9 | 173.53 | 120.04 | 91.12 | 120.4 | 101.43 | 98.03 | 22.16 | 91.83 | 156.04 | 53.57 | 90 | 87.18 | 0 | 23.62 | 21.36 | 145.19 | 0 | -78.59 | 0 | -81.83 | 0 | 114.48 | 0 | 87.73 | 0 | 61.57 | 0 | 58.09 | 0 | 74.02 | 0 | 154.13 | 0 | 170.73 | 84.78 | 107.92 | 102.67 | 145.06 | 104.22 | -147.27 | 20.25 | 171.78 | 70.98 | 152.43 | 99.78 | -90 | 57.85 | 106.58 | -10.4 | 74.06 | 59.32 | 135 | 109.92 | 65.69 | 76.48 | 167 | 66.33 | -90 | 87.67 | -90 | 92.64 | 0 | 96.63 | 0 | 55.82 | 0 | 62.34 | 0 | -46.9 | 0 | 64.93 | -90 | 67.9 | 104.97 | 144.21 | 109.24 | 116.49 | 124.05 | -53.36 | 129.18 | 140.24 | 144.54 | -161.26 | 105.76 | 153.43 | -91.72 | 175.92 | 157.66 | 93.21 | -171.93 | 104.57 | 95.35 | -164.29 | 52.06 | 101.32 | 96.17 | 0 | 36.26 | -180 | 67.29 | 90 | 84.47 | 0 | 76.58 | 0 | -163.27 | 90 | 98.13 | -180 | -145.83 | 0
2020-10-06 | 18:01 | -135.5 | 95.22 | -172.88 | 124.17 | 150.82 | 66.99 | 173.1 | 140.31 | 158.55 | 138.26 | 114.95 | 117.52 | -161.38 | 93.78 | 73.08 | 12.86 | 26.57 | 92.8 | -180 | 3.36 | -131.98 | 75.54 | 45 | -121.39 | 0 | 7.75 | 0 | 93.21 | -180 | 75.62 | -180 | 13.61 | 0 | 53.91 | -180 | 100.69 | -180 | 47.79 | 0 | -93.41 | 68.76 | 127.14 | 101.62 | -93.02 | 99.24 | -128.17 | 39.86 | 161.4 | 116.97 | -171.07 | 131.61 | -99.46 | 57.2 | 117.77 | -30.01 | 90 | 60.66 | -108.44 | 101.48 | -145.13 | 104.87 | -45 | 46.18 | 45 | 75.24 | 0 | 114.17 | 0 | 90.04 | 0 | 84.82 | 0 | 102.25 | 0 | 29.57 | 0 | -0.31 | 0 | -26.03 | 129.89 | 140.33 | 103.38 | 91.14 | 115.03 | -14.65 | 113.39 | 161.16 | 143.69 | 178.67 | 105.35 | -179.67 | -101.17 | -68.2 | 135.94 | 137.35 | -160.27 | 75.06 | 112.67 | -91.51 | 86.37 | 167 | 90.78 | -180 | 103.58 | -180 | 76.76 | -153.43 | 72.21 | -172.87 | 111.25 | 0 | 69.49 | 97.13 | -54.93 | 38.15 | -169.93 | 90
2020-10-06 | 18:02 | -163.34 | 108.48 | -143.98 | 125.53 | 133.51 | 61.16 | 172.77 | -74.36 | -175.31 | 140.92 | 135 | -34.62 | 135 | 118.66 | 78.9 | 88.1 | 179.22 | 90.05 | 68.2 | 10.35 | 167.9 | 10.68 | 161.56 | -154.75 | 0 | 28.78 | 0 | 32.17 | 90 | 96.56 | 0 | 30.37 | 0 | 38.68 | 0 | 107.83 | 0 | 33.97 | 0 | 164.59 | 65.52 | 115.78 | 98.51 | -20.36 | 109.45 | -145.73 | 95.57 | 149.3 | -58.26 | 160.53 | 127.71 | -176.83 | 64.19 | 100 | -44.39 | -4.76 | 70.8 | -142.11 | 76.81 | 153.43 | 123.12 | 123.68 | 67.81 | -135 | 68.3 | -180 | 128.64 | 0 | 99.1 | 0 | 62.22 | 0 | 60.24 | -180 | -123.21 | 0 | 55.88 | 0 | 29.65 | 178.73 | 148.35 | 100.09 | -108.52 | 102.97 | 155.71 | 154.66 | 104.17 | 152.5 | 97.95 | 103.93 | -145.75 | -47.15 | -93.36 | 134.09 | 123.92 | -125.68 | 143.14 | 129.82 | 17.76 | 112.4 | -163.72 | 101.32 | -102.53 | 108.03 | 143.13 | 85.68 | -172.24 | 56.67 | -156.79 | 120.68 | 0 | 99.33 | -180 | 145.04 | 37.88 | 165.33 | 102.53
2020-10-06 | 18:03 | -75.38 | 113.22 | -167.14 | 129.78 | 137.23 | 40.06 | 175.52 | -111.14 | 170.14 | 145.6 | 169.66 | -28.53 | 76.21 | 143.75 | -33.68 | 103.67 | 159.94 | 139.51 | -180 | -31.12 | -170 | -63.26 | -81.86 | 157.74 | -180 | 56.6 | 90 | 64.36 | 0 | 79.21 | 0 | -6.29 | 0 | 46.14 | 0 | 78.77 | 0 | 113.05 | 0 | 146.19 | 66.64 | 151.65 | 95.32 | -55.03 | 102.36 | -153.26 | 109.56 | 149.96 | -89 | 160.5 | 120.26 | 105.31 | 58.52 | 119.29 | -146.89 | 45.01 | 70.55 | 171.87 | 84.84 | 139.97 | 131.47 | 97.13 | 92.28 | -90 | 74.6 | -180 | 135.33 | 0 | 120.04 | 0 | 63.59 | 0 | 45 | 0 | 13.03 | 0 | 49.11 | 0 | 52.94 | 173.84 | 128.23 | 101.35 | 155.34 | 88.26 | 133.14 | 144.29 | 125.27 | 149.91 | 158.68 | 105.57 | 170.23 | -13.45 | -100.68 | 136.88 | 146.26 | -99.09 | 113.21 | 120.45 | -95.05 | 121.53 | 171.26 | 118.37 | -174.28 | 105.32 | -180 | 102.4 | -90 | 78.93 | 135 | 104.64 | 171.86 | 112.33 | -180 | 162.82 | 119.74 | -27.15 | 156.79
2020-10-06 | 18:04 | -86.97 | 106.67 | -179.43 | 124.05 | 125.44 | 57.22 | -155.67 | -119.82 | 173.65 | 174.43 | 137.89 | 82.85 | 42.26 | 135.32 | 140.19 | 93.57 | 148.48 | 155.57 | 158.2 | -11.16 | 135 | 52.46 | -171.86 | 131.21 | 116.57 | 67.16 | 146.32 | 90.62 | 0 | 75.88 | 0 | 6.63 | 0 | 54.68 | 0 | 95.48 | 0 | 132.8 | 0 | 152.9 | 64.17 | 160.14 | 90.52 | 19.81 | 116.01 | 145.87 | 99.55 | 149.39 | -152.22 | 152.46 | 128.03 | 124.28 | 53.83 | 108.8 | -41.75 | 58.24 | 68.45 | 135 | 95.13 | 127.88 | -85.07 | -120.97 | 64.37 | -90 | 90.84 | 0 | 100.08 | 0 | 121.77 | -180 | 43.48 | 0 | 26.41 | 0 | 45.61 | 0 | 38.2 | 0 | 58.47 | 163.67 | 138.57 | 99.1 | 159.36 | 93.6 | 156.85 | 129.95 | 100.73 | 148.22 | -27.45 | 93.94 | 149.78 | -52.64 | -91.2 | 137.67 | 146.52 | -166.29 | 127.56 | 111.29 | -83.41 | 134.36 | -176.42 | 71.16 | 90 | 111.78 | 0 | 108.76 | 90 | 80.55 | 125.54 | 92.22 | 0 | 113.65 | 90 | 147.94 | 116.57 | -126.31 | 108.44
2020-10-06 | 18:05 | -95.4 | 100.42 | -159.34 | 123.01 | 109.38 | 50.06 | -153.16 | -74.43 | 137.68 | 91.37 | 162.02 | 111.03 | -49.41 | 119.78 | 21.79 | 97.01 | 130.99 | 36.49 | 63.43 | 49.17 | -119.55 | 87.31 | -119.74 | 145.8 | 90 | 58 | 90 | 105.23 | 0 | 78.92 | 0 | 14.26 | 0 | 73.35 | 0 | 92.49 | 0 | 109.53 | 0 | -158.63 | 69.43 | 167.59 | 103.81 | 20.55 | 103.46 | 72.85 | 90.96 | 157.16 | -131.3 | -128.64 | 130.06 | 142.65 | 68.03 | 114.04 | -82.67 | -99.88 | 54.89 | -81.86 | 99.75 | -94.16 | -1.94 | 90 | 35.41 | 75.96 | 56.23 | -180 | 78.25 | 0 | 80.75 | 0 | 94.67 | 0 | 129.13 | 0 | -151.13 | -90 | 11.11 | 0 | 24.32 | -178.8 | 126.85 | 96.79 | 147.99 | 95.49 | 140.66 | 170.07 | 111.77 | 138.58 | 87.2 | 89.27 | -167.05 | 43.28 | -133.67 | 151.16 | 148.05 | -174.64 | 144.88 | 124.93 | -36.17 | 120.86 | 104.04 | 62.38 | -180 | 123.4 | -180 | 118.39 | 0 | 71.52 | 104.04 | 95.63 | 0 | 76.26 | -90 | 101.82 | 116.57 | 173.72 | 171.86
2020-10-06 | 18:06 | -110.66 | 107.07 | -174.44 | 130 | 85.44 | 63.25 | -166.88 | -75.73 | 170.63 | 55.58 | 132.3 | 101.8 | -45 | 129.13 | -9.45 | 104.24 | 139.21 | 119.19 | 90 | 47.04 | -136.21 | 28.18 | -161.56 | 135.03 | 128.65 | 85.83 | 90 | 96.73 | 0 | 69.07 | 0 | 43.93 | 0 | -19.59 | 0 | 57.29 | 0 | 136.4 | 0 | 137.58 | 59.5 | 149.75 | 103.22 | -112.8 | 117.14 | 125.84 | 93.45 | 134.78 | -145.26 | -178.03 | 113.13 | 107.61 | 64.25 | 92.13 | -99.02 | -45 | 56.22 | -108.44 | 86.23 | -68.71 | 117.3 | 68.2 | 81.94 | -63.43 | 44.19 | 63.42 | 108.21 | 168.68 | 97.76 | 0 | 55.01 | 90 | -122.99 | 0 | -8.96 | 0 | 59.63 | 116.57 | 4.6 | -173.71 | 134.59 | 98.27 | 124.84 | 101.66 | 104.24 | 141.29 | -173.52 | 141.38 | 124.18 | 73.03 | 170.92 | 21.9 | 68.2 | -131.36 | 162.9 | -164.82 | 103.59 | 99.17 | -106.98 | 104.36 | 90 | 84.75 | 149.03 | 116.08 | 0 | 87.34 | -90 | 88.3 | 135 | 91.92 | 0 | 38.51 | -116.56 | 130.45 | 122.01 | 177.21 | -180
2020-10-06 | 18:07 | -118.97 | 109.53 | -157.4 | 130.57 | 104.5 | 33.45 | -172.76 | -129.31 | 169.2 | -137.14 | 131.43 | 103.24 | 78.12 | 134.82 | 98.74 | 96.71 | 137.42 | 111.32 | 83.65 | 97.05 | -143.83 | 2.78 | 159.44 | 128.2 | 158.2 | 85.03 | 90 | 101.48 | 90 | 75.54 | 0 | 58.94 | 90 | -25.1 | 0 | 114.98 | 0 | 59.31 | 0 | 107.22 | 45.43 | 159.56 | 99.25 | -120.05 | 103.03 | -126.64 | 105.98 | 125.46 | -161.81 | -179.78 | 124.55 | 70.36 | -16.48 | 159.82 | -163.11 | -132.06 | 64.13 | 169.71 | 92.43 | -97.75 | 168.63 | 53.13 | 70.84 | -56.32 | 64.58 | 45 | 96.84 | -180 | 113.99 | 0 | 62.38 | 90 | 97.38 | -180 | 130.01 | -108.43 | 42.64 | 153.43 | 58.92 | -174.19 | 148.14 | 104.22 | 136.67 | 97.06 | -164.23 | 140.79 | -179.18 | 141.69 | 0.49 | 46.3 | 164.88 | 100.1 | 83.99 | -176 | 147.74 | -148.91 | 120.37 | 107.98 | -127.03 | 107.23 | 130.59 | 40.67 | -90 | 117.83 | 0 | 85.77 | -180 | 94.39 | 143.13 | 65 | -7.13 | 104.96 | 90 | 55.35 | 63.43 | -126.87 | -180
2020-10-06 | 18:08 | -168.43 | 111.94 | -112.77 | 132.01 | 148.05 | 34.14 | 168.24 | -83.37 | 173.75 | -136.51 | 132.02 | 130.77 | -155.23 | 158.71 | 158.2 | 87.62 | 139.39 | 118.82 | 90 | 139.84 | -168.68 | 59.4 | -170.55 | 118.03 | -180 | 80.84 | 0 | 104.17 | 0 | 76.17 | 0 | 72.15 | 0 | 21.68 | 0 | 98.13 | 0 | 104.35 | 0 | 138.46 | 45.03 | 148.1 | 100.95 | -136.97 | 129.72 | 170.77 | 98.43 | 131.69 | -177.3 | -170.74 | 143.17 | 115.07 | 162.85 | 83.37 | -101.48 | -26.57 | 79.11 | 3.19 | 119.98 | -37.4 | 170.28 | 90 | 48.68 | 29.75 | 37.08 | -180 | 60.21 | 90 | 95.4 | 0 | 55.23 | 90 | 85.29 | -180 | 68.9 | 90 | 30.51 | 0 | 42.46 | -171.19 | 145.94 | 106.23 | 151.03 | 104.64 | 138.94 | 134.97 | 169.39 | 134 | 132.52 | 58.38 | -175.41 | -137.92 | 23.21 | 168.91 | 142.27 | 156 | 149.48 | 105.72 | -90 | 42.13 | 94.77 | 57.41 | -90 | 120.3 | 90 | 91.09 | 161.56 | 90.23 | 143.13 | 82.14 | 0 | 76.17 | 90 | 20.35 | 59.03 | -99.05 | -180
2020-10-06 | 18:09 | 149.81 | 119.9 | 126.18 | 134.99 | 141.88 | -19.04 | 169.71 | -39.68 | -178.47 | -160.69 | 149.66 | 154 | -116.57 | -168.78 | 89.17 | 90.34 | -26.57 | 125.67 | 90 | -173.67 | 167.2 | 124.15 | -104.04 | 113.07 | -180 | 79.28 | 90 | 97.76 | 90 | 85.5 | -180 | 68.98 | 90 | 56.82 | 0 | 99.06 | 0 | 112.68 | 0 | 102.64 | 35.17 | 135 | 92.8 | -145.56 | 156.94 | 174.16 | 96.56 | 129.04 | 168.05 | -134.87 | 47.72 | 120.17 | 118.37 | 88.01 | -66.12 | 43.02 | 87.14 | -99.45 | -82.8 | -49.76 | 164.91 | -68.21 | 68.12 | -105.94 | -6.39 | 90 | 21.12 | -53.14 | 92.19 | 158.2 | 91.23 | 161.56 | 69.93 | 111.8 | 61.89 | 90 | 36.97 | 153.43 | 33.21 | -174.13 | 140.63 | 105.34 | 151.62 | 97.22 | 138.54 | 156.68 | 135.87 | 142.24 | 122.34 | 96.19 | 154.29 | 49.22 | 57.54 | 108.65 | 135.11 | 151.84 | 175.24 | 152.86 | -93.83 | 45.36 | 96.35 | 111.33 | 90 | 89.03 | 90 | -113.12 | -180 | 110.5 | 0 | 105.45 | -180 | 126.5 | 0 | -114.21 | -180 | -87.07 | 0
2020-10-06 | 18:10 | 115.28 | 116.25 | -136.67 | 135.59 | 162.48 | -9.46 | 82.18 | -128.76 | 151.59 | 171.9 | -158.95 | 14.35 | -73.29 | 95.51 | 90 | 104.65 | 119.74 | 76.57 | 141.35 | 85.59 | 160.43 | 119.32 | -160.56 | 102.03 | 41.63 | 72.46 | -20.56 | 69.44 | 0 | 74.96 | 0 | 44.93 | 0 | -81.61 | 0 | 96.35 | 0 | 115.01 | 0 | 98.41 | 43.25 | 56.45 | 98.74 | -6.75 | 67.01 | 177.96 | 83.58 | 101.63 | -170.27 | -74.06 | 158.09 | 77.82 | 70.58 | 128.43 | -30.88 | 98.7 | 87.09 | 107.35 | 153.37 | -47.86 | 163.72 | -33.68 | 73.77 | -149.74 | 28.16 | 0 | 128.12 | 50.52 | 110.74 | 90 | 70.36 | 55.3 | -8.73 | -14.04 | 40.77 | 75.96 | 73.66 | -75.96 | -134.9 | -170.54 | 145.13 | 96.62 | 80.08 | 96.16 | -19.93 | 159.15 | 34.87 | 127.94 | -157.55 | 124.31 | 121.85 | -164.14 | -110.92 | 108.83 | 108.25 | -158.18 | 136.68 | 73.53 | 169.91 | 139.36 | -175.42 | -158.85 | 0 | 101.95 | -180 | 96.47 | -180 | 144.77 | 126.87 | 113.83 | 0 | 50.5 | 90 | 85.17 | 30.97 | 1.7 | -180
2020-10-06 | 18:11 | 116.46 | 119.14 | -137.6 | 133.4 | 162.1 | -27.45 | 51.44 | 179.05 | 157.49 | 164 | -135.39 | 110.61 | 8.53 | 88.21 | 36.7 | 106.3 | 160.55 | 70.01 | 153.43 | 25.3 | 109.48 | 75.81 | -115.21 | 107.77 | 135 | 77.69 | 110.56 | 102.76 | 0 | 69.56 | 0 | 63.42 | 0 | 113.45 | -180 | 149.67 | 0 | 110.88 | 0 | 99.2 | 42.83 | 50.5 | 107.84 | 21.05 | 94.71 | -160.61 | 100.59 | 100.68 | 177.82 | 125.28 | 157.86 | 80.59 | 73.21 | 123.64 | -148.68 | 80.8 | 78.02 | 90 | 94.16 | 38.15 | -139.93 | 12.53 | 112.36 | -22.64 | 88.31 | -180 | 153.06 | 38.29 | 108.15 | 0 | 37.61 | 54.46 | -41.87 | -18.44 | 108.45 | -180 | 107.88 | 90 | -133.33 | -170.57 | 148.15 | 92.27 | 78.93 | 99.71 | -4.89 | -177.57 | 116.47 | 123.17 | 21.92 | 115.22 | 126.11 | 19.24 | -126 | 135.04 | 164.22 | -0.03 | 143.14 | 82.84 | -164.05 | 152.33 | -158.54 | 107.09 | -14.93 | 118.11 | -180 | 94.72 | -180 | 141.74 | 116.57 | 96.68 | 26.55 | 37.2 | 116.57 | 89.2 | -171.26 | 38.57 | 161.56
2020-10-06 | 18:12 | 114.2 | 122.12 | -127.65 | 133.08 | 141.49 | -34.88 | 126.23 | 171.76 | 146.33 | 163.74 | -178.13 | 81.49 | -25.21 | 93.76 | 65.74 | 110.1 | -137.74 | 138.26 | -180 | 13.41 | 151.11 | 31 | -111.8 | 112.31 | -180 | 86 | 90 | 80.96 | 0 | 68.78 | 0 | 56.17 | 0 | 141.08 | 0 | 128.52 | 0 | 124.08 | 0 | 115.84 | 42.19 | 31.76 | 102.04 | 168.68 | 102.39 | -158.9 | 85.81 | 117.48 | -149.36 | -146.13 | 141.76 | 68.05 | 86.59 | 124.6 | -146.01 | 161.34 | 89.51 | 117.04 | 67.46 | -33.68 | -171.15 | 18.44 | 119.67 | -154.79 | 84.01 | -180 | 138.98 | 120.08 | 104.86 | -180 | 71.41 | 147.26 | -31.82 | 0 | 36.54 | -90 | 99.44 | 104.04 | -48.36 | -169.59 | 135.95 | 91.02 | 95.6 | 100.75 | 45.98 | 150.1 | 105.37 | 126.73 | -137.04 | 116.29 | 136.48 | 90.89 | -152.73 | 124.02 | 142.06 | 97.12 | 152.84 | 64.6 | 167.67 | 162.91 | -175.92 | 116.78 | -45 | 107.97 | 0 | 91.69 | -180 | 170.42 | 127.56 | 95.25 | -26.57 | 59.8 | 90 | 122.38 | 150.94 | 55.86 | 153.43
2020-10-06 | 18:13 | -155.64 | 114.87 | 24.28 | 129.86 | 154.11 | -74.01 | -178.69 | -170.86 | -63.8 | 172.41 | 158.46 | 101.72 | -116.57 | 102.29 | -156.79 | 100.32 | -152.05 | 154.04 | -90 | 33.1 | 167.29 | 103.65 | 90 | 140.75 | -180 | 84.23 | 0 | 21.92 | 0 | 72 | 0 | 82.78 | 0 | -48.41 | 0 | 67.92 | 0 | 138.25 | 0 | 102.16 | 55.22 | 132.89 | 101.28 | -118.84 | 107.83 | -172.57 | 82.79 | 126.1 | -145.65 | 169.19 | 141.24 | 136.68 | 64.68 | 98.13 | -23.06 | 108.43 | 54.56 | -153.43 | 96.9 | 107.66 | -3.31 | 90 | 89.03 | -180 | 65.84 | 14.04 | 125.92 | 0 | 110.97 | 0 | 55.87 | 101.32 | 23.43 | -180 | 22.37 | 0 | 66.92 | -180 | 85.05 | -165.44 | 118.82 | 91.89 | 170.82 | 105.41 | 124.06 | 148.31 | 132.9 | 133.82 | 123.52 | 87.81 | 170.86 | 56.36 | 123.28 | 133.75 | 117.39 | -28.38 | 150.26 | 106.7 | -90 | 140.93 | 174.81 | 14.61 | 90 | 128.09 | 135 | 69.76 | -180 | 142.34 | 113.96 | 77.28 | 0 | 93.72 | 90 | 111.26 | 135 | -10.32 | 168.68
2020-10-06 | 18:14 | -136.42 | 116.73 | -168.43 | 132.6 | 33.86 | 31.94 | 177.35 | 174.06 | -1.29 | 167.05 | 178.66 | 115.73 | -63.44 | 102.89 | 11.32 | 105.41 | -149.8 | 166.08 | 0 | 45.07 | -140.19 | 141.83 | -90 | 129.39 | -180 | 93.08 | 90 | 90.14 | 0 | 64 | 0 | -176.28 | 0 | 17.98 | 0 | 100.47 | 0 | 131.75 | 0 | 56.45 | 45.5 | 135.37 | 100.35 | -41.95 | 101.63 | -119.58 | 69.56 | 129.29 | -159.62 | -155.17 | 150.24 | 155.75 | 38.48 | 89.64 | -22.42 | 102.87 | 58.79 | -120.97 | 117.12 | 66.04 | -79.29 | 126.87 | 58.66 | 160.55 | 90.11 | -180 | 96.79 | 0 | 111.6 | 0 | 73.13 | 0 | 62.9 | 0 | 10.49 | 90 | 80.25 | 0 | 32.69 | -174.95 | 116.89 | 96 | 149.92 | 102.59 | 85.96 | 115.04 | 139.87 | 131.78 | 135.7 | 59.52 | 166.28 | 73.36 | -123.68 | 136.47 | -176.74 | -143.4 | 117.41 | 122.02 | -79.71 | 131.24 | -167.9 | 170.64 | -161.56 | 130.55 | 0 | 75.4 | 153.43 | 136.15 | 116.57 | 83.92 | 0 | 115.1 | 90 | 124.33 | 146.32 | 68.71 | -180
2020-10-06 | 18:15 | -167.38 | 110.65 | -143.61 | 131.28 | 32.98 | 44.62 | 160.08 | 174.97 | -70.84 | 164.96 | -8.33 | 95.2 | -158.54 | 74.59 | 8.14 | 118.12 | 174.9 | 149.35 | 90 | 49.1 | -135.01 | 118.91 | -98.74 | 125.27 | -180 | 91.4 | 101.32 | 72.42 | 0 | 74.79 | -180 | -92.77 | 90 | 30.09 | 0 | 86.74 | 0 | 148.63 | 0 | 61.56 | 47.83 | 133.92 | 102.97 | -32.06 | 109.34 | -146.21 | 93.13 | 137.73 | -158.74 | 162.63 | 127.09 | 125.78 | 73.27 | 82.84 | -114.2 | 28.08 | 76.89 | 137.23 | 93.16 | -160.34 | 176.28 | 87.5 | 86.67 | 150.8 | 65.41 | -45 | 125.35 | 0 | 104.34 | 0 | 96.8 | 0 | 100.15 | -180 | 18.84 | 0 | 93.39 | 0 | -7.98 | 159.11 | 134.64 | 100.63 | 127.56 | 110.33 | 110.74 | 139.13 | 144.88 | 138.34 | 142.76 | 93.15 | -161.94 | -123.59 | 103 | 144.61 | 126.78 | -92.77 | 105.25 | 72.64 | -26.03 | 120.5 | 50.19 | 144.3 | 63.43 | 119.23 | 90 | 82.32 | 90 | 104.03 | 131.63 | 94.85 | -8.14 | 79.88 | -135 | -124.18 | 156.37 | 75.46 | -180
2020-10-06 | 18:16 | 179.77 | 112.14 | -163.58 | 127.81 | 32.82 | 4.24 | 165.89 | -150.54 | 102.1 | 173.16 | 174.94 | 64.4 | -40.61 | 92.64 | 97.51 | 100.64 | -164.52 | 112.83 | -90 | 76.95 | -108.44 | 100.82 | -138.81 | 107.41 | -180 | 87.77 | 135 | 55.41 | 0 | 85.03 | 0 | -11.58 | 0 | 36.64 | 0 | 82.95 | 0 | 120.86 | 0 | 66.97 | 47.75 | 134.19 | 100.02 | -52.82 | 96.85 | 171.89 | 89.37 | 152.39 | -157.59 | 159.06 | 130.09 | 130.04 | 36.97 | 74.58 | -13.58 | -151.92 | -27.44 | -111.8 | 134.25 | 125.16 | 150.27 | 135 | 83.38 | 90 | 116.94 | 0 | 65.79 | 0 | 97.24 | 0 | 83.12 | 0 | 63.19 | -180 | -47.82 | 0 | 58.4 | 0 | -22.26 | 171.6 | 131.11 | 100.27 | 82.54 | 108.46 | 106.1 | 121.8 | 157.76 | 136.69 | 131.28 | 90.71 | -171.15 | -120.09 | 116.55 | 142.63 | 127.36 | -87.63 | -174.81 | 98.66 | -175.38 | 138.65 | -154.65 | -96.91 | 9.45 | 95.95 | -180 | 103.79 | 0 | 61.99 | 123.68 | 122.01 | 0 | 89.94 | -90 | -175.59 | -180 | 20.82 | 135
2020-10-06 | 18:17 | -148.13 | 111.85 | 154.52 | 123.53 | 9.97 | -84.63 | 171.92 | -170.24 | 78.37 | 173.53 | -175.18 | 30.55 | -180 | 113.96 | 107.1 | 98.94 | 135 | 113.91 | -90 | 45.34 | -135 | 86.36 | -169.71 | 97.21 | -45 | 66.65 | 123.68 | -13.31 | 0 | 99.44 | 0 | 27.79 | 0 | 64.12 | 0 | 106.87 | 0 | 82.58 | 0 | 87.51 | 42.35 | 90.53 | 89.72 | -117.93 | 86.69 | -159.49 | 111.41 | 175.37 | -99.73 | 145.21 | 107.18 | -162.6 | 46.67 | 74.59 | 7.39 | -12.1 | -58.37 | 36.02 | 131.54 | 148.4 | 146.69 | -90 | 69.21 | 90 | 107.9 | 0 | 66.6 | 0 | 126.44 | 0 | 81.7 | 0 | 35.96 | 0 | 107.79 | 90 | 11.72 | 0 | 22.18 | 154.13 | 126.88 | 100.32 | 175.69 | 101.93 | 152.15 | 128.1 | 149.26 | 134.37 | 107.32 | 49.53 | -169.2 | -116.24 | 116.57 | 142.06 | 149.3 | 164.87 | 110.56 | 105.61 | -94.08 | 137.07 | -154.98 | -100.3 | 95.19 | 87.53 | 90 | 140.08 | 90 | 30.67 | 135 | 123.46 | 0 | 92.02 | 90 | -21.58 | -180 | -51.76 | -180
2020-10-06 | 18:18 | 178.99 | 117.76 | -155.87 | 129.53 | 52.33 | -64.01 | 173.41 | -170.2 | 152.55 | 167.85 | -180 | 66.55 | 176.81 | 149.18 | 107.95 | 106.14 | -36.87 | 106.85 | 0 | 90.61 | -147.53 | 85.01 | -173.65 | 102.39 | -180 | 90.33 | -180 | -31.18 | 0 | 70.85 | 0 | 13.2 | 0 | 74.03 | 0 | 100.56 | 0 | 56.77 | 0 | 60.95 | 37.41 | 109.42 | 88.04 | -59.82 | 80.02 | -122.93 | 103.4 | 147.1 | -103.72 | 117.71 | 98.66 | -166.41 | 54.28 | 114.77 | 94.22 | 117.37 | 55.73 | 141.35 | 135.63 | 116.12 | 153.46 | 90 | 46.42 | 90 | 88.33 | 90 | 75.64 | 0 | 137.91 | 0 | 83.83 | 0 | 54.28 | 90 | 62.81 | 0 | 3.44 | 0 | 29.92 | 158.57 | 138.58 | 100.97 | 48.68 | 103.44 | -170.31 | 119.55 | 148.15 | 138.28 | 111.57 | 23.17 | 171.68 | -112.3 | 91.41 | 149.29 | 151.39 | -168.22 | 108.44 | 88.16 | -116.57 | 129.07 | -180 | 173.07 | -180 | 98.09 | 90 | 83.09 | 0 | 127.67 | 90 | 122.43 | 90 | 149.96 | 90 | -56.83 | -180 | 42.28 | -180
2020-10-06 | 18:19 | 170.09 | 109.36 | -141.97 | 125.64 | 123.84 | 27.43 | -178.14 | -179.62 | 155.78 | 139.07 | 169.38 | 121.23 | 108.43 | 76.92 | 97.76 | 96.14 | -102.53 | 66.25 | -180 | 122.73 | -155.6 | 39.24 | 165.96 | 106.56 | -180 | 95.66 | 0 | 95.58 | 0 | 55.25 | 0 | 175.27 | 0 | 8.13 | 0 | 110.47 | 0 | -172.98 | 0 | -20.25 | 44.18 | 126.12 | 97.81 | -67.63 | 88.03 | -145.39 | 85.53 | 158.02 | -51.22 | 122.94 | 109.92 | 164.93 | 26.18 | 94.77 | -51 | 55.31 | 67.9 | 132.28 | 136.82 | 69.87 | 156.41 | -135 | 74.44 | 90 | 94.09 | 90 | 81.17 | 0 | 103.46 | 0 | 60.72 | 0 | 100.64 | 0 | 36.41 | 0 | 105.53 | 0 | 15.08 | 168.36 | 165.92 | 101.55 | 71.93 | 115.25 | 131.98 | 107.98 | 138.94 | 139.12 | 105.13 | 10.73 | -178.99 | -95.22 | 151.1 | 157.8 | 146.32 | 162.6 | 90 | 103.67 | -90 | -176.52 | -180 | -67.23 | -180 | 119.71 | 90 | 130.2 | 0 | 75.54 | 90 | 105.32 | 108.44 | -132.32 | 0 | 154.55 | 0 | 54.09 | 0
2020-10-06 | 18:20 | -150.29 | 104.27 | -155.57 | 121.94 | 130.64 | 90.43 | -175 | 169.35 | 132.2 | 145.92 | -125.42 | 90.78 | -60.27 | 61.06 | 111.85 | 95.63 | -167.47 | 74.62 | 116.57 | 106.89 | -119.74 | -93.73 | -126.87 | 21.48 | 0 | 104.25 | 0 | 142.04 | 0 | 37.32 | 0 | -137.72 | 0 | 161.76 | 0 | 94.24 | 0 | 157.33 | 0 | 64.7 | 45.67 | 76.91 | 101.26 | -129.85 | 89.12 | -93.65 | 90.34 | 145.79 | 67.76 | -126.29 | 94.96 | 150.89 | 48.71 | 105.56 | -161.2 | 48.66 | 86.15 | 94.97 | 137.35 | 82.24 | 167.15 | -180 | 92.89 | 45 | 102.94 | 0 | 81.87 | 0 | 105.94 | 0 | 29.59 | 0 | 85.16 | 0 | 20.56 | 0 | 98.13 | -90 | -25.35 | 156.81 | 156.89 | 102.15 | -95.89 | 121.24 | 92.55 | 98.27 | 147.11 | 128.18 | 144.19 | 32.92 | 167.9 | -96.37 | 18.43 | 162.64 | 133.02 | 160.3 | -180 | 90.3 | 114.08 | 129.48 | -180 | -148.02 | -180 | 125.61 | 90 | 130.1 | 0 | -34.43 | 153.43 | 99.84 | -180 | 89.93 | 90 | 21.31 | 116.57 | 83.03 | 161.56
2020-10-06 | 18:21 | -128.93 | 107.22 | -172.26 | 123.27 | 98.63 | 30.85 | 176.59 | 173.02 | 164.1 | 154.4 | -175.36 | 93.68 | -57.52 | 63.62 | 119.85 | 90.57 | -147.53 | 16.75 | -135 | 68.35 | -164.94 | 29.98 | -108.43 | -38.18 | -180 | 67.14 | 90 | 94.33 | 0 | 28.94 | 0 | -49.39 | 0 | 126.77 | 0 | 96.48 | 0 | 148.61 | 0 | 28.43 | 44.42 | 130.4 | 104.01 | 22.59 | 76.5 | -117.03 | 100.23 | 137.74 | -164.09 | -158.35 | 135.74 | 148.31 | 44.79 | 117.24 | -172.76 | 93.66 | 80.47 | 72.9 | 129.88 | -25.71 | 140.2 | 89.19 | 92.52 | 90 | 82.47 | 0 | -136.26 | 0 | 106.19 | 0 | 43.32 | 0 | 17.21 | -180 | 60.38 | 90 | 48.29 | 0 | -95.53 | 166.73 | 139.77 | 98.54 | 44.82 | 113.59 | 51.79 | 92.16 | -150.55 | 122.14 | -146.08 | 87.58 | 156.18 | -110.74 | 137.16 | 157.94 | 164.71 | 129.43 | 96.35 | 94.01 | -129.92 | 151.01 | -180 | -143.86 | -180 | 138.73 | 135 | 103.47 | 90 | 88.64 | 135 | 93.82 | 0 | -89.64 | 99.45 | 108.03 | 164.47 | 7.97 | 90
2020-10-06 | 18:22 | -171.75 | 100.4 | -122.11 | 125.16 | 124.27 | 37.83 | 168.98 | 155.78 | -142.97 | 163.64 | -164.22 | 94.38 | 123.46 | 34.22 | 79.71 | 94.84 | 42.51 | 61.14 | 135 | 22.02 | 157.66 | -156.12 | -18.43 | 25.81 | -180 | 58.85 | -180 | -49.54 | 0 | 73 | 0 | 161.66 | 0 | 72.66 | 0 | 126.26 | 0 | -110.89 | 0 | 53.7 | 65.23 | 127.47 | 111.72 | -71.82 | 92.3 | -1.98 | 132.77 | 177.93 | 137.25 | 122.74 | 160.34 | 174.94 | 85.84 | 43.62 | 151.64 | 39.81 | 94.22 | 158.55 | 116.97 | 23.21 | 140.99 | 171.86 | 89.42 | 90 | 78.73 | -180 | 132.86 | 0 | 92.59 | 0 | 90.55 | 0 | 82.89 | 0 | 72.62 | 0 | 124.78 | 0 | 33.7 | -169.15 | 139.16 | 101.09 | -115.63 | 111.71 | 91.48 | 66.66 | 176.21 | 111.73 | 135.13 | 112.82 | -132.05 | -106.7 | 36.87 | 109.51 | -177.5 | 58.84 | -168.68 | -174.1 | -175.51 | 166.3 | -168.83 | 178.95 | -180 | 154.34 | 104.04 | 63.24 | 90 | 67.98 | -158.2 | 73.99 | 165.96 | -121.08 | 116.57 | 37.77 | 173.65 | 108.35 | 90
2020-10-06 | 18:23 | -173.35 | 94.69 | -120.48 | 121.19 | 116.11 | 16.23 | 173.62 | 163.49 | -112.53 | 156.46 | 3.48 | 99.02 | 108.35 | 46.92 | 104.04 | 72.75 | 99.99 | 12.1 | 71.56 | 53.41 | 165.07 | 67.41 | 50.19 | 57.96 | -180 | 72.62 | 90 | 56.49 | 0 | 86.41 | -180 | 86.8 | 0 | 76.23 | 0 | 40.16 | 90 | 177.99 | 0 | 95 | 70.35 | 129.18 | 112.4 | -18.02 | 90.83 | -155.07 | 104.98 | 170.39 | 141.46 | 144.56 | 127.7 | 121.31 | 92.28 | -150.94 | 126.13 | 10.62 | 122.57 | 162.63 | 89.59 | -180 | 157.52 | -90 | 108.13 | 90 | 71.01 | 161.56 | 97.35 | 0 | 82.74 | 0 | 53.68 | 0 | 67.48 | 0 | 54.69 | -90 | 21.27 | 0 | 47.95 | -177.52 | 113.14 | 98.17 | -167.64 | 114.17 | 74.27 | 69.65 | 176.54 | 108.66 | 140.4 | 117.19 | -25.59 | 179.72 | 111.62 | 106.59 | 157.96 | 92.87 | 178.94 | -78.43 | 64.63 | 165.86 | -165.97 | 156.48 | -180 | 168.58 | 135 | -15.97 | 161.56 | 72.28 | -180 | 42.65 | 174.28 | 139.8 | 90 | 69.17 | 172.87 | 97.49 | -180
2020-10-06 | 18:24 | -145.49 | 105.63 | -179.65 | 120.26 | 70.78 | -4.05 | 179.52 | 176.25 | 126.97 | 165.16 | -113.29 | 110.02 | 173.48 | 78.06 | 91.61 | 56.77 | -144.45 | 74.64 | 90 | 61.51 | -156.88 | 129.92 | -111.8 | -96.8 | -180 | 68.69 | 104.04 | 35.74 | 0 | 25.99 | 0 | -66.98 | 0 | 87.76 | 0 | 97.92 | 0 | 107.05 | 0 | 83.3 | 50.98 | 137.43 | 111.78 | -22.36 | 96.31 | -141.58 | 107.66 | 138.12 | 155.99 | 157.51 | 137 | 66.05 | 41.88 | 77.9 | 171.64 | 38.86 | -163.54 | 122.01 | 117.9 | -59.92 | 141.6 | 38.65 | 81.64 | 90 | 79.02 | -180 | 110.4 | -180 | 80.24 | 0 | 80.08 | 0 | 82.16 | -180 | 42.4 | -90 | 36.87 | -180 | 13.38 | 176.31 | 104.05 | 97.83 | 139.76 | 112.3 | 14.7 | 82.42 | -179.95 | 114.8 | 144.84 | 79.2 | -179.9 | 116.17 | -175.8 | 124.8 | 153.66 | 128.56 | 94.87 | 56.46 | -86.83 | -141.35 | -78.12 | 71.22 | -90 | 174.45 | 0 | -42.75 | 90 | -19.97 | 149.03 | 101.71 | -180 | 142.79 | 90 | 119.41 | 147.99 | 82.06 | -180
2020-10-06 | 18:25 | -130.15 | 113 | 179.54 | 121.65 | 115.76 | -21.75 | -174.5 | 173.24 | 115.76 | -178.6 | 179.61 | 108.25 | -117.15 | 71.12 | 74.94 | 72.31 | 141.35 | 9.3 | 0 | 77.91 | -144.39 | 63.02 | 123.68 | -121.79 | -180 | 21.24 | 0 | 40.1 | 0 | 69.41 | 0 | -1.2 | 0 | 81.69 | 0 | 87.98 | 0 | 110.68 | 0 | 79.01 | 42.8 | 132.19 | 111.77 | 26.32 | 93.07 | -144.38 | 118.88 | 142.83 | 146.89 | 176.71 | 133.03 | 78.79 | 39.57 | 82.24 | -171.81 | 102.79 | 58.17 | 47.94 | 116.79 | -180 | 163.68 | 90 | 101.21 | 99.45 | 97.74 | 0 | 102.53 | -180 | 95.17 | -180 | 76.91 | 0 | 98.49 | 0 | 42 | -90 | 39.35 | 0 | 22.97 | -176.57 | 116.01 | 101.39 | 175.73 | 113.16 | 59.08 | 99.17 | 176.79 | 115.43 | 160.56 | 73.72 | -138.41 | 144.13 | 161.57 | 143.51 | 154.02 | 117.75 | 62.67 | 117.21 | 113.49 | -130.01 | -180 | 77.42 | 0 | 153.65 | 90 | 3.41 | 0 | -43.05 | -180 | 119.62 | 0 | 121.48 | 90 | 139.33 | -180 | 56.18 | 0
2020-10-06 | 18:26 | -145.78 | 113.19 | -151.49 | 122.92 | 96.72 | 29.03 | -177.89 | 157.01 | 149.03 | -176.27 | 14.27 | 87.83 | -53.14 | 55.12 | 27.33 | 79.91 | 100.29 | -168.7 | 0 | 87.24 | -100.3 | 16.99 | -109.99 | 71.54 | 0 | 73.73 | -180 | 36 | 0 | 32.68 | 0 | 9.89 | 0 | 76.1 | -180 | 118.16 | 0 | 74.13 | 0 | 81.12 | 40.33 | 109.13 | 109.44 | -32.62 | 96.21 | -109.81 | 111.48 | 143.35 | 133.83 | 162.58 | 112.61 | 114.81 | 52.17 | 6.33 | 154.28 | -120.96 | 176.33 | 0 | 137.37 | -138.56 | -175.54 | 83.65 | 146.22 | -171.26 | 91.82 | 101.32 | 113.58 | 143.13 | 72.6 | 90 | 99.93 | 116.57 | 78.18 | 90 | 51.69 | 90 | -17.61 | -180 | -56.41 | -173.93 | 136.34 | 103.83 | -174.24 | 110.24 | 79.32 | 96.32 | 155.12 | 129.84 | 160.42 | 114.55 | -146.3 | 172.78 | -161.55 | 138.79 | 140.91 | 91.51 | -164.06 | 101.56 | -175.34 | 20.3 | -161.56 | 58.24 | 108.44 | 151.4 | -180 | 54.43 | 90 | -51.48 | 168.68 | 114.83 | 0 | 118.72 | 123.68 | 156.6 | -180 | 1.86 | 90
2020-10-06 | 18:27 | -126.77 | 112.43 | 175.48 | 120.45 | 85.07 | 27.89 | 167.68 | 156.32 | 144.46 | 143.65 | -38.98 | 100.65 | -150.18 | 139.56 | 107.53 | 67.95 | 63.43 | 123.42 | 0 | 80.97 | 173.09 | 92.31 | -180 | 47.89 | 0 | 65.47 | 90 | 45.75 | 0 | 44.69 | 0 | 34.18 | 0 | 77.04 | 0 | 63.98 | 0 | -46.36 | 0 | 121.83 | 46.22 | 143.54 | 102.16 | -119.95 | 83.09 | -107.64 | 94.09 | 128.34 | 75.67 | 165.78 | 116.68 | 108.43 | 63.75 | 131.25 | 104.13 | -139.78 | -127.49 | 96.17 | 143.83 | 171.26 | -125.75 | 9.45 | 98.28 | 146.32 | 80.55 | 90 | 98.54 | 173.65 | 72.93 | 120.97 | 76.64 | 161.56 | 71.56 | 153.43 | 50.91 | 125.54 | 66.33 | 135 | 50.99 | -162.04 | 135.34 | 103.37 | 107.29 | 106.2 | 18.35 | 101.61 | 159.46 | 99.65 | 71.06 | 104.13 | -173.65 | -142.46 | 92.74 | 85.83 | 150.84 | 28.63 | 53.13 | 133.93 | 178.1 | -113.91 | -180 | 78.45 | 90 | 153.19 | -180 | 69.87 | 0 | 77.77 | 135 | 101.1 | 0 | 98.66 | 101.32 | 138.46 | -180 | -140.92 | 0
2020-10-06 | 18:28 | -162.86 | 118.68 | 153.34 | 123.38 | 125.2 | 27.93 | 173.27 | 146.57 | 78.69 | -149.39 | -143.14 | 171.39 | 176.65 | 101.5 | 81.83 | 64.33 | 94.08 | 131.36 | 90 | 115.77 | 148.2 | 147.72 | 172.87 | -70.69 | 0 | 77.05 | 0 | 81.26 | 0 | 38.65 | 0 | 50.77 | 0 | 47.08 | 0 | 93.42 | 0 | 55.63 | 0 | 25.89 | 34.09 | 83.13 | 96.75 | 154.41 | 140.97 | 113.19 | 67.15 | 140.04 | -174.21 | -148.66 | -152.07 | 148.99 | 145.08 | 64.32 | 58.79 | -38.41 | 67.56 | -56.32 | 174.53 | -123.92 | -163.05 | 56.32 | 57.34 | 80.55 | -61.44 | 90 | 34.39 | 161.56 | 54.26 | 96.35 | 18.75 | 120.97 | 69.71 | 126.87 | 90.17 | 116.57 | 73.13 | 158.2 | 52.46 | -153.3 | 132.75 | 105.79 | -92.84 | 116.32 | 121.32 | 105.9 | 137.58 | 156.82 | 153.35 | 71.43 | -173.66 | -129.74 | 121.56 | 101.86 | 126.87 | 158.6 | 104.69 | 154.19 | 67.63 | -163.52 | 156.79 | 152.62 | 90 | -153.48 | 108.44 | 153.92 | 90 | 114.86 | -90 | 100.23 | -180 | 89.11 | 90 | 96.87 | -180 | -148.39 | 90
2020-10-06 | 18:29 | -158.37 | 110.58 | -165.12 | 125.22 | 108.57 | -52.76 | 175.23 | 102.21 | 60.12 | -156.37 | -166.9 | 177 | 135.44 | 111.25 | 79.37 | 43.09 | -135.01 | 152.07 | -180 | 125.02 | -170.55 | 159.26 | -174.81 | -27.43 | -180 | 120.49 | -180 | 81.78 | 0 | 53.4 | 0 | 39.16 | 0 | 47.62 | 0 | 91.35 | 0 | 85.27 | 0 | 67.88 | 46.98 | 99.03 | 90.31 | -21.26 | 142.87 | 121.83 | 67.6 | 153.45 | -153.41 | 124.17 | 157.59 | 161.1 | -159.56 | 92.35 | 71.51 | -32.74 | 83.97 | 164.06 | -111.53 | 104.04 | -132.23 | -180 | 111.57 | 0 | -44.33 | 0 | -30.6 | 90 | 49 | 0 | -124.71 | 0 | 80.69 | 0 | 124.75 | 0 | -12.93 | 0 | -0.5 | -164.93 | 144.42 | 106.35 | -63.09 | 77.14 | 117.06 | 98.81 | 128.9 | -175.14 | 127.88 | 116.37 | -146.27 | 164.37 | 149.82 | 127.33 | 135.92 | 166.2 | -130.59 | 166.47 | 175.06 | 123.01 | 171.47 | 159.38 | 90 | -117.41 | 90 | 142.52 | -180 | 138.29 | -114.44 | 102.04 | 0 | 87.56 | 90 | 66.56 | -180 | -122.6 | 90
2020-10-06 | 18:30 | -164.55 | 99.68 | -147.95 | 128.45 | 119.25 | -12.44 | -165.11 | 49 | -23.62 | -135.22 | 161.43 | 171.2 | -56.32 | 135.8 | 60.25 | 42.93 | -161.56 | 124.63 | 90 | 122.14 | -68.95 | 89.03 | -90 | -108.24 | -180 | 87.66 | 90 | 91.84 | 0 | 80.78 | 0 | 75.7 | 0 | -46.44 | 0 | 100 | 0 | 73.16 | 0 | 50.62 | 56.46 | 101.58 | 93.08 | -105.22 | 128.84 | 144.61 | 86.49 | -172.24 | 65.98 | 140.24 | 130.89 | 149.12 | 92.85 | 79.6 | 69.83 | 86.65 | 168.26 | -180 | 168.5 | 39.61 | -133.17 | -90 | 46.62 | 0 | -92.97 | 0 | -47.28 | 0 | 104.07 | 0 | 52.76 | 0 | 108.6 | 0 | 27.95 | 0 | -140.74 | 0 | 39.03 | 136.53 | 151.26 | 110.18 | -104.82 | 60.64 | 88.68 | 87.37 | 139.69 | -175.76 | 157.36 | 125 | -94.44 | 157.58 | 150.33 | 130.95 | 128.64 | 168.56 | -161.57 | -169.11 | 176.31 | 34.11 | -128.65 | 149.59 | 90 | -148.03 | 90 | 79.7 | -180 | 98.05 | 172.87 | 50.11 | -180 | 34.43 | 94.41 | 0.56 | -180 | 5.4 | -63.43
2020-10-06 | 18:31 | -137.57 | 87.99 | -179.66 | 124.99 | 65.68 | -107.8 | 179.01 | 149.63 | -87.29 | -164.66 | 175.56 | 132.18 | 19.88 | 120.78 | -49.39 | 47.95 | 120.97 | 123.24 | -180 | 131.05 | 169.87 | 99.14 | 90 | 105.58 | 0 | 67.26 | -180 | 18.26 | 0 | 96.43 | 0 | 93.25 | 0 | 79.56 | 0 | 84.37 | 0 | 1.91 | 0 | -63.57 | 66.54 | 109.15 | 105.95 | 161.24 | 33.99 | 16.34 | 84.9 | 172.13 | 168.72 | 145.23 | 122.42 | 88.89 | 23.92 | 91.06 | 79.63 | 92.96 | 107.33 | 102.53 | 155.25 | -158.2 | 124.5 | -90 | 132.25 | 90 | 139.71 | 90 | 63.52 | 0 | 62.83 | 0 | 60.23 | 0 | -114.14 | 0 | 157.61 | 0 | 135.41 | 0 | -8.22 | 58.54 | 139.79 | 114.77 | 170.28 | 72.4 | 90 | 64.04 | -176.61 | -151.96 | -171.09 | 125.29 | -90 | -175.56 | 147.77 | 108.08 | 133.87 | 126.91 | -177.46 | -177.32 | 177.26 | 158.4 | -180 | 57.5 | 96.35 | -173.08 | 90 | 114.58 | 0 | 90.71 | 165.96 | 54.72 | -180 | 41.97 | 90 | 64.4 | -180 | -172.76 | 0
2020-10-06 | 18:32 | -116.03 | 88.79 | 154.85 | 116.45 | 17.31 | -91.73 | 172.37 | 54.65 | 179.78 | 173.63 | 159.44 | 94.44 | -135 | 172.69 | 81.04 | 42.94 | 145.85 | 2.97 | -180 | 121.98 | -112.47 | 132.17 | -161.56 | 168.34 | 0 | 71.49 | 0 | 127.88 | 0 | 93.89 | 0 | 40.29 | 0 | 17.68 | 0 | 88.7 | 0 | -41.78 | 0 | -65.98 | 66.11 | 117.97 | 100.15 | 174.57 | 54.61 | 53.78 | 109.86 | -105.2 | 111.19 | 159.08 | 114.53 | 141.33 | 53.4 | 53.81 | 81.27 | 109.98 | 75.41 | -90 | 73.25 | -14.74 | 120.7 | 0 | 37.18 | 0 | 120.15 | 0 | 20.47 | 0 | 54.37 | 0 | 31.72 | 0 | 168.25 | 0 | 156.38 | 0 | 85.59 | 0 | -41.81 | 108.76 | 136.89 | 109.87 | -137.01 | 79.92 | 103.4 | 32.73 | -117.07 | 163.24 | 162.46 | 115.81 | -119.93 | -76.22 | 146 | 97.63 | 169.81 | 75.26 | 25.02 | -154.5 | -176.42 | 174.19 | -162.68 | -70.05 | -176.42 | 154.5 | 90 | 74.82 | 0 | 8.16 | 90 | -70.59 | -180 | 99.44 | 90 | 117.03 | 161.56 | 54.1 | 0
2020-10-06 | 18:33 | -118.8 | 91.92 | -174.28 | 113.95 | 27.05 | -78.93 | -166.34 | 178.87 | -139.93 | 164.13 | 125.72 | 92.93 | -143.13 | -169.9 | 53.13 | 84.55 | -153.43 | 22.4 | 0 | 80.76 | -90 | 48.15 | 0 | -169.42 | 0 | 58.44 | -180 | 105.98 | 0 | 82.12 | 0 | 92.64 | 0 | 56.26 | 0 | 98.2 | 0 | 83.43 | 0 | -151.5 | 61.04 | 162.69 | 96.67 | -155.86 | 57.44 | -26.57 | 125.27 | -175.33 | 120.14 | 149.26 | 100.71 | 137.49 | 49.2 | 94.55 | 93.14 | 117.3 | 168.99 | 91.42 | 89.81 | 152.59 | 138.42 | -90 | 25.3 | 0 | 98.41 | 0 | 17.07 | 0 | 32.41 | 0 | 63.21 | 0 | 114.26 | 0 | -92.36 | 0 | 108.97 | 0 | 43.17 | 141.79 | 137.19 | 109.78 | 65.77 | 107.73 | 88.67 | 93.54 | 179.57 | 98.4 | 171.42 | 90.26 | -166.16 | -106.24 | 88.53 | 168.74 | 171.39 | 127.63 | -180 | 101.12 | 94.58 | 73.13 | -175.23 | -130.25 | -180 | 156.46 | 90 | 117.86 | -180 | -179.16 | -180 | 77.82 | 0 | -152.25 | 90 | 70.58 | 174.81 | -49.76 | 123.68

## Колебания
Дата | Время | UN |  |  | UA |  |  | UB |  |  | UC |  |  | UAB |  |  | UBC |  |  | UCA |  |  | Дата | Время | PLt
|  | PSt | dU | FU | PSt | dU | FU | PSt | dU | FU | PSt | dU | FU | PSt | dU | FU | PSt | dU | FU | PSt | dU | FU |  |  | UA | UB | UC | UN | UAB | UBC | UCA
2020-10-05 | 18:30 | 0 | 0 | 0 | 0.87862 | 0.29 | 21 | 0.56697 | 0.32 | 11.05 | 0.51096 | 0.3 | 11.3 | 0.24039 | 0.31 | 2.35 | 0.35912 | 0.32 | 2.6 | 0.1977 | 0.3 | 1.2 | 2020-10-05 | 18:30 | 0.92618 | 0.69316 | 0.47293 | 0 | 0.2731 | 0.36416 | 0.23767
2020-10-05 | 18:40 | 0 | 0 | 0 | 0.91427 | 0.3 | 34.25 | 0.64918 | 0.33 | 18.45 | 0.47272 | 0.31 | 16.45 | 0.27059 | 0.31 | 4.35 | 0.35648 | 0.31 | 5.65 | 0.25228 | 0.3 | 2.85 |  | 20:30 | 0.43832 | 0.375 | 0.3607 | 0 | 0.24833 | 0.37735 | 0.25191
2020-10-05 | 18:50 | 0 | 0 | 0 | 0.73353 | 0.3 | 17.7 | 0.54922 | 0.32 | 12.65 | 0.43373 | 0.31 | 13.3 | 0.25896 | 0.31 | 2.3 | 0.34265 | 0.31 | 4.35 | 0.2319 | 0.3 | 2.2 |  | 22:30 | 0.34378 | 0.31528 | 0.3158 | 0 | 0.22941 | 0.33043 | 0.21622
2020-10-05 | 19:00 | 0 | 0 | 0 | 1.1045 | 0.37 | 38.5 | 0.81446 | 0.35 | 30.05 | 0.52048 | 0.31 | 23.7 | 0.25946 | 0.3 | 4.65 | 0.33198 | 0.3 | 5.35 | 0.21534 | 0.3 | 3.65 |  | 24:30 | 0.34035 | 0.29572 | 0.31486 | 0 | 0.2166 | 0.33964 | 0.21519
2020-10-05 | 19:10 | 0 | 0 | 0 | 1.1442 | 0.39 | 44.85 | 0.80556 | 0.36 | 31.2 | 0.53618 | 0.31 | 27.05 | 0.27001 | 0.3 | 5.55 | 0.32665 | 0.3 | 5.9 | 0.21081 | 0.31 | 3.1 |  | 26:30 | 0.33567 | 0.29768 | 0.31251 | 0 | 0.21872 | 0.32507 | 0.20416
2020-10-05 | 19:20 | 0 | 0 | 0 | 1.0284 | 0.39 | 37.25 | 0.91089 | 0.37 | 29.45 | 0.53741 | 0.31 | 24.4 | 0.30418 | 0.31 | 5.95 | 0.37507 | 0.31 | 5.55 | 0.24408 | 0.31 | 3.35 |  | 28:30 | 0.37568 | 0.30308 | 0.31122 | 0 | 0.234 | 0.31029 | 0.26508
2020-10-05 | 19:30 | 0 | 0 | 0 | 0.36279 | 0.3 | 11.4 | 0.30762 | 0.32 | 7.65 | 0.32134 | 0.3 | 9.4 | 0.22852 | 0.31 | 3.45 | 0.35019 | 0.31 | 5.1 | 0.22283 | 0.3 | 2.8 |  | 30:30 | 0.39448 | 0.36575 | 0.36297 | 0 | 0.27895 | 0.36096 | 0.27756
2020-10-05 | 19:40 | 0 | 0 | 0 | 0.4023 | 0.31 | 8.6 | 0.3449 | 0.32 | 7.75 | 0.33281 | 0.3 | 7.55 | 0.27078 | 0.33 | 3.05 | 0.36426 | 0.31 | 4.3 | 0.2729 | 0.32 | 2.45 |  | 32:30 | 0.61226 | 0.47475 | 0.94774 | 0 | 0.28365 | 0.5147 | 0.99093
2020-10-05 | 19:50 | 0 | 0 | 0 | 0.79846 | 0.33 | 20.7 | 0.61804 | 0.33 | 15.45 | 0.38765 | 0.3 | 11.05 | 0.27057 | 0.31 | 4.65 | 0.35119 | 0.3 | 4.55 | 0.24401 | 0.3 | 3.05 |  | 34:30 | 0.37732 | 0.35383 | 0.36227 | 0 | 0.27111 | 0.37485 | 0.27432
2020-10-05 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 1.0727 | 0.39 | 29.5 | 0.78425 | 0.35 | 22.35 | 0.47311 | 0.3 | 17.55 | 0.26928 | 0.31 | 4.4 | 0.35867 | 0.3 | 4.15 | 0.22846 | 0.3 | 2.75 |  | 36:30 | 0.37944 | 0.41547 | 0.44291 | 0 | 0.27049 | 0.35529 | 0.30113
2020-10-05 | 20:10 | 0 | 0 | 0 | 0.67078 | 0.35 | 14.15 | 0.52095 | 0.35 | 11.15 | 0.38892 | 0.3 | 10.8 | 0.25514 | 0.31 | 3.75 | 0.38093 | 0.32 | 3.8 | 0.27078 | 0.31 | 3.4 |  | 38:30 | 0.39573 | 0.45989 | 0.4656 | 0 | 0.29548 | 0.36152 | 0.28104
2020-10-05 | 20:20 | 0 | 0 | 0 | 1.1711 | 0.37 | 65.4 | 0.85553 | 0.35 | 51.15 | 0.58996 | 0.3 | 42.25 | 0.34295 | 0.31 | 7.05 | 0.44391 | 0.32 | 5.35 | 0.23664 | 0.3 | 3.85 |  | 40:30 | 0.42507 | 0.63914 | 0.47839 | 0 | 0.25739 | 0.38454 | 0.25853
2020-10-05 | 20:30 | 0 | 0 | 0 | 0.8073 | 0.35 | 16.55 | 0.5713 | 0.33 | 12 | 0.42753 | 0.3 | 11.3 | 0.22205 | 0.3 | 3.15 | 0.34154 | 0.3 | 3.3 | 0.20065 | 0.29 | 2.2
2020-10-05 | 20:40 | 0 | 0 | 0 | 0.39654 | 0.32 | 10.85 | 0.31953 | 0.3 | 8.05 | 0.33841 | 0.3 | 11.2 | 0.22965 | 0.3 | 3.45 | 0.337 | 0.3 | 4.75 | 0.22354 | 0.3 | 2.9
2020-10-05 | 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0.34797 | 0.31 | 9 | 0.37372 | 0.32 | 6.7 | 0.30022 | 0.3 | 8.8 | 0.21671 | 0.29 | 3.6 | 0.32179 | 0.29 | 3.45 | 0.2194 | 0.29 | 2.85
2020-10-05 | 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0.40623 | 0.32 | 10.25 | 0.35272 | 0.31 | 6.95 | 0.36112 | 0.31 | 8.4 | 0.28861 | 0.31 | 3.85 | 0.36783 | 0.31 | 4.7 | 0.27057 | 0.31 | 3.35
2020-10-05 | 21:10 | 0 | 0 | 0 | 0.371 | 0.31 | 8.85 | 0.35405 | 0.31 | 7.7 | 0.33426 | 0.31 | 8.2 | 0.25184 | 0.31 | 3.05 | 0.36548 | 0.31 | 4.1 | 0.18947 | 0.3 | 2.3
2020-10-05 | 21:20 | 0 | 0 | 0 | 0.35501 | 0.31 | 9.1 | 0.28103 | 0.3 | 6.6 | 0.28371 | 0.3 | 8.5 | 0.19072 | 0.3 | 2.65 | 0.30799 | 0.29 | 3.7 | 0.26759 | 0.32 | 3.15
2020-10-05 | 21:30 | 0 | 0 | 0 | 0.34915 | 0.31 | 8.7 | 0.28463 | 0.3 | 6 | 0.28834 | 0.3 | 8.9 | 0.24475 | 0.29 | 1.9 | 0.31846 | 0.3 | 3.4 | 0.24883 | 0.31 | 2.35
2020-10-05 | 21:40 | 0 | 0 | 0 | 0.41071 | 0.31 | 12.25 | 0.41211 | 0.31 | 10.6 | 0.43607 | 0.31 | 12.75 | 0.33134 | 0.31 | 4.9 | 0.46731 | 0.32 | 7.55 | 0.29454 | 0.3 | 5.05
2020-10-05 | 21:50 | 0 | 0 | 0 | 0.33097 | 0.3 | 7.8 | 0.31233 | 0.3 | 9.35 | 0.36642 | 0.3 | 11.1 | 0.21935 | 0.3 | 2.8 | 0.3671 | 0.31 | 4.1 | 0.25259 | 0.29 | 2.7
2020-10-05 | 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0.34266 | 0.31 | 8.15 | 0.36185 | 0.31 | 8.4 | 0.38387 | 0.3 | 10.2 | 0.22214 | 0.31 | 3.05 | 0.44822 | 0.36 | 3.35 | 0.23335 | 0.3 | 2.2
2020-10-05 | 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0.38504 | 0.33 | 8.05 | 0.36984 | 0.31 | 9.65 | 0.40344 | 0.31 | 11.55 | 0.26997 | 0.33 | 2.1 | 0.43112 | 0.34 | 3.4 | 0.30633 | 0.33 | 3.05
2020-10-05 | 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0.32389 | 0.31 | 6.25 | 0.30932 | 0.3 | 6.65 | 0.32259 | 0.3 | 7.95 | 0.22466 | 0.31 | 2.1 | 0.37217 | 0.31 | 3.9 | 0.26071 | 0.32 | 2.45
2020-10-05 | 22:30 | 0 | 0 | 0 | 0.36294 | 0.32 | 7.95 | 0.36106 | 0.31 | 7.65 | 0.3361 | 0.3 | 9.9 | 0.21802 | 0.32 | 2 | 0.34832 | 0.31 | 4.5 | 0.23435 | 0.31 | 2.2
2020-10-05 | 22:40 | 0 | 0 | 0 | 0.34054 | 0.31 | 8.35 | 0.31484 | 0.31 | 7.35 | 0.33135 | 0.3 | 9.75 | 0.23525 | 0.31 | 2.2 | 0.34913 | 0.3 | 3.35 | 0.22862 | 0.31 | 2.3
2020-10-05 | 22:50 | 0 | 0 | 0 | 0.31774 | 0.31 | 7.25 | 0.30535 | 0.31 | 6.25 | 0.30229 | 0.3 | 8.4 | 0.22395 | 0.31 | 2.55 | 0.31412 | 0.29 | 3.45 | 0.18963 | 0.3 | 2.35
2020-10-05 | 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0.3507 | 0.31 | 7.5 | 0.31061 | 0.3 | 7.8 | 0.34259 | 0.3 | 9.85 | 0.24029 | 0.3 | 2.55 | 0.33653 | 0.31 | 3.65 | 0.25088 | 0.31 | 2.3
2020-10-05 | 23:10 | 0 | 0 | 0 | 0.33037 | 0.31 | 8.45 | 0.31259 | 0.3 | 7 | 0.3101 | 0.31 | 8.1 | 0.25883 | 0.32 | 2.85 | 0.30865 | 0.3 | 3.2 | 0.1808 | 0.29 | 2.15
2020-10-05 | 23:20 | 0 | 0 | 0 | 0.34026 | 0.31 | 7.5 | 0.30599 | 0.31 | 7 | 0.2987 | 0.3 | 7.95 | 0.23539 | 0.31 | 2.35 | 0.33213 | 0.3 | 3.6 | 0.19919 | 0.29 | 1.9
2020-10-05 | 23:30 | 0 | 0 | 0 | 0.3292 | 0.3 | 6.8 | 0.28857 | 0.31 | 6.25 | 0.30809 | 0.3 | 8 | 0.21176 | 0.3 | 2.55 | 0.31846 | 0.3 | 3.55 | 0.19496 | 0.29 | 2.35
2020-10-05 | 23:40 | 0 | 0 | 0 | 0.35168 | 0.3 | 8.6 | 0.31928 | 0.31 | 7.65 | 0.32069 | 0.3 | 8.25 | 0.20975 | 0.31 | 1.55 | 0.34046 | 0.31 | 3.45 | 0.2224 | 0.31 | 2.15
2020-10-05 | 23:50 | 0 | 0 | 0 | 0.34148 | 0.3 | 8.85 | 0.31597 | 0.31 | 8.5 | 0.29046 | 0.3 | 7.85 | 0.21573 | 0.31 | 2.25 | 0.31288 | 0.3 | 3.55 | 0.18645 | 0.29 | 2.55
2020-10-05 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.32844 | 0.3 | 7.05 | 0.30667 | 0.31 | 7.55 | 0.28033 | 0.3 | 7.25 | 0.22117 | 0.3 | 2.35 | 0.30955 | 0.3 | 3.65 | 0.18555 | 0.29 | 1.85
2020-10-05 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 0.35031 | 0.3 | 9.8 | 0.32241 | 0.31 | 7.9 | 0.3279 | 0.3 | 7.05 | 0.24905 | 0.3 | 2.35 | 0.3545 | 0.31 | 3.8 | 0.22495 | 0.3 | 2.4
2020-10-05 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 0.37366 | 0.31 | 8.9 | 0.30968 | 0.31 | 6.9 | 0.32792 | 0.3 | 7.25 | 0.22233 | 0.31 | 2.3 | 0.33132 | 0.3 | 2.8 | 0.25912 | 0.32 | 2.3
2020-10-05 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 0.39038 | 0.31 | 7.5 | 0.3 | 0.31 | 7.15 | 0.31437 | 0.3 | 7.6 | 0.23393 | 0.31 | 2.55 | 0.31048 | 0.29 | 3 | 0.20801 | 0.29 | 2.35
2020-10-05 | 0:40 | 0 | 0 | 0 | 0.31533 | 0.3 | 6.65 | 0.3045 | 0.31 | 6.8 | 0.36685 | 0.3 | 7.4 | 0.17333 | 0.3 | 2.4 | 0.41117 | 0.31 | 3.2 | 0.22379 | 0.31 | 2.55
2020-10-05 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 0.32364 | 0.3 | 6.45 | 0.30144 | 0.31 | 6.7 | 0.33815 | 0.3 | 6.15 | 0.18919 | 0.3 | 2.9 | 0.38404 | 0.29 | 2.85 | 0.25438 | 0.29 | 2.45
2020-10-05 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0.32688 | 0.3 | 2.15 | 0.30736 | 0.31 | 6.75 | 0.29192 | 0.3 | 7.4 | 0.20164 | 0.3 | 3.15 | 0.30576 | 0 | 0 | 0.1751 | 0.31 | 0.7
2020-10-05 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 0.3318 | 0.31 | 6.4 | 0.30675 | 0.31 | 7.35 | 0.33724 | 0.31 | 6 | 0.2179 | 0.31 | 2.3 | 0.35158 | 0.32 | 3.1 | 0.20272 | 0.31 | 1.85
2020-10-05 | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 0.35399 | 0.3 | 6.65 | 0.3317 | 0.32 | 5.35 | 0.28491 | 0.3 | 6.85 | 0.18433 | 0.29 | 1.85 | 0.3055 | 0.29 | 2.5 | 0.18644 | 0.29 | 2.35
2020-10-05 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 0.35147 | 0.31 | 7.5 | 0.28922 | 0.31 | 5.35 | 0.32148 | 0.31 | 7.3 | 0.2359 | 0.31 | 2.5 | 0.35003 | 0.3 | 3.2 | 0.23916 | 0.32 | 2.75
2020-10-05 | 1:40 | 0 | 0 | 0 | 0.34019 | 0.3 | 7.1 | 0.28006 | 0.31 | 4.3 | 0.27974 | 0.3 | 5.2 | 0.25738 | 0.32 | 2.8 | 0.31423 | 0.29 | 2.85 | 0.19221 | 0.3 | 2.4
2020-10-05 | 1:50 | 0 | 0 | 0 | 0.32758 | 0.3 | 6.1 | 0.28365 | 0.31 | 4.75 | 0.30032 | 0.3 | 6.8 | 0.19362 | 0.3 | 2.15 | 0.34191 | 0.3 | 2.4 | 0.21223 | 0.31 | 2.05
2020-10-05 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0.33545 | 0.31 | 6.65 | 0.26152 | 0.31 | 4.5 | 0.30317 | 0.3 | 8.3 | 0.17826 | 0.29 | 1.85 | 0.3094 | 0.29 | 2.5 | 0.242 | 0.32 | 2.2
2020-10-05 | 2:10 | 0 | 0 | 0 | 0.32278 | 0.31 | 6.95 | 0.27671 | 0.31 | 5.7 | 0.28407 | 0.29 | 7.45 | 0.21724 | 0.31 | 2.5 | 0.30113 | 0.29 | 2.8 | 0.19875 | 0.3 | 2.25
2020-10-05 | 2:20 | 0 | 0 | 0 | 0.35095 | 0.31 | 5.55 | 0.29347 | 0.32 | 5.25 | 0.33059 | 0.3 | 7.9 | 0.26685 | 0.31 | 1.9 | 0.34958 | 0.3 | 3.85 | 0.21809 | 0.3 | 1.95
2020-10-05 | 2:30 | 0 | 0 | 0 | 0.36098 | 0.31 | 8.35 | 0.26192 | 0.31 | 5.5 | 0.30934 | 0.3 | 7.8 | 0.22052 | 0.3 | 2.7 | 0.30504 | 0.29 | 2.85 | 0.25194 | 0.32 | 2.4
2020-10-05 | 2:40 | 0 | 0 | 0 | 0.3099 | 0.3 | 6.45 | 0.28369 | 0.31 | 5.55 | 0.29517 | 0.29 | 6.3 | 0.19448 | 0.3 | 2.25 | 0.30346 | 0.29 | 2.5 | 0.16566 | 0.28 | 2
2020-10-05 | 2:50 | 0 | 0 | 0 | 0.35965 | 0.32 | 5.85 | 0.32417 | 0.32 | 5.05 | 0.30328 | 0.3 | 6.9 | 0.19232 | 0.3 | 2.3 | 0.29897 | 0.29 | 2.55 | 0.266 | 0.33 | 2.3
2020-10-05 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0.30792 | 0.31 | 5.35 | 0.27026 | 0.3 | 4.4 | 0.31022 | 0.29 | 7.75 | 0.17041 | 0.3 | 1.6 | 0.31018 | 0.29 | 2.55 | 0.15356 | 0.29 | 1.55
2020-10-05 | 3:10 | 0 | 0 | 0 | 0.32856 | 0.31 | 6.8 | 0.33649 | 0.32 | 5.05 | 0.29603 | 0.29 | 6.8 | 0.30427 | 0.32 | 2.5 | 0.33432 | 0.29 | 3.35 | 0.17924 | 0.29 | 1.6
2020-10-05 | 3:20 | 0 | 0 | 0 | 0.30824 | 0.31 | 5.8 | 0.29152 | 0.31 | 4.95 | 0.30322 | 0.29 | 7.4 | 0.17156 | 0.31 | 2.05 | 0.29795 | 0.29 | 2.05 | 0.14882 | 0.28 | 1
2020-10-05 | 3:30 | 0 | 0 | 0 | 0.3274 | 0.3 | 6.95 | 0.28947 | 0.31 | 4.9 | 0.31812 | 0.3 | 6.3 | 0.1842 | 0.3 | 2.85 | 0.33526 | 0.3 | 2.9 | 0.17344 | 0.29 | 1.7
2020-10-05 | 3:40 | 0 | 0 | 0 | 0.34571 | 0.31 | 5.8 | 0.27979 | 0.31 | 4.7 | 0.31059 | 0.3 | 7.25 | 0.18027 | 0.3 | 1.95 | 0.3217 | 0.3 | 2.35 | 0.25628 | 0.33 | 1.6
2020-10-05 | 3:50 | 0 | 0 | 0 | 0.36937 | 0.31 | 7.2 | 0.34903 | 0.33 | 5.95 | 0.38095 | 0.31 | 7.15 | 0.22043 | 0.3 | 2.55 | 0.40938 | 0.32 | 3.65 | 0.24343 | 0.29 | 1.95
2020-10-05 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0.34216 | 0.31 | 7.2 | 0.30358 | 0.32 | 5.85 | 0.30091 | 0.3 | 6.35 | 0.26222 | 0.32 | 2.15 | 0.32098 | 0.3 | 2.4 | 0.17505 | 0.29 | 1.75
2020-10-05 | 4:10 | 0 | 0 | 0 | 0.33743 | 0.31 | 6.55 | 0.28549 | 0.31 | 4.75 | 0.31159 | 0.3 | 6.3 | 0.24069 | 0.31 | 2.15 | 0.30991 | 0.3 | 3.15 | 0.16709 | 0.28 | 1.3
2020-10-05 | 4:20 | 0 | 0 | 0 | 0.31519 | 0.3 | 6.2 | 0.26743 | 0.3 | 4.3 | 0.29015 | 0.3 | 4.95 | 0.19498 | 0.29 | 2.05 | 0.32102 | 0.3 | 2.85 | 0.15299 | 0.29 | 1.25
2020-10-05 | 4:30 | 0 | 0 | 0 | 0.32841 | 0.31 | 4.55 | 0.2741 | 0.31 | 4.45 | 0.30475 | 0.3 | 5.7 | 0.18347 | 0.3 | 1.6 | 0.30227 | 0.3 | 2.55 | 0.21977 | 0.33 | 1.35
2020-10-05 | 4:40 | 0 | 0 | 0 | 0.35753 | 0.31 | 5.85 | 0.31606 | 0.31 | 4.8 | 0.29626 | 0.3 | 5.5 | 0.31013 | 0.32 | 1.85 | 0.31657 | 0.3 | 2.4 | 0.17225 | 0.29 | 1.45
2020-10-05 | 4:50 | 0 | 0 | 0 | 0.32409 | 0.31 | 5.5 | 0.25753 | 0.31 | 3.9 | 0.27232 | 0.29 | 5.3 | 0.17256 | 0.29 | 1.2 | 0.29435 | 0.28 | 2.2 | 0.18756 | 0.29 | 1.5
2020-10-05 | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0.36144 | 0.31 | 5.75 | 0.29314 | 0.31 | 5.4 | 0.28653 | 0.3 | 5.5 | 0.23402 | 0.32 | 2.1 | 0.29546 | 0.29 | 1.65 | 0.16329 | 0.29 | 1.45
2020-10-05 | 5:10 | 0 | 0 | 0 | 0.30858 | 0.3 | 5.8 | 0.2592 | 0.31 | 3.65 | 0.26592 | 0.29 | 3.9 | 0.16826 | 0.3 | 1.85 | 0.28283 | 0.29 | 2 | 0.15607 | 0.3 | 1.35
2020-10-05 | 5:20 | 0 | 0 | 0 | 0.33227 | 0.31 | 5.55 | 0.29665 | 0.31 | 4.5 | 0.30357 | 0.3 | 5.1 | 0.22321 | 0.31 | 1.5 | 0.29761 | 0.29 | 1.6 | 0.15022 | 0.29 | 1.3
2020-10-05 | 5:30 | 0 | 0 | 0 | 0.39509 | 0.31 | 7.2 | 0.30835 | 0.32 | 4.95 | 0.32017 | 0.31 | 6.2 | 0.2561 | 0.31 | 1.85 | 0.34135 | 0.31 | 2.75 | 0.20953 | 0.3 | 1.55
2020-10-05 | 5:40 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0.33 | 6.5 | 0.26592 | 0.32 | 3.5 | 0.37774 | 0.32 | 5.3 | 0.22627 | 0.31 | 2.15 | 0.31444 | 0.31 | 2.65 | 0.49941 | 0.39 | 1.55
2020-10-05 | 5:50 | 0 | 0 | 0 | 0.42043 | 0.32 | 6.15 | 0.29257 | 0.33 | 3.35 | 0.33913 | 0.32 | 5.85 | 0.26989 | 0.33 | 2.35 | 0.3427 | 0.34 | 1.6 | 0.31701 | 0.38 | 1.35
2020-10-05 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0.39037 | 0.31 | 7.05 | 0.41298 | 0.33 | 5.5 | 0.29301 | 0.3 | 7.05 | 0.21028 | 0.31 | 2.1 | 0.29636 | 0.3 | 2.4 | 0.16138 | 0.3 | 1.45
2020-10-05 | 6:10 | 0 | 0 | 0 | 0.39413 | 0.31 | 6.2 | 0.28712 | 0.31 | 5.2 | 0.33015 | 0.31 | 6.1 | 0.20002 | 0.3 | 1.7 | 0.29373 | 0.31 | 2 | 0.22542 | 0.31 | 1.75
2020-10-05 | 6:20 | 0 | 0 | 0 | 0.34349 | 0.3 | 6.3 | 0.3067 | 0.32 | 5.1 | 0.31098 | 0.31 | 5.7 | 0.26485 | 0.33 | 1.85 | 0.33136 | 0.3 | 2.5 | 0.20304 | 0.29 | 1.95
2020-10-05 | 6:30 | 0 | 0 | 0 | 0.33292 | 0.3 | 5.7 | 0.30444 | 0.31 | 6.55 | 0.27143 | 0.3 | 5.5 | 0.23951 | 0.3 | 2.4 | 0.31641 | 0.3 | 3.75 | 0.2021 | 0.29 | 2.25
2020-10-05 | 6:40 | 0 | 0 | 0 | 0.38132 | 0.31 | 7.85 | 0.3093 | 0.32 | 6.7 | 0.32253 | 0.31 | 5.65 | 0.18012 | 0.3 | 1.45 | 0.33742 | 0.32 | 3.3 | 0.20379 | 0.3 | 1.65
2020-10-05 | 6:50 | 0 | 0 | 0 | 0.38091 | 0.31 | 8.05 | 0.34864 | 0.31 | 6.85 | 0.30164 | 0.31 | 6.05 | 0.19416 | 0.29 | 1.5 | 0.28781 | 0.3 | 1.8 | 0.25819 | 0.31 | 1.55
2020-10-05 | 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0.36614 | 0.31 | 6.75 | 0.38404 | 0.33 | 6.8 | 0.31602 | 0.32 | 4.95 | 0.23315 | 0.3 | 2.4 | 0.34729 | 0.32 | 2.2 | 0.17865 | 0.29 | 1.2
2020-10-05 | 7:10 | 0 | 0 | 0 | 0.46373 | 0.31 | 9.45 | 0.43999 | 0.32 | 7.2 | 0.42479 | 0.33 | 6.2 | 0.37071 | 0.35 | 1.85 | 0.44002 | 0.35 | 2.35 | 0.37186 | 0.34 | 2.3
2020-10-05 | 7:20 | 0 | 0 | 0 | 0.34169 | 0.3 | 9.1 | 0.33517 | 0.3 | 8.2 | 0.34948 | 0.31 | 8.85 | 0.18631 | 0.29 | 2.1 | 0.33242 | 0.3 | 3.95 | 0.21578 | 0.31 | 3.05
2020-10-05 | 7:30 | 0 | 0 | 0 | 0.4133 | 0.3 | 8.75 | 0.35187 | 0.3 | 8.15 | 0.32212 | 0.31 | 8 | 0.27376 | 0.3 | 2.35 | 0.30474 | 0.29 | 3.2 | 0.30019 | 0.29 | 2.25
2020-10-05 | 7:40 | 0 | 0 | 0 | 0.33897 | 0.3 | 8.35 | 0.31376 | 0.3 | 8 | 0.30663 | 0.3 | 7.75 | 0.17677 | 0.29 | 2.3 | 0.29311 | 0.29 | 2.9 | 0.16401 | 0.29 | 1.55
2020-10-05 | 7:50 | 0 | 0 | 0 | 0.4971 | 0.32 | 8.05 | 0.46876 | 0.32 | 6.55 | 0.50838 | 0.33 | 7.25 | 0.42831 | 0.37 | 2.15 | 0.5048 | 0.34 | 2.55 | 0.42624 | 0.37 | 1.75
2020-10-05 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 0.39026 | 0.31 | 9.05 | 0.32733 | 0.3 | 8.15 | 0.36389 | 0.31 | 10.2 | 0.23603 | 0.31 | 2.6 | 0.31432 | 0.29 | 3.5 | 0.24182 | 0.29 | 2.4
2020-10-05 | 8:10 | 0 | 0 | 0 | 0.40118 | 0.31 | 9.25 | 0.38111 | 0.31 | 9.15 | 0.3639 | 0.31 | 8.2 | 0.31258 | 0.32 | 3.4 | 0.37797 | 0.31 | 3.55 | 0.25006 | 0.31 | 2.55
2020-10-05 | 8:20 | 0 | 0 | 0 | 0.35292 | 0.31 | 8.95 | 0.34084 | 0.3 | 6.95 | 0.37304 | 0.32 | 9.55 | 0.24762 | 0.31 | 3.15 | 0.34047 | 0.31 | 3.4 | 0.25618 | 0.3 | 3.05
2020-10-05 | 8:30 | 0 | 0 | 0 | 0.39703 | 0.31 | 10.8 | 0.3716 | 0.31 | 9.65 | 0.36831 | 0.31 | 11.05 | 0.28712 | 0.31 | 3.9 | 0.40198 | 0.3 | 5.5 | 0.25823 | 0.3 | 3.25
2020-10-05 | 8:40 | 0 | 0 | 0 | 1.2807 | 0.36 | 12.85 | 0.46845 | 0.32 | 12.1 | 2.0742 | 0.4 | 11.15 | 0.38686 | 0.33 | 6.55 | 1.0135 | 0.37 | 8.5 | 2.2538 | 1.88 | 0.3
2020-10-05 | 8:50 | 0 | 0 | 0 | 0.34622 | 0.31 | 12.2 | 0.31476 | 0.31 | 10.2 | 0.33173 | 0.32 | 12.85 | 0.25742 | 0.31 | 5.55 | 0.35875 | 0.3 | 7 | 0.25135 | 0 | 0
2020-10-05 | 9:00 | 0 | 0 | 0 | 0.39081 | 0.32 | 14.15 | 0.36266 | 0.32 | 10.85 | 0.36084 | 0.31 | 13.7 | 0.28969 | 0.31 | 6.2 | 0.37 | 0.31 | 7.45 | 0.29508 | 0 | 0
2020-10-05 | 9:10 | 0 | 0 | 0 | 0.45665 | 0.31 | 10.2 | 0.90361 | 0.32 | 2.55 | 0.95494 | 0.32 | 3.6 | 0.3192 | 0.32 | 5.9 | 0.50476 | 0.32 | 7.75 | 0.31979 | 0 | 0
2020-10-05 | 9:20 | 0 | 0 | 0 | 0.361 | 0.31 | 11.95 | 0.31251 | 0 | 0 | 0.3367 | 0 | 0 | 0.23604 | 0.3 | 5.4 | 0.33707 | 0.3 | 8.2 | 0.23419 | 0 | 0
2020-10-05 | 9:30 | 0 | 0 | 0 | 0.37784 | 0.31 | 11.1 | 0.35145 | 0 | 0 | 0.38602 | 0 | 0 | 0.26026 | 0.31 | 4.75 | 0.3646 | 0.31 | 7.1 | 0.28308 | 0 | 0
2020-10-05 | 9:40 | 0 | 0 | 0 | 0.39988 | 0.32 | 12 | 0.39917 | 0 | 0 | 0.32582 | 0 | 0 | 0.23953 | 0.31 | 4.5 | 0.34023 | 0.3 | 7 | 0.25255 | 0 | 0
2020-10-05 | 9:50 | 0 | 0 | 0 | 0.41202 | 0.32 | 12.75 | 0.39599 | 0 | 0 | 0.34096 | 0 | 0 | 0.29106 | 0.32 | 4.7 | 0.36595 | 0.32 | 5.95 | 0.30066 | 0 | 0
2020-10-05 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0.3908 | 0.31 | 11.6 | 0.35618 | 0 | 0 | 0.32273 | 0 | 0 | 0.28913 | 0.31 | 4.85 | 0.36905 | 0.31 | 6.7 | 0.28912 | 0 | 0
2020-10-05 | 10:10 | 0 | 0 | 0 | 0.34454 | 0.31 | 10.15 | 0.3277 | 0 | 0 | 0.32995 | 0 | 0 | 0.25279 | 0.3 | 5.05 | 0.35431 | 0.3 | 6.5 | 0.25709 | 0 | 0
2020-10-05 | 10:20 | 0 | 0 | 0 | 0.3898 | 0.32 | 8.5 | 0.3214 | 0 | 0 | 0.3635 | 0 | 0 | 0.20724 | 0.3 | 3 | 0.3269 | 0.3 | 4.2 | 0.25118 | 0 | 0
2020-10-05 | 10:30 | 0 | 0 | 0 | 0.34616 | 0.3 | 10.05 | 0.2822 | 0 | 0 | 0.32322 | 0 | 0 | 0.20499 | 0.29 | 3.4 | 0.31712 | 0.3 | 3.85 | 0.21231 | 0 | 0
2020-10-05 | 10:40 | 0 | 0 | 0 | 0.41524 | 0.32 | 8.85 | 0.33101 | 0 | 0 | 0.36013 | 0 | 0 | 0.24731 | 0.31 | 3.15 | 0.33966 | 0.3 | 4.95 | 0.2383 | 0 | 0
2020-10-05 | 10:50 | 0 | 0 | 0 | 0.41864 | 0.31 | 12.75 | 0.39839 | 0 | 0 | 0.41203 | 0 | 0 | 0.32438 | 0.32 | 4.7 | 0.40464 | 0.31 | 7.15 | 0.32509 | 0 | 0
2020-10-05 | 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0.39132 | 0.31 | 13.05 | 0.37293 | 0 | 0 | 0.3907 | 0 | 0 | 0.27545 | 0.3 | 4.95 | 0.39868 | 0.31 | 7.2 | 0.30549 | 0 | 0
2020-10-05 | 11:10 | 0 | 0 | 0 | 0.41614 | 0.32 | 11.9 | 0.36358 | 0 | 0 | 0.34951 | 0 | 0 | 0.29682 | 0.32 | 4.8 | 0.34403 | 0.3 | 7.2 | 0.32321 | 0 | 0
2020-10-05 | 11:20 | 0 | 0 | 0 | 0.36093 | 0.3 | 10.3 | 0.33468 | 0 | 0 | 0.33767 | 0 | 0 | 0.2654 | 0.3 | 4.45 | 0.3632 | 0.3 | 6.9 | 0.26784 | 0 | 0
2020-10-05 | 11:30 | 0 | 0 | 0 | 0.40516 | 0.31 | 12.3 | 0.36431 | 0 | 0 | 0.36787 | 0 | 0 | 0.29533 | 0.31 | 5.9 | 0.39198 | 0.31 | 7.1 | 0.31272 | 0 | 0
2020-10-05 | 11:40 | 0 | 0 | 0 | 0.34987 | 0.3 | 9.9 | 0.32359 | 0 | 0 | 0.32935 | 0 | 0 | 0.24497 | 0.3 | 3.65 | 0.3521 | 0.3 | 5.95 | 0.24334 | 0 | 0
2020-10-05 | 11:50 | 0 | 0 | 0 | 0.35557 | 0.3 | 9.65 | 0.35899 | 0 | 0 | 0.32479 | 0 | 0 | 0.28115 | 0.32 | 3.6 | 0.34848 | 0.3 | 5.5 | 0.24878 | 0 | 0
2020-10-05 | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0.32136 | 0.3 | 9.8 | 0.33232 | 0 | 0 | 0.39927 | 0 | 0 | 0.21527 | 0.29 | 3.45 | 0.44231 | 0.31 | 4.85 | 0.25052 | 0 | 0
2020-10-05 | 12:10 | 0 | 0 | 0 | 0.36695 | 0.31 | 8.8 | 0.3701 | 0.7 | 1.4 | 0.36581 | 0 | 0 | 0.2772 | 0.31 | 3.8 | 0.37302 | 0.3 | 5.55 | 0.27365 | 0 | 0
2020-10-05 | 12:20 | 0 | 0 | 0 | 0.34846 | 0.3 | 10.2 | 0.38323 | 0.31 | 8.8 | 0.36063 | 0 | 0 | 0.27827 | 0.32 | 2.55 | 0.38729 | 0.31 | 4.45 | 0.22996 | 0 | 0
2020-10-05 | 12:30 | 0 | 0 | 0 | 0.37284 | 0.3 | 9.95 | 0.33594 | 0.31 | 9.35 | 0.35241 | 0 | 0 | 0.22536 | 0.31 | 3.05 | 0.37227 | 0.31 | 4.3 | 0.2216 | 0 | 0
2020-10-05 | 12:40 | 0 | 0 | 0 | 0.34669 | 0.3 | 9.65 | 0.41849 | 0.33 | 9.9 | 0.42686 | 0 | 0 | 0.22423 | 0.31 | 3.25 | 0.32398 | 0.3 | 4.35 | 0.20435 | 0 | 0
2020-10-05 | 12:50 | 0 | 0 | 0 | 0.35888 | 0.3 | 9.1 | 0.30857 | 0.31 | 9.35 | 0.3012 | 0 | 0 | 0.20183 | 0.3 | 3.15 | 0.31034 | 0.3 | 3.85 | 0.19525 | 0 | 0
2020-10-05 | 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0.35137 | 0.3 | 8.25 | 0.4952 | 0.32 | 11.1 | 0.57577 | 0 | 0 | 0.22642 | 0.3 | 2.25 | 0.32135 | 0.3 | 3.5 | 0.20761 | 0 | 0
2020-10-05 | 13:10 | 0 | 0 | 0 | 0.34668 | 0.29 | 7.95 | 0.56063 | 0.34 | 9.25 | 0.62754 | 0 | 0 | 0.22553 | 0.3 | 2.5 | 0.34815 | 0.31 | 4.35 | 0.23215 | 0 | 0
2020-10-05 | 13:20 | 0 | 0 | 0 | 0.38325 | 0.29 | 3.6 | 0.52351 | 0.33 | 13.1 | 0.57945 | 0 | 0 | 0.2965 | 0.32 | 4.1 | 0.38104 | 0.31 | 5.9 | 0.29585 | 0 | 0
2020-10-05 | 13:30 | 0 | 0 | 0 | 0.37245 | 0 | 0 | 0.36925 | 0.32 | 11 | 0.33198 | 0 | 0 | 0.30213 | 0.32 | 5.45 | 0.37013 | 0.31 | 5.75 | 0.30205 | 0 | 0
2020-10-05 | 13:40 | 0 | 0 | 0 | 0.37141 | 0 | 0 | 0.37695 | 0.32 | 11.35 | 0.36235 | 0 | 0 | 0.2665 | 0.31 | 4.45 | 0.40141 | 0.32 | 6.7 | 0.28752 | 0 | 0
2020-10-05 | 13:50 | 0 | 0 | 0 | 0.46783 | 0 | 0 | 0.32806 | 0.31 | 9.7 | 0.40502 | 0 | 0 | 0.28905 | 0.31 | 3.9 | 0.36347 | 0.32 | 5.25 | 0.50638 | 0 | 0
2020-10-05 | 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0.37283 | 0 | 0 | 0.37475 | 0.33 | 10 | 0.32989 | 0 | 0 | 0.28251 | 0.31 | 4.7 | 0.34962 | 0.31 | 5.85 | 0.26561 | 0 | 0
2020-10-05 | 14:10 | 0 | 0 | 0 | 0.38618 | 0 | 0 | 0.36977 | 0.31 | 10.2 | 0.33716 | 0 | 0 | 0.35634 | 0.32 | 4.8 | 0.36524 | 0.31 | 6.2 | 0.2911 | 0 | 0
2020-10-05 | 14:20 | 0 | 0 | 0 | 0.39109 | 0.31 | 6.3 | 0.3317 | 0.31 | 9.4 | 0.33128 | 0 | 0 | 0.26663 | 0.3 | 4.05 | 0.33356 | 0.3 | 5.9 | 0.30685 | 0 | 0
2020-10-05 | 14:30 | 0 | 0 | 0 | 0.40215 | 0.3 | 12.35 | 0.3566 | 0.31 | 12.65 | 0.35583 | 0 | 0 | 0.25791 | 0.3 | 3.95 | 0.36824 | 0.31 | 6.7 | 0.26175 | 0 | 0
2020-10-05 | 14:40 | 0 | 0 | 0 | 0.39089 | 0.31 | 10.3 | 0.3743 | 0.31 | 11.9 | 0.34054 | 0 | 0 | 0.28658 | 0.31 | 5.15 | 0.37593 | 0.31 | 6.05 | 0.33283 | 0 | 0
2020-10-05 | 14:50 | 0 | 0 | 0 | 0.37149 | 0.31 | 9.35 | 0.34686 | 0.3 | 11.15 | 0.34243 | 0 | 0 | 0.27298 | 0.31 | 4.15 | 0.36424 | 0.31 | 6.1 | 0.29095 | 0 | 0
2020-10-05 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0.41296 | 0.31 | 8.55 | 0.47702 | 0.32 | 12.05 | 0.39549 | 0 | 0 | 0.42719 | 0.35 | 4.05 | 0.37443 | 0.31 | 5.4 | 0.26546 | 0 | 0
2020-10-05 | 15:10 | 0 | 0 | 0 | 0.45893 | 0.32 | 8.9 | 0.46067 | 0.31 | 11.65 | 0.53264 | 0 | 0 | 0.22131 | 0.31 | 3.85 | 0.32355 | 0.3 | 4.9 | 0.27712 | 0 | 0
2020-10-05 | 15:20 | 0 | 0 | 0 | 0.37301 | 0.31 | 8.9 | 0.49653 | 0.32 | 10.15 | 0.59488 | 0 | 0 | 0.25537 | 0.31 | 3.15 | 0.33943 | 0.31 | 5.15 | 0.25821 | 0 | 0
2020-10-05 | 15:30 | 0 | 0 | 0 | 0.41729 | 0.32 | 9.05 | 0.54398 | 0.33 | 11.75 | 0.60393 | 0 | 0 | 0.32973 | 0.34 | 4.3 | 0.38356 | 0.32 | 4.65 | 0.31128 | 0 | 0
2020-10-05 | 15:40 | 0 | 0 | 0 | 0.33286 | 0.31 | 9.15 | 0.32881 | 0.3 | 10.05 | 0.31591 | 0 | 0 | 0.22321 | 0.3 | 3.4 | 0.31507 | 0.29 | 4.45 | 0.20502 | 0 | 0
2020-10-05 | 15:50 | 0 | 0 | 0 | 0.3568 | 0.3 | 9.7 | 0.47648 | 0.32 | 11.6 | 0.5308 | 0 | 0 | 0.25679 | 0.3 | 4.75 | 0.35522 | 0.3 | 6.15 | 0.256 | 0 | 0
2020-10-05 | 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0.38124 | 0.3 | 11.4 | 0.47549 | 0.31 | 12.9 | 0.51343 | 0 | 0 | 0.29766 | 0.31 | 4.65 | 0.3682 | 0.3 | 5.55 | 0.29296 | 0 | 0
2020-10-05 | 16:10 | 0 | 0 | 0 | 0.35318 | 0.29 | 9.7 | 0.38227 | 0.3 | 10.25 | 0.33759 | 0 | 0 | 0.26209 | 0.3 | 4.3 | 0.35634 | 0.3 | 4.95 | 0.25783 | 0 | 0
2020-10-05 | 16:20 | 0 | 0 | 0 | 0.45501 | 0.31 | 11.75 | 0.61347 | 0.33 | 13.1 | 0.44455 | 0 | 0 | 0.32647 | 0.32 | 4.4 | 0.39677 | 0.31 | 5.65 | 0.3171 | 0 | 0
2020-10-05 | 16:30 | 0 | 0 | 0 | 0.48125 | 0.31 | 18.6 | 0.92244 | 0.38 | 29.85 | 0.63867 | 0 | 0 | 0.22367 | 0.31 | 4.6 | 0.34224 | 0.3 | 6.55 | 0.23881 | 0 | 0
2020-10-05 | 16:40 | 0 | 0 | 0 | 0.50641 | 0.31 | 19.4 | 0.94984 | 0.41 | 25.05 | 0.63428 | 0 | 0 | 0.20671 | 0.3 | 4.05 | 0.42474 | 0.32 | 5.35 | 0.21918 | 0 | 0
2020-10-05 | 16:50 | 0 | 0 | 0 | 0.38022 | 0.31 | 10.4 | 0.38546 | 0.31 | 10.5 | 0.37429 | 0 | 0 | 0.29804 | 0.32 | 4 | 0.39417 | 0.32 | 5.5 | 0.28779 | 0 | 0
2020-10-05 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0.34929 | 0.3 | 9.4 | 0.3643 | 0.3 | 9.35 | 0.33676 | 0 | 0 | 0.24926 | 0.3 | 2.95 | 0.37843 | 0.31 | 4.65 | 0.24383 | 0 | 0
2020-10-05 | 17:10 | 0 | 0 | 0 | 0.39181 | 0.31 | 12.6 | 0.36159 | 0.3 | 10.3 | 0.37765 | 0 | 0 | 0.2761 | 0.31 | 3.25 | 0.38001 | 0.31 | 5.3 | 0.28168 | 0 | 0
2020-10-05 | 17:20 | 0 | 0 | 0 | 0.56323 | 0.32 | 23.3 | 1.0206 | 0.4 | 30.55 | 0.67013 | 0 | 0 | 0.28557 | 0.32 | 3 | 0.40047 | 0.31 | 5.1 | 0.28817 | 0 | 0
2020-10-05 | 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0.34769 | 0.31 | 9.75 | 0.39173 | 0.31 | 10.6 | 0.41188 | 0 | 0 | 0.25437 | 0.32 | 3.4 | 0.39645 | 0.31 | 4.35 | 0.25335 | 0 | 0
2020-10-05 | 17:40 | 0 | 0 | 0 | 0.36622 | 0.31 | 10.95 | 0.31661 | 0.31 | 8.3 | 0.35247 | 0 | 0 | 0.20616 | 0.3 | 2.55 | 0.32622 | 0.3 | 3.5 | 0.20527 | 0 | 0
2020-10-05 | 17:50 | 0 | 0 | 0 | 0.39104 | 0.31 | 11.65 | 0.37579 | 0.3 | 10.25 | 0.43881 | 0 | 0 | 0.24178 | 0.3 | 4 | 0.47824 | 0.31 | 4.5 | 0.27792 | 0 | 0
2020-10-05 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0.38224 | 0.31 | 15.5 | 0.35065 | 0.31 | 14.25 | 0.37745 | 0 | 0 | 0.24162 | 0.3 | 4.45 | 0.33042 | 0.3 | 5.15 | 0.19903 | 0 | 0
2020-10-05 | 18:10 | 0 | 0 | 0 | 0.40244 | 0.32 | 12.9 | 0.34426 | 0.31 | 11.05 | 0.35317 | 0 | 0 | 0.28298 | 0.31 | 3.7 | 0.35362 | 0.31 | 4.95 | 0.26686 | 0 | 0
2020-10-05 | 18:20 | 0 | 0 | 0 | 0.41594 | 0.31 | 13 | 0.35952 | 0.31 | 13.1 | 0.38411 | 0 | 0 | 0.28099 | 0.3 | 4.95 | 0.35414 | 0.3 | 4.95 | 0.29366 | 0 | 0
2020-10-05 | 18:30 | 0 | 0 | 0 | 0.37474 | 0.31 | 12.65 | 0.38377 | 0.31 | 13.25 | 0.362 | 0 | 0 | 0.24369 | 0.32 | 3.4 | 0.35977 | 0.3 | 4.75 | 0.24048 | 0 | 0
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
Formulas:
Дата = [Дата]

## Uн
| Номинальное напряжение фазное |  |  |  | 220.1 | В
| Номинальное напряжение междуфазное |  |  |  | 381.2244 | В
| Номинальный ток |  |  |  | 1000 | А
Дата | Время | UН, В | IН, A | φUIн, ˚ | KUн, % | KIн, % | Pн, Вт | Qн, вар | Коэффициенты n-ой гармонической составляющей напряжения Uн | [38 empty] | Коэффициент n-ой гармонической составляющей тока Iн | [38 empty] | Фазовый угол между гармониками тока Ia и гармониками напряжения Uн
[9 empty] | KUн(2) | KUн(3) | KUн(4) | KUн(5) | KUн(6) | KUн(7) | KUн(8) | KUн(9) | KUн(10) | KUн(11) | KUн(12) | KUн(13) | KUн(14) | KUн(15) | KUн(16) | KUн(17) | KUн(18) | KUн(19) | KUн(20) | KUн(21) | KUн(22) | KUн(23) | KUн(24) | KUн(25) | KUн(26) | KUн(27) | KUн(28) | KUн(29) | KUн(30) | KUн(31) | KUн(32) | KUн(33) | KUн(34) | KUн(35) | KUн(36) | KUн(37) | KUн(38) | KUн(39) | KUн(40) | KIн(2) | KIн(3) | KIн(4) | KIн(5) | KIн(6) | KIн(7) | KIн(8) | KIн(9) | KIн(10) | KIн(11) | KIн(12) | KIн(13) | KIн(14) | KIн(15) | KIн(16) | KIн(17) | KIн(18) | KIн(19) | KIн(20) | KIн(21) | KIн(22) | KIн(23) | KIн(24) | KIн(25) | KIн(26) | KIн(27) | KIн(28) | KIн(29) | KIн(30) | KIн(31) | KIн(32) | KIн(33) | KIн(34) | KIн(35) | KIн(36) | KIн(37) | KIн(38) | KIн(39) | KIн(40) | jUIн(2) | jUIн(3) | jUIн(4) | jUIн(5) | jUIн(6) | jUIн(7) | jUIн(8) | jUIн(9) | jUIн(10) | jUIн(11) | jUIа(12) | jUIн(13) | jUIн(14) | jUIн(15) | jUIн(16) | jUIн(17) | jUIн(18) | jUIн(19) | jUIн(20) | jUIн(21) | jUIн(22) | jUIн(23) | jUIн(24) | jUIн(25) | jUIн(26) | jUIн(27) | jUIн(28) | jUIн(29) | jUIн(30) | jUIн(31) | jUIн(32) | jUIн(33) | jUIн(34) | jUIн(35) | jUIн(36) | jUIн(37) | jUIн(38) | jUIн(39) | jUIн(40)
2020-10-05 | 18:34
2020-10-05 | 18:35
2020-10-05 | 18:36
2020-10-05 | 18:37
2020-10-05 | 18:38
2020-10-05 | 18:39
2020-10-05 | 18:40
2020-10-05 | 18:41
2020-10-05 | 18:42
2020-10-05 | 18:43
2020-10-05 | 18:44
2020-10-05 | 18:45
2020-10-05 | 18:46
2020-10-05 | 18:47
2020-10-05 | 18:48
2020-10-05 | 18:49
2020-10-05 | 18:50
2020-10-05 | 18:51
2020-10-05 | 18:52
2020-10-05 | 18:53
2020-10-05 | 18:54
2020-10-05 | 18:55
2020-10-05 | 18:56
2020-10-05 | 18:57
2020-10-05 | 18:58
2020-10-05 | 18:59
2020-10-05 | 19:00
2020-10-05 | 19:01
2020-10-05 | 19:02
2020-10-05 | 19:03
2020-10-05 | 19:04
2020-10-05 | 19:05
2020-10-05 | 19:06
2020-10-05 | 19:07
2020-10-05 | 19:08
2020-10-05 | 19:09
2020-10-05 | 19:10
2020-10-05 | 19:11
2020-10-05 | 19:12
2020-10-05 | 19:13
2020-10-05 | 19:14
2020-10-05 | 19:15
2020-10-05 | 19:16
2020-10-05 | 19:17
2020-10-05 | 19:18
2020-10-05 | 19:19
2020-10-05 | 19:20
2020-10-05 | 19:21
2020-10-05 | 19:22
2020-10-05 | 19:23
2020-10-05 | 19:24
2020-10-05 | 19:25
2020-10-05 | 19:26
2020-10-05 | 19:27
2020-10-05 | 19:28
2020-10-05 | 19:29
2020-10-05 | 19:30
2020-10-05 | 19:31
2020-10-05 | 19:32
2020-10-05 | 19:33
2020-10-05 | 19:34
2020-10-05 | 19:35
2020-10-05 | 19:36
2020-10-05 | 19:37
2020-10-05 | 19:38
2020-10-05 | 19:39
2020-10-05 | 19:40
2020-10-05 | 19:41
2020-10-05 | 19:42
2020-10-05 | 19:43
2020-10-05 | 19:44
2020-10-05 | 19:45
2020-10-05 | 19:46
2020-10-05 | 19:47
2020-10-05 | 19:48
2020-10-05 | 19:49
2020-10-05 | 19:50
2020-10-05 | 19:51
2020-10-05 | 19:52
2020-10-05 | 19:53
2020-10-05 | 19:54
2020-10-05 | 19:55
2020-10-05 | 19:56
2020-10-05 | 19:57
2020-10-05 | 19:58
2020-10-05 | 19:59
2020-10-05 | 20:00
2020-10-05 | 20:01
2020-10-05 | 20:02
2020-10-05 | 20:03
2020-10-05 | 20:04
2020-10-05 | 20:05
2020-10-05 | 20:06
2020-10-05 | 20:07
2020-10-05 | 20:08
2020-10-05 | 20:09
2020-10-05 | 20:10
2020-10-05 | 20:11
2020-10-05 | 20:12
2020-10-05 | 20:13
2020-10-05 | 20:14
2020-10-05 | 20:15
2020-10-05 | 20:16
2020-10-05 | 20:17
2020-10-05 | 20:18
2020-10-05 | 20:19
2020-10-05 | 20:20
2020-10-05 | 20:21
2020-10-05 | 20:22
2020-10-05 | 20:23
2020-10-05 | 20:24
2020-10-05 | 20:25
2020-10-05 | 20:26
2020-10-05 | 20:27
2020-10-05 | 20:28
2020-10-05 | 20:29
2020-10-05 | 20:30
2020-10-05 | 20:31
2020-10-05 | 20:32
2020-10-05 | 20:33
2020-10-05 | 20:34
2020-10-05 | 20:35
2020-10-05 | 20:36
2020-10-05 | 20:37
2020-10-05 | 20:38
2020-10-05 | 20:39
2020-10-05 | 20:40
2020-10-05 | 20:41
2020-10-05 | 20:42
2020-10-05 | 20:43
2020-10-05 | 20:44
2020-10-05 | 20:45
2020-10-05 | 20:46
2020-10-05 | 20:47
2020-10-05 | 20:48
2020-10-05 | 20:49
2020-10-05 | 20:50
2020-10-05 | 20:51
2020-10-05 | 20:52
2020-10-05 | 20:53
2020-10-05 | 20:54
2020-10-05 | 20:55
2020-10-05 | 20:56
2020-10-05 | 20:57
2020-10-05 | 20:58
2020-10-05 | 20:59
2020-10-05 | 21:00
2020-10-05 | 21:01
2020-10-05 | 21:02
2020-10-05 | 21:03
2020-10-05 | 21:04
2020-10-05 | 21:05
2020-10-05 | 21:06
2020-10-05 | 21:07
2020-10-05 | 21:08
2020-10-05 | 21:09
2020-10-05 | 21:10
2020-10-05 | 21:11
2020-10-05 | 21:12
2020-10-05 | 21:13
2020-10-05 | 21:14
2020-10-05 | 21:15
2020-10-05 | 21:16
2020-10-05 | 21:17
2020-10-05 | 21:18
2020-10-05 | 21:19
2020-10-05 | 21:20
2020-10-05 | 21:21
2020-10-05 | 21:22
2020-10-05 | 21:23
2020-10-05 | 21:24
2020-10-05 | 21:25
2020-10-05 | 21:26
2020-10-05 | 21:27
2020-10-05 | 21:28
2020-10-05 | 21:29
2020-10-05 | 21:30
2020-10-05 | 21:31
2020-10-05 | 21:32
2020-10-05 | 21:33
2020-10-05 | 21:34
2020-10-05 | 21:35
2020-10-05 | 21:36
2020-10-05 | 21:37
2020-10-05 | 21:38
2020-10-05 | 21:39
2020-10-05 | 21:40
2020-10-05 | 21:41
2020-10-05 | 21:42
2020-10-05 | 21:43
2020-10-05 | 21:44
2020-10-05 | 21:45
2020-10-05 | 21:46
2020-10-05 | 21:47
2020-10-05 | 21:48
2020-10-05 | 21:49
2020-10-05 | 21:50
2020-10-05 | 21:51
2020-10-05 | 21:52
2020-10-05 | 21:53
2020-10-05 | 21:54
2020-10-05 | 21:55
2020-10-05 | 21:56
2020-10-05 | 21:57
2020-10-05 | 21:58
2020-10-05 | 21:59
2020-10-05 | 22:00
2020-10-05 | 22:01
2020-10-05 | 22:02
2020-10-05 | 22:03
2020-10-05 | 22:04
2020-10-05 | 22:05
2020-10-05 | 22:06
2020-10-05 | 22:07
2020-10-05 | 22:08
2020-10-05 | 22:09
2020-10-05 | 22:10
2020-10-05 | 22:11
2020-10-05 | 22:12
2020-10-05 | 22:13
2020-10-05 | 22:14
2020-10-05 | 22:15
2020-10-05 | 22:16
2020-10-05 | 22:17
2020-10-05 | 22:18
2020-10-05 | 22:19
2020-10-05 | 22:20
2020-10-05 | 22:21
2020-10-05 | 22:22
2020-10-05 | 22:23
2020-10-05 | 22:24
2020-10-05 | 22:25
2020-10-05 | 22:26
2020-10-05 | 22:27
2020-10-05 | 22:28
2020-10-05 | 22:29
2020-10-05 | 22:30
2020-10-05 | 22:31
2020-10-05 | 22:32
2020-10-05 | 22:33
2020-10-05 | 22:34
2020-10-05 | 22:35
2020-10-05 | 22:36
2020-10-05 | 22:37
2020-10-05 | 22:38
2020-10-05 | 22:39
2020-10-05 | 22:40
2020-10-05 | 22:41
2020-10-05 | 22:42
2020-10-05 | 22:43
2020-10-05 | 22:44
2020-10-05 | 22:45
2020-10-05 | 22:46
2020-10-05 | 22:47
2020-10-05 | 22:48
2020-10-05 | 22:49
2020-10-05 | 22:50
2020-10-05 | 22:51
2020-10-05 | 22:52
2020-10-05 | 22:53
2020-10-05 | 22:54
2020-10-05 | 22:55
2020-10-05 | 22:56
2020-10-05 | 22:57
2020-10-05 | 22:58
2020-10-05 | 22:59
2020-10-05 | 23:00
2020-10-05 | 23:01
2020-10-05 | 23:02
2020-10-05 | 23:03
2020-10-05 | 23:04
2020-10-05 | 23:05
2020-10-05 | 23:06
2020-10-05 | 23:07
2020-10-05 | 23:08
2020-10-05 | 23:09
2020-10-05 | 23:10
2020-10-05 | 23:11
2020-10-05 | 23:12
2020-10-05 | 23:13
2020-10-05 | 23:14
2020-10-05 | 23:15
2020-10-05 | 23:16
2020-10-05 | 23:17
2020-10-05 | 23:18
2020-10-05 | 23:19
2020-10-05 | 23:20
2020-10-05 | 23:21
2020-10-05 | 23:22
2020-10-05 | 23:23
2020-10-05 | 23:24
2020-10-05 | 23:25
2020-10-05 | 23:26
2020-10-05 | 23:27
2020-10-05 | 23:28
2020-10-05 | 23:29
2020-10-05 | 23:30
2020-10-05 | 23:31
2020-10-05 | 23:32
2020-10-05 | 23:33
2020-10-05 | 23:34
2020-10-05 | 23:35
2020-10-05 | 23:36
2020-10-05 | 23:37
2020-10-05 | 23:38
2020-10-05 | 23:39
2020-10-05 | 23:40
2020-10-05 | 23:41
2020-10-05 | 23:42
2020-10-05 | 23:43
2020-10-05 | 23:44
2020-10-05 | 23:45
2020-10-05 | 23:46
2020-10-05 | 23:47
2020-10-05 | 23:48
2020-10-05 | 23:49
2020-10-05 | 23:50
2020-10-05 | 23:51
2020-10-05 | 23:52
2020-10-05 | 23:53
2020-10-05 | 23:54
2020-10-05 | 23:55
2020-10-05 | 23:56
2020-10-05 | 23:57
2020-10-05 | 23:58
2020-10-05 | 23:59
2020-10-06 | 0:00
2020-10-06 | 0:01
2020-10-06 | 0:02
2020-10-06 | 0:03
2020-10-06 | 0:04
2020-10-06 | 0:05
2020-10-06 | 0:06
2020-10-06 | 0:07
2020-10-06 | 0:08
2020-10-06 | 0:09
2020-10-06 | 0:10
2020-10-06 | 0:11
2020-10-06 | 0:12
2020-10-06 | 0:13
2020-10-06 | 0:14
2020-10-06 | 0:15
2020-10-06 | 0:16
2020-10-06 | 0:17
2020-10-06 | 0:18
2020-10-06 | 0:19
2020-10-06 | 0:20
2020-10-06 | 0:21
2020-10-06 | 0:22
2020-10-06 | 0:23
2020-10-06 | 0:24
2020-10-06 | 0:25
2020-10-06 | 0:26
2020-10-06 | 0:27
2020-10-06 | 0:28
2020-10-06 | 0:29
2020-10-06 | 0:30
2020-10-06 | 0:31
2020-10-06 | 0:32
2020-10-06 | 0:33
2020-10-06 | 0:34
2020-10-06 | 0:35
2020-10-06 | 0:36
2020-10-06 | 0:37
2020-10-06 | 0:38
2020-10-06 | 0:39
2020-10-06 | 0:40
2020-10-06 | 0:41
2020-10-06 | 0:42
2020-10-06 | 0:43
2020-10-06 | 0:44
2020-10-06 | 0:45
2020-10-06 | 0:46
2020-10-06 | 0:47
2020-10-06 | 0:48
2020-10-06 | 0:49
2020-10-06 | 0:50
2020-10-06 | 0:51
2020-10-06 | 0:52
2020-10-06 | 0:53
2020-10-06 | 0:54
2020-10-06 | 0:55
2020-10-06 | 0:56
2020-10-06 | 0:57
2020-10-06 | 0:58
2020-10-06 | 0:59
2020-10-06 | 1:00
2020-10-06 | 1:01
2020-10-06 | 1:02
2020-10-06 | 1:03
2020-10-06 | 1:04
2020-10-06 | 1:05
2020-10-06 | 1:06
2020-10-06 | 1:07
2020-10-06 | 1:08
2020-10-06 | 1:09
2020-10-06 | 1:10
2020-10-06 | 1:11
2020-10-06 | 1:12
2020-10-06 | 1:13
2020-10-06 | 1:14
2020-10-06 | 1:15
2020-10-06 | 1:16
2020-10-06 | 1:17
2020-10-06 | 1:18
2020-10-06 | 1:19
2020-10-06 | 1:20
2020-10-06 | 1:21
2020-10-06 | 1:22
2020-10-06 | 1:23
2020-10-06 | 1:24
2020-10-06 | 1:25
2020-10-06 | 1:26
2020-10-06 | 1:27
2020-10-06 | 1:28
2020-10-06 | 1:29
2020-10-06 | 1:30
2020-10-06 | 1:31
2020-10-06 | 1:32
2020-10-06 | 1:33
2020-10-06 | 1:34
2020-10-06 | 1:35
2020-10-06 | 1:36
2020-10-06 | 1:37
2020-10-06 | 1:38
2020-10-06 | 1:39
2020-10-06 | 1:40
2020-10-06 | 1:41
2020-10-06 | 1:42
2020-10-06 | 1:43
2020-10-06 | 1:44
2020-10-06 | 1:45
2020-10-06 | 1:46
2020-10-06 | 1:47
2020-10-06 | 1:48
2020-10-06 | 1:49
2020-10-06 | 1:50
2020-10-06 | 1:51
2020-10-06 | 1:52
2020-10-06 | 1:53
2020-10-06 | 1:54
2020-10-06 | 1:55
2020-10-06 | 1:56
2020-10-06 | 1:57
2020-10-06 | 1:58
2020-10-06 | 1:59
2020-10-06 | 2:00
2020-10-06 | 2:01
2020-10-06 | 2:02
2020-10-06 | 2:03
2020-10-06 | 2:04
2020-10-06 | 2:05
2020-10-06 | 2:06
2020-10-06 | 2:07
2020-10-06 | 2:08
2020-10-06 | 2:09
2020-10-06 | 2:10
2020-10-06 | 2:11
2020-10-06 | 2:12
2020-10-06 | 2:13
2020-10-06 | 2:14
2020-10-06 | 2:15
2020-10-06 | 2:16
2020-10-06 | 2:17
2020-10-06 | 2:18
2020-10-06 | 2:19
2020-10-06 | 2:20
2020-10-06 | 2:21
2020-10-06 | 2:22
2020-10-06 | 2:23
2020-10-06 | 2:24
2020-10-06 | 2:25
2020-10-06 | 2:26
2020-10-06 | 2:27
2020-10-06 | 2:28
2020-10-06 | 2:29
2020-10-06 | 2:30
2020-10-06 | 2:31
2020-10-06 | 2:32
2020-10-06 | 2:33
2020-10-06 | 2:34
2020-10-06 | 2:35
2020-10-06 | 2:36
2020-10-06 | 2:37
2020-10-06 | 2:38
2020-10-06 | 2:39
2020-10-06 | 2:40
2020-10-06 | 2:41
2020-10-06 | 2:42
2020-10-06 | 2:43
2020-10-06 | 2:44
2020-10-06 | 2:45
2020-10-06 | 2:46
2020-10-06 | 2:47
2020-10-06 | 2:48
2020-10-06 | 2:49
2020-10-06 | 2:50
2020-10-06 | 2:51
2020-10-06 | 2:52
2020-10-06 | 2:53
2020-10-06 | 2:54
2020-10-06 | 2:55
2020-10-06 | 2:56
2020-10-06 | 2:57
2020-10-06 | 2:58
2020-10-06 | 2:59
2020-10-06 | 3:00
2020-10-06 | 3:01
2020-10-06 | 3:02
2020-10-06 | 3:03
2020-10-06 | 3:04
2020-10-06 | 3:05
2020-10-06 | 3:06
2020-10-06 | 3:07
2020-10-06 | 3:08
2020-10-06 | 3:09
2020-10-06 | 3:10
2020-10-06 | 3:11
2020-10-06 | 3:12
2020-10-06 | 3:13
2020-10-06 | 3:14
2020-10-06 | 3:15
2020-10-06 | 3:16
2020-10-06 | 3:17
2020-10-06 | 3:18
2020-10-06 | 3:19
2020-10-06 | 3:20
2020-10-06 | 3:21
2020-10-06 | 3:22
2020-10-06 | 3:23
2020-10-06 | 3:24
2020-10-06 | 3:25
2020-10-06 | 3:26
2020-10-06 | 3:27
2020-10-06 | 3:28
2020-10-06 | 3:29
2020-10-06 | 3:30
2020-10-06 | 3:31
2020-10-06 | 3:32
2020-10-06 | 3:33
2020-10-06 | 3:34
2020-10-06 | 3:35
2020-10-06 | 3:36
2020-10-06 | 3:37
2020-10-06 | 3:38
2020-10-06 | 3:39
2020-10-06 | 3:40
2020-10-06 | 3:41
2020-10-06 | 3:42
2020-10-06 | 3:43
2020-10-06 | 3:44
2020-10-06 | 3:45
2020-10-06 | 3:46
2020-10-06 | 3:47
2020-10-06 | 3:48
2020-10-06 | 3:49
2020-10-06 | 3:50
2020-10-06 | 3:51
2020-10-06 | 3:52
2020-10-06 | 3:53
2020-10-06 | 3:54
2020-10-06 | 3:55
2020-10-06 | 3:56
2020-10-06 | 3:57
2020-10-06 | 3:58
2020-10-06 | 3:59
2020-10-06 | 4:00
2020-10-06 | 4:01
2020-10-06 | 4:02
2020-10-06 | 4:03
2020-10-06 | 4:04
2020-10-06 | 4:05
2020-10-06 | 4:06
2020-10-06 | 4:07
2020-10-06 | 4:08
2020-10-06 | 4:09
2020-10-06 | 4:10
2020-10-06 | 4:11
2020-10-06 | 4:12
2020-10-06 | 4:13
2020-10-06 | 4:14
2020-10-06 | 4:15
2020-10-06 | 4:16
2020-10-06 | 4:17
2020-10-06 | 4:18
2020-10-06 | 4:19
2020-10-06 | 4:20
2020-10-06 | 4:21
2020-10-06 | 4:22
2020-10-06 | 4:23
2020-10-06 | 4:24
2020-10-06 | 4:25
2020-10-06 | 4:26
2020-10-06 | 4:27
2020-10-06 | 4:28
2020-10-06 | 4:29
2020-10-06 | 4:30
2020-10-06 | 4:31
2020-10-06 | 4:32
2020-10-06 | 4:33
2020-10-06 | 4:34
2020-10-06 | 4:35
2020-10-06 | 4:36
2020-10-06 | 4:37
2020-10-06 | 4:38
2020-10-06 | 4:39
2020-10-06 | 4:40
2020-10-06 | 4:41
2020-10-06 | 4:42
2020-10-06 | 4:43
2020-10-06 | 4:44
2020-10-06 | 4:45
2020-10-06 | 4:46
2020-10-06 | 4:47
2020-10-06 | 4:48
2020-10-06 | 4:49
2020-10-06 | 4:50
2020-10-06 | 4:51
2020-10-06 | 4:52
2020-10-06 | 4:53
2020-10-06 | 4:54
2020-10-06 | 4:55
2020-10-06 | 4:56
2020-10-06 | 4:57
2020-10-06 | 4:58
2020-10-06 | 4:59
2020-10-06 | 5:00
2020-10-06 | 5:01
2020-10-06 | 5:02
2020-10-06 | 5:03
2020-10-06 | 5:04
2020-10-06 | 5:05
2020-10-06 | 5:06
2020-10-06 | 5:07
2020-10-06 | 5:08
2020-10-06 | 5:09
2020-10-06 | 5:10
2020-10-06 | 5:11
2020-10-06 | 5:12
2020-10-06 | 5:13
2020-10-06 | 5:14
2020-10-06 | 5:15
2020-10-06 | 5:16
2020-10-06 | 5:17
2020-10-06 | 5:18
2020-10-06 | 5:19
2020-10-06 | 5:20
2020-10-06 | 5:21
2020-10-06 | 5:22
2020-10-06 | 5:23
2020-10-06 | 5:24
2020-10-06 | 5:25
2020-10-06 | 5:26
2020-10-06 | 5:27
2020-10-06 | 5:28
2020-10-06 | 5:29
2020-10-06 | 5:30
2020-10-06 | 5:31
2020-10-06 | 5:32
2020-10-06 | 5:33
2020-10-06 | 5:34
2020-10-06 | 5:35
2020-10-06 | 5:36
2020-10-06 | 5:37
2020-10-06 | 5:38
2020-10-06 | 5:39
2020-10-06 | 5:40
2020-10-06 | 5:41
2020-10-06 | 5:42
2020-10-06 | 5:43
2020-10-06 | 5:44
2020-10-06 | 5:45
2020-10-06 | 5:46
2020-10-06 | 5:47
2020-10-06 | 5:48
2020-10-06 | 5:49
2020-10-06 | 5:50
2020-10-06 | 5:51
2020-10-06 | 5:52
2020-10-06 | 5:53
2020-10-06 | 5:54
2020-10-06 | 5:55
2020-10-06 | 5:56
2020-10-06 | 5:57
2020-10-06 | 5:58
2020-10-06 | 5:59
2020-10-06 | 6:00
2020-10-06 | 6:01
2020-10-06 | 6:02
2020-10-06 | 6:03
2020-10-06 | 6:04
2020-10-06 | 6:05
2020-10-06 | 6:06
2020-10-06 | 6:07
2020-10-06 | 6:08
2020-10-06 | 6:09
2020-10-06 | 6:10
2020-10-06 | 6:11
2020-10-06 | 6:12
2020-10-06 | 6:13
2020-10-06 | 6:14
2020-10-06 | 6:15
2020-10-06 | 6:16
2020-10-06 | 6:17
2020-10-06 | 6:18
2020-10-06 | 6:19
2020-10-06 | 6:20
2020-10-06 | 6:21
2020-10-06 | 6:22
2020-10-06 | 6:23
2020-10-06 | 6:24
2020-10-06 | 6:25
2020-10-06 | 6:26
2020-10-06 | 6:27
2020-10-06 | 6:28
2020-10-06 | 6:29
2020-10-06 | 6:30
2020-10-06 | 6:31
2020-10-06 | 6:32
2020-10-06 | 6:33
2020-10-06 | 6:34
2020-10-06 | 6:35
2020-10-06 | 6:36
2020-10-06 | 6:37
2020-10-06 | 6:38
2020-10-06 | 6:39
2020-10-06 | 6:40
2020-10-06 | 6:41
2020-10-06 | 6:42
2020-10-06 | 6:43
2020-10-06 | 6:44
2020-10-06 | 6:45
2020-10-06 | 6:46
2020-10-06 | 6:47
2020-10-06 | 6:48
2020-10-06 | 6:49
2020-10-06 | 6:50
2020-10-06 | 6:51
2020-10-06 | 6:52
2020-10-06 | 6:53
2020-10-06 | 6:54
2020-10-06 | 6:55
2020-10-06 | 6:56
2020-10-06 | 6:57
2020-10-06 | 6:58
2020-10-06 | 6:59
2020-10-06 | 7:00
2020-10-06 | 7:01
2020-10-06 | 7:02
2020-10-06 | 7:03
2020-10-06 | 7:04
2020-10-06 | 7:05
2020-10-06 | 7:06
2020-10-06 | 7:07
2020-10-06 | 7:08
2020-10-06 | 7:09
2020-10-06 | 7:10
2020-10-06 | 7:11
2020-10-06 | 7:12
2020-10-06 | 7:13
2020-10-06 | 7:14
2020-10-06 | 7:15
2020-10-06 | 7:16
2020-10-06 | 7:17
2020-10-06 | 7:18
2020-10-06 | 7:19
2020-10-06 | 7:20
2020-10-06 | 7:21
2020-10-06 | 7:22
2020-10-06 | 7:23
2020-10-06 | 7:24
2020-10-06 | 7:25
2020-10-06 | 7:26
2020-10-06 | 7:27
2020-10-06 | 7:28
2020-10-06 | 7:29
2020-10-06 | 7:30
2020-10-06 | 7:31
2020-10-06 | 7:32
2020-10-06 | 7:33
2020-10-06 | 7:34
2020-10-06 | 7:35
2020-10-06 | 7:36
2020-10-06 | 7:37
2020-10-06 | 7:38
2020-10-06 | 7:39
2020-10-06 | 7:40
2020-10-06 | 7:41
2020-10-06 | 7:42
2020-10-06 | 7:43
2020-10-06 | 7:44
2020-10-06 | 7:45
2020-10-06 | 7:46
2020-10-06 | 7:47
2020-10-06 | 7:48
2020-10-06 | 7:49
2020-10-06 | 7:50
2020-10-06 | 7:51
2020-10-06 | 7:52
2020-10-06 | 7:53
2020-10-06 | 7:54
2020-10-06 | 7:55
2020-10-06 | 7:56
2020-10-06 | 7:57
2020-10-06 | 7:58
2020-10-06 | 7:59
2020-10-06 | 8:00
2020-10-06 | 8:01
2020-10-06 | 8:02
2020-10-06 | 8:03
2020-10-06 | 8:04
2020-10-06 | 8:05
2020-10-06 | 8:06
2020-10-06 | 8:07
2020-10-06 | 8:08
2020-10-06 | 8:09
2020-10-06 | 8:10
2020-10-06 | 8:11
2020-10-06 | 8:12
2020-10-06 | 8:13
2020-10-06 | 8:14
2020-10-06 | 8:15
2020-10-06 | 8:16
2020-10-06 | 8:17
2020-10-06 | 8:18
2020-10-06 | 8:19
2020-10-06 | 8:20
2020-10-06 | 8:21
2020-10-06 | 8:22
2020-10-06 | 8:23
2020-10-06 | 8:24
2020-10-06 | 8:25
2020-10-06 | 8:26
2020-10-06 | 8:27
2020-10-06 | 8:28
2020-10-06 | 8:29
2020-10-06 | 8:30
2020-10-06 | 8:31
2020-10-06 | 8:32
2020-10-06 | 8:33
2020-10-06 | 8:34
2020-10-06 | 8:35
2020-10-06 | 8:36
2020-10-06 | 8:37
2020-10-06 | 8:38
2020-10-06 | 8:39
2020-10-06 | 8:40
2020-10-06 | 8:41
2020-10-06 | 8:42
2020-10-06 | 8:43
2020-10-06 | 8:44
2020-10-06 | 8:45
2020-10-06 | 8:46
2020-10-06 | 8:47
2020-10-06 | 8:48
2020-10-06 | 8:49
2020-10-06 | 8:50
2020-10-06 | 8:51
2020-10-06 | 8:52
2020-10-06 | 8:53
2020-10-06 | 8:54
2020-10-06 | 8:55
2020-10-06 | 8:56
2020-10-06 | 8:57
2020-10-06 | 8:58
2020-10-06 | 8:59
2020-10-06 | 9:00
2020-10-06 | 9:01
2020-10-06 | 9:02
2020-10-06 | 9:03
2020-10-06 | 9:04
2020-10-06 | 9:05
2020-10-06 | 9:06
2020-10-06 | 9:07
2020-10-06 | 9:08
2020-10-06 | 9:09
2020-10-06 | 9:10
2020-10-06 | 9:11
2020-10-06 | 9:12
2020-10-06 | 9:13
2020-10-06 | 9:14
2020-10-06 | 9:15
2020-10-06 | 9:16
2020-10-06 | 9:17
2020-10-06 | 9:18
2020-10-06 | 9:19
2020-10-06 | 9:20
2020-10-06 | 9:21
2020-10-06 | 9:22
2020-10-06 | 9:23
2020-10-06 | 9:24
2020-10-06 | 9:25
2020-10-06 | 9:26
2020-10-06 | 9:27
2020-10-06 | 9:28
2020-10-06 | 9:29
2020-10-06 | 9:30
2020-10-06 | 9:31
2020-10-06 | 9:32
2020-10-06 | 9:33
2020-10-06 | 9:34
2020-10-06 | 9:35
2020-10-06 | 9:36
2020-10-06 | 9:37
2020-10-06 | 9:38
2020-10-06 | 9:39
2020-10-06 | 9:40
2020-10-06 | 9:41
2020-10-06 | 9:42
2020-10-06 | 9:43
2020-10-06 | 9:44
2020-10-06 | 9:45
2020-10-06 | 9:46
2020-10-06 | 9:47
2020-10-06 | 9:48
2020-10-06 | 9:49
2020-10-06 | 9:50
2020-10-06 | 9:51
2020-10-06 | 9:52
2020-10-06 | 9:53
2020-10-06 | 9:54
2020-10-06 | 9:55
2020-10-06 | 9:56
2020-10-06 | 9:57
2020-10-06 | 9:58
2020-10-06 | 9:59
2020-10-06 | 10:00
2020-10-06 | 10:01
2020-10-06 | 10:02
2020-10-06 | 10:03
2020-10-06 | 10:04
2020-10-06 | 10:05
2020-10-06 | 10:06
2020-10-06 | 10:07
2020-10-06 | 10:08
2020-10-06 | 10:09
2020-10-06 | 10:10
2020-10-06 | 10:11
2020-10-06 | 10:12
2020-10-06 | 10:13
2020-10-06 | 10:14
2020-10-06 | 10:15
2020-10-06 | 10:16
2020-10-06 | 10:17
2020-10-06 | 10:18
2020-10-06 | 10:19
2020-10-06 | 10:20
2020-10-06 | 10:21
2020-10-06 | 10:22
2020-10-06 | 10:23
2020-10-06 | 10:24
2020-10-06 | 10:25
2020-10-06 | 10:26
2020-10-06 | 10:27
2020-10-06 | 10:28
2020-10-06 | 10:29
2020-10-06 | 10:30
2020-10-06 | 10:31
2020-10-06 | 10:32
2020-10-06 | 10:33
2020-10-06 | 10:34
2020-10-06 | 10:35
2020-10-06 | 10:36
2020-10-06 | 10:37
2020-10-06 | 10:38
2020-10-06 | 10:39
2020-10-06 | 10:40
2020-10-06 | 10:41
2020-10-06 | 10:42
2020-10-06 | 10:43
2020-10-06 | 10:44
2020-10-06 | 10:45
2020-10-06 | 10:46
2020-10-06 | 10:47
2020-10-06 | 10:48
2020-10-06 | 10:49
2020-10-06 | 10:50
2020-10-06 | 10:51
2020-10-06 | 10:52
2020-10-06 | 10:53
2020-10-06 | 10:54
2020-10-06 | 10:55
2020-10-06 | 10:56
2020-10-06 | 10:57
2020-10-06 | 10:58
2020-10-06 | 10:59
2020-10-06 | 11:00
2020-10-06 | 11:01
2020-10-06 | 11:02
2020-10-06 | 11:03
2020-10-06 | 11:04
2020-10-06 | 11:05
2020-10-06 | 11:06
2020-10-06 | 11:07
2020-10-06 | 11:08
2020-10-06 | 11:09
2020-10-06 | 11:10
2020-10-06 | 11:11
2020-10-06 | 11:12
2020-10-06 | 11:13
2020-10-06 | 11:14
2020-10-06 | 11:15
2020-10-06 | 11:16
2020-10-06 | 11:17
2020-10-06 | 11:18
2020-10-06 | 11:19
2020-10-06 | 11:20
2020-10-06 | 11:21
2020-10-06 | 11:22
2020-10-06 | 11:23
2020-10-06 | 11:24
2020-10-06 | 11:25
2020-10-06 | 11:26
2020-10-06 | 11:27
2020-10-06 | 11:28
2020-10-06 | 11:29
2020-10-06 | 11:30
2020-10-06 | 11:31
2020-10-06 | 11:32
2020-10-06 | 11:33
2020-10-06 | 11:34
2020-10-06 | 11:35
2020-10-06 | 11:36
2020-10-06 | 11:37
2020-10-06 | 11:38
2020-10-06 | 11:39
2020-10-06 | 11:40
2020-10-06 | 11:41
2020-10-06 | 11:42
2020-10-06 | 11:43
2020-10-06 | 11:44
2020-10-06 | 11:45
2020-10-06 | 11:46
2020-10-06 | 11:47
2020-10-06 | 11:48
2020-10-06 | 11:49
2020-10-06 | 11:50
2020-10-06 | 11:51
2020-10-06 | 11:52
2020-10-06 | 11:53
2020-10-06 | 11:54
2020-10-06 | 11:55
2020-10-06 | 11:56
2020-10-06 | 11:57
2020-10-06 | 11:58
2020-10-06 | 11:59
2020-10-06 | 12:00
2020-10-06 | 12:01
2020-10-06 | 12:02
2020-10-06 | 12:03
2020-10-06 | 12:04
2020-10-06 | 12:05
2020-10-06 | 12:06
2020-10-06 | 12:07
2020-10-06 | 12:08
2020-10-06 | 12:09
2020-10-06 | 12:10
2020-10-06 | 12:11
2020-10-06 | 12:12
2020-10-06 | 12:13
2020-10-06 | 12:14
2020-10-06 | 12:15
2020-10-06 | 12:16
2020-10-06 | 12:17
2020-10-06 | 12:18
2020-10-06 | 12:19
2020-10-06 | 12:20
2020-10-06 | 12:21
2020-10-06 | 12:22
2020-10-06 | 12:23
2020-10-06 | 12:24
2020-10-06 | 12:25
2020-10-06 | 12:26
2020-10-06 | 12:27
2020-10-06 | 12:28
2020-10-06 | 12:29
2020-10-06 | 12:30
2020-10-06 | 12:31
2020-10-06 | 12:32
2020-10-06 | 12:33
2020-10-06 | 12:34
2020-10-06 | 12:35
2020-10-06 | 12:36
2020-10-06 | 12:37
2020-10-06 | 12:38
2020-10-06 | 12:39
2020-10-06 | 12:40
2020-10-06 | 12:41
2020-10-06 | 12:42
2020-10-06 | 12:43
2020-10-06 | 12:44
2020-10-06 | 12:45
2020-10-06 | 12:46
2020-10-06 | 12:47
2020-10-06 | 12:48
2020-10-06 | 12:49
2020-10-06 | 12:50
2020-10-06 | 12:51
2020-10-06 | 12:52
2020-10-06 | 12:53
2020-10-06 | 12:54
2020-10-06 | 12:55
2020-10-06 | 12:56
2020-10-06 | 12:57
2020-10-06 | 12:58
2020-10-06 | 12:59
2020-10-06 | 13:00
2020-10-06 | 13:01
2020-10-06 | 13:02
2020-10-06 | 13:03
2020-10-06 | 13:04
2020-10-06 | 13:05
2020-10-06 | 13:06
2020-10-06 | 13:07
2020-10-06 | 13:08
2020-10-06 | 13:09
2020-10-06 | 13:10
2020-10-06 | 13:11
2020-10-06 | 13:12
2020-10-06 | 13:13
2020-10-06 | 13:14
2020-10-06 | 13:15
2020-10-06 | 13:16
2020-10-06 | 13:17
2020-10-06 | 13:18
2020-10-06 | 13:19
2020-10-06 | 13:20
2020-10-06 | 13:21
2020-10-06 | 13:22
2020-10-06 | 13:23
2020-10-06 | 13:24
2020-10-06 | 13:25
2020-10-06 | 13:26
2020-10-06 | 13:27
2020-10-06 | 13:28
2020-10-06 | 13:29
2020-10-06 | 13:30
2020-10-06 | 13:31
2020-10-06 | 13:32
2020-10-06 | 13:33
2020-10-06 | 13:34
2020-10-06 | 13:35
2020-10-06 | 13:36
2020-10-06 | 13:37
2020-10-06 | 13:38
2020-10-06 | 13:39
2020-10-06 | 13:40
2020-10-06 | 13:41
2020-10-06 | 13:42
2020-10-06 | 13:43
2020-10-06 | 13:44
2020-10-06 | 13:45
2020-10-06 | 13:46
2020-10-06 | 13:47
2020-10-06 | 13:48
2020-10-06 | 13:49
2020-10-06 | 13:50
2020-10-06 | 13:51
2020-10-06 | 13:52
2020-10-06 | 13:53
2020-10-06 | 13:54
2020-10-06 | 13:55
2020-10-06 | 13:56
2020-10-06 | 13:57
2020-10-06 | 13:58
2020-10-06 | 13:59
2020-10-06 | 14:00
2020-10-06 | 14:01
2020-10-06 | 14:02
2020-10-06 | 14:03
2020-10-06 | 14:04
2020-10-06 | 14:05
2020-10-06 | 14:06
2020-10-06 | 14:07
2020-10-06 | 14:08
2020-10-06 | 14:09
2020-10-06 | 14:10
2020-10-06 | 14:11
2020-10-06 | 14:12
2020-10-06 | 14:13
2020-10-06 | 14:14
2020-10-06 | 14:15
2020-10-06 | 14:16
2020-10-06 | 14:17
2020-10-06 | 14:18
2020-10-06 | 14:19
2020-10-06 | 14:20
2020-10-06 | 14:21
2020-10-06 | 14:22
2020-10-06 | 14:23
2020-10-06 | 14:24
2020-10-06 | 14:25
2020-10-06 | 14:26
2020-10-06 | 14:27
2020-10-06 | 14:28
2020-10-06 | 14:29
2020-10-06 | 14:30
2020-10-06 | 14:31
2020-10-06 | 14:32
2020-10-06 | 14:33
2020-10-06 | 14:34
2020-10-06 | 14:35
2020-10-06 | 14:36
2020-10-06 | 14:37
2020-10-06 | 14:38
2020-10-06 | 14:39
2020-10-06 | 14:40
2020-10-06 | 14:41
2020-10-06 | 14:42
2020-10-06 | 14:43
2020-10-06 | 14:44
2020-10-06 | 14:45
2020-10-06 | 14:46
2020-10-06 | 14:47
2020-10-06 | 14:48
2020-10-06 | 14:49
2020-10-06 | 14:50
2020-10-06 | 14:51
2020-10-06 | 14:52
2020-10-06 | 14:53
2020-10-06 | 14:54
2020-10-06 | 14:55
2020-10-06 | 14:56
2020-10-06 | 14:57
2020-10-06 | 14:58
2020-10-06 | 14:59
2020-10-06 | 15:00
2020-10-06 | 15:01
2020-10-06 | 15:02
2020-10-06 | 15:03
2020-10-06 | 15:04
2020-10-06 | 15:05
2020-10-06 | 15:06
2020-10-06 | 15:07
2020-10-06 | 15:08
2020-10-06 | 15:09
2020-10-06 | 15:10
2020-10-06 | 15:11
2020-10-06 | 15:12
2020-10-06 | 15:13
2020-10-06 | 15:14
2020-10-06 | 15:15
2020-10-06 | 15:16
2020-10-06 | 15:17
2020-10-06 | 15:18
2020-10-06 | 15:19
2020-10-06 | 15:20
2020-10-06 | 15:21
2020-10-06 | 15:22
2020-10-06 | 15:23
2020-10-06 | 15:24
2020-10-06 | 15:25
2020-10-06 | 15:26
2020-10-06 | 15:27
2020-10-06 | 15:28
2020-10-06 | 15:29
2020-10-06 | 15:30
2020-10-06 | 15:31
2020-10-06 | 15:32
2020-10-06 | 15:33
2020-10-06 | 15:34
2020-10-06 | 15:35
2020-10-06 | 15:36
2020-10-06 | 15:37
2020-10-06 | 15:38
2020-10-06 | 15:39
2020-10-06 | 15:40
2020-10-06 | 15:41
2020-10-06 | 15:42
2020-10-06 | 15:43
2020-10-06 | 15:44
2020-10-06 | 15:45
2020-10-06 | 15:46
2020-10-06 | 15:47
2020-10-06 | 15:48
2020-10-06 | 15:49
2020-10-06 | 15:50
2020-10-06 | 15:51
2020-10-06 | 15:52
2020-10-06 | 15:53
2020-10-06 | 15:54
2020-10-06 | 15:55
2020-10-06 | 15:56
2020-10-06 | 15:57
2020-10-06 | 15:58
2020-10-06 | 15:59
2020-10-06 | 16:00
2020-10-06 | 16:01
2020-10-06 | 16:02
2020-10-06 | 16:03
2020-10-06 | 16:04
2020-10-06 | 16:05
2020-10-06 | 16:06
2020-10-06 | 16:07
2020-10-06 | 16:08
2020-10-06 | 16:09
2020-10-06 | 16:10
2020-10-06 | 16:11
2020-10-06 | 16:12
2020-10-06 | 16:13
2020-10-06 | 16:14
2020-10-06 | 16:15
2020-10-06 | 16:16
2020-10-06 | 16:17
2020-10-06 | 16:18
2020-10-06 | 16:19
2020-10-06 | 16:20
2020-10-06 | 16:21
2020-10-06 | 16:22
2020-10-06 | 16:23
2020-10-06 | 16:24
2020-10-06 | 16:25
2020-10-06 | 16:26
2020-10-06 | 16:27
2020-10-06 | 16:28
2020-10-06 | 16:29
2020-10-06 | 16:30
2020-10-06 | 16:31
2020-10-06 | 16:32
2020-10-06 | 16:33
2020-10-06 | 16:34
2020-10-06 | 16:35
2020-10-06 | 16:36
2020-10-06 | 16:37
2020-10-06 | 16:38
2020-10-06 | 16:39
2020-10-06 | 16:40
2020-10-06 | 16:41
2020-10-06 | 16:42
2020-10-06 | 16:43
2020-10-06 | 16:44
2020-10-06 | 16:45
2020-10-06 | 16:46
2020-10-06 | 16:47
2020-10-06 | 16:48
2020-10-06 | 16:49
2020-10-06 | 16:50
2020-10-06 | 16:51
2020-10-06 | 16:52
2020-10-06 | 16:53
2020-10-06 | 16:54
2020-10-06 | 16:55
2020-10-06 | 16:56
2020-10-06 | 16:57
2020-10-06 | 16:58
2020-10-06 | 16:59
2020-10-06 | 17:00
2020-10-06 | 17:01
2020-10-06 | 17:02
2020-10-06 | 17:03
2020-10-06 | 17:04
2020-10-06 | 17:05
2020-10-06 | 17:06
2020-10-06 | 17:07
2020-10-06 | 17:08
2020-10-06 | 17:09
2020-10-06 | 17:10
2020-10-06 | 17:11
2020-10-06 | 17:12
2020-10-06 | 17:13
2020-10-06 | 17:14
2020-10-06 | 17:15
2020-10-06 | 17:16
2020-10-06 | 17:17
2020-10-06 | 17:18
2020-10-06 | 17:19
2020-10-06 | 17:20
2020-10-06 | 17:21
2020-10-06 | 17:22
2020-10-06 | 17:23
2020-10-06 | 17:24
2020-10-06 | 17:25
2020-10-06 | 17:26
2020-10-06 | 17:27
2020-10-06 | 17:28
2020-10-06 | 17:29
2020-10-06 | 17:30
2020-10-06 | 17:31
2020-10-06 | 17:32
2020-10-06 | 17:33
2020-10-06 | 17:34
2020-10-06 | 17:35
2020-10-06 | 17:36
2020-10-06 | 17:37
2020-10-06 | 17:38
2020-10-06 | 17:39
2020-10-06 | 17:40
2020-10-06 | 17:41
2020-10-06 | 17:42
2020-10-06 | 17:43
2020-10-06 | 17:44
2020-10-06 | 17:45
2020-10-06 | 17:46
2020-10-06 | 17:47
2020-10-06 | 17:48
2020-10-06 | 17:49
2020-10-06 | 17:50
2020-10-06 | 17:51
2020-10-06 | 17:52
2020-10-06 | 17:53
2020-10-06 | 17:54
2020-10-06 | 17:55
2020-10-06 | 17:56
2020-10-06 | 17:57
2020-10-06 | 17:58
2020-10-06 | 17:59
2020-10-06 | 18:00
2020-10-06 | 18:01
2020-10-06 | 18:02
2020-10-06 | 18:03
2020-10-06 | 18:04
2020-10-06 | 18:05
2020-10-06 | 18:06
2020-10-06 | 18:07
2020-10-06 | 18:08
2020-10-06 | 18:09
2020-10-06 | 18:10
2020-10-06 | 18:11
2020-10-06 | 18:12
2020-10-06 | 18:13
2020-10-06 | 18:14
2020-10-06 | 18:15
2020-10-06 | 18:16
2020-10-06 | 18:17
2020-10-06 | 18:18
2020-10-06 | 18:19
2020-10-06 | 18:20
2020-10-06 | 18:21
2020-10-06 | 18:22
2020-10-06 | 18:23
2020-10-06 | 18:24
2020-10-06 | 18:25
2020-10-06 | 18:26
2020-10-06 | 18:27
2020-10-06 | 18:28
2020-10-06 | 18:29
2020-10-06 | 18:30
2020-10-06 | 18:31
2020-10-06 | 18:32
2020-10-06 | 18:33

## Провалы и перенапряжения
№№ | Дата | Провалы и перенапряжения Ua | [5 empty] | Провалы и перенапряжения Uв | [5 empty] | Провалы и перенапряжения Uс | [5 empty] | Провалы и перенапряжения Uaв | [5 empty] | Провалы и перенапряжения фазы Uвс | [5 empty] | Провалы и перенапряжения Uсa | [5 empty] | Провалы и перенапряжения Uн
|  | Провалы |  |  | Перенапряжения |  |  | Провалы |  |  | Перенапряжения |  |  | Провалы |  |  | Перенапряжения |  |  | Провалы |  |  | Перенапряжения |  |  | Провалы |  |  | Перенапряжения |  |  | Провалы |  |  | Перенапряжения |  |  | Провалы |  |  | Перенапряжения
|  | Время | dUпр, % | Dtпр, с | Время | Kпер | Dtпер, с | Время | dUпр, % | Dtпр, с | Время | Kпер | Dtпер, с | Время | dUпр, % | Dtпр, с | Время | Kпер | Dtпер, с | Время | dUпр, % | Dtпр, с | Время | Kпер | Dtпер, с | Время | dUпр, % | Dtпр, с | Время | Kпер | Dtпер, с | Время | dUпр, % | Dtпр, с | Время | Kпер | Dtпер, с | Время | dUпр, % | Dtпр, с | Время | Kпер | Dtпер, с
1 | 2020-10-05 |  |  |  | 19:02 | 1.101 | 1.62 |  |  |  | 22:08 | 1.101 | 19.82 |  |  |  | 19:05 | 1.101 | 7.54 | [9 empty] | 2:50 | 1.101 | 54.45 |  |  |  | 0:22 | 1.102 | 46.12
2 |  |  |  |  | 19:02 | 1.1 | 1.64 |  |  |  | 22:09 | 1.1 | 10.33 |  |  |  | 19:23 | 1.1 | 6.51 | [9 empty] | 7:53 | 1.101 | 20.66 |  |  |  | 3:53 | 1.101 | 50.84
3 |  |  |  |  | 19:03 | 1.103 | 2.9 |  |  |  | 22:54 | 1.101 | 44.91 |  |  |  | 20:14 | 1.104 | 53.06 | [9 empty] | 16:11 | 1.1 | 21.73 |  |  |  | 5:43 | 1.102 | 1.64
4 |  |  |  |  | 19:03 | 1.101 | 4.37 |  |  |  | 23:05 | 1.101 | 20.53 |  |  |  | 21:06 | 1.1 | 13.98 | [15 empty] | 7:29 | 1.102 | 45.98
5 |  |  |  |  | 19:03 | 1.105 | 9.84 |  |  |  | 1:41 | 1.1 | 24.31 |  |  |  | 21:16 | 1.102 | 16.66 | [15 empty] | 7:40 | 1.101 | 50.56
6 |  |  |  |  | 19:53 | 1.103 | 21.07 |  |  |  | 7:17 | 1.102 | 56.33 |  |  |  | 22:44 | 1.1 | 35.04
7 |  |  |  |  | 20:18 | 1.101 | 1.49 |  |  |  | 7:18 | 1.107 | 33.27 |  |  |  | 22:48 | 1.101 | 36.8
8 |  |  |  |  | 1:08 | 1.101 | 43.51 |  |  |  | 7:56 | 1.106 | 37 |  |  |  | 23:00 | 1.101 | 31.29
9 |  |  |  |  | 4:01 | 1.1 | 27.87 |  |  |  | 14:41 | 1.1 | 5.18 |  |  |  | 23:06 | 1.101 | 32.51
10 |  |  |  |  | 4:05 | 1.1 | 15.34 |  |  |  | 15:12 | 1.104 | 2.71 |  |  |  | 23:37 | 1.1 | 40.29
11 |  |  |  |  | 4:58 | 1.102 | 47.91 |  |  |  | 15:29 | 1.103 | 6.11 |  |  |  | 0:31 | 1.103 | 8.92
12 |  |  |  |  | 6:46 | 1.103 | 19.85 |  |  |  | 15:30 | 1.1 | 13.97 |  |  |  | 0:41 | 1.102 | 30.57
13 |  |  |  |  | 8:04 | 1.101 | 40.44 |  |  |  | 16:28 | 1.1 | 6.63 |  |  |  | 0:43 | 1.1 | 29.81
14 |  |  |  |  | 8:11 | 1.1 | 14.7 |  |  |  | 16:29 | 1.101 | 0.23 |  |  |  | 1:26 | 1.102 | 55.18
15 |  |  |  |  | 8:16 | 1.102 | 23.87 |  |  |  | 16:38 | 1.103 | 4.98 |  |  |  | 7:35 | 1.101 | 31.53
16 |  |  |  |  | 11:35 | 1.101 | 10 |  |  |  | 16:55 | 1.101 | 33.09 |  |  |  | 7:37 | 1.103 | 50.87
17 |  |  |  |  | 11:38 | 1.101 | 22.67 |  |  |  | 17:26 | 1.102 | 2.55 |  |  |  | 8:08 | 1.101 | 29.83
18 |  |  |  |  | 11:56 | 1.1 | 24.37 |  |  |  | 17:26 | 1.1 | 1.97 |  |  |  | 10:34 | 1.101 | 17.58
19 |  |  |  |  | 13:10 | 1.102 | 47.98 |  |  |  | 17:26 | 1.102 | 4.58 |  |  |  | 10:44 | 1.102 | 29.99
20 |  |  |  |  | 13:31 | 1.104 | 28.81 |  |  |  | 17:26 | 1.101 | 23.49 |  |  |  | 12:06 | 1.1 | 53.76
21 |  |  |  |  | 15:50 | 1.103 | 34.76 |  |  |  | 17:27 | 1.107 | 28.63 |  |  |  | 12:18 | 1.103 | 30.59
22 |  |  |  |  | 16:40 | 1.1 | 14.96 | [9 empty] | 15:51 | 1.101 | 44.11
23 |  |  |  |  | 16:48 | 1.103 | 11.77 | [9 empty] | 17:25 | 1.108 | 54.02
24 |  |  |  |  | 16:59 | 1.101 | 34.42 | [9 empty] | 18:11 | 1.1 | 32.05
25 |  |  |  |  | 17:07 | 1.104 | 32.08 | [9 empty] | 18:30 | 1.101 | 11.8
26 |  |  |  |  | 17:23 | 1.1 | 19.48
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

## Мощность
Энергия за сутки активная и реактивная прямого и обратного направления
Дата | Wа + | Wа - | Wp + | Wp - | Коэффициент мощности
2020-10-05 | 0 | 616421.875 | 0 | 173551.4844 | 0.96258
Получасовая мощность активная и реактивная прямого и обратного направления
Дата | Время | P + | P - | Q + | Q - | Коэффициент мощности
2020-10-05 | 18:30 | 0 | 71312 | 0 | 12853.8145 | 0.98414
2020-10-05 | 19:00 | 0 | 75823.7422 | 0 | 16330.7959 | 0.97758
2020-10-05 | 19:30 | 0 | 86418.9062 | 0 | 23651.916 | 0.96453
2020-10-05 | 20:00 | 0 | 96260.9609 | 0 | 25939.334 | 0.96556
2020-10-05 | 20:30 | 0 | 108943.7422 | 0 | 29927.5918 | 0.96428
2020-10-05 | 21:00 | 0 | 110956.0859 | 0 | 29872.9746 | 0.96562
2020-10-05 | 21:30 | 0 | 110832.4297 | 0 | 31374.6328 | 0.96219
2020-10-05 | 22:00 | 0 | 105351.875 | 0 | 30622.4746 | 0.96026
2020-10-05 | 22:30 | 0 | 94653.5625 | 0 | 28658.3594 | 0.95709
2020-10-05 | 23:00 | 0 | 88730.7188 | 0 | 28981.5801 | 0.95058
2020-10-05 | 23:30 | 0 | 97477.9922 | 0 | 30474.6797 | 0.95444
2020-10-05 | 0:00 | 0 | 98042.9141 | 0 | 29925.752 | 0.95644
2020-10-05 | 0:30 | 0 | 88038.0703 | 0 | 28489.3633 | 0.95142
2020-10-05 | 1:00 | 0 | 78880.6719 | 0 | 24050.6094 | 0.95653
2020-10-05 | 1:30 | 0 | 70423.1719 | 0 | 23721.9082 | 0.94768
2020-10-05 | 2:00 | 0 | 67687.8516 | 0 | 23630.0391 | 0.94412
2020-10-05 | 2:30 | 0 | 65586.7031 | 0 | 23515.0449 | 0.94133
2020-10-05 | 3:00 | 0 | 63706 | 0 | 22640.8379 | 0.94226
2020-10-05 | 3:30 | 0 | 58533.4961 | 0 | 22164.8301 | 0.9352
2020-10-05 | 4:00 | 0 | 57191.8594 | 0 | 22927.2871 | 0.92819
2020-10-05 | 4:30 | 0 | 56134.7188 | 0 | 22877.8672 | 0.92605
2020-10-05 | 5:00 | 0 | 53929.9258 | 0 | 19888.4141 | 0.93823
2020-10-05 | 5:30 | 0 | 57588.7539 | 0 | 21828.1133 | 0.93508
2020-10-05 | 6:00 | 0 | 59537.4336 | 0 | 15478.5469 | 0.96783
2020-10-05 | 6:30 | 0 | 74760.8047 | 0 | 12321.3887 | 0.98669
2020-10-05 | 7:00 | 0 | 88448.1719 | 0 | 12807.3711 | 0.98968
2020-10-05 | 7:30 | 0 | 87794.4297 | 0 | 14788.708 | 0.98611
2020-10-05 | 8:00 | 0 | 94412.4609 | 0 | 15768.7461 | 0.98634
2020-10-05 | 8:30 | 0 | 100099.5703 | 0 | 15855.4131 | 0.98769
2020-10-05 | 9:00 | 0 | 103646.6172 | 0 | 15539.5293 | 0.98895
2020-10-05 | 9:30 | 0 | 103825.1406 | 0 | 17107.2285 | 0.9867
2020-10-05 | 10:00 | 0 | 97159.6484 | 0 | 17076.7285 | 0.9849
2020-10-05 | 10:30 | 0 | 81124.5625 | 0 | 15605.9746 | 0.982
2020-10-05 | 11:00 | 0 | 81702.0312 | 0 | 16841.3145 | 0.97941
2020-10-05 | 11:30 | 0 | 83415.0156 | 0 | 17565.7891 | 0.97854
2020-10-05 | 12:00 | 0 | 87609.2031 | 0 | 17479.5977 | 0.98067
2020-10-05 | 12:30 | 0 | 85013.4844 | 0 | 15890.5547 | 0.98298
2020-10-05 | 13:00 | 0 | 89418.4062 | 0 | 16443.8633 | 0.98351
2020-10-05 | 13:30 | 0 | 89402.7031 | 0 | 18929.1348 | 0.97831
2020-10-05 | 14:00 | 0 | 82643.1641 | 0 | 15308.0176 | 0.98327
2020-10-05 | 14:30 | 0 | 79990.9766 | 0 | 18448.7773 | 0.97442
2020-10-05 | 15:00 | 0 | 83894.7656 | 0 | 17151.5645 | 0.97973
2020-10-05 | 15:30 | 0 | 87154.6094 | 0 | 13561.9854 | 0.98811
2020-10-05 | 16:00 | 0 | 89498.7891 | 0 | 12958.0654 | 0.98968
2020-10-05 | 16:30 | 0 | 79801.4062 | 0 | 10498.6191 | 0.99146
2020-10-05 | 17:00 | 0 | 76598.3672 | 0 | 11327.4697 | 0.98924
2020-10-05 | 17:30 | 0 | 77108.9219 | 0 | 9306.709 | 0.99279
2020-10-05 | 18:00 | 0 | 90106.7812 | 0 | 9893.7471 | 0.99403
2020-10-05 | 18:30 | 0 | 91178.3594 | 0 | 15794.5508
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-05
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06
2020-10-06

## Отклонение
Дата | Время | Отклонение фазных напряжений, % | [6 empty] | Отклонение междуфазных напряжений, % | [6 empty] | Частота, Гц |  |  |  |  | Зона | [6 empty] | Ku(n)нд | [38 empty] | Ku(n)пд
|  | δUа | δUв | δUс | δUнм | δUн | δUв | δUнб | δUав | δUвс | δUса | δUнм | δUн | δUв | δUнб | ΔF | ΔFнм | ΔFн | ΔFв | ΔFнб |  | K0 в | K0 нб | K2 в | K2 нб | Ku в | Ku нб | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
2020-10-05 | 18:34 | 5.7066 | 5.93 | 6.8998 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.4647 | 6.2816 | 6.7828 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 18:35 | 6.265 | 5.1234 | 6.3023 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.23 | 5.7635 | 6.691 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 18:36 | 4.5711 | 5.5151 | 6.0987 | -10 | -5 | 5 | 10 | 4.9858 | 5.4738 | 5.7111 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 18:37 | 5.1983 | 6.4221 | 5.2724 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.1951 | 5.6679 | 6.0081 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 18:38 | 5.5417 | 6.0224 | 5.5863 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.3544 | 5.5845 | 6.1969 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 18:39 | 5.1169 | 5.9803 | 6.4163 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.3277 | 5.5832 | 6.5826 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 18:40 | 4.5683 | 4.838 | 7.6109 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.1103 | 5.5233 | 6.3698 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 18:41 | 6.0017 | 5.0503 | 6.3448 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.2444 | 5.5939 | 6.5538 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 18:42 | 5.1876 | 4.8491 | 6.8714 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.3156 | 5.807 | 5.7776 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 18:43 | 5.4977 | 6.1436 | 6.9792 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.863 | 6.7569 | 5.9972 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 18:44 | 5.6093 | 6.6962 | 7.6496 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.3854 | 7.1641 | 6.4024 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 18:45 | 5.9189 | 6.6093 | 7.063 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.3983 | 6.8817 | 6.3078 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 18:46 | 5.6023 | 6.1452 | 7.3377 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.1784 | 6.5706 | 6.3294 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 18:47 | 6.6788 | 5.9809 | 6.9287 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.4901 | 6.3941 | 6.6967 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 18:48 | 7.3655 | 5.1266 | 7.0761 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.1732 | 6.2322 | 7.162 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 18:49 | 6.8353 | 4.8058 | 7.1969 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.3692 | 5.5354 | 6.9229 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.029999 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 18:50 | 7.0575 | 4.9645 | 7.6179 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.6423 | 5.6173 | 7.3658 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 18:51 | 6.9923 | 5.0232 | 7.3904 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.6449 | 5.4464 | 7.3026 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 18:52 | 8.2286 | 4.6562 | 8.3849 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.0125 | 6.1901 | 8.0622 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 18:53 | 8.3112 | 5.0795 | 8.4137 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.1894 | 6.5108 | 8.0948 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 18:54 | 8.2707 | 5.3859 | 8.2215 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.0867 | 6.4306 | 8.363 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 18:55 | 8.4551 | 5.3311 | 7.7275 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.1046 | 6.0736 | 8.3408 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 18:56 | 7.3474 | 6.3109 | 7.8956 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.1768 | 6.0456 | 8.3086 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 18:57 | 7.9564 | 5.9851 | 7.9126 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.1194 | 6.2036 | 8.5252 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 18:58 | 8.4634 | 5.8795 | 8.2165 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.3529 | 6.8658 | 8.3428 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 18:59 | 7.9009 | 6.6967 | 8.4382 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.8921 | 7.2908 | 7.8413 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 19:00 | 8.7538 | 7.1716 | 7.8952 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.24 | 7.6012 | 7.9735 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 19:01 | 8.5867 | 7.3315 | 8.2024 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.3576 | 7.8244 | 7.9294 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 19:02 | 9.1691 | 7.0867 | 7.27 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.3277 | 7.502 | 7.6859 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 19:03 | 7.9621 | 6.6817 | 8.7355 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.4083 | 7.4333 | 7.4978 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 19:04 | 7.1485 | 6.6278 | 9.1568 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.0901 | 7.2888 | 7.507 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 19:05 | 7.4692 | 6.9042 | 8.6792 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.1459 | 7.3676 | 7.5095 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 19:06 | 6.8609 | 7.2676 | 8.3217 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.9555 | 7.1299 | 7.3409 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 19:07 | 6.8336 | 6.9573 | 8.0441 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.4341 | 7.1711 | 7.2208 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 19:08 | 7.9537 | 7.2697 | 7.2347 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.768 | 7.1099 | 7.5782 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 19:09 | 7.7965 | 7.9059 | 7.3125 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.924 | 7.3392 | 7.7487 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 19:10 | 8.0521 | 8.2995 | 8.2352 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.4791 | 7.7316 | 8.3689 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 19:11 | 7.1986 | 8.4875 | 9.5298 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.1861 | 8.402 | 8.6127 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 19:12 | 6.8222 | 7.5727 | 9.8563 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.0068 | 7.9355 | 8.2832 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 19:13 | 7.5423 | 6.6124 | 9.2168 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.7589 | 7.631 | 7.9665 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.029999 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 19:14 | 6.3209 | 6.0151 | 10.4617 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.952 | 7.8206 | 8.0074 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 19:15 | 6.0928 | 5.966 | 9.1303 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.4193 | 7.4645 | 7.2986 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 19:16 | 7.3034 | 6.5645 | 8.8621 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.4227 | 7.6771 | 7.6173 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 19:17 | 6.1283 | 6.8569 | 8.8711 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.8108 | 8.0096 | 7.0284 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 19:18 | 6.733 | 6.9605 | 9.0387 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.9332 | 8.6137 | 7.1711 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 19:19 | 7.7749 | 6.6382 | 8.8596 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.1415 | 8.9459 | 7.1403 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 19:20 | 6.7968 | 6.9979 | 9.0326 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.26 | 8.7568 | 6.7833 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 19:21 | 7.1641 | 7.3042 | 8.6921 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.5434 | 8.7053 | 6.8865 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 19:22 | 6.9126 | 7.7527 | 8.8793 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.33 | 8.8606 | 7.3463 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 19:23 | 7.3006 | 7.7585 | 8.6148 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.287 | 8.8878 | 7.4903 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 19:24 | 7.3217 | 7.2628 | 8.0991 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.0293 | 8.3185 | 7.3226 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 19:25 | 6.8831 | 6.653 | 8.2186 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.873 | 7.7244 | 7.1507 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 19:26 | 7.661 | 6.1624 | 7.7746 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.8261 | 7.5612 | 7.1975 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 19:27 | 7.2898 | 5.5425 | 8.2068 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.4021 | 7.6237 | 6.9914 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 19:28 | 7.6664 | 2.1731 | 10.8893 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.9866 | 7.5697 | 7.0256 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 19:29 | 8.309 | 1.6841 | 10.9891 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.1634 | 7.6146 | 7.0312 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 19:30 | 8.1467 | 2.7558 | 10.2255 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.3658 | 7.2563 | 7.4223 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 19:31 | 8.3029 | 2.9826 | 9.5365 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.0441 | 7.02 | 7.7245 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 19:32 | 8.9939 | 3.1031 | 8.8847 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.1813 | 6.9057 | 7.8611 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 19:33 | 9.8308 | 2.791 | 7.8743 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.1921 | 6.616 | 7.6331 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 19:34 | 9.2592 | 2.8436 | 7.8201 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.9104 | 6.509 | 7.4566 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 19:35 | 8.9288 | 2.9472 | 7.4497 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.5911 | 6.2264 | 7.4824 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 19:36 | 8.1578 | 2.5341 | 7.8192 | -10 | -5 | 5 | 10 | 4.9715 | 6.24 | 7.2778 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 19:37 | 7.1182 | 2.2128 | 7.6314 | -10 | -5 | 5 | 10 | 4.2943 | 6.2621 | 6.3596 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 19:38 | 6.7253 | 2.6331 | 7.915 | -10 | -5 | 5 | 10 | 4.5566 | 6.4996 | 6.173 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 19:39 | 6.6226 | 2.9469 | 8.1849 | -10 | -5 | 5 | 10 | 4.6205 | 7.0764 | 5.9899 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 19:40 | 7.3665 | 3.376 | 8.5132 | -10 | -5 | 5 | 10 | 4.9049 | 7.8835 | 6.3638 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 19:41 | 7.5401 | 3.5905 | 9.0104 | -10 | -5 | 5 | 10 | 4.838 | 8.2326 | 6.982 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 19:42 | 7.5363 | 3.921 | 7.2576 | -10 | -5 | 5 | 10 | 4.8498 | 7.2278 | 6.57 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 19:43 | 7.5431 | 3.9902 | 7.5462 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.1738 | 7.0259 | 6.8415 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 19:44 | 7.0499 | 4.1095 | 8.0459 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.0843 | 7.3111 | 6.7771 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 19:45 | 5.7894 | 3.4557 | 8.0281 | -10 | -5 | 5 | 10 | 3.8255 | 7.2695 | 6.1378 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 19:46 | 4.8356 | 3.7801 | 7.7857 | -10 | -5 | 5 | 10 | 3.3452 | 7.8105 | 5.1699 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 19:47 | 4.7488 | 3.9663 | 7.601 | -10 | -5 | 5 | 10 | 3.2871 | 7.806 | 5.1489 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 19:48 | 5.5636 | 4.7074 | 8.1666 | -10 | -5 | 5 | 10 | 4.1651 | 8.2531 | 5.9614 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 19:49 | 8.0831 | 6.4135 | 9.3733 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.6322 | 9.1574 | 8.0483 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 19:50 | 9.2509 | 6.1435 | 8.8919 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.8735 | 8.5629 | 8.824 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 19:51 | 8.5729 | 6.3205 | 8.5022 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.3508 | 8.4663 | 8.5481 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 19:52 | 9.3509 | 5.7957 | 9.2812 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.0229 | 8.1971 | 9.1978 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 19:53 | 8.1102 | 5.7779 | 10.6239 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.5847 | 8.6778 | 9.2579 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 19:54 | 5.8386 | 4.1589 | 10.321 | -10 | -5 | 5 | 10 | 4.1606 | 8.4457 | 7.7148 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 19:55 | 5.1583 | 4.1036 | 10.7639 | -10 | -5 | 5 | 10 | 4.1178 | 8.1714 | 7.7659 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 19:56 | 6.7414 | 4.7528 | 10.9165 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.5282 | 8.4234 | 8.4741 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 19:57 | 6.5631 | 4.8786 | 11.2945 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.3954 | 9.3203 | 8.0098 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 19:58 | 6.791 | 5.0704 | 10.8909 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.5054 | 9.3412 | 7.8839 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 19:59 | 6.883 | 5.0058 | 10.809 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.4983 | 9.1415 | 8.0434 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 20:00 | 7.3814 | 4.1327 | 10.3957 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.2891 | 8.4973 | 8.1053 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 20:01 | 7.6309 | 4.5598 | 10.5416 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.7619 | 8.386 | 8.5847 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 20:02 | 6.183 | 5.6418 | 11.1022 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.7716 | 9.2348 | 7.9249 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 20:03 | 5.4894 | 6.6452 | 11.1786 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.8896 | 10.0353 | 7.3883 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 20:04 | 5.3278 | 6.0239 | 11.5594 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.7291 | 10.0467 | 7.1179 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 20:05 | 5.3209 | 5.7653 | 11.4121 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.2605 | 10.0182 | 7.205 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 20:06 | 5.1778 | 5.5365 | 11.7311 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.1279 | 9.7749 | 7.5487 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 20:07 | 5.8311 | 5.6287 | 11.5977 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.8341 | 9.6224 | 7.589 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 20:08 | 6.0344 | 6.335 | 11.0213 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.5872 | 9.2606 | 7.5274 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 20:09 | 7.0697 | 6.8451 | 11.2988 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.3258 | 9.2376 | 8.649 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 20:10 | 7.5641 | 6.9384 | 10.3825 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.3196 | 8.5868 | 8.9844 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 20:11 | 7.7005 | 7.0797 | 10.3228 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.0614 | 8.9299 | 9.1185 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 20:12 | 8.7438 | 7.6728 | 9.6037 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.7504 | 9.2456 | 9.0172 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 20:13 | 8.4189 | 8.3149 | 9.5907 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.9305 | 9.4696 | 8.9204 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 20:14 | 8.0775 | 8.1553 | 9.3499 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.7001 | 9.3535 | 8.5243 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 20:15 | 8.4966 | 7.5131 | 9.5623 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.8719 | 8.9145 | 8.7844 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 20:16 | 9.1113 | 7.3448 | 10.0321 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.1062 | 8.9592 | 9.4238 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 20:17 | 8.2408 | 7.6446 | 10.3854 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.9188 | 8.9257 | 9.4289 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 20:18 | 8.3436 | 7.6622 | 10.1138 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.7287 | 9.0361 | 9.3573 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 20:19 | 7.4882 | 7.8489 | 10.1763 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.6748 | 9.009 | 8.8237 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 20:20 | 5.8379 | 7.9171 | 10.9889 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.5639 | 8.8534 | 8.3133 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 20:21 | 6.4451 | 7.749 | 10.9862 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.8163 | 9.1662 | 8.183 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 20:22 | 6.2136 | 7.3702 | 11.2214 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.7049 | 8.9851 | 8.0911 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 20:23 | 7.3699 | 6.485 | 10.9133 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.8957 | 8.502 | 8.3386 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 20:24 | 7.0959 | 6.6795 | 11.5949 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.7602 | 8.755 | 8.8336 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 20:25 | 6.7862 | 6.7098 | 11.331 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.0958 | 8.7113 | 9.0228 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 20:26 | 6.6102 | 7.3075 | 11.6133 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.5306 | 8.7965 | 9.1938 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 20:27 | 6.2127 | 7.3888 | 11.3669 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.2474 | 9.1422 | 8.5785 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 20:28 | 6.7752 | 8.0517 | 10.7388 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.7166 | 9.0825 | 8.7642 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 20:29 | 6.9524 | 7.8209 | 10.3268 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.144 | 9.0752 | 8.8832 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 20:30 | 7.0303 | 8.5955 | 9.463 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.2058 | 9.0574 | 8.8207 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 20:31 | 7.3273 | 8.1499 | 9.4979 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.9711 | 9.187 | 8.8111 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 20:32 | 7.5797 | 7.9718 | 9.9698 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.464 | 9.0705 | 8.9895 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 20:33 | 7.097 | 8.7861 | 10.8288 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.1023 | 9.2676 | 9.3298 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 20:34 | 6.7442 | 9.3077 | 10.9545 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.6676 | 8.9463 | 9.3555 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 20:35 | 7.3991 | 8.4305 | 11.1448 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.6277 | 8.9752 | 9.3475 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 20:36 | 7.6418 | 7.4113 | 10.3376 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.6201 | 8.3176 | 9.4478 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 20:37 | 7.7861 | 7.2404 | 9.7596 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.0572 | 8.4961 | 9.2351 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 20:38 | 7.2095 | 7.1822 | 9.9326 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.9149 | 8.738 | 8.6769 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 20:39 | 5.6097 | 7.2622 | 10.6989 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.4304 | 8.9891 | 8.1661 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 20:40 | 5.6461 | 7.4403 | 11.1336 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.9305 | 8.6669 | 8.6188 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 20:41 | 5.7177 | 7.2284 | 11.8548 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.45 | 8.664 | 8.6582 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 20:42 | 5.7815 | 6.8165 | 11.6509 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.0948 | 8.839 | 8.3031 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 20:43 | 4.5775 | 7.1142 | 11.2059 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.4873 | 8.8345 | 7.5728 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 20:44 | 3.3133 | 7.7741 | 10.2065 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.8374 | 8.9011 | 6.5754 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 20:45 | 4.3009 | 7.7132 | 10.5347 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.2885 | 9.4079 | 6.8683 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 20:46 | 4.5661 | 8.0086 | 10.7698 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.5729 | 9.4702 | 7.3171 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.029999 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 20:47 | 5.1361 | 8.5438 | 11.2643 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.0564 | 9.9654 | 7.9397 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.029999 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 20:48 | 5.5567 | 8.9559 | 10.9883 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.49 | 9.892 | 8.131 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.040001 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 20:49 | 5.5071 | 8.7577 | 10.8612 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.5101 | 9.4679 | 8.1509 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.040001 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 20:50 | 4.8314 | 8.314 | 10.5381 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.9838 | 9.0554 | 7.6488 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.040001 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 20:51 | 5.5086 | 7.9278 | 10.6839 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.8335 | 9.3296 | 7.9691 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 20:52 | 6.166 | 7.5995 | 10.3412 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.956 | 9.0897 | 8.0687 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 20:53 | 7.1753 | 7.5917 | 9.7785 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.1679 | 9.102 | 8.2783 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 20:54 | 6.6901 | 7.9859 | 9.9393 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.2951 | 8.876 | 8.4483 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 20:55 | 6.7968 | 8.5586 | 10.1273 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.0527 | 8.6663 | 8.7522 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 20:56 | 7.1272 | 8.7608 | 9.4773 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.5215 | 8.4006 | 8.4265 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 20:57 | 7.7745 | 8.926 | 9.7026 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.9034 | 8.6004 | 8.8825 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 20:58 | 7.6682 | 9.5239 | 10.3275 | -10 | -5 | 5 | 10 | 9.1243 | 9.0233 | 9.349 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 20:59 | 6.4291 | 9.094 | 10.6908 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.8601 | 8.6675 | 8.6342 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 21:00 | 6.7743 | 8.5726 | 10.7293 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.6716 | 8.6758 | 8.6913 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 21:01 | 7.1298 | 8.5615 | 10.0644 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.5136 | 8.6651 | 8.5552 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 21:02 | 8.2081 | 7.8292 | 9.0487 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.9108 | 8.7643 | 8.4045 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 21:03 | 8.428 | 7.9861 | 8.4596 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.7351 | 8.489 | 8.6433 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 21:04 | 6.8276 | 8.1167 | 8.9613 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.6324 | 8.4521 | 7.8213 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 21:05 | 6.6697 | 7.7753 | 9.3179 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.3497 | 8.7122 | 7.7023 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 21:06 | 6.7701 | 8.1923 | 8.8182 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.5814 | 8.4432 | 7.7569 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 21:07 | 7.4202 | 8.0615 | 8.3327 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.0966 | 7.9709 | 7.7429 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 21:08 | 5.4782 | 8.848 | 7.7612 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.4498 | 8.0105 | 6.6261 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 21:09 | 5.8642 | 8.7549 | 7.3016 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.3892 | 8.0266 | 6.5087 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 21:10 | 6.2502 | 8.3803 | 7.8726 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.3946 | 8.2548 | 6.8555 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 21:11 | 5.7362 | 7.6325 | 8.1721 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.8137 | 8.1429 | 6.586 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 21:12 | 4.9172 | 6.9839 | 8.2658 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.9932 | 7.9149 | 6.2643 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 21:13 | 4.6537 | 6.4125 | 7.9814 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.3483 | 7.6296 | 6.075 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 21:14 | 4.1351 | 6.8316 | 8.9051 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.7383 | 7.9953 | 6.1444 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 21:15 | 4.5816 | 6.7355 | 9.4734 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.1907 | 8.1474 | 6.4493 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 21:16 | 5.4418 | 6.2684 | 9.1234 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.4623 | 8.203 | 6.1374 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 21:17 | 6.8353 | 5.8188 | 9.4571 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.443 | 8.8894 | 6.7288 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 21:18 | 6.853 | 6.8819 | 9.2066 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.7203 | 9.2333 | 6.9552 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 21:19 | 5.9147 | 7.6777 | 8.7713 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.4342 | 9.3429 | 6.5733 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 21:20 | 6.472 | 8.3057 | 9.0309 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.4398 | 9.3007 | 7.0643 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 21:21 | 7.5679 | 8.4519 | 9.5062 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.7218 | 9.8025 | 7.9923 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 21:22 | 7.6966 | 8.84 | 7.8092 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.9125 | 8.9999 | 7.4251 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 21:23 | 7.444 | 9.0898 | 7.6651 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.0104 | 8.5321 | 7.6534 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 21:24 | 6.444 | 8.2481 | 8.1721 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.7384 | 8.1072 | 7.0144 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 21:25 | 5.7199 | 7.6973 | 8.4559 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.3436 | 7.9756 | 6.5437 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 21:26 | 5.2828 | 7.8127 | 8.8893 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.4555 | 8.1524 | 6.3569 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 21:27 | 6.4123 | 8.2022 | 8.4636 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.1715 | 8.3688 | 6.5153 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 21:28 | 7.2862 | 8.3813 | 7.7471 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.541 | 8.1688 | 6.6888 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 21:29 | 6.5593 | 8.6771 | 9.0405 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.6518 | 8.344 | 7.2503 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 21:30 | 6.7666 | 8.8042 | 9.9846 | -10 | -5 | 5 | 10 | 9.1179 | 8.6739 | 7.7157 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.029999 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 21:31 | 6.1592 | 8.2614 | 10.0693 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.5815 | 8.5299 | 7.3264 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 21:32 | 7.2551 | 7.484 | 9.9095 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.2008 | 8.3806 | 8.0457 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 21:33 | 8.0393 | 8.1689 | 10.0607 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.8639 | 9.1468 | 8.2351 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 21:34 | 8.3535 | 8.2534 | 9.7449 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.9319 | 9.1451 | 8.2574 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 21:35 | 7.8482 | 8.9049 | 10.6868 | -10 | -5 | 5 | 10 | 9.1283 | 9.5725 | 8.7223 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 21:36 | 6.9887 | 8.6795 | 11.843 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.8421 | 9.6216 | 9.0189 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 21:37 | 6.871 | 8.0178 | 11.801 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.2194 | 9.5706 | 8.8845 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 21:38 | 6.2503 | 7.9517 | 11.6211 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.4706 | 9.399 | 8.9567 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 21:39 | 6.3578 | 8.3837 | 10.3558 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.4687 | 9.381 | 8.2546 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 21:40 | 6.7151 | 8.4353 | 9.7023 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.8672 | 8.7843 | 8.1994 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 21:41 | 6.5758 | 7.118 | 10.4943 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.6524 | 8.314 | 8.2005 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 21:42 | 7.5007 | 7.7496 | 10.6208 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.7056 | 8.5908 | 8.5393 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 21:43 | 8.1616 | 8.1346 | 10.8561 | -10 | -5 | 5 | 10 | 9.3881 | 8.7933 | 8.9261 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 21:44 | 8.3442 | 8.6047 | 9.8664 | -10 | -5 | 5 | 10 | 9.1291 | 8.7442 | 8.9255 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 21:45 | 7.3879 | 8.3126 | 10.2301 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.4195 | 8.6722 | 8.8251 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 21:46 | 6.447 | 7.8731 | 11.3916 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.019 | 8.916 | 8.7543 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 21:47 | 6.557 | 7.1377 | 11.4839 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.5117 | 8.836 | 8.8218 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 21:48 | 6.9227 | 6.1988 | 10.2491 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.2038 | 7.9279 | 8.2279 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 21:49 | 7.7727 | 6.5382 | 8.7491 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.8831 | 7.6018 | 8.5752 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 21:50 | 8.3718 | 6.2633 | 10.2781 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.9931 | 8.1813 | 9.7487 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 21:51 | 8.5349 | 5.7212 | 10.559 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.723 | 8.6249 | 9.4774 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 21:52 | 8.6809 | 5.7439 | 10.6476 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.322 | 8.8707 | 8.8657 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 21:53 | 9.0112 | 6.7395 | 10.4051 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.2028 | 8.8846 | 9.0576 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 21:54 | 9.1982 | 7.984 | 10.2789 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.7678 | 9.0702 | 9.6205 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 21:55 | 8.1256 | 9.3734 | 10.2287 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.9387 | 8.725 | 10.0328 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 21:56 | 7.7173 | 9.7138 | 10.173 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.4443 | 9.255 | 9.8827 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 21:57 | 6.9121 | 9.4292 | 10.6797 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.7275 | 9.5994 | 9.6827 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 21:58 | 6.5736 | 8.9425 | 10.9789 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.416 | 9.5449 | 9.5309 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 21:59 | 7.2109 | 8.4883 | 11.1072 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.6328 | 9.7269 | 9.4552 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 22:00 | 7.3642 | 9.006 | 11.2041 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.9856 | 10.0716 | 9.5254 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 22:01 | 8.1897 | 9.059 | 10.9241 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.7044 | 9.3651 | 10.0901 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 22:02 | 7.3917 | 9.3191 | 10.6379 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.9775 | 8.9316 | 9.4088 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 22:03 | 7.6472 | 9.3108 | 10.1555 | -10 | -5 | 5 | 10 | 9.1715 | 8.9036 | 9.0161 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 22:04 | 7.6363 | 9.1329 | 9.7408 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.9784 | 8.3171 | 9.1809 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 22:05 | 7.859 | 8.7849 | 9.8853 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.6917 | 8.4337 | 9.3832 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 22:06 | 7.5843 | 9.1556 | 10.0823 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.7366 | 8.859 | 9.2106 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 22:07 | 6.5281 | 9.191 | 10.8179 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.4905 | 8.6717 | 9.3265 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 22:08 | 6.8706 | 9.3348 | 10.5698 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.2243 | 8.5932 | 9.9038 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 22:09 | 7.1084 | 8.7017 | 11.0156 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.1453 | 8.1995 | 10.408 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 22:10 | 7.345 | 8.2187 | 11.539 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.8412 | 8.5339 | 10.6854 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 22:11 | 7.429 | 8.3208 | 10.5484 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.2354 | 8.0007 | 10.0138 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 22:12 | 6.5448 | 7.7739 | 8.8241 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.6091 | 6.8269 | 8.6516 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 22:13 | 6.1277 | 8.2233 | 9.2081 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.9203 | 7.0045 | 8.5609 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 22:14 | 6.3853 | 8.0076 | 9.0584 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.8673 | 6.7854 | 8.7243 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 22:15 | 6.2551 | 8.9946 | 9.0961 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.9676 | 7.6286 | 8.6936 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 22:16 | 5.4492 | 9.3833 | 9.2378 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.7757 | 7.763 | 8.462 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 22:17 | 4.8532 | 9.3457 | 9.1168 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.3477 | 7.5791 | 8.3069 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 22:18 | 4.733 | 9.0209 | 8.9425 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.0658 | 7.6795 | 7.8983 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 22:19 | 4.2927 | 9.2777 | 8.4886 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.694 | 7.6652 | 7.6433 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 22:20 | 4.3949 | 9.0504 | 8.5161 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.5582 | 7.6806 | 7.6747 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.029999 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 22:21 | 4.0159 | 9.288 | 8.3705 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.6306 | 7.5386 | 7.4466 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 22:22 | 3.678 | 9.7587 | 8.6436 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.9609 | 7.8447 | 7.2184 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 22:23 | 4.6615 | 9.5978 | 8.9206 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.2592 | 8.3521 | 7.5432 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.040001 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 22:24 | 5.377 | 9.6942 | 8.1489 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.7654 | 8.0132 | 7.4173 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.040001 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 22:25 | 5.2035 | 9.7413 | 7.5768 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.4445 | 7.6161 | 7.4156 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.040001 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 22:26 | 4.7007 | 9.825 | 7.1743 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.0108 | 7.3174 | 7.3081 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.029999 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 22:27 | 5.1983 | 10.3077 | 8.1964 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.5301 | 8.2858 | 7.8432 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 22:28 | 5.6869 | 10.0091 | 8.3127 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.8476 | 8.2183 | 7.9099 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 22:29 | 6.0418 | 10.4675 | 8.3858 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.4298 | 8.0525 | 8.3523 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 22:30 | 6.5394 | 10.0533 | 8.6439 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.6694 | 7.9447 | 8.5671 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 22:31 | 6.9293 | 10.6814 | 7.911 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.7181 | 8 | 8.741 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 22:32 | 6.308 | 10.0805 | 7.7618 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.0255 | 7.866 | 8.2122 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 22:33 | 6.5275 | 9.7978 | 7.651 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.756 | 7.5965 | 8.5576 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 22:34 | 6.313 | 9.9312 | 7.6354 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.5276 | 8.1071 | 8.2013 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 22:35 | 6.1407 | 9.8908 | 8.4637 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.7219 | 8.2038 | 8.5221 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 22:36 | 5.2203 | 10.0161 | 8.742 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.3705 | 8.1418 | 8.4004 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 22:37 | 5.7848 | 10.3789 | 8.3265 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.4012 | 8.5253 | 8.5037 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 22:38 | 6.5966 | 9.8799 | 8.3663 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.2774 | 8.6364 | 8.8762 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 22:39 | 7.2054 | 9.1311 | 7.7859 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.1443 | 8.1018 | 8.8268 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 22:40 | 7.2257 | 8.2903 | 8.0286 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.7455 | 7.9163 | 8.8383 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 22:41 | 6.9733 | 7.8332 | 9.0693 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.6202 | 8.5992 | 8.6445 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 22:42 | 6.2702 | 8.5705 | 8.7171 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.4123 | 8.6945 | 8.428 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 22:43 | 6.2847 | 8.7288 | 9.5023 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.1259 | 8.8656 | 8.5202 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 22:44 | 6.0796 | 9.2225 | 8.2846 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.1964 | 8.2571 | 8.1091 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 22:45 | 5.5932 | 8.4235 | 8.3331 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.0288 | 8.0636 | 7.2538 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 22:46 | 5.8381 | 8.2179 | 8.7345 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.3109 | 8.2898 | 7.1902 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 22:47 | 5.6025 | 7.7121 | 9.3863 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.0207 | 8.2125 | 7.4659 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 22:48 | 7.3878 | 7.6142 | 9.5184 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.3286 | 8.2568 | 8.9305 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 22:49 | 7.7656 | 7.7256 | 9.1657 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.3002 | 8.3816 | 8.9722 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 22:50 | 7.4078 | 7.775 | 9.0748 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.055 | 8.314 | 8.8817 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 22:51 | 6.9061 | 8.2247 | 8.6618 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.8626 | 8.3873 | 8.5308 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 22:52 | 6.9489 | 8.9048 | 8.7486 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.1344 | 8.6079 | 8.8362 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 22:53 | 7.0652 | 9.4198 | 7.4807 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.6338 | 7.9177 | 8.3792 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 22:54 | 7.715 | 9.1014 | 7.8984 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.065 | 7.9207 | 8.7028 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 22:55 | 7.2768 | 8.5639 | 9.9442 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.1216 | 8.2623 | 9.3733 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 22:56 | 6.9663 | 8.0888 | 9.8654 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.5443 | 8.3749 | 8.992 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 22:57 | 6.8919 | 7.8119 | 9.533 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.4173 | 8.2557 | 8.5607 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 22:58 | 6.8286 | 8.3343 | 9.085 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.6923 | 8.3135 | 8.2373 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 22:59 | 6.716 | 8.2313 | 9.1726 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.7791 | 8.3092 | 8.0269 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 23:00 | 6.2436 | 8.34 | 9.3049 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.9489 | 7.9242 | 7.9891 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.029999 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 23:01 | 6.5776 | 9.333 | 8.6962 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.4052 | 7.9854 | 8.1884 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.029999 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 23:02 | 6.3951 | 9.8188 | 8.7408 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.4238 | 7.9715 | 8.5081 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 23:03 | 6.4949 | 9.7473 | 8.6628 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.209 | 7.8669 | 8.7709 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 23:04 | 6.5842 | 9.0881 | 8.8918 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.2705 | 7.6542 | 8.5913 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 23:05 | 6.6848 | 9.3872 | 9.0175 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.5429 | 7.8405 | 8.6574 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 23:06 | 6.8672 | 9.0924 | 9.4119 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.4184 | 8.103 | 8.814 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.029999 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 23:07 | 6.7042 | 8.9127 | 8.4228 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.3045 | 7.5445 | 8.1569 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 23:08 | 6.9354 | 8.0697 | 8.3603 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.966 | 7.044 | 8.3207 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 23:09 | 7.2408 | 8.6056 | 7.9833 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.9415 | 7.1541 | 8.6911 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 23:10 | 7.8637 | 8.6397 | 6.9603 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.8709 | 6.9404 | 8.6139 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 23:11 | 8.0818 | 8.0213 | 6.9864 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.8058 | 6.8146 | 8.4459 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 23:12 | 8.1623 | 6.7855 | 7.6152 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.656 | 6.5861 | 8.3159 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 23:13 | 8.1675 | 6.828 | 7.0221 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.4807 | 6.159 | 8.3663 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 23:14 | 7.1099 | 6.1095 | 7.3713 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.628 | 5.8793 | 8.0675 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 23:15 | 7.5549 | 6.2 | 7.6942 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.663 | 6.5993 | 8.1844 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 23:16 | 7.2359 | 6.3663 | 8.3421 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.2909 | 7.3118 | 8.3398 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 23:17 | 7.5167 | 6.5047 | 7.9413 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.1234 | 7.2391 | 8.5863 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 23:18 | 7.123 | 5.6549 | 8.0019 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.7595 | 6.5732 | 8.4403 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 23:19 | 7.4561 | 4.7852 | 8.8461 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.9761 | 6.5243 | 8.5993 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 23:20 | 8.2186 | 5.7684 | 8.8129 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.9972 | 6.6488 | 9.1541 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.029999 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 23:21 | 8.5478 | 6.2685 | 8.7567 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.1912 | 7.1079 | 9.2756 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 23:22 | 8.8861 | 5.8531 | 9.4958 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.4034 | 7.5359 | 9.3021 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.029999 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 23:23 | 8.4132 | 5.999 | 9.8646 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.2068 | 7.7258 | 9.3505 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 23:24 | 7.8995 | 6.3086 | 9.1904 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.0029 | 6.9824 | 9.4057 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.029999 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 23:25 | 8.0888 | 6.0124 | 9.6659 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.1879 | 7.3431 | 9.2389 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 23:26 | 8.0607 | 5.1595 | 10.0001 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.7147 | 7.6381 | 8.8773 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 23:27 | 8.2568 | 5.8951 | 9.2988 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.8683 | 7.3517 | 9.2369 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 23:28 | 7.389 | 5.4842 | 9.3345 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.7156 | 6.8612 | 8.63 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.029999 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 23:29 | 7.9189 | 4.4321 | 10.2146 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.7733 | 6.8242 | 8.9685 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 23:30 | 7.8126 | 4.8079 | 10.1203 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.6856 | 6.521 | 9.5353 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 23:31 | 7.8493 | 5.4587 | 9.5887 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.9152 | 6.3976 | 9.5725 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 23:32 | 7.8476 | 5.4565 | 8.4974 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.499 | 5.943 | 9.3418 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 23:33 | 8.6322 | 5.5548 | 8.4502 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.7841 | 6.3767 | 9.4773 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.029999 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 23:34 | 9.1752 | 6.5949 | 9.0043 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.7042 | 7.2464 | 9.8245 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 23:35 | 9.3454 | 6.4586 | 9.2549 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.8571 | 7.2993 | 9.9066 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.040001 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 23:36 | 9.1372 | 6.9828 | 9.4885 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.1576 | 7.5704 | 9.8786 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.029999 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 23:37 | 9.1068 | 6.961 | 9.102 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.9094 | 7.3993 | 9.8577 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 23:38 | 9.2649 | 6.8728 | 9.5294 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.9907 | 7.69 | 9.9888 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 23:39 | 9.4487 | 7.5986 | 9.4429 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.3671 | 8.1946 | 9.9289 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 23:40 | 10.0096 | 6.237 | 9.9438 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.9145 | 8.5955 | 9.6797 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 23:41 | 9.9878 | 4.676 | 9.5416 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.9867 | 7.4987 | 9.7341 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 23:42 | 9.6013 | 4.581 | 8.2023 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.4296 | 6.0982 | 9.8612 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 23:43 | 8.5208 | 4.8777 | 8.5709 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.3193 | 6.2918 | 9.3678 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 23:44 | 9.0964 | 4.7755 | 8.9079 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.8721 | 6.7725 | 9.1503 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 23:45 | 8.897 | 5.0528 | 9.0922 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.2107 | 7.1193 | 8.7158 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 23:46 | 8.9216 | 6.1459 | 8.5561 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.3809 | 6.95 | 9.2977 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 23:47 | 9.4653 | 5.9147 | 8.2816 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.5459 | 6.7845 | 9.3386 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 23:48 | 9.7156 | 5.648 | 8.0715 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.4084 | 7.0911 | 8.9412 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 23:49 | 10.7818 | 5.2303 | 7.9767 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.158 | 7.4242 | 9.3913 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 23:50 | 11.0846 | 4.574 | 7.8904 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.8041 | 7.0555 | 9.6799 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 23:51 | 10.8951 | 4.4766 | 8.798 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.3009 | 7.4976 | 9.3612 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 23:52 | 11.0136 | 5.0241 | 7.9219 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.3387 | 7.8303 | 8.7363 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.029999 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 23:53 | 10.2366 | 5.1882 | 7.2765 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.6797 | 7.6819 | 8.2803 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 23:54 | 11.1625 | 4.7291 | 7.7494 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.1549 | 7.5647 | 8.8763 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 23:55 | 11.4453 | 4.0812 | 7.5998 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.1077 | 6.893 | 9.106 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 23:56 | 11.3303 | 3.6199 | 7.922 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.7288 | 6.6971 | 9.4414 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 23:57 | 11.9699 | 2.3554 | 8.4266 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.2927 | 6.3569 | 10.115 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 23:58 | 11.2154 | 2.6797 | 8.793 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.2314 | 6.5552 | 9.9153 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 23:59 | 10.3311 | 3.7204 | 9.0288 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.3062 | 6.9684 | 9.8193 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 0:00 | 10.2028 | 3.3946 | 8.4051 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.8527 | 6.321 | 9.8484 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 0:01 | 10.8344 | 3.0106 | 9.1434 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.0363 | 7.2689 | 9.6704 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.029999 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 0:02 | 10.8825 | 3.5164 | 8.3784 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.4551 | 6.9275 | 9.3853 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 0:03 | 10.1433 | 4.8667 | 6.9068 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.7765 | 6.4306 | 8.7069 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 0:04 | 10.562 | 4.6263 | 6.9955 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.105 | 6.3033 | 8.7784 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 0:05 | 11.0598 | 4.672 | 7.3561 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.3193 | 6.822 | 8.9384 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 0:06 | 11.1253 | 5.794 | 7.4334 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.06 | 7.5401 | 8.7289 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 0:07 | 10.3847 | 5.9444 | 7.5543 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.7713 | 7.3693 | 8.7359 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 0:08 | 10.3887 | 5.5215 | 7.6915 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.6045 | 6.9409 | 9.0604 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 0:09 | 10.2169 | 5.2755 | 8.1371 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.4286 | 6.1279 | 10.0842 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 0:10 | 10.1643 | 4.9963 | 8.634 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.4082 | 6.2832 | 10.1219 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 0:11 | 10.9639 | 4.224 | 9.2081 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.354 | 6.9959 | 10.068 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 0:12 | 10.6546 | 4.5081 | 8.8473 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.9485 | 7.1588 | 9.915 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 0:13 | 10.5567 | 5.1203 | 8.037 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.424 | 7.0392 | 9.2542 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 0:14 | 9.7496 | 4.9794 | 7.8606 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.4144 | 6.3987 | 8.7879 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 0:15 | 11.1264 | 4.0323 | 8.298 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.4874 | 6.3204 | 9.674 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 0:16 | 10.9508 | 4.3029 | 7.6735 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.2541 | 6.4003 | 9.2864 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 0:17 | 10.3118 | 4.3484 | 8.0741 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.8381 | 6.8233 | 9.0755 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 0:18 | 9.1426 | 5.3054 | 8.8322 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.056 | 7.1379 | 9.0955 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 0:19 | 9.322 | 5.5521 | 8.8759 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.2414 | 7.3551 | 9.1609 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 0:20 | 9.6621 | 5.7494 | 9.0933 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.7505 | 7.6438 | 9.1125 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 0:21 | 10.1515 | 5.6361 | 8.9186 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.5985 | 7.6106 | 9.5038 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 0:22 | 10.1002 | 7.1305 | 8.7347 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.2287 | 8.0834 | 9.6549 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.029999 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 0:23 | 8.6007 | 6.6478 | 7.8894 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.8149 | 7.4698 | 7.8466 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 0:24 | 8.2618 | 5.5669 | 8.2842 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.2593 | 7.5603 | 7.2639 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 0:25 | 8.7699 | 5.3677 | 9.0229 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.3353 | 7.8414 | 7.9593 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 0:26 | 8.908 | 5.3545 | 9.1884 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.1664 | 8.0028 | 8.2628 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 0:27 | 8.3864 | 5.3103 | 9.4397 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.8189 | 8.1787 | 8.1191 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 0:28 | 8.79 | 5.0882 | 9.3785 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.3266 | 7.7525 | 8.1551 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 0:29 | 9.0728 | 5.2765 | 8.8884 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.3648 | 7.7193 | 8.133 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 0:30 | 8.0968 | 4.0716 | 9.1785 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.9422 | 7.3363 | 8.0612 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 0:31 | 7.7424 | 4.7442 | 8.1597 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.953 | 6.5562 | 8.1446 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 0:32 | 8.5814 | 4.3944 | 7.6068 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.2665 | 6.1338 | 8.1925 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 0:33 | 8.4681 | 2.3854 | 7.5257 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.3219 | 5.1989 | 7.8773 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 0:34 | 8.5656 | 2.2225 | 7.979 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.7741 | 5.1569 | 7.849 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 0:35 | 9.5804 | 3.3158 | 8.7319 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.7922 | 6.1653 | 8.6789 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 0:36 | 9.8899 | 3.5145 | 8.4066 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.6582 | 6.4837 | 8.6726 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 0:37 | 10.0297 | 4.0715 | 8.9304 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.3024 | 6.3742 | 9.3746 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 0:38 | 9.4943 | 4.8619 | 9.7637 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.3648 | 7.1334 | 9.6374 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 0:39 | 8.8902 | 5.2015 | 10.1195 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.405 | 7.6958 | 9.1125 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 0:40 | 8.9472 | 4.9388 | 10.31 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.3409 | 7.9853 | 8.8587 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 0:41 | 8.5007 | 5.1135 | 9.6589 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.8921 | 7.8284 | 8.5492 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 0:42 | 8.0756 | 4.9985 | 9.2848 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.8501 | 7.4697 | 8.0305 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 0:43 | 8.698 | 5.4375 | 9.4285 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.5889 | 7.4788 | 8.4863 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 0:44 | 9.7916 | 4.932 | 9.7574 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.7116 | 7.6186 | 9.1457 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 0:45 | 9.6822 | 3.8132 | 10.2057 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.8786 | 7.6082 | 9.21 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 0:46 | 9.0302 | 4.2217 | 10.2249 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.4169 | 8.3015 | 8.7333 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 0:47 | 8.9899 | 5.0491 | 10.4434 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.4458 | 9.4569 | 8.5124 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 0:48 | 8.8126 | 4.4623 | 10.1912 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.0683 | 8.9055 | 8.4383 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 0:49 | 9.1724 | 3.1434 | 9.4983 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.9052 | 7.0264 | 8.8883 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 0:50 | 8.4834 | 3.6059 | 9.7105 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.7962 | 7.4915 | 8.508 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 0:51 | 7.9706 | 4.5917 | 9.7357 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.9543 | 8.0968 | 8.2367 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 0:52 | 7.6989 | 4.8043 | 10.4917 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.6946 | 8.6013 | 8.6991 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 0:53 | 8.9079 | 5.1974 | 10.6309 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.2815 | 8.7141 | 9.7454 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 0:54 | 9.0703 | 5.3237 | 9.8114 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.2192 | 8.3965 | 9.5839 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 0:55 | 10.0271 | 4.3706 | 9.7943 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.3464 | 8.3029 | 9.5203 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 0:56 | 9.525 | 3.84 | 10.2528 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.9885 | 8.2229 | 9.3916 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 0:57 | 8.2043 | 5.0531 | 10.9025 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.2922 | 8.6099 | 9.2691 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 0:58 | 8.1946 | 4.765 | 10.3669 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.7567 | 8.6788 | 8.8791 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 0:59 | 9.4346 | 3.9416 | 9.9532 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.9577 | 8.4904 | 8.8346 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 1:00 | 9.2109 | 5.4552 | 10.4491 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.9616 | 9.0788 | 9.0501 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 1:01 | 9.4171 | 5.8739 | 10.5938 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.3618 | 9.2428 | 9.2581 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 1:02 | 10.1244 | 4.4247 | 11.1719 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.885 | 9.308 | 9.4744 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 1:03 | 10.3745 | 5.9076 | 10.8738 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.9469 | 9.621 | 9.5446 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 1:04 | 9.8758 | 6.5668 | 11.0721 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.4055 | 9.6468 | 9.4327 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.029999 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 1:05 | 9.9065 | 5.9428 | 11.5299 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.2057 | 9.9682 | 9.1373 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.029999 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 1:06 | 8.8328 | 6.4141 | 10.9458 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.7772 | 9.8713 | 8.49 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 1:07 | 8.6618 | 6.2945 | 10.9237 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.7005 | 9.5725 | 8.5689 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 1:08 | 9.425 | 6.0893 | 10.6754 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.3387 | 9.3705 | 8.4117 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 1:09 | 8.6188 | 5.7879 | 10.8816 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.9627 | 8.6672 | 8.621 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 1:10 | 8.7815 | 6.2749 | 11.3543 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.1508 | 8.6772 | 9.5767 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 1:11 | 9.4905 | 5.2879 | 10.9408 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.7738 | 8.2881 | 9.6556 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 1:12 | 9.0548 | 4.7005 | 10.3029 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.1357 | 7.488 | 9.4454 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 1:13 | 8.8547 | 4.2491 | 11.0942 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.102 | 7.3379 | 9.7685 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 1:14 | 8.5633 | 4.2884 | 11.134 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.8743 | 7.7047 | 9.415 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 1:15 | 9.1442 | 4.5659 | 10.2524 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.0777 | 7.5665 | 9.325 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 1:16 | 8.8971 | 4.0945 | 10.0095 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.796 | 7.086 | 9.1296 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 1:17 | 8.0007 | 3.8947 | 10.6334 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.2777 | 7.6192 | 8.632 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 1:18 | 7.6 | 4.56 | 9.5839 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.1112 | 7.7668 | 7.8525 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 1:19 | 8.4028 | 5.1977 | 9.9059 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.859 | 8.2196 | 8.4144 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 1:20 | 7.9371 | 5.6606 | 10.218 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.3115 | 8.4581 | 8.0188 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 1:21 | 7.2208 | 5.7223 | 10.3158 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.03 | 8.5673 | 7.6318 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 1:22 | 7.9569 | 5.5484 | 9.1854 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.1336 | 8.1027 | 7.4186 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 1:23 | 8.1065 | 5.7368 | 9.1085 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.5173 | 7.8175 | 7.587 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 1:24 | 8.3722 | 6.1568 | 8.9956 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.2356 | 7.7077 | 7.5401 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 1:25 | 9.4173 | 5.9336 | 9.5859 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.3432 | 8.0238 | 8.543 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 1:26 | 9.3974 | 6.0903 | 9.3552 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.6562 | 7.8003 | 8.3533 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 1:27 | 8.883 | 6.8445 | 9.468 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.9592 | 7.9081 | 8.2917 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 1:28 | 9.2778 | 7.1618 | 9.5067 | -10 | -5 | 5 | 10 | 9.1067 | 7.998 | 8.82 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 1:29 | 9.5642 | 5.7863 | 10.4114 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.6705 | 8.3593 | 8.6812 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 1:30 | 9.4026 | 6.2433 | 9.1504 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.9003 | 7.7042 | 8.1502 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 1:31 | 8.7197 | 6.1454 | 9.5615 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.1015 | 7.94 | 8.3656 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 1:32 | 7.9953 | 6.5554 | 9.5709 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.5922 | 8.1498 | 8.3753 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 1:33 | 7.7041 | 7.0242 | 8.5515 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.8286 | 8.0217 | 7.4141 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 1:34 | 7.3148 | 6.7438 | 9.4715 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.8795 | 8.0134 | 7.6107 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 1:35 | 7.6278 | 5.8964 | 9.5384 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.4174 | 7.8484 | 7.7736 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 1:36 | 9.1305 | 5.9252 | 9.1527 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.7776 | 8.2332 | 8.1672 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 1:37 | 8.2771 | 6.2015 | 8.4392 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.7958 | 7.4539 | 7.6528 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 1:38 | 7.7028 | 6.3406 | 8.6277 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.7448 | 7.4322 | 7.472 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 1:39 | 8.0483 | 7.4335 | 9.2452 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.1686 | 8.5205 | 8.0254 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 1:40 | 7.1562 | 9.2423 | 8.1698 | -10 | -5 | 5 | 10 | 9.0007 | 8.2677 | 7.2868 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 1:41 | 7.4707 | 8.5692 | 8.7612 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.791 | 8.7951 | 7.1951 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 1:42 | 8.036 | 7.699 | 9.3225 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.65 | 8.6519 | 7.7292 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 1:43 | 9.3607 | 7.4094 | 9.2671 | -10 | -5 | 5 | 10 | 9.4669 | 8.1608 | 8.3749 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 1:44 | 8.9065 | 8.2911 | 9.3964 | -10 | -5 | 5 | 10 | 9.6061 | 8.6902 | 8.2678 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.029999 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 1:45 | 8.8149 | 9.1409 | 9.7568 | -10 | -5 | 5 | 10 | 9.351 | 9.3981 | 8.9584 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.029999 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 1:46 | 8.5129 | 8.6771 | 10.5226 | -10 | -5 | 5 | 10 | 9.1524 | 9.7371 | 8.8096 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 1:47 | 8.9357 | 7.8388 | 10.6727 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.5909 | 9.6927 | 9.154 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 1:48 | 7.9641 | 7.7732 | 11.6728 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.4505 | 9.6408 | 9.307 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 1:49 | 8.4672 | 7.6064 | 12.3859 | -10 | -5 | 5 | 10 | 9.4198 | 9.5382 | 9.4434 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 1:50 | 8.6386 | 8.1799 | 10.6441 | -10 | -5 | 5 | 10 | 9.705 | 8.9838 | 8.7233 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 1:51 | 8.6219 | 7.6279 | 9.5445 | -10 | -5 | 5 | 10 | 9.057 | 8.5159 | 8.1907 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 1:52 | 8.7193 | 7.311 | 9.1394 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.3654 | 8.1206 | 8.6779 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 1:53 | 8.7976 | 7.5914 | 10.107 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.7937 | 8.2206 | 9.4687 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 1:54 | 8.9928 | 7.0595 | 11.3305 | -10 | -5 | 5 | 10 | 9.1482 | 8.6125 | 9.5874 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 1:55 | 9.6109 | 6.3927 | 10.6136 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.9821 | 8.4325 | 9.1673 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 1:56 | 10.2505 | 6.1988 | 9.5314 | -10 | -5 | 5 | 10 | 9.1502 | 8.2079 | 8.5748 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 1:57 | 10.2539 | 6.5356 | 9.5761 | -10 | -5 | 5 | 10 | 9.2746 | 8.323 | 8.7278 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 1:58 | 10.4574 | 6.9811 | 10.0614 | -10 | -5 | 5 | 10 | 9.3025 | 8.7953 | 9.3816 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 1:59 | 9.8609 | 7.4579 | 10.2693 | -10 | -5 | 5 | 10 | 9.06 | 8.9971 | 9.5198 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 2:00 | 8.5395 | 7.7249 | 10.5987 | -10 | -5 | 5 | 10 | 9.0641 | 9.1873 | 8.5775 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 2:01 | 8.3638 | 7.8992 | 10.8826 | -10 | -5 | 5 | 10 | 9.0858 | 9.1895 | 8.8411 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 2:02 | 8.5395 | 6.7966 | 10.862 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.4799 | 8.7558 | 8.9381 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 2:03 | 8.0905 | 7.5982 | 11.2525 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.6109 | 9.1733 | 9.1403 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 2:04 | 7.7082 | 7.9733 | 10.7005 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.7 | 9.3317 | 8.324 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 2:05 | 7.8977 | 8.0119 | 10.1524 | -10 | -5 | 5 | 10 | 9.2298 | 9.0151 | 7.7623 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 2:06 | 8.2682 | 8.9391 | 9.874 | -10 | -5 | 5 | 10 | 9.6812 | 8.9848 | 8.3795 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 2:07 | 8.3874 | 8.8832 | 9.4955 | -10 | -5 | 5 | 10 | 9.287 | 8.8532 | 8.6131 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 2:08 | 8.3168 | 7.6728 | 9.91 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.6479 | 8.8453 | 8.3883 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 2:09 | 8.609 | 6.9177 | 11.0568 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.797 | 8.806 | 8.9446 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 2:10 | 9.4731 | 6.9673 | 10.3275 | -10 | -5 | 5 | 10 | 9.0732 | 8.2942 | 9.3811 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 2:11 | 8.9937 | 6.785 | 10.3576 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.7112 | 8.3335 | 9.072 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 2:12 | 7.3845 | 7.165 | 10.6684 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.2372 | 8.8447 | 8.1035 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 2:13 | 6.6346 | 7.1451 | 10.0451 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.3717 | 8.8458 | 7.5951 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 2:14 | 6.0685 | 7.4058 | 10.5796 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.8869 | 9.0291 | 8.1463 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 2:15 | 6.1438 | 8.0843 | 10.0665 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.2825 | 9.1076 | 7.9088 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 2:16 | 6.7877 | 6.8411 | 9.5329 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.4754 | 8.5802 | 7.0777 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 2:17 | 6.2644 | 6.2904 | 9.4415 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.4026 | 7.7532 | 6.7966 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 2:18 | 6.7403 | 6.1936 | 9.4117 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.951 | 7.5164 | 6.805 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 2:19 | 7.6574 | 6.0505 | 9.5855 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.5216 | 7.5511 | 7.1293 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 2:20 | 7.1083 | 6.0592 | 10.2487 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.92 | 7.9049 | 7.5314 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 2:21 | 7.0927 | 6.1449 | 11.4497 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.9868 | 8.4642 | 8.1741 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 2:22 | 6.8487 | 6.1158 | 11.1479 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.7958 | 7.9685 | 8.2958 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 2:23 | 7.2611 | 6.1918 | 10.7735 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.5796 | 8.2863 | 8.339 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 2:24 | 8.122 | 5.4994 | 10.3835 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.4095 | 7.8667 | 8.7196 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 2:25 | 7.5336 | 4.8042 | 11.2268 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.9379 | 7.9622 | 8.6491 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 2:26 | 7.8535 | 5.1123 | 12.4005 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.6972 | 8.6393 | 8.9798 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 2:27 | 7.6559 | 5.9332 | 11.7833 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.9398 | 8.8157 | 8.5674 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 2:28 | 7.4818 | 5.906 | 11.315 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.6002 | 8.5671 | 8.5072 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 2:29 | 7.6305 | 5.8805 | 11.8344 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.3804 | 8.9599 | 8.9947 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 2:30 | 7.8437 | 6.2764 | 11.5699 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.5734 | 9.0489 | 9.0604 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 2:31 | 8.3365 | 5.9428 | 10.5091 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.21 | 8.3071 | 8.2224 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 2:32 | 8.3773 | 7.1209 | 10.4184 | -10 | -5 | 5 | 10 | 9.1517 | 8.1357 | 8.5711 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 2:33 | 8.845 | 7.778 | 9.5382 | -10 | -5 | 5 | 10 | 9.5287 | 7.9674 | 8.6262 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 2:34 | 9.9821 | 8.1687 | 9.9396 | -10 | -5 | 5 | 10 | 9.8671 | 8.9322 | 9.2725 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.029999 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 2:35 | 9.6569 | 8.4889 | 10.5069 | -10 | -5 | 5 | 10 | 9.9262 | 9.1275 | 9.5804 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 2:36 | 9.0172 | 8.4578 | 10.6555 | -10 | -5 | 5 | 10 | 9.9351 | 8.9807 | 9.1748 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 2:37 | 8.71 | 8.6005 | 11.2959 | -10 | -5 | 5 | 10 | 9.9145 | 9.4526 | 9.1934 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 2:38 | 7.8772 | 8.0201 | 11.7802 | -10 | -5 | 5 | 10 | 9.4893 | 9.8143 | 8.2889 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 2:39 | 6.9873 | 7.6763 | 11.9497 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.9871 | 9.7571 | 7.774 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 2:40 | 6.8704 | 6.8341 | 11.6685 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.1734 | 9.6531 | 7.4601 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 2:41 | 8.0967 | 6.8631 | 11.5826 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.1607 | 9.9798 | 8.3519 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 2:42 | 8.2368 | 7.3587 | 11.3934 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.0865 | 10.6067 | 8.2384 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 2:43 | 8.0759 | 7.4138 | 11.3283 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.7716 | 10.549 | 8.4619 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 2:44 | 7.1985 | 7.1192 | 11.5168 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.0537 | 10.4561 | 8.3069 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 2:45 | 7.2242 | 6.4919 | 11.6604 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.9637 | 10.0742 | 8.3162 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 2:46 | 6.5725 | 6.2987 | 11.5507 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.9058 | 9.1583 | 8.3557 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 2:47 | 7.7327 | 6.2993 | 11.4054 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.4528 | 9.2591 | 8.7106 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 2:48 | 8.9468 | 5.656 | 11.7912 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.417 | 9.5233 | 9.4383 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 2:49 | 7.8035 | 6.3132 | 11.8591 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.6482 | 9.2605 | 9.0534 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 2:50 | 6.951 | 7.7297 | 11.6404 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.943 | 9.7798 | 8.5887 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 2:51 | 7.2579 | 7.086 | 10.404 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.0289 | 9.0516 | 7.629 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 2:52 | 7.3623 | 6.3597 | 11.4811 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.7392 | 9.0504 | 8.3825 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 2:53 | 7.6756 | 7.5596 | 12.0011 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.0682 | 9.8483 | 9.3181 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 2:54 | 7.8402 | 7.8928 | 11.7983 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.2228 | 10.3254 | 8.9738 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 2:55 | 6.6967 | 7.8407 | 11.7859 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.8625 | 10.3518 | 8.0901 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 2:56 | 6.514 | 8.1403 | 11.5445 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.8602 | 10.2274 | 8.1028 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 2:57 | 8.6031 | 8.0389 | 11.4076 | -10 | -5 | 5 | 10 | 9.1968 | 9.8654 | 8.9527 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 2:58 | 9.3374 | 7.482 | 11.434 | -10 | -5 | 5 | 10 | 9.1048 | 9.9844 | 9.124 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 2:59 | 8.3387 | 7.7398 | 11.4075 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.8294 | 9.9843 | 8.634 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 3:00 | 8.0654 | 7.2956 | 11.2929 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.3648 | 9.6928 | 8.5659 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 3:01 | 7.8342 | 6.9956 | 12.2924 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.9617 | 10.0678 | 9.0735 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 3:02 | 7.383 | 6.7809 | 12.5872 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.5942 | 10.3096 | 8.8256 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 3:03 | 6.9562 | 6.5983 | 12.7272 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.2745 | 10.186 | 8.8111 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 3:04 | 6.937 | 6.3802 | 13.3302 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.1018 | 10.5792 | 8.9554 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 3:05 | 6.6605 | 6.098 | 13.1341 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.4596 | 10.2418 | 9.2095 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 3:06 | 6.3314 | 5.912 | 13.0752 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.2697 | 10.0716 | 8.9966 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 3:07 | 7.1972 | 6.457 | 12.8055 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.1877 | 9.9729 | 9.3045 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 3:08 | 7.9008 | 5.9789 | 13.0787 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.3817 | 9.9303 | 9.6434 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 3:09 | 7.8097 | 5.9832 | 13.4824 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.6667 | 9.8393 | 9.7562 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 3:10 | 7.1812 | 5.9795 | 14.1571 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.7124 | 9.9284 | 9.6458 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 3:11 | 7.378 | 6.2099 | 13.1691 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.8214 | 9.2641 | 9.6461 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 3:12 | 8.3849 | 6.5008 | 12.5636 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.9368 | 9.7255 | 9.7792 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 3:13 | 9.0648 | 7.6594 | 12.7676 | -10 | -5 | 5 | 10 | 9.0615 | 10.174 | 10.2408 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 3:14 | 8.6647 | 7.9549 | 13.3147 | -10 | -5 | 5 | 10 | 9.2276 | 10.672 | 10.0057 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 3:15 | 9.2743 | 6.8011 | 13.1698 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.5232 | 10.8768 | 9.7987 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 3:16 | 9.8818 | 5.8852 | 12.7958 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.3305 | 10.4552 | 9.7144 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 3:17 | 8.3378 | 5.1331 | 12.4556 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.8894 | 10.0246 | 8.9698 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 3:18 | 6.5628 | 5.6877 | 12.6207 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.978 | 10.7827 | 8.0718 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 3:19 | 6.0495 | 5.571 | 12.4665 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.4758 | 10.4699 | 8.1322 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 3:20 | 5.7988 | 5.0178 | 12.3491 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.1967 | 10.0286 | 7.9343 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 3:21 | 6.1641 | 5.6878 | 11.9798 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.8642 | 9.9713 | 7.988 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 3:22 | 6.0774 | 5.9673 | 11.8234 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.7711 | 9.9781 | 8.1231 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 3:23 | 5.7949 | 4.8529 | 11.6133 | -10 | -5 | 5 | 10 | 4.905 | 9.312 | 8.0566 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 3:24 | 6.7684 | 5.2074 | 12.2685 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.293 | 9.281 | 8.6715 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 3:25 | 7.1659 | 5.5616 | 11.9007 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.5949 | 8.8554 | 9.1923 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 3:26 | 7.1055 | 4.898 | 11.333 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.8552 | 8.1221 | 9.3861 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 3:27 | 7.4592 | 4.9193 | 12.7803 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.154 | 9.2431 | 9.7884 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 3:28 | 7.4997 | 5.2157 | 13.2832 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.5391 | 9.5059 | 9.98 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 3:29 | 8.6431 | 4.8332 | 13.3243 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.2683 | 9.2293 | 10.3087 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 3:30 | 8.6039 | 4.7281 | 13.2235 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.1601 | 9.127 | 10.2784 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 3:31 | 8.5254 | 4.6393 | 13.2811 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.0097 | 9.4195 | 10.0174 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 3:32 | 8.2558 | 5.2441 | 12.4992 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.2987 | 10.003 | 9.6976 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 3:33 | 9.1415 | 5.0626 | 12.4814 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.5936 | 10.1258 | 9.9461 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 3:34 | 10.1861 | 4.5992 | 12.0936 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.7174 | 9.6095 | 10.5426 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 3:35 | 10.7289 | 4.344 | 11.8346 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.1065 | 9.1123 | 10.6881 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 3:36 | 9.2403 | 4.7318 | 12.1777 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.3925 | 10.216 | 9.4853 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 3:37 | 7.4763 | 5.2362 | 11.9875 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.3332 | 10.6159 | 8.6993 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 3:38 | 7.4812 | 5.7779 | 12.0153 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.0568 | 10.6073 | 8.5695 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 3:39 | 8.3237 | 6.0397 | 11.6737 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.3003 | 9.5554 | 9.1722 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 3:40 | 8.1203 | 4.5748 | 12.4005 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.4467 | 9.0855 | 9.5735 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 3:41 | 7.8142 | 4.9147 | 11.9279 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.9473 | 8.9744 | 9.7618 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 3:42 | 8.5936 | 4.4315 | 11.1995 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.9025 | 8.7631 | 9.5654 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 3:43 | 8.1633 | 4.9037 | 11.0771 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.0626 | 8.731 | 9.3555 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 3:44 | 8.3912 | 5.0865 | 11.892 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.6577 | 9.1349 | 9.5853 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 3:45 | 9.7474 | 5.0587 | 11.1599 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.2624 | 8.751 | 9.9565 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 3:46 | 10.147 | 4.4087 | 11.122 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.4759 | 8.3966 | 9.7974 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 3:47 | 10.5363 | 5.2655 | 10.7683 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.2362 | 8.3154 | 10.0179 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 3:48 | 10.6296 | 6.1852 | 10.4539 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.7556 | 8.5944 | 9.9123 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 3:49 | 10.2809 | 5.771 | 10.6986 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.7551 | 8.4689 | 9.4997 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 3:50 | 10.1683 | 5.5485 | 11.5593 | -10 | -5 | 5 | 10 | 9.0173 | 8.4667 | 9.7468 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 3:51 | 10.0867 | 5.2642 | 11.6118 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.9694 | 8.3938 | 9.5385 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 3:52 | 10.1623 | 4.9014 | 10.522 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.9279 | 8.255 | 9.3783 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 3:53 | 10.4484 | 4.116 | 9.9983 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.589 | 7.2946 | 9.6838 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 3:54 | 8.1692 | 4.6911 | 10.8869 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.009 | 8.1328 | 8.5832 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 3:55 | 7.7232 | 6.003 | 11.2797 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.7337 | 8.7552 | 8.4841 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 3:56 | 8.4075 | 5.946 | 11.0976 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.029 | 8.9771 | 8.3963 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 3:57 | 8.6083 | 6.1791 | 10.559 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.7861 | 8.7233 | 8.8212 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 3:58 | 7.7886 | 5.6524 | 10.9998 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.2743 | 8.6787 | 8.4678 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 3:59 | 8.5443 | 5.2779 | 9.7545 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.1177 | 8.4361 | 7.9848 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 4:00 | 8.4484 | 5.5679 | 9.9929 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.1474 | 8.4804 | 8.3636 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 4:01 | 9.2552 | 5.6899 | 10.6055 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.1384 | 8.5993 | 8.776 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 4:02 | 9.2703 | 4.8109 | 11.6153 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.4567 | 8.4761 | 9.7631 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 4:03 | 9.1682 | 4.5668 | 11.5355 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.4481 | 8.0574 | 9.7643 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 4:04 | 9.2107 | 5.6049 | 9.9285 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.5933 | 7.9679 | 9.182 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 4:05 | 9.0353 | 6.6596 | 9.5714 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.1246 | 7.9099 | 9.2308 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 4:06 | 8.5543 | 6.3768 | 10.2359 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.8909 | 8.2559 | 9.0121 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 4:07 | 9.467 | 6.4947 | 9.836 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.8724 | 8.8378 | 9.0727 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 4:08 | 9.0007 | 6.931 | 9.5637 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.7387 | 8.9375 | 8.8073 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 4:09 | 9.1222 | 5.9896 | 10.4061 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.6444 | 9.4065 | 8.4127 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 4:10 | 9.2997 | 5.9243 | 10.8752 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.8353 | 9.4957 | 8.7176 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 4:11 | 9.3829 | 6.1854 | 10.4209 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.7127 | 9.1602 | 9.0959 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 4:12 | 8.9252 | 6.5791 | 10.773 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.9152 | 9.2986 | 9.0492 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 4:13 | 8.8455 | 5.8809 | 10.8491 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.6191 | 9.1536 | 8.7748 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 4:14 | 8.5681 | 6.054 | 11.0882 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.5116 | 9.4245 | 8.7472 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 4:15 | 8.8072 | 5.2997 | 11.4915 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.3907 | 9.1694 | 9.0086 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 4:16 | 8.3098 | 5.8453 | 11.2906 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.4166 | 8.7169 | 9.3128 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 4:17 | 8.405 | 6.387 | 10.6683 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.2744 | 8.8693 | 9.3221 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 4:18 | 9.0323 | 5.4836 | 10.9608 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.1475 | 9.0862 | 9.2283 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 4:19 | 9.2653 | 5.0965 | 12.0479 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.385 | 9.5332 | 9.4568 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 4:20 | 8.6344 | 5.9372 | 11.6176 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.7248 | 9.3685 | 9.0727 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 4:21 | 9.2066 | 6.5356 | 12.3425 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.1185 | 10.6887 | 9.2186 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 4:22 | 9.3267 | 6.4789 | 12.3724 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.9498 | 10.891 | 9.273 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 4:23 | 9.5699 | 6.3202 | 12.5905 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.3813 | 10.6129 | 9.4215 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 4:24 | 10.6391 | 7.0137 | 11.6475 | -10 | -5 | 5 | 10 | 9.0102 | 10.3864 | 9.8558 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 4:25 | 10.6395 | 6.6923 | 11.3738 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.7012 | 10.0207 | 9.9504 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 4:26 | 10.8526 | 6.8324 | 12.2772 | -10 | -5 | 5 | 10 | 9.3166 | 10.1675 | 10.4454 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 4:27 | 10.1318 | 7.1561 | 13.095 | -10 | -5 | 5 | 10 | 9.7106 | 10.0797 | 10.5527 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 4:28 | 9.8537 | 6.7788 | 12.3798 | -10 | -5 | 5 | 10 | 9.2261 | 9.5528 | 10.2022 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 4:29 | 9.0579 | 7.493 | 11.2703 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.7522 | 9.3885 | 9.6738 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 4:30 | 9.7109 | 7.2947 | 11.5669 | -10 | -5 | 5 | 10 | 9.1067 | 9.7072 | 9.7339 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 4:31 | 9.9324 | 7.6306 | 11.6019 | -10 | -5 | 5 | 10 | 9.591 | 9.8868 | 9.6507 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 4:32 | 9.4518 | 7.6627 | 11.5954 | -10 | -5 | 5 | 10 | 9.1132 | 10.0404 | 9.5306 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 4:33 | 9.7045 | 7.1011 | 11.1161 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.7199 | 9.9375 | 9.2279 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 4:34 | 10.3953 | 7.071 | 10.9686 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.9507 | 9.5511 | 9.9185 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 4:35 | 10.2155 | 6.8618 | 10.6969 | -10 | -5 | 5 | 10 | 9.1612 | 9.0075 | 9.5838 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 4:36 | 10.0336 | 6.8626 | 11.0267 | -10 | -5 | 5 | 10 | 9.3459 | 8.79 | 9.7625 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 4:37 | 10.1787 | 7.1083 | 10.8028 | -10 | -5 | 5 | 10 | 9.3272 | 8.7911 | 9.9606 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 4:38 | 10.0553 | 7.6829 | 10.3936 | -10 | -5 | 5 | 10 | 9.0816 | 8.82 | 10.2308 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 4:39 | 10.3727 | 7.0207 | 10.5492 | -10 | -5 | 5 | 10 | 9.2702 | 8.4897 | 10.1789 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 4:40 | 10.7747 | 6.4017 | 10.1984 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.8618 | 8.1307 | 10.3903 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 4:41 | 10.3053 | 7.5364 | 10.2738 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.3106 | 9.2968 | 10.5088 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 4:42 | 9.8286 | 6.9475 | 10.8581 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.9345 | 9.2619 | 10.4424 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 4:43 | 9.4345 | 5.8682 | 11.3187 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.6303 | 8.87 | 10.1329 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 4:44 | 9.2528 | 5.9886 | 10.4151 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.65 | 8.521 | 9.4893 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 4:45 | 8.5455 | 5.4848 | 9.9751 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.8518 | 8.3032 | 8.8498 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 4:46 | 8.7836 | 5.1019 | 9.3633 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.7176 | 8.0673 | 8.449 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 4:47 | 9.0447 | 5.6082 | 9.0686 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.1966 | 8.575 | 7.8992 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 4:48 | 8.6244 | 5.8251 | 10.4265 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.5563 | 9.108 | 8.1592 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 4:49 | 7.7502 | 6.0008 | 11.2591 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.5858 | 8.9829 | 8.4113 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 4:50 | 8.1982 | 6.2272 | 10.5794 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.9916 | 8.398 | 8.5932 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 4:51 | 8.3466 | 5.5378 | 10.0206 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.6432 | 7.8078 | 8.4353 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 4:52 | 8.4377 | 5.4977 | 9.7662 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.5386 | 8.1498 | 7.9796 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 4:53 | 7.7335 | 5.9418 | 9.2901 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.9398 | 8.309 | 7.6954 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 4:54 | 6.8002 | 6.4271 | 9.324 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.5512 | 8.3625 | 7.6373 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 4:55 | 7.9051 | 6.2659 | 9.6694 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.0475 | 8.71 | 8.0646 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 4:56 | 9.1818 | 5.6223 | 9.2287 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.1928 | 8.7023 | 8.0873 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 4:57 | 9.6792 | 6.4115 | 9.3182 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.3823 | 8.5265 | 8.4698 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 4:58 | 9.2728 | 7.3429 | 10.4455 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.6825 | 9.4802 | 8.8728 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 4:59 | 9.5497 | 7.4242 | 11.5668 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.7636 | 9.9041 | 9.8635 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 5:00 | 9.6667 | 7.3089 | 11.111 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.8168 | 9.5395 | 9.718 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.029999 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 5:01 | 8.679 | 7.7997 | 10.358 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.5537 | 9.1032 | 9.1764 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.029999 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 5:02 | 8.5136 | 7.5412 | 10.2527 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.3187 | 9.0914 | 8.892 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 5:03 | 8.7218 | 7.7863 | 9.9147 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.6745 | 8.9419 | 8.7979 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 5:04 | 8.7068 | 7.0516 | 10.3103 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.361 | 9.0763 | 8.6095 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 5:05 | 8.4003 | 6.9336 | 10.6998 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.0809 | 9.5325 | 8.3887 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 5:06 | 8.7815 | 7.037 | 10.5033 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.1794 | 9.4115 | 8.7096 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.029999 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 5:07 | 8.9413 | 7.2065 | 10.7934 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.2744 | 9.3867 | 9.2719 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.040001 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 5:08 | 8.3974 | 7.3088 | 10.9656 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.7347 | 9.777 | 9.1567 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 5:09 | 8.8382 | 7.0212 | 11.348 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.8202 | 10.2772 | 9.0814 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 5:10 | 10.4274 | 6.4601 | 10.1943 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.7709 | 9.9769 | 9.2653 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 5:11 | 9.6517 | 6.024 | 10.5163 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.9862 | 10.1082 | 9.0219 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 5:12 | 10.2924 | 6.6867 | 10.5105 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.8316 | 9.9984 | 9.615 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 5:13 | 10.2767 | 6.6121 | 10.9324 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.7154 | 10.2373 | 9.823 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 5:14 | 10.3472 | 5.2704 | 11.1822 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.0336 | 10.0767 | 9.6125 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 5:15 | 10.0971 | 6.253 | 11.2915 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.3299 | 10.5529 | 9.6925 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 5:16 | 10.5293 | 6.6335 | 11.4528 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.9132 | 10.6721 | 9.9713 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 5:17 | 10.5465 | 6.4757 | 12.0591 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.0149 | 10.9852 | 10.0111 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 5:18 | 9.4177 | 7.3191 | 11.9138 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.614 | 11.1311 | 9.8688 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 5:19 | 8.9024 | 6.2722 | 11.9047 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.8175 | 11.0577 | 9.1303 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 5:20 | 8.4994 | 6.8594 | 11.6262 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.8953 | 11.0895 | 8.9396 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 5:21 | 8.9061 | 7.0687 | 11.2013 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.1398 | 10.9362 | 9.0388 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 5:22 | 8.4073 | 6.5751 | 11.9851 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.2675 | 10.6125 | 9.0534 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 5:23 | 9.4926 | 6.7922 | 12.0279 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.9961 | 10.6308 | 9.6492 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 5:24 | 10.4409 | 6.1549 | 11.3138 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.6256 | 10.5385 | 9.6695 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 5:25 | 9.2569 | 6.2025 | 11.9853 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.0855 | 10.7426 | 9.567 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 5:26 | 9.9494 | 6.2768 | 11.7417 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.5744 | 10.6192 | 9.7193 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 5:27 | 10.6383 | 6.4184 | 11.7073 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.0722 | 10.8778 | 9.7284 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 5:28 | 10.7525 | 6.4681 | 11.3159 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.0634 | 10.6106 | 9.7885 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 5:29 | 10.8023 | 6.4449 | 11.4802 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.1023 | 10.6328 | 9.9239 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 5:30 | 11.3365 | 6.4847 | 10.9032 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.3555 | 10.2682 | 10.0353 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 5:31 | 11.9362 | 7.0571 | 10.4925 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.6606 | 10.5992 | 10.1385 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.029999 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 5:32 | 11.2297 | 7.4426 | 11.1729 | -10 | -5 | 5 | 10 | 9.0252 | 10.9361 | 9.8018 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 5:33 | 10.3672 | 7.4426 | 11.6308 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.3383 | 11.2328 | 9.8022 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 5:34 | 9.6378 | 7.4847 | 11.3966 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.8996 | 10.9238 | 9.6497 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 5:35 | 9.6785 | 7.3418 | 10.7795 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.7066 | 10.0242 | 10.0528 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 5:36 | 10.2356 | 6.4345 | 10.7935 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.4925 | 9.5494 | 10.4122 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 5:37 | 10.5266 | 5.5462 | 10.4973 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.1261 | 9.291 | 10.1255 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 5:38 | 10.1124 | 5.1293 | 10.4026 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.3488 | 9.1067 | 10.1609 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 5:39 | 10.1207 | 4.5491 | 11.0367 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.3659 | 9.2654 | 10.0447 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 5:40 | 9.9106 | 4.6945 | 10.775 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.2751 | 9.3357 | 9.7248 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 5:41 | 9.3266 | 5.3187 | 10.5302 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.245 | 9.5273 | 9.3573 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 5:42 | 9.3107 | 5.9988 | 10.9023 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.816 | 9.4557 | 9.9327 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 5:43 | 9.178 | 5.9905 | 11.4247 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.9125 | 9.6935 | 9.9833 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 5:44 | 9.799 | 5.6779 | 11.4615 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.1651 | 9.6185 | 10.1451 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 5:45 | 10.0959 | 5.2646 | 10.7972 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.704 | 9.3851 | 10.0403 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 5:46 | 9.4251 | 4.864 | 10.7762 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.6041 | 9.7253 | 9.6702 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 5:47 | 9.6634 | 5.0218 | 11.0386 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.0536 | 9.8001 | 9.8149 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 5:48 | 9.3914 | 5.1304 | 11.2727 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.3964 | 9.3177 | 10.0748 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 5:49 | 8.8096 | 4.8715 | 11.0471 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.9663 | 8.4941 | 10.2885 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 5:50 | 9.207 | 4.2624 | 11.1861 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.2054 | 7.9667 | 10.5182 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 5:51 | 10.384 | 3.8866 | 11.2749 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.6695 | 7.9755 | 10.9363 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 5:52 | 11.2852 | 4.0679 | 10.6753 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.9827 | 8.1075 | 10.9584 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.029999 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 5:53 | 11.1392 | 3.8856 | 9.8852 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.8825 | 7.5419 | 10.5045 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.029999 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 5:54 | 9.1995 | 3.1486 | 9.4763 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.6951 | 6.8197 | 9.3303 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 5:55 | 7.9112 | 3.4372 | 9.8666 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.6864 | 7.5067 | 8.0068 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 5:56 | 8.7313 | 3.0658 | 9.8795 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.085 | 7.1606 | 8.4193 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 5:57 | 9.9226 | 2.7818 | 9.6623 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.4191 | 6.9458 | 8.9963 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 5:58 | 10.0984 | 1.9443 | 9.4253 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.6461 | 7.0859 | 8.6963 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 5:59 | 10.5038 | 1.7849 | 8.8314 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.8342 | 6.5465 | 8.7066 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 6:00 | 10.4531 | 2.0457 | 9.3007 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.1424 | 6.7649 | 8.8691 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 6:01 | 10.5521 | 2.0849 | 8.7994 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.0295 | 6.3015 | 9.1105 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 6:02 | 9.1254 | 1.7627 | 9.0527 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.1636 | 6.0349 | 8.7618 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 6:03 | 7.6961 | 2.0246 | 9.0753 | -10 | -5 | 5 | 10 | 4.5366 | 6.061 | 8.2228 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 6:04 | 8.9545 | 1.8533 | 9.114 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.2207 | 6.3704 | 8.3267 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 6:05 | 8.7939 | 4.9064 | 8.716 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.5002 | 7.3108 | 8.594 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 6:06 | 8.6201 | 5.8486 | 8.0234 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.7644 | 7.1341 | 8.5941 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 6:07 | 8.0765 | 6.0046 | 8.3938 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.5699 | 7.2542 | 8.6527 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 6:08 | 8.3829 | 6.0225 | 8.4549 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.6692 | 7.3194 | 8.8737 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 6:09 | 8.4447 | 5.388 | 8.6385 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.6503 | 7.1672 | 8.6615 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 6:10 | 9.5369 | 5.4647 | 8.0205 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.3255 | 6.4966 | 9.2114 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 6:11 | 9.3567 | 5.6178 | 8.6927 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.1845 | 7.3017 | 9.1878 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 6:12 | 8.5482 | 5.4535 | 10.1104 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.1626 | 7.9438 | 9.0099 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 6:13 | 7.9985 | 4.7336 | 9.4253 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.0616 | 7.6124 | 8.4888 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 6:14 | 7.7925 | 5.542 | 8.5707 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.4381 | 7.3589 | 8.11 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 6:15 | 7.7766 | 6.7007 | 7.7731 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.2379 | 7.2394 | 7.7738 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 6:16 | 7.288 | 7.1066 | 8.2593 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.4188 | 7.4122 | 7.8178 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 6:17 | 7.0774 | 6.7243 | 8.2977 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.4527 | 6.9218 | 7.712 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 6:18 | 8.0974 | 6.378 | 7.3573 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.6223 | 6.55 | 7.6569 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 6:19 | 8.3613 | 6.9435 | 6.6065 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.7703 | 6.1711 | 7.9642 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 6:20 | 8.5958 | 8.2153 | 6.9514 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.2924 | 7.1038 | 8.3577 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 6:21 | 8.5076 | 8.1937 | 7.3949 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.4285 | 7.5636 | 8.103 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 6:22 | 8.7077 | 8.2962 | 7.7265 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.5133 | 7.8221 | 8.3947 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 6:23 | 9.6261 | 6.6408 | 8.0798 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.2358 | 7.5928 | 8.5098 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 6:24 | 9.6631 | 6.7275 | 8.731 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.1492 | 8.1972 | 8.7661 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 6:25 | 9.3955 | 6.3674 | 9.1678 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.829 | 7.985 | 9.1184 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 6:26 | 9.4922 | 5.9193 | 9.1633 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.8996 | 7.9163 | 8.7512 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 6:27 | 10.3156 | 5.1274 | 8.9966 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.0562 | 7.5885 | 8.7766 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 6:28 | 9.7084 | 5.2783 | 8.9602 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.634 | 7.199 | 9.1216 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 6:29 | 10.5318 | 4.9677 | 8.6275 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.8589 | 7.1256 | 9.1457 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 6:30 | 10.1642 | 5.6498 | 8.8281 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.8701 | 7.7337 | 9.0336 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 6:31 | 9.5527 | 5.2475 | 8.9778 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.7896 | 7.8238 | 8.1278 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 6:32 | 9.4349 | 5.1597 | 8.0912 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.7259 | 6.6257 | 8.333 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 6:33 | 9.2486 | 6.6217 | 8.0272 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.3421 | 7.0876 | 8.468 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 6:34 | 9.2989 | 6.2906 | 7.4151 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.0126 | 6.4009 | 8.5964 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 6:35 | 9.4133 | 5.713 | 7.0843 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.2772 | 6.3742 | 8.565 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 6:36 | 9.7173 | 6.4733 | 7.4577 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.6959 | 7.2034 | 8.7469 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 6:37 | 9.4747 | 6.6131 | 7.4589 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.789 | 7.3003 | 8.4571 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 6:38 | 9.2452 | 7.0548 | 7.0944 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.2748 | 6.9521 | 8.1691 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 6:39 | 9.9408 | 6.3889 | 6.8654 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.1891 | 6.4916 | 8.523 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 6:40 | 9.8186 | 6.2192 | 6.8017 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.8421 | 6.8127 | 8.186 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 6:41 | 9.324 | 6.7832 | 7.1323 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.0451 | 7.112 | 8.0811 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 6:42 | 9.5075 | 5.5481 | 6.7719 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.193 | 6.751 | 7.8732 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 6:43 | 9.7294 | 4.3433 | 6.4937 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.5049 | 6.0131 | 8.0459 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 6:44 | 9.8117 | 4.9175 | 6.5182 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.0274 | 6.1099 | 8.1136 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 6:45 | 9.6007 | 4.9875 | 7.1019 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.9694 | 6.3315 | 8.3946 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 6:46 | 9.5155 | 5.4172 | 7.3146 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.3007 | 6.2415 | 8.7152 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 6:47 | 9.8616 | 5.0593 | 6.5792 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.5647 | 5.5362 | 8.4155 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 6:48 | 8.9175 | 5.0047 | 6.909 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.213 | 5.6534 | 7.9744 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 6:49 | 9.1617 | 4.8385 | 7.1453 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.3172 | 6.1466 | 7.6763 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 6:50 | 10.1831 | 4.0534 | 7.3201 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.2527 | 6.3157 | 7.9697 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 6:51 | 10.5895 | 3.9622 | 6.9751 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.0415 | 6.5022 | 7.9514 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.029999 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 6:52 | 9.2443 | 5.2998 | 6.2824 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.939 | 6.4499 | 7.4241 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.029999 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 6:53 | 8.3968 | 5.543 | 5.7044 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.1627 | 6.1704 | 7.2945 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 6:54 | 8.9269 | 5.2246 | 6.1426 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.6235 | 5.8823 | 7.7865 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.029999 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 6:55 | 8.0611 | 5.9801 | 7.7652 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.9113 | 6.9703 | 7.9251 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.029999 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 6:56 | 7.1331 | 7.0173 | 6.7291 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.1185 | 7.0988 | 6.6588 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 6:57 | 7.9537 | 6.0191 | 5.7327 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.9696 | 6.6532 | 6.0607 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 6:58 | 8.0695 | 5.0198 | 6.6613 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.6792 | 6.1902 | 6.8731 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 6:59 | 7.9535 | 4.9354 | 6.378 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.5946 | 5.7186 | 6.9534 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 7:00 | 6.767 | 6.4211 | 7.0875 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.7555 | 6.3686 | 7.1479 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 7:01 | 6.4381 | 7.2912 | 7.0188 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.08 | 6.7457 | 6.9174 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 7:02 | 8.1208 | 7.0939 | 6.4678 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.8018 | 6.7663 | 7.1076 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 7:03 | 8.8284 | 6.7734 | 5.5908 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.7128 | 6.8185 | 6.6492 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 7:04 | 9.8146 | 6.7329 | 4.9548 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.9669 | 6.5623 | 6.9611 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 7:05 | 8.853 | 7.2556 | 5.2617 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.1568 | 6.3425 | 6.8759 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 7:06 | 7.7522 | 7.1272 | 5.2814 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.8236 | 5.4278 | 6.9028 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 7:07 | 7.9787 | 7.4776 | 4.3994 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.2289 | 5.1433 | 6.4845 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 7:08 | 8.4079 | 6.6479 | 5.2202 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.32 | 5.0657 | 6.8855 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 7:09 | 8.467 | 6.9261 | 4.6707 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.0336 | 5.1517 | 6.8833 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 7:10 | 8.5024 | 6.7781 | 4.5332 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.9073 | 5.4398 | 6.4766 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 7:11 | 7.9553 | 6.9854 | 4.1853 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.9182 | 5.2182 | 5.9996 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 7:12 | 7.7457 | 7.0179 | 4.3866 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.7993 | 5.2471 | 6.111 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 7:13 | 7.0861 | 6.5908 | 6.2932 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.1954 | 5.8151 | 6.9524 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 7:14 | 6.5499 | 7.6953 | 5.3548 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.5554 | 6.1884 | 5.8569 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 7:15 | 6.6136 | 8.2428 | 3.9987 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.3677 | 6.5428 | 4.9502 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 7:16 | 5.9937 | 9.3167 | 3.4681 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.667 | 6.8026 | 4.3294 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 7:17 | 6.0643 | 9.6311 | 3.8259 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.9925 | 7.1147 | 4.4356 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 7:18 | 8.2777 | 9.9088 | 5.6498 | -10 | -5 | 5 | 10 | 9.5167 | 8.4662 | 5.8488 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 7:19 | 9.9774 | 11.3956 | 6.6324 | -10 | -5 | 5 | 10 | 10.3971 | 10.183 | 7.4021 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 7:20 | 10.3822 | 10.9649 | 6.9893 | -10 | -5 | 5 | 10 | 9.9426 | 10.4909 | 7.8518 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 7:21 | 8.9393 | 11.0683 | 7.4293 | -10 | -5 | 5 | 10 | 9.8686 | 10.2356 | 7.3228 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 7:22 | 9.4844 | 11.9345 | 7.2377 | -10 | -5 | 5 | 10 | 10.1746 | 10.6568 | 7.8078 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 7:23 | 9.2342 | 12.7084 | 7.1353 | -10 | -5 | 5 | 10 | 9.9396 | 10.4533 | 8.6615 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 7:24 | 8.9406 | 12.4698 | 7.396 | -10 | -5 | 5 | 10 | 10.2278 | 10.302 | 8.2766 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 7:25 | 9.2769 | 12.7334 | 7.6916 | -10 | -5 | 5 | 10 | 11.4466 | 9.955 | 8.3168 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 7:26 | 8.8749 | 11.9421 | 6.1318 | -10 | -5 | 5 | 10 | 10.9996 | 8.7232 | 7.2469 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 7:27 | 10.3034 | 10.5902 | 5.9769 | -10 | -5 | 5 | 10 | 10.8996 | 8.4 | 7.5881 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 7:28 | 11.6377 | 10.0924 | 7.84 | -10 | -5 | 5 | 10 | 10.9227 | 9.039 | 9.6144 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 7:29 | 11.756 | 10.3873 | 6.8591 | -10 | -5 | 5 | 10 | 10.3917 | 9.3237 | 9.2704 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 7:30 | 11.1731 | 11.4699 | 7.6697 | -10 | -5 | 5 | 10 | 10.4688 | 10.0276 | 9.794 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 7:31 | 10.2005 | 11.0137 | 8.2746 | -10 | -5 | 5 | 10 | 10.1745 | 10.1694 | 9.1376 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 7:32 | 10.3154 | 11.0761 | 8.2622 | -10 | -5 | 5 | 10 | 9.979 | 10.3762 | 9.2744 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 7:33 | 11.1369 | 11.8487 | 7.572 | -10 | -5 | 5 | 10 | 10.1937 | 10.6124 | 9.7036 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 7:34 | 11.1327 | 10.8296 | 8.569 | -10 | -5 | 5 | 10 | 10.3829 | 10.6754 | 9.4438 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 7:35 | 10.0264 | 11.5847 | 9.3661 | -10 | -5 | 5 | 10 | 10.5263 | 10.7053 | 9.7443 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 7:36 | 9.9484 | 11.2591 | 9.2062 | -10 | -5 | 5 | 10 | 10.3948 | 10.4331 | 9.5851 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 7:37 | 10.6746 | 10.6151 | 9.6791 | -10 | -5 | 5 | 10 | 9.8249 | 10.8064 | 10.3164 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 7:38 | 9.7106 | 10.0336 | 9.2951 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.8463 | 10.5073 | 9.6586 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 7:39 | 8.878 | 10.2506 | 9.3322 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.372 | 10.1952 | 9.859 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 7:40 | 7.6773 | 10.767 | 9.1565 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.2471 | 10.1985 | 9.135 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 7:41 | 8.06 | 10.332 | 9.1253 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.8932 | 10.6265 | 8.9661 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 7:42 | 9.8684 | 9.0779 | 9.018 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.3985 | 9.6973 | 9.8403 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 7:43 | 10.0869 | 9.9404 | 9.3043 | -10 | -5 | 5 | 10 | 9.266 | 9.7494 | 10.3005 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 7:44 | 9.88 | 9.9602 | 8.3832 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.7704 | 10.121 | 9.2916 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 7:45 | 10.4633 | 9.667 | 8.5192 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.8706 | 10.1777 | 9.5571 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 7:46 | 10.1517 | 9.4077 | 9.1978 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.8081 | 10.6314 | 9.2657 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 7:47 | 9.4231 | 9.6395 | 8.933 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.5928 | 9.9834 | 9.3978 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 7:48 | 9.9846 | 8.7219 | 8.6743 | -10 | -5 | 5 | 10 | 9.023 | 8.9237 | 9.4293 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 7:49 | 9.782 | 8.1241 | 9.2617 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.5686 | 8.9473 | 9.6496 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 7:50 | 10.2372 | 8.6262 | 9.5604 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.9971 | 9.3196 | 10.1043 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 7:51 | 10.9435 | 8.8598 | 9.0577 | -10 | -5 | 5 | 10 | 9.0478 | 9.1517 | 10.6463 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 7:52 | 11.7222 | 8.9558 | 8.9622 | -10 | -5 | 5 | 10 | 9.3539 | 9.398 | 10.8668 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.029999 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 7:53 | 11.7309 | 7.6695 | 8.3887 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.6239 | 9.0428 | 10.0853 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.029999 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 7:54 | 10.6581 | 8.9237 | 5.9307 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.1408 | 8.3976 | 8.9006 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 7:55 | 10.1219 | 9.5827 | 6.3153 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.4245 | 8.4416 | 9.0953 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 7:56 | 9.0179 | 9.9344 | 7.7989 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.4163 | 8.7217 | 9.5668 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 7:57 | 8.3616 | 9.3603 | 8.3027 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.2145 | 8.6996 | 9.092 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 7:58 | 7.8709 | 8.9734 | 8.1181 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.7081 | 8.4983 | 8.7381 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 7:59 | 7.8031 | 9.104 | 7.8627 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.5242 | 8.4739 | 8.7423 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 8:00 | 8.154 | 8.6345 | 7.8026 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.7284 | 8.0832 | 8.7613 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 8:01 | 8.9277 | 8.5307 | 8.1524 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.2189 | 8.3185 | 9.0642 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 8:02 | 8.2242 | 8.8956 | 9.0466 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.3162 | 8.6386 | 9.2028 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 8:03 | 8.3864 | 8.9264 | 8.8355 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.0514 | 8.4623 | 9.6049 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.029999 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 8:04 | 9.336 | 9.5218 | 7.8767 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.1091 | 8.5167 | 10.0446 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.029999 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 8:05 | 8.5989 | 9.401 | 8.1843 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.051 | 8.4288 | 9.6585 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.029999 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 8:06 | 8.3821 | 9.1324 | 8.3128 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.9614 | 8.6251 | 9.2144 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.029999 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 8:07 | 8.3702 | 8.6657 | 9.219 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.9248 | 8.731 | 9.5854 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.049999 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 8:08 | 8.1199 | 7.8041 | 9.4093 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.4577 | 8.7107 | 9.163 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.060001 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 8:09 | 7.8063 | 7.4299 | 8.7447 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.946 | 8.3241 | 8.7048 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.029999 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 8:10 | 9.2353 | 6.6452 | 8.5299 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.357 | 7.9283 | 9.1215 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 8:11 | 9.2812 | 6.1396 | 8.8601 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.3776 | 7.9635 | 8.9362 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 8:12 | 10.4062 | 6.6687 | 7.5573 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.4454 | 8.0028 | 9.1459 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 8:13 | 8.2083 | 8.7227 | 7.231 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.4232 | 7.8799 | 8.8168 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 8:14 | 8.9381 | 8.7653 | 6.5706 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.3319 | 7.6447 | 9.2227 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 8:15 | 9.3162 | 8.0057 | 7.2407 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.1264 | 7.9874 | 9.3844 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 8:16 | 8.8192 | 7.3682 | 7.9321 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.0391 | 8.1363 | 8.9216 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 8:17 | 7.8363 | 8.674 | 8.0204 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.2092 | 8.5242 | 8.7678 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 8:18 | 7.7461 | 9.2937 | 8.0022 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.5238 | 8.8357 | 8.6558 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 8:19 | 7.4695 | 9.9328 | 8.1225 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.9059 | 8.928 | 8.6654 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 8:20 | 6.3797 | 9.2482 | 8.4503 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.9551 | 9.4536 | 7.6625 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.040001 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 8:21 | 6.1369 | 8.4924 | 8.589 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.3424 | 9.0293 | 7.836 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.049999 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 8:22 | 5.6679 | 8.699 | 8.4905 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.2778 | 8.8426 | 7.7296 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.040001 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 8:23 | 6.0391 | 8.8251 | 7.4779 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.7155 | 8.1421 | 7.4687 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 8:24 | 5.86 | 8.904 | 6.4787 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.6965 | 7.5714 | 6.9549 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 8:25 | 5.9798 | 9.4908 | 6.8847 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.3388 | 7.6553 | 7.3364 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 8:26 | 6.7799 | 9.1209 | 7.0197 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.7466 | 7.8136 | 7.3504 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 8:27 | 7.6108 | 8.5106 | 7.3083 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.8276 | 7.8877 | 7.7118 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 8:28 | 7.6942 | 8.7041 | 7.6684 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.1445 | 7.9059 | 8.0111 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 8:29 | 6.4794 | 8.6003 | 6.7685 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.6056 | 7.1715 | 7.0612 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 8:30 | 6.2771 | 8.0725 | 7.1365 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.8492 | 7.11 | 7.5077 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.029999 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 8:31 | 6.5377 | 8.9345 | 7.6458 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.5276 | 7.1993 | 8.3382 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 8:32 | 6.0443 | 8.1693 | 8.2435 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.2766 | 7.2661 | 7.882 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 8:33 | 5.2281 | 7.4626 | 7.9978 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.3908 | 7.3244 | 6.9674 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 8:34 | 5.0018 | 7.5804 | 7.3953 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.9548 | 7.2868 | 6.7292 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 8:35 | 5.8279 | 7.1784 | 6.4389 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.6782 | 6.9449 | 6.8039 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 8:36 | 6.9195 | 6.1932 | 6.3949 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.9497 | 7.0049 | 6.5372 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 8:37 | 7.7041 | 6.8606 | 6.9478 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.0328 | 7.5172 | 6.9449 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 8:38 | 7.8711 | 5.8383 | 7.2093 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.5098 | 7.1277 | 7.2714 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 8:39 | 7.5141 | 5.8612 | 6.9161 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.9694 | 6.9378 | 7.3677 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 8:40 | 7.8573 | 6.928 | 6.4347 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.3011 | 7.1534 | 7.7362 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 8:41 | 7.6659 | 7.2009 | 6.1042 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.0986 | 6.8288 | 7.9933 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 8:42 | 7.4288 | 5.1028 | 6.6424 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.4963 | 6.1748 | 7.4901 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 8:43 | 6.9235 | 4.0925 | 5.1727 | -10 | -5 | 5 | 10 | 4.4422 | 5.3354 | 6.3802 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 8:44 | 7.6878 | 5.4498 | 4.952 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.1511 | 5.6989 | 7.1921 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 8:45 | 7.95 | 5.1726 | 5.3759 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.314 | 5.8208 | 7.3301 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 8:46 | 7.8392 | 4.9542 | 4.9144 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.0069 | 5.5332 | 7.1245 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 8:47 | 6.3487 | 4.8237 | 4.8001 | -10 | -5 | 5 | 10 | 3.9881 | 5.5363 | 6.3919 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 8:48 | 5.7245 | 5.5335 | 4.2209 | -10 | -5 | 5 | 10 | 4.1952 | 4.9257 | 6.2953 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 8:49 | 6.2344 | 5.6397 | 4.6355 | -10 | -5 | 5 | 10 | 4.5041 | 5.1696 | 6.7748 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 8:50 | 5.9705 | 5.5497 | 5.2525 | -10 | -5 | 5 | 10 | 4.3651 | 5.6119 | 6.746 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 8:51 | 5.6465 | 5.8923 | 4.9498 | -10 | -5 | 5 | 10 | 4.2994 | 5.9204 | 6.2167 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 8:52 | 5.6401 | 6.2822 | 4.7079 | -10 | -5 | 5 | 10 | 4.6845 | 5.9602 | 5.9414 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 8:53 | 5.7034 | 6.7116 | 4.409 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.0238 | 5.8625 | 5.8975 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 8:54 | 5.9246 | 6.5996 | 4.3959 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.0179 | 5.8266 | 6.0304 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 8:55 | 6.1611 | 5.8859 | 4.4891 | -10 | -5 | 5 | 10 | 4.7601 | 5.856 | 5.8792 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 8:56 | 5.7463 | 7.0968 | 4.0952 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.4081 | 5.9568 | 5.543 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 8:57 | 5.7276 | 7.1848 | 4.9237 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.9838 | 5.8791 | 5.9596 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 8:58 | 5.7799 | 6.2684 | 4.7891 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.019 | 5.5767 | 6.2076 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 8:59 | 5.3611 | 7.0007 | 4.9592 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.1408 | 5.9752 | 6.1673 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 9:00 | 5.9828 | 6.7682 | 4.8899 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.3272 | 5.9668 | 6.3105 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 9:01 | 5.3452 | 6.179 | 6.0809 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.2158 | 5.8966 | 6.4743 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 9:02 | 5.5077 | 5.7098 | 5.8918 | -10 | -5 | 5 | 10 | 4.9164 | 5.7241 | 6.4521 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 9:03 | 5.1495 | 4.3606 | 6.0379 | -10 | -5 | 5 | 10 | 4.2537 | 5.0939 | 6.1956 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 9:04 | 4.3219 | 4.6747 | 6.2345 | -10 | -5 | 5 | 10 | 4.3761 | 4.9501 | 5.897 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 9:05 | 4.9589 | 4.8837 | 6.0063 | -10 | -5 | 5 | 10 | 4.7709 | 4.9191 | 6.1483 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 9:06 | 4.608 | 5.3711 | 5.277 | -10 | -5 | 5 | 10 | 4.7444 | 4.4456 | 6.0319 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 9:07 | 4.2829 | 4.7575 | 5.5249 | -10 | -5 | 5 | 10 | 4.2671 | 4.2331 | 6.0293 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 9:08 | 4.5994 | 3.5307 | 6.5631 | -10 | -5 | 5 | 10 | 4.239 | 4.5306 | 5.9187 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 9:09 | 4.7347 | 2.4022 | 6.1147 | -10 | -5 | 5 | 10 | 3.7047 | 4.3219 | 5.2265 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 9:10 | 5.1458 | 1.9193 | 5.7771 | -10 | -5 | 5 | 10 | 3.8716 | 4.0699 | 4.8937 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 9:11 | 5.2591 | 3.3491 | 5.7624 | -10 | -5 | 5 | 10 | 4.2816 | 4.5936 | 5.4957 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 9:12 | 4.4926 | 3.8057 | 5.3035 | -10 | -5 | 5 | 10 | 3.7951 | 4.5829 | 5.2235 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 9:13 | 4.8328 | 3.8787 | 5.0415 | -10 | -5 | 5 | 10 | 3.7189 | 4.7085 | 5.3195 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 9:14 | 4.6436 | 4.1338 | 4.9564 | -10 | -5 | 5 | 10 | 4.0359 | 4.4168 | 5.2763 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 9:15 | 5.5367 | 5.6959 | 6.223 | -10 | -5 | 5 | 10 | 4.9902 | 5.9363 | 6.5175 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 9:16 | 6.221 | 5.7343 | 6.1109 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.0118 | 6.352 | 6.6821 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 9:17 | 5.4564 | 5.1804 | 5.8231 | -10 | -5 | 5 | 10 | 4.2803 | 6.1132 | 6.0437 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 9:18 | 4.636 | 4.8967 | 6.1115 | -10 | -5 | 5 | 10 | 4.1592 | 6.4059 | 5.063 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 9:19 | 4.316 | 4.8825 | 6.9972 | -10 | -5 | 5 | 10 | 4.8117 | 6.3246 | 5.0532 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 9:20 | 5.4408 | 4.3939 | 6.4223 | -10 | -5 | 5 | 10 | 4.7266 | 5.8356 | 5.692 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 9:21 | 5.2271 | 5.2733 | 6.4113 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.1733 | 6.1349 | 5.6022 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 9:22 | 5.229 | 5.4888 | 5.5755 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.3242 | 5.4563 | 5.5119 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 9:23 | 5.5504 | 5.6368 | 4.8145 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.4746 | 5.0438 | 5.4788 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 9:24 | 5.5881 | 5.2584 | 4.3486 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.1182 | 4.7146 | 5.3563 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 9:25 | 6.2279 | 4.9452 | 4.1014 | -10 | -5 | 5 | 10 | 4.9682 | 4.3568 | 5.9352 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 9:26 | 5.7393 | 5.1561 | 4.3543 | -10 | -5 | 5 | 10 | 4.8573 | 4.4415 | 5.9294 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 9:27 | 5.018 | 4.6949 | 5.1644 | -10 | -5 | 5 | 10 | 4.8037 | 4.419 | 5.6337 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 9:28 | 4.3654 | 3.992 | 4.6774 | -10 | -5 | 5 | 10 | 4.5073 | 3.7644 | 4.7518 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 9:29 | 5.2484 | 3.4739 | 4.2447 | -10 | -5 | 5 | 10 | 4.401 | 3.4956 | 5.0703 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 9:30 | 5.5528 | 3.8091 | 3.4043 | -10 | -5 | 5 | 10 | 4.5685 | 3.037 | 5.1549 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 9:31 | 6.1394 | 4.355 | 3.7015 | -10 | -5 | 5 | 10 | 4.9989 | 3.9846 | 5.2119 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 9:32 | 5.3201 | 4.3389 | 3.673 | -10 | -5 | 5 | 10 | 4.9996 | 3.6408 | 4.6925 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 9:33 | 5.3734 | 4.5981 | 4.8892 | -10 | -5 | 5 | 10 | 4.8888 | 4.6258 | 5.3434 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 9:34 | 6.3486 | 3.798 | 4.9782 | -10 | -5 | 5 | 10 | 4.8404 | 4.6592 | 5.6251 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 9:35 | 7.1625 | 3.9041 | 4.2186 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.035 | 4.771 | 5.4618 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 9:36 | 7.4053 | 3.7503 | 4.7332 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.0121 | 4.9866 | 5.8737 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 9:37 | 7.145 | 4.1968 | 5.5058 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.1206 | 5.5068 | 6.2073 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 9:38 | 7.0807 | 4.0454 | 5.6455 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.1348 | 5.4143 | 6.2148 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 9:39 | 7.1326 | 3.9572 | 5.621 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.1255 | 5.422 | 6.1523 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 9:40 | 7.6093 | 5.5031 | 4.7036 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.9579 | 5.8564 | 5.9831 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 9:41 | 7.0386 | 7.1799 | 5.0003 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.7538 | 6.3654 | 6.0945 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 9:42 | 6.7562 | 7.082 | 5.1669 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.5174 | 6.4046 | 6.0757 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 9:43 | 6.619 | 7.6502 | 4.1188 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.1916 | 6.1624 | 6.0074 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 9:44 | 5.9742 | 6.6313 | 5.5115 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.7518 | 6.4806 | 5.8755 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 9:45 | 5.5551 | 6.437 | 5.8288 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.5952 | 6.4305 | 5.7906 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 9:46 | 5.4002 | 6.6597 | 6.3609 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.0789 | 6.6144 | 5.7276 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 9:47 | 5.0651 | 6.4634 | 6.8648 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.8117 | 6.4638 | 6.1161 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 9:48 | 5.7546 | 6.528 | 5.4299 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.7449 | 5.6423 | 6.3071 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 9:49 | 5.6652 | 5.635 | 5.6469 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.2375 | 5.6003 | 6.1021 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 9:50 | 5.3574 | 4.6946 | 5.9373 | -10 | -5 | 5 | 10 | 4.4425 | 5.5231 | 6.0192 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 9:51 | 5.2125 | 4.475 | 4.9188 | -10 | -5 | 5 | 10 | 4.1517 | 4.6424 | 5.7968 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 9:52 | 5.1805 | 4.885 | 4.1966 | -10 | -5 | 5 | 10 | 4.1489 | 4.3931 | 5.6869 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 9:53 | 5.1866 | 4.6503 | 4.1149 | -10 | -5 | 5 | 10 | 3.8833 | 4.2569 | 5.7745 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 9:54 | 4.5957 | 3.92 | 5.1651 | -10 | -5 | 5 | 10 | 3.561 | 4.4464 | 5.6622 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 9:55 | 4.6041 | 4.9108 | 4.7994 | -10 | -5 | 5 | 10 | 3.9725 | 4.6187 | 5.6974 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 9:56 | 4.4448 | 5.6159 | 4.2306 | -10 | -5 | 5 | 10 | 4.074 | 4.5593 | 5.6081 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 9:57 | 4.1421 | 6.2967 | 4.451 | -10 | -5 | 5 | 10 | 4.5329 | 4.3937 | 5.8908 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 9:58 | 4.9071 | 5.8873 | 4.3774 | -10 | -5 | 5 | 10 | 4.6431 | 4.0762 | 6.3738 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 9:59 | 5.3983 | 5.1604 | 5.157 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.0063 | 3.6753 | 6.9605 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 10:00 | 4.4156 | 5.0651 | 6.1447 | -10 | -5 | 5 | 10 | 4.8637 | 4.493 | 6.2341 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 10:01 | 5.3338 | 5.6218 | 6.5752 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.324 | 5.6071 | 6.5899 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 10:02 | 6.2773 | 4.7611 | 6.537 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.5198 | 5.0069 | 7.0418 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 10:03 | 5.6598 | 4.8123 | 6.3739 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.3572 | 4.5861 | 6.878 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 10:04 | 5.7234 | 5.0424 | 5.6826 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.1896 | 4.5943 | 6.6454 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 10:05 | 5.6859 | 4.9796 | 6.9367 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.6139 | 5.5132 | 6.4648 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 10:06 | 6.2161 | 4.7404 | 6.3943 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.338 | 5.7336 | 6.2788 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 10:07 | 6.2156 | 4.5443 | 6.5394 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.2997 | 5.597 | 6.4032 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 10:08 | 6.0814 | 4.0836 | 6.5793 | -10 | -5 | 5 | 10 | 4.9779 | 5.5632 | 6.2042 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 10:09 | 6.6936 | 5.7904 | 6.4898 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.1052 | 6.0595 | 6.808 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 10:10 | 6.9757 | 5.9305 | 6.2572 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.2089 | 6.0813 | 6.8713 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 10:11 | 6.4878 | 3.7548 | 7.2884 | -10 | -5 | 5 | 10 | 4.9864 | 5.332 | 7.2209 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 10:12 | 6.4935 | 4.3378 | 6.868 | -10 | -5 | 5 | 10 | 4.9409 | 5.4735 | 7.2861 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 10:13 | 6.9612 | 5.2804 | 6.8434 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.6261 | 6.1052 | 7.3527 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 10:14 | 7.6776 | 5.1698 | 6.0646 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.5736 | 5.9843 | 7.341 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 10:15 | 6.8492 | 5.6714 | 5.4324 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.289 | 5.5635 | 7.0735 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 10:16 | 6.7613 | 6.3304 | 6.0673 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.4805 | 6.0715 | 7.5703 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 10:17 | 7.1535 | 6.4357 | 7.0566 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.6784 | 6.8416 | 8.0972 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 10:18 | 6.023 | 5.4413 | 7.083 | -10 | -5 | 5 | 10 | 4.6908 | 6.2708 | 7.5643 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 10:19 | 5.6525 | 6.0748 | 7.5375 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.0739 | 6.4747 | 7.6934 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 10:20 | 5.6703 | 6.4351 | 7.013 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.2759 | 6.2549 | 7.5549 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 10:21 | 6.517 | 7.1045 | 7.2664 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.9347 | 7.1863 | 7.7434 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 10:22 | 6.5225 | 5.5984 | 8.2064 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.5966 | 7.4702 | 7.2583 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 10:23 | 5.7776 | 4.7115 | 8.5786 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.0661 | 6.9563 | 7.0512 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 10:24 | 5.4783 | 6.1323 | 7.6977 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.404 | 7.1538 | 6.7517 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 10:25 | 5.5869 | 7.5597 | 8.0496 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.2229 | 8.0855 | 6.8906 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 10:26 | 6.342 | 7.7975 | 8.8453 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.6733 | 8.594 | 7.721 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 10:27 | 6.26 | 7.811 | 8.4786 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.5247 | 8.2965 | 7.7261 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 10:28 | 6.9077 | 7.6929 | 8.5397 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.7614 | 8.5026 | 7.8728 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 10:29 | 7.8425 | 7.7997 | 8.6999 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.338 | 8.0686 | 8.9272 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 10:30 | 8.0945 | 8.2373 | 8.1321 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.5964 | 7.6149 | 9.2249 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 10:31 | 8.2623 | 8.5204 | 7.6423 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.0461 | 7.4206 | 8.934 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 10:32 | 8.6048 | 8.2196 | 6.9826 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.9961 | 6.7232 | 9.052 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 10:33 | 8.7129 | 7.3668 | 8.596 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.8532 | 6.9086 | 9.8792 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 10:34 | 8.063 | 6.9345 | 9.1666 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.5065 | 7.5744 | 9.0813 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 10:35 | 8.44 | 7.7821 | 8.5627 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.0484 | 7.9782 | 8.7568 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 10:36 | 8.8318 | 8.614 | 8.1547 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.8437 | 8.4106 | 8.3432 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 10:37 | 8.193 | 8.0575 | 8.9572 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.4981 | 8.773 | 7.9256 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 10:38 | 7.5176 | 8.785 | 7.6615 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.9549 | 8.3338 | 7.6708 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 10:39 | 7.6774 | 8.7683 | 6.4218 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.1336 | 8.1368 | 7.566 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 10:40 | 7.9737 | 8.0035 | 6.2508 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.482 | 8.0435 | 7.6434 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 10:41 | 8.5353 | 6.6823 | 7.0036 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.2251 | 8.0366 | 7.905 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 10:42 | 8.8867 | 7.1828 | 8.096 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.8665 | 8.7459 | 8.5115 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 10:43 | 8.9763 | 7.1469 | 9.3493 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.6901 | 8.9013 | 8.8708 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 10:44 | 9.2273 | 7.3873 | 9.034 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.8727 | 8.828 | 8.9378 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 10:45 | 8.4074 | 6.452 | 8.1337 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.0868 | 7.8906 | 8.0052 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 10:46 | 8.6908 | 6.664 | 7.9562 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.3928 | 7.9009 | 8.007 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 10:47 | 8.9617 | 6.7487 | 8.1825 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.348 | 7.9915 | 8.5461 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 10:48 | 9.3262 | 7.1306 | 7.8419 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.5039 | 8.1134 | 8.6652 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 10:49 | 9.182 | 6.8868 | 6.9927 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.2487 | 7.598 | 8.1966 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 10:50 | 8.5698 | 6.9514 | 7.4062 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.4497 | 7.5294 | 7.9437 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 10:51 | 7.9756 | 6.4481 | 8.071 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.2075 | 7.9356 | 7.3328 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 10:52 | 7.6932 | 6.863 | 8.2389 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.0061 | 8.4011 | 7.3694 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 10:53 | 8.2578 | 7.2665 | 7.086 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.9362 | 8.2722 | 7.3662 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 10:54 | 8.1935 | 7.5686 | 6.2309 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.299 | 7.8211 | 6.8486 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 10:55 | 7.8432 | 8.0132 | 5.7973 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.4078 | 7.502 | 6.7306 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 10:56 | 7.3032 | 7.3447 | 5.2885 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.5975 | 6.6154 | 6.7072 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 10:57 | 8.012 | 7.4048 | 5.8458 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.9954 | 6.7606 | 7.4889 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 10:58 | 8.6526 | 6.507 | 6.7515 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.0056 | 7.1095 | 7.7845 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 10:59 | 8.812 | 6.6812 | 6.5407 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.0396 | 7.1323 | 7.8472 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 11:00 | 8.4928 | 7.2011 | 6.3422 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.2422 | 6.8784 | 7.9054 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 11:01 | 8.4495 | 7.2054 | 6.1632 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.1682 | 6.7167 | 7.9209 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 11:02 | 8.2872 | 7.3072 | 6.2477 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.182 | 6.663 | 7.9818 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 11:03 | 7.3884 | 7.2934 | 6.5375 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.2993 | 6.4746 | 7.4369 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 11:04 | 7.4796 | 7.0994 | 7.4068 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.4478 | 6.9998 | 7.533 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 11:05 | 8.613 | 6.0803 | 7.3144 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.2502 | 7.0677 | 7.6844 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 11:06 | 9.2093 | 6.1224 | 6.5475 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.3831 | 6.9566 | 7.5262 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 11:07 | 8.4159 | 5.8324 | 6.4296 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.9254 | 6.7451 | 6.9923 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 11:08 | 7.4112 | 7.0901 | 6.7927 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.8841 | 7.0862 | 7.3184 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 11:09 | 7.7628 | 7.8142 | 5.3387 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.5854 | 7.0252 | 7.2649 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 11:10 | 7.786 | 8.1272 | 4.9886 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.214 | 6.7749 | 6.8966 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 11:11 | 7.6969 | 8.7777 | 3.9794 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.5574 | 6.3784 | 6.5044 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 11:12 | 6.8478 | 8.1901 | 4.9896 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.6113 | 6.0217 | 6.3886 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 11:13 | 7.3249 | 8.3344 | 4.8798 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.7214 | 6.1779 | 6.6353 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 11:14 | 7.6751 | 8.0011 | 5.6108 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.5962 | 6.7333 | 6.9549 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 11:15 | 7.7601 | 7.5714 | 6.1222 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.2276 | 7.0168 | 7.2035 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 11:16 | 8.8928 | 7.2013 | 5.9603 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.0927 | 7.3506 | 7.5814 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 11:17 | 8.3995 | 7.6462 | 5.9203 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.0712 | 7.3375 | 7.531 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 11:18 | 8.1382 | 7.3802 | 6.4447 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.1569 | 7.536 | 7.2554 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 11:19 | 8.3486 | 6.6453 | 7.1226 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.1738 | 7.4528 | 7.4759 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 11:20 | 8.372 | 5.1354 | 7.8618 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.7025 | 7.232 | 7.4147 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 11:21 | 8.9761 | 4.3482 | 7.5082 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.4589 | 7.0121 | 7.322 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 11:22 | 9.0454 | 4.9695 | 6.5773 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.642 | 6.3051 | 7.6391 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 11:23 | 9.5333 | 4.2413 | 6.656 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.5849 | 5.9876 | 7.8541 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 11:24 | 8.9172 | 4.0154 | 7.4654 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.5598 | 6.1674 | 7.667 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 11:25 | 8.3569 | 4.9754 | 8.3744 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.9355 | 7.1326 | 7.6232 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 11:26 | 8.5714 | 4.9532 | 7.9938 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.8131 | 6.9039 | 7.7947 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 11:27 | 9.1706 | 5.2165 | 7.6133 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.7192 | 7.6586 | 7.5774 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 11:28 | 8.5502 | 6.1481 | 6.3031 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.5729 | 7.5026 | 6.8751 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 11:29 | 8.003 | 6.5063 | 5.9363 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.6443 | 7.2561 | 6.512 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 11:30 | 8.2869 | 5.1214 | 6.767 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.2449 | 7.0406 | 6.8538 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 11:31 | 8.4887 | 5.393 | 6.3309 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.0321 | 7.1453 | 6.9821 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 11:32 | 8.2525 | 6.1141 | 5.6891 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.9346 | 6.9236 | 7.1503 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 11:33 | 8.2972 | 5.9475 | 6.9539 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.4977 | 7.1767 | 7.5078 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 11:34 | 9.0718 | 5.7003 | 7.0086 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.5621 | 7.1441 | 8.0526 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 11:35 | 9.5869 | 4.5916 | 7.809 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.5185 | 7.192 | 8.2535 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 11:36 | 9.4373 | 4.6297 | 7.7061 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.894 | 6.7324 | 8.1413 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 11:37 | 9.4781 | 4.8514 | 6.835 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.5136 | 6.2543 | 8.3918 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 11:38 | 9.3452 | 5.6595 | 6.6457 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.5369 | 6.5763 | 8.5223 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 11:39 | 8.5555 | 6.2261 | 6.5843 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.3281 | 6.915 | 8.0983 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 11:40 | 8.2024 | 6.3621 | 6.3245 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.146 | 6.5467 | 8.1649 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 11:41 | 8.4326 | 6.0748 | 5.3092 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.6837 | 6.0558 | 8.0176 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 11:42 | 8.8504 | 5.3964 | 5.8015 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.7578 | 5.9582 | 8.296 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 11:43 | 9.6255 | 5.5517 | 6.114 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.2747 | 6.2736 | 8.712 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 11:44 | 10.0002 | 4.72 | 6.8686 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.3978 | 6.5068 | 8.6694 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 11:45 | 9.0161 | 5.1461 | 7.9688 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.3996 | 6.9598 | 8.7715 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 11:46 | 8.7152 | 4.9385 | 8.0223 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.1816 | 6.9798 | 8.5132 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 11:47 | 9.3764 | 5.1551 | 7.5625 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.4507 | 6.7059 | 8.931 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 11:48 | 9.9615 | 6.2255 | 6.0398 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.5963 | 6.5633 | 9.0196 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 11:49 | 9.725 | 6.8158 | 6.438 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.7449 | 6.6954 | 9.4809 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 11:50 | 9.9012 | 6.1796 | 6.8301 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.6324 | 6.732 | 9.5064 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 11:51 | 9.7381 | 6.5433 | 6.7137 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.7676 | 6.8233 | 9.3638 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 11:52 | 10.0807 | 6.9761 | 6.8615 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.1089 | 7.3828 | 9.3837 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 11:53 | 9.3076 | 7.2277 | 6.7134 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.3301 | 7.0058 | 8.8897 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 11:54 | 9.2718 | 6.8975 | 7.025 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.902 | 6.9303 | 9.3271 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 11:55 | 9.3434 | 6.0009 | 7.596 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.6646 | 7.0574 | 9.2026 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 11:56 | 8.8914 | 6.0198 | 8.519 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.787 | 7.5461 | 9.0967 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 11:57 | 8.1223 | 6.026 | 8.3118 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.1905 | 7.653 | 8.6066 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 11:58 | 8.8358 | 6.6939 | 7.622 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.4224 | 8.221 | 8.4633 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 11:59 | 8.175 | 6.7894 | 8.0935 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.5021 | 8.433 | 8.094 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 12:00 | 7.5206 | 6.6247 | 8.6453 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.451 | 8.4207 | 7.9082 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 12:01 | 7.9194 | 5.7843 | 8.9599 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.0812 | 8.3312 | 8.2358 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 12:02 | 8.1448 | 6.2058 | 8.9621 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.5855 | 8.2725 | 8.4469 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 12:03 | 8.301 | 6.6346 | 8.1893 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.0172 | 7.8222 | 8.2799 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 12:04 | 8.782 | 6.3775 | 8.3642 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.9563 | 7.6407 | 8.9219 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 12:05 | 9.0677 | 5.6479 | 8.6417 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.8606 | 7.5149 | 8.9854 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 12:06 | 9.0096 | 5.6062 | 9.2499 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.0569 | 7.6746 | 9.142 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 12:07 | 9.3665 | 5.2861 | 9.473 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.0265 | 7.7982 | 9.3078 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 12:08 | 10.2702 | 5.2365 | 9.6915 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.2565 | 8.1612 | 9.7803 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 12:09 | 11.0167 | 5.4259 | 9.7008 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.7156 | 8.2534 | 10.1739 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 12:10 | 10.6863 | 6.1782 | 9.6209 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.9647 | 8.4442 | 10.0771 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 12:11 | 10.2156 | 7.1868 | 10.2704 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.4175 | 9.5584 | 9.6794 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 12:12 | 11.2179 | 6.5304 | 10.5207 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.4529 | 9.7183 | 10.062 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 12:13 | 11.17 | 6.2111 | 9.65 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.8101 | 9.0742 | 10.1167 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 12:14 | 10.7834 | 6.2074 | 9.3119 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.3127 | 8.868 | 10.0905 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 12:15 | 11.4229 | 6.978 | 9.8609 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.1827 | 9.8871 | 10.1374 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 12:16 | 12.9103 | 8.2443 | 9.1704 | -10 | -5 | 5 | 10 | 9.1532 | 10.0459 | 11.062 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 12:17 | 12.2337 | 8.4943 | 9.0064 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.657 | 10.3565 | 10.6288 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 12:18 | 12.0168 | 7.6027 | 8.7951 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.4163 | 10.1398 | 9.749 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 12:19 | 10.6759 | 6.7121 | 7.3405 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.4571 | 8.7195 | 8.4676 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 12:20 | 11.2635 | 6.6319 | 7.3446 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.3401 | 8.8798 | 8.9072 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 12:21 | 10.6984 | 6.5204 | 7.3507 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.0542 | 8.4667 | 8.966 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 12:22 | 9.7504 | 6.9144 | 7.7755 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.0477 | 8.6374 | 8.7002 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 12:23 | 10.0341 | 7.0982 | 7.5735 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.022 | 9.0094 | 8.5861 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 12:24 | 9.0947 | 7.431 | 7.0019 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.9049 | 8.3376 | 8.2293 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 12:25 | 9.1562 | 8.9719 | 6.0805 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.3864 | 8.473 | 8.2741 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 12:26 | 9.7718 | 8.4699 | 5.7175 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.3669 | 7.9202 | 8.5945 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 12:27 | 10.4583 | 6.8019 | 6.5892 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.3606 | 7.4196 | 9.0293 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 12:28 | 10.3004 | 6.6341 | 7.0728 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.4423 | 7.7012 | 8.8342 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 12:29 | 11.4385 | 5.6302 | 6.9606 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.0723 | 7.7109 | 9.1771 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 12:30 | 12.3564 | 4.5719 | 6.551 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.5178 | 7.8785 | 8.9144 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 12:31 | 12.1653 | 3.4541 | 7.179 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.1995 | 7.5011 | 8.9625 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 12:32 | 11.7975 | 4.1532 | 7.0857 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.228 | 7.847 | 8.8154 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 12:33 | 11.0071 | 5.1682 | 6.8889 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.3404 | 8.3101 | 8.2528 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 12:34 | 10.9743 | 5.1987 | 6.6221 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.3071 | 7.8828 | 8.4794 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 12:35 | 11.6197 | 4.3905 | 6.7468 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.1515 | 7.634 | 8.8362 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 12:36 | 11.1491 | 4.3996 | 7.3113 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.4011 | 7.3394 | 9.0549 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 12:37 | 10.4653 | 4.1863 | 7.283 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.6898 | 7.4196 | 8.7408 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 12:38 | 10.4736 | 3.5943 | 7.0178 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.2936 | 7.1943 | 8.4941 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 12:39 | 10.0329 | 4.6533 | 6.4275 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.4633 | 7.2582 | 8.2872 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 12:40 | 10.0972 | 6.2609 | 6.1762 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.0992 | 7.8032 | 8.517 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 12:41 | 10.6197 | 5.7524 | 6.2794 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.4385 | 7.0173 | 9.1311 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 12:42 | 11.301 | 5.6072 | 6.7784 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.9731 | 7.1365 | 9.5331 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 12:43 | 11.2206 | 5.9096 | 6.9288 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.1639 | 7.5084 | 9.3395 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 12:44 | 10.5701 | 5.8537 | 6.6638 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.7852 | 7.0842 | 9.1777 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 12:45 | 10.2766 | 5.4025 | 7.5457 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.5767 | 7.6234 | 8.9828 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 12:46 | 10.0944 | 6.4218 | 7.6841 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.0468 | 7.9299 | 9.1886 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 12:47 | 10.031 | 7.0025 | 7.675 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.2887 | 8.0423 | 9.3428 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 12:48 | 10.2747 | 7.2067 | 7.3262 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.2796 | 8.3591 | 9.1111 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 12:49 | 10.6254 | 7.3673 | 6.6494 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.198 | 8.0454 | 9.3223 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 12:50 | 10.6173 | 6.889 | 7.2924 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.4542 | 7.7985 | 9.5106 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 12:51 | 11.2883 | 5.8791 | 7.3311 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.1277 | 7.6184 | 9.7077 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 12:52 | 11.3059 | 5.0452 | 7.1252 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.1793 | 6.5575 | 9.7357 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 12:53 | 11.2544 | 3.9727 | 7.5962 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.7998 | 6.2081 | 9.8297 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 12:54 | 11.0057 | 3.5199 | 7.5643 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.37 | 6.0523 | 9.6821 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 12:55 | 10.8832 | 3.77 | 7.827 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.3964 | 6.466 | 9.6225 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 12:56 | 10.7971 | 2.8259 | 7.6443 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.0844 | 5.7863 | 9.4181 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 12:57 | 11.2138 | 2.1131 | 6.5908 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.6513 | 4.8999 | 9.3891 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 12:58 | 11.799 | 2.4888 | 5.8145 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.8226 | 4.6743 | 9.6166 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 12:59 | 10.6373 | 3.7536 | 6.3356 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.0029 | 5.3657 | 9.358 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 13:00 | 9.5451 | 5.6971 | 7.1832 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.7767 | 6.7783 | 8.8602 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 13:01 | 9.1285 | 5.7077 | 7.9343 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.9545 | 6.9868 | 8.833 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 13:02 | 9.213 | 5.3819 | 7.8258 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.6847 | 6.6605 | 9.0791 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 13:03 | 8.8229 | 6.3198 | 7.4584 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.0103 | 6.6246 | 8.9587 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 13:04 | 9.4364 | 5.1182 | 7.2294 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.6346 | 5.7173 | 9.431 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 13:05 | 10.0292 | 4.0519 | 7.6548 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.7186 | 5.6971 | 9.3433 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 13:06 | 10.1348 | 5.8762 | 7.186 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.3467 | 6.1388 | 9.7039 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 13:07 | 9.2281 | 6.7571 | 7.3538 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.4587 | 6.322 | 9.5374 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 13:08 | 9.2011 | 6.7559 | 6.9248 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.4223 | 6.0193 | 9.4133 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 13:09 | 9.3475 | 6.2237 | 6.9763 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.4096 | 6.3298 | 8.8078 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 13:10 | 9.469 | 5.5082 | 6.5912 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.3323 | 6.058 | 8.1869 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 13:11 | 9.0324 | 5.5417 | 6.1409 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.98 | 5.8177 | 7.9233 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 13:12 | 10.0986 | 5.7944 | 6.4344 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.1723 | 6.6209 | 8.5242 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 13:13 | 10.326 | 5.7731 | 7.1134 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.2571 | 6.9155 | 9.0332 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 13:14 | 10.6982 | 6.3801 | 7.4786 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.9083 | 7.4438 | 9.1964 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 13:15 | 10.4889 | 7.9732 | 6.8607 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.4949 | 7.5804 | 9.2352 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 13:16 | 10.0482 | 8.3632 | 7.3896 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.6498 | 7.9283 | 9.2137 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 13:17 | 11.7159 | 6.1143 | 7.5105 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.3377 | 7.7015 | 9.2827 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 13:18 | 11.6138 | 5.2017 | 7.5229 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.0741 | 6.9395 | 9.3258 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 13:19 | 11.8258 | 5.2588 | 7.2609 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.9091 | 7.156 | 9.2643 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 13:20 | 10.7724 | 5.9851 | 7.2612 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.5766 | 7.415 | 9.0081 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 13:21 | 10.8902 | 5.4184 | 6.4961 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.199 | 7.4586 | 8.0782 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 13:22 | 10.5709 | 5.7462 | 6.1056 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.3097 | 7.2318 | 7.8302 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 13:23 | 10.1684 | 6.0388 | 6.5411 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.4488 | 7.2362 | 8.0354 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 13:24 | 9.7957 | 5.9341 | 6.7437 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.0313 | 7.1722 | 8.2474 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 13:25 | 9.0078 | 4.9392 | 6.4462 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.2323 | 6.3618 | 7.7866 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 13:26 | 9.1608 | 3.7201 | 6.3551 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.7995 | 5.7118 | 7.7195 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 13:27 | 9.1667 | 3.5886 | 5.792 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.5368 | 5.4155 | 7.5842 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 13:28 | 8.3826 | 4.3452 | 5.0421 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.2647 | 5.1467 | 7.335 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 13:29 | 8.3603 | 4.7153 | 4.9981 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.2986 | 5.1058 | 7.6395 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 13:30 | 9.3808 | 3.9886 | 5.3677 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.6996 | 5.2925 | 7.7321 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 13:31 | 9.7374 | 3.5514 | 4.9943 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.5199 | 5.1348 | 7.6056 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 13:32 | 8.9031 | 3.6466 | 5.4428 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.4654 | 5.2737 | 7.2406 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 13:33 | 8.632 | 4.2006 | 4.3118 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.4662 | 4.6816 | 6.9828 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 13:34 | 8.3715 | 4.176 | 3.9802 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.2793 | 4.4296 | 6.8034 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 13:35 | 7.9745 | 4.3211 | 4.084 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.2883 | 4.3615 | 6.7185 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 13:36 | 7.8633 | 4.3511 | 3.8411 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.1214 | 4.1867 | 6.7297 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.029999 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 13:37 | 7.8867 | 4.0544 | 3.5283 | -10 | -5 | 5 | 10 | 4.9566 | 4.2814 | 6.2107 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 13:38 | 7.1563 | 4.2507 | 3.6669 | -10 | -5 | 5 | 10 | 4.6201 | 4.8677 | 5.5485 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 13:39 | 7.8532 | 3.0321 | 4.4388 | -10 | -5 | 5 | 10 | 4.4666 | 5.0185 | 5.7872 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 13:40 | 8.1012 | 2.1013 | 4.1391 | -10 | -5 | 5 | 10 | 3.97 | 4.4104 | 5.9131 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 13:41 | 7.6259 | 2.1875 | 4.4805 | -10 | -5 | 5 | 10 | 4.194 | 4.1579 | 5.9262 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 13:42 | 7.5131 | 2.7752 | 4.2911 | -10 | -5 | 5 | 10 | 4.3287 | 4.0331 | 6.2092 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 13:43 | 7.5189 | 3.3957 | 5.0302 | -10 | -5 | 5 | 10 | 4.4977 | 4.9788 | 6.448 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 13:44 | 8.1996 | 3.2182 | 5.1289 | -10 | -5 | 5 | 10 | 4.8957 | 5.217 | 6.403 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 13:45 | 8.1122 | 4.3357 | 5.0072 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.3196 | 5.8705 | 6.2192 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 13:46 | 8.3506 | 4.5994 | 4.402 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.422 | 5.4295 | 6.4662 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 13:47 | 7.9666 | 4.6814 | 4.5848 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.4309 | 5.2656 | 6.5161 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 13:48 | 8.1679 | 4.106 | 4.7668 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.5802 | 5.038 | 6.4126 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 13:49 | 7.919 | 3.7317 | 4.216 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.4344 | 4.5394 | 5.8857 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 13:50 | 7.7972 | 4.1351 | 4.2802 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.8353 | 4.3148 | 6.0696 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 13:51 | 7.4542 | 4.7289 | 4.235 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.8182 | 4.5843 | 6.0181 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 13:52 | 7.251 | 4.8891 | 3.6935 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.4006 | 4.5949 | 5.8274 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 13:53 | 7.4967 | 3.6919 | 4.1821 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.1095 | 4.6054 | 5.6418 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 13:54 | 7.4794 | 3.244 | 4.0358 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.1348 | 4.4486 | 5.1537 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 13:55 | 7.2898 | 3.7255 | 4.0597 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.1606 | 4.4284 | 5.48 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 13:56 | 6.5551 | 4.7769 | 4.1896 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.2538 | 4.5028 | 5.7604 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 13:57 | 6.6183 | 5.0892 | 4.386 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.8284 | 4.6837 | 5.584 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 13:58 | 7.511 | 4.7204 | 3.8923 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.5965 | 4.7462 | 5.7712 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 13:59 | 7.4779 | 4.3172 | 3.8013 | -10 | -5 | 5 | 10 | 4.8821 | 4.4305 | 6.2621 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 14:00 | 7.3696 | 3.7473 | 3.1789 | -10 | -5 | 5 | 10 | 4.4607 | 3.8716 | 5.9384 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 14:01 | 7.2264 | 3.6434 | 2.5949 | -10 | -5 | 5 | 10 | 4.1725 | 3.4292 | 5.8281 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 14:02 | 8.2591 | 2.6759 | 2.8413 | -10 | -5 | 5 | 10 | 4.2423 | 3.2641 | 6.2467 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 14:03 | 7.6973 | 2.2398 | 3.2575 | -10 | -5 | 5 | 10 | 4.5159 | 2.6553 | 6.0384 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 14:04 | 7.5203 | 1.8756 | 3.0877 | -10 | -5 | 5 | 10 | 4.5195 | 2.5747 | 5.4072 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.029999 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 14:05 | 7.0578 | 1.6935 | 3.0824 | -10 | -5 | 5 | 10 | 4.5265 | 2.1768 | 5.1511 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.029999 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 14:06 | 7.3259 | 2.6997 | 2.766 | -10 | -5 | 5 | 10 | 4.923 | 2.1624 | 5.7207 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.029999 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 14:07 | 7.5808 | 2.5452 | 2.9973 | -10 | -5 | 5 | 10 | 4.7776 | 2.3092 | 6.0525 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.040001 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 14:08 | 7.7367 | 3.4319 | 3.7405 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.2119 | 3.7664 | 5.9368 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.049999 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 14:09 | 8.0334 | 2.8177 | 4.5133 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.3025 | 4.0767 | 5.9867 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.040001 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 14:10 | 8.1114 | 3.5222 | 4.6657 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.6357 | 4.5119 | 6.1494 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.029999 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 14:11 | 8.2663 | 4.9635 | 4.8873 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.2685 | 5.5722 | 6.2636 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 14:12 | 9.1835 | 3.7277 | 4.4677 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.8085 | 5.2419 | 6.2904 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 14:13 | 9.0683 | 2.9242 | 5.5521 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.5018 | 5.3142 | 6.6985 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 14:14 | 8.3964 | 3.9171 | 5.3611 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.5739 | 5.7912 | 6.2703 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.040001 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 14:15 | 8.2153 | 4.8037 | 4.9873 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.0005 | 5.8435 | 6.1351 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 14:16 | 6.9817 | 4.8885 | 4.7511 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.4514 | 5.7588 | 5.3846 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 14:17 | 6.4466 | 4.8821 | 4.1988 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.2634 | 5.5972 | 4.6347 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 14:18 | 6.4922 | 5.7631 | 3.6578 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.8079 | 5.6411 | 4.4418 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 14:19 | 8.2686 | 6.9628 | 5.9389 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.2683 | 7.5306 | 6.3393 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 14:20 | 8.5777 | 8.0423 | 6.396 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.0882 | 7.9506 | 6.9611 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 14:21 | 9.1513 | 7.5727 | 5.6403 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.1792 | 7.5633 | 6.5923 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 14:22 | 9.7963 | 7.3922 | 3.7526 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.9053 | 6.9285 | 6.0594 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 14:23 | 10.1947 | 6.9495 | 3.4423 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.7259 | 6.6615 | 6.1407 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 14:24 | 10.4714 | 5.5668 | 3.9361 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.5923 | 6.1426 | 6.1817 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 14:25 | 9.2176 | 5.4524 | 3.7827 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.3095 | 5.3091 | 5.8232 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 14:26 | 8.6082 | 5.9076 | 3.576 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.316 | 5.1909 | 5.5877 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 14:27 | 8.1573 | 6.3082 | 5.1475 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.3302 | 5.8224 | 6.461 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 14:28 | 7.4688 | 6.0319 | 4.9085 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.4089 | 5.1855 | 6.8081 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 14:29 | 8.6334 | 6.314 | 4.6638 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.736 | 5.8884 | 6.9728 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 14:30 | 9.5921 | 6.5326 | 4.1383 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.044 | 6.3367 | 6.8435 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 14:31 | 9.7548 | 6.9212 | 4.6527 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.3783 | 7.0685 | 6.8309 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 14:32 | 10.6538 | 7.4202 | 4.4605 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.089 | 7.1008 | 7.3019 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 14:33 | 10.6218 | 7.5021 | 4.4249 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.1321 | 6.8521 | 7.5366 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 14:34 | 9.9974 | 8.0497 | 3.6575 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.1874 | 6.8603 | 6.6283 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 14:35 | 10.1271 | 7.9717 | 3.6139 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.0275 | 7.0639 | 6.573 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 14:36 | 9.623 | 7.8397 | 3.3107 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.6767 | 6.7691 | 6.2834 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 14:37 | 9.5545 | 7.9711 | 4.1366 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.6334 | 6.7112 | 7.2818 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 14:38 | 9.5647 | 8.1502 | 4.377 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.9118 | 6.8054 | 7.3518 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 14:39 | 10.1375 | 7.662 | 3.936 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.0011 | 6.4349 | 7.2781 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 14:40 | 10.144 | 7.8984 | 3.8585 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.16 | 6.5129 | 7.2087 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 14:41 | 9.7847 | 9.2434 | 3.8154 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.3592 | 6.7894 | 7.6611 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 14:42 | 10.2919 | 8.3846 | 4.7097 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.3304 | 7.4056 | 7.6132 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 14:43 | 10.7798 | 8.0953 | 4.8233 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.4057 | 7.6556 | 7.5888 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 14:44 | 9.9071 | 8.6704 | 4.919 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.6096 | 7.5783 | 7.2916 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 14:45 | 9.6244 | 8.3714 | 5.7108 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.5546 | 7.5852 | 7.5594 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 14:46 | 8.1154 | 8.3054 | 5.6211 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.2523 | 6.7999 | 6.9919 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 14:47 | 8.4515 | 7.4181 | 4.8681 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.7269 | 6.1936 | 6.8188 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 14:48 | 8.2118 | 7.3297 | 4.4118 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.3433 | 5.9691 | 6.6391 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 14:49 | 7.6216 | 7.6377 | 5.2737 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.5297 | 6.9685 | 6.0309 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 14:50 | 8.5265 | 8.2012 | 4.2788 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.4845 | 7.2446 | 6.2452 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 14:51 | 8.7942 | 7.6333 | 4.2433 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.9362 | 7.3357 | 6.3323 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 14:52 | 9.1715 | 7.2723 | 4.3815 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.7309 | 6.9335 | 7.094 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 14:53 | 9.3251 | 7.6322 | 4.4316 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.9721 | 6.8553 | 7.5012 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 14:54 | 9.1277 | 7.6512 | 3.9273 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.6338 | 6.4253 | 7.5665 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 14:55 | 8.9484 | 8.4595 | 3.844 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.768 | 6.3349 | 8.0353 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 14:56 | 9.2435 | 8.2102 | 4.0949 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.6992 | 6.1702 | 8.5513 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 14:57 | 9.1165 | 7.3953 | 2.8857 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.5943 | 4.9593 | 7.7497 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 14:58 | 8.433 | 7.1434 | 4.4849 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.2187 | 5.4134 | 8.3319 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 14:59 | 8.553 | 6.4772 | 4.9859 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.0686 | 5.4775 | 8.4007 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 15:00 | 8.46 | 6.4972 | 4.7396 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.9804 | 5.4817 | 8.1645 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 15:01 | 6.9884 | 6.2181 | 5.0835 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.3079 | 5.5265 | 7.4 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 15:02 | 7.0481 | 6.3867 | 4.7792 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.352 | 5.4011 | 7.3937 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 15:03 | 7.7393 | 7.1321 | 5.0539 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.7618 | 6.1089 | 7.9668 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 15:04 | 7.0634 | 7.7902 | 5.2899 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.1761 | 6.7584 | 7.1616 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 15:05 | 7.497 | 7.0507 | 5.6384 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.2338 | 6.7559 | 7.1667 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 15:06 | 7.7935 | 6.8441 | 5.4372 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.1048 | 6.7365 | 7.194 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 15:07 | 7.9341 | 6.729 | 5.2012 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.8932 | 6.619 | 7.2997 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 15:08 | 8.4892 | 7.397 | 4.2029 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.7825 | 6.8172 | 7.3694 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 15:09 | 8.7024 | 8.271 | 4.4771 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.3919 | 7.3279 | 7.618 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 15:10 | 8.5457 | 8.286 | 4.3968 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.2424 | 6.9629 | 7.8986 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 15:11 | 8.7042 | 8.603 | 4.3272 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.4304 | 6.8703 | 8.1956 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 15:12 | 8.0867 | 8.8482 | 3.8892 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.222 | 7.091 | 7.3736 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 15:13 | 5.4488 | 7.878 | 4.3658 | -10 | -5 | 5 | 10 | 4.6892 | 6.7171 | 6.1871 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 15:14 | 5.3174 | 6.865 | 4.8042 | -10 | -5 | 5 | 10 | 4.2887 | 6.404 | 6.2125 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 15:15 | 5.7875 | 6.726 | 4.7485 | -10 | -5 | 5 | 10 | 4.4559 | 6.3596 | 6.3661 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 15:16 | 6.4985 | 6.6532 | 5.7199 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.1594 | 6.7781 | 6.8864 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 15:17 | 7.4417 | 6.6133 | 6.8616 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.8949 | 7.3833 | 7.6086 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 15:18 | 7.7946 | 6.0325 | 7.0693 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.8448 | 7.1576 | 7.8702 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 15:19 | 7.1666 | 5.9396 | 7.3006 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.5109 | 7.0423 | 7.8353 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 15:20 | 7.39 | 5.6458 | 7.4126 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.5197 | 6.9154 | 7.999 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 15:21 | 8.1058 | 6.6927 | 7.0991 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.1565 | 7.4069 | 8.302 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 15:22 | 7.6754 | 6.7206 | 7.3224 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.9897 | 7.5424 | 8.1559 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 15:23 | 8.4254 | 7.0613 | 7.9318 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.8471 | 8.0667 | 8.4874 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 15:24 | 7.5197 | 8.0865 | 7.0113 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.7796 | 7.7064 | 8.0996 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 15:25 | 7.3794 | 8.9567 | 6.7508 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.1705 | 7.6165 | 8.2521 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 15:26 | 8.6171 | 8.443 | 7.2755 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.7285 | 8.0005 | 8.5876 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 15:27 | 8.5154 | 8.4274 | 8.7323 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.0532 | 8.4755 | 9.1368 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 15:28 | 7.3913 | 8.5361 | 7.4836 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.8228 | 7.9179 | 7.6639 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 15:29 | 7.3356 | 9.0943 | 6.266 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.6862 | 7.879 | 7.1229 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.029999 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 15:30 | 7.9771 | 8.9385 | 5.7762 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.5083 | 7.8765 | 7.2812 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 15:31 | 7.1845 | 8.51 | 6.0216 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.8649 | 7.8071 | 7.0182 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 15:32 | 7.5595 | 7.9121 | 6.5624 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.6826 | 7.7614 | 7.5603 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 15:33 | 7.3742 | 6.6122 | 7.1115 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.792 | 7.7959 | 7.4736 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 15:34 | 6.0875 | 5.6648 | 6.5984 | -10 | -5 | 5 | 10 | 4.2289 | 7.5811 | 6.4768 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 15:35 | 4.9946 | 5.4065 | 6.0835 | -10 | -5 | 5 | 10 | 3.4808 | 7.1299 | 5.8124 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 15:36 | 4.7379 | 5.3329 | 4.9929 | -10 | -5 | 5 | 10 | 3.0465 | 6.6864 | 5.2408 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 15:37 | 4.2488 | 4.8572 | 5.3194 | -10 | -5 | 5 | 10 | 2.5296 | 6.576 | 5.2354 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 15:38 | 6.3126 | 7.007 | 6.0026 | -10 | -5 | 5 | 10 | 4.3678 | 8.0366 | 6.8018 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 15:39 | 6.0279 | 8.6245 | 6.036 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.2518 | 8.3924 | 6.9496 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 15:40 | 5.6038 | 8.0129 | 7.0894 | -10 | -5 | 5 | 10 | 4.9139 | 9.1208 | 6.5981 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 15:41 | 5.362 | 8.0152 | 7.2126 | -10 | -5 | 5 | 10 | 4.6396 | 9.4947 | 6.3678 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 15:42 | 5.2154 | 8.3584 | 6.9145 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.0305 | 9.2216 | 6.1749 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 15:43 | 6.1709 | 8.2338 | 6.6053 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.6175 | 8.3799 | 6.9604 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 15:44 | 6.8727 | 8.2664 | 7.2397 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.4361 | 8.3262 | 7.5887 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 15:45 | 6.5513 | 7.9352 | 7.4282 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.151 | 8.3448 | 7.3956 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 15:46 | 7.9239 | 8.0926 | 7.4212 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.2509 | 8.2539 | 7.918 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 15:47 | 8.3428 | 9.1404 | 7.1336 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.984 | 8.5903 | 8.0263 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 15:48 | 7.8715 | 10.3934 | 7.4933 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.598 | 8.8529 | 8.2933 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 15:49 | 9.2852 | 10.1245 | 8.35 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.8923 | 9.7223 | 9.1256 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 15:50 | 9.293 | 9.9349 | 9.0222 | -10 | -5 | 5 | 10 | 9.243 | 9.7542 | 9.2441 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 15:51 | 8.1313 | 10.2304 | 9.2884 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.9849 | 9.7836 | 8.8797 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 15:52 | 8.3811 | 9.7518 | 9.0107 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.6829 | 9.5482 | 8.9102 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 15:53 | 8.6494 | 10.2216 | 9.0426 | -10 | -5 | 5 | 10 | 9.0729 | 9.5796 | 9.2559 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 15:54 | 9.628 | 9.5436 | 8.606 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.9209 | 9.5113 | 9.3315 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 15:55 | 10.3477 | 9.6287 | 7.8309 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.9593 | 9.353 | 9.4655 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 15:56 | 10.7378 | 9.7669 | 7.3777 | -10 | -5 | 5 | 10 | 9.063 | 9.453 | 9.3255 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 15:57 | 10.4382 | 9.7456 | 8.3567 | -10 | -5 | 5 | 10 | 9.4775 | 9.7395 | 9.3029 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 15:58 | 10.075 | 10.05 | 7.8807 | -10 | -5 | 5 | 10 | 9.2339 | 9.6787 | 9.07 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 15:59 | 10.2782 | 11.4612 | 7.0407 | -10 | -5 | 5 | 10 | 9.5616 | 9.6649 | 9.5023 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 16:00 | 10.6865 | 11.7462 | 6.7563 | -10 | -5 | 5 | 10 | 9.7746 | 9.7798 | 9.5777 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 16:01 | 11.1829 | 11.1574 | 6.3016 | -10 | -5 | 5 | 10 | 9.5793 | 9.566 | 9.4281 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 16:02 | 11.371 | 10.2279 | 6.8292 | -10 | -5 | 5 | 10 | 9.3661 | 9.4715 | 9.5343 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 16:03 | 11.3593 | 9.9377 | 7.5802 | -10 | -5 | 5 | 10 | 9.204 | 9.894 | 9.7174 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 16:04 | 11.1791 | 10.0464 | 7.3343 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.9888 | 9.9663 | 9.5273 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 16:05 | 11.1441 | 9.093 | 7.4591 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.3463 | 10.0759 | 9.1618 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 16:06 | 11.0143 | 9.5846 | 7.0853 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.6364 | 9.8899 | 9.0638 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 16:07 | 10.7669 | 9.8464 | 7.1163 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.9696 | 9.7764 | 8.9222 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 16:08 | 10.1455 | 10.125 | 7.1149 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.886 | 9.589 | 8.8634 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 16:09 | 10.0313 | 9.6566 | 7.1405 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.3563 | 9.4031 | 9.0093 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 16:10 | 9.684 | 9.6227 | 7.4662 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.2166 | 9.5694 | 8.9319 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 16:11 | 9.6921 | 10.0275 | 6.6533 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.075 | 9.5996 | 8.6107 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 16:12 | 10.1071 | 10.7481 | 6.1417 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.2474 | 9.4565 | 9.1728 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 16:13 | 11.0325 | 11.3739 | 6.4966 | -10 | -5 | 5 | 10 | 9.3289 | 9.523 | 9.9574 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 16:14 | 11.7503 | 10.7926 | 6.4061 | -10 | -5 | 5 | 10 | 9.1807 | 9.5977 | 10.0602 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 16:15 | 11.9941 | 11.0038 | 6.6552 | -10 | -5 | 5 | 10 | 9.4517 | 9.7429 | 10.352 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 16:16 | 11.7204 | 11.2798 | 7.1639 | -10 | -5 | 5 | 10 | 9.7324 | 9.9302 | 10.4201 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 16:17 | 11.8928 | 10.2835 | 7.5213 | -10 | -5 | 5 | 10 | 9.6197 | 9.6535 | 10.3639 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 16:18 | 12.456 | 9.5166 | 7.5542 | -10 | -5 | 5 | 10 | 9.3724 | 9.7407 | 10.3401 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 16:19 | 12.3377 | 9.7216 | 7.4089 | -10 | -5 | 5 | 10 | 9.3626 | 9.6373 | 10.3959 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 16:20 | 12.7717 | 9.5185 | 7.3886 | -10 | -5 | 5 | 10 | 9.2092 | 9.7198 | 10.6527 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 16:21 | 12.5861 | 9.9524 | 6.9968 | -10 | -5 | 5 | 10 | 9.1342 | 9.5378 | 10.7525 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 16:22 | 11.8969 | 8.7978 | 6.3071 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.2704 | 8.8841 | 9.7345 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 16:23 | 10.6493 | 9.0579 | 5.3379 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.9561 | 8.1864 | 8.8052 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 16:24 | 10.4155 | 8.4787 | 6.1156 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.9025 | 8.3004 | 8.7412 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 16:25 | 10.2505 | 8.3886 | 6.2072 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.9794 | 8.1943 | 8.6215 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 16:26 | 10.8179 | 8.3328 | 6.3186 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.9362 | 8.6082 | 8.8458 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 16:27 | 10.4066 | 8.6892 | 6.3474 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.0342 | 8.4118 | 8.9295 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 16:28 | 9.4172 | 9.0651 | 6.8222 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.4166 | 8.0591 | 8.805 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 16:29 | 9.1439 | 8.2706 | 7.0754 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.2606 | 7.916 | 8.307 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 16:30 | 8.582 | 8.1166 | 6.6928 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.7631 | 7.6629 | 7.9523 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 16:31 | 8.0538 | 7.8381 | 6.3916 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.1362 | 7.6361 | 7.4895 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 16:32 | 7.7727 | 8.8503 | 6.3544 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.0723 | 7.9931 | 7.8652 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 16:33 | 8.0304 | 8.5557 | 5.9218 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.6293 | 8.164 | 7.6431 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 16:34 | 7.9441 | 8.5377 | 5.5843 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.5298 | 8.0801 | 7.3784 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 16:35 | 8.5205 | 8.1809 | 6.2927 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.7684 | 8.4534 | 7.7015 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 16:36 | 8.3439 | 8.2112 | 6.4912 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.8547 | 8.2832 | 7.853 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 16:37 | 7.8953 | 8.9161 | 6.1274 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.0205 | 8.2894 | 7.5761 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 16:38 | 8.5761 | 7.9622 | 6.5413 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.1003 | 8.4662 | 7.4585 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 16:39 | 9.289 | 6.9766 | 6.6098 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.9646 | 8.4574 | 7.3723 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 16:40 | 8.3361 | 7.1173 | 6.3837 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.8884 | 7.8248 | 7.0884 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 16:41 | 8.0588 | 6.9543 | 6.3645 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.5821 | 7.6412 | 7.1176 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 16:42 | 8.3368 | 7.1415 | 5.9933 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.0177 | 7.3083 | 7.1202 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 16:43 | 9.3159 | 6.8282 | 4.7806 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.9248 | 6.9851 | 6.9577 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 16:44 | 10.0066 | 7.6083 | 5.2194 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.8685 | 7.1789 | 7.7518 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 16:45 | 9.7905 | 8.0891 | 5.4561 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.2039 | 7.0469 | 8.07 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 16:46 | 9.0254 | 7.6397 | 5.3043 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.3636 | 7.1146 | 7.4613 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 16:47 | 8.567 | 7.343 | 6.4372 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.4285 | 7.5839 | 7.3172 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 16:48 | 9.0654 | 7.0262 | 6.6346 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.9868 | 7.2231 | 7.5108 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 16:49 | 8.3988 | 6.4738 | 6.0721 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.3281 | 6.7937 | 6.8125 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 16:50 | 9.2908 | 6.4481 | 5.7356 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.0737 | 7.1099 | 7.2543 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 16:51 | 10.0015 | 6.8665 | 6.264 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.5392 | 7.6516 | 7.9019 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 16:52 | 9.8628 | 7.4015 | 5.6769 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.7118 | 7.5858 | 7.6039 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 16:53 | 9.6214 | 8.4595 | 4.8012 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.7904 | 7.5831 | 7.4599 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 16:54 | 9.4997 | 9.1941 | 5.2677 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.0101 | 8.2174 | 7.6821 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 16:55 | 9.7629 | 9.3632 | 5.8523 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.2814 | 8.5322 | 8.1161 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 16:56 | 10.2989 | 9.1887 | 6.2456 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.6503 | 8.6661 | 8.3766 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 16:57 | 9.5933 | 9.1273 | 6.4859 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.7592 | 8.3804 | 8.0517 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 16:58 | 9.0101 | 8.9524 | 7.4454 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.4956 | 8.6899 | 8.2126 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 16:59 | 9.0516 | 9.3528 | 6.6895 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.3893 | 8.6526 | 8.0319 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmin | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 17:00 | 9.0641 | 8.7881 | 6.4188 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.948 | 8.5487 | 7.7402 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 17:01 | 8.7475 | 8.8119 | 6.6706 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.6772 | 8.6373 | 7.8785 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.029999 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 17:02 | 9.0735 | 9.6584 | 6.6305 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.0927 | 8.7307 | 8.4953 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.029999 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 17:03 | 8.8133 | 10.6495 | 5.8466 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.087 | 8.5831 | 8.5579 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.029999 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 17:04 | 8.7899 | 10.5467 | 6.2795 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.2719 | 8.5172 | 8.7621 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.029999 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 17:05 | 8.7185 | 10.6185 | 6.8721 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.7211 | 8.7493 | 8.7033 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 17:06 | 8.5996 | 11.5213 | 6.2977 | -10 | -5 | 5 | 10 | 9.0767 | 8.6689 | 8.625 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 17:07 | 9.3486 | 11.6472 | 6.0259 | -10 | -5 | 5 | 10 | 9.291 | 9.1051 | 8.5822 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 17:08 | 8.6855 | 10.676 | 6.7544 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.7938 | 8.7735 | 8.5209 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 17:09 | 9.4336 | 9.9559 | 7.4585 | -10 | -5 | 5 | 10 | 9.0085 | 9.0195 | 8.803 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 17:10 | 9.6534 | 10.2774 | 8.4584 | -10 | -5 | 5 | 10 | 9.2579 | 9.6452 | 9.4711 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 17:11 | 7.8264 | 10.3267 | 9.0353 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.963 | 9.2877 | 8.9284 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 17:12 | 7.8563 | 10.2124 | 9.0264 | -10 | -5 | 5 | 10 | 9.2844 | 8.9391 | 8.8581 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 17:13 | 8.4516 | 9.7369 | 9.3332 | -10 | -5 | 5 | 10 | 9.6171 | 8.5609 | 9.3182 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 17:14 | 8.1016 | 9.6113 | 7.8576 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.688 | 8.2048 | 8.6599 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 17:15 | 7.9378 | 10.0981 | 7.9509 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.5648 | 8.9752 | 8.438 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 17:16 | 8.818 | 10.3559 | 7.9112 | -10 | -5 | 5 | 10 | 9.1862 | 9.1448 | 8.7472 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 17:17 | 8.2705 | 10.9309 | 8.0004 | -10 | -5 | 5 | 10 | 9.0509 | 9.0645 | 9.0603 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 17:18 | 7.6658 | 10.7991 | 7.8833 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.4889 | 9.1107 | 8.7204 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 17:19 | 7.8124 | 9.6095 | 8.7088 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.9334 | 9.0838 | 9.0919 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 17:20 | 8.3967 | 9.3023 | 8.3659 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.0912 | 8.9437 | 9.0132 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 17:21 | 8.5266 | 10.9966 | 8.4171 | -10 | -5 | 5 | 10 | 9.0879 | 9.2987 | 9.514 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 17:22 | 8.9224 | 10.3716 | 10.0551 | -10 | -5 | 5 | 10 | 9.5555 | 9.6024 | 10.1727 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 17:23 | 9.4939 | 10.3311 | 9.7252 | -10 | -5 | 5 | 10 | 9.521 | 9.4563 | 10.5465 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 17:24 | 10.0241 | 10.3183 | 9.2907 | -10 | -5 | 5 | 10 | 9.6399 | 9.5014 | 10.4718 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 17:25 | 8.8974 | 10.1769 | 9.4979 | -10 | -5 | 5 | 10 | 9.1072 | 9.3608 | 10.079 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 17:26 | 7.6539 | 9.3487 | 8.0435 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.9095 | 8.3004 | 8.8057 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 17:27 | 7.6813 | 9.4858 | 7.6768 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.8696 | 8.5122 | 8.4385 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 17:28 | 7.9716 | 8.7186 | 7.6465 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.4825 | 8.3995 | 8.4329 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 17:29 | 8.1527 | 9.1214 | 7.4176 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.7529 | 8.3775 | 8.5358 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 17:30 | 7.3205 | 9.9042 | 7.1396 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.7944 | 8.1312 | 8.3953 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 17:31 | 7.2598 | 10.0615 | 6.3231 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.2423 | 7.8727 | 8.44 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 17:32 | 8.2603 | 8.9359 | 6.6088 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.2169 | 7.8981 | 8.6286 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 17:33 | 8.4391 | 9.1788 | 6.4803 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.6511 | 7.9443 | 8.457 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 17:34 | 7.6959 | 10.1514 | 6.8754 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.8302 | 8.0773 | 8.749 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 17:35 | 7.2716 | 10.4296 | 7.3848 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.9083 | 8.2135 | 8.8904 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 17:36 | 7.2581 | 8.9283 | 8.0078 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.4763 | 7.9939 | 8.6946 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 17:37 | 7.7502 | 8.1914 | 8.3208 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.4289 | 8.1616 | 8.6594 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 17:38 | 8.325 | 8.2223 | 7.6814 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.6777 | 7.8808 | 8.654 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 17:39 | 8.663 | 8.2468 | 8.1418 | -10 | -5 | 5 | 10 | 8.0841 | 8.022 | 8.9359 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 17:40 | 7.8526 | 7.4703 | 9.064 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.9847 | 7.7197 | 8.6744 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 17:41 | 7.9835 | 6.3844 | 9.6636 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.9689 | 7.2747 | 8.7694 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 17:42 | 8.9408 | 6.3463 | 9.0384 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.8924 | 7.1541 | 9.2769 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 17:43 | 8.9215 | 6.6966 | 8.2972 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.646 | 6.8568 | 9.4074 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 17:44 | 8.8516 | 6.3192 | 7.5233 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.8735 | 6.4061 | 9.3935 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 17:45 | 8.1091 | 6.1956 | 6.8185 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.0878 | 6.2583 | 8.7426 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 17:46 | 7.2732 | 6.0499 | 7.8229 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.151 | 6.9298 | 8.0565 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 17:47 | 6.9065 | 6.6967 | 8.0152 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.379 | 7.422 | 7.8128 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 17:48 | 6.8443 | 8.1738 | 7.1338 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.763 | 7.9354 | 7.4405 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 17:49 | 6.497 | 8.4982 | 6.9557 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.9265 | 7.7104 | 7.3016 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 17:50 | 5.7529 | 8.2836 | 8.0781 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.0839 | 7.6016 | 7.4171 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 17:51 | 5.0342 | 8.9148 | 8.7236 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.2728 | 7.7877 | 7.5792 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 17:52 | 4.8126 | 9.129 | 8.4745 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.921 | 8.0397 | 7.4327 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 17:53 | 4.5981 | 8.8764 | 8.5137 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.6621 | 8.0255 | 7.2844 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 17:54 | 5.6044 | 8.9133 | 8.5575 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.0514 | 8.2208 | 7.7888 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 17:55 | 5.9999 | 8.8759 | 8.1332 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.1593 | 7.9296 | 7.8994 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 17:56 | 6.1824 | 8.9963 | 7.6229 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.0733 | 8.0142 | 7.6944 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 17:57 | 5.5529 | 9.0642 | 7.8481 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.3854 | 7.6589 | 7.3981 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 17:58 | 4.7371 | 8.392 | 8.7622 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.1302 | 7.4592 | 7.2656 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 17:59 | 5.6488 | 8.8819 | 8.6061 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.6591 | 7.6591 | 7.783 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.029999 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 18:00 | 6.2425 | 9.2034 | 8.4026 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.9811 | 7.7382 | 8.0942 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 18:01 | 6.228 | 7.9617 | 8.7337 | -10 | -5 | 5 | 10 | 7.3387 | 8.0363 | 7.5388 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 18:02 | 6.0363 | 7.0854 | 8.4174 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.3399 | 8.0455 | 7.1551 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 18:03 | 4.91 | 6.5009 | 9.215 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.883 | 8.0023 | 6.7461 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 18:04 | 5.8226 | 6.5067 | 8.8561 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.1837 | 8.1821 | 6.8154 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.029999 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 18:05 | 7.0958 | 5.6243 | 8.8469 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.3164 | 8.2024 | 7.0204 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.029999 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 18:06 | 5.8131 | 6.262 | 9.2781 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.1262 | 8.1521 | 7.0709 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.040001 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 18:07 | 5.071 | 7.471 | 9.152 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.1519 | 8.5441 | 7.0068 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.029999 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 18:08 | 4.9084 | 7.3209 | 8.6813 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.81 | 8.3482 | 6.758 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.029999 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 18:09 | 3.8643 | 7.2186 | 8.551 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.5834 | 7.8391 | 6.2189 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.040001 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 18:10 | 4.6228 | 6.4687 | 9.4209 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.9562 | 7.7775 | 6.7748 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.029999 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 18:11 | 5.2973 | 5.8957 | 9.6271 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.0398 | 7.9582 | 6.817 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 18:12 | 4.6104 | 6.5946 | 10.0449 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.2156 | 8.0143 | 7.0122 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 18:13 | 4.8198 | 6.8681 | 9.7172 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.4543 | 7.6343 | 7.3026 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 18:14 | 5.0947 | 6.6845 | 9.8232 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.5814 | 7.7053 | 7.3014 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 18:15 | 5.0395 | 7.6321 | 9.162 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.7542 | 7.8971 | 7.1758 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 18:16 | 4.8914 | 7.8804 | 8.6127 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.4037 | 7.9537 | 7.0273 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 18:17 | 4.6502 | 7.9389 | 8.838 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.4202 | 8.1645 | 6.8464 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 18:18 | 3.9285 | 8.2608 | 9.9117 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.7004 | 8.3719 | 7.0178 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 18:19 | 4.2889 | 7.9752 | 9.4237 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.5001 | 7.9973 | 7.1751 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 18:20 | 4.9627 | 7.8611 | 8.7742 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.5834 | 7.8032 | 7.2045 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 18:21 | 4.947 | 7.3583 | 8.5304 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.1356 | 7.8331 | 6.8722 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 18:22 | 5.7602 | 6.819 | 7.8988 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.2068 | 7.3355 | 6.9361 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 18:23 | 6.9658 | 5.9107 | 7.587 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.9722 | 7.4015 | 7.0801 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 18:24 | 6.8694 | 5.8894 | 8.2662 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.8334 | 8.1178 | 7.0527 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 18:25 | 6.0724 | 6.6069 | 7.9439 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.4935 | 8.1404 | 6.9757 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 18:26 | 5.7492 | 7.477 | 8.1339 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.7224 | 8.3596 | 7.2681 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 18:27 | 5.5041 | 7.5235 | 8.6553 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.9425 | 8.3388 | 7.4043 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 18:28 | 3.3541 | 7.1037 | 8.6465 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.1392 | 7.4018 | 6.5581 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 18:29 | 2.7392 | 6.9416 | 8.8844 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.0269 | 7.3058 | 6.2296 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.02 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 18:30 | 3.4635 | 7.4844 | 8.0185 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.5003 | 7.2651 | 6.1971 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 18:31 | 5.0253 | 6.8548 | 6.6681 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.645 | 6.5424 | 6.3518 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 18:32 | 5.6377 | 6.4432 | 7.6135 | -10 | -5 | 5 | 10 | 5.7502 | 7.2215 | 6.7236 | -10 | -5 | 5 | 10 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 18:33 | 5.525 | 7.7736 | 8.0178 | -10 | -5 | 5 | 10 | 6.1266 | 8.0722 | 7.1153 | -10 | -5 | 5 | 10 | -0.0099983 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | Tmax | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | 0.2 | 1.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.13 | 0.2 | 1.08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0.75 | 7.5 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 5.25 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 2.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | 0.3 | 1.88 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.62 | 0.3 | 0.3 | 0.3

## Прил. 3ф-4пр
Приложение № 1 к Протоколу измерений № | [28 empty] | #REF!
Дата проведения измерений: | [18 empty] | 05 октября 2020 года
Интервалы времени наибольших нагрузок:
1: |  |  |  | 7:00 | [7 empty] | 10:00
2: |  |  |  | 17:00 | [7 empty] | 21:00
Таблица 1 - Результаты испытаний электрической энергии по установившемуся отклонению напряжения В процентах
Время наибольших нагрузок
Измеряемая характеристика |  |  |  | Результат измерений |  |  |  | Норм. значение |  |  |  |  | Т1 |  |  | Т2 |  |  |  |  | Измеряемая характеристика |  |  |  |  | Результат измерений |  |  |  | Норм. значение |  |  |  |  | Т1 |  |  | Т2
Прямая последовательность | [20 empty] | Фазное А
δUНI |  |  |  | -97.17 |  |  |  | -5 |  |  |  |  | 37.77 | [7 empty] | δUНI |  |  |  |  | 3.28 |  |  |  | -5 |  |  |  |  | 35.43
δUВI |  |  |  | -97.17 |  |  |  | 5 | [12 empty] | δUВI |  |  |  |  | 8.8 |  |  |  | 5
δUНМI |  |  |  | -99.87 |  |  |  | -10 | [7 empty] | 37.77 |  |  |  |  | δUНМI |  |  |  |  | 3.28 |  |  |  | -10 | [7 empty] | 0
δUНБI |  |  |  | -97.17 |  |  |  | 10 | [12 empty] | δUНБI |  |  |  |  | 9.9 |  |  |  | 10
Междуфазное АВ | [20 empty] | Фазное B
δUНI |  |  |  | 3.09 |  |  |  | -5 |  |  |  |  | 34.22 | [7 empty] | δUНI |  |  |  |  | 1.44 |  |  |  | -5 |  |  |  |  | 29.21
δUВI |  |  |  | 8.4 |  |  |  | 5 | [12 empty] | δUВI |  |  |  |  | 8.7 |  |  |  | 5
δUНМI |  |  |  | 3.09 |  |  |  | -10 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | δUНМI |  |  |  |  | 1.44 |  |  |  | -10 | [7 empty] | 0
δUНБI |  |  |  | 9.13 |  |  |  | 10 | [12 empty] | δUНБI |  |  |  |  | 9.57 |  |  |  | 10
Междуфазное BC | [20 empty] | Фазное C
δUНI |  |  |  | 5.39 |  |  |  | -5 |  |  |  |  | 37.78 | [7 empty] | δUНI |  |  |  |  | 5.13 |  |  |  | -5 |  |  |  |  | 38.05
δUВI |  |  |  | 9.6 |  |  |  | 5 | [12 empty] | δUВI |  |  |  |  | 11.5 |  |  |  | 5
δUНМI |  |  |  | 5.39 |  |  |  | -10 | [7 empty] | 0.61 |  |  |  |  | δUНМI |  |  |  |  | 5.13 |  |  |  | -10 | [7 empty] | 14.83
δUНБI |  |  |  | 10.17 |  |  |  | 10 | [12 empty] | δUНБI |  |  |  |  | 11.87 |  |  |  | 10
Междуфазное CA | [20 empty] | В процентах
δUНI |  |  |  | 5.02 |  |  |  | -5 |  |  |  |  | 37.86
δUВI |  |  |  | 9.3 |  |  |  | 5
δUНМI |  |  |  | 5.02 |  |  |  | -10 | [7 empty] | 0
δUНБI |  |  |  | 9.54 |  |  |  | 10
Время наименьших нагрузок
Измеряемая характеристика |  |  |  | Результат измерений |  |  |  | Нормативное значение |  |  |  |  | Т1 |  |  | Т2 |  |  |  |  | Измеряемая характеристика |  |  |  |  | Результат измерений |  |  |  | Нормативное значение |  |  |  |  | Т1 |  |  | Т2
Прямая последовательность | [20 empty] | Фазное А
δUНII |  |  |  | -97.43 |  |  |  | -5 |  |  |  |  | 62.23 | [7 empty] | δUНII |  |  |  |  | 3.57 |  |  |  | -5 |  |  |  |  | 59.25
δUВII |  |  |  | -97.43 |  |  |  | 5 | [12 empty] | δUВII |  |  |  |  | 10.9 |  |  |  | 5
δUНМII |  |  |  | -99.92 |  |  |  | -10 | [7 empty] | 62.23 |  |  |  |  | δUНМII |  |  |  |  | 3.57 |  |  |  | -10 | [7 empty] | 8.19
δUНБII |  |  |  | -97.43 |  |  |  | 10 | [12 empty] | δUНБII |  |  |  |  | 12.03 |  |  |  | 10
Междуфазное АВ | [20 empty] | Фазное B
δUНII |  |  |  | 5.18 |  |  |  | -5 |  |  |  |  | 62.22 | [7 empty] | δUНII |  |  |  |  | 1.81 |  |  |  | -5 |  |  |  |  | 49.17
δUВII |  |  |  | 8.8 |  |  |  | 5 | [12 empty] | δUВII |  |  |  |  | 9.9 |  |  |  | 5
δUНМII |  |  |  | 5.18 |  |  |  | -10 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | δUНМII |  |  |  |  | 1.81 |  |  |  | -10 | [7 empty] | 1.96
δUНБII |  |  |  | 9.45 |  |  |  | 10 | [12 empty] | δUНБII |  |  |  |  | 10.69 |  |  |  | 10
Междуфазное BC | [20 empty] | Фазное C
δUНII |  |  |  | 4.82 |  |  |  | -5 |  |  |  |  | 62.04 | [7 empty] | δUНII |  |  |  |  | 6.81 |  |  |  | -5 |  |  |  |  | 61.95
δUВII |  |  |  | 9.4 |  |  |  | 5 | [12 empty] | δUВII |  |  |  |  | 10.9 |  |  |  | 5
δUНМII |  |  |  | 4.82 |  |  |  | -10 | [7 empty] | 0.2 |  |  |  |  | δUНМII |  |  |  |  | 6.81 |  |  |  | -10 | [7 empty] | 12.79
δUНБII |  |  |  | 10.12 |  |  |  | 10 | [12 empty] | δUНБII |  |  |  |  | 12.07 |  |  |  | 10
Междуфазное CA
δUНII |  |  |  | 5.99 |  |  |  | -5 |  |  |  |  | 62.14
δUВII |  |  |  | 9.9 |  |  |  | 5
δUНМII |  |  |  | 5.99 |  |  |  | -10 | [7 empty] | 2.07
δUНБII |  |  |  | 10.73 |  |  |  | 10
Погрешность измерения
Обозначение | [10 empty] | Результат | [15 empty] | Нормативное значение
DdU
Таблица 2 - Результаты испытаний электрической энергии по отклонению частоты
В Герцах
Измеряемая характеристика | [5 empty] | Результат измерений | [7 empty] | Нормативное значение | [7 empty] | Т1, % |  | Т2, %
Δfн | [5 empty] | -0.03 | [7 empty] | -0.2 | [7 empty] | 0
Δfв | [5 empty] | 0.03 | [7 empty] | 0.2
Δfнм | [5 empty] | -0.04 | [7 empty] | -0.4 | [9 empty] | 0
Δfнб | [5 empty] | 0.05 | [7 empty] | 0.4
Погрешность измерения
Обозначение | [10 empty] | Результат | [15 empty] | Нормативное значение
DDf
Таблица 3 - Результаты испытаний электрической энергии по коэффициенту искажения синусоидальности кривой напряжения
Измеряе-мая харак-теристика |  |  | Фаза А | [11 empty] | Фаза B | [10 empty] | Фаза С | [9 empty] | Норма-тивное значение
|  |  | Результат измерений |  |  |  | T1 |  |  | T2 |  |  |  |  | Результат измерений |  |  |  |  | T1 |  |  | T2 |  |  | Результат измерений | [5 empty] | T1 |  | T2
KU В, % |  |  | 6.96 |  |  |  | 1.08 | [7 empty] | 6.95 |  |  |  |  | 0.12 | [5 empty] | 5.17 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 8
KU НБ, % |  |  | 9.28 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 8.16 | [7 empty] | 0 |  |  | 6.11 | [7 empty] | 0 |  | 12
Измеряе-мая харак-теристика |  |  | Междуфазное АВ | [11 empty] | Междуфазное BC | [10 empty] | Междуфазное СА | [9 empty] | Норма-тивное значение
|  |  | Результат измерений |  |  |  | T1 |  |  | T2 |  |  |  |  | Результат измерений |  |  |  |  | T1 |  |  | T2 |  |  | Результат измерений | [5 empty] | T1 |  | T2
KU В, % |  |  | 4.8 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 5.79 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 5.61 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 8
KU НБ, % |  |  | 6.07 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 6.92 | [7 empty] | 0 |  |  | 7.47 | [7 empty] | 0 |  | 12
Погрешность измерения
Обозначение | [10 empty] | Результат | [15 empty] | Нормативное значение
DKu
Таблица 4 - Результаты испытаний электрической энергии по коэффициенту несимметрии напряжений по обратной последовательности
| Измеряемая характеристика | [7 empty] | Результат измерений | [8 empty] | Нормативное значение | [6 empty] | Т1 | [5 empty] | Т2
| K2U В, % | [7 empty] | 99.99 | [8 empty] | 2 | [6 empty] | 100
| K2U НБ, % | [7 empty] | 99.99 | [8 empty] | 4 | [12 empty] | 100
Погрешность измерения
Обозначение | [10 empty] | Результат | [15 empty] | Нормативное значение
DK2u
Таблица 5 - Результаты испытаний электрической энергии по коэффициенту несимметрии напряжений по нулевой последовательности
| Измеряемая характеристика | [7 empty] | Результат измерений | [8 empty] | Нормативное значение | [6 empty] | Т1 | [5 empty] | Т2
| K0U В, % | [7 empty] | 19.99 | [8 empty] | 2 | [6 empty] | 100
| K0U НБ, % | [7 empty] | 99.99 | [8 empty] | 4 | [12 empty] | 99.86
Погрешность измерения
Обозначение | [10 empty] | Результат | [15 empty] | Нормативное значение
DK0u
Таблица 6 - Результаты испытаний электрической энергии по коэффициенту n-й гармонической составляющей фазных напряжений
n | Результат измерений, % | [32 empty] | Нормативное значение
| Фаза А | [8 empty] | Фаза В | [12 empty] | Фаза С
| KU(n) В | KU(n)НБ |  |  | Т1 |  |  | Т2 |  | KU(n) В |  |  |  | KU(n)НБ |  |  | Т1 |  |  |  | Т2 |  | KU(n) В |  | KU(n)НБ |  |  | Т1 |  |  |  |  | Т2 | KU(n) НД |  |  | KU(n) ПД
2 | 0.07 | 0.28 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.07 |  |  |  | 0.24 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.05 |  | 0.22 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 3
3 | 6.15 | 8.81 |  |  | 16.87 |  |  | 0.99 |  | 5.97 |  |  |  | 7.14 |  |  | 16.82 |  |  |  | 0 |  | 3.44 |  | 4.98 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5 |  |  | 7.5
4 | 0.07 | 0.38 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.06 |  |  |  | 0.54 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.07 |  | 0.4 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1.5
5 | 3.49 | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 4.02 |  |  |  | 4.78 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 4.13 |  | 4.51 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 6 |  |  | 9
6 | 0.04 | 0.34 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.04 |  |  |  | 0.47 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.06 |  | 0.21 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.5 |  |  | 0.75
7 | 1.09 | 1.63 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1.68 |  |  |  | 2.11 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1.44 |  | 1.94 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5 |  |  | 7.5
8 | 0.05 | 0.53 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.07 |  |  |  | 0.51 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.06 |  | 0.18 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.5 |  |  | 0.75
9 | 1.21 | 1.65 |  |  | 0.24 |  |  | 0 |  | 1.31 |  |  |  | 2.28 |  |  | 1.28 |  |  |  | 0.01 |  | 1.06 |  | 1.75 |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 0 | 1.5 |  |  | 2.25
10 | 0.03 | 0.13 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.05 |  |  |  | 0.17 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.04 |  | 0.12 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.5 |  |  | 0.75
11 | 0.8 | 1.38 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.91 |  |  |  | 1.42 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.91 |  | 1.29 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.5 |  |  | 5.25
12 | 0.03 | 0.11 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.03 |  |  |  | 0.09 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.03 |  | 0.07 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
13 | 0.62 | 0.94 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.56 |  |  |  | 1.13 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.49 |  | 0.75 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3 |  |  | 4.5
14 | 0.01 | 0.04 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.01 |  |  |  | 0.03 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.02 |  | 0.07 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
15 | 0.34 | 0.48 |  |  | 10.37 |  |  | 0.13 |  | 0.37 |  |  |  | 0.58 |  |  | 8.59 |  |  |  | 1.26 |  | 0.31 |  | 0.52 |  |  | 5.66 |  |  |  |  | 0.12 | 0.3 |  |  | 0.45
16 | 0 | 0.03 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.02 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.01 |  | 0.03 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
17 | 0.16 | 0.26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.14 |  |  |  | 0.25 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.16 |  | 0.24 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 3
18 | 0 | 0.04 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.01 |  |  |  | 0.03 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.01 |  | 0.04 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
19 | 0.11 | 0.17 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.12 |  |  |  | 0.2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.11 |  | 0.18 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.5 |  |  | 2.25
20 | 0 | 0.02 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.01 |  |  |  | 0.02 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
21 | 0.13 | 0.21 |  |  | 0.01 |  |  | 0 |  | 0.1 |  |  |  | 0.18 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.1 |  | 0.19 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
22 | 0 | 0.03 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.01 |  |  |  | 0.02 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.01 |  | 0.03 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
23 | 0.14 | 0.24 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.08 |  |  |  | 0.15 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.1 |  | 0.2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.5 |  |  | 2.25
24 | 0 | 0.02 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.02 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
25 | 0.11 | 0.18 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.07 |  |  |  | 0.11 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.08 |  | 0.13 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.5 |  |  | 2.25
26 | 0 | 0.01 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.01 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
27 | 0.08 | 0.12 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.05 |  |  |  | 0.08 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.06 |  | 0.08 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
28 | 0 | 0.02 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
29 | 0.07 | 0.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.05 |  |  |  | 0.07 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.05 |  | 0.07 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.32 |  |  | 1.98
30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
31 | 0.06 | 0.08 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.04 |  |  |  | 0.07 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.04 |  | 0.07 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.25 |  |  | 1.88
32 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
33 | 0.05 | 0.07 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.03 |  |  |  | 0.05 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.04 |  | 0.06 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
34 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
35 | 0.05 | 0.07 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.04 |  |  |  | 0.05 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.03 |  | 0.05 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.13 |  |  | 1.7
36 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
37 | 0.04 | 0.07 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.04 |  |  |  | 0.05 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.03 |  | 0.05 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.08 |  |  | 1.62
38 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
39 | 0.04 | 0.05 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.03 |  |  |  | 0.05 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.03 |  | 0.04 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
40 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
Таблица 7 - Результаты испытаний электрической энергии по коэффициенту n-й гармонической составляющей междуфазных напряжений
n | Результат измерений, % | [32 empty] | Нормативное значение
| Междуфазное АВ | [8 empty] | Междуфазное ВС | [12 empty] | Междуфазное СА
| KU(n) В | KU(n)НБ |  |  | Т1 |  |  | Т2 |  | KU(n) В |  |  |  | KU(n)НБ |  |  | Т1 |  |  |  | Т2 |  | KU(n) В |  | KU(n)НБ |  |  | Т1 |  |  |  |  | Т2 | KU(n) НД |  |  | KU(n) ПД
2 | 0.05 | 0.27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.04 |  |  |  | 0.21 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.04 |  | 0.23 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 3
3 | 2.94 | 4.44 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 4.79 |  |  |  | 6.14 |  |  | 3.77 |  |  |  | 0 |  | 4.21 |  | 6.4 |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 0 | 5 |  |  | 7.5
4 | 0.05 | 0.47 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.06 |  |  |  | 0.4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.06 |  | 0.23 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1.5
5 | 3.92 | 4.62 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 3.67 |  |  |  | 4.15 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3.85 |  | 4.25 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 6 |  |  | 9
6 | 0.03 | 0.44 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.05 |  |  |  | 0.34 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.05 |  | 0.22 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.5 |  |  | 0.75
7 | 1.32 | 1.69 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1.56 |  |  |  | 1.99 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.97 |  | 1.48 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5 |  |  | 7.5
8 | 0.05 | 0.6 |  |  | 0.01 |  |  | 0 |  | 0.06 |  |  |  | 0.35 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.05 |  | 0.18 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.5 |  |  | 0.75
9 | 1.05 | 1.46 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1.03 |  |  |  | 1.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.83 |  | 1.34 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.5 |  |  | 2.25
10 | 0.04 | 0.11 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.04 |  |  |  | 0.13 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.03 |  | 0.06 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.5 |  |  | 0.75
11 | 0.91 | 1.44 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.82 |  |  |  | 1.19 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.7 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.5 |  |  | 5.25
12 | 0.02 | 0.09 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.02 |  |  |  | 0.06 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.02 |  | 0.09 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
13 | 0.58 | 1.06 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.48 |  |  |  | 0.89 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.48 |  | 0.79 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3 |  |  | 4.5
14 | 0 | 0.03 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.03 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
15 | 0.17 | 0.26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.17 |  |  |  | 0.4 |  |  | 0.46 |  |  |  | 0 |  | 0.2 |  | 0.33 |  |  | 0.17 |  |  |  |  | 0 | 0.3 |  |  | 0.45
16 | 0 | 0.02 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.02 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
17 | 0.11 | 0.19 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.11 |  |  |  | 0.23 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.14 |  | 0.21 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 3
18 | 0 | 0.03 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.03 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
19 | 0.09 | 0.14 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.1 |  |  |  | 0.16 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.1 |  | 0.15 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.5 |  |  | 2.25
20 | 0 | 0.01 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.01 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
21 | 0.1 | 0.17 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.09 |  |  |  | 0.17 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.11 |  | 0.17 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
22 | 0 | 0.02 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.02 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
23 | 0.12 | 0.18 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.1 |  |  |  | 0.16 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.13 |  | 0.21 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.5 |  |  | 2.25
24 | 0 | 0.01 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.02 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
25 | 0.07 | 0.12 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.06 |  |  |  | 0.13 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.1 |  | 0.16 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.5 |  |  | 2.25
26 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
27 | 0.05 | 0.07 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.05 |  |  |  | 0.07 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.06 |  | 0.1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
28 | 0 | 0.01 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
29 | 0.05 | 0.06 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.04 |  |  |  | 0.06 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.05 |  | 0.08 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.32 |  |  | 1.98
30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
31 | 0.04 | 0.07 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.03 |  |  |  | 0.05 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.04 |  | 0.06 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.25 |  |  | 1.88
32 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
33 | 0.03 | 0.05 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.03 |  |  |  | 0.04 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.03 |  | 0.05 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
34 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
35 | 0.03 | 0.05 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.03 |  |  |  | 0.04 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.03 |  | 0.05 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.13 |  |  | 1.7
36 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
37 | 0.03 | 0.04 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.02 |  |  |  | 0.04 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.03 |  | 0.05 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.08 |  |  | 1.62
38 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
39 | 0.02 | 0.03 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.02 |  |  |  | 0.03 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.03 |  | 0.04 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
40 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
Погрешность измерения
Обозначение | [10 empty] | Результат | [15 empty] | Нормативное значение
DKu(n)

## Прил. 3ф-3пр
Приложение № 1 к Протоколу измерений № | [28 empty] | #REF!
Дата проведения измерений: | [18 empty] | 05 октября 2020 года
Интервалы времени наибольших нагрузок:
1: |  |  |  | 7:00 | [7 empty] | 10:00
2: |  |  |  | 17:00 | [7 empty] | 21:00
Таблица 1 - Результаты испытаний электрической энергии по установившемуся отклонению напряжения В процентах
Время наибольших нагрузок
Измеряемая характеристика |  |  |  | Результат измерений |  |  |  | Норм. значение |  |  |  |  | Т1 |  |  | Т2 |  |  |  |  | Измеряемая характеристика |  |  |  |  | Результат измерений |  |  |  | Норм. значение |  |  |  |  | Т1 |  |  | Т2
Прямая последовательность | [20 empty] | Междуфазное BC
δUНI |  |  |  | -97.17 |  |  |  | -5 |  |  |  |  | 37.77 | [7 empty] | δUНI |  |  |  |  | 5.39 |  |  |  | -5 |  |  |  |  | 37.78
δUВI |  |  |  | -97.17 |  |  |  | 5 | [12 empty] | δUВI |  |  |  |  | 9.6 |  |  |  | 5
δUНМI |  |  |  | -99.87 |  |  |  | -10 | [7 empty] | 37.77 |  |  |  |  | δUНМI |  |  |  |  | 5.39 |  |  |  | -10 | [7 empty] | 0.61
δUНБI |  |  |  | -97.17 |  |  |  | 10 | [12 empty] | δUНБI |  |  |  |  | 10.17 |  |  |  | 10
Междуфазное АВ | [20 empty] | Междуфазное CA
δUНI |  |  |  | 3.09 |  |  |  | -5 |  |  |  |  | 34.22 | [7 empty] | δUНI |  |  |  |  | 5.02 |  |  |  | -5 |  |  |  |  | 37.86
δUВI |  |  |  | 8.4 |  |  |  | 5 | [12 empty] | δUВI |  |  |  |  | 9.3 |  |  |  | 5
δUНМI |  |  |  | 3.09 |  |  |  | -10 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | δUНМI |  |  |  |  | 5.02 |  |  |  | -10 | [7 empty] | 0
δUНБI |  |  |  | 9.13 |  |  |  | 10 | [12 empty] | δUНБI |  |  |  |  | 9.54 |  |  |  | 10
В процентах
Время наименьших нагрузок
Измеряемая характеристика |  |  |  | Результат измерений |  |  |  | Нормативное значение |  |  |  |  | Т1 |  |  | Т2 |  |  |  |  | Измеряемая характеристика |  |  |  |  | Результат измерений |  |  |  | Нормативное значение |  |  |  |  | Т1 |  |  | Т2
Прямая последовательность | [20 empty] | Междуфазное BC
δUНII |  |  |  | -97.43 |  |  |  | -5 |  |  |  |  | 62.23 | [7 empty] | δUНII |  |  |  |  | 4.82 |  |  |  | -5 |  |  |  |  | 62.04
δUВII |  |  |  | -97.43 |  |  |  | 5 | [12 empty] | δUВII |  |  |  |  | 9.4 |  |  |  | 5
δUНМII |  |  |  | -99.92 |  |  |  | -10 | [7 empty] | 62.23 |  |  |  |  | δUНМII |  |  |  |  | 4.82 |  |  |  | -10 | [7 empty] | 0.2
δUНБII |  |  |  | -97.43 |  |  |  | 10 | [12 empty] | δUНБII |  |  |  |  | 10.12 |  |  |  | 10
Междуфазное АВ | [20 empty] | Междуфазное CA
δUНII |  |  |  | 5.18 |  |  |  | -5 |  |  |  |  | 62.22 | [7 empty] | δUНII |  |  |  |  | 5.99 |  |  |  | -5 |  |  |  |  | 62.14
δUВII |  |  |  | 8.8 |  |  |  | 5 | [12 empty] | δUВII |  |  |  |  | 9.9 |  |  |  | 5
δUНМII |  |  |  | 5.18 |  |  |  | -10 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | δUНМII |  |  |  |  | 5.99 |  |  |  | -10 | [7 empty] | 2.07
δUНБII |  |  |  | 9.45 |  |  |  | 10 | [12 empty] | δUНБII |  |  |  |  | 10.73 |  |  |  | 10
Погрешность измерения
Обозначение | [10 empty] | Результат | [15 empty] | Нормативное значение
DdU
Таблица 2 - Результаты испытаний электрической энергии по отклонению частоты
В Герцах
Измеряемая характеристика | [5 empty] | Результат измерений | [7 empty] | Нормативное значение | [7 empty] | Т1, % |  | Т2, %
Δfн | [5 empty] | -0.03 | [7 empty] | -0.2 | [7 empty] | 0
Δfв | [5 empty] | 0.03 | [7 empty] | 0.2
Δfнм | [5 empty] | -0.04 | [7 empty] | -0.4 | [9 empty] | 0
Δfнб | [5 empty] | 0.05 | [7 empty] | 0.4
Погрешность измерения
Обозначение | [10 empty] | Результат | [15 empty] | Нормативное значение
DDf
Таблица 3 - Результаты испытаний электрической энергии по коэффициенту искажения синусоидальности кривой напряжения
Измеряе-мая харак-теристика |  |  | Междуфазное АВ | [11 empty] | Междуфазное BC | [10 empty] | Междуфазное СА | [9 empty] | Норма-тивное значение
|  |  | Результат измерений |  |  |  | T1 |  |  | T2 |  |  |  |  | Результат измерений |  |  |  |  | T1 |  |  | T2 |  |  | Результат измерений | [5 empty] | T1 |  | T2
KU В, % |  |  | 4.8 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 5.79 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 5.61 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 8
KU НБ, % |  |  | 6.07 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 6.92 | [7 empty] | 0 |  |  | 7.47 | [7 empty] | 0 |  | 12
Погрешность измерения
Обозначение | [10 empty] | Результат | [15 empty] | Нормативное значение
DKu
Таблица 4 - Результаты испытаний электрической энергии по коэффициенту несимметрии напряжений по обратной последовательности
| Измеряемая характеристика | [7 empty] | Результат измерений | [8 empty] | Нормативное значение | [6 empty] | Т1 | [5 empty] | Т2
| K2U В, % | [7 empty] | 99.99 | [8 empty] | 2 | [6 empty] | 100
| K2U НБ, % | [7 empty] | 99.99 | [8 empty] | 4 | [12 empty] | 100
Погрешность измерения
Обозначение | [10 empty] | Результат | [15 empty] | Нормативное значение
DK2u
Таблица 5 - Результаты испытаний электрической энергии по коэффициенту n-й гармонической составляющей междуфазных напряжений
n | Результат измерений, % | [32 empty] | Нормативное значение
| Междуфазное АВ | [8 empty] | Междуфазное ВС | [12 empty] | Междуфазное СА
| KU(n) В | KU(n)НБ |  |  | Т1 |  |  | Т2 |  | KU(n) В |  |  |  | KU(n)НБ |  |  | Т1 |  |  |  | Т2 |  | KU(n) В |  | KU(n)НБ |  |  | Т1 |  |  |  |  | Т2 | KU(n) НД |  |  | KU(n) ПД
2 | 0.05 | 0.27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.04 |  |  |  | 0.21 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.04 |  | 0.23 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 3
3 | 2.94 | 4.44 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 4.79 |  |  |  | 6.14 |  |  | 3.77 |  |  |  | 0 |  | 4.21 |  | 6.4 |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 0 | 5 |  |  | 7.5
4 | 0.05 | 0.47 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.06 |  |  |  | 0.4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.06 |  | 0.23 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1.5
5 | 3.92 | 4.62 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 3.67 |  |  |  | 4.15 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3.85 |  | 4.25 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 6 |  |  | 9
6 | 0.03 | 0.44 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.05 |  |  |  | 0.34 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.05 |  | 0.22 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.5 |  |  | 0.75
7 | 1.32 | 1.69 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1.56 |  |  |  | 1.99 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.97 |  | 1.48 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5 |  |  | 7.5
8 | 0.05 | 0.6 |  |  | 0.01 |  |  | 0 |  | 0.06 |  |  |  | 0.35 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.05 |  | 0.18 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.5 |  |  | 0.75
9 | 1.05 | 1.46 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1.03 |  |  |  | 1.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.83 |  | 1.34 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.5 |  |  | 2.25
10 | 0.04 | 0.11 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.04 |  |  |  | 0.13 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.03 |  | 0.06 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.5 |  |  | 0.75
11 | 0.91 | 1.44 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.82 |  |  |  | 1.19 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.7 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.5 |  |  | 5.25
12 | 0.02 | 0.09 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.02 |  |  |  | 0.06 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.02 |  | 0.09 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
13 | 0.58 | 1.06 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.48 |  |  |  | 0.89 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.48 |  | 0.79 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3 |  |  | 4.5
14 | 0 | 0.03 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.03 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
15 | 0.17 | 0.26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.17 |  |  |  | 0.4 |  |  | 0.46 |  |  |  | 0 |  | 0.2 |  | 0.33 |  |  | 0.17 |  |  |  |  | 0 | 0.3 |  |  | 0.45
16 | 0 | 0.02 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.02 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
17 | 0.11 | 0.19 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.11 |  |  |  | 0.23 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.14 |  | 0.21 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 3
18 | 0 | 0.03 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.03 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
19 | 0.09 | 0.14 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.1 |  |  |  | 0.16 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.1 |  | 0.15 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.5 |  |  | 2.25
20 | 0 | 0.01 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.01 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
21 | 0.1 | 0.17 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.09 |  |  |  | 0.17 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.11 |  | 0.17 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
22 | 0 | 0.02 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.02 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
23 | 0.12 | 0.18 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.1 |  |  |  | 0.16 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.13 |  | 0.21 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.5 |  |  | 2.25
24 | 0 | 0.01 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.02 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
25 | 0.07 | 0.12 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.06 |  |  |  | 0.13 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.1 |  | 0.16 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.5 |  |  | 2.25
26 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
27 | 0.05 | 0.07 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.05 |  |  |  | 0.07 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.06 |  | 0.1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
28 | 0 | 0.01 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
29 | 0.05 | 0.06 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.04 |  |  |  | 0.06 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.05 |  | 0.08 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.32 |  |  | 1.98
30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
31 | 0.04 | 0.07 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.03 |  |  |  | 0.05 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.04 |  | 0.06 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.25 |  |  | 1.88
32 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
33 | 0.03 | 0.05 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.03 |  |  |  | 0.04 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.03 |  | 0.05 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
34 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
35 | 0.03 | 0.05 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.03 |  |  |  | 0.04 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.03 |  | 0.05 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.13 |  |  | 1.7
36 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
37 | 0.03 | 0.04 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.02 |  |  |  | 0.04 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.03 |  | 0.05 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.08 |  |  | 1.62
38 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
39 | 0.02 | 0.03 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.02 |  |  |  | 0.03 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.03 |  | 0.04 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
40 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
Погрешность измерения
Обозначение | [10 empty] | Результат | [15 empty] | Нормативное значение
DKu(n)

## Прил. 3ф-4пр (Tmin)
Приложение № 1 к Протоколу измерений № | [27 empty] | #REF!
Дата проведения измерений: | [17 empty] | 05 октября 2020 года
Таблица 1 - Результаты испытаний электрической энергии по установившемуся отклонению напряжения
В процентах
Измеряемая характеристика |  |  |  | Результат измерений |  |  |  | Нормативное значение |  |  |  | Т1 |  |  | Т2 |  |  |  |  | Измеряемая характеристика |  |  |  |  | Результат измерений |  |  |  | Нормативное значение |  |  |  |  | Т1 |  |  | Т2
Прямая последовательность | [19 empty] | Фазное А
δUНII |  |  |  | -97.43 |  |  |  | -5 |  |  |  | 62.23 | [7 empty] | δUНII |  |  |  |  | 3.57 |  |  |  | -5 |  |  |  |  | 59.25
δUВII |  |  |  | -97.43 |  |  |  | 5 | [11 empty] | δUВII |  |  |  |  | 10.9 |  |  |  | 5
δUНМII |  |  |  | -99.92 |  |  |  | -10 | [6 empty] | 62.23 |  |  |  |  | δUНМII |  |  |  |  | 3.57 |  |  |  | -10 | [7 empty] | 8.19
δUНБII |  |  |  | -97.43 |  |  |  | 10 | [11 empty] | δUНБII |  |  |  |  | 12.03 |  |  |  | 10
Междуфазное АВ | [19 empty] | Фазное B
δUНII |  |  |  | 5.18 |  |  |  | -5 |  |  |  | 62.22 | [7 empty] | δUНII |  |  |  |  | 1.81 |  |  |  | -5 |  |  |  |  | 49.17
δUВII |  |  |  | 8.8 |  |  |  | 5 | [11 empty] | δUВII |  |  |  |  | 9.9 |  |  |  | 5
δUНМII |  |  |  | 5.18 |  |  |  | -10 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | δUНМII |  |  |  |  | 1.81 |  |  |  | -10 | [7 empty] | 1.96
δUНБII |  |  |  | 9.45 |  |  |  | 10 | [11 empty] | δUНБII |  |  |  |  | 10.69 |  |  |  | 10
Междуфазное BC | [19 empty] | Фазное C
δUНII |  |  |  | 4.82 |  |  |  | -5 |  |  |  | 62.04 | [7 empty] | δUНII |  |  |  |  | 6.81 |  |  |  | -5 |  |  |  |  | 61.95
δUВII |  |  |  | 9.4 |  |  |  | 5 | [11 empty] | δUВII |  |  |  |  | 10.9 |  |  |  | 5
δUНМII |  |  |  | 4.82 |  |  |  | -10 | [6 empty] | 0.2 |  |  |  |  | δUНМII |  |  |  |  | 6.81 |  |  |  | -10 | [7 empty] | 12.79
δUНБII |  |  |  | 10.12 |  |  |  | 10 | [11 empty] | δUНБII |  |  |  |  | 12.07 |  |  |  | 10
Междуфазное CA
δUНII |  |  |  | 5.99 |  |  |  | -5 |  |  |  | 62.14
δUВII |  |  |  | 9.9 |  |  |  | 5
δUНМII |  |  |  | 5.99 |  |  |  | -10 | [6 empty] | 2.07
δUНБII |  |  |  | 10.73 |  |  |  | 10
Погрешность измерения
Обозначение | [10 empty] | Результат | [14 empty] | Нормативное значение
DdU
Таблица 2 - Результаты испытаний электрической энергии по отклонению частоты
В Герцах
Измеряемая характеристика | [5 empty] | Результат измерений | [6 empty] | Нормативное значение | [7 empty] | Т1, % |  | Т2, %
Δfн | [5 empty] | -0.03 | [6 empty] | -0.2 | [7 empty] | 0
Δfв | [5 empty] | 0.03 | [6 empty] | 0.2
Δfнм | [5 empty] | -0.04 | [6 empty] | -0.4 | [9 empty] | 0
Δfнб | [5 empty] | 0.05 | [6 empty] | 0.4
Погрешность измерения
Обозначение | [10 empty] | Результат | [14 empty] | Нормативное значение
DDf
Таблица 3 - Результаты испытаний электрической энергии по коэффициенту искажения синусоидальности кривой напряжения
Измеряе-мая харак-теристика |  |  | Фаза А | [10 empty] | Фаза B | [10 empty] | Фаза С | [9 empty] | Норма-тивное значение
|  |  | Результат измерений |  |  |  | T1 |  |  | T2 |  |  |  | Результат измерений |  |  |  |  | T1 |  |  | T2 |  |  | Результат измерений | [5 empty] | T1 |  | T2
KU В, % |  |  | 6.96 |  |  |  | 1.08 | [6 empty] | 6.95 |  |  |  |  | 0.12 | [5 empty] | 5.17 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 8
KU НБ, % |  |  | 9.28 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 8.16 | [7 empty] | 0 |  |  | 6.11 | [7 empty] | 0 |  | 12
Измеряе-мая харак-теристика |  |  | Междуфазное АВ | [10 empty] | Междуфазное BC | [10 empty] | Междуфазное СА | [9 empty] | Норма-тивное значение
|  |  | Результат измерений |  |  |  | T1 |  |  | T2 |  |  |  | Результат измерений |  |  |  |  | T1 |  |  | T2 |  |  | Результат измерений | [5 empty] | T1 |  | T2
KU В, % |  |  | 4.8 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 5.79 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 5.61 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 8
KU НБ, % |  |  | 6.07 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 6.92 | [7 empty] | 0 |  |  | 7.47 | [7 empty] | 0 |  | 12
Погрешность измерения
Обозначение | [10 empty] | Результат | [14 empty] | Нормативное значение
DKu
Таблица 4 - Результаты испытаний электрической энергии по коэффициенту несимметрии напряжений по обратной последовательности
| Измеряемая характеристика | [7 empty] | Результат измерений | [7 empty] | Нормативное значение | [6 empty] | Т1 | [5 empty] | Т2
| K2U В, % | [7 empty] | 99.99 | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 100
| K2U НБ, % | [7 empty] | 99.99 | [7 empty] | 4 | [12 empty] | 100
Погрешность измерения
Обозначение | [10 empty] | Результат | [14 empty] | Нормативное значение
DK2u
Таблица 5 - Результаты испытаний электрической энергии по коэффициенту несимметрии напряжений по нулевой последовательности
| Измеряемая характеристика | [7 empty] | Результат измерений | [7 empty] | Нормативное значение | [6 empty] | Т1 | [5 empty] | Т2
| K0U В, % | [7 empty] | 19.99 | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 100
| K0U НБ, % | [7 empty] | 99.99 | [7 empty] | 4 | [12 empty] | 99.86
Погрешность измерения
Обозначение | [10 empty] | Результат | [14 empty] | Нормативное значение
DK0u
Таблица 6 - Результаты испытаний электрической энергии по коэффициенту n-й гармонической составляющей фазных напряжений
n | Результат измерений, % | [31 empty] | Нормативное значение
| Фаза А | [8 empty] | Фаза В | [11 empty] | Фаза С
| KU(n) В | KU(n)НБ |  |  | Т1 |  |  | Т2 |  | KU(n) В |  |  | KU(n)НБ |  |  | Т1 |  |  |  | Т2 |  | KU(n) В |  | KU(n)НБ |  |  | Т1 |  |  |  |  | Т2 | KU(n) НД |  |  | KU(n) ПД
2 | 0.07 | 0.28 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.07 |  |  | 0.24 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.05 |  | 0.22 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 3
3 | 6.15 | 8.81 |  |  | 16.87 |  |  | 0.99 |  | 5.97 |  |  | 7.14 |  |  | 16.82 |  |  |  | 0 |  | 3.44 |  | 4.98 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5 |  |  | 7.5
4 | 0.07 | 0.38 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.06 |  |  | 0.54 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.07 |  | 0.4 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1.5
5 | 3.49 | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 4.02 |  |  | 4.78 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 4.13 |  | 4.51 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 6 |  |  | 9
6 | 0.04 | 0.34 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.04 |  |  | 0.47 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.06 |  | 0.21 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.5 |  |  | 0.75
7 | 1.09 | 1.63 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1.68 |  |  | 2.11 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1.44 |  | 1.94 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5 |  |  | 7.5
8 | 0.05 | 0.53 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.07 |  |  | 0.51 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.06 |  | 0.18 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.5 |  |  | 0.75
9 | 1.21 | 1.65 |  |  | 0.24 |  |  | 0 |  | 1.31 |  |  | 2.28 |  |  | 1.28 |  |  |  | 0.01 |  | 1.06 |  | 1.75 |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 0 | 1.5 |  |  | 2.25
10 | 0.03 | 0.13 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.05 |  |  | 0.17 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.04 |  | 0.12 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.5 |  |  | 0.75
11 | 0.8 | 1.38 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.91 |  |  | 1.42 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.91 |  | 1.29 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.5 |  |  | 5.25
12 | 0.03 | 0.11 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.03 |  |  | 0.09 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.03 |  | 0.07 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
13 | 0.62 | 0.94 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.56 |  |  | 1.13 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.49 |  | 0.75 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3 |  |  | 4.5
14 | 0.01 | 0.04 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.01 |  |  | 0.03 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.02 |  | 0.07 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
15 | 0.34 | 0.48 |  |  | 10.37 |  |  | 0.13 |  | 0.37 |  |  | 0.58 |  |  | 8.59 |  |  |  | 1.26 |  | 0.31 |  | 0.52 |  |  | 5.66 |  |  |  |  | 0.12 | 0.3 |  |  | 0.45
16 | 0 | 0.03 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.01 |  | 0.03 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
17 | 0.16 | 0.26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.14 |  |  | 0.25 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.16 |  | 0.24 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 3
18 | 0 | 0.04 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.01 |  |  | 0.03 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.01 |  | 0.04 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
19 | 0.11 | 0.17 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.12 |  |  | 0.2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.11 |  | 0.18 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.5 |  |  | 2.25
20 | 0 | 0.02 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.01 |  |  | 0.02 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
21 | 0.13 | 0.21 |  |  | 0.01 |  |  | 0 |  | 0.1 |  |  | 0.18 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.1 |  | 0.19 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
22 | 0 | 0.03 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.01 |  |  | 0.02 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.01 |  | 0.03 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
23 | 0.14 | 0.24 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.08 |  |  | 0.15 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.1 |  | 0.2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.5 |  |  | 2.25
24 | 0 | 0.02 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
25 | 0.11 | 0.18 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.07 |  |  | 0.11 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.08 |  | 0.13 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.5 |  |  | 2.25
26 | 0 | 0.01 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.01 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
27 | 0.08 | 0.12 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.05 |  |  | 0.08 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.06 |  | 0.08 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
28 | 0 | 0.02 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
29 | 0.07 | 0.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.05 |  |  | 0.07 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.05 |  | 0.07 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.32 |  |  | 1.98
30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
31 | 0.06 | 0.08 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.04 |  |  | 0.07 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.04 |  | 0.07 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.25 |  |  | 1.88
32 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
33 | 0.05 | 0.07 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.03 |  |  | 0.05 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.04 |  | 0.06 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
34 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
35 | 0.05 | 0.07 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.04 |  |  | 0.05 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.03 |  | 0.05 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.13 |  |  | 1.7
36 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
37 | 0.04 | 0.07 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.04 |  |  | 0.05 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.03 |  | 0.05 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.08 |  |  | 1.62
38 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
39 | 0.04 | 0.05 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.03 |  |  | 0.05 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.03 |  | 0.04 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
40 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
Таблица 7 - Результаты испытаний электрической энергии по коэффициенту n-й гармонической составляющей междуфазных напряжений
n | Результат измерений, % | [31 empty] | Нормативное значение
| Междуфазное АВ | [8 empty] | Междуфазное ВС | [11 empty] | Междуфазное СА
| KU(n) В | KU(n)НБ |  |  | Т1 |  |  | Т2 |  | KU(n) В |  |  | KU(n)НБ |  |  | Т1 |  |  |  | Т2 |  | KU(n) В |  | KU(n)НБ |  |  | Т1 |  |  |  |  | Т2 | KU(n) НД |  |  | KU(n) ПД
2 | 0.05 | 0.27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.04 |  |  | 0.21 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.04 |  | 0.23 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 3
3 | 2.94 | 4.44 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 4.79 |  |  | 6.14 |  |  | 3.77 |  |  |  | 0 |  | 4.21 |  | 6.4 |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 0 | 5 |  |  | 7.5
4 | 0.05 | 0.47 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.06 |  |  | 0.4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.06 |  | 0.23 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1.5
5 | 3.92 | 4.62 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 3.67 |  |  | 4.15 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3.85 |  | 4.25 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 6 |  |  | 9
6 | 0.03 | 0.44 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.05 |  |  | 0.34 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.05 |  | 0.22 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.5 |  |  | 0.75
7 | 1.32 | 1.69 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1.56 |  |  | 1.99 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.97 |  | 1.48 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5 |  |  | 7.5
8 | 0.05 | 0.6 |  |  | 0.01 |  |  | 0 |  | 0.06 |  |  | 0.35 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.05 |  | 0.18 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.5 |  |  | 0.75
9 | 1.05 | 1.46 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1.03 |  |  | 1.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.83 |  | 1.34 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.5 |  |  | 2.25
10 | 0.04 | 0.11 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.04 |  |  | 0.13 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.03 |  | 0.06 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.5 |  |  | 0.75
11 | 0.91 | 1.44 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.82 |  |  | 1.19 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.7 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.5 |  |  | 5.25
12 | 0.02 | 0.09 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.02 |  |  | 0.06 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.02 |  | 0.09 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
13 | 0.58 | 1.06 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.48 |  |  | 0.89 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.48 |  | 0.79 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3 |  |  | 4.5
14 | 0 | 0.03 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.03 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
15 | 0.17 | 0.26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.17 |  |  | 0.4 |  |  | 0.46 |  |  |  | 0 |  | 0.2 |  | 0.33 |  |  | 0.17 |  |  |  |  | 0 | 0.3 |  |  | 0.45
16 | 0 | 0.02 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
17 | 0.11 | 0.19 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.11 |  |  | 0.23 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.14 |  | 0.21 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 3
18 | 0 | 0.03 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.03 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
19 | 0.09 | 0.14 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.1 |  |  | 0.16 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.1 |  | 0.15 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.5 |  |  | 2.25
20 | 0 | 0.01 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.01 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
21 | 0.1 | 0.17 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.09 |  |  | 0.17 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.11 |  | 0.17 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
22 | 0 | 0.02 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
23 | 0.12 | 0.18 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.1 |  |  | 0.16 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.13 |  | 0.21 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.5 |  |  | 2.25
24 | 0 | 0.01 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
25 | 0.07 | 0.12 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.06 |  |  | 0.13 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.1 |  | 0.16 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.5 |  |  | 2.25
26 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
27 | 0.05 | 0.07 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.05 |  |  | 0.07 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.06 |  | 0.1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
28 | 0 | 0.01 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
29 | 0.05 | 0.06 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.04 |  |  | 0.06 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.05 |  | 0.08 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.32 |  |  | 1.98
30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
31 | 0.04 | 0.07 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.03 |  |  | 0.05 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.04 |  | 0.06 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.25 |  |  | 1.88
32 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
33 | 0.03 | 0.05 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.03 |  |  | 0.04 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.03 |  | 0.05 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
34 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
35 | 0.03 | 0.05 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.03 |  |  | 0.04 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.03 |  | 0.05 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.13 |  |  | 1.7
36 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
37 | 0.03 | 0.04 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.02 |  |  | 0.04 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.03 |  | 0.05 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.08 |  |  | 1.62
38 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
39 | 0.02 | 0.03 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.02 |  |  | 0.03 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.03 |  | 0.04 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
40 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
Погрешность измерения
Обозначение | [10 empty] | Результат | [14 empty] | Нормативное значение
DKu(n)

## Прил. 3ф-3пр (Tmin)
Приложение № 1 к Протоколу измерений № | [27 empty] | #REF!
Дата проведения измерений: | [17 empty] | 05 октября 2020 года
Таблица 1 - Результаты испытаний электрической энергии по установившемуся отклонению напряжения
В процентах
Измеряемая характеристика |  |  |  | Результат измерений |  |  |  | Нормативное значение |  |  |  | Т1 |  |  | Т2 |  |  |  |  | Измеряемая характеристика |  |  |  |  | Результат измерений |  |  |  | Нормативное значение |  |  |  |  | Т1 |  |  | Т2
Прямая последовательность | [19 empty] | Междуфазное BC
δUНII |  |  |  | -97.43 |  |  |  | -5 |  |  |  | 62.23 | [7 empty] | δUНII |  |  |  |  | 4.82 |  |  |  | -5 |  |  |  |  | 62.04
δUВII |  |  |  | -97.43 |  |  |  | 5 | [11 empty] | δUВII |  |  |  |  | 9.4 |  |  |  | 5
δUНМII |  |  |  | -99.92 |  |  |  | -10 | [6 empty] | 62.23 |  |  |  |  | δUНМII |  |  |  |  | 4.82 |  |  |  | -10 | [7 empty] | 0.2
δUНБII |  |  |  | -97.43 |  |  |  | 10 | [11 empty] | δUНБII |  |  |  |  | 10.12 |  |  |  | 10
Междуфазное АВ | [19 empty] | Междуфазное CA
δUНII |  |  |  | 5.18 |  |  |  | -5 |  |  |  | 62.22 | [7 empty] | δUНII |  |  |  |  | 5.99 |  |  |  | -5 |  |  |  |  | 62.14
δUВII |  |  |  | 8.8 |  |  |  | 5 | [11 empty] | δUВII |  |  |  |  | 9.9 |  |  |  | 5
δUНМII |  |  |  | 5.18 |  |  |  | -10 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | δUНМII |  |  |  |  | 5.99 |  |  |  | -10 | [7 empty] | 2.07
δUНБII |  |  |  | 9.45 |  |  |  | 10 | [11 empty] | δUНБII |  |  |  |  | 10.73 |  |  |  | 10
Погрешность измерения
Обозначение | [10 empty] | Результат | [14 empty] | Нормативное значение
DdU
Таблица 2 - Результаты испытаний электрической энергии по отклонению частоты
В Герцах
Измеряемая характеристика | [5 empty] | Результат измерений | [6 empty] | Нормативное значение | [7 empty] | Т1, % |  | Т2, %
Δfн | [5 empty] | -0.03 | [6 empty] | -0.2 | [7 empty] | 0
Δfв | [5 empty] | 0.03 | [6 empty] | 0.2
Δfнм | [5 empty] | -0.04 | [6 empty] | -0.4 | [9 empty] | 0
Δfнб | [5 empty] | 0.05 | [6 empty] | 0.4
Погрешность измерения
Обозначение | [10 empty] | Результат | [14 empty] | Нормативное значение
DDf
Таблица 3 - Результаты испытаний электрической энергии по коэффициенту искажения синусоидальности кривой напряжения
Измеряе-мая харак-теристика |  |  | Междуфазное АВ | [10 empty] | Междуфазное BC | [10 empty] | Междуфазное СА | [9 empty] | Норма-тивное значение
|  |  | Результат измерений |  |  |  | T1 |  |  | T2 |  |  |  | Результат измерений |  |  |  |  | T1 |  |  | T2 |  |  | Результат измерений | [5 empty] | T1 |  | T2
KU В, % |  |  | 4.8 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 5.79 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 5.61 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 8
KU НБ, % |  |  | 6.07 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 6.92 | [7 empty] | 0 |  |  | 7.47 | [7 empty] | 0 |  | 12
Погрешность измерения
Обозначение | [10 empty] | Результат | [14 empty] | Нормативное значение
DKu
Таблица 4 - Результаты испытаний электрической энергии по коэффициенту несимметрии напряжений по обратной последовательности
| Измеряемая характеристика | [7 empty] | Результат измерений | [7 empty] | Нормативное значение | [6 empty] | Т1 | [5 empty] | Т2
| K2U В, % | [7 empty] | 99.99 | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 100
| K2U НБ, % | [7 empty] | 99.99 | [7 empty] | 4 | [12 empty] | 100
Погрешность измерения
Обозначение | [10 empty] | Результат | [14 empty] | Нормативное значение
DK2u
Таблица 5 - Результаты испытаний электрической энергии по коэффициенту n-й гармонической составляющей междуфазных напряжений
n | Результат измерений, % | [31 empty] | Нормативное значение
| Междуфазное АВ | [8 empty] | Междуфазное ВС | [11 empty] | Междуфазное СА
| KU(n) В | KU(n)НБ |  |  | Т1 |  |  | Т2 |  | KU(n) В |  |  | KU(n)НБ |  |  | Т1 |  |  |  | Т2 |  | KU(n) В |  | KU(n)НБ |  |  | Т1 |  |  |  |  | Т2 | KU(n) НД |  |  | KU(n) ПД
2 | 0.05 | 0.27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.04 |  |  | 0.21 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.04 |  | 0.23 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 3
3 | 2.94 | 4.44 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 4.79 |  |  | 6.14 |  |  | 3.77 |  |  |  | 0 |  | 4.21 |  | 6.4 |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 0 | 5 |  |  | 7.5
4 | 0.05 | 0.47 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.06 |  |  | 0.4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.06 |  | 0.23 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1.5
5 | 3.92 | 4.62 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 3.67 |  |  | 4.15 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3.85 |  | 4.25 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 6 |  |  | 9
6 | 0.03 | 0.44 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.05 |  |  | 0.34 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.05 |  | 0.22 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.5 |  |  | 0.75
7 | 1.32 | 1.69 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1.56 |  |  | 1.99 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.97 |  | 1.48 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5 |  |  | 7.5
8 | 0.05 | 0.6 |  |  | 0.01 |  |  | 0 |  | 0.06 |  |  | 0.35 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.05 |  | 0.18 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.5 |  |  | 0.75
9 | 1.05 | 1.46 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1.03 |  |  | 1.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.83 |  | 1.34 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.5 |  |  | 2.25
10 | 0.04 | 0.11 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.04 |  |  | 0.13 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.03 |  | 0.06 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.5 |  |  | 0.75
11 | 0.91 | 1.44 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.82 |  |  | 1.19 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.7 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.5 |  |  | 5.25
12 | 0.02 | 0.09 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.02 |  |  | 0.06 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.02 |  | 0.09 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
13 | 0.58 | 1.06 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.48 |  |  | 0.89 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.48 |  | 0.79 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3 |  |  | 4.5
14 | 0 | 0.03 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.03 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
15 | 0.17 | 0.26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.17 |  |  | 0.4 |  |  | 0.46 |  |  |  | 0 |  | 0.2 |  | 0.33 |  |  | 0.17 |  |  |  |  | 0 | 0.3 |  |  | 0.45
16 | 0 | 0.02 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
17 | 0.11 | 0.19 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.11 |  |  | 0.23 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.14 |  | 0.21 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 3
18 | 0 | 0.03 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.03 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
19 | 0.09 | 0.14 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.1 |  |  | 0.16 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.1 |  | 0.15 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.5 |  |  | 2.25
20 | 0 | 0.01 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.01 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
21 | 0.1 | 0.17 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.09 |  |  | 0.17 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.11 |  | 0.17 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
22 | 0 | 0.02 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
23 | 0.12 | 0.18 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.1 |  |  | 0.16 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.13 |  | 0.21 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.5 |  |  | 2.25
24 | 0 | 0.01 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
25 | 0.07 | 0.12 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.06 |  |  | 0.13 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.1 |  | 0.16 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.5 |  |  | 2.25
26 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
27 | 0.05 | 0.07 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.05 |  |  | 0.07 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.06 |  | 0.1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
28 | 0 | 0.01 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
29 | 0.05 | 0.06 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.04 |  |  | 0.06 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.05 |  | 0.08 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.32 |  |  | 1.98
30 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
31 | 0.04 | 0.07 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.03 |  |  | 0.05 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.04 |  | 0.06 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.25 |  |  | 1.88
32 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
33 | 0.03 | 0.05 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.03 |  |  | 0.04 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.03 |  | 0.05 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
34 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
35 | 0.03 | 0.05 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.03 |  |  | 0.04 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.03 |  | 0.05 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.13 |  |  | 1.7
36 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
37 | 0.03 | 0.04 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.02 |  |  | 0.04 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.03 |  | 0.05 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.08 |  |  | 1.62
38 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
39 | 0.02 | 0.03 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.02 |  |  | 0.03 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.03 |  | 0.04 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
40 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.3
Погрешность измерения
Обозначение | [10 empty] | Результат | [14 empty] | Нормативное значение
DKu(n)

## Прил. 1а
Приложение № 1(а) к Протоколу измерений № | [5 empty] | #REF!
Дата проведения измерений: |  |  | 05 октября 2020 года
Результаты измерения провалов
Напряжение | Uа | Uв |  | Uс | Uав |  | Uвс | Uса
Кол-во | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Суммарная продолжительность, с | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Максимальная глубина, % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Результаты измерения перенапряжений
Фаза | Uа | Uв |  | Uс | Uав |  | Uвс | Uса
Кол-во | 26 | 21 |  | 25 | 0 |  | 3 | 5
Суммарная продолжительность, с | 557.72 | 380.62 |  | 784.29 | 0 |  | 96.84 | 195.14
Максимальное перенапряжение | 1.105 | 1.107 |  | 1.108 | 0 |  | 1.101 | 1.102
Количество сбоев питания: |  |  |  | 0