## Перечень аварийных ситуаций I
Перечень аварийных ситуаций за I квартал 2019г.
Дата | Краткое содержание | Причина аварии | Время отключения | Время подключения | Всего кВт
2019-01-05 | Отк.эл.энергии по адресу ул. Заводская.д.29 | Обрыв провода | 10-50 | 12-05 | 4
2019-01-06 | Отк.эл.энергии ТП №18 фид."Почтовый" | Пожар на пер.Почтовый д.4 | 20-00 | 21-15 | 51
2019-01-06 | Отк.эл.энергии ТП-27 фид.3-го интернационала | Отключился автомат | 19-10 | 19-25 | 37
2019-01-07 | Отк.эл.энергии по адресу ул.Ленинградская д.39 | обрыв вводного провода | 21-40 | 22-10 | 4
2019-01-07 | Отк.эл.энергии ТП-27 фид.3-го интернационала | К.З. на линии | 22-50 | 23-30 | 37
2019-01-11 | Отк.эл.энергии по адресу пер.Светлый д.7 | обрыв вводного провода | 9-00 | 10-00 | 5
2019-01-12 | Отк.эл.энергии по адресу ул. Южная д.22 | обрыв вводного провода | 10-20 | 12-20 | 4
2017-02-22 | Отк.эл. энергии ТП №6 фид. "Ленина" | Обрыв провода | 13-00 | 14-00 | 26
2017-02-24 | Отк.эл. энергии ТП №14 фид. "Интернат" | Обрыв провода | 11-30 | 13-00 | 14
2017-02-26 | Отк.эл.энергии по адресу ул. Больничная, д.32 | Обрыв провода | 18-40 | 19-15 | 8
2017-03-01 | Отк.эл. энергии ТП №14 фид. "Луч" | сгорела уставка РУ-0.4 кВ(нагрузка)ТП-14 | 05-10 | 5-50 | 19
2017-03-01 | Отк.эл. энергии ТП №14 фид. "Луч" | сгорела уставка РУ-0.4 кВ(нагрузка)ТП-14 | 10-20 | 10-40 | 19
2017-03-03 | Отк.эл.энергии по адресу пр.Октябрьский д.70 | Обрыв провода | 19-00 | 20-00 | 6
2017-03-03 | Отк.эл. энергии ТП №9 фид. "Ленина" | Обрыв провода | 20-30 | 22-30 | 56
2017-03-10 | Отк.эл. энергии ТП №14 фид. "Луч" | Обрыв провода | 09-30 | 10-00 | 19
2017-03-10 | Отк.эл. энергии ТП №1 фид. "Победы" | сгорела уставка РУ-0.4 кВ(нагрузка)ТП-1 | 11-00 | 11-30 | 23
2017-03-10 | Отк.эл. энергии ТП №14 фид. "Луч" | Обрыв провода | 15-30 | 16-30 | 19
2017-03-12 | Отк.эл. энергии ТП №23 фид. "Ватамановская" | Обрыв провода | 12-45 | 14-15 | 8
2017-03-13 | Отк.эл. энергии ТП №4 фид. "Беломорские узоры" | сгорела уставка РУ-0.4 кВ(нагрузка)ТП-4 | 10-10 | 10-55 | 43
2017-03-13 | Отк.эл. энергии ТП №14 фид. "Луч" | сгорела уставка РУ-0.4 кВ(нагрузка)ТП-14 | 14-00 | 14-30 | 19
2017-03-13 | Отк.эл. энергии ТП №23 фид. "Ватамановская" | К.З.на линии | 16-00 | 16-30 | 8
2017-03-14 | Отк.эл. энергии ТП №23 фид. "Ватамановская" | сгорела уставка РУ-0.4 кВ(нагрузка)ТП-23 | 20-40 | 21-00 | 8
2017-03-15 | Отк.эл.энергии по адресу ул.Ленина д.79 | К.З.на линии | 15-00 | 15-30 | 3
2017-03-16 | Отк.эл.энергии У.О. на КТП № 98 | Отлк. Автомат в РУ-0,4кВ | 19-00 | 19-25 | 4.5
2017-03-17 | Отк.эл. энергии ТП №14 фид. "Луч" | сгорела уставка РУ-0.4 кВ(нагрузка)ТП-14 | 14-15 | 14-30 | 19
2017-03-17 | Отк.эл. энергии ТП №14 фид. "Луч" | сгорела уставка РУ-0.4 кВ(нагрузка)ТП-14 | 17-05 | 17-35 | 19
2017-03-18 | Отк.эл. энергии ТП №14 фид. "Луч" | К.З.на линии | 14-00 | 14-25 | 19
2017-03-19 | Отк.эл.энергии по адресу ул.Набережная д.52 | К.З.на вводе | 19-45 | 20-55 | 2
2017-03-20 | Отк.эл.энергии У.О. на КТП № 98 | Отлк. Автомат в РУ-0,4кВ | 19-15 | 20-25 | 4.5
2017-03-21 | Отк.эл. энергии ТП №32 фид. "Верхний" | Обрыв провода в РУ-0,4 кВ | 13-30 | 15-15 | 53
2017-03-21 | Отк.эл. энергии ТП №32 фид. "Верхний" | К.З.на линии | 19-00 21.03.2017 | 12-00 22.03.2017 | 53
2017-03-22 | Отк.эл. энергии ТП №14 фид. "Луч" | сгорела уставка РУ-0.4 кВ(нагрузка)ТП-14 | 15-12 | 16-00 | 19
2017-03-29 | Отк.эл. энергии ТП №3 фид. "Красноармейская" | сгорела уставка РУ-0.4 кВ(нагрузка)ТП-14 | 23-45 | 1-00 | 22