## Перечень аварийных ситуаций I
Перечень аварийных ситуаций за 3 квартал 2019г.
Дата | Краткое содержание | Причина аварии | Время отключения | Время подключения | Объем недополученной эл.энергии, кВт
2019-07-04 | отключение эл энергииТП-33 ВЛ "Каргополь 10-142-10" (Юг) | окисление провода на опоре | 18-45 | 19-10 | 14
2019-07-07 | отключение эл энергииТП-18 ф. Кенозерская | перегорел предохранитель | 17-30 | 18-00 | 11
2019-07-08 | отключение эл энергииТП-18 ф. Кенозерская | перегорел предохранитель | 10-50 | 11-05 | 7
2019-07-09 | отключение эл энергииТП-1 ф."Победы" | перемычка на вводном проводе | 16-30 | 17-00 | 12
2019-07-10 | отключение эл энергииТП-18 ф. Кенозерская | обрыв провода | 18-00 | 19-20 | 24
2019-07-12 | отключение эл энергииТП-36 кВ.дом ф. Жил фонд. | перегорел предохранитель | 9-00 | 9-30 | 5
2019-07-12 | отключение эл энергииТП-12 ф.Котельная-Чапаева | отсоединение фазного провода от опоры | 17-00 | 17-40 | 8
2019-07-13 | отключение эл энергииТП-5 ф."Октябрьский" | обрыв провода | 17-00 | 19-10 | 9
2019-07-16 | отключение эл энергииТП-2 ф. Октябрьский | замена кабеля | 10-45 | 13-30 | 10
2019-07-23 | отключение эл энергииТП-1 ф.Гор Газ | схлестывание проводов | 20-30 | 21-00 | 3
2019-07-24 | отключение эл энергииТП-5 ф."Заводская" | перегорел предохранитель | 8-40 | 9-05 | 3
2019-07-26 | отключение эл энергииТП-23 ф. Чонлима | перегорел предохранитель | 20-37 | 21-25 | 5
2019-07-28 | отключение эл энергииТП-3 ф. Сергеева" | отключился автомат | 15-24 | 16-15 | 4
2019-07-30 | отключение эл энергииКТП-10 ф. "Жил фонд" | перегорел предохранитель | 9-00 | 12-00 | 6
2019-08-02 | отключение эл энергииТП-7 ф. Гагарина" | установка опор | 9-00 | 13-00 | 8
2019-08-09 | отключение эл энергииКТП-29 ф. "Садовый" | демонтаж старых проводов | 9-00 | 15-30 | 9
2019-08-10 | отключение эл энергииКТП-29 ф. "Садовый" | схлестывание проводов | 8-20 | 8-45 | 7
2019-08-14 | отключение эл энергииТП-22 ф. Копейка | установка арматуры | 9-00 | 16-20 | 15
2019-08-15 | отключение эл энергииТП-14 ф.Заречный | перегорел предохранитель | 16-40 | 16-50 | 3
2019-08-16 | отключение эл энергииТП-9 от ВЛ-10 кВ ф. Север" | искрит щиток | 9-00 | 17-00 | 8
2019-08-19 | отключение эл энергииКТП-29 ф. "Садовый" | выход из строя оборудования | 16-00 | 16-40 | 7
2019-08-22 | отключение эл энергииТП-22 ф. Копейка | демонтаж старых опор | 15-25 | 17-15 | 6
2019-08-23 | отключение эл энергииТП-1 ф."Победы" | установка светильников | 10-00 | 11-30 | 4
2019-08-26 | отключение эл энергииТП-5 ф. Котельная | сгорел предохранитель | 16-30 | 16-45 | 3
2019-08-27 | отключение эл энергииТП-9 фидер "Гостиница связь" | обрыв ввода | 9-00 | 12-00 | 4
2019-08-30 | отключение эл энергииТП-2 от ВЛ-10 кВ. ф. "ЮГ" | замена кровли ТП-23 | 9-00 | 16-30 | 3
2019-09-06 | отключение эл энергииТП-23 от ВЛ-10 кВ ф. "Север" | сгорел предохранитель | 15-20 | 16-05 | 4
2019-09-08 | отключение эл энергиитп-5 от ВЛ 10 кВ ф. "Север" | сбита опора | 9-30 | 9-40 | 3
2019-09-11 | отключение эл энергииТП-24 ф."Маликов" | работа по заявке | 10-00 | 12-00 | 5
2019-09-12 | отключение эл энергииТП-4 ф."Беломорские узоры" | демонтаж опоры | 9-00 | 15-00 | 4
2019-09-15 | отключение эл энергииТП-6 ф. Кр.горка-Север | отключился автомат | 14-00 | 14-10 | 2
2019-09-16 | отключение эл энергииТП-5 ф."Ленина" | подключение 2-х пролетов линии | 10-00 | 12-00 | 3
2019-09-18 | отключение эл энергииКТП-27 ф. "III Интернационала" | переключениена СИП | 13-00 | 16-20 | 5
2019-09-19 | отключение эл энергииТП-4 ф."Беломорские узоры" | демонтаж пролета линии | 15-45 | 16-20 | 5
2019-09-20 | отключение эл энергииТП-2 ф. Октябрьский | перегорел нулевой провод | 11-25 | 12-00 | 2
2017-02-22 | Отк.эл. энергии ТП №6 фид. "Ленина" | Обрыв провода | 13-00 | 14-00 | 26
2017-02-24 | Отк.эл. энергии ТП №14 фид. "Интернат" | Обрыв провода | 11-30 | 13-00 | 14
2017-02-26 | Отк.эл.энергии по адресу ул. Больничная, д.32 | Обрыв провода | 18-40 | 19-15 | 8
2017-03-01 | Отк.эл. энергии ТП №14 фид. "Луч" | сгорела уставка РУ-0.4 кВ(нагрузка)ТП-14 | 05-10 | 5-50 | 19
2017-03-01 | Отк.эл. энергии ТП №14 фид. "Луч" | сгорела уставка РУ-0.4 кВ(нагрузка)ТП-14 | 10-20 | 10-40 | 19
2017-03-03 | Отк.эл.энергии по адресу пр.Октябрьский д.70 | Обрыв провода | 19-00 | 20-00 | 6
2017-03-03 | Отк.эл. энергии ТП №9 фид. "Ленина" | Обрыв провода | 20-30 | 22-30 | 56
2017-03-10 | Отк.эл. энергии ТП №14 фид. "Луч" | Обрыв провода | 09-30 | 10-00 | 19
2017-03-10 | Отк.эл. энергии ТП №1 фид. "Победы" | сгорела уставка РУ-0.4 кВ(нагрузка)ТП-1 | 11-00 | 11-30 | 23
2017-03-10 | Отк.эл. энергии ТП №14 фид. "Луч" | Обрыв провода | 15-30 | 16-30 | 19
2017-03-12 | Отк.эл. энергии ТП №23 фид. "Ватамановская" | Обрыв провода | 12-45 | 14-15 | 8
2017-03-13 | Отк.эл. энергии ТП №4 фид. "Беломорские узоры" | сгорела уставка РУ-0.4 кВ(нагрузка)ТП-4 | 10-10 | 10-55 | 43
2017-03-13 | Отк.эл. энергии ТП №14 фид. "Луч" | сгорела уставка РУ-0.4 кВ(нагрузка)ТП-14 | 14-00 | 14-30 | 19
2017-03-13 | Отк.эл. энергии ТП №23 фид. "Ватамановская" | К.З.на линии | 16-00 | 16-30 | 8
2017-03-14 | Отк.эл. энергии ТП №23 фид. "Ватамановская" | сгорела уставка РУ-0.4 кВ(нагрузка)ТП-23 | 20-40 | 21-00 | 8
2017-03-15 | Отк.эл.энергии по адресу ул.Ленина д.79 | К.З.на линии | 15-00 | 15-30 | 3
2017-03-16 | Отк.эл.энергии У.О. на КТП № 98 | Отлк. Автомат в РУ-0,4кВ | 19-00 | 19-25 | 4.5
2017-03-17 | Отк.эл. энергии ТП №14 фид. "Луч" | сгорела уставка РУ-0.4 кВ(нагрузка)ТП-14 | 14-15 | 14-30 | 19
2017-03-17 | Отк.эл. энергии ТП №14 фид. "Луч" | сгорела уставка РУ-0.4 кВ(нагрузка)ТП-14 | 17-05 | 17-35 | 19
2017-03-18 | Отк.эл. энергии ТП №14 фид. "Луч" | К.З.на линии | 14-00 | 14-25 | 19
2017-03-19 | Отк.эл.энергии по адресу ул.Набережная д.52 | К.З.на вводе | 19-45 | 20-55 | 2
2017-03-20 | Отк.эл.энергии У.О. на КТП № 98 | Отлк. Автомат в РУ-0,4кВ | 19-15 | 20-25 | 4.5
2017-03-21 | Отк.эл. энергии ТП №32 фид. "Верхний" | Обрыв провода в РУ-0,4 кВ | 13-30 | 15-15 | 53
2017-03-21 | Отк.эл. энергии ТП №32 фид. "Верхний" | К.З.на линии | 19-00 21.03.2017 | 12-00 22.03.2017 | 53
2017-03-22 | Отк.эл. энергии ТП №14 фид. "Луч" | сгорела уставка РУ-0.4 кВ(нагрузка)ТП-14 | 15-12 | 16-00 | 19
2017-03-29 | Отк.эл. энергии ТП №3 фид. "Красноармейская" | сгорела уставка РУ-0.4 кВ(нагрузка)ТП-14 | 23-45 | 1-00 | 22