## Лист1
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов 2021 г.
№ п/п. | Технические мероприятия | Еденица измерения | Кол-во. | Срок исполнения | Отметка о выполнении | Ответственный
1 | Ремонт дверных навесов в РУ-10 и РУ-0,4 кВ ТП-36 (очмсные). | шт | 2 | Апрель | Выполнено | Рудометов В.А.
2 | Замена уплотнительные прокладки на входных шпиляках 10 кВ. фаза "А","С", на шпильках 0,4 кВ. фаза "В","N" трансформатора ТП-7. | ед. | 1 | Январь | Выполнено | Рудометов В.А.
3 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ ф."Юбилейная 18" от ТП -34 ( изменено расположения ВЛИ согласно гадастрового плана) | км. | 0.07 | Март | Выполнено | Рудометов В.А.
4 | Замена нулевого провода отходящих фидеров "Сергеева " и "Болотнникова" от ТП-3 | км. | 0.37 | Апрель | Выполнено | Рудометов В.А.
Рудометов В.А.
5 | Монтаж проходной КТП-250 кВа, с последующем переключением отходящих ВЛ-0,4/10 кВ от аварийной ТП-16. | шт | 1 | Май-Июнь | Выполнено | Рудометов В.А.
6 | Ремонт отмостки ТП-26,14 | м/кв. | 52 | Май | Выполнено | Рудометов В.А.
7 | Подключение отходящих кабельных линий элекроснабжения зданий по ул.Победы 12,14,16., У.О. набережной. | шт | 4 | Июль | Выполнено | Рудометов В.А.
8 | Устранение неисправности в наклонах опор ВЛ-0,4/10 кВ. : №8/88 "Север"., ТП-29 ф.Зеленый б/н у дома № 2б по пер зеленому., ТП-7 ф.Ленинградская на территории АГЗС., КТП-16 ф.№-6 опора 21/17, ф.№8 опора 23/76., ТП-29 ф.№1 опора 18/83., ТП-32 ф.№1 опоры 39/08, 18/08, 8/08, 9/08, 26/08., ф.№2 опоры 61/10, 12/04, 35/10, 54/08., | шт. | 15 | Май-Сентябрь | выполнено | Рудометов В.А.
9 | Расчистка тарсс: ТП-1 ф.№3 в пролете 13/72-14/72 30м; ТП-1 ф.№4 в пролетах 32/84-37/84 60м; ТП-1 ф.№6 в пролетах 1/84-8/84 120м; ТП-2 ф.№4 в пролетах 7/76-11/76 40м; ТП-4 ф.№2 в пролетах 1/05-18/84 155м; ТП-18 ф.№3 в пролетах 4/04-11/05 65м; | км. | 0.47 | Май-сентябрь | Выполнено | Рудометов В.А.
10 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.КИТ от ТП-8 с заменой деревянных опор на СВ-95 и проводла А-70 на СИП 4*70, провода А-50 на СИП-4*50. | км. | 0.55 | Июль Август | Выполнено | Рудометов В.А.
11 | Подготовка оборудования ТП г.Каргополя к отопительному сезону 2021-2022 г. | шт | 36 | Июнь | Выполнено | Рудометов В.А.
12 | Замена опор ВЛ-0,4 кВ. ТП-6 ф.Красная горка север, б/н у дома №6 по ул.1 линия Красная горка | шт. | 2 | Сентябрь | Выполнено | Рудометов В.А.
13 | Произведен ремонт полов в РУ-0,4 кВ ТП-12, в ячейке трансформатора ТП-19 | ед | 2 | Август-Сентябрь | Выполнено | Рудометов В.А.
14 | Замена вводные провода 10 кВ Ас-70 на СИП 1*95 ТП-27 | км. | 0.04 | Август | Выполнено | Рудометов В.А.
15 | Ремонт разъеденителей у ТП-33, 27 | шт. | 3 | Август | выполнено | Рудометов В.А.
| Подготовил и.о.мастера МУП "ЭСП" |  |  |  | В.А.Рудометов